## 1
Dates |  | Analyses eaux chaudières | [5 empty] | Analyses eaux alimentaires
2016-10-02 |  | TTH 1 |  | TTH 2 |  | I5 |  |  | BA TTH |  | BA I5
UET | 5 | Réf | Mesure | Réf | Mesure | Réf | Mesure | Compteur eau appoint | 1053 |  | 1771
Débit vapeur |  | T/H | 0.3 | T/H | 0.2 | T/H | 0 |  | Réf | Mesure | Réf | Mesure
TH |  | 0°F | 0 | 0°F | 0 | 0°F | 0 | TH | 0°F | 0 | 0°F | 0
PH |  | 9,5 à 10,5 | 10.72 | 9,5 à 10,5 | 10.81 | 9,5 à 10,5 | 6.8 | PH | 9,2 à 9,5 | 10.72 | 9,2 à 9,5 | 6.29
Conductivité |  | 400 à 500 uS/cm | 1012 | 400 à 500 uS/cm | 1069 | 400 à 500 uS/cm | 270 | Conductivité | <7,5 uS/cm | 241 | <7,5 uS/cm | 7.12
Cond CH |  | 400 à 500 uS/cm | 699 | 400 à 500 uS/cm | 873 | 400 à 500 uS/cm | 156 | SIO2 (651) | < 0,02 ppm | 0.136 | < 0,02 ppm | 0.018
TA |  |  | 6 |  | 7 |  | 3 |  | PH haut, baisser 1826 |  | PH bas, augmenter 1826
TAC |  |  | 12 |  | 11 |  | 6
PO4 |  | 4 à 8 ppm | 6.06 | 4 à 8 ppm | 5.12 | 4 à 8 ppm | 2.49 | Réglages des pompes
SIO2 |  | < à 4 PPM | 1.36 | < à 4 PPM | 1.62 | < à 4 PPM | 0 |  | BA TTH |  | BA I5
SIO2/TAC |  |  | 0.11333 |  | 0.14727 |  | 0 | Produit | Rapport d'impulsion | % Injection | Rapport d'impulsion | % Injection
Sulfites |  | 10 à 40 PPM | 80 | 10 à 40 PPM | 80 | 10 à 40 PPM | 0
PO4 | [5 empty] | PO4 bas, augmenter 77271 |  | 77216 (Sulfites) | 1/2 | 55 | 8/1 | 70
[8 empty] | 77271 (PO4) | 32/1 | 55 | 16/1 | 100
[8 empty] | 1826 (PH Bache) |  | 45 | 1/1 | 70
Observations:
Sulfites |  | Sulfite haut, baisser 77216 en tenant compte des Sulfites TTH 2 |  | Sulfite haut, baisser 77216 en tenant compte des Sulfites TTH 1 |  | Sulfites bas, augmenter 77216
Conductivité |  | Conductivité élevée, augmenter la purge |  | Conductivité élevée, augmenter la purge |  | Conductivité basse, diminuer la purge

## 2
Dates |  | Analyses eaux chaudières | [5 empty] | Analyses eaux alimentaires
2016-10-05 |  | TTH 1 |  | TTH 2 |  | I5 |  |  | BA TTH |  | BA I5
UET | 1 | Réf | Mesure | Réf | Mesure | Réf | Mesure | Compteur eau appoint | 1077 |  | 1783
Débit vapeur |  | T/H | 0.3 | T/H | 0.3 | T/H | 0 |  | Réf | Mesure | Réf | Mesure
TH |  | 0°F | 0 | 0°F | 0 | 0°F | 0 | TH | 0°F | 0 | 0°F | 0
PH |  | 9,5 à 10,5 | 9.95 | 9,5 à 10,5 | 10.82 | 9,5 à 10,5 | 10.52 | PH | 9,2 à 9,5 | 9.58 | 9,2 à 9,5 | 9.71
Conductivité |  | 400 à 500 uS/cm | 478 | 400 à 500 uS/cm | 656 | 400 à 500 uS/cm | 703 | Conductivité | <7,5 uS/cm | 21.7 | <7,5 uS/cm | 210
Cond CH |  | 400 à 500 uS/cm | 222 | 400 à 500 uS/cm | 94 | 400 à 500 uS/cm | 543 | SIO2 (651) | < 0,02 ppm | 0.051 | < 0,02 ppm | 0.087
TA |  |  | 3 |  | 7 |  | 3 |  | PH haut, baisser 1826 |  | PH haut, baisser 1826
TAC |  |  | 8 |  | 13 |  | 10
PO4 |  | 4 à 8 ppm | 1.88 | 4 à 8 ppm | 5.61 | 4 à 8 ppm | 1.62 | Réglages des pompes
SIO2 |  | < à 4 PPM | 0.23 | < à 4 PPM | 3 | < à 4 PPM | 0.051 |  | BA TTH |  | BA I5
SIO2/TAC |  |  | 0.02875 |  | 0.23077 |  | 0.0051 | Produit | Rapport d'impulsion | % Injection | Rapport d'impulsion | % Injection
Sulfites |  | 10 à 40 PPM | 140 | 10 à 40 PPM | 3 | 10 à 40 PPM | 160
PO4 |  | PO4 bas, augmenter 77271 en tenant compte du PO4 TTH 2 |  |  |  | PO4 bas, augmenter 77271 |  | 77216 (Sulfites) | 1/2 | 55 | 8/1 | 70
[8 empty] | 77271 (PO4) | 32/1 | 55 | 32/1 | 80
[8 empty] | 1826 (PH Bache) | 1/2 | 45 | 1/2 | 70
Observations:
Sulfites |  | Sulfite haut, baisser 77216 en tenant compte des Sulfites TTH 2 |  | Sulfites bas, augmenter 77216 en tenant compte des Sulfites TTH 1 |  | Sulfite haut, baisser 77216
Conductivité |  |  |  | Conductivité élevée, augmenter la purge |  | Conductivité élevée, augmenter la purge

## 3
Dates |  | Analyses eaux chaudières | [5 empty] | Analyses eaux alimentaires
2016-10-08 |  | TTH 1 |  | TTH 2 |  | I5 |  |  | BA TTH |  | BA I5
UET | 2 | Réf | Mesure | Réf | Mesure | Réf | Mesure | Compteur eau appoint | 1103 |  | 1786
Débit vapeur |  | T/H | 0.3 | T/H | 0.2 | T/H | 0 |  | Réf | Mesure | Réf | Mesure
TH |  | 0°F | 0 | 0°F | 0 | 0°F | 0 | TH | 0°F | 0 | 0°F | 0
PH |  | 9,5 à 10,5 | 10.8 | 9,5 à 10,5 | 10.08 | 9,5 à 10,5 | 9.9 | PH | 9,2 à 9,5 | 10.08 | 9,2 à 9,5 | 9.8
Conductivité |  | 400 à 500 uS/cm | 245 | 400 à 500 uS/cm | 11 | 400 à 500 uS/cm | 690 | Conductivité | <7,5 uS/cm | 7.6 | <7,5 uS/cm | 12.3
Cond CH |  | 400 à 500 uS/cm | 15 | 400 à 500 uS/cm | 15 | 400 à 500 uS/cm | 450 | SIO2 (651) | < 0,02 ppm | 0.09 | < 0,02 ppm | 0.032
TA |  |  | 1 |  | 2 |  | 5 |  | PH haut, baisser 1826 |  | PH haut, baisser 1826
TAC |  |  | 6 |  | 6 |  | 10
PO4 |  | 4 à 8 ppm | 4.9 | 4 à 8 ppm | 2.2 | 4 à 8 ppm | 2.01 | Réglages des pompes
SIO2 |  | < à 4 PPM | 0.044 | < à 4 PPM | 0.8 | < à 4 PPM | 0.11 |  | BA TTH |  | BA I5
SIO2/TAC |  |  | 0.0073333 |  | 0.13333 |  | 0.011 | Produit | Rapport d'impulsion | % Injection | Rapport d'impulsion | % Injection
Sulfites |  | 10 à 40 PPM | 0 | 10 à 40 PPM | 0 | 10 à 40 PPM | 80
PO4 |  |  |  | PO4 bas, augmenter 77271 en tenant compte du PO4 TTH 1 |  | PO4 bas, augmenter 77271 |  | 77216 (Sulfites) | 1/2 | 40 | 8/1 | 50
[8 empty] | 77271 (PO4) | 32/1 | 55 | 32/1 | 80
[8 empty] | 1826 (PH Bache) | 1/2 | 45 | 1/2 | 70
Observations:
Sulfites |  | Sulfites bas, augmenter 77216 en tenant compte des Sulfites TTH 2 |  | Sulfites bas, augmenter 77216 en tenant compte des Sulfites TTH 1 |  | Sulfite haut, baisser 77216
Conductivité |  | Conductivité basse, diminuer la purge |  | Conductivité basse, diminuer la purge |  | Conductivité élevée, augmenter la purge

## 4
Dates | Analyses eaux chaudières | [5 empty] | Analyses eaux alimentaires
2016-10-11 | TTH 1 |  | TTH 2 |  | I5 |  |  | BA TTH |  | BA I5
UET | Réf | Mesure | Réf | Mesure | Réf | Mesure | Compteur eau appoint | 1128 |  | 1791
Débit vapeur | T/H | 0.3 | T/H | 0.3 | T/H | 0 |  | Réf | Mesure | Réf | Mesure
TH | 0°F | 0 | 0°F | 0 | 0°F | 0 | TH | 0°F | 0 | 0°F | 0
PH | 9,5 à 10,5 | 9.47 | 9,5 à 10,5 | 9.39 | 9,5 à 10,5 | 10.54 | PH | 9,2 à 9,5 | 8.79 | 9,2 à 9,5 | 9.82
Conductivité | 400 à 500 uS/cm | 15 | 400 à 500 uS/cm | 12 | 400 à 500 uS/cm | 495 | Conductivité | <7,5 uS/cm | 11.3 | <7,5 uS/cm | 80
Cond CH | 400 à 500 uS/cm | 11 | 400 à 500 uS/cm | 11 | 400 à 500 uS/cm | 348 | SIO2 (651) | < 0,02 ppm | 0.02 | < 0,02 ppm | 0.06
TA |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | PH bas, augmenter 1826 |  | PH haut, baisser 1826
TAC |  | 3 |  | 2 |  | 5
PO4 | 4 à 8 ppm | 0.46 | 4 à 8 ppm | 0.49 | 4 à 8 ppm | 2.36 | Réglages des pompes
SIO2 | < à 4 PPM | 0.072 | < à 4 PPM | 0.063 | < à 4 PPM | 0.051 |  | BA TTH |  | BA I5
SIO2/TAC |  | 0.024 |  | 0.0315 |  | 0.0102 | Produit | Rapport d'impulsion | % Injection | Rapport d'impulsion | % Injection
Sulfites | 10 à 40 PPM | 0 | 10 à 40 PPM | 0 | 10 à 40 PPM | 15
PO4 | PO4 bas, augmenter 77271 en tenant compte du PO4 TTH 2 |  | PO4 bas, augmenter 77271 en tenant compte du PO4 TTH 1 |  | PO4 bas, augmenter 77271 |  | 77216 (Sulfites) | 1/2 | 40 | 8/1 | 40
[7 empty] | 77271 (PO4) | 32/1 | 55 | 32/1 | 80
[7 empty] | 1826 (PH Bache) | 1/2 | 45 | 1/2 | 70
Observations:
Sulfites | Sulfites bas, augmenter 77216 en tenant compte des Sulfites TTH 2 |  | Sulfites bas, augmenter 77216 en tenant compte des Sulfites TTH 1
Conductivité | Conductivité basse, diminuer la purge |  | Conductivité basse, diminuer la purge

## 5
Dates |  | Analyses eaux chaudières | [5 empty] | Analyses eaux alimentaires
2016-10-14 |  | TTH 1 |  | TTH 2 |  | I5 |  |  |  | BA TTH |  | BA I5
UET | 4 | Réf | Mesure | Réf | Mesure | Réf | Mesure | Compteur eau appoint |  | 1145
Débit vapeur |  | T/H | 0.3 | T/H | 0.37 | T/H | 0.3 |  |  | Réf | Mesure | Réf | Mesure
TH |  | 0°F | 0 | 0°F | 0 | 0°F | 0 | TH |  | 0°F | 0 | 0°F | 0
PH |  | 9,5 à 10,5 | 9.16 | 9,5 à 10,5 | 9.26 | 9,5 à 10,5 | 10.57 | PH |  | 9,2 à 9,5 | 8.06 | 9,2 à 9,5 | 9.74
Conductivité |  | 400 à 500 uS/cm | 96.6 | 400 à 500 uS/cm | 11.53 | 400 à 500 uS/cm | 385 | Conductivité |  | <7,5 uS/cm | 8.86 | <7,5 uS/cm | 72
Cond CH |  | 400 à 500 uS/cm | 11 | 400 à 500 uS/cm | 11 | 400 à 500 uS/cm | 333 | SIO2 (651) |  | < 0,02 ppm | 0.016 | < 0,02 ppm | 0.024
TA |  |  | 0.5 |  | 1 |  | 3 |  |  | PH bas, augmenter 1826 |  | PH haut, baisser 1826
TAC |  |  | 15 |  | 2.5 |  | 6
PO4 |  | 4 à 8 ppm | 0.6 | 4 à 8 ppm | 0.46 | 4 à 8 ppm | 0.35 | Réglages des pompes
SIO2 |  | < à 4 PPM | 0.061 | < à 4 PPM | 0.058 | < à 4 PPM | 0.072 |  |  | BA TTH |  | BA I5
SIO2/TAC |  |  | 0.0040667 |  | 0.0232 |  | 0.012 | Produit |  | Rapport d'impulsion | % Injection | Rapport d'impulsion | % Injection
Sulfites |  | 10 à 40 PPM | 0 | 10 à 40 PPM | 0 | 10 à 40 PPM | 60
PO4 |  | PO4 bas, augmenter 77271 en tenant compte du PO4 TTH 2 |  | PO4 bas, augmenter 77271 en tenant compte du PO4 TTH 1 |  | PO4 bas, augmenter 77271 |  | 77216 (Sulfites) |  | 1/2 | 40
[8 empty] | 77271 (PO4) |  | 32/1 | 55
[8 empty] | 1826 (PH Bache) |  | 1/2 | 45
Observations:
Sulfites |  | Sulfites bas, augmenter 77216 en tenant compte des Sulfites TTH 2 |  | Sulfites bas, augmenter 77216 en tenant compte des Sulfites TTH 1 |  | Sulfite haut, baisser 77216 |  |  | TTH:77271:55%=>100%
TTH:77216;:40%=>50%
Conductivité |  | Conductivité basse, diminuer la purge |  | Conductivité basse, diminuer la purge |  | Conductivité basse, diminuer la purge

## 6
Dates |  | Analyses eaux chaudières | [5 empty] | Analyses eaux alimentaires
2016-10-17 |  | TTH 1 |  | TTH 2 |  | I5 |  |  | BA TTH |  | BA I5
UET | 4 | Réf | Mesure | Réf | Mesure | Réf | Mesure | Compteur eau appoint | 1172 |  | 1797
Débit vapeur |  | T/H | 0.5 | T/H | 0.3 | T/H | 0 |  | Réf | Mesure | Réf | Mesure
TH |  | 0°F | 0 | 0°F | 0 | 0°F | 0 | TH | 0°F | 0 | 0°F | 0
PH |  | 9,5 à 10,5 | 9.21 | 9,5 à 10,5 | 9.12 | 9,5 à 10,5 | 10.49 | PH | 9,2 à 9,5 | 8.12 | 9,2 à 9,5 | 9.61
Conductivité |  | 400 à 500 uS/cm | 24 | 400 à 500 uS/cm | 18 | 400 à 500 uS/cm | 312 | Conductivité | <7,5 uS/cm | 8.54 | <7,5 uS/cm | 69
Cond CH |  | 400 à 500 uS/cm | 20 | 400 à 500 uS/cm | 16 | 400 à 500 uS/cm | 296 | SIO2 (651) | < 0,02 ppm | 0.017 | < 0,02 ppm | 0.025
TA |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 2.5 |  | PH bas, augmenter 1826 |  | PH haut, baisser 1826
TAC |  |  | 1 |  | 1 |  | 5
PO4 |  | 4 à 8 ppm | 0.8 | 4 à 8 ppm | 0.49 | 4 à 8 ppm | 5.2 | Réglages des pompes
SIO2 |  | < à 4 PPM | 0.062 | < à 4 PPM | 0.072 | < à 4 PPM | 1.2 |  | BA TTH |  | BA I5
SIO2/TAC |  |  | 0.062 |  | 0.072 |  | 0.24 | Produit | Rapport d'impulsion | % Injection | Rapport d'impulsion | % Injection
Sulfites |  | 10 à 40 PPM | 0 | 10 à 40 PPM | 0 | 10 à 40 PPM | 0
PO4 |  | PO4 bas, augmenter 77271 en tenant compte du PO4 TTH 2 |  | PO4 bas, augmenter 77271 en tenant compte du PO4 TTH 1 |  |  |  | 77216 (Sulfites) | 1/2 | 50 | 8/1 | 40
[8 empty] | 77271 (PO4) |  | 70 |  | 100
[8 empty] | 1826 (PH Bache) |  | 45 | 1/2 | 60
Observations:
Sulfites |  | Sulfites bas, augmenter 77216 en tenant compte des Sulfites TTH 2 |  | Sulfites bas, augmenter 77216 en tenant compte des Sulfites TTH 1 |  | Sulfites bas, augmenter 77216
Conductivité |  | Conductivité basse, diminuer la purge |  | Conductivité basse, diminuer la purge |  | Conductivité basse, diminuer la purge

## 7
Dates |  | Analyses eaux chaudières | [5 empty] | Analyses eaux alimentaires
2016-10-20 |  | TTH 1 |  | TTH 2 |  | I5 |  |  | BA TTH |  | BA I5
UET | 5 | Réf | Mesure | Réf | Mesure | Réf | Mesure | Compteur eau appoint | 1191 |  | 1801
Débit vapeur |  | T/H | 0.3 | T/H | 0.2 | T/H | 0 |  | Réf | Mesure | Réf | Mesure
TH |  | 0°F | 0 | 0°F | 0 | 0°F | 0 | TH | 0°F | 0 | 0°F | 0
PH |  | 9,5 à 10,5 | 10.94 | 9,5 à 10,5 | 10.7 | 9,5 à 10,5 | 9.83 | PH | 9,2 à 9,5 | 10.67 | 9,2 à 9,5 | 10.7
Conductivité |  | 400 à 500 uS/cm | 2200 | 400 à 500 uS/cm | 1140 | 400 à 500 uS/cm | 308 | Conductivité | <7,5 uS/cm | 807 | <7,5 uS/cm | 185
Cond CH |  | 400 à 500 uS/cm | 1308 | 400 à 500 uS/cm | 837 | 400 à 500 uS/cm | 232 | SIO2 (651) | < 0,02 ppm | 0.39 | < 0,02 ppm | 0.2
TA |  |  | 12 |  | 6 |  | 1 |  | PH haut, baisser 1826 |  | PH haut, baisser 1826
TAC |  |  | 22 |  | 12 |  | 5
PO4 |  | 4 à 8 ppm | 11.3 | 4 à 8 ppm | 12.85 | 4 à 8 ppm | 2.29 | Réglages des pompes
SIO2 |  | < à 4 PPM | 0.95 | < à 4 PPM | 0.78 | < à 4 PPM | 0.43 |  | BA TTH |  | BA I5
SIO2/TAC |  |  | 0.043182 |  | 0.065 |  | 0.086 | Produit | Rapport d'impulsion | % Injection | Rapport d'impulsion | % Injection
Sulfites |  | 10 à 40 PPM | 250 | 10 à 40 PPM | 200 | 10 à 40 PPM | 10
PO4 |  | PO4 haut, baisser 77271 en tenant compte du PO4 TTH 2 |  | PO4 haut, baisser 77271 en tenant compte du PO4 TTH 1 |  | PO4 bas, augmenter 77271 |  | 77216 (Sulfites) | 1/2 | 50 | 8/1 | 40
[8 empty] | 77271 (PO4) | 32/1 | 70 | 64/1 | 100
[8 empty] | 1826 (PH Bache) |  | 45 | 1/2 | 70
Observations:
Sulfites |  | Sulfite haut, baisser 77216 en tenant compte des Sulfites TTH 2 |  | Sulfite haut, baisser 77216 en tenant compte des Sulfites TTH 1
Conductivité |  | Conductivité élevée, augmenter la purge |  | Conductivité élevée, augmenter la purge |  | Conductivité basse, diminuer la purge

## 8
Dates | Analyses eaux chaudières | [5 empty] | Analyses eaux alimentaires
2016-10-23 | TTH 1 |  | TTH 2 |  | I5 |  |  | BA TTH |  | BA I5
UET | Réf | Mesure | Réf | Mesure | Réf | Mesure | Compteur eau appoint
Débit vapeur | T/H |  | T/H |  | T/H |  |  | Réf | Mesure | Réf | Mesure
TH | 0°F |  | 0°F |  | 0°F |  | TH | 0°F |  | 0°F
PH | 9,5 à 10,5 |  | 9,5 à 10,5 |  | 9,5 à 10,5 |  | PH | 9,2 à 9,5 |  | 9,2 à 9,5
Conductivité | 400 à 500 uS/cm | 0 | 400 à 500 uS/cm |  | 400 à 500 uS/cm |  | Conductivité | <7,5 uS/cm |  | <7,5 uS/cm
Cond CH | 400 à 500 uS/cm |  | 400 à 500 uS/cm |  | 400 à 500 uS/cm |  | SIO2 (651) | < 0,02 ppm |  | < 0,02 ppm
TA
TAC
PO4 | 4 à 8 ppm |  | 4 à 8 ppm |  | 4 à 8 ppm |  | Réglages des pompes
SIO2 | < à 4 PPM |  | < à 4 PPM |  | < à 4 PPM |  |  | BA TTH |  | BA I5
SIO2/TAC | [6 empty] | Produit | Rapport d'impulsion | % Injection | Rapport d'impulsion | % Injection
Sulfites | 10 à 40 PPM |  | 10 à 40 PPM |  | 10 à 40 PPM
PO4 | [6 empty] | 77216 (Sulfites)
77271 (PO4)
1826 (PH Bache)
Observations:
Sulfites
Conductivité | Conductivité basse, diminuer la purge

## 9
Dates | Analyses eaux chaudières | [5 empty] | Analyses eaux alimentaires
2016-10-26 | TTH 1 |  | TTH 2 |  | I5 |  |  | BA TTH |  | BA I5
UET | Réf | Mesure | Réf | Mesure | Réf | Mesure | Compteur eau appoint
Débit vapeur | T/H |  | T/H |  | T/H |  |  | Réf | Mesure | Réf | Mesure
TH | 0°F |  | 0°F |  | 0°F |  | TH | 0°F |  | 0°F
PH | 9,5 à 10,5 |  | 9,5 à 10,5 |  | 9,5 à 10,5 |  | PH | 9,2 à 9,5 |  | 9,2 à 9,5
Conductivité | 400 à 500 uS/cm |  | 400 à 500 uS/cm |  | 400 à 500 uS/cm |  | Conductivité | <7,5 uS/cm |  | <7,5 uS/cm
Cond CH | 400 à 500 uS/cm |  | 400 à 500 uS/cm |  | 400 à 500 uS/cm |  | SIO2 (651) | < 0,02 ppm |  | < 0,02 ppm
TA
TAC
PO4 | 4 à 8 ppm |  | 4 à 8 ppm |  | 4 à 8 ppm |  | Réglages des pompes
SIO2 | < à 4 PPM |  | < à 4 PPM |  | < à 4 PPM |  |  | BA TTH |  | BA I5
SIO2/TAC | [6 empty] | Produit | Rapport d'impulsion | % Injection | Rapport d'impulsion | % Injection
Sulfites | 10 à 40 PPM |  | 10 à 40 PPM |  | 10 à 40 PPM
PO4 | [6 empty] | 77216 (Sulfites)
77271 (PO4)
1826 (PH Bache)
Observations:
Sulfites
Conductivité

## 10
Dates | Analyses eaux chaudières | [5 empty] | Analyses eaux alimentaires
2016-10-29 | TTH 1 |  | TTH 2 |  | I5 |  |  | BA TTH |  | BA I5
UET | Réf | Mesure | Réf | Mesure | Réf | Mesure | Compteur eau appoint
Débit vapeur | T/H |  | T/H |  | T/H |  |  | Réf | Mesure | Réf | Mesure
TH | 0°F |  | 0°F |  | 0°F |  | TH | 0°F |  | 0°F
PH | 9,5 à 10,5 |  | 9,5 à 10,5 |  | 9,5 à 10,5 |  | PH | 9,2 à 9,5 |  | 9,2 à 9,5
Conductivité | 400 à 500 uS/cm |  | 400 à 500 uS/cm |  | 400 à 500 uS/cm |  | Conductivité | <7,5 uS/cm |  | <7,5 uS/cm
Cond CH | 400 à 500 uS/cm |  | 400 à 500 uS/cm |  | 400 à 500 uS/cm |  | SIO2 (651) | < 0,02 ppm |  | < 0,02 ppm
TA
TAC
PO4 | 4 à 8 ppm |  | 4 à 8 ppm |  | 4 à 8 ppm |  | Réglages des pompes
SIO2 | < à 4 PPM |  | < à 4 PPM |  | < à 4 PPM |  |  | BA TTH |  | BA I5
SIO2/TAC | [6 empty] | Produit | Rapport d'impulsion | % Injection | Rapport d'impulsion | % Injection
Sulfites | 10 à 40 PPM |  | 10 à 40 PPM |  | 10 à 40 PPM
PO4 | [6 empty] | 77216 (Sulfites)
77271 (PO4)
1826 (PH Bache)
Observations:
Sulfites
Conductivité

## 11
Dates | Analyses eaux chaudières | [5 empty] | Analyses eaux alimentaires
2016-11-01 | TTH 1 |  | TTH 2 |  | I5 |  |  | BA TTH |  | BA I5
UET | Réf | Mesure | Réf | Mesure | Réf | Mesure | Compteur eau appoint
Débit vapeur | T/H |  | T/H |  | T/H |  |  | Réf | Mesure | Réf | Mesure
TH | 0°F |  | 0°F |  | 0°F |  | TH | 0°F |  | 0°F
PH | 9,5 à 10,5 |  | 9,5 à 10,5 |  | 9,5 à 10,5 |  | PH | 9,2 à 9,5 |  | 9,2 à 9,5
Conductivité | 400 à 500 uS/cm | 900 | 400 à 500 uS/cm |  | 400 à 500 uS/cm |  | Conductivité | <7,5 uS/cm |  | <7,5 uS/cm
Cond CH | 400 à 500 uS/cm |  | 400 à 500 uS/cm |  | 400 à 500 uS/cm |  | SIO2 (651) | < 0,02 ppm |  | < 0,02 ppm
TA
TAC
PO4 | 4 à 8 ppm |  | 4 à 8 ppm |  | 4 à 8 ppm |  | Réglages des pompes
SIO2 | < à 4 PPM |  | < à 4 PPM |  | < à 4 PPM |  |  | BA TTH |  | BA I5
SIO2/TAC | [6 empty] | Produit | Rapport d'impulsion | % Injection | Rapport d'impulsion | % Injection
Sulfites | 10 à 40 PPM |  | 10 à 40 PPM |  | 10 à 40 PPM
PO4 | [6 empty] | 77216 (Sulfites)
77271 (PO4)
1826 (PH Bache)
Observations:
Sulfites
Conductivité | Conductivité élevée, augmenter la purge

## Graph TTH 1
Dates | PO4 | PH Bache | Sulfites | Conductivité | formule pour P8
2016-10-02 | 6.06 | 10.72 | 80 | 1012 | =SI('1'!D11=0;NA();'1'!D11)
2016-10-05 | 1.88 | 9.58 | 140 | 478
2016-10-08 | 4.9 | 10.08 | 0 | 245
2016-10-11 | 0.46 | 8.79 | 0 | 15
2016-10-14 | 0.6 | 8.06 | 0 | 96.6
2016-10-17 | 0.8 | 8.12 | 0 | 24
2016-10-20 | 11.3 | 10.67 | 250 | 2200
2016-10-23 | #N/A | 0 | 0 | 0
2016-10-26 | #N/A | 0 | 0 | 0
2016-10-29 | #N/A | 0 | 0 | 0 | pour P18
2016-11-01 | #N/A | 0 | 0 | 900 | =SI('11'!D11=0;NA();'11'!D11)
pour la MFC selectionner toutes cellules de la colone
formule =ESTERREUR($P8) avec couleur des caractères et couleur de fond
Formulas:
Dates = [Dates, row above]+3

## Graph TTH 2
Dates | PO4 | PH Bache | Sulfites | Conductivité
2016-10-02 | 5.12 | 10.72 | 80 | 1069
2016-10-05 | 5.61 | 9.58 | 3 | 656
2016-10-08 | 2.2 | 10.08 | 0 | 11
2016-10-11 | 0.49 | 8.79 | 0 | 12
2016-10-14 | 0.46 | 8.06 | 0 | 11.53
2016-10-17 | 0.49 | 8.12 | 0 | 18
2016-10-20 | 12.85 | 10.67 | 200 | 1140
2016-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
Dates = [Dates, row above]+3

## Graph I5
Dates | PO4 | PH Bache | Sulfites | Conductivité
2016-10-02 | 2.49 | 6.29 | 0 | 270
2016-10-05 | 1.62 | 9.71 | 160 | 703
2016-10-08 | 2.01 | 9.8 | 80 | 690
2016-10-11 | 2.36 | 9.82 | 15 | 495
2016-10-14 | 0.35 | 9.74 | 60 | 385
2016-10-17 | 5.2 | 9.61 | 0 | 312
2016-10-20 | 2.29 | 10.7 | 10 | 308
2016-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
Dates = [Dates, row above]+3