## If-Uc schéma TT
courant de défaut-tension de défaut_schéma TT circuit terminaux -protection disjoncteur différentiel 30 mA
désignation |  |  |  | Nom | Unité symbole |  |  |  | UL 50 V | UL 25 V
tension phase-neutre |  |  |  | U0 | 230 |  |  |  | 50 | 25
résistance de défaut |  |  |  | Rd | 0 |  |  |  | locaux secs | locaux mouillés
(calcul automatique) résistance de contact |  |  |  | Rc | 1500
résistance prise de terre du Neutre (RN) |  |  |  | Rb | 1
résistance prise de terre masses (RT) |  |  |  | Ra | 100
courant de défaut (Id) |  |  |  | Id | 2.2772 |  |  |  | IΔn | IΔn
tension de défaut (Ud) |  |  |  | Ud | 227.7228 |  | Uc>UL50V | → | 500 | 250
courant traversant le corps humain IH |  |  |  | Ic | 142.3267
tension de contact |  |  |  | Uc | 213.4901
recherche de la valeur de RC
1 tension de contact | 2 nature peau | RC : résistance de la personne suivant tension de contact et nature peau
250 | peau_sèche | 1500 |  |  | Validé
recherche de la zone temps /courant
1 zone | 2 courant | commentaire |  |  | Ic
zone_3 | 200 | Validé, courant de zone > Ic (IH) |  |  | 142.3267 | 3
la personne est en danger,car elle est en |  |  | zone | 3 | validé | 1
Temps de coupure maximal du dispositif de protection en secondes
UL ≤ 50 V en courant alternatif
1 | 2 | dans cette condition la protection doit réagir en moins de |  | tcoupure | 170
Uc_présumée | temps_coupure_CA | commentaire
220 | 0.17 | Uc présumée doit être > tension de défaut Uc |  |  | 213.4901
UL ≤ 25 V en courant alternatif
1 | 2 | dans cette condition la protection doit réagir en moins de |  | tcoupure | 50
Uc présumée UL 25V | temps coupure CA_UL25V | commentaire
220 | 0.05 | Uc présumée doit être > tension de défaut Uc |  |  | 213.4901
caractéristiques du disjoncteur
| calibre de la protection |  |  | In | 10
Id + In correspond à une légère surcharge qui sera détectée trop lentement par le magnétique il faut employer un disjoncteur ou un inter différentiel. voir : Coupure automatique en schéma TT |  |  |  | Id + In | 12.2772
1 | sensibilité du DDR | I_delta_n_HS | 2 | IΔn | 0.03
| courbe G (général) ou courbe S (sélectif) |  |  | G
| courbe temps de fonctionnement (déclenchement du DDR) |  |  |  | 75.9076
recherche de la valeur normalisée du temps de fonctionnement
courbe G général IΔn | Idn_10 | temps de fonctionnement maximal en seconde |  |  | 0.04
|  |  | temps en milliseconde |  | 40
locaux secs-humides
le temps de fonctionnement est < au temps de coupure |  |  |  |  | validé | 1
locaux mouillés-immergés
le temps de fonctionnement est < au temps de coupure |  |  |  |  | validé | 1
courbe S sélectif IΔn | Idn_S10 | temps de fonctionnement maximal en seconde |  |  | 0.15
|  | temps en milliseconde |  |  | 150
locaux secs-humides
temps de coupure trop long |  |  |  |  | validé | 1
locaux mouillés-immergés
temps de coupure trop long |  |  |  |  | non validé | 2
𝐼Δ𝑛=〖𝑈𝐿〗_50V/𝑅_𝑎
𝐼_𝑑/𝐼Δ𝑛
𝐼Δ𝑛=〖𝑈𝐿〗_25V/𝑅_𝑎
𝑈_𝑐=𝑅_𝑎⋅𝐼_𝑓
𝐼_𝑑=𝑈_0/(𝑅_𝑑+𝑅_𝑎+𝑅_𝑏 )
Note on J9: =J3/F7*1000
Note on L9: =L3/F7*1000
Note on C14: Rc modélise la résistance du corps humain

## tables_listes
Article 322-2 de la norme NFC 15-100
U_contact_personne
R_p_tout
R_personne
Article 322-2 de la norme NFC 15-100 | [6 empty] | tension_de_contact | R_peau_sèche | peau_humide | peau_mouillée | peau_immergée | tension_de_contact | 25 | Uc_25_sèche | 1500
tension de contact | peau sèche | peau humide | peau mouillée | peau immergée |  |  | 25 | 5000 | 2500 | 1000 | 500 | R_peau_sèche | 5000 | Uc_50_humide | 1000
25 | 5000 | 2500 | 1000 | 500 |  |  | 50 | 4000 | 2000 | 875 | 440 | R_peau_humide | 2500 | Uc_251_mouillée | 650
50 | 4000 | 2000 | 875 | 440 |  |  | 250 | 1500 | 1000 | 650 | 325 | R_peau_mouillée | 1000 | Uc_250_immergée | 325
250 | 1500 | 1000 | 650 | 325 |  |  | 251 | 1000 | 1000 | 650 | 325 | R_peau_immergée | 500
251 | 1000 | 1000 | 650 | 325
Article 322-2 de la norme NFC 15-100
[5 empty] | tension_de_contact | R_personne_U_contact
[5 empty] | U_contact_personne_base | peau_sèche | peau_humide | peau_mouillée | peau_immergée | R_personne
[5 empty] | 25 | 5000 | 2500 | 1000 | 500
[5 empty] | 50 | 4000 | 2000 | 875 | 440
[5 empty] | 250 | 1500 | 1000 | 650 | 650
[5 empty] | 251 | 1000 | 1000 | 650 | 325
[6 empty] | tension de contact | nature peau | RC : résistance de la personne suivant tension de contact et nature peau
[6 empty] | 251 | peau_sèche | 1000
[6 empty] | 4 | 1
[6 empty] | 250 | peau_sèche | 1500

## liens NFC 15-100
paragraphes de la NFC 15-100
LEP | 413.1.2.1
547.1
prise de terre | 541 et 542
borne principale de terre | 542,4
mise à la terre fonctionnelle | 545
LES | 547.1.2
liaison équipotentielle locale | 413.1.3.5
resistance de terre FLUKE_demo-EGT/162X_demo_fr.swf
Les schémas de liaison à la terre TTpdf_sanchez

## sensibilité DDR
[9 empty] | In_disjoncteur | In (A)
courbe G (instantané) ou courbe S (sélectif) | G | [7 empty] | 2 | 2
| S |  |  |  | I_delta_n_BS | 0.03 |  |  | 4 | 3
[9 empty] | 6 | 6
[9 empty] | 10 | 10
|  |  |  | sensibilité MS | sensibilité MS | sensibilité BS |  |  | 16 | 16
|  |  |  | sensibilité_DDR |  |  |  |  | 20 | 20
|  | Résistance maximale de la prise de terre (Ω) pour UL = |  | sensibilité_BS_MS_HS |  |  |  |  | 25 | 25 | Valeurs normalisées du temps de fonctionnement
Type DDR | IΔn | 50 | 25 | I_delta_n_HS | I_delta_n_MS | I_delta_n_BS | I∆n I_delta_n | Rmax_PdT_UL50V | 32 | 32 | Type | In (A) | IΔn (A) | Valeurs normalisées du temps de fonctionnement et de non fonctionnement (en seconde) à :
Basse sensibilité (BS) | 20 | 2.5 | 1.25 | 0.03 | 1 | 20 | 20 | 2.5 | 40 | 40 |  |  |  | IΔn | 2IΔn | 5IΔn | 10IΔn
| 10 | 5 | 2.5 | _ | 0.5 | 10 | 10 | 5 | 50 |  | général | toutes | toutes | 0.3 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | temps de fonctionnement maximal
| 5 | 10 | 5 | _ | 0.3 | 5 | 5 | 10 | 63 |  | sélectif | > 25 | > 0,030 | 0.5 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | temps de fonctionnement maximal
| 3 | 16.6667 | 8.3333 | _ | 0.1 | 3 | 3 | 16.6667 | 80 |  |  |  |  | 0.13 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | temps de non fonctionnement minimal
Moyenne sensibilité (MS) | 1 | 50 | 25 |  |  |  | 1 | 50 | 100 |  | courbe de temps de fonctionnement G et S_guide expert n°5_page 25_schneider
| 500 | 100 | 50 |  |  |  | 0.5 | 100 | 125 |  | Protection différentielle temps de déclenchement-sélectivité_schneider
| 300 | 166.6667 | 83.3333 |  |  |  | 0.3 | 166.6667
| 100 | 500 | 250 |  |  |  | 0.1 | 500
Haute sensibilité (HS) | 30 | 1666.6667 | 833.3333 |  |  |  | 0.03 | 1666.6667
Fig. F28: Limite supérieure de la résistance de la prise de terre des masses à ne pas dépasser en fonction de la sensibilité des DDR et de la tension limite UL = 50 V et 25 V CA (d’après tableau 53B de la norme NF C 15-100-5-53)
Schéma TT - Protection contre les contacts indirects
Neutre à la terre ou schéma TT_CT n°172 p.10-11
t_fonctionnement
courbe_G_instantané
[11 empty] | In_A | I_delta_n_A | Idn_1 | Idn_2 | Idn_5 | Idn_10 |  | courbe_G_instantané | temps de fonctionnement maximal en seconde
[11 empty] | toutes | toutes | 0.3 | 0.15 | 0.04 | 0.04 |  | Idn_10 | 0.04
t_fonctionnement_S
courbe_S_sélectif
[11 empty] | In_A | I_delta_n_A | Idn_S1 | Idn_S2 | Idn_S5 | Idn_S10 |  | courbe_S_sélectif | temps de fonctionnement maximal en seconde
[11 empty] | > 25 | > 0,030 | 0.5 | 0.2 | 0.15 | 0.15 |  | Idn_S5 | 0.15
𝑅_𝑎≤𝑈_𝐿/𝐼Δ𝑛
𝐼_𝑑0=𝑈_𝐿/𝑅_𝑎

## temps_courant_Uc_présumée
ms | Durée du passage du courant
10000 | [8 empty] | c1 | c2 | c3 | [8 empty] | courant_zone
5000 |  |  |  | a |  |  |  | b | [11 empty] | zones_1_4 | [6 empty] | zone | courant
2000 | [19 empty] | zone_1 | zone_2 | zone_3 | zone_4 |  |  |  | zone_4 | 10000
1000 | [19 empty] | 0.1 | 1 | 10 | 1000
500 | [19 empty] | 0.2 | 2 | 20 | 2000
200 | [19 empty] | 0.5 | 5 | 30 | 5000
100 | [19 empty] | _ | _ | 50 | 10000
50 | [19 empty] | _ | _ | 100 | _
20 | [19 empty] | _ | _ | 200 | _
10 | [19 empty] | _ | _ | 500 | _
| 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | mA
| zone_1 |  |  | zone_2 |  |  | zone_3 | [6 empty] | zone_4
[7 empty] | seuil =30 mA |  |  |  |  | Courant passant par le corps
Zone 1 : Perception Zone 2 : Forte gêne Zone 3 : Contractions musculaires Zone 4 : Risque de fibrillation ventriculaire (arrêt cardiaque) C2 : Probabilité < 5% C3 : Probabilité >= 50 %
Fig. 1 : zones temps/courant des effets du courant alternatif (15 Hz à 100 Hz) sur les personnes selon la norme CEI 60479-1.
source : Cahier Technique Schneider n° 172 p.5
locaux_sec_UL50V
[19 empty] | Locaux ou emplacements secs ou humides : UL ≤ 50 V | [11 empty] | t_coupure_CA50V |  | t_coupure_CA25V
[19 empty] | Tension de contact présumée (V) |  | <50 | 50 | 75 | 90 | 120 | 150 | 220 | 280 | 350 | 500 | Uc_présumée | temps_coupure_CA | Uc_présumée_UL_25V | temps_coupure_CA_25V
[19 empty] | Temps de coupure maximal du dispositif de protection (s) en secondes | courant alternatif | 5 | 5 | 0.6 | 0.45 | 0.34 | 0.27 | 0.17 | 0.12 | 0.08 | 0.04 | <50 | 5 | 25 | 5
[20 empty] | courant continu | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 50 | 5 | 50 | 0.48
[19 empty] | Locaux ou emplacements mouillés : UL ≤ 25 V | [11 empty] | 75 | 0.6 | 75 | 0.3
[19 empty] | Tension de contact présumée (V) |  | 25 | 50 | 75 | 90 | 110 | 150 | 220 | 280 |  |  | 90 | 0.45 | 90 | 0.25
[19 empty] | Temps de coupure maximal du dispositif de protection (s) en secondes | courant alternatif | 5 | 0.48 | 0.3 | 0.25 | 0.18 | 0.1 | 0.05 | 0.02 |  |  | 120 | 0.34 | 110 | 0.18
[20 empty] | courant continu | 5 | 5 | 2 | 0.8 | 0.5 | 0.25 | 0.06 | 0.02 |  |  | 150 | 0.27 | 150 | 0.1
[19 empty] | Fig. 2 : durée maximale de maintien de la tension de contact selon la norme CEI 60364 | [11 empty] | 220 | 0.17 | 220 | 0.05
[19 empty] | source : Cahier Technique Schneider n° 172 p.5 | [11 empty] | 280 | 0.12 | 280 | 0.05
[31 empty] | 350 | 0.08
[20 empty] | locaux_sec_UL50V | [10 empty] | 500 | 0.04
tcoupureCA50V
[20 empty] | Uc_présumée | Ucp_49 | Ucp_50 | Ucp_75 | Ucp_90 | Ucp_120 | Ucp_150 | Ucp_220 | Ucp_280 | Ucp_350 | Ucp_500
[20 empty] | temps_coupure_CA | 5 | 5 | 0.6 | 0.45 | 0.34 | 0.27 | 0.17 | 0.12 | 0.08 | 0.04 | 120 | 0.34 | 110 | 0.18
[20 empty] | locaux_sec_UL25V | tcoupureCA25V
[20 empty] | Uc_présumée | Uc_pm_25V | Uc_mp_50V | Uc_mp_75V | Uc_mp_90V | Uc_mp_110V | Uc_mp_150V | Uc_mp_220V | Uc_mp_280V
[20 empty] | temps_coupure_CA | 5 | 0.48 | 0.3 | 0.25 | 0.18 | 0.1 | 0.05 | 0.02
[21 empty] | Uc_mp_280V | 0.02