## Feuille1
désignation | repère | U (kV) | Pu (kW) | η | cos ϕ | S (kVA) | tg ϕ | ku | Pabs (kW) | Q (kvar) | Sabs (kVA) | Ib (A) | cos | degré | sin | tg | radians
Atelier A | T1 | 0.4 | 39.89 | 1 | 0.796 | 50.1131 | 0.76042 | 1 | 39.89 | 30.3333 | 50.1131 | 72.332 | 0.796 | 37.2502 | 0.6053 | 0.76042 | 0.65014
totaux | [8 empty] | 39.89 | 30.3333 | 50.1131 | 72.332
|  | Coefficient de simultanéité (ks) c |  |  |  | 1 |  |  | 39.89 | 30.3333 | 50.1131
|  | Coefficient d'extension d |  |  |  | 1 |  |  | 39.89 | 30.3333 | 50.1131
[13 empty] | cos | degré | sin | tg | radians
|  | Facteur de puissance global cos φ |  |  |  | 0.796 | [6 empty] | 0.796 | 37.2502 | 0.6053 | 0.76042 | 0.65014
Tangente ϕ calculée au secondaire du transformateur | [5 empty] | 0.76042
Tangente ϕ calculée au primaire du transformateur |  |  |  |  | 0.09 | 0.85042
Courant d'emploi Ib (A) | [5 empty] | 72.332
Puissance wattée totale P | [5 empty] | 39.89 |  | type de refroidissement du transformateur |  | Puissance nominale du transformateur |  |  |  | valeur du condensateur à installer en Etoile | valeur du condensateur à installer en triangle
Puissance apparente totale retenue Sn | [5 empty] | 50.1131 |  | immergé |  |  | 50 |  |  | 357.6308 | 119.2103
étapes 1 et 2 de la compensation | Compensation énergie réactive Qc |  |  |  |  | 17.9674
| Qc/Sn < 15 % : compensation fixe Qc/Sn > 15 % : compensation automatique |  |  |  |  | 35.85%
Pour les tableaux d'aide au calcul de la puissance réactive voir page A285 page A281.pdf
1ére étape Pour une puissance active donnée P (kW), la valeur de la puissance réactive Qc (kvar) à installer est :Qc = P(tgϕ - tgϕ') = kP tg ϕ correspond au cos ϕ de l'installation sans condensateur, soit mesuré, soit estimé. tg ϕ' = 0,4 correspond à cos ϕ' = 0,93, valeur qui permet de ne pas payer les consommations excessives d’énergie réactive.
Exemple Puissance de l’installation : 438 kW Cos ϕ (secondaire transformateur) = 0,75 soit tg ϕ (secondaire transformateur) = 0,88 tg ϕ (ramenée au primaire) = 0,88 + 0,09 * = 0,97. Qc = 438 kW x (0,97 - 0,4) = 250 kvar. * la consommation d’énergie réactive mesurée au secondaire du transformateur est majorée, forfaitairement, des pertes dans le transformateur, soit 0,09.
2éme étape Choix du type de compensation : fixe ou automatique Qc/Sn < 15 % : compensation fixe Qc/Sn > 15 % : compensation automatique. (1) Qc = puissance (kvar) de la batterie à installer Sn = puissance apparente (kVA) du transformateur de l’installation
3ème étape Détermination du type de batterie Les équipements de compensation peuvent être de trois types, adaptés au niveau de pollution harmonique du réseau. Le rapport Gh/Sn permet de déterminer le type d'équipement approprié. Sn : puissance apparente du transformateur. Gh : puissance apparente des récepteurs produisant des harmoniques (moteurs à vitesse variable, convertisseurs statiques, électronique de puissance...). Qc : puissance de l'équipement de compensation.
𝐶_𝐹=(𝑄_𝑐 (𝑣𝑎𝑟))/(〖3U〗^2⋅ω)
𝐶_𝐹=(𝑄_𝑐 (𝑣𝑎𝑟))/(𝑈^2⋅ω)
Note on N3: =F50
Note on F14: la consommation d’énergie réactive mesurée au secondaire du transformateur est majorée, forfaitairement, des pertes dans le transformateur, soit 0,09.
Note on G14: =G13+F14
Note on G15: =M53*G54*G55
Note on B18: puissance de l'équipement de compensation
Note on G18: =SI(G12<=0,93;G16*(G14-0,4))
Note on H18: =SI(G58<0,4;"pas de compensation";"")

## Feuille2
calibre transformateur immergé |  | immergé
0 | 50 | sec
51 | 100
101 | 160
161 | 250
251 | 315
316 | 400
401 | 500
401 | 630
631 | 800
801 | 1000
1001 | 1250
calibre transformateur sec
0 | 100
101 | 160
161 | 250
251 | 315
316 | 400
401 | 500
501 | 630
631 | 800
801 | 1000
1001 | 1250