## Sheet1
dom_code | dom_libelle | fame_code | fame_libelle | game_code | game_libelle | fapr_consignes | fapr_contenu | fapr_dureepres | fapr_dureejour
ACO | Air Comprimé | ACO | Production d'air comprimé | ACO6M | Production d'air comprimé |  | Opération réalisée par un prestataire: [...] Contrôle de l'intensité absorbée et comparaison par rapport à l'intensité nominale constructeur [...] Contrôle de l'isolement du compresseur et l'équipotentialité des masses [...] Contrôle du fonctionnement de l'assécheur [...] Dépoussiérage du condenseur de l'assécheur thermodynamique [...] Contrôle des électrovannes de purge de l'assécheur (Réglage selon besoin) [...] Nettoyage évacuation des condensats [...] Contrôle des pressostats maxi et mini [...] Contrôle des raccordements et des connexions électriques (boite à bornes du moteur) [...] Contrôle du calibrage des fusibles et du réglage de la protection thermique [...] Contrôle de la courroie [...] Contrôle de l'état du filtre d'aspiration et remplacement si nécessaire [...] Changement des clapets d'aspiration (selon besoin ou nombre d'heures) [...] Vidange de l'huile (selon besoin ou nombre d'heures ) (Déchet DIS) [...] Changement des filtres d'huile (selon besoin ou nombre d'heures ) (Déchet DIS) [...] Contrôle de la date d'épreuve du réservoir. - Dernière épreuve: ..../…./20… | 4 | 5
ACO | Air Comprimé | ACO | Production d'air comprimé | ACO1A | CR reservoir sous pression | Purge du réseau avant toute intervention | [...]Contrôle reglementaire reservoir sous pression d'air | 2 | 5
ACO | Air Comprimé | ASA | Assécheur d'air | ASA6M | Assécheur d'air |  | [...] Contrôle du fonctionnement général [...] Contrôle de l' intensité absorbée et de l'isolement électrique [...] Contrôle de l&#146;étanchéité des circuits frigorifiques [...] Essai des pressostats HP/BP [...] Essai du thermostat antigel et du pressostat huile [...] Contrôle de l&#146;état du ventilateur et de la batterie [...] Contrôle du bon écoulement des eaux de condensation [...] Resserrage des connexions électriques [...] Nettoyage du ventilateur et de la batterie | 2 | 5
ADM | Administration site | ACL | Auto contrôle des locaux
ADM | Administration site | ASS-STCL | Assistance ST Client
ADM | Administration site | FORM | Formation
ADM | Administration site | REUN | Réunion
CFA | Electricité - Courants faible | AUT | Autocommutateur | AUT1A | Autocommutateur |  | Accompagnement du prestataire | 1 | 5
CFA | Electricité - Courants faible | DFF | Détécteur de fluide frigo fixe
CFA | Electricité - Courants faible | DIG | Digicode | DIG1A | Digicode |  | [...] Contrôle de la fixation du boîtier [...] Contrôle des lignes et des impédances [...] Contrôle du fonctionnement de la gâche électrique [...] Essai de l'installation | 1 | 5
CFA | Electricité - Courants faible | GTC | GTC | GTC1A | GTC |  | Accompagnement du prestataire | 1 | 5
CFA | Electricité - Courants faible | GTC | GTC | GTC1M | GTC |  | […] Analyse des informations au fil de l’eau et déclenchement des interventions […] Vérification des points de consignes […] Edition des journaux d’alarmes, des analyses et des relevés sous tendance […] Optimisation du fonctionnement des installations par téléréglage […] Modification des programmes horaires […] Création de points ponctuels, de synthèses ou de groupes de commande | 1 | 5
CFA | Electricité - Courants faible | INT | Interphonie | INT1A | Interphonie |  | Contrôle des liaisons d'écoute | 1 | 5
CFA | Electricité - Courants faible | INT | Interphonie | INT1A | Interphonie |  | Contrôle des lignes et des impédances | 1 | 5
CFA | Electricité - Courants faible | INT | Interphonie | INT1A | Interphonie |  | Contrôle des lignes et des impédances | 1 | 5
CFA | Electricité - Courants faible | INT | Interphonie | INT1A | Interphonie |  | Essai de l’installation | 1 | 5
CFA | Electricité - Courants faible | INT | Interphonie | INT1A | Interphonie |  | [...] Contrôle des liaisons d'écoute [...] Contrôle des connexions électriques [...] Contrôle des lignes et des impédances [...] Essai de l’installation | 1 | 5
CFA | Electricité - Courants faible | SON | Sonorisation | SON6M | Sonorisation |  | [...] Contrôle général de l'installation [...] Nettoyage et vérification des connexions [...] Vérification tension alimentation [...] Vérification des batteries et chargeurs [...] Contrôle ampli des hauts parleurs [...] Essais du système (Si possible) | 2 | 5
CFO | Electricité - Courants forts | ARM | Armoire électrotechnique | ARM1A | Armoire électrotechnique |  | [...] Essai Auto/Arrêt/Manu [...] Essai arrêt d'urgence [...] Contrôle de l'intensité et de l'équilibrage des phases [...] Contrôle de la présence du schéma dans l'armoire électrique.Remise à jour du schéma si nécessaire (Schéma indispensable ) [...] Essai des disjoncteurs différentiels [...] Essai des reports et télécommandes GTB [...] Contrôle cohérence des indicateurs de mesure en façade [...] Suivi de la procédure de consignation [...] Contrôle du serrage des connexions (En fonction de la thermographie) [...] Contrôle du calibrage des fusibles par rapport au schéma [...] Contrôle du réglage des relais thermiques par rapport au schéma [...] Contrôle des temporisations [...] Contrôle du pouvoir coupe circuit des disjoncteurs par rapport au schéma [...] Contrôle des liaisons équipotentielles [...] Contrôle état des goulottes [...] Contrôle état des presse-étoupes [...] Contrôle fixation de l'armoire [...] Nettoyage et dépoussiérage [...] Suivi de la procédure de déconsignation Opération réalisée par un sous-traitant [...] Contrôle thermique infrarouge (si contractuel) | 2 | 5
CFO | Electricité - Courants forts | BAT-ET | Batterie d'accu type étanches | BAT1A-ET | Batterie d'accu type "étanche" |  | [...] Relevé du courant de charge [...] Mesure de la tension de chaque élément [...] Essai d'autonomie et mesure de la tension globale de décharge tout au long de l'essai [...] Mesure par sondage de la tension de certains éléments pendant la décharge [...] Contrôle de l'état du support [...] Consignation de l'installation [...] Nettoyage, graissage des bornes et vérification du serrage | 1 | 5
CFO | Electricité - Courants forts | BAT-OU | Batteries d'accu type ouvert | BAT1A-OU | Batteries d'accu type "ouvert" |  | [...] Relevé du courant de charge [...] Mesure de la tension de chaque élément [...] Test d'autonomie et mesure de la tension globale de décharge tout au long de l'essai [...] Mesure par sondage de la tension de certains éléments au cours de la décharge [...] Contrôle de l'état des supports [...] Contrôle au pèse acide de chaque élément [...] Consignation de l'installation [...] Nettoyage et graissage des bornes | 1 | 5
CFO | Electricité - Courants forts | BAT-OU | Batteries d'accu type ouvert | BAT3M-OU | Batteries d'accu type "ouvert" |  | [...] Contrôle du niveau de l'électrolyte, appoint éventuel | 1 | 5
CFO | Electricité - Courants forts | BES | Bloc d'Éclairage de sécurité | BES1M | Bloc d'Éclairage de sécurité |  | [...] Contrôle du bon fonctionnement en cas de défaillance de la source normale | 0.02 | 5
CFO | Electricité - Courants forts | BES | Bloc d'Éclairage de sécurité | BES6M | Bloc d'Éclairage de sécurité |  | [...] Essai de la commande de mise au repos [...] Contrôle de l’autonomie (1 heure) [...] Contrôle de la fixation des blocs [...] Remplacement des pictogrammes endommagés ou périmés [...] Contrôle de la présence d'un stock minimum des lampes et accumulateurs | 0.05 | 5
CFO | Electricité - Courants forts | CAN | Canalis | CAN1A | Canalis |  | [...] Suivi de la procédure de consignation [...] Contrôle de l'isolement électrique [...] Contrôle du verrouillage et organes de manoeuvre [...] Contrôle du serrage des connexions électriques [...] Suivi de la procédure de déconsignation | 1 | 5
CFO | Electricité - Courants forts | CEL | Cellule HT | CEL1A | Cellule HT |  | [...] Dépoussiérage des cellules [...] Suivi de la procédure de consignation [...] Essai des reports GTB [...] Suivi de la procédure de déconsignation [...] Nettoyage du local technique | 1 | 5
CFO | Electricité - Courants forts | CEL | Cellule HT | CEL3A | Cellule HT |  | Opérations effectuées par le Constructeur: [...] Contrôle de l'état général des cellules et des connexions [...] Contrôle des circuits de mise à la terre [...] Contrôle du bon état des contacts, absence d'échauffement, d'amorçage [...] Nettoyage et graissage des contacts [...] Contrôle du bon fonctionnement des tringleries, des interrupteurs, des sectionneurs [...] Contrôle mécanique des déclencheurs à fusible [...] Contrôle de l'efficacité du verrouillage HT [...] Contrôle du niveau huile dans les disjoncteurs huile [...] Contrôle visuel de l'état des tètes de câbles [...] Contrôle de l&#146;état et de la fixation des chemins de câbles [...] Graissage des articulations mécaniques [...] Contrôle de l&#146;isolement [...] Contrôle de l&#146;état des conducteurs de protection [...] Contrôle du réglage des dispositifs de protection [...] Contrôle du bon fonctionnement des organes de commande et des dispositifs de verrouillage mécanique [...] Contrôle de l&#146;alimentation auxiliaire et essai de décharge [...] Remplacement des batteries auxiliaires selon fréquence préconisée par le constructeur | 2 | 5
CFO | Electricité - Courants forts | COE | Colonne montante | COE1A | Colonne montante |  | [...] Suivi de la procédure de consignation Pied de colonne: [...] Contrôle du serrage des connexions du pied de colonne [...] Nettoyage et dépoussiérage Coffrets de raccordement: [...] Contrôle de l'embrochage des coffrets [...] Contrôle du serrage des connexions de dérivation [...] Suivi de la procédure de déconsignation | 2 | 5
CFO | Electricité - Courants forts | COF | Coffret électrique | COF1A | Coffret électrique |  | [...] Contrôle de la présence du schéma dans l'armoire électrique.Remise à jour du schéma si nécessaire [...] Essai Auto/Arrêt/Manu [...] Essai arrêt d'urgence [...] Suivi de la procédure de consignation [...] Contrôle connexions et bruits et fixations des relais [...] Essai des reports et télécommandes GTB [...] Contrôle du serrage des connexions [...] Contrôle du calibrage des fusibles par rapport au schéma [...] Contrôle du réglage des relais thermiques par rapport au schéma [...] Contrôle des temporisations [...] Contrôle état des goulottes [...] Contrôle état des presse-étoupes [...] Contrôle fixation du coffret [...] Nettoyage et dépoussiérage [...] Suivi de la procédure de déconsignation | 0.5 | 5
CFO | Electricité - Courants forts | CON | Batteries de condensateurs | CON1A | Batteries de condensateurs |  | [...] Contrôle de la disponibilité [...] Contrôle des connexions [...] Dépoussiérage, nettoyage [...] Contrôle de l'état des contacteurs [...] Contrôle de la régulation varmétrique | 1.5 | 5
CFO | Electricité - Courants forts | CPT-EL | Compteur électrique
CFO | Electricité - Courants forts | CR-CFO | Contrôle electrique | CR-CFO1A | Contrôle reglementaire CFO |  | [&#133;] Opération sous traitée [&#133;] Contrôle electrique | 8 | 5
CFO | Electricité - Courants forts | DEM-AO | Démarreur bac AOIP | DEM6M-AO | Démarreur bac AOIP |  | [...] Contrôle des connexions [...] Contrôle de l'état du bac [...] Contrôle du niveau d'eau et ajout si nécessaire ( eau distillée) [...] Contrôle des performances: -Relevé Id/IN -Relevé du temps de démarrage et comparaison avec les caractéristiques plaquées [...] Contrôle du ou des thermostat de sécurité [...] Contrôle de l'interrupteur centrifuge [...] Renouvellement de l'électrolyte ( suivant prescriptions constructeur (5ans) ou suivant performances | 2 | 5
CFO | Electricité - Courants forts | DEM-EL | Démarreur électronique | DEM6M-EL | Démarreur électronique |  | [...] Dépoussiérage du démarreur [...] Contrôle et serrage des connexions [...] Contrôle de la ventilation de l'armoire et remplacement du filtre si nécéssaire | 1 | 5
CFO | Electricité - Courants forts | ECL | Eclairage (Source lumineuse) | ECL1M | Eclairage (Source lumineuse) |  | Contrôle général [...] Remplacement ponctuel des sources lumineuses défectueuses [...] Remplacement ponctuel interrupteurs et boutons poussoir défectueux | 4 | 5
CFO | Electricité - Courants forts | ENS | Enseigne | ENS6M | Enseigne |  | [...] Contrôle du bon fonctionnement de l'interrupteur crépusculaire [...] Contrôle de la programmation horaire [...] Contrôle de la coupure de proximité [...] Contrôle de l'état du câblage [...] Contrôle de la fixation de l'enseigne | 2 | 5
CFO | Electricité - Courants forts | GEL | Groupe électrogène | GEL1M | Groupe électrogène |  | Lorsque le groupe dessert les installations de sécurité: [...] Essai de démarrage automatique avec une charge minimale de 50% de la puissance du groupe pendant 30 mn | 1 | 5
CFO | Electricité - Courants forts | GEL | Groupe électrogène | GEL1A-VE | Groupe électrogène |  | Opérations effectuées par le Constructeur: Moteur: [...] Contrôle niveaux eau BT+ mesure protection [...] Contrôle niveaux eau HT+ mesure protection [...] Contrôle niveau huile moteur [...] Relevés des anomalies sur moteur [...] Inspection visuelle des tuyauteries [...] Recherche de fuite surles différents circuits [...] Contrôle du degré de protection en antigel [...] Contrôle de l'additif de refroidissement [...] Contrôle de l'état des durits [...] Contrôle de l'état des flexibles [...] Contrôle démarreur électrique [...] Contrôle de l'électrovanne de démarrage Alternateur: [...] Contrôle de l'isolement [...] Desserrage des connexions et mesure [...] Contrôle interne des parties visibles [...] Contrôle du pont de diode [...] Contrôle régulation de tension [...] Contrôle refroidissement alternateur [...] Graissage des roulements [...] Contrôle protections alternateur [...] Contrôle circuit de terre et masse [...] Nettoyage extérieur Accouplement: [...] Contrôle visuel Echangeur BT/HT: [...] Contrôle visuel des échangeurs [...] Contrôle visuel des pompes [...] Resserrage des connexions [...] Contrôle de l'isolement Rechauffage moteur: [...] Contrôle réchauffage eau [...] Contrôle des connexions [...] Contrôle du thermostat de régulation [...] Contrôle de l'intensité de réchauffage [...] Contrôle de la tension Echappement: [...] Contrôle visuel silencieux et tuyauteries [...] Contrôle absence de fuite [...] Purge du circuit en point bas si possible Armoire électrique: [...] Relevé des compteurs horaires [...] Vérification de l'ensemble des connexions [...] Vérifications des borniers de liaison [...] Nettoyage et dépoussiérage des appareils et armoires [...] Contrôle des temporisations et réglages [...] Contrôle des appareils de mesures [...] Contrôle des voyants [...] Remplacement des ampoules [...] Contrôle des commandes auxiliaires [...] Nettoyage des organes de puissance [...] Nettoyage des organes de protection [...] Contrôle des schémas et doc technique Batteries de démarrage: [...] Mesure de la densité élément par élément [...] Contrôle des niveaux élément par élément [...] Contrôle de l'intensité de charge [...] Contrôle de la tension batterie [...] Contrôle de la tension de floating [...] Contrôle des cosses batteries et nettoyage [...] Graissage cosses [...] Resserrage cosses Batteries armoire: [...] Mesure de la densité élément par élément [...] Contrôle des niveaux élément par élément [...] Contrôle de l'intensité de charge [...] Contrôle de la tension batterie [...] Contrôle de la tension de floating [...] Contrôle des cosses batteries et nettoyage [...] Graissage cosses [...] Resserrage cosses Aérorefroidisseur: [...] Contrôle visuel refroidissement [...] Contrôle de l'état des vases d'expansion [...] Contrôle absence de fuite [...] Resserrage des connexions [...] Contrôle des moteurs électriques [...] Contrôle de l'isolement [...] Contrôle des liaisons électriques Réservoir journalier: [...] Contrôle visuel du réservoir [...] Contrôle des indicateurs de lecture [...] Contrôle pompe de relevage [...] Contrôle de l'électrovanne fuel [...] Contrôle de la valve anti siphon [...] Contrôle des tuyauteries jusqu'au moteur [...] Contrôle de la vanne police et alarme Cuve principale: [...] Contrôle lecture de la jauge [...] Contrôle absence alarme fuite [...] Contrôle de la vanne police [...] Contrôle du dispositif anti-fuite [...] Contrôle des connexions électriques Ventilateur du local: [...] Contrôle moteur électrique [...] Contrôle des connexions moteur [...] Contrôle de l'isolement [...] Contrôle de l'intensité moteur [...] Contrôle de la tension [...] Contrôle des volets motorisés [...] Contrôle du thermostat du local Visite électrique - Essais: [...] Essais à vide des différents démarrages [...] Essais et contrôle des arrêts d'urgence [...] Essais des sécurités à partir des organes [...] Contrôle des reports d'informations [...] Contrôle des éléments électriques tension [...] Contrôle des éléments électriques intensité [...] Contrôle des éléments électriques fréquence [...] Contrôle des éléments électriques puissance [...] Contrôle des éléments électriques cos phi [...] Contrôle tension régulateur de tension [...] Contrôle intensité régulateur de tension [...] Contrôle indicateur moteur pression d'huile [...] Contrôle indicateur moteur température eau [...] Contrôle indicateur moteur température huile [...] Contrôle indicateur moteur température échappement [...] Essais du groupe en position essais [...] Essais du groupe en position auto [...] Essais du groupe en position manuel [...] Essais du groupe en charge coupures EDF [...] Essais couplage entre groupe [...] Contrôle des échanges de puissance [...] Contrôle transfert de charge sur groupe [...] Contrôle transfert de charge sur réseau [...] Contrôle de la mise en automatique | 1 | 5
CFO | Electricité - Courants forts | GEL | Groupe électrogène | GEL6M-VM | Groupe électrogène |  | Opérations effectuées par le Constructeur: Moteur: [...] Contrôle niveaux eau BT+ mesure protection [...] Contrôle niveaux eau HT+ mesure protection [...] Contrôle niveau huile moteur [...] Relevés des anomalies sur moteur [...] Inspection visuelle des tuyauteries [...] Recherche de fuite surles différents circuits [...] Resserrage de la boulonnerie apparente [...] Appoint ingrédient [...] Graissage selon préconisation constructeur [...] Contrôle du degré de protection en antigel [...] Contrôle de l'additif de refroidissement [...] Contrôle des jeux de culbuteurset réglages [...] Contrôle filtre à air [...] Contrôle de l'état des durits [...] Contrôle de l'état des flexibles [...] Contrôle démarreur électrique [...] Nettoyage du groupe [...] Contrôle des fumées si possible [...] Contrôle plots de suspension Alternateur: [...] Graissage des roulements [...] Contrôle serrage alternateur sur moteur [...] Contrôle serrage alternateur sur châssis Accouplement: [...] Contrôle serrage accouplement Echangeur BT/HT: [...] Contrôle visuel des échangeurs [...] Contrôle visuel des vannes et manœuvres [...] Purge de l'ensemble si possible Rechauffage moteur: [...] Contrôle réchauffage eau [...] Contrôle température de réchauffage Echappement: [...] Contrôle visuel silencieux et tuyauteries [...] Contrôle absence de fuite [...] Purge du circuit en point bas si possible [...] Contrôle des fumées, si possible Armoire électrique: [...] Relevé des compteurs horaires Batteries de démarrage: [...] Contrôle des niveaux élément par élément [...] Contrôle des cosses batteries et nettoyage [...] Graissage cosses Réservoir journalier: [...] Contrôle visuel du réservoir [...] Contrôle absence de fuite [...] Contrôle des indicateurs de lecture [...] Contrôle des tuyauteries jusqu'au moteur [...] Contrôle de la vanne police et alarme Cuve principale: [...] Contrôle lecture de la jauge [...] Contrôle absence alarme fuite [...] Contrôle de la vanne police Ventilateur du local: [...] Contrôle des entrées d'air local [...] Contrôle des sorties d'air local [...] Contrôle, essais de l'ensemble Visite électrique - Essais: [...] Essais en charge (avec accord client) | 1 | 5
CFO | Electricité - Courants forts | GEL | Groupe électrogène | GEL15J | Contrôle GE |  | Suivant l'arrété du 26 février 2003 [...] Vérification du niveau d'huile [...] Vérification du niveau de combustibre [...] Vérification du niveau d'eau [...] Vérification du préchauffage | 0.5 | 5
CFO | Electricité - Courants forts | GEL-VE | Groupe électrogène | GEL1A-VE | Groupe électrogène |  | Opérations effectuées par le Constructeur: Moteur: [...] Contrôle niveaux eau BT+ mesure protection [...] Contrôle niveaux eau HT+ mesure protection [...] Contrôle niveau huile moteur [...] Relevés des anomalies sur moteur [...] Inspection visuelle des tuyauteries [...] Recherche de fuite surles différents circuits [...] Contrôle du degré de protection en antigel [...] Contrôle de l'additif de refroidissement [...] Contrôle de l'état des durits [...] Contrôle de l'état des flexibles [...] Contrôle démarreur électrique [...] Contrôle de l'électrovanne de démarrage Alternateur: [...] Contrôle de l'isolement [...] Desserrage des connexions et mesure [...] Contrôle interne des parties visibles [...] Contrôle du pont de diode [...] Contrôle régulation de tension [...] Contrôle refroidissement alternateur [...] Graissage des roulements [...] Contrôle protections alternateur [...] Contrôle circuit de terre et masse [...] Nettoyage extérieur Accouplement: [...] Contrôle visuel Echangeur BT/HT: [...] Contrôle visuel des échangeurs [...] Contrôle visuel des pompes [...] Resserrage des connexions [...] Contrôle de l'isolement Rechauffage moteur: [...] Contrôle réchauffage eau [...] Contrôle des connexions [...] Contrôle du thermostat de régulation [...] Contrôle de l'intensité de réchauffage [...] Contrôle de la tension Echappement: [...] Contrôle visuel silencieux et tuyauteries [...] Contrôle absence de fuite [...] Purge du circuit en point bas si possible Armoire électrique: [...] Relevé des compteurs horaires [...] Vérification de l'ensemble des connexions [...] Vérifications des borniers de liaison [...] Nettoyage et dépoussiérage des appareils et armoires [...] Contrôle des temporisations et réglages [...] Contrôle des appareils de mesures [...] Contrôle des voyants [...] Remplacement des ampoules [...] Contrôle des commandes auxiliaires [...] Nettoyage des organes de puissance [...] Nettoyage des organes de protection [...] Contrôle des schémas et doc technique Batteries de démarrage: [...] Mesure de la densité élément par élément [...] Contrôle des niveaux élément par élément [...] Contrôle de l'intensité de charge [...] Contrôle de la tension batterie [...] Contrôle de la tension de floating [...] Contrôle des cosses batteries et nettoyage [...] Graissage cosses [...] Resserrage cosses Batteries armoire: [...] Mesure de la densité élément par élément [...] Contrôle des niveaux élément par élément [...] Contrôle de l'intensité de charge [...] Contrôle de la tension batterie [...] Contrôle de la tension de floating [...] Contrôle des cosses batteries et nettoyage [...] Graissage cosses [...] Resserrage cosses Aérorefroidisseur: [...] Contrôle visuel refroidissement [...] Contrôle de l'état des vases d'expansion [...] Contrôle absence de fuite [...] Resserrage des connexions [...] Contrôle des moteurs électriques [...] Contrôle de l'isolement [...] Contrôle des liaisons électriques Réservoir journalier: [...] Contrôle visuel du réservoir [...] Contrôle des indicateurs de lecture [...] Contrôle pompe de relevage [...] Contrôle de l'électrovanne fuel [...] Contrôle de la valve anti siphon [...] Contrôle des tuyauteries jusqu'au moteur [...] Contrôle de la vanne police et alarme Cuve principale: [...] Contrôle lecture de la jauge [...] Contrôle absence alarme fuite [...] Contrôle de la vanne police [...] Contrôle du dispositif anti-fuite [...] Contrôle des connexions électriques Ventilateur du local: [...] Contrôle moteur électrique [...] Contrôle des connexions moteur [...] Contrôle de l'isolement [...] Contrôle de l'intensité moteur [...] Contrôle de la tension [...] Contrôle des volets motorisés [...] Contrôle du thermostat du local Visite électrique - Essais: [...] Essais à vide des différents démarrages [...] Essais et contrôle des arrêts d'urgence [...] Essais des sécurités à partir des organes [...] Contrôle des reports d'informations [...] Contrôle des éléments électriques tension [...] Contrôle des éléments électriques intensité [...] Contrôle des éléments électriques fréquence [...] Contrôle des éléments électriques puissance [...] Contrôle des éléments électriques cos phi [...] Contrôle tension régulateur de tension [...] Contrôle intensité régulateur de tension [...] Contrôle indicateur moteur pression d'huile [...] Contrôle indicateur moteur température eau [...] Contrôle indicateur moteur température huile [...] Contrôle indicateur moteur température échappement [...] Essais du groupe en position essais [...] Essais du groupe en position auto [...] Essais du groupe en position manuel [...] Essais du groupe en charge coupures EDF [...] Essais couplage entre groupe [...] Contrôle des échanges de puissance [...] Contrôle transfert de charge sur groupe [...] Contrôle transfert de charge sur réseau [...] Contrôle de la mise en automatique | 1 | 5
CFO | Electricité - Courants forts | GEL-VM | Groupe électrogène | GEL6M-VM | Groupe électrogène |  | Opérations effectuées par le Constructeur: Moteur: [...] Contrôle niveaux eau BT+ mesure protection [...] Contrôle niveaux eau HT+ mesure protection [...] Contrôle niveau huile moteur [...] Relevés des anomalies sur moteur [...] Inspection visuelle des tuyauteries [...] Recherche de fuite surles différents circuits [...] Resserrage de la boulonnerie apparente [...] Appoint ingrédient [...] Graissage selon préconisation constructeur [...] Contrôle du degré de protection en antigel [...] Contrôle de l'additif de refroidissement [...] Contrôle des jeux de culbuteurset réglages [...] Contrôle filtre à air [...] Contrôle de l'état des durits [...] Contrôle de l'état des flexibles [...] Contrôle démarreur électrique [...] Nettoyage du groupe [...] Contrôle des fumées si possible [...] Contrôle plots de suspension Alternateur: [...] Graissage des roulements [...] Contrôle serrage alternateur sur moteur [...] Contrôle serrage alternateur sur châssis Accouplement: [...] Contrôle serrage accouplement Echangeur BT/HT: [...] Contrôle visuel des échangeurs [...] Contrôle visuel des vannes et man&#156;uvres [...] Purge de l'ensemble si possible Rechauffage moteur: [...] Contrôle réchauffage eau [...] Contrôle température de réchauffage Echappement: [...] Contrôle visuel silencieux et tuyauteries [...] Contrôle absence de fuite [...] Purge du circuit en point bas si possible [...] Contrôle des fumées, si possible Armoire électrique: [...] Relevé des compteurs horaires Batteries de démarrage: [...] Contrôle des niveaux élément par élément [...] Contrôle des cosses batteries et nettoyage [...] Graissage cosses Réservoir journalier: [...] Contrôle visuel du réservoir [...] Contrôle absence de fuite [...] Contrôle des indicateurs de lecture [...] Contrôle des tuyauteries jusqu'au moteur [...] Contrôle de la vanne police et alarme Cuve principale: [...] Contrôle lecture de la jauge [...] Contrôle absence alarme fuite [...] Contrôle de la vanne police Ventilateur du local: [...] Contrôle des entrées d'air local [...] Contrôle des sorties d'air local [...] Contrôle, essais de l'ensemble Visite électrique - Essais: [...] Essais en charge (avec accord client) | 1 | 5
CFO | Electricité - Courants forts | INV | Inverseur de source | INV1A | Inverseur de source |  | [...] Essai des commutateurs de sélection S1/S2 [...] Essai de l'inversion des sources [...] Contrôle de l'intensité générale et de la tension sur chaque phase [...] Contrôle de l'équilibrage des phases [...] Contrôle du réglage des temporisations [...] Contrôle du relayage général (bruit, fixation&#133;) | 1 | 5
CFO | Electricité - Courants forts | OND | Onduleur | OND1A | Onduleur |  | Opérations effectuées par le Prestataire: Contrôle Logiciel: [...] Vérification des paramètres de programmation des microprocesseurs, remise à niveau si nécessaire [...] Etalonnage de la chaîne de mesure Contrôle batterie: [...] Essai d’autonomie avec la charge réelle [...] Contrôle de la tension des monoblocs Batterie si accessible [...] Contrôle de la température du local Batterie [...] Compensation de la tension de floating en fonction de la température ambiante Carte électronique: [...] Mesure à vide et en charge du courant par phase en amont du redresseur ( contrôle et équilibrage ) [...] Mesure à vide et en charge de la tension de floating ( tension continue ), [...] Mesure des tensions d’alimentation du pont à thyristors [...] Contrôle des alarmes et des sécurités [...] Contrôle électronique [...] Contrôle des alimentations électroniques [...] Contrôle de la ventilation Onduleur: [...] Mesure à vide et en charge des courants du filtre de sorties [...] Mesure à vide et en charge des tensions en sortie de l’onduleur [...] Mesure de la charge sur onduleur [...] Essai d’auto-alimentation et mesure de la fréquence propre [...] Contrôle des alarmes et des sécurités [...] Contrôle de l’électronique de l’onduleur [...] Contrôle de la ventilation et contrôle du bon fonctionnement de l’écran clavier. By-pass: [...] Mesure des tensions réseau [...] Contrôle des alarmes et des sécurités [...] Essai de By-pass par commande écran clavier [...] Contrôle électronique de la logique By-pass [...] Mesure de la charge sur le réseau | 4 | 5
CFO | Electricité - Courants forts | OND | Onduleur | OND1M | Onduleur |  | [...] Contrôle de la ventilation et remplacement du filtre si nécéssaire [...] Contrôle état des batterie, absence de fuite. | 1 | 5
CFO | Electricité - Courants forts | PAR | Paratonnerre dispo d'amorçage | PAR1A | Paratonnerre à dispos amorçage |  | Opérations effectuées par le Prestataire: Capteurs: [...] Contrôle de l'état mécanique : solidité, tenue de la fixation, degré d'oxydation, effilement de la pointe [...] Contrôle de la continuité électrique au point de raccordement avec le conducteur de toiture [...] Contrôle visuel d'une mesure de conformité à l'ohmètre Circuit de toiture: [...] Contrôle visuel de l'état mécanique et de la continuité du conducteur [...] Contrôle de la continuité électrique aux points de jonction éventuels [...] Contrôle de l'état et de la solidité des fixations Circuit de descente: [...] Contrôle visuel de l'état mécanique et de la continuité du conducteur [...] Contrôle de la continuité électrique aux points de jonction éventuels [...] Contrôle de l'état et de la solidité des fixations [...] Vérification du joint de contrôle si celui-ci existe [...] Contrôle de l'état de la gaine de protection mécanique Prise de terre: [...] Mesure de la résistance ohmique, celle-ci devant être inférieure à 10 ohms [...] Evaluation de la forme et de la constitution | 4 | 5
CFO | Electricité - Courants forts | RECL | Ronde éclairage | ECL1M | Eclairage (Source lumineuse) | Utilisation obligatoire de Gazelle pour le remplacement des sources Lumineuses | Parking -2 : [...] Vérification du bon fonctionnement des luminaires [...] Remplacement des luminaires si défectueux [...] Vérification du bon fonctionnement des interrupteurs [...] Remplacement des interrupteurs si défectueux Parking -1 : [...] Vérification du bon fonctionnement des luminaires [...] Remplacement des luminaires si défectueux [...] Vérification du bon fonctionnement des interrupteurs [...] Remplacement des interrupteurs si défectueux Rez-de-chaussée : [...] Vérification du bon fonctionnement des luminaires [...] Remplacement des luminaires si défectueux [...] Vérification du bon fonctionnement des interrupteurs [...] Remplacement des interrupteurs si défectueux Locaux techniques : [...] Vérification du bon fonctionnement des luminaires [...] Remplacement des luminaires si défectueux [...] Vérification du bon fonctionnement des interrupteurs [...] Remplacement des interrupteurs si défectueux | 2 | 5
CFO | Electricité - Courants forts | TAB | Tableau électrique d'étage | TAB1A | Tableau électrique d'étage |  | [...] Essai Auto/Arrêt/Manu [...] Essai arrêt d'urgence [...] Contrôle de l'intensité et de l'équilibrage des phases [...] Contrôle de la présence du schéma dans l'armoire électrique.Remise à jour du schéma si nécessaire (Schéma indispensable ) [...] Essai des disjoncteurs différentiels [...] Essai des reports et télécommandes GTB [...] Contrôle cohérence des indicateurs de mesure en façade [...] Suivi de la procédure de consignation [...] Contrôle du serrage des connexions (En fonction de la thermographie) [...] Contrôle du calibrage des fusibles par rapport au schéma [...] Contrôle du pouvoir coupe circuit des disjoncteurs par rapport au schéma [...] Contrôle des liaisons équipotentielles [...] Contrôle état des goulottes [...] Contrôle état des presse-étoupes [...] Contrôle fixation de l'armoire [...] Nettoyage et dépoussiérage [...] Suivi de la procédure de déconsignation Opération réalisée par un sous-traitant [...] Contrôle thermique infrarouge (si contractuel) | 1 | 5
CFO | Electricité - Courants forts | TD | Tableau Divisionaire
CFO | Electricité - Courants forts | TGB | TGBT | TGB1A | TGBT |  | [...] Contrôle fonctionnement éclairage armoire [...] Contrôle état et fixation des chemins de câbles [...] Suivi de la procédure de consignation [...] Nettoyage et dépoussiérage [...] Graissage des articulations et contacts mécaniques [...] Contrôle du serrage des jeux de barre (en fonction de la thermographie) [...] Contrôle du serrage des connexions (en fonction de la thermographie) [...] Contrôle connexions, bruits et fixations des relais [...] Contrôle de la présence du schéma [...] Contrôle du pouvoir coupe-circuit des disjoncteurs par rapport au schéma [...] Contrôle du réglage des relais thermiques par rapport au schéma [...] Contrôle du réglage des relais magnétiques par rapport au schéma [...] Contrôle des liaisons équipotentielles [...] Contrôle de l’alimentation auxiliaire et essai de décharge [...] Remplacement des batteries auxiliaires (tous les 3 à 5 ans) [...] Contrôle de la date du dernier remplacement [...] Sauvegarde des programmes automates [...] Contrôle du réglage des disjoncteurs différentiels et essais [...] Essai des reports et commandes GTB [...] Remise à jour du schéma si nécessaire [...] Suivi de la procédure de déconsignation [...] Contrôle cohérence des indicateurs de mesure en façade Opération réalisée par un sous-traitant [...] Contrôle thermographie infrarouge | 2 | 5
CFO | Electricité - Courants forts | THERMO | Contrôle Thermographie | THE1A | Contrôle Thermographie |  | [...] Vérification thermographie des installations électriques | 8 | 5
CFO | Electricité - Courants forts | TRH | Transformateur à Huile | TRH1A | Transformateur à Huile |  | [...] Contrôle de la présence et de l'état du dispositif de rétention sous le transformateur [...] Contrôle de la présence de l'étiquette jaune fixée sur l'appareil portant la mention : "Cet appareil contient des PCB qui pourraient contaminer l'environnement et dont l'élimination est réglementée" [...] Suivi de la procédure de consignation [...] Contrôle de l'état et de la fixation des chemins de câbles [...] Contrôle du serrage des connexions [...] Contrôle du circuit de la mise à la terre en fonction du régime de neutre [...] Dépoussiérage du transformateur [...] Test de la protection thermique du transformateur [...] Contrôle de la date du dernier prélèvement [...] Essai des reports GTB [...] Suivi de la procédure de déconsignation [...] Nettoyage du local technique | 2 | 5
CFO | Electricité - Courants forts | TRH | Transformateur à Huile | TRH3A | Transformateur à Huile |  | Opérations effectuées par le Prestataire: Prélèvement du diélectrique pour analyse NOTA.: Fréquence préconisée par le constructeur 2 à 5 ans | 1 | 5
CFO | Electricité - Courants forts | TRP | Transformateur PCB | TRP1A | Transformateur PCB |  | [...] Contrôle de la présence et de l'état du dispositif de rétention sous le transformateur [...] Contrôle de la présence de l'étiquette jaune fixée sur l'appareil portant la mention : "Cet appareil contient des PCB qui pourraient contaminer l'environnement et dont l'élimination est réglementée" [...] Suivi de la procédure de consignation [...] Contrôle de l'état et de la fixation des chemins de câbles [...] Contrôle du serrage des connexions [...] Contrôle du circuit de la mise à la terre en fonction du régime de neutre [...] Dépoussiérage du transformateur [...] Test de la protection thermique du transformateur [...] Contrôle de la date du dernier prélèvement [...] Essai des reports GTB [...] Suivi de la procédure de déconsignation [...] Nettoyage du local technique | 2 | 5
CFO | Electricité - Courants forts | TRP | Transformateur PCB | TRP3A | Transformateur PCB |  | Opérations effectuées par le Prestataire: Prélèvement du diélectrique pour analyse NOTA.: Fréquence préconisée par le constructeur 2 à 5 ans | 1 | 5
CFO | Electricité - Courants forts | TRS | Transformateur sec | TRS1A | Transformateur sec |  | [...] Suivi de la procédure de consignation [...] Contrôle de l'état et de la fixation des chemins de câbles [...] Contrôle des protections disjoncteurs [...] Contrôle du serrage des connexions, de l'absence d'échauffements, d'amorçage [...] Contrôle du circuit de la mise à la terre en fonction du régime de neutre [...] Dépoussiérage du transformateur [...] Contrôle de la consigne du thermostat d'alarme et du thermostat de déclenchement selon préconisations constructeur [...] Essai des reports GTB [...] Suivi de la procédure de déconsignation [...] Nettoyage du local technique | 2 | 5
CFO | Electricité - Courants forts | VAR | Variateur de vitesse | VAR1A | Variateur de vitesse |  | [...] Dépoussiérage du variateur [...] Contrôle et serrage des connexions [...] Vérification des paramètres de commande et de sécurité [...] Contrôle du signal d'entrée et de sortie [...] Contrôle de la ventilation de l'armoire et remplacement du filtre si nécéssaire | 2 | 5
CUIS | Matériel de cuisine | BAL | Balance
CUIS | Matériel de cuisine | BAM | Batteur mélangeur
CUIS | Matériel de cuisine | BCO | Bahut congélateur
CUIS | Matériel de cuisine | BMF-EL | Bain Marie Electrique
CUIS | Matériel de cuisine | BMF-GA | Bain-marie gaz
CUIS | Matériel de cuisine | BMM-EL | Bain-marie mobil électrique
CUIS | Matériel de cuisine | CAB | Convoyeur à bande
CUIS | Matériel de cuisine | CFA | Chauffe assiettes
CUIS | Matériel de cuisine | CFR | Chambre froid. meubles réfrig.
CUIS | Matériel de cuisine | CLE | Coupe légumes
CUIS | Matériel de cuisine | CMT | Chariot de maintien en temp.
CUIS | Matériel de cuisine | CRR | Cellule de refroidissement
CUIS | Matériel de cuisine | CUT | Cutter
CUIS | Matériel de cuisine | CVA-GA | Cuiseur vapeur GAZ
CUIS | Matériel de cuisine | DEI | Destructeur d'insectes
CUIS | Matériel de cuisine | DIVC | Divers Cuisine
CUIS | Matériel de cuisine | DSI-OZ | DSI-OZ
CUIS | Matériel de cuisine | EPL | Eplucheuse
CUIS | Matériel de cuisine | ESS | Essoreuse
CUIS | Matériel de cuisine | ETU | Etuve
CUIS | Matériel de cuisine | EXA-AR | Extinction automatique Argon
CUIS | Matériel de cuisine | EXM | Extraction magnétique
CUIS | Matériel de cuisine | FMA-EL | Four mixte élect. et air pulsé
CUIS | Matériel de cuisine | FMA-GA | Four mixte gaz et air pulsé
CUIS | Matériel de cuisine | FMO | Four micro-ondes
CUIS | Matériel de cuisine | FON | Fontaines
CUIS | Matériel de cuisine | FOU-EL | Fourneau électrique
CUIS | Matériel de cuisine | FOU-GA | Fourneau gaz
CUIS | Matériel de cuisine | FRI-EL | Friteuse électrique
CUIS | Matériel de cuisine | FRI-GA | Friteuse gaz
CUIS | Matériel de cuisine | FRT | Four de remise en température
CUIS | Matériel de cuisine | GRI-EL | Grillade et snack électrique
CUIS | Matériel de cuisine | GRI-GA | Grillade Gaz
CUIS | Matériel de cuisine | HAC | Hachoir
CUIS | Matériel de cuisine | HOT | Hottes | HOT1S | Filtration Hottes |  | Opération Sous traitée Remplacement des filtres des hottes | 0.5 | 5
CUIS | Matériel de cuisine | HOT | Hottes | HOT6M | Dégraissage des hottes |  | Opération sous traitée Dégraissage des hottes | 1 | 5
CUIS | Matériel de cuisine | LAM | Laminoir
CUIS | Matériel de cuisine | MAC | Machine à café
CUIS | Matériel de cuisine | MAG | Machines à glaçons
CUIS | Matériel de cuisine | MAS-EL | Marmite et sauteuse électrique
CUIS | Matériel de cuisine | MAS-GA | Marmite et sauteuse gaz
CUIS | Matériel de cuisine | MIX | Mixeur
CUIS | Matériel de cuisine | MLV | Machine à laver
CUIS | Matériel de cuisine | MMT | Meuble de maintien en temp.
CUIS | Matériel de cuisine | OUB | Ouvre boîtes
CUIS | Matériel de cuisine | PCF-EL | Poly-cuiseur Frimax électrique
CUIS | Matériel de cuisine | PCF-GA | Poly-cuiseur Frimax gaz
CUIS | Matériel de cuisine | PLA-EL | Plaque électrique
CUIS | Matériel de cuisine | PLA-GA | Plaque GAZ
CUIS | Matériel de cuisine | RSF | Réserve à frites chauffante
CUIS | Matériel de cuisine | SAL | Salamandre
CUIS | Matériel de cuisine | SEPGRAISSE | Séparateur à graisse
CUIS | Matériel de cuisine | STE | Armoire stérilisation couteaux
CUIS | Matériel de cuisine | TRA | Trancheur
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | ACA-CA | Armoire Clim Autonome cond air | ACA6M-CA | Armoire Clim Autonome cond air |  | [...] Essai des fonctions Auto/Arrêt/Manu [...] Contrôle de la commande locale Chaud/Froid/Vitesse ventilateur [...] Contrôle de la programmation horaire [...] Nettoyage général interne, externe [...] Contrôle des filtres et remplacement si nécessaire [...] Manœuvre des vannes d'isolement Ventilateur: [...] Contrôle de la tension de l'alignement et de l'état des courroies [...] Graissage des paliers moteurs et turbine [...] Contrôle de l'isolement et de l'intensité absorbée du moteur [...] Contrôle du serrage de la boite à bornes moteur [...] Contrôle de la fixation de l'ensemble moteur ventilateur [...] Contrôle de l'état des roulements moteur et ventilateur Circuit frigorifique: [...] Contrôle des connexions plaque à borne moteur du compresseur [...] Contrôle des pressions HP/BP et de l'état anhydre du circuit [...] Contrôle des pressostats de régulation HP/BP [...] Contrôle des pressostats de sécurité HP/BP [...] Contrôle du voyant liquide [...] Contrôle du filtre déhydrateur [...] Contrôle de l'isolement et de l'intensité absorbée du ou des compresseurs [...] Contrôle de l'état des calorifuges [...] Contrôle de la charge frigorifique et de l'étanchéité du circuit Nota.: Attention remplir le certificat de recherche de fuite annuelle Réseau évaporateur: [...] Contrôle évacuation condensats et nettoyage du bac [...] Contrôle état de la batterie Condensation à air: [...] Contrôle général du condenseur [...] Contrôle de l'intensité absorbée du ou des ventilateurs [...] Contrôle de la protection électrique du condenseur [...] Nettoyage du condenseur [...] Nettoyage du ou des ventilateurs Batterie électrique: [...] Contrôle du fonctionnement [...] Contrôle de l'isolement et de l'intensité absorbée [...] Contrôle du thermostat de sécurité Humidificateur vapeur: [...] Contrôle de l'intensité absorbée et de l'isolement [...] Contrôle de l'étanchéité des conduits vapeur [...] Contrôle des électrodes et de la cuve Régulation: [...] Contrôle du serrage des connexions [...] Contrôle du fonctionnement de la régulation (Points de consignes, paramètres de fonctionnement) | 4 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | ACA-CE | Armoire Clim Autonome cond eau | ACA6M-CE | Armoire Clim Autonome cond eau |  | [...] Essai des fonctions Auto/Arrêt/Manu [...] Contrôle de la commande locale Chaud/Froid/Vitesse ventilateur [...] Contrôle de la programmation horaire [...] Nettoyage général interne, externe [...] Contrôle des filtres et remplacement si nécessaire [...] Manœuvre des vannes d'isolement Ventilateur: [...] Contrôle de la tension de l'alignement et de l'état des courroies [...] Graissage des paliers moteurs et turbine [...] Contrôle de l'isolement et de l'intensité absorbée du moteur [...] Contrôle du serrage de la boite à bornes moteur [...] Contrôle de la fixation de l'ensemble moteur ventilateur [...] Contrôle de l'état des roulements moteur et ventilateur Circuit frigorifique: [...] Contrôle des connexions plaque à borne moteur du compresseur [...] Contrôle des pressions HP/BP et de l'état anhydre du circuit [...] Contrôle des pressostats de régulation HP/BP [...] Contrôle des pressostats de sécurité HP/BP [...] Contrôle du voyant liquide [...] Contrôle du filtre déhydrateur [...] Contrôle de l'isolement et de l'intensité absorbée du ou des compresseurs [...] Contrôle de l'état des calorifuges [...] Contrôle de la charge frigorifique et de l'étanchéité du circuit Nota.: Attention remplir le certificat de recherche de fuite annuelle Réseau évaporateur: [...] Contrôle évacuation condensats et nettoyage du bac [...] Contrôle état de la batterie Condensation à eau: [...] Contrôle de la vanne pressostatique [...] Vérification de l'étanchéité des joints et des flexibles [...] Contrôle vanne d'isolement et filtre à tamis [...] Contrôle du bon écoulement des eaux [...] Relevé du compteur d'eau Batterie électrique: [...] Contrôle du fonctionnement [...] Contrôle de l'isolement et de l'intensité absorbée [...] Contrôle du thermostat de sécurité Humidificateur: [...] Contrôle du système d'alimentation automatique en eau [...] Nettoyage du bac [...] Contrôle de la régulation Humidificateur vapeur: [...] Contrôle de l'intensité absorbée et de l'isolement [...] Contrôle de l'étanchéité des conduits vapeur [...] Contrôle des électrodes et de la cuve Régulation: [...] Contrôle du serrage des connexions [...] Contrôle du fonctionnement de la régulation (Points de consignes, paramètres de fonctionnement) | 4 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | ACE | Armoire de Clim à eau glacée | ACE6M | Armoire de Clim à eau glacée |  | [...] Essai des fonctions Auto/Arrêt/Manu [...] Contrôle de la commande locale Chaud/Froid/Vitesse ventilateur [...] Contrôle de la programmation horaire [...] Nettoyage général interne, externe [...] Contrôle des filtres et remplacement si nécessaire [...] Man&#156;uvre des vannes d'isolement Ventilateur: [...] Contrôle de la tension de l'alignement et de l'état des courroies [...] Graissage des paliers moteurs et turbine [...] Contrôle de l'isolement et de l'intensité absorbée du moteur [...] Contrôle du serrage de la boite à bornes moteur [...] Contrôle de la fixation de l'ensemble moteur ventilateur [...] Contrôle de l'état des roulements moteur et ventilateur Réseau hydraulique: [...] Contrôle de l'étanchéité des vannes d'isolement [...] Contrôle de l'étanchéité et de l'état de la batterie [...] Contrôle évacuation condensats et nettoyage du bac [...] Contrôle de l'état du calorifuge Batterie électrique: [...] Contrôle du fonctionnement [...] Contrôle de l'isolement et de l'intensité absorbée [...] Contrôle du thermostat de sécurité Humidificateur: [...] Contrôle du système d'alimentation automatique en eau [...] Nettoyage du bac [...] Contrôle de la régulation Humidificateur vapeur: [...] Contrôle de l'intensité absorbée et de l'isolement [...] Contrôle de l'étanchéité des conduits vapeur [...] Contrôle des électrodes et de la cuve Régulation: [...] Contrôle du serrage des connexions [...] Contrôle du fonctionnement de la régulation (Points de consignes, paramètres de fonctionnement) | 4 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | AER | Aérotherme | AER6M | Aérotherme |  | [...] Contrôle du bon fonctionnement de la régulation [...] Contrôle du filtre et remplacement si nécessaire [...] Dépoussiérage des batteries et du moto ventilateur [...] Contrôle de l'intensité et de l'isolement du moto ventilateur Batterie chaude: [...] Purge de l'air de la batterie [...] Contrôle du fonctionnement de la régulation et des électrovannes [...] Contrôle de la robinetterie d'isolement, man&#156;uvre des vannes [...] Contrôle des presses étoupes Batterie électrique: [...] Contrôle de l'intensité batterie électrique [...] Contrôle du fonctionnement de la régulation et des sécurités [...] Contrôle des connexions électriques [...] Contrôle de l'état du calorifuge | 2 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | BAC | Réservoir et bâche à eau | BAC1A | Réservoir et bâche à eau |  | [...] Vidange de la bâche [...] Contrôle des différentes vannes [...] Contrôle du flotteur [...] Nettoyage de la bâche [...] Contrôle remplissage par flotteur et surpresseur | 2 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | BALC | Ballon de stokage chaud
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | BDV | Boite détente à débit variable | BDV1A | Boite détente à débit variable |  | [...] Contrôle de l'état général [...] Contrôle et resserrage des connexions électriques [...] Contrôle des débits d'air maxi et mini au manomètre différentiel [...] Contrôle de l'état de la tringlerie (piston/registre) [...] Contrôle de l'état des raccordements aérauliques [...] Contrôle de l'encrassement batterie et nettoyage si nécessaire [...] Contrôle presse-étoupe vanne de régulation [...] Vérification fonctionnelle de la régulation et servomoteur [...] Contrôle de l'état général (fuite d'air) [...] Man&#156;uvre des vannes d'isolement [...] Relevé des débits et pressions sur fiche | 1 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | BRU-FU | Brûleur fuel | BRU3M-FU | Brûleur fuel |  | [...] Contrôle brûleur et analyse de la combustion (CO², CO,T°C fumées, indice de noircissement, rendement) [...] Mise à jour du livret de chaufferie NOTA.: Chaudière neuve (mise en service après le 13/03/00) - Rendement : 89% Chaudière existante - Entre 400 et 2000kW = 85% - Entre 2000 et 10 000kW = 86% - Entre 10 000 et 50 000kW =87% | 1 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | BRU-FU | Brûleur fuel | BRU6M-FU | Brûleur fuel |  | [...] Contrôle état et man&#156;uvre des vannes [...] Contrôle débit et des sondes de températures départ/retour [...] Contrôle et essai des sécurités [...] Contrôle état du récupérateur de condensats [...] Contrôle état et nettoyage de la tête de combustion [...] Contrôle état et nettoyage de l&#146;électrode d&#146;ionisation et des électrodes d&#146;allumage [...] Contrôle état et nettoyage des filtres FOD [...] Contrôle étanchéité des raccords FOD [...] Contrôle connexions boite à bornes du moteur ventilateur [...] Graissage des paliers du moteur et du ventilateur [...] Contrôle du servomoteur, des volets et de la tringlerie du système modulant [...] Contrôle de la dépression foyer [...] Contrôle du tarage des soupapes de sécurité [...] Ramonage du conduit de fumées, du carneau et de la chaudière (opération réalisée par un prestataire) [...] Contrôle état des réfractaires et de l'étanchéité des portes et trappes de visites [...] Contrôle état du calorifuge [...] Contrôle de la présence et de l'état du bac de rétention sous brûleur [...] Mise à jour du livret de chaufferie | 6 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | BRU-GA | Brûleur gaz | BRU1A-GA | Brûleur gaz |  | [...] Ramonage du conduit de fumées, du carneau et de la chaudière (opération réalisée par un prestataire) [...] Contrôle état des réfractaires et de l'étanchéité des portes et trappes de visites [...] Contrôle état du calorifuge [...] Mise à jour du livret de chaufferie | 2 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | BRU-GA | Brûleur gaz | BRU3M-GA | Brûleur gaz |  | [...] Contrôle brûleur et analyse de la combustion (CO², CO,T°C fumées, indice de noircissement, rendement) [...] Mise à jour du livret de chaufferie NOTA.: Chaudière neuve (mise en service après le 13/03/00) - rendement : 90% Chaudière existante - Entre 400 et 2000kW -> rendement 86% - Entre 2000 et 10 000kW -> rendement 87% - Entre 10 000 et 50 000kW -> rendement 88% | 1 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | BRU-GA | Brûleur gaz | BRU6M-GA | Brûleur gaz |  | [...] Contrôle état et man&#156;uvre des vannes [...] Contrôle débit et des sondes de températures départ/retour [...] Contrôle et essai des sécurités [...] Contrôle état du récupérateur de condensats [...] Contrôle état et nettoyage de la tête de combustion [...] Contrôle état et nettoyage de l&#146;électrode d&#146;ionisation et des électrodes d&#146;allumage [...] Contrôle état et nettoyage des filtres gaz [...] Contrôle étanchéité des raccords gaz à la pression de service [...] Contrôle connexions boite à bornes du moteur ventilateur [...] Contrôle du servomoteur, des volets et de la tringlerie du système modulant [...] Contrôle de la dépression foyer [...] Contrôle du tarage des soupapes de sécurité [...] Mise à jour du livret de chaufferie | 4 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | BRU-MI | Brûleur mixte gaz/fuel | BRU3M-MI | Brûleur mixte gaz/fuel |  | [...] Contrôle brûleur et analyse de la combustion (CO², CO,T°C fumées, indice de noircissement, rendement) [...] Mise à jour du livret de chaufferie NOTA.: Chaudière neuve (mise en service après le 13/03/00) - Rendement : 89% Chaudière existante - Entre 400 et 2000kW = 85% - Entre 2000 et 10 000kW = 86% - Entre 10 000 et 50 000kW =87% | 2 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | BRU-MI | Brûleur mixte gaz/fuel | BRU6M-MI | Brûleur mixte gaz/fuel |  | [...] Contrôle état et man&#156;uvre des vannes [...] Contrôle débit et des sondes de températures départ/retour [...] Contrôle et essai des sécurités [...] Contrôle état du récupérateur de condensats [...] Contrôle état et nettoyage de la tête de combustion [...] Contrôle état et nettoyage de la cellule détection flamme,de la sonde d'ionisation et des électrodes d'allumage [...] Contrôle état et nettoyage des filtres FOD [...] Contrôle étanchéité des raccords gaz et FOD [...] Contrôle connexions boite à bornes du moteur ventilateur [...] Graissage des paliers du moteur et du ventilateur [...] Contrôle du servomoteur, des volets et de la tringlerie du système modulant [...] Contrôle de la dépression foyer [...] Contrôle du tarage des soupapes de sécurité [...] Ramonage du conduit de fumées, du carneau et de la chaudière (opération réalisée par un prestataire) [...] Contrôle état des réfractaires et de l'étanchéité des portes et trappes de visites [...] Contrôle état du calorifuge [...] Contrôle de la présence et de l'état du bac de rétention sous brûleur [...] Mise à jour du livret de chaufferie | 4 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | BTE-EA | Batterie terminale d'eau | BTE1A-EA | Batterie terminale d'eau |  | [...] Nettoyage et désinfection du bac de récupération des condensats (si présence) [...] Contrôle de l'étanchéité des batteries [...] Relevé des pertes de charge du circuit eau batteries | 0.5 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | BTE-EL | Batterie Terminale électrique | BTE1A-EL | Batterie Terminale électrique |  | [...] Contrôle de la régulation [...] Vérification des intensités absorbées [...] Vérification de l'état des épingles [...] Contrôle des thermostats de sécurité [...] Resserrage des connexions | 1 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | CAL | Caloduc | CAL1A | Caloduc |  | [...] Nettoyage de la batterie [...] Contrôle de la charge en fluide frigorigène | 2 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | CAL | Caloduc | CAL3M | Caloduc |  | [...] Remplacement des filtres selon besoin | 1 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | CAO | Console à eau | CAO1A | Console à eau |  | [...] Contrôle du fonctionnement des commutateurs Chaud/Froid/Ventilateur [...] Contrôle du fonctionnement du thermostat [...] Contrôle du fonctionnement de la régulation [...] Contrôle des connexions électriques [...] Contrôle des protections électriques [...] Contrôle et dépoussiérage de la batterie évaporateur [...] Vérification de l'étanchéité des joints et des flexibles [...] Contrôle de l'écoulement et pompe de relevage éventuelle [...] Nettoyage du bac à condensât [...] Contrôle du filtre et remplacement si nécessaire [...] Contrôle et dépoussiérage du moto ventilateur [...] Nettoyage complet de l'unité intérieure [...] Contrôle de la vanne pressostatique [...] Vérification de l'étanchéité des joints et des flexibles [...] Contrôle vanne d'isolement [...] Relevé du compteur d'eau | 0.5 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | CAO | Console à eau | CAO6M | Console à eau |  | [...] Contrôle de la disponibilité [...] Contrôle du filtre et remplacement si nécessaire | 0.05 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | CAS | Cassette plafonnière | CAS1A | Cassette plafonnière |  | [...] Contrôle du fonctionnement des commutateurs Chaud/Froid/Ventilateur [...] Contrôle du fonctionnement du thermostat [...] Contrôle du fonctionnement de la régulation [...] Contrôle des connexions électriques [...] Contrôle des protections électriques [...] Contrôle et dépoussiérage de la batterie évaporateur [...] Vérification de l'étanchéité des joints et des flexibles [...] Contrôle de l'écoulement et pompe de relevage éventuelle [...] Nettoyage du bac à condensât [...] Contrôle du filtre et remplacement si nécessaire [...] Contrôle et dépoussiérage du moto ventilateur [...] Nettoyage complet de l'unité intérieure | 0.8 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | CAS | Cassette plafonnière | CAS6M | Cassette plafonnière |  | [...] Contrôle de la disponibilité [...] Contrôle du filtre et remplacement si nécessaire | 0.1 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | CCF | Clapet coupe feu | CCF1A | Clapet coupe feu |  | [...] Contrôle du contact de fin de course et du report service de sécurité [...] Contrôle des asservissements [...] Contrôle des joints de scellement et des matériaux réfractaires [...] Vérification du fonctionnement de la commande manuelle [...] Enregistrement des essais et contrôles dans le registre de sécurité et sur BT préventif | 0.25 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | CCF | Clapet coupe feu | CCF3M | Clapet coupe feu |  | [...] Contrôle par simulation du bon fonctionnement des détecteurs et des fusibles | 0.1 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | CEX | Caisson d'extraction d'air | CEX1A | Caisson d'extraction d'air |  | [...] Nettoyage intérieur complet du caisson, ventilateurs, registres... [...] Nettoyage intérieur complet du circuit de récupération de chaleur si existant [...] Mesure et enregistrement de la pression statique ou de la vitesse d'air aux points caractéristiques de l'installation | 2 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | CEX | Caisson d'extraction d'air | CEX6M | Caisson d'extraction d'air |  | [...] Contrôle des raccordements sur la boite à bornes du moteur [...] Contrôle de l'intensité et de l'isolement du moteur de ventilation [...] Contrôle de l'état de la tension des courroies [...] Contrôle de l'alignement des poulies [...] Contrôle des roulements et graissage des paliers [...] Contrôle de la fixation des volutes [...] Graissage des registres et contrôle des moto-réducteurs [...] Contrôle de l'état des soufflets et plots antivibratiles [...] Contrôle de la fixation des appareils de mesure et des liaisons équipotentielles [...] Mesure et enregistrement du débit global minimal d'air extrait de l'installation NOTA.: Si contractuel, Entretien et ramonage des gaines d'extraction d'air vicié, de buée de graisse (Opération s/traitée) | 2 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | CHA-EL | Chaudière électrique | CHA1A-EL | Chaudière électrique |  | [...] Contrôle état et man&#156;uvre des vannes [...] Contrôle du débit et des sondes de températures départ/retour [...] Contrôle et essai des sécurités [...] Essai de soupapes de sécurité [...] Contrôle des connexions des résistances [...] Contrôle de l'isolement des résistances [...] Contrôle de l'intensité absorbée par les résistances | 4 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | CHA-FU | Chaudière Fuel (Hors Brûleur)
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | CHA-GA | Chaudière Gaz (Hors Brûleur)
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | CHA-MG | Chaudière murale Gaz | CHA1A-MG | Chaudière murale Gaz |  | [...] Contrôle des points de consignes [...] Contrôle de la pression d'eau du réseau chauffage [...] Contrôle état et man&#156;uvre des vannes [...] Nettoyage externe du corps de chauffe [...] Contrôle étanchéité des raccords gaz [...] Contrôle de l'état du récupérateur de condensats [...] Contrôle état et nettoyage du thermo-couple [...] Contrôle état des électrodes d'allumage [...] Nettoyage de la veilleuse [...] Contrôle des aérations hautes et basses [...] Essai des sécurités [...] Ramonage du conduit de fumée | 4 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | CHA-MI | Chaudière Mixte (Hors Brûleur)
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | CHA-VA | Chaudière vapeur | CHA3M-VA | Chaudière vapeur |  | [...] Analyse physico chimique par un laboratoire spécialisé (PH, TH, TCL, SiO2, Na2S03,Fe, Cu, salinité) [...] Contrôle brûleur et analyse de la combustion (CO², CO, T°C fumées ,indice de noircissement, rendement) [...] Contrôle état et man&#156;uvre des vannes [...] Contrôle de la régulation de remplissage [...] Essai des sécurités et du dispositif de détection gaz [...] Contrôle état et nettoyage de la tête de combustion [...] Contrôle état et nettoyage de l&#146;électrode d&#146;ionisation ou cellule détection flamme et des électrodes d&#146;allumage | 2 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | CHA-VA | Chaudière vapeur | CHA6M-VA | Chaudière vapeur |  | [...] Contrôle état et nettoyage des filtres [...] Contrôle étanchéité des raccords gaz à l'aide d'un produit moussant et FOD à la pression de service [...] Contrôle connexions boite à bornes du moteur ventilateur [...] Graissage des paliers du moteur et du ventilateur [...] Contrôle du servomoteur, des volets et de la tringlerie du système modulant [...] Contrôle de la dépression foyer [...] Essai des soupapes de sécurité (opération réalisée par un prestataire) [...] Dépose des tampons autoclaves d'accès aux trous d'hommes [...] Dépose de la trappe d'accès à la chambre de combustion, le cas échéant dépose du brûleur [...] Dépose des panneaux boulonnés le long du faisceau de convection [...] Nettoyage sous pression des parois rendus accessibles [...] Remontage et remplacement des joints [...] Contrôle état des réfractaires et de l'étanchéité des portes et trappes de visites [...] Contrôle état du calorifuge [...] Ramonage du conduit de fumées, du carneau de la chaudière (opération réalisée par un prestataire) | 8 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | CIR | Circulateur | CIR6M | Circulateur |  | [...] Contrôle de la boite à bornes moteur [...] Contrôle de l'intensité absorbée et de l'isolement du moteur [...] Contrôle des liaisons équipotentielles de masse [...] Relevé du delta P de la pompe [...] Contrôle des roulements [...] Contrôle de la fixation et des supports antivibratiles | 2 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | CLA | Clarificateur
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | COR | Cordon chauffant | COR1A | Cordon chauffant |  | [...] Contrôle de la consigne [...] Contrôle du fonctionnement de la régulation et des sécurités [...] Contrôle des connexions électriques [...] Contrôler la qualité diélectrique du cordon à 500 V (supérieur à 10 Mégohms entre T et conducteurs) [...] Contrôler l'intensité et la tension sur le départ du tableau basse tension | 1 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | CTA-EA | CTA d'air avec batterie à eau | CTA1A-EA R | CTA batterie à eau |  | Régulation: [...] Dépoussiérage des cartes ou des régulateurs [...] Contrôle serrage des connexions [...] Vérification des points de consignes [...] Vérification des valeurs de gain en proportionnel, intégral et dérivé [...] Contrôle de l'état de fonctionnement des actionneurs [...] Contrôle de l'état et de la cohérence des indications des capteurs [...] Contrôle des lois de régulations Mesures: [...] Mesure et enregistrement des performances [...] Mesure et enregistrement de la pression statique ou de la vitesse d'air aux points caractéristiques de l'installation [...] Mesure et enregistrement du débit global minimal d'air neuf de l'installation [...] Consignation des interventions dans le livret d'entretien CTA | 6 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | CTA-EA | CTA d'air avec batterie à eau | CTA3M-EA | CTA batterie à eau |  | Compartiment filtration: [...] Remplacement des filtres si la perte de charge est supérieure à la recommandation du constructeur [...] Relevé de la perte de charge avant et après le remplacement des filtres [...] Contrôle de l'étanchéité [...] Consignation des interventions dans le livret d'entretien CTA Mesures: [...] Consignation des interventions dans le livret d'entretien CTA | 1 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | CTA-EA | CTA d'air avec batterie à eau | CTA6M-EA | CTA batterie à eau |  | Caisson: [...] Nettoyage extérieur complet du caisson [...] Nettoyage intérieur complet du caisson, ventilateurs, batteries, registres... [...] Contrôle de l'état des soufflets et plots antivibratiles [...] Contrôle de la fixation des appareils de mesure et des liaisons équipotentielles [...] Contrôle presses étoupes vannes et servomoteur Compartiment moteur: [...] Contrôle des raccordements sur la boite à bornes [...] Contrôle de l'intensité et de l'isolement du moteur de ventilation [...] Contrôle de l'état de la tension des courroies [...] Contrôle de l'alignement des poulies [...] Contrôle des roulements et graissage des paliers [...] Contrôle de la fixation des volutes [...] Contrôle de la cohérence des appareils de mesure Compartiment batterie chaude et froide: [...] Contrôle du bon écoulement des eaux de récupération des condensats batterie eau froide [...] Nettoyage et désinfection du bac de récupération des condensats [...] Essais du thermostat antigel et contrôle des asservissements [...] Contrôle de l'étanchéité des batteries [...] Graissage des registres et contrôle des moto-réducteurs [...] Relevé des pertes de charge du circuit eau batteries Nota.: Les équipements doivent être nettoyés et désinfectés avec une solution de chlore concentré à 50 milligrammes de chlore libre par litre d'eau froide Mesures: [...] Consignation des interventions dans le livret d'entretien CTA | 5 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | CTA-EE | CTA avec batterie élec & eau | CTA1A-EE R | CTA batterie électrique & eau |  | Régulation: [...] Dépoussiérage des cartes ou des régulateurs [...] Contrôle serrage des connexions [...] Vérification des points de consignes [...] Vérification des valeurs de gain en proportionnel, intégral et dérivé [...] Contrôle de l'état de fonctionnement des actionneurs [...] Contrôle de l'état et de la cohérence des indications des capteurs [...] Contrôle des lois de régulations Mesures: [...] Mesure et enregistrement des performances [...] Mesure et enregistrement de la pression statique ou de la vitesse d'air aux points caractéristiques de l'installation [...] Mesure et enregistrement du débit global minimal d'air neuf de l'installation [...] Consignation des interventions dans le livret d'entretien CTA | 6 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | CTA-EE | CTA avec batterie élec & eau | CTA3M-EE | CTA batterie électrique & eau |  | Compartiment filtration: [...] Remplacement des filtres si la perte de charge est supérieure à la recommandation du constructeur [...] Relevé de la perte de charge avant et après le remplacement des filtres [...] Contrôle de l'étanchéité [...] Consignation des interventions dans le livret d'entretien CTA Mesures: [...] Consignation des interventions dans le livret d'entretien CTA | 1 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | CTA-EE | CTA avec batterie élec & eau | CTA6M-EE | CTA batterie électrique & eau |  | Caisson: [...] Nettoyage extérieur complet du caisson [...] Nettoyage intérieur complet du caisson, ventilateurs, batteries, registres... [...] Contrôle de l'état des soufflets et plots antivibratiles [...] Contrôle de la fixation des appareils de mesure et des liaisons équipotentielles [...] Contrôle presses étoupes vannes et servomoteur Compartiment moteur: [...] Contrôle des raccordements sur la boite à bornes [...] Contrôle de l'intensité et de l'isolement du moteur de ventilation [...] Contrôle de l'état de la tension des courroies [...] Contrôle de l'alignement des poulies [...] Contrôle des roulements et graissage des paliers [...] Contrôle de la fixation des volutes [...] Contrôle de la cohérence des appareils de mesure Compartiment batterie électrique: [...] Contrôle de l'intensité et de l'isolement des différents étages de la batterie électrique [...] Essai des sécurités de la batterie électrique Compartiment batterie chaude et froide: [...] Contrôle du bon écoulement des eaux de récupération des condensats batterie eau froide [...] Nettoyage et désinfection du bac de récupération des condensats [...] Essais du thermostat antigel et contrôle des asservissements [...] Contrôle de l'étanchéité des batteries [...] Graissage des registres et contrôle des moto-réducteurs [...] Relevé des pertes de charge du circuit eau batteries Nota.: Les équipements doivent être nettoyés et désinfectés avec une solution de chlore concentré à 50 milligrammes de chlore libre par litre d'eau froide Mesures: [...] Consignation des interventions dans le livret d'entretien CTA | 5 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | CTA-EL | CTA avec Batterie électrique | CTA1A-EL | CTA Batterie électrique |  | Régulation: [...] Dépoussiérage des cartes ou des régulateurs [...] Contrôle serrage des connexions [...] Vérification des points de consignes [...] Vérification des valeurs de gain en proportionnel, intégral et dérivé [...] Contrôle de l'état de fonctionnement des actionneurs [...] Contrôle de l'état et de la cohérence des indications des capteurs [...] Contrôle des lois de régulations Mesures: [...] Mesure et enregistrement des performances [...] Mesure et enregistrement de la pression statique ou de la vitesse d'air aux points caractéristiques de l'installation [...] Mesure et enregistrement du débit global minimal d'air neuf de l'installation [...] Consignation des interventions dans le livret d'entretien CTA | 6 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | CTA-EL | CTA avec Batterie électrique | CTA3M-EL | CTA Batterie électrique |  | Compartiment filtration: [...] Remplacement des filtres si la perte de charge est supérieure à la recommandation du constructeur [...] Relevé de la perte de charge avant et après le remplacement des filtres [...] Contrôle de l'étanchéité [...] Consignation des interventions dans le livret d'entretien CTA Mesures: [...] Consignation des interventions dans le livret d'entretien CTA | 1 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | CTA-EL | CTA avec Batterie électrique | CTA6M-EL | CTA Batterie électrique |  | Caisson: [...] Nettoyage extérieur complet du caisson [...] Nettoyage intérieur complet du caisson, ventilateurs, batteries, registres... [...] Contrôle de l'état des soufflets et plots antivibratiles [...] Contrôle de la fixation des appareils de mesure et des liaisons équipotentielles [...] Contrôle presses étoupes vannes et servomoteur Compartiment moteur: [...] Contrôle des raccordements sur la boite à bornes [...] Contrôle de l'intensité et de l'isolement du moteur de ventilation [...] Contrôle de l'état de la tension des courroies [...] Contrôle de l'alignement des poulies [...] Contrôle des roulements et graissage des paliers [...] Contrôle de la fixation des volutes [...] Contrôle de la cohérence des appareils de mesure Compartiment batterie électrique: [...] Contrôle de l'intensité et de l'isolement des différents étages de la batterie électrique [...] Essai des sécurités de la batterie électrique Nota.: Les équipements doivent être nettoyés et désinfectés avec une solution de chlore concentré à 50 milligrammes de chlore libre par litre d'eau froide Mesures: [...] Consignation des interventions dans le livret d'entretien CTA | 5 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | CVE | Convecteur électrique | CVE1A | Convecteur électrique |  | [...] Contrôle des fixations [...] Contrôle de l'isolement [...] Contrôle du thermostat et de la régulation [...] Vérification des raccordements et de l'état des câbles [...] Dépoussiérage et nettoyage [...] Contrôle de la programmation horaire [...] Contrôle de la liaison à la terre | 0.5 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | DES | Ventilateur de désenfumage | DES3M | Ventilateur de désenfumage |  | [...] Essai du ventilateur, du coffret de relayage NOTA.: Dans les IGH, l'essai trimestriel doit être effectué par le service de sécurité | 1 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | DES | Ventilateur de désenfumage | DES6M | Ventilateur de désenfumage |  | [...] Contrôle de l'état général [...] Contrôle de la turbine et du jeu d'arbre [...] Contrôle de l'état de la protection mécanique des courroies [...] Contrôle de l'état de la tension des courroies [...] Contrôle de l'alignement des poulies [...] Contrôle des roulements et graissage des paliers [...] Contrôle des raccordements sur la boite à borne moteur [...] Contrôle de l'intensité et de l'isolement du moteur [...] Contrôle de l'état de la cage ou des grilles [...] Contrôle de la fixation du ventilateur et du moteur [...] Contrôle de l'état des plots antivibratiles [...] Nettoyage complet | 1 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | DRY | Dry cooler | DRY1A | DryCooler |  | [...] Contrôle des ventilateurs (fixation, graissage) [...] Contrôle de l'état des hélices [...] Nettoyage et peignage des batteries [...] Contrôle et examen des ailettes des batteries [...] Contrôle de l'état des manchons et plots anti-vibratiles [...] Contrôle du supportage et de la carrosserie [...] Contrôle de l'état de la carrosserie [...] Contrôle de l'état des canalisations [...] Contrôle de l'isolement et de l'intensité absorbée des moteurs [...] Resserrage des connexions électriques [...] Contrôle de la régulation [...] Mesure des performances (Lors de l'identification d'un dysfonctionnement.) | 4 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | DRY-PU | Dry cooler adiab à pulvé d'eau | DRY1A-PU | DryCooler adiabatique pulv eau |  | [...] Contrôle de l'état des canalisations [...] Mesure des performances (Lors de l'identification d'un dysfonctionnement.) [...] Nettoyage et désinfection de l&#146;installation (annuel) Entretien des rampes de pulvérisation: [...] Assurer le démontage des têtes de pulvérisations puis leur nettoyage Entretien des corps d&#146;échange (échangeur): [...] Nettoyage et peignage des batteries [...] Contrôle et examen des ailettes des batteries Entretien des ventilateurs: [...] Contrôle des ventilateurs (fixation, graissage) [...] Contrôle de l'état des hélices [...] Contrôle de l'état des manchons et plots anti-vibratiles [...] Contrôle du supportage et de la carrosserie [...] Resserrage des connexions électriques [...] Contrôle de l'isolement et de l'intensité absorbée des moteurs [...] Contrôle de la régulation | 4 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | DRY-PU | Dry cooler adiab à pulvé d'eau | DRY1M-PU | DryCooler adiabatique pulv eau |  | Entretien des rampes de pulvérisation: [...] Vérification du bon écoulement des têtes de pulvérisations [...] Vérification du bon fonctionnement de l'électrovanne. Entretien des corps d&#146;échange (échangeur): [...] Surveillance visuelle des parties basses et hautes du corps d&#146;échange. [...] Selon l&#146;état d&#146;encrassement, un démontage puis un nettoyage mécanique sont à entreprendre. | 0.5 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | ECH-PL | Echangeur à plaques | ECH1A-PL | Echangeur à plaques |  | [...] Nettoyage du filtre [...] Détartrage mécanique ou chimique si nécessaire | 2 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | ECH-PL | Echangeur à plaques | ECH6M-PL | Echangeur à plaques |  | [...] Contrôle des presses étoupe des vannes [...] Man&#156;uvres des vannes d'isolement [...] Contrôle du calorifuge [...] Contrôle de la perte de charge primaire [...] Contrôle de la perte de charge secondaire | 1 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | ECH-TU | Echangeur tubulaire | ECH1A-TU | Echangeur tubulaire |  | [...] Nettoyage du filtre [...] Détartrage mécanique ou chimique si nécessaire | 2 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | ECH-TU | Echangeur tubulaire | ECH6M-TU | Echangeur tubulaire |  | [...] Contrôle des presses étoupe des vannes [...] Man&#156;uvres des vannes d'isolement [...] Contrôle du calorifuge [...] Contrôle de la perte de charge primaire [...] Contrôle de la perte de charge secondaire | 1 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | EJE | Ejecto-convecteur
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | EXP | Vase et réservoir d'expansion | EXP1A | Vase et réservoir d'expansion |  | [...] Contrôle de la pression de gonflage [...] Contrôle de la date d'épreuve de l'appareil sous pression [...] Date de la dernière épreuve:&#133;&#133;&#133;&#133;&#133;&#133;&#133;&#133; | 2 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | EXU | Exutoire de fumée | EXU6M | Exutoire de fumée |  | [...] Contrôle de l'alimentation électrique ou pneumatique [...] Vérification fonctionnelle de la commande manuelle [...] Contrôle de l'état de la sparklet [...] Contrôle des joints de scellement et des matériaux réfractaires [...] Contrôle mécanique des pièces en mouvement [...] Essai des exutoires | 1 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | FILT UI | Filtres des unités intérieure
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | GFR-CE | Groupe frigorifique centrifuge | GFR1A-CE | Groupe frigorifique centrifuge |  | [...] Contrôle de l'étanchéité des circuits frigorifiques >2 Kg NOTA: Attention remplir le certificat de recherche de fuite annuelle | 1 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | GFR-CE | Groupe frigorifique centrifuge | GFR6M-CE | Groupe frigorifique centrifuge |  | Opération réalisée par un prestataire: [...] Contrôle du fonctionnement général [...] Transfert du fluide frigorifique [...] Déshydratation des circuits réfrigérants [...] Remplacement des cartouches de filtration des circuits réfrigérants [...] Contrôle de la bonne rotation des aubes [...] Vidange de l'huile [...] Nettoyage du carter d'huile [...] Remplacement des filtres d'huile [...] Contrôle de la pompe à huile [...] Remplissage huile neuve [...] Vérification du niveau d'huile [...] Contrôle du thermostat température d'huile [...] Nettoyage de la chambre de purge [...] Contrôle du clapet à flotteur [...] Contrôle du pressostat de commande [...] Contrôle des clapets de la pompe de purge [...] Essai des pressostats HP/BP [...] Essai du thermostat antigel [...] Contrôle des intensités absorbées [...] Contrôle de l'étanchéité des circuits frigorifiques [...] Contrôle des connexions électriques [...] Contrôle de l'isolement des moteurs [...] Contrôle des pertes de charges du condenseur et de l'évaporateur [...] Contrôle des plots antivibratiles [...] Contrôle des manchons de dilatation | 4 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | GFR-PI | Groupe frigorifique à piston | GFR1A-PI | Groupe frigorifique à piston |  | [...] Contrôle de l'étanchéité des circuits frigorifiques >2 Kg NOTA: Attention remplir le certificat de recherche de fuite annuelle | 1 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | GFR-PI | Groupe frigorifique à piston | GFR6M-PI | Groupe frigorifique à piston |  | [...] Contrôle du fonctionnement général [...] Contrôle de la charge en fluide frigorigène [...] Contrôle des pertes de charges du condenseur et de l'évaporateur [...] Essai des pressostats HP/BP [...] Essai de la sonde de présence d'eau évaporateur [...] Essai du thermostat antigel [...] Contrôle des intensités absorbées [...] Contrôle de l&#146;état de la ou des batterie(s) [...] Contrôle de l&#146;état du ou des ventilateur(s) [...] Contrôle des connexions électriques des compresseurs [...] Contrôle de l'isolement des compresseurs [...] Changement du déshydrateur [...] Test de l'acidité de l'huile [...] Contrôle des plots anti-vibratiles [...] Contrôle des manchons de dilatation [...] Vidange en fonction des nombres d'heures de fonctionnement ou de résultat négatif des tests d'acidité [...] Contrôle de l'état de calorifuges [...] Mesure des performances | 4 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | GFR-SC | Groupe frigorifique Scroll | GFR1A-SC | Groupe frigorifique typ Scroll |  | [...] Contrôle de l'étanchéité des circuits frigorifiques >2 Kg NOTA: Attention remplir le certificat de recherche de fuite annuelle | 1 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | GFR-SC | Groupe frigorifique Scroll | GFR6M-SC | Groupe frigorifique typ Scroll |  | Opération réalisée par un prestataire: [...] Contrôle du fonctionnement général [...] Contrôle de la charge en fluide frigorigène [...] Contrôle des pertes de charge du condenseur et de l&#146;évaporateur [...] Contrôle surchauffe [...] Essai des pressostats HP/BP [...] Essai de la sonde de présence d&#146;eau évaporateur [...] Essai du thermostat antigel et du pressostat huile [...] Contrôle des intensités absorbées [...] Contrôle de l&#146;étanchéité des circuits frigorifiques [...] Contrôle de l&#146;état du ventilateur et de la batterie [...] Contrôle des connexions électriques des compresseurs [...] Contrôle de l&#146;isolement des compresseurs [...] Changement du déshydrateur [...] Test de l&#146;acidité de l&#146;huile [...] Contrôle des plots antivibratiles [...] Contrôle des manchons de dilatation [...] Vidange en fonction des nombres d&#146;heures de fonctionnement ou du résultat négatif des tests d&#146;acidité [...] Nettoyage ventilateur et ailettes de la batterie [...] Désembouage évaporateur si besoin [...] Contrôle de l&#146;état des calorifuges [...] Mesure des performances | 4 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | GFR-VI | Groupe frigorifique à vis | GFR1A-VI | Groupe frigorifique à vis |  | [...] Contrôle de l'étanchéité des circuits frigorifiques >2 Kg NOTA: Attention remplir le certificat de recherche de fuite annuelle | 1 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | GFR-VI | Groupe frigorifique à vis | GFR6M-VI | Groupe frigorifique à vis |  | Opération réalisée par un prestataire: [...] Contrôle du fonctionnement général [...] Contrôle des pertes de charge du condenseur et de l&#146;évaporateur [...] Contrôle surchauffe [...] Essai des pressostats HP/BP [...] Essai de la sonde de présence d&#146;eau évaporateur [...] Essai du thermostat antigel et du pressostat huile [...] Contrôle des intensités absorbées [...] Contrôle de l&#146;étanchéité des circuits frigorifiques [...] Contrôle des connexions électriques des compresseurs [...] Contrôle de l&#146;isolement des compresseurs [...] Changement du déshydrateur [...] Test de l&#146;acidité de l&#146;huile [...] Contrôle des plots antivibratiles [...] Contrôle des manchons de dilatation [...] Vidange en fonction des nombres d&#146;heures de fonctionnement ou du résultat négatif des tests d&#146;acidité [...] Détartrage du condenseur si besoin [...] Désembouage évaporateur si besoin [...] Contrôle de l&#146;état des calorifuges [...] Mesure des performances | 4 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | HUM-AT | Humidificateur Atomiseur | HUM3M-AT | Humidificateur Atomiseur |  | [...] Vidange, nettoyage et contrôle de l'étanchéité du bac [...] Contrôle de l'étanchéité des raccordements pneumatiques [...] Contrôle et nettoyage des buses d'injection [...] Contrôle flotteur et électrovanne d'alimentation automatique en eau | 2 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | HUM-LA | Humidificateur Laveur | HUM3M-LA | Humidificateur Laveur ruislmnt |  | [...] Contrôle du taux de déconcentration [...] Contrôle de la pompe de recyclage [...] Contrôle et man&#156;uvre du système de vidange automatique [...] Contrôle flotteur et électrovanne d'alimentation automatique en eau [...] Contrôle et nettoyage des buses de pulvérisation [...] Contrôle de l'étanchéité du bac [...] Nettoyage et désinfection du bac par solution chlorée [...] Contrôle de l'état des nids d'abeilles [...] Dépose des nids d&#146;abeilles en cas d'arrêt NOTA.: Les équipements doivent être nettoyés et désinfectés avec une solution de chlore concentré à 50 milligrammes de chlore libre par litre d'eau froide | 2 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | HUM-VA | Humidificateur vapeur | HUM3M-VA | Humidificateur vapeur |  | [...] Vidange des humidificateurs en période de non humidification [...] Contrôle de l'intensité nominale et de l'isolement des électrodes [...] Contrôle et nettoyage des buses d'injection [...] Contrôle flotteur et électrovanne d'alimentation automatique en eau [...] Contrôle et man&#156;uvre du système de vidange automatique [...] Contrôle de l'étanchéité des raccordements vapeur [...] Nettoyage de la cuve et des électrodes | 2 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | MOD | Moduline | MOD1A | Moduline |  | [...] Contrôle de la régulation, du bilame [...] Nettoyage | 0.15 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | MPR | Maintien de pression | MPR6M | Maintien de pression |  | [...] Contrôle du pressostat de commande [...] Contrôle des pressions d'asservissement et des report d'alarme [...] Contrôle de la boite à bornes moteur [...] Contrôle de l'intensité moteur [...] Contrôle de l'isolement et des liaisons équipotentielles [...] Dépoussiérage du ventilateur de refroidissement du moteur [...] Contrôle des roulements et graissage éventuel [...] Contrôle de l'accouplement [...] Contrôle de la protection mécanique des parties tournantes [...] Contrôle de la fixation de l'ensemble et des plots antivibratiles [...] Contrôle du filtre à tamis et nettoyage éventuel [...] Contrôle du fonctionnement du clapet anti-retour [...] Contrôle des déverseurs [...] Vidange et rinçage de la bâche [...] Remplacement de la signalisation si nécessaire | 2 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | MTA | Module de traitement d'air | MTA1A | Module de traitement d'air |  | [...] Contrôle de l'état des raccordements hydrauliques et des calorifuges [...] Contrôle de l'état et nettoyage du conduit d'évacuation des condensats [...] Contrôle de l'état de la connectique de la platine de régulation et de commande [...] Contrôle de l'état des câbles d'alimentation électrique [...] Contrôle du filtre et remplacement si nécessaire [...] Contrôle du fonctionnement du moto-ventilateur [...] Contrôle du fonctionnement de la régulation et des vannes motorisées [...] Contrôle et enregistrement de tous les paramètres de fonctionnement [...] Essai des commandes groupées et des reports d'information GTB [...] Essai des disjoncteurs différentiels | 0.5 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | MTA | Module de traitement d'air | MTA6M | Module de traitement d'air |  | [...] Contrôle de la disponibilité [...] Contrôle du filtre et remplacement si nécessaire | 0.05 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | PAC | Pompe à chaleur | PAC1A | Pompe à chaleur |  | [...] Contrôle étanchéité éléments constituant le confinement des fluides frigorigènes >2 Kg Nota.: Attention remplir le certificat de recherche de fuite annuelle | 1 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | PAC | Pompe à chaleur | PAC6M | Pompe à chaleur |  | [...] Contrôle de la régulation [...] Contrôle des pressostats HP/BP [...] Contrôle de la sonde d'eau condenseur/évaporateur [...] Contrôle du thermostat antigel [...] Contrôle du réglage du détendeur [...] Contrôle de l'intensité des compresseurs [...] Contrôle de l'isolement des compresseurs [...] Remplacement du déshydrateur [...] Contrôle de l'acidité de l'huile [...] Contrôle des plots antivibratiles [...] Contrôle des manchons de dilatation [...] Contrôle de l'état des calorifuges [...] Contrôle des connexions électriques [...] Mesure des performances | 4 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | PAC-BO | Pompe à chaleur sur boucle | PAC1A-BO | Pompe à chaleur sur boucle |  | [...] Contrôle du fonctionnement de la régulation et des sécurités [...] Contrôle du fonctionnement du thermostat [...] Contrôle de la commande Chaud/Froid/Vitesse ventilateur [...] Contrôle des connexions électriques et état des câbles [...] Contrôle de l'état de la batterie évaporateur [...] Contrôle de l'écoulement et pompe de relevage éventuelle [...] Nettoyage du bac à condensât [...] Contrôle du fonctionnement du ventilateur [...] Contrôle de l'intensité et tension du ventilateur [...] Contrôle de la charge frigorifique et de l'étanchéité du circuit [...] Contrôle de l'acidité du fluide frigorigène [...] Contrôle du filtre deshydrateur [...] Contrôle des pressions HP/BP [...] Contrôle des pressostats HP/BP (Chaîne de sécurité) [...] Contrôle de l'intensité et l'isolement du compresseur [...] Contrôle de la tension du compresseur en fonctionnement [...] Contrôle de l'état du calorifuge [...] Contrôle des presse étoupes [...] Nettoyage complet de l'unité intérieure | 1 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | PAC-BO | Pompe à chaleur sur boucle | PAC6M-BO | Pompe à chaleur sur boucle |  | [...] Contrôle du filtre et remplacement si nécessaire | 0.1 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | PCU-ES | Prod Chauf Urb Eau Surchauffée | PCU1A-ES | Prod Chauf Urbain Eau Surchauf |  | ECHANGEUR [...] Vérification des performance (notamment l&#146;écart de température entre la sortie des condensats et le retour du secondaire) et le nettoyage si nécessaire [...] Contrôle des organes de sécurité(thermostats, pressostats, soupapes) [...] Vérification des joints et de la boulonnerie REGULATION [...] Vérification des capteurs [...] Vérification des actionneurs CIRCUIT VAPEUR ET CONDENSATS [...] Contrôle de l&#146;état extérieur des tuyauteries [...] Contrôle général du fonctionnement [...] Man&#156;uvre des robinets [...] Graissage des tiges de robinets [...] Graissage des tiges de servomoteur des vannes de régulation [...] Nettoyage des clapet anti-retour [...] Nettoyage du séparateur [...] Nettoyage de la bâche des condensats et réfection des protections anti-rouille si nécessaire | 8 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | PCU-VA | Prod Chauffage Urbain Vapeur
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | PFR | Poutre froide | PFR1A | Poutre froide |  | [...] Contrôle du fonctionnement des commutateurs Chaud/Froid [...] Contrôle du bon fonctionnement de la régulation et des électrovannes [...] Contrôle des connexions électriques [...] Contrôle calorifuge et état extérieur [...] Contrôle du fonctionnement normal de la batterie électrique [...] Contrôle du thermostat de sécurité [...] Contrôle de l' encombrement | 0.2 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | PFR | Poutre froide | PFR6M | Poutre froide |  | [...] Contrôle de la disponibilité | 0.1 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | PPD-AA | Pompe Double avec accouplement | PPD6M-AA | Pompe Double avec accouplement |  | [...] Contrôle de l'état de l'accouplement et de sa protection mécanique [...] Contrôle de la boite à bornes moteur [...] Contrôle de l'intensité absorbée et de l'isolement du moteur [...] Contrôle des liaisons équipotentielles de masse [...] Dépoussiérage du ventilateur de refroidissement du moteur [...] Relevé du delta P de la pompe [...] Contrôle des roulements [...] Contrôle de l'alignement du moteur et de la pompe [...] Contrôle de la fixation et des supports antivibratiles | 2 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | PPD-SA | Pompe Double sans accouplement | PPD6M-SA | Pompe Double sans accouplement |  | [...] Contrôle de l'état de l'accouplement et de sa protection mécanique [...] Contrôle de la boite à bornes moteur [...] Contrôle de l'intensité absorbée et de l'isolement du moteur [...] Contrôle des liaisons équipotentielles de masse [...] Dépoussiérage du ventilateur de refroidissement du moteur [...] Relevé du delta P de la pompe [...] Contrôle des roulements [...] Contrôle de l'alignement du moteur et de la pompe [...] Contrôle de la fixation et des supports antivibratiles | 2 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | PPS-AA | Pompe Simple avec accouplement | PPS6M-AA | Pompe Simple avec accouplement |  | [...] Contrôle de l'état de l'accouplement et de sa protection mécanique [...] Contrôle de la boite à bornes moteur [...] Contrôle de l'intensité absorbée et de l'isolement du moteur [...] Contrôle des liaisons équipotentielles de masse [...] Dépoussiérage du ventilateur de refroidissement du moteur [...] Relevé du delta P de la pompe [...] Contrôle des roulements [...] Contrôle de l'alignement du moteur et de la pompe [...] Contrôle de la fixation et des supports antivibratiles | 2 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | PPS-SA | Pompe Simple sans accouplement | PPS6M-SA | Pompe Simple sans accouplement |  | [...] Contrôle de l'état de l'accouplement et de sa protection mécanique [...] Contrôle de la boite à bornes moteur [...] Contrôle de l'intensité absorbée et de l'isolement du moteur [...] Contrôle des liaisons équipotentielles de masse [...] Dépoussiérage du ventilateur de refroidissement du moteur [...] Relevé du delta P de la pompe [...] Contrôle des roulements [...] Contrôle de l'alignement du moteur et de la pompe [...] Contrôle de la fixation et des supports antivibratiles | 2 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | PRA-EL | Panneau rayonnant électrique | PRA6M-EL | Panneau rayonnant électrique |  | [...] Contrôle de l'intensité et de l'isolement [...] Contrôle du fonctionnement de la régulation et des sécurités [...] Contrôle des connexions électriques [...] Dépoussiérage et nettoyage du déflecteur | 1 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | PRA-GA | Panneau rayonnant gaz | PRA6M-GA | Panneau rayonnant gaz |  | A faire | 1 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | PRA-SO | Panneau solaire
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | RAC | Rideau d'air chaud | RAC6M | Rideau d'air chaud |  | [...] Contrôle du bon fonctionnement de la régulation [...] Contrôle du filtre et remplacement si nécessaire [...] Dépoussiérage des batteries et du moto ventilateur [...] Contrôle de l'intensité et de l'isolement du moto ventilateur Batterie chaude: [...] Purge de l'air de la batterie [...] Contrôle du fonctionnement de la régulation et des électrovannes [...] Contrôle de la robinetterie d'isolement, man&#156;uvre des vannes [...] Contrôle des presses étoupes Batterie électrique: [...] Contrôle de l'intensité batterie électrique [...] Contrôle du fonctionnement de la régulation et des sécurités [...] Contrôle des connexions électriques [...] Contrôle de l'état du calorifuge | 2 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | RAD | Radiateur à eau | RAD1A | Radiateur à eau |  | [...] Purge de l'air [...] Contrôle du robinet thermostatique [...] Contrôle de la robinetterie d'isolement [...] Dépoussiérage | 0.25 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | REA | Réseau aéraulique | REA1A | Réseau aéraulique |  | [...] Vérification des gaines: étanchéité, raccordement [...] Nettoyage des grilles d'air neuf et de rejet [...] Contrôle des positions des registres [...] Nettoyage et réglage des bouches d'extraction VMC [...] Nettoyage des diffuseurs de soufflage et d'extraction (Hors moduline) | 8 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | ROO | Roof-Top | ROO1A | ROOF TOP |  | Régulation: [...] Dépoussiérage des cartes ou des régulateurs [...] Contrôle serrage des connexions [...] Vérification des points de consignes [...] Vérification des valeurs de gain en proportionnel, intégral et dérivé [...] Contrôle de l'état de fonctionnement des actionneurs [...] Contrôle de l'état et de la cohérence des indications des capteurs [...] Contrôle des lois de régulations [...] Contrôle du fonctionnement général [...] Contrôle de la charge en fluide frigorigène [...] Contrôle des pertes de charge du condenseur et de l’évaporateur [...] Contrôle surchauffe [...] Essai des pressostats HP/BP [...] Essai de la sonde de présence d’eau évaporateur [...] Essai du thermostat antigel et du pressostat huile [...] Contrôle des intensités absorbées [...] Contrôle de l’étanchéité des circuits frigorifiques [...] Contrôle de l’état du ventilateur et de la batterie [...] Contrôle des connexions électriques des compresseurs [...] Contrôle de l’isolement des compresseurs [...] Changement du déshydrateur [...] Test de l’acidité de l’huile [...] Contrôle des plots antivibratiles [...] Contrôle des manchons de dilatation [...] Vidange en fonction des nombres d’heures de fonctionnement ou du résultat négatif des tests d’acidité [...] Nettoyage ventilateur et ailettes de la batterie [...] Désembouage évaporateur si besoin [...] Contrôle de l’état des calorifuges [...] Mesure des performances Mesures: [...] Mesure et enregistrement des performances [...] Mesure et enregistrement de la pression statique ou de la vitesse d'air aux points caractéristiques de l'installation [...] Mesure et enregistrement du débit global minimal d'air neuf de l'installation | 5 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | ROO | Roof-Top | ROO3M | ROOF TOP |  | Compartiment filtration: [...] Remplacement des filtres si la perte de charge est supérieure à la recommandation du constructeur [...] Relevé de la perte de charge avant et après le remplacement des filtres [...] Contrôle de l'étanchéité [...] Consignation des interventions dans le livret d'entretien CTA Mesures: [...] Consignation des interventions dans le livret d'entretien CTA | 5 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | ROO | Roof-Top | ROO6M | Roof-Top |  | Compartiment filtration: [...] Remplacement des filtres si la perte de charge est supérieure à la recommandation du constructeur [...] Relevé de la perte de charge avant et après le remplacement des filtres [...] Contrôle de l'étanchéité [...] Consignation des interventions dans le livret d'entretien CTA Mesures: [...] Consignation des interventions dans le livret d'entretien CTA | 5 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | SPL-EX | Unité Ext Clim Split system | SPL6M-EX | Unité ext Climati Split system |  | [...] Contrôle de l'état général [...] Contrôle du fonctionnement de la régulation et des sécurités [...] Contrôle du fonctionnement du thermostat [...] Contrôle de la commande Chaud/Froid/Vitesse ventilateur [...] Contrôle des connexions électriques [...] Contrôle de l'état des câbles Split unité extérieure: [...] Contrôle de la charge frigorifique et de l'étanchéité du circuit [...] Contrôle de l'acidité du fluide frigorigène [...] Contrôle du filtre deshydrateur [...] Contrôle des pressions HP/BP [...] Contrôle des pressostats HP/BP (Chaîne de sécurité) [...] Contrôle de l'intensité et l'isolement du compresseur [...] Contrôle de la tension du compresseur en fonctionnement [...] Contrôle de l'état du calorifuge [...] Contrôle du pressostat se sécurité haute pression [...] Contrôle des silentblocs [...] Nettoyage complet de l'unité extérieure [...] Contrôle de la charge frigorifique et de l'étanchéité du circuit | 2 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | SPL-MO | Climatiseur Mono Split system | SPL6M-MO | Climatiseur Mono Split system |  | [...] Contrôle de l'état général [...] Contrôle du fonctionnement de la régulation et des sécurités [...] Contrôle du fonctionnement du thermostat [...] Contrôle de la commande Chaud/Froid/Vitesse ventilateur [...] Contrôle des connexions électriques [...] Contrôle de l'état des câbles Split unité intérieure: [...] Contrôle de la batterie évaporateur [...] Contrôle de l'écoulement et pompe de relevage éventuelle [...] Nettoyage du bac à condensât [...] Contrôle du filtre et remplacement si nécessaire [...] Nettoyage et dépoussiérage du ventilateur [...] Contrôle de l'intensité du ventilateur [...] Contrôle de la tension du ventilateur en fonctionnement [...] Contrôle du fonctionnement normal de la batterie électrique [...] Contrôle du thermostat de sécurité [...] Nettoyage complet de l'unité intérieure Split unité extérieure: [...] Contrôle de la charge frigorifique et de l'étanchéité du circuit [...] Contrôle de l'acidité du fluide frigorigène [...] Contrôle du filtre deshydrateur [...] Contrôle des pressions HP/BP [...] Contrôle des pressostats HP/BP (Chaîne de sécurité) [...] Contrôle de l'intensité et l'isolement du compresseur [...] Contrôle de la tension du compresseur en fonctionnement [...] Contrôle de l'état du calorifuge [...] Contrôle du pressostat se sécurité haute pression [...] Contrôle des silentblocs [...] Nettoyage complet de l'unité extérieure [...] Contrôle de la charge frigorifique et de l'étanchéité du circuit | 2 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | SST-PF | Ss Station Plafonds Rayonants
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | TAR-FE | Tour Aéro-Réfrigérante fermée | TAR1A-FE | Tour Aéro-Réfrigérante fermée |  | [...] Vidange, nettoyage et désinfection des circuits d'eau et des parties périphériques. [...] Renseignement du livret d'entretien NOTA.: Désinfection ( annuelle ou avant chaque remise en service après un arrêt prolongé) par choc chloré (30 à 50 mg/litre de chlore libre avec au moins 2 à 3 heures de circulation) puis rinçage. | 6 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | TAR-FE | Tour Aéro-Réfrigérante fermée | TAR1M-FE | Tour Aéro-Réfrigérante fermée |  | [...] Contrôle du bon fonctionnement du traitement d'eau [...] Relevé du compteur d'eau d'appoint [...] Contrôle du niveau bas du bac [...] Relevé des températures d'eau E/S [...] Contrôle du taux de déconcentration [...] Contrôle de l'état de propreté des surfaces [...] Analyse d'eau pour recherche de LEGIONELLA (Opération réalisée par un prestataire) [...] Renseignement du livret d'entretien NOTA.: Pour les installations soumises à autorisation recherche de légionelle mensuelle Pour les installations soumises à déclaration recherche de légionelle bimestrille | 0 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | TAR-FE | Tour Aéro-Réfrigérante fermée | TAR6M-FE | Tour Aéro-Réfrigérante fermée |  | [...] Contrôle de l'état des packings et du circuit de pulvérisation [...] Contrôle de l'entartrage et de la corrosion du bac [...] Contrôle du système d'appoint d'eau [...] Contrôle du bon fonctionnement de la déconcentration automatique [...] Contrôle de l'intensité de la résistance antigel et du cordon chauffant ( voir gamme cordon chauffant ) [...] Contrôle du delta P pompe de pulvérisation (tour à circuit fermé) [...] Contrôle du delta P batterie d'échange (tour à circuit fermé) [...] Contrôle de l'état de la tension des courroies [...] Contrôle de l'état de la protection mécanique du système de transmission [...] Contrôle de l'alignement des poulies [...] Contrôle roulements et graissage paliers [...] Contrôle des raccordements sur la boite à bornes du moteur [...] Contrôle de l'intensité et de l'isolement du moteur de ventilation [...] Contrôle de la fixation des volutes [...] Contrôle de l'état des plots antivibratiles [...] Contrôle de la fixation des appareils de mesure et des liaisons équipotentielles [...] Contrôle de la cohérence des appareils de mesure [...] Mesure et enregistrement des performances si nécessaire [...] Renseignement du livret d'entretien | 10 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | TAR-OU | Tour Aéro-Réfrigérante ouverte | TAR1A-OU | Tour Aéro-Réfrigérante ouverte |  | [...] Vidange, nettoyage et désinfection des circuits d'eau et des parties périphériques. [...] Renseignement du livret d'entretien NOTA.: Désinfection ( annuelle ou avant chaque remise en service après un arrêt prolongé) par choc chloré (30 à 50 mg/litre de chlore libre avec au moins 2 à 3 heures de circulation) puis rinçage. | 6 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | TAR-OU | Tour Aéro-Réfrigérante ouverte | TAR1M-OU | Tour Aéro-Réfrigérante ouverte |  | [...] Contrôle du bon fonctionnement du traitement d'eau [...] Relevé du compteur d'eau d'appoint [...] Contrôle du niveau bas du bac [...] Relevé des températures d'eau E/S [...] Contrôle du taux de déconcentration [...] Contrôle de l'état de propreté des surfaces [...] Analyse d'eau pour recherche de LEGIONELLA (Opération réalisée par un prestataire) [...] Renseignement du livret d'entretien NOTA.: Pour les installations soumises à autorisation recherche de légionelle mensuelle Pour les installations soumises à déclaration recherche de légionelle bimestrille | 0 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | TAR-OU | Tour Aéro-Réfrigérante ouverte | TAR6M-OU R | Tour Aéro-Réfrigérante ouverte |  | [...] Contrôle de l'état des packings et du circuit de pulvérisation [...] Contrôle de l'entartrage et de la corrosion du bac [...] Contrôle du système d'appoint d'eau [...] Contrôle du bon fonctionnement de la déconcentration automatique [...] Contrôle de l'intensité de la résistance antigel et du cordon chauffant ( voir gamme cordon chauffant ) [...] Contrôle du delta P pompe de pulvérisation (tour à circuit fermé) [...] Contrôle du delta P batterie d'échange (tour à circuit fermé) [...] Contrôle de l'état de la tension des courroies [...] Contrôle de l'état de la protection mécanique du système de transmission [...] Contrôle de l'alignement des poulies [...] Contrôle roulements et graissage paliers [...] Contrôle des raccordements sur la boite à bornes du moteur [...] Contrôle de l'intensité et de l'isolement du moteur de ventilation [...] Contrôle de la fixation des volutes [...] Contrôle de l'état des plots antivibratiles [...] Contrôle de la fixation des appareils de mesure et des liaisons équipotentielles [...] Contrôle de la cohérence des appareils de mesure [...] Mesure et enregistrement des performances si nécessaire [...] Renseignement du livret d'entretien | 10 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | TRE-EG | Traitement réseau eau glycolée | TRE6M-EG | Traitement réseau eau glycolée |  | [...] Contrôle du PH ( = 9 ) [...] Relevé de la consommation en produit de traitement [...] Contrôle et réglage, si nécessaire, de l'injection en produit de traitement (mg produit/litre d'appoint) [...] Mesure de la protection antigel [...] Analyse physico-chimique de l'eau et des dépôts | 1 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | TRE-FE | Traitement réseau fermé | TRE3M-FE | Traitement réseau fermé |  | [...] Contrôle du TH (=0°C) [...] Contrôle du PH (=9,5) [...] Contrôle teneur en sulfites ( >40 mg ) [...] Relevé de la consommation en produit de traitement [...] Contrôle et réglage, si nécessaire, de l'injection en produit de traitement (mg produit/litre d'appoint) [...] Analyse physico-chimique de l'eau (préconisation) | 1 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | UGA | Unité gainable | UGA1A | Unité gainable |  | Mesures: [...] Mesure du débit global minimal d'air neuf de l'installation [...] Mesure et enregistrement des performances | 2 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | UGA | Unité gainable | UGA6M | Unité gainable |  | [...] Contrôle du bon fonctionnement du moteur de ventilation [...] Contrôle de l'intensité et de l'isolement de la batterie électrique [...] Contrôle et essais des sécurités des batteries électrique [...] Nettoyage du bac de récupération des condensats [...] Contrôle de l'étanchéité des batteries [...] Contrôle de l'état des soufflets et plots antivibratiles [...] Contrôle des liaisons équipotentielles [...] Contrôle des presse-étoupes [...] Contrôle des vannes et servomoteur [...] Nettoyage intérieur complet du caisson [...] Nettoyage extérieur complet du caisson [...] Remplacement des filtres si nécessaire Régulation: [...] Dépoussiérage des cartes ou des régulateurs [...] Contrôle serrage des connexions [...] Vérification des points de consignes et paramètres de réglages [...] Contrôle de l'état de fonctionnement des actionneurs | 2 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | VCF | Volet coupe feu | VCF1A | Volet coupe feu |  | [...] Contrôle de l'alimentation électrique [...] Contrôle de l'état de la sparklet [...] Contrôle du contact de fin de course et du report service de sécurité [...] Contrôle des joints de scellement et des matériaux réfractaires [...] Vérification du fonctionnement de la commande manuelle [...] Contrôle de l'asservissement électrique du ventilateur [...] Enregistrement des essais et contrôles dans le registre de sécurité et sur BT préventif | 0.5 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | VCF | Volet coupe feu | VCF1M | Volet coupe feu |  | [...] Contrôle par simulation du bon fonctionnement des détecteurs et des fusibles | 1 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | VCF | Volet coupe feu | VCF6M | Volet coupe feu |  | [...] Contrôle de l'état des galets et des câbles des portes coulissantes [...] Nettoyage des rails et glissières [...] Vérification de la liberté de fonctionnement des dispositifs de fermeture [...] Vérification de l'absence d'obstacle sur le volet [...] Inspection des systèmes de détection et vérification des sources d'alimentation | 0.5 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | VCO | Ventilo-convecteur | VCO1A | Ventilo-convecteur |  | [...] Contrôle des connexions électriques [...] Contrôle et dépoussiérage du moto ventilateur [...] Contrôle et dépoussiérage des batteries [...] Contrôle calorifuge et état extérieur [...] Contrôle du thermostat de sécurité [...] Contrôle de l' encombrement | 0.5 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | VCO | Ventilo-convecteur | VCO6M | Ventilo-convecteur | Balisage de la zone de travail Utilisation de plateforme | [...] Contrôle de la disponibilité [...] Contrôle du filtre et remplacement si nécessaire [...] Contrôle du fonctionnement des commutateurs Chaud/Froid/Ventilateur [...] Contrôle du bon fonctionnement de la régulation et des électrovannes [...] Contrôle évacuation et pompe de relevage éventuelle [...] Nettoyage du bac à condensât [...] Contrôle du fonctionnement normal de la batterie électrique [...] Contrôle du thermostat de sécurité | 0.5 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | VEN-CE | Ventilateur centrifuge | VEN6M-CE | Ventilateur centrifuge |  | [...] Contrôle de l'état général [...] Contrôle de l'état de la volute [...] Contrôle de l'état de la protection mécanique des courroies [...] Contrôle de l'état de la tension des courroies [...] Contrôle de l'alignement des poulies [...] Contrôle des roulements et graissage des paliers [...] Contrôle des raccordements sur la boite à bornes du moteur [...] Contrôle de l'intensité et de l'isolement du moteur de ventilation [...] Contrôle de la fixation de la volute et du moteur [...] Contrôle de l'état des plots antivibratiles [...] Nettoyage complet | 2 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | VEN-HE | Ventilateur hélicoïdal | VEN6M-HE | Ventilateur hélicoïdal | ATTENTION : CONSIGNATION ELECTRIQUE ET MECANIQUE OBLIGATOIRE | [...] Contrôle de l'état général [...] Contrôle de l'hélice et du jeu d'arbre [...] Contrôle des roulements et graissage des paliers [...] Contrôle des raccordements sur la boite à bornes du moteur [...] Contrôle de l'intensité et de l'isolement du moteur [...] Contrôle de l'état de la cage ou des grilles [...] Contrôle de la fixation du ventilateur et du moteur [...] Contrôle de l'état des plots antivibratiles [...] Nettoyage complet | 2 | 5
CVCD | Chauf - Ventil - Clim - Desenf | VRV | VRV
DIV | Divers | CPT-EN | Compteur d'energie
DIV | Divers | CPT-GA | Compteur Gaz
DIV | Divers | CUV | Cuve à fuel | CUV1A | Cuve à fuel |  | [...] Contrôle de l'état des supports, de la cuve et des tuyauteries (corrosion, revêtement) [...] Contrôle du fonctionnement des détecteurs de fuite et des reports d'alarme [...] Contrôle des limiteurs de remplissage [...] Vérification de la jauge de remplissage [...] Contrôle de la date de ré-épreuve du réservoir NOTA: - Réservoir à simple paroi en fosse : 1er renouvellement : 25 ans Maxi après date de mise en service & Renouvellements suivants : 5 ans - Réservoir enterré à simple enveloppe en contact avec le sol :1er renouvellement : 15 ans Maxi après date de mise en service & Renouvellements suivants : 5 ans | 2 | 5
DIV | Divers | PLG | Poste de livraison gaz | PLG6M | Poste de livraison gaz |  | [...] Contrôle de l'étanchéité du circuit [...] Man&#156;uvre des vannes (hormis la vanne de barrage gaz) [...] Contrôle de l'état des supports et des tuyauteries (corrosion, revêtement) | 1 | 5
DIV | Divers | PLG | Poste de livraison gaz | REG1A | Reseau gaz |  | [...] Contrôle du reseau gaz | 2 | 5
DIV | Divers | ROND | Ronde technique
DIV | Divers | SECHVX | Séche Cheveux | SECHVX1A | Visite Annuelle Séche Cheveux |  | [...] Démontage séche cheveux [...] Nettoyage séche cheveux [...] Remontage séche cheveux | 0.4 | 5
GMAO | GMAO | GMAO | GMAO
HQE | HQE | DECH | Reporting dechets | DECH1A | Reporting des déchets |  | Opération sous traitée Recuperation des données du prestataire. | 2 | 5
HQE | HQE | DERA | Deratisation | DERA1A | Deratisation |  | Opération sous traitée | 0.2 | 5
HQE | HQE | ENV | Espace vert et terrasse | ENV1A | NETTOYAGE DE LA TERRASSE |  | Nettoyage de la terrasse | 2 | 5
HQE | HQE | ENV | Espace vert et terrasse | ENV1M | Espace vert et terrasse |  | Opération sous traitée Vérification de la prestation | 0
HQE | HQE | ENV | Espace vert et terrasse | ENV1M | Espace vert et terrasse |  | Opération sous traitée Vérification de la prestation | 5 | 5
HQE | HQE | ENV | Espace vert et terrasse | ENV3M | Entretien toiture mur végétale |  | Contrôle de la prestation | 1 | 5
HQE | HQE | NEW | Newsletter | NEW1M | Newsletter consommation |  | Envoyer la newsletter par courriel au Porteur de la certification pour renvoie au(x) locataire(s). Newsletter intégrée au Rapport d'activité. | 1 | 5
HQE | HQE | PPM | Analyse d'air | ppm1A | Analyse d'air |  | [&#133;] Analyse d'air conforme [&#133;] Annexer le rapport d'analyse a la gamme | 3 | 5
HQE | HQE | REV | Revu d'exploitation | REV1M | Revue d'exploitation |  | Réunion mensuelle entre le Porteur de la Certification et le Responsable d'exploitation pour vérification de l'ensemble du processus HQE sur site. Vérification des indicateurs environnementaux Vérification des rapports Vérification des analyses énergétiques Vérification de l'atteinte des objectifs Revue du Système de management de l'exploitation Effectuer un compte rendu. | 3 | 5
INDUST | Industriel | AUG | Arret d'urgence gare
INDUST | Industriel | CEC | Coffret Elec Chaine | COF1A | Coffret électrique |  | [...] Contrôle de la présence du schéma dans l'armoire électrique.Remise à jour du schéma si nécessaire [...] Essai Auto/Arrêt/Manu [...] Essai arrêt d'urgence [...] Suivi de la procédure de consignation [...] Contrôle connexions et bruits et fixations des relais [...] Essai des reports et télécommandes GTB [...] Contrôle du serrage des connexions [...] Contrôle du calibrage des fusibles par rapport au schéma [...] Contrôle du réglage des relais thermiques par rapport au schéma [...] Contrôle des temporisations [...] Contrôle état des goulottes [...] Contrôle état des presse-étoupes [...] Contrôle fixation du coffret [...] Nettoyage et dépoussiérage [...] Suivi de la procédure de déconsignation | 0.5 | 5
INDUST | Industriel | CFC | Contact fin de course
INDUST | Industriel | CONV | Convoyeur à chaine | CCHA1A | Convoyeur chaine annuelle |  | [...] Vidange des moto-Réducteurs (tous les 2 ans) [...] Graissage et réglages du jeu des chaînes et pignons ( remplacement si nécessaire) [...] Contrôle et réglage du jeu et de la tension des bandes de transport [...] Contrôle de l'isolement des moteurs [...] Contrôle du serrage des plaques à bornes moteurs [...] Contrôler les raccords pneumatiques [...] Contrôler les connectique sur les cellules, les lecteurs et décodeurs [...] Contrôler les vérins et biellette [...] Vidanger les impuretée dans les cuves d'air [...] Contrôler les galets et roulements [...] Dépoussierrage et graissage de l'ensemble des organes [...] Contrôle des fixations du relevable ( si éxistant ) | 40 | 5
INDUST | Industriel | CONV | Convoyeur à chaine | CCHA3M | Convoyeur chaine trimestrielle |  | [...] Contrôle et réglage de la tension des chaînes et graissage si nécessaire [...] Contrôle et réglage de la tension des bandes [...] Contrôle de l'état des bandes de transport(si existant) [...] Contrôle de l'état des courroies d'entraînement des rouleaux [...] Contrôler l'état des rouleaux [...] Evacuation des déchets dans la cuve transparente ( Air Comprimé) [...] Contrôle des galets et des ressorts [...] Contrôle des cellules [...] Contrôler l'absence de bruit anormal | 2 | 5
INDUST | Industriel | DEC | Decodeur
INDUST | Industriel | ECA | Ensemble capteur
INDUST | Industriel | EMB | Nécessaire d'emballage | CER1M | Cercleuse Mensuelle |  | [&#8230;] Contrôle de l'état général [&#8230;] Consigner l'armoire électrique [&#8230;] Contrôle de serrage et nettoyage de l'armoire [&#8230;] Déconsigner l'armoire électrique [&#8230;] Relever l'intensité (comparer à l'intensité plaquée) [&#8230;] Nettoyage interne à l'aspirateur de la tête à souder [&#8230;] Contrôler l'état des courroies [&#8230;] Contrôler les sécurités [&#8230;] Contrôler la qualité d'aspiration [&#8230;] Contrôler la qualité de cerclage | 1 | 5
INDUST | Industriel | EMB | Nécessaire d'emballage | CER6M | Cercleuse Semestrielle |  | [&#8230;] Maintenance constructeur ponctuelle selon accord du client [&#8230;] Contrôler l'état du galet de lancement [&#8230;] Nettoyage des lames de chauffe [&#8230;] Vérification et remplacement si besoin des courroies [&#8230;] Graissage des engrenages [&#8230;] Contrôle de la sécurité [&#8230;] Contrôler l'efficacité de l'aspiration [&#8230;] Contrôler le bon fonctionnement du cerclage sur un carton [&#8230;] Remplir une feuille d'appréciation [&#8230;] Classer le bon d'intervention du sous-traitant | 4 | 5
INDUST | Industriel | EMB | Nécessaire d'emballage | CER1A | Cercleuse Annuelle |  | [&#8230;] Remplacement du galet de lancement | 1 | 5
INDUST | Industriel | GARE | Gare | GARE3M | Gare Trimestrielle |  | [...] Contrôle et réglage de la tension des chaînes et graissage si nécessaire [...] Contrôle et réglage de la tension des bandes [...] Contrôle de l'état des bandes de transport(si existant) [...] Contrôle de l'état des courroies d'entraînement des rouleaux [...] Contrôler l'état des rouleaux [...] Contrôler l'absence de bruit anormal [...] Contrôle des galets et des ressorts [...] Contrôle des cellules [...] Contrôle de la table élévatrice [...] Contrôle des vérins [...] Contrôler le lecteur [...] Contrôler le fonctionnement des sécurités [...] Contrôler l'intensité sur les moto-réducteur [...] Contrôler le réglage de la protection thermique | 2 | 5
INDUST | Industriel | LCB | Lecteur Code Barre | LCB2M | Lecteur Code Barre Bimestriell |  | [&#8230;] Nettoyage des glaces sur les lecteurs [&#8230;] Contrôle de la fixation [&#8230;] Contrôler le bon fonctionnement | 1 | 5
INDUST | Industriel | MOT-RED | Moto Reducteur
INDUST | Industriel | RACK | Rack | RACK1M | Rack Mensuelle |  | [&#8230;] Faire un contrôle visuel des racks et signaler toute anomalie au responsable magasin | 1 | 5
INDUST | Industriel | RACK | Rack | RACK1A | Contrôle RACK |  | Opération réalisée par un organisme agrée | 2 | 5
INDUST | Industriel | SYS-CONV | Système de convoyage
LABO | Matériels de laboratoire | FILT | Filtration absolue | FIL1A-ABS | Filtration absolue | Appliquer la procédure d'habillage en ZAC | [&#133;] Appliquer la procédure DT site [&#133;] Contrôle par photomètre de l'integritée des filtres en ZAC [&#133;] Contrôle du TRH? ça c pour moi a verifier(taux de renouvellement d'air) [&#133;] Contrôle des vitesses d'air par filtres en ZAC | 2 | 5
LABO | Matériels de laboratoire | OSM | Osmoseur | OSM1A | Osmoseur | Port des EPI Risque chimique | Opération réalisée par un prestataire: [...] Nettoyage des menbranes(Selon besoin) [...] Remplacement des filtres 10µm [...] Remplacement des filtres charbon [...] Remplacement des filtres 1µm [...] Remplacement des filtres 0.22µm sur boucle [...] Remplacement du filtre event sur cuve de stockage EPU [...] Vérifier la programmation de l'adoucisseur [...] Nettoyage de la chambre de mesure testomat [...] Changement des joints du testomat [...] Vérification de la sonde PH, remplacement si besoin [...] Vérification des sondes de conductivité, remplacement si besoin [...] Contrôle de la pompe d'njection soude [...] Desinfection du prétraitement selon procédure [...] Desinfection de la boucle selon procédure | 8 | 5
LABO | Matériels de laboratoire | OSM | Osmoseur | OSM2M | OSMOSEUR |  |  | 2 | 5
LABO | Matériels de laboratoire | SORB | SORBONNE | SOR1A | Sorbonne | &#8226; NF EN 14175 &#8226; TS 14175-5 &#8226; XP X 15-203 et 15-206 de janvier 2005 &#8226; articles R 4222-1 à 25, R 4412-149 et 150, R4722-1,-2,-13,-14 et -26 fixant les règles générales que doivent respecter les employeurs (décret n°84-1093 du 7 décembre 1984) &#8226; article R 4222-20 et -21 &#8226; arrêté du 8 octobre 1987 | […]Visualisation de l'écoulement d'air dans l'ouverture par fumigène […]Mesurage de la vitesse d'air dans l'ouverture selon méthode et valeurs de référence figurant dans la fiche d'instructions de chaque équipement (valeurs établies à la réception) […]Contrôle du fonctionnement de l'indicateur de débit et de son alarme […]Inspection après démontage du mécanisme de manœuvre d'écran […]Vérification des butées d'arrêt de l'écran et de leur alarme […]Nettoyage du plenum d'extraction après démontage de la aparoi verticale arrière […]Vérification du laveur d'air au rejet si la sorbonne en est équipée […]Remplacement de l'élément épurateur au rejet si la sorbonne en est équipée […]Examen visuel du conduite de rejet et de ses accessoires […]Inspection du ventilateur d'extraction (pales, vitesse et sens de rotation du ventilateur) […]Inspection des organes de distribution des énergies et des fluides […]Contrôle du système de ventilation de compensation du local selon plan de contrôle et de maintenance approprié […]Consignation des interventions dans le livret d'entretien de la sorbonne. | 4 | 5
LABO | Matériels de laboratoire | SORB | SORBONNE | SOR3M | SORBONNES | &#8226; NF EN 14175 &#8226; TS 14175-5 &#8226; XP X 15-203 et 15-206 de janvier 2005 &#8226; articles R 4222-1 à 25, R 4412-149 et 150, R4722-1,-2,-13,-14 et -26 fixant les règles générales que doivent respecter les employeurs (décret n°84-1093 du 7 décembre 1984) &#8226; article R 4222-20 et -21 &#8226; arrêté du 8 octobre 1987 | Maintenance préventive, corrective et conditionnelle, niveaux 1 à 3 de la norme FDX 60-000 pour les équipements d'Extraction d'Air de type : SORBONNES &#8226; RESEAU IRIAN LAB o Vérification du paramétrage et de la bonne réponse des éléments de régulation. o Contrôles du superviseur, des capteurs et des alarmes. o Vérification des BUS de communication. | 2 | 5
PAU | Portes automatiques | BAU | Barrière automatique | BAU6M | Barrière automatique |  | [...] Contrôle des organes de sécurité(boucle de détection et cellules photoélectriques) [...] Nettoyage des cellules photoélectriques [...] Vérification du bon fonctionnement du dispositif de débrayage manuel [...] Contrôle des éléments de transmission du mouvement (bras articulés, câbles, chaînes, courroies,&#133;) [...] Lubrification et réglages nécessaires au bon fonctionnement [...] Contrôle de l'opérateur (moto réducteur électrique, opérateur électro-hydraulique,&#133;) [...] Contrôle et resserrage des connexions électriques [...] Contrôle de la fixation barrières au sol [...] Contrôle de l'état des peintures et de la corrosion [...] Contrôle des organes de commande et de télécommande.Nettoyage des lecteurs | 2 | 5
PAU | Portes automatiques | PAU-GR | Grille motorisée
PAU | Portes automatiques | PAU-PM | Porte motorisée
PAU | Portes automatiques | PAU-PO | Portillons
PAU | Portes automatiques | PAU-SE | Porte automatique sectionnelle | PAU6M-SE | Porte automatique sectionnelle |  | Opération réalisée par un prestataire: [...] Contrôle du bon fonctionnement et de l'état de la signalisation (feux orange, clignotants, éclairage) [...] Contrôle de l'état de la signalisation au sol de l'aire dangereuse de mouvement [...] Contrôle du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité des personnes (lames palpeuses, pressostats, cellules photoélectriques,&#133;) [...] Nettoyage des cellules de réflexion [...] Vérification du bon fonctionnement du dispositif de débrayage manuel, du limiteur d'effort [...] Contrôle de la présence de la procédure de dépannage [...] Contrôle des articulations (charnières, pivots&#133;) [...] Contrôle des cycles de fonctionnement dans les zones d'accostage [...] Contrôle des éléments de transmission du mouvement (bras articulés, câbles, chaînes, courroies,&#133;) [...] Lubrification et réglages nécessaires au bon fonctionnement [...] Contrôle de l'opérateur (moto réducteur électrique, opérateur électro-hydraulique,&#133;) [...] Contrôle des éléments de guidage (rails, galets&#133;) [...] Contrôle des articulations (charnières, pivots&#133;) [...] Contrôle des fixations [...] Contrôle des systèmes d'équilibrage (contrepoids, ressorts&#133;) [...] Contrôle du fonctionnement du système empêchant la chute du tablier [...] Contrôle de la temporisation ouverture / fermeture [...] Contrôle de l'état des peintures et de la corrosion [...] Contrôle des organes de commande et de télécommande.Nettoyage des lecteurs [...] Examen général du fonctionnement de la porte [...] Remise d'un rapport à chaque fin de visite [...] Renseignement du livret d'entretien porte et registre de sécurité [...] Relevé de l&#146;intensité du moteur [...] Relevé de l&#146;isolement du moteur | 1 | 5
PAU | Portes automatiques | PAU-TO | Tourniquet avec Accès Cont.
PAU | Portes automatiques | RID | Rideau métallique | RID6M | Rideau métallique |  | [...] Contrôle des glissières.Graissage si nécessaire. [...] Controle et graissage des chaînes si nécessaire. [...] Réglage de la tension des chaînes [...] Contrôle de réducteurs (niveaux) [...] Vérification de fonctionnement [...] Réglage des fins de course | 1 | 5
PHE | Propreté Hygiène Surface | PHS | Propreté hygiène surface
PLOM | Plomberie | ADO | Adoucisseur | ADO1A | Adoucisseur |  | Bac à saumure: [...] Nettoyage de la vanne, de la canne d'aspiration et de la crépine [...] Nettoyage du bac à saumure [...] Contrôle du niveau de sel [...] Contrôle du stock de sel [...] Resserrage des presse-étoupes [...] Contrôle des connexions électriques | 2 | 5
PLOM | Plomberie | ADO | Adoucisseur | ADO1S | Adoucisseur |  | Analyses d'eau: [...] Contrôle du niveau de sel [...] Analyse TH, en sortie d'adoucisseur<2°f [...] Analyse TH, après mixage | 0.1 | 5
PLOM | Plomberie | ADO | Adoucisseur | ADO6M | Adoucisseur |  | Adoucisseur [...] Contrôle de la programmation de l'horloge ( Heure, Fréquence ) [...] Contrôle du fonctionnement de l'électrovanne pilote [...] Manœuvre de la robinetterie [...] Contrôle des clapets [...] Contrôle de la bonne régénération de l'adoucisseur (Régénération manuelle) [...] Contrôle du bon écoulement des eaux | 1 | 5
PLOM | Plomberie | ANALYSE | Analyse Legionelle | ANA3M | Analyse Legionelle |  | "[&#8230;] Opération sous traitée | 0.3 | 5
PLOM | Plomberie | ARRO | Système d'arrosage
PLOM | Plomberie | ATA | Anti-tartre
PLOM | Plomberie | BAG | Bac à graisse | BAG1A | Bac à graisse |  | Opération réalisée par un prestataire: Curage annuel des canalisations horizontales par les regards | 1 | 5
PLOM | Plomberie | BAG | Bac à graisse | BAG6M | Bac à graisse |  | Opération réalisée par un prestataire: Pompage et nettoyage bac à graisses et fécules (Selon besoin) | 1 | 5
PLOM | Plomberie | BEC-GE | Ballon EC Elec >200L -Centrale
PLOM | Plomberie | BEC-GG | Ballon EC Gaz >200L - Centrale | BEC1A-GG | Ballon ECS Gaz>200L (central) |  | [...] Contrôle du thermostat de régulation [...] Contrôle du thermostat de sécurité [...] Contrôle aération haute et basse Brûleur: [...] Couper le courant sur le coupe circuit, fermer le robinet de barrage gaz [...] Déconnecter l'arrivée gaz, les fils électriques du bloc de régulation et la dérivation du thermocouple [...] Tirez le brûleur horizontalement [...] Contrôle du bon état des rampes [...] Contrôle du bon état des injecteurs [...] Contrôle de la veilleuse et du bon état de la bougie d'allumage [...] Nettoyage du thermocouple [...] Contrôle du bon fonctionnement de l'allumeur piézo [...] Contrôle de l'étanchéité gaz [...] Contrôle du bon fonctionnement de la veilleuse après remise en service Conduit gaz: [...] Nettoyage intérieur du conduit gaz [...] Nettoyage intérieur du coupe tirage [...] Contrôle de l'étanchéité | 4 | 5
PLOM | Plomberie | BEC-GG | Ballon EC Gaz >200L - Centrale | BEC1M-GG | Ballon ECS Gaz>200L (central) |  | [...] Contrôle absence de fuite [...] Contrôle du bon fonctionnement de la soupape de sûreté [...] Chasse par la vanne de vidange pour éliminer les éventuelles boues | 0.5 | 5
PLOM | Plomberie | BEC-PE | Ballon EC Elec < 200L - Locale | BEC1A-PE | Ballon ECS Elec<200L (local) |  | [...] *Vidange du ballon et contrôle des parois internes [...] Contrôle et détartrage des faisceaux ou des résistances électrique [...] Remplacement de l'anode (Tous les 2 ans) [...] Nettoyage interne et désinfection chimique du ballon (Si nécéssaire) [...] Analyse légionelle en fond de ballon (Préconisation) (opération réalisée par un prestataire) NOTA.: *Si les parois présentent des signes de corosion importante prévoir la remise en état du ballon ou son remplacement | 1 | 5
PLOM | Plomberie | BEC-PE | Ballon EC Elec < 200L - Locale | BEC6M-PE | Ballon ECS Elec<200L (local) |  | A Faire | 0.5 | 5
PLOM | Plomberie | BEC-PE | Ballon EC Elec < 200L - Locale | BEC1M-PE | Ballon ECS carnet sanitaire |  | […] Manœuvre des systèmes de sécurité(cf procédure 5.5.2) […] Véfication des organes de régulation(cf procédure 5.5.8) […] Contrôle de la soupape de sécurité | 1 | 5
PLOM | Plomberie | BSA | Bloc sanitaire | BSA1A | Bloc sanitaire |  | Lavabos: [...] Analyse bactériologique et légionelle Nota.: (Préconisation) Sur échantillonage, points d'usages les plus éloignés ou peu utilisés Douches: [...] Analyse légionelle (Semestriel pour les ERP) [...] Remplacer les éléments périphériques de distribution (ioints,filtres de robinet, pommes et flexibles de douches) en fonction de leur étât d'usure. [...] Détartrage des pommes de douches dans une solution à Ph acide telle que: Acide sulfamique ; Vinaigre blanc pendant 15 mn (Si nécéssaire) [...] Rinçage puis désinfection dans une solution chlorée contenant au moins 50 mg/L de chlore libre (13 ml d'eau de Javel dans 10 litres d'eau) pendant 30 minutes avant repose (Si nécéssaire) | 1 | 5
PLOM | Plomberie | BSA | Bloc sanitaire | BSA1M | Bloc sanitaire |  | [...] Contrôle absence de fuite [...] Contrôle de l'écoulement des lavabos, urinoirs, WC [...] Contrôle de l'état de la robinetterie, mousseurs, mobilier sanitaire [...] Contrôle de l'éclairage | 0 | 5
PLOM | Plomberie | BSA | Bloc sanitaire | BSA6M | Bloc sanitaire |  | Lavabos: [...] Contrôle absence de fuite [...] Contrôle du mécanisme de la bonde [...] Manœuvre et contrôle des vannes d'isolement [...] Contrôle du fonctionnement séchoir à main [...] Détartrage des mousseurs dans une solution à Ph acide telle que: Acide sulfamique ; Vinaigre blanc pendant 15 mn (Si nécéssaire) [...] Rinçage puis désinfection des mousseurs dans une solution chlorée contenant au moins 50 mg/L de chlore libre (13 ml d'eau de Javel dans 10 litres d'eau) pendant 30 minutes avant repose (Si nécéssaire) WC: [...] Contrôle absence de fuite [...] Contrôle du robinet d'arrêt [...] Contrôle de l'écoulement WC [...] Contrôle état et fixation abattant WC [...] Contrôle du bon fonctionnement de la chasse d'eau WC [...] Contrôle du bon fonctionnement du mécanisme d'eau | 1 | 5
PLOM | Plomberie | BSA | Bloc sanitaire | BSA3M | Blocs Sanitaire |  | Lavabos: [...] Contrôle absence de fuite [...] Contrôle du mécanisme de la bonde [...] Manoeuvre et contrôle des vannes d'isolement [...] Contrôle du fonctionnement séchoir à main [...] Détartrage des mousseurs dans une solution à Ph acide telle que: Acide sulfamique ; Vinaigre blanc pendant 15 mn (Si nécéssaire) [...] Rinçage puis désinfection des mousseurs dans une solution chlorée contenant au moins 50 mg/L de chlore libre (13 ml d'eau de Javel dans 10 litres d'eau) pendant 30 minutes avant repose (Si nécéssaire) WC: [...] Contrôle absence de fuite [...] Contrôle du robinet d'arrêt [...] Contrôle de l'écoulement WC [...] Contrôle état et fixation abattant WC [...] Contrôle du bon fonctionnement de la chasse d'eau WC [...] Contrôle du bon fonctionnement du mécanisme d'eau | 1 | 5
PLOM | Plomberie | CPT-EA | Compteur d'eau
PLOM | Plomberie | DIS | Disconnecteur | DIS1A | Disconnecteur |  | Opération réalisée par un prestataire: [...] Contrôle de la pression et du débit de fuite de la vanne amont [...] Contrôle de l'obturateur et de la membrane [...] Contrôle du fonctionnement de la soupape [...] Contrôle de la pression et du débit de fuite [...] Contrôle des différentiels de pression [...] Transmission à la DASS de la fiche de contrôle N°3 instruite par le technicien NOTA.: Circulaires des 09/08/78 et 10/04/87, Le contrôle doit être effectué par un technicien habilité | 2 | 5
PLOM | Plomberie | DIS | Disconnecteur | DIS6M | Disconnecteur |  | - Vérifier que la protection est toujours adaptée au risque - Vérifier que l'installation du disconnecteur est toujours conforme - Vérifier : · la facilité d'accès à l'ensemble de protection · l'aération du local · la non inondabilité du site · la manoeuvre aisée des éléments de l'ensemble de protection · le dégagement autour de l'ensemble de protection · la position des orifices de décharge · l'état de surface de l'ensemble de protection · la capacité d'évacuation des réseaux collecteurs des eaux de rejet · l'existence des couleurs conventionnelles et des pictogrammes caractéristiques - Nettoyer le filtre | 2 | 5
PLOM | Plomberie | EDV | Réseaux Eau de Ville | EDV1A | Réseaux Eau de Ville |  | [...] Contrôle de l'état des tuyauteries après démontage des manchettes témoins [...] Rinçage des bypasses | 2 | 5
PLOM | Plomberie | EDV | Réseaux Eau de Ville | EDV3M | Réseaux Eau de Ville |  | [...] Contrôle des filtres [...] Contrôle de l'état externe des canalisations [...] Contrôle du bon fonctionnement détendeurs, réducteurs de pression [...] Contrôle des anti béliers [...] Chasses sur l'ensemble des points bas et sur les points d'usage à faibles débits [...] Analyse physico-chimique (préconisation) | 2 | 5
PLOM | Plomberie | EVA | Réseaux d'évacuations EU/EV/EP | EVA1A | Réseaux d'évacuations EU/EV/EP |  | [...] Contrôle de l'étanchéité des joints, absence de fuite [...] Nettoyage des regards et siphons de sol [...] Contrôle du bon écoulement des eaux | 4 | 5
PLOM | Plomberie | FIL-TA | Filtre à tamis | FIL1A-TA | Filtre à tamis |  | [...] Nettoyage du tamis (Selon la perte de charge) [...] Contrôle des joints de brides et remplacement si nécessaire | 2 | 5
PLOM | Plomberie | FOS | Fosse de relevage | FOS1A | Fosse de relevage |  | [...] Contrôle de l'étanchéité du clapet de refoulement [...] Contrôle de l'état de l'accouplement [...] Contrôle de la boite à bornes du moteur [...] Contrôle de l'intensité absorbé et de l'isolement du moteur [...] Nettoyage de la roue et de la crépine [...] Contrôle de l'état du manchon de refoulement ou du raccord souple [...] Nettoyage complet du puisard et pompage de la fosse de relevage (Opération réalisée selon besoin par un prestataire) | 4 | 5
PLOM | Plomberie | HYD | Séparateur d'hydrocarbure | HYD1A | Séparateur d'hydrocarbure |  | Opération réalisée par un prestataire: [...] Vidange et nettoyage selon capacité (Selon besoin) [...] Destruction des hydrocarbures (Selon besoin) | 2 | 5
PLOM | Plomberie | NPC | NOURRICE
PLOM | Plomberie | PAB | POT A BOUE
PLOM | Plomberie | PDO | Pompe doseuse | PDO6M | Pompe doseuse |  | [...] Contrôle de la programmation de l'injection [...] Contrôle du bon fonctionnement de l'électrovanne pilote [...] Nettoyage de la vanne, de la canne d'aspiration et de la crépine [...] Man&#156;uvre de la robinetterie [...] Contrôle des clapets d'aspiration et de refoulement [...] Resserrage des presse-étoupes et réfection si nécessaire [...] Contrôle des connexions électriques [...] Nettoyage du bac | 2 | 5
PLOM | Plomberie | PPE | Pompe de Circulation | PPE6M | Pompe de Circulation |  | [...] Contrôle de l'absence de fuite au niveau des garnitures [...] Contrôle de la boite à bornes moteur [...] Relevé de l'intensité absorbée et de l'isolement du moteur [...] Contrôle des liaisons équipotentielles de masse [...] Dépoussiérage du ventilateur de refroidissement du moteur [...] Relevé des pressions amont / aval et calcul du Delta P [...] Contrôle des roulements [...] Contrôle de l'alignement du moteur et de la pompe [...] Contrôle de la fixation et des supports antivibratiles [...] Permutation des pompes selon temps de fonctionnement [...] Contrôle de l'état de l'accouplement et de sa protection mécanique (uniquement sur une pompe avec accouplement) [...] Contrôle du fonctionnement du clapet (uniquement sur une pompe double) | 2 | 5
PLOM | Plomberie | PPR | Pompe de relevage | PPR1A | Pompe de relevage |  | [...] Contrôle de l'étanchéité du clapet de refoulement [...] Contrôle de l'état de l'accouplement [...] Contrôle de la boite à bornes du moteur [...] Contrôle de l'intensité absorbé et de l'isolement du moteur [...] Nettoyage de la roue et de la crépine [...] Contrôle de l'état du manchon de refoulement ou du raccord souple [...] Nettoyage complet du puisard et pompage de la fosse de relevage (Opération réalisée selon besoin par un prestataire) | 4 | 5
PLOM | Plomberie | PPR | Pompe de relevage | PPR6M | Pompe de relevage |  | [...] Contrôle du bon fonctionnement des flotteurs et de ses asservissements [...] Essai des séquences de démarrage et de mise en sécurité | 0.5 | 5
PLOM | Plomberie | PRE-EL | Préparateur ECS | PRE6M-EL | Préparateur ECS |  | [...] Contrôle de l'absence de fuite [...] Contrôle du point de consigne (<55°C) [...] Contrôle de la fixation de l'appareil [...] Remplacement des joints (selon besoin) [...] Remplacement de la cartouche thermostatique (selon besoin) | 2 | 5
PLOM | Plomberie | REH | Réseau hydraulique | REH1A | Réseau hydraulique |  | [...] Contrôle de l'absence de fuite [...] Contrôle des manchons de dilatation (recommandation des constructeurs: -Ne pas peindre les manchon et prévoir le remplacement tout les 10 ans ) [...] Contrôle des débits sur vannes de réglage (utilisation de la mallette) [...] Contrôle des thermomètres et des manomètres [...] Contrôle des purgeurs [...] Contrôle des filtres [...] Contrôle du calorifuge [...] Contrôle du collecteur des réseaux de récupération de purges [...] Contrôle des pots à boues et évacuations des boues par chasse rapide [...] Contrôle des supports de tuyauterie [...] Retouche de peinture [...] Manoeuvres des vannes et contrôle de l'ensemble du réseau | 8 | 5
PLOM | Plomberie | SUR | Surpresseur | SUR6M | Surpresseur |  | [...] Contrôle du pressostat de commande [...] Relevé des pressions de fonctionnement [...] Contrôle des pressions d'asservissement [...] Contrôle de la boite à bornes moteur [...] Contrôle de l'intensité moteur [...] Contrôle de l'isolement et des liaisons équipotentielles [...] Dépoussiérage du ventilateur de refroidissement du moteur [...] Contrôle des roulements et graissage éventuel [...] Contrôle de l'accouplement [...] Contrôle de la protection mécanique des parties tournantes [...] Contrôle de la fixation de l'ensemble et des plots antivibratiles [...] Contrôle du filtre à tamis et nettoyage éventuel [...] Contrôle du fonctionnement du clapet anti-retour [...] Essai du basculement automatique P1/P2 | 2 | 5
PLOM | Plomberie | TRE-OU | Traitement réseau ouvert | TRE3M-OU | Traitement réseau ouvert |  | [...] Contrôle du TH ( = 0°C ) [...] Contrôle du PH ( 8,5 < PH < 9,3 ) [...] Contrôle du taux de concentration ( < 3 ) [...] Relevé de la consommation en produit de traitement [...] Contrôle et réglage ,si nécessaire, de l'injection en produit de traitement (mg produit/litre d'appoint) [...] Injection ponctuelle, si nécessaire, d'un produit de traitement bactéricide et algicide [...] Analyse physico-chimique de l'eau | 1 | 5
PLOM | Plomberie | VG | Vanne guillotine
RMA | Rapport d'activité | RAPPORT | RAPPORT
SECO | Second Oeuvre | FEN | Fenêtre | FEN1A | Fenêtre |  | [...] Contrôle de l'aspect général [...] Contrôle des joints d'étanchéité [...] Vérification des fixations [...] Contrôle des crémones et serrureries [...] Lubrification des parties mécaniques | 0.1 | 5
SECO | Second Oeuvre | MAR | Mobilier armoire | MAR1A | Mobilier armoire |  | [...] Ouverture fermeture des portes [...] Contrôle des glissières [...] Contrôle des serrures [...] Contrôle de la stabilité de l'armoire | 0.1 | 5
SECO | Second Oeuvre | MBU | Mobilier bureau | MBU1A | Mobilier bureau |  | [...] Ouverture et fermeture des tiroirs [...] Contrôle des pieds de bureaux [...] Contrôle des serrures [...] Contrôle de la fixation et ancrage [...] Contrôle de la stabilité du bureau | 0.1 | 5
SECO | Second Oeuvre | PCF | Porte coupe feu | PCF1A | Porte coupe feu |  | [...] Contrôle de l'alimentation électrique [...] Contrôle de l'état de la sparklet [...] Contrôle du contact de fin de course et du report service de sécurité [...] Contrôle des joints de scellement et des matériaux réfractaires [...] Vérification du fonctionnement de la commande manuelle [...] Contrôle de l'asservissement électrique du ventilateur [...] Enregistrement des essais et contrôles dans le registre de sécurité et sur BT préventif | 1 | 5
SECO | Second Oeuvre | PCF | Porte coupe feu | PCF1M | Porte coupe feu |  | [...] Inspection technique [...] Contrôle du bon fonctionnement des P.C.F - essai en manuel - essai par simulation du fonctionnement des organes de détection [...] Contrôle de l'état des galets et de l'ensemble câbles-poulies [...] Nettoyage des rails et glissières [...] Vérification de la liberté de fonctionnement des dispositifs de fermeture [...] Vérification de l'absence d'objet sous la porte [...] Inspection des systèmes de détection (voir chapitre "Système de sécurité incendie") [...] Contrôle par simulation du bon fonctionnement des détecteurs et des fusibles | 1 | 5
SECO | Second Oeuvre | PCF | Porte coupe feu | PCF6M | Porte coupe feu |  | [...] Contrôle de l'état des galets et des câbles des portes coulissantes [...] Nettoyage des rails et glissières [...] Vérification de la liberté de fonctionnement des dispositifs de fermeture [...] Vérification de l'absence d'obstacle sur la porte [...] Inspection des systèmes de détection et vérification des sources d'alimentation | 1 | 5
SECO | Second Oeuvre | POR | Porte
SECO | Second Oeuvre | POR-BA | Porte battante
SECO | Second Oeuvre | SERR | Serrure | SERR1S | Serrures |  | [...] Contrôle du fonctionnement des poignées [...] Contrôle de la serrure, du cylindre, de la gache [...] Graissage des paumelles [...] Contrôle du ferme porte [...] Mise en jeu si besoin [...] Contrôle de la butée au sol [...] Vérification visuelle [...] Barre anti panique (porte coupe feu) | 7 | 5
SECO | Second Oeuvre | STO | Store | STO1A | Store |  | [...] Contrôle de la fixation [...] Contrôle des guides [...] Contrôle des connexions électriques [...] Contrôle des lacettes [...] Contrôle du bon fonctionnement | 0.1 | 5
SECO | Second Oeuvre | TER | Entretien terrasse | TER1A | Entretien terrasse |  | Opération réalisée par un prestataire: [...] Contrôle des étanchéités [...] Déserbage, nettoyage et enlèvement des mousses [...] Ratissage des gravillons (Si besoin) [...] Contrôle des crépines des EP [...] Contrôle des avaloirs, des gouttières et des conduits de décharge | 1 | 5
SINC | Sécurité Incendie | COL-HU | Colonne humide | COL1A-HU | Colonne humide |  | Colonnes: [...] Contrôle de l'état du revêtement extérieur ( Contrôle réglementaire (opération sous- traitée) NF S 61-750) [...] Essai de mise en eau (à prévoir et à exécuter en accord avec le centre de secours | 2 | 5
SINC | Sécurité Incendie | COL-HU | Colonne humide | COL3M-HU | Colonne humide |  | Prises: [...] Vérification de l'accessibilité aux prises et aux raccords [...] Contrôle de la présence des bouchons de prise et de fermeture Colonnes: [...] Vérification de l'absence de corps étrangers dans la colonne [...] Vérification de la présence de la signalisation [...] Vérification fonctionnelle | 2 | 5
SINC | Sécurité Incendie | COL-SE | Colonne sèche | COL1A-SE | Colonne sèche |  | Colonnes: [...] Contrôle de l'état du revêtement extérieur ( Contrôle réglementaire (opération sous- traitée) NF S 61-750) [...] Essai de mise en eau (à prévoir et à exécuter en accord avec le centre de secours | 2 | 5
SINC | Sécurité Incendie | COL-SE | Colonne sèche | COL3M-SE | Colonne sèche |  | Prises: [...] Vérification de l'accessibilité aux prises et aux raccords [...] Contrôle de la présence des bouchons de prise et de fermeture Colonnes: [...] Vérification de l'absence de corps étrangers dans la colonne [...] Vérification de la présence de la signalisation [...] Vérification fonctionnelle | 2 | 5
SINC | Sécurité Incendie | CR | Coffret de relayge
SINC | Sécurité Incendie | EXA-CO | Extinction automatique CO2 | EXA1A-CO | Extinction automatique CO2 |  | [...] Contrôle des EPI (masque respiratoire) suivant notice constructeur [...] Tous les 10 ans: Révision de l'installation par installateur ou organisme qualifié APSAD [...] Date de la dernière révision:…………….. | 2 | 5
SINC | Sécurité Incendie | EXA-CO | Extinction automatique CO2 | EXA6M-CO | Extinction automatique CO2 |  | [...] Contrôle de la charge ou de la pression des réservoirs [...] Vérification fonctionnelle des vannes [...] Vérification fonctionnelle sans émission : des commandes manuelles (bris de glace), des commandes automatiques (détecteurs) [...] Contrôle de l'état des flexibles, diffuseurs, canalisations [...] Contrôle des signaux sonores et visuels (alarme 1 ton, 2 tons, panneaux lumineux) [...] Contrôle du dispositif de retardement (temporisation < 1 minute) [...] Vérification fonctionnelle du système d'arrêt automatique de la ventilation [...] Vérification fonctionnelle du désenfumage [...] Vérification fonctionnelle de la fermeture automatique des PCF, CCF, VCF [...] Contrôle du fonctionnement des alarmes et de leur report | 2 | 5
SINC | Sécurité Incendie | EXT | Extincteur | EXT1A | Extincteur |  | Opération réalisée par un prestataire: [...] Maintenance et contrôle par un technicien habilité [...] Enregistrement sur étiquette de vérification sur chaque appareil [...] Consignation de chaque contrôle dans le registre de sécurité | 0.1 | 5
SINC | Sécurité Incendie | EXT | Extincteur | EXT3M | Extincteur |  | [...] Vérification de la présence et accessibilité des extincteurs à leur emplacement [...] Vérification de leur état extérieur: - présence du plombage - présence de l'étiquette avec le nom du vérificateur - état du corps et de la lance - diffuseur non obstrué - dispositif de verrouillage intact | 0.1 | 5
SINC | Sécurité Incendie | POT | Poteaux et bouches d'incendie | POT1M | Poteaux et bouches d'incendie |  | [...] Contrôle visuel de l'accessibilité et de l'état apparent, absence de fuites. [...] Présence de la signalisation (bouches) | 0.25 | 5
SINC | Sécurité Incendie | POT | Poteaux et bouches d'incendie | POT6M | Poteaux et bouches d'incendie |  | [...] Désengorgement de la vidange du coffre (bouches), ou de la colonne (poteaux). [...] Vérification de l'état des bouchons, raccords, joints,&#133; [...] Vérification de l'état de la soupape [...] Vérification du fonctionnement du régulateur [...] Graissage des tiges filetée du régulateur, charnière, genouillères, tourillons, &#133; [...] Essais de fonctionnement comprenant le contrôle de la pression statique et du débit. (Inscription sur le registre de sécurité) (Opération réalisée par un prestataire) | 1 | 5
SINC | Sécurité Incendie | RIA | RIA | RIA1A | RIA |  | Réseau d'alimentation: [...] Vérifier pour le réseau d'alimentation ou de réalimentation des sources : - étanchéité - fonctionnement des manomètres - pression de l'eau au manomètre situé en amont du R.I.A le plus défavorisé - vérifier le fonctionnement en eau à plein débit du RIA le plus défavorisé et d'un autre RIA (différent chaque trimestre) jusqu'à écoulement d'une eau claire Pompes et surpresseurs: [...] Vérifier le moteur d'entraînement des pompes : - fonctionnement sans saccade du surpresseur - le dispositif de mise en route automatique doit fonctionner 3 fois consécutives sans défaillance avec un arrêt d'environ 1 minute entre chaque démarrage. RIA: [...] Vérifier l'état de tous les R.I.A par mise sous pression de service et contrôle d'aspect : - du tuyau semi rigide en le déroulant complètement sur toute sa longueur - des fixations d'extrémité - des joints d'étanchéité [...] Consignation du contrôle sur chaque RIA (Date et résultat de la vérification, signature de l'intervenant) [...] Changer tous les joints d'étanchéité de chaque R.I.A et remplacer les tuyaux semi-rigides si nécessaire [...] Contrôler l'état interne des tuyauteries par prélèvement pour analyse des manchettes prévues à cet effet | 2 | 5
SINC | Sécurité Incendie | RIA | RIA | RIA1M | RIA |  | [...] Vérification de l'étanchéité et du fonctionnement des vannes de contre barrage, des RIA et tous les organes mécaniques de l'installation [...] Vérification de l'étanchéité et du fonctionnement de la source d'eau et contrôle du niveau d'eau [...] Vérification de l'état des dévidoirs (rotation, pivotement, choc éventuel) [...] Vérification de la présence de tous les éléments constitutifs des RIA (robinet diffuseur, ou autres accessoires) [...] Vérification de la mise en eau non sous pression des RIA (prêt à fonctionner) [...] Relevé de la pression sur le manomètre du RIA le plus éloigné | 1 | 5
SINC | Sécurité Incendie | SAI | Système d'alarme incendie | SAI3M | Système d'alarme incendie |  | [...] Contrôle de l'aspect des déclencheurs manuels " Bris de glace" [...] Contrôle de la charge de batterie des blocs autonomes d'alarme sonore | 1 | 5
SINC | Sécurité Incendie | SAI | Système d'alarme incendie | SAI6M | Système d'alarme incendie |  | [...] Contrôle de la tension de la batterie [...] Essai des signaux sonores et lumineux (Dérangement lignes, Alarme feu, mise hors service, défaut d'alimentation,&#133;..) [...] Essai de l'ensemble des déclencheurs manuels " bris de glace" [...] Contrôle du bon fonctionnement des blocs autonomes d'alarme sonore [...] Contrôle des reports d'alarmes [...] Essai des commandes manuelles de la baie de signalisation [...] Remplacement des batteries des sources auxiliaires (Selon préconisation des constructeur) | 2 | 5
SINC | Sécurité Incendie | SPK | Extinction auto sprinkler | SPK1A | Extinction automatiq sprinkler |  | [...] Contrôle de l'état des supports et des canalisations [...] Contrôle du dispositif antigel [...] Contrôle du dispositif anticorrosion [...] Essai des performances initiales [...] Rinçage des canalisations (tous les 1 à 6 ans selon la qualité de l'eau) Poste de contrôle sprinkler: [...] Vérification du joint d'étanchéité, de l'ouverture totale du clapet [...] Nettoyage du clapet d'alarme [...] Nettoyage du filtre et de l'injecteur d'arrivée d'eau de la turbine du gong hydraulique et graissage des pièces en rotation [...] Contrôle du fonctionnement de l'accélérateur et des exhausteurs s'ils existent, selon les préconisations des constructeurs [...] Pour les installations sous air, contrôle du démarrage automatique du compresseur d'air par chute volontaire de la pression d'air Canalisation en amont du poste: [...] Essai d'écoulement pour contrôle de la propreté de l'eau en bout de réseau [...] Contrôle de la protection cathodique des réseaux en acier | 4 | 5
SINC | Sécurité Incendie | SPK | Extinction auto sprinkler | SPK6M | Extinction automatiq sprinkler |  | Poste de contrôle sprinkler: [...] Man&#156;uvre de la vanne d'arrêt du poste amont [...] Pour les installations de type alternatif, procéder au passage sous eau ou sous air selon la saison | 2 | 5
SINC | Sécurité Incendie | SSI | Système de sécurité incendie | SSI1M | Détection incendie |  | [...] Contrôle de l'aspect des déclencheurs manuels (Bris de glace) [...] Contrôle de la charge des batteries des blocs autonomes d'alarmes sonores | 1 | 5
SINC | Sécurité Incendie | SSI | Système de sécurité incendie | SSI6M | Détection incendie |  | Opération réalisée par un prestataire: Baie: [...] Relevé de la tension batterie [...] Essai des signaux sonores et lumineux [...] Essai de l'ensemble des bris de glace [...] Contrôle du bon fonctionnement des diffuseurs sonores (BAAS) [...] Contrôle des reports d'alarmes [...] Essai des commandes manuelles du tableau de signalisation [...] Remplacement des batteries auxiliaires (Tous les 4 ans ) Dernier remplacement : Détecteurs: [...] Essai de 50% des détecteurs [...] Contrôle de l'alarme sur la centrale [...] Vérification des indicateurs d'action [...] Contrôle de la priorité d'alarme feu [...] Vérification des implantations des détecteurs en fonction des modifications Asservissements: [...] Vérification des scénarios avec essais réels et contrôle des asservissements (VCF, CCF, PCF, désenfumage) Station d'énergie: [...] Vérification des tensions primaires et secondaires [...] Vérification et réglage du floating [...] Contrôle de l'état des batteries [...] Essais des batteries de secours [...] Vérification de la tension de décharge [...] Contrôle de l'existence d'un stock de petite fourniture | 8 | 5
SINC | Sécurité Incendie | VT | Volet tunnel
SPOR | Sport | PISC | Piscine
STT | SOUS TRAITANT | ANI | Anti-intrusion | ANI1A | Anti-intrusion |  | Opération réalisée par un prestataire: [...] Vérification des protections de lignes [...] Contrôle de la charge des batteries auxiliaires [...] Contrôle des tensions [...] Contrôle du serrage des connexions [...] Contrôle des programmes horaires [...] Essais des commandes et de la signalisation [...] Contrôle des équipements de supervision [...] Contrôle du bon fonctionnement des avertisseurs sonores [...] Contrôle des détecteurs magnétiques (fenêtres, portes &#133;) [...] Réglage de la sensibilité des détecteurs de présence et de l&#146;angle de détection [...] Contrôle de la bonne transmission des alarmes (télé transmetteur, imprimante, modem, société de gardiennage&#133;) [...] Remplacement des batteries auxiliaires ( au moins tous les 4 ans )Date du dernier remplacement: &#133;&#133;&#133;&#133;&#133;&#133;&#133;&#133;&#133;&#133; | 4 | 5
STT | SOUS TRAITANT | ASC | Ascenseurs et montes-charges | ASC1A | Ascenseurs et montes-charges |  | Accompagnement du prestataire | 1 | 5
STT | SOUS TRAITANT | ASC | Ascenseurs et montes-charges | ASC6M | Ascenseurs et montes-charges |  | Accompagnement du prestataire | 1 | 5
STT | SOUS TRAITANT | ASC | Ascenseurs et montes-charges | ASC6S | Ascenseurs et montes-charges |  | Accompagnement du prestataire | 0.5 | 5
STT | SOUS TRAITANT | CUI ENS | Ensemble matériel Cuisine | CUI6M | Matériel de cuisine |  | [...] Maintenance des matériels de cuisine sous traitées | 1 | 5
STT | SOUS TRAITANT | DCO | Détection CO | DCO1A | Détection CO |  | Opération réalisée par un prestataire: [...] Contrôle du fonctionnement [...] Vérification du bon déroulement du cycle [...] Vérification des composants électriques [...] Etalonnage de l'analyse à l'aide de gaz neutre et calibré [...] Vérification des actions PV - GV et alarmes [...] Nettoyage du filtre principal [...] Nettoyage des filtres parking [...] Controle d'étanchéité des lignes pneumatiques [...] Vérification de la mise en alarme GV - PV de chaque niveau [...] Réglage des débitmètre de gaz analysé | 1 | 5
STT | SOUS TRAITANT | NAC | Nacelle de nettoyage | NAC6M | Nacelle de nettoyage |  | Accompagnement du prestataire | 1 | 5
STT | SOUS TRAITANT | PAU-CO | Porte automatique coulissante | PAU6M-CO | Porte automatique coulissante |  | Opération réalisée par un prestataire: [...] Vérification des éléments de guidage (rails, galets, roulements…) [...] Contrôle des courroies [...] Vérification des articulations (charnières, pivots…) [...] Vérification des fixations et points d'encrage [...] Vérification des systèmes d'équilibrage [...] Contrôle des détecteurs de présence [...] Contrôle du fonctionnement à distance [...] Réglage d'ouverture et fermeture [...] Contrôle du verrouillage de la porte [...] Contrôle de l'ouverture porte sur manque tension [...] Contrôle de la signalisation sur porte transparente [...] Contrôle moteur et vérification de l'état de fixation moteur [...] Contrôle du bon fonctionnement des manœuvres de dépannage [...] Contrôle des connexions électriques et resserrage [...] Contrôle des sécurités électriques et mécaniques [...] Nettoyage , graissage des axes , réglages et essais [...] Remise d'un rapport à chaque fin de visite [...] Renseignement du livret d'entretien porte et registre sécurité | 1 | 5
STT | SOUS TRAITANT | PAU-TA | Porte automatique tambour | PAU6M-TA | Porte automatique tambour |  | Opération réalisée par un prestataire: [...] Vérification des éléments de guidage (rails, galets, roulements&#133;) [...] Contrôle des courroies [...] Vérification des articulations (charnières, pivots&#133;) [...] Vérification des fixations et points d'encrage [...] Vérification des systèmes d'équilibrage [...] Contrôle des détecteurs de présence [...] Contrôle du fonctionnement à distance [...] Réglage d'ouverture et fermeture [...] Contrôle du verrouillage de la porte [...] Contrôle de l'ouverture porte sur manque tension [...] Contrôle de la signalisation sur porte transparente [...] Contrôle moteur et vérification de l'état de fixation moteur [...] Contrôle du bon fonctionnement des man&#156;uvres de dépannage [...] Contrôle des connexions électriques et resserrage [...] Contrôle des sécurités électriques et mécaniques [...] Nettoyage , graissage des axes , réglages et essais [...] Remise d'un rapport à chaque fin de visite [...] Renseignement du livret d'entretien porte et registre sécurité | 1 | 5
SUR | Sureté/Contrôle accès/Vidéo | CAC | Contrôle d'accès | CAC1M | Contrôle d'accès |  | [...] Sauvegarde du programme | 0.25 | 5
SUR | Sureté/Contrôle accès/Vidéo | CAC | Contrôle d'accès | CAC6M | Contrôle d'accès |  | Opération réalisée par un prestataire: [...] Contrôle des réseaux de communication entre le superviseur et les lecteurs [...] Analyse de l’historique et des événements survenus [...] Purge des fichiers [...] Sauvegarde système [...] Mise à jour logiciel | 1 | 5
SUR | Sureté/Contrôle accès/Vidéo | VSU | Vidéo-surveillance | VSU1A | Vidéo |  | Opération réalisée par un prestataire : [...] Vérification du bon fonctionnement des enregistreurs vidéo [...] Vérification du bon fonctionnement des caméras vidéo [...] Vérification du bon fonctionnement des liaisons vidéo | 1 | 5