# 1	GENERALITES

## 1.1	Rappel de l’article 525 de la NFC 15-100

La chute de tension entre l’origine d’une installation et tout point d’utilisation ne doit pas être supérieure aux valeurs du tableau 52V, exprimées par rapport à la valeur de la tension nominale de l’installation :

Tableau 52V

| Type d’installation | Eclairage | Autres Usages |
| --- | --- | --- |
| Installation Abonné BT | 3% | 5% |
| Installation à partir d’un poste privé | 6% | 8% |

## 1.2	Courant d’emploi à retenir

Les chutes de tension sont déterminées en utilisant les valeurs suivantes :

- Pour les circuits terminaux, d’après le courant d’emploi (Ib) du circuit.

| Circuit triphasé | Circuit monophasé | Circuit biphasé |
| --- | --- | --- |

- Pour les autres circuits d’après la somme des courants d’emploi des différents circuits terminaux calculés d’après les puissances absorbées par les appareils d’utilisation après application des coefficients d’utilisation, de simultanéité et d’extension.

## 1.3	Impédance des conducteurs

L’impédance des conducteurs à prendre en considération pour la détermination de la chute de tension doit être calculée pour un température sur l’âme des conducteurs de 65°C. La norme donne :

## 1.3.1	Résistivité des conducteurs

La valeur de la résistivité à prendre en compte :

| âme cuivre |  | soit : |
| --- | --- | --- |
| âme aluminium |  |  |

## 1.3.2	Réactance des conducteurs

La valeur de la réactance linéique des conducteurs à prendre en compte :

| Câbles multiconducteurs ou Câbles monoconducteurs en trèfle | x = 0,08 m(/m |
| --- | --- |
| Câbles monoconducteurs jointifs en nappe | x= 0,09 m(/m |
| Câbles monoconducteurs séparés | x = 0,13 m(/m |

Notes :

- Les valeurs pour les câbles armés devront être obtenues auprès du constructeur.

- Les valeurs de réactances sont données pour des circuits monophasés ; elles peuvent être utilisées comme valeur moyenne pour des circuits triphasés.

- Pour les câbles monoconducteurs espacés, l’espacement est d’un diamètre de câble

Les catalogues des câbliers indiquent des valeurs pratiques d’impédances qui permettent de résoudre avec une bonne approximation la majorité des problèmes courants les canalisations à basse tension (Voir annexe I ci-jointe).

# 1.4	Importance des chutes de tension

### 1.4.1	Fonctionnement des canalisations électriques

Les chutes de tension dans les canalisations se traduisent par des pertes d’énergie électrique. L’expression de ces pertes peut s’exprimer à l’aide de la formule suivante :

| avec : | n | : | nombre de conducteurs actifs |
| --- | --- | --- | --- |
|  | r | : | Résistance d’un conducteur à 65°C |
|  | I | : | Intensité parcourue |
|  | t | : | temps de fonctionnement en heures |

Le fonctionnement des moteurs électriques et des appareils d’éclairage peut être sérieusement altéré si la tension est trop faible.

### 1.4.2	Cas des moteurs asynchrones triphasés

Une tension inférieure à la tension nominale provoque toujours une diminution du couple de démarrage, de l’appel de courant et souvent une augmentation de l’échauffement du à celle du glissement et du courant absorbé en régime.

La norme NFC 51-100 concernant les moteurs asynchrones triphasés précise que la tension d’alimentation ne doit pas varier de ±5%. Les constructeurs garantissent leurs moteurs pour une variation de tension de ±5% par rapport à la valeur nominale.

Tableau récapitulatif (Doc LEROY SOMER)

| Tension | Un | 0,95Un |
| --- | --- | --- |
| Couple de démarrage | CD | 0,88CD |
| Couple maximum | CM | 0,88CM |
| Glissement | g | 1,13g |
| Courant à pleine charge | I | 1 à 1,05In |
| Courant de démarrage | Id | 0,95Id |

Au démarrage d’un moteur on adopte en général des valeurs plus élevées :

à cos ( 0,3 prendre alors Id = 6 à 7 In. Nous vous conseillons de consulter les notices des constructeurs des moteurs afin de faire le bon choix. Vous pouvez également vous reporter aux documents que l’on vous a remis.

En résumé : Une chute de tension excessive présente des inconvénients pour le moteur lui-même, pour le réseau et pour les autres usagers.

### 1.4.3	Cas des lampes à décharge

En régime établi on adopte les valeurs suivantes :

- (u = 3%

- Ib = Ilampe + 25% (Consommation du ballast)

A la mise sous tension, l’intensité absorbée est comprise entre 1,5 et 2 fois celle de l’intensité absorbée en régime établi. L’intensité du courant atteint sa valeur normale après un temps compris entre 2 et 5 minutes. Ce temps peut atteindre 12 minutes pour les lampes à vapeur de sodium à basse pression. Les lampes à vapeur de mercure à haute pression sont sensibles aux variations de la tension d’alimentation. Il en résulte que des tensions de l’ordre de ±7% sont inacceptables.

## 1.5	Conclusion

Il est recommandé de respecter les valeurs suivantes :

- (u = 3% 	pour les circuits d’éclairage

- (u = 5% 	pour les circuits force motrice.

En anticipant un peu, nous pouvons d’ores et déjà dire que le non respect des limites des chutes de tension indiquées ci-dessus ne permettent pas de respecter les autres règles de la NFC 15-100 et en particulier les règles concernant la protection contre les courts-circuits et contre les contacts indirects.

# 2	Principe du calcul

## 2.1	Chute de tension dans les câbles

Dessiné JMB

Soit un récepteur R alimenté en énergie électrique par un câble de longueur L et qui absorbe un courant Ib. A l’origine du câble la tension est V0 ; aux bornes du récepteur, elle ne sera plus que Vr. La chute de tension sera :

Le récepteur absorbe un courant Ib (courant d’emploi) et possède un certain déphasage (cos () entre Vr et Ib.

Dessiné JM

Le câble de longueur L à une certaine impédance Z, constituée de R et X qui sont proportionnelle à la longueur

Soit r la résistance linéique et x l’inductance linéique. La chute de tension se représente vectoriellement de la façon suivante :

Dessiné JMB

Compte tenu des ordres de grandeur, on considère OB // DA et AC = AH donc :

(	 =

Chute de tension dans un conducteur :

En courant alternatif monophasé

En courant alternatif triphasé

On voit que pour un cos ( donné, (u est proportionnel à la longueur de la canalisation et au courant de circulation. La quantité  représente l’impédance unitaire d’un conducteur. Comme on ne peut faire le calcul pour chaque récepteur, les câbliers fournissent des tableaux d’impédance apparente des câbles à basse tension exprimée en (/km, pour un conducteur et pour un cos( donné (voir annexe 1)

## 2.2	Exemple de calcul de chute de tension

### 2.2.1	Exemple 1

Calculez la chute de tension d’une canalisation triphasée dont les caractéristiques sont les suivantes :

section : 50mm², longueur l = 60m, Tension à vide : 410V, courant transporté : Ib = 100A, cos( = 0.8, âme cuivre.

avec  = 0,410-3(/m

soit :

### 2.2.2	Exemple 2

Déterminer la section d’une canalisation triphasée dont les caractéristiques sont les suivantes :

longueur 86m, tension 231Volts, Ib = 60A, cos( = 0.8, (u max = 3%, âme cuivre

- Utilisation des données câblier

(u max = 3%	(

Choisir S tel que Z ( Zmax

S = 25mm²

- Utilisation d’un monogramme

Dessiné JMB

La lecture du monogramme donne directement la section recherchée

S = 25mm²

### 2.2.3	Exemple 3

Déterminer la section du câble d’alimentation d’un moteur asynchrone triphasé U = 220Volts, Ib = 60A, Id = 7In, (u max au démarrage = 10%, cos( au démarrage = 0.3, longueur = 86 m, âme cuivre

- Utilisation du tableau (Annexe 1)

Choisir S tel que Z ( Zmax

S = 25mm²

- Utilisation d’un monogramme

Dessiné JMB

choisir S tel que Z ( Zmax

S = 25mm²

## 2.3	Chute de tension dans les transformateurs

Il faut tenir compte des chutes de tension internes lorsqu’on rencontre dans une installation des transformateurs BT/BT. Par exemple transformateur 410/231V de séparation pour l’alimentation des circuits éclairage d’un bâtiment.

Le calcul des chutes de tension résulte directement de l’application du triangle de KAPP.

|  | R2 +jX2 = Impédance globale du transformateur vue du côté secondaire par phase. |
| --- | --- |

Ce triangle est très petit devant les vecteurs et  ce qui permet de les considérer comme parallèles d’où :

La chute de tension est proportionnelle à la charge du transformateur et pour un cos( donné (Il s’agit du cos( de l’installation).

On peut écrire :

| Avec |  | er = chute de tension résistive en % = |
| --- | --- | --- |
|  |  | es = chute de tension inductive en % = |

er et es sont déduits des pertes en charges et de la tension en court-circuit Ucc % :

Exemple : Déterminer la chute de tension d’un transformateur de 250kVA fonctionnant au ¾ de charge et débitant sur un circuit à cos( 0,8, sachant que les pertes en charge sont de 3250W et Ucc = 4%

## 2.4	Chute de tension au démarrage d’un moteur placé derrière un transformateur

Calcul approché :

Cette chute de tension est due en particulier à la réactance du transformateur. Pour un rapport R/X du transformateur de 0,3 et un cos( de 0,3 au démarrage du moteur les vecteurs V1 et V2 sont pratiquement alignés.

Dessiné JMB

Supposons que le transformateur débite un courant It et que le moteur absorbe au démarrage un courant Id. En faisant les approximations classiques :

On a :  avec  et

négligeable devant

or

Si le moteur est éloigné du poste de transformation, il faut alors à la chute de tension précédemment calculée da,s le transformateur ajouter celle dans les câbles

(u Câble en % à cos ( 0,3

En première approximation on prendra pour Id la valeur annoncée par le constructeur du moteur et on ajoutera arithmétiquement (valeur par excès)

Si le calcul précédent donne une faible valeur (u ( 10%, on considère que le résultat est satisfaisant. Si le calcul précédent donne uns valeur proche du maximum admissible (( 15%) on peut faire un calcul plus précis avant d’envisager des procédés de démarrage coûteux. En effet, la valeur de courant de démarrage (Id) est donnée sous tension nominale. Cette chute de tension va faire que le courant de démarrage sera réduit.

Schéma :

Dessiné JMB

Uo = tension à vide du transformateur

Zm = Impédance du moteur indiquée par le constructeur (du moins pour les gros moteurs). A défaut, cette valeur peut être tirée du courant de démarrage du moteur :

Note : Les chutes de tension aux différents niveaux de l’installation seront calculées en faisant la somme arithmétique des chutes de tension partielles. Nous aurons une valeur approchée par excès. Le calcul rigoureux est difficile puisqu’il nécessite la connaissance des courants dans chaque portion du circuit et de leur déphasage.

Etude du démarrage d’un moteur de 75kW In = 145A, Id = 6xIn derrière un transformateur de 630kVA, In = 950A, Ucc = 4%, Un =390V, Itotal = 400A sous cos ( = 0,8. Ce moteur est situé à 45m du transformateur. la section du câble respectant la protection contre les surcharges est de 35mm² cuivre

a) chute de tension au niveau du transformateur :

Chute de tension dans le câble d’alimentation à cos ( 0,3

Chute de tension totale :

Ce résultat est satisfaisant.

3	Impédance des câbles à basse tension (Documentation TREFIMETAUX)

Les tableaux ci-après donnent, pour les câbles BT non armés et armés, des valeurs pratiques d'impédance qui permettent de résoudre avec une approximation suffisante la majorité des problèmes courants concernant les canalisations BT calculées à une température moyenne de 65°C.

# CABLES à BASSE TENSION non ARMES

| Câbles à âme cuivre Valeur des impédances en (/km à | Section (mm²) | Câbles à âme aluminium Valeur des impédances en (/km à |
| --- | --- | --- |
| Cos ( = 0,3 | Cos ( = 0,5 | Cos ( = 0,8 |  | Cos ( = 0,3 | Cos ( = 0,5 | Cos ( = 0,8 |
| 4,4 | 7,2 | 11,5 | 1,5 | - | - | - |
| 2,7 | 4,4 | 6,9 | 2,5 | - | - | - |
| 1,7 | 2,8 | 4,4 | 4 | - | - | - |
| 1,17 | 1,9 | 2,9 | 6 | - | - | - |
| 0,72 | 1,14 | 1,7 | 10 | 1,12 | 1,88 | 2,91 |
| 0,48 | 0,75 | 1,13 | 16 | 0,75 | 1,2 | 1,86 |
| 0,33 | 0,5 | 0,73 | 25 | 0,5 | 0,79 | 1,18 |
| 0,27 | 0,39 | 0,54 | 35 | 0,39 | 0,59 | 0,86 |
| 0,22 | 0,3 | 0,4 | 50 | 0,31 | 0,45 | 0,65 |
| 0,18 | 0,235 | 0,3 | 70 | 0,24 | 0,34 | 0,46 |
| 0,15 | 0,19 | 0,23 | 95 | 0,19 | 0,26 | 0,35 |
| 0,14 | 0,165 | 0,19 | 120 | 0,17 | 0,22 | 0,28 |
| 0,124 | 0,15 | 0,17 | 150 | 0,15 | 0,19 | 0,24 |
| 0,114 | 0,13 | 0,14 | 185 | 0,14 | 0,17 | 0,2 |
| 0,103 | 0,115 | 0,12 | 240 | 0,12 | 0,14 | 0,17 |
| 0,097 | 0,105 | 0,11 | 300 | 0,11 | 0,13 | 0,14 |
| 0,092 | 0,097 | 0,096 | 400 | 0,102 | 0,115 | 0,12 |

# CABLES à BASSE TENSION ARMES

| Câbles à âme cuivre Valeur des impédances en (/km à | Section (mm²) | Câbles à âme aluminium Valeur des impédances en (/km à |
| --- | --- | --- |
| Cos ( = 0,3 | Cos ( = 0,5 | Cos ( = 0,8 |  | Cos ( = 0,3 | Cos ( = 0,5 | Cos ( = 0,8 |
| 4,4 | 7,2 | 11,5 | 1,5 | - | - | - |
| 2,7 | 4,4 | 6,9 | 2,5 | - | - | - |
| 1,7 | 2,8 | 4,4 | 4 | - | - | - |
| 1,19 | 1,9 | 2,96 | 6 | - | - | - |
| 0,743 | 1,16 | 1,78 | 10 | - | - | - |
| 0,501 | 0,765 | 1,15 | 16 | 0,772 | 1,21 | 1,87 |
| 0,349 | 0,512 | 0,743 | 25 | 0,518 | 0,793 | 1,19 |
| 0,275 | 0,39 | 0,551 | 35 | 0,399 | 0,596 | 0,88 |
| 0,226 | 0,309 | 0,421 | 50 | 0,316 | 0,46 | 0,662 |
| 0,183 | 0,239 | 0,309 | 70 | 0,245 | 0,342 | 0,475 |
| 0,155 | 0,192 | 0,237 | 95 | 0,2 | 0,268 | 0,358 |
| 0,141 | 0,169 | 0,2 | 120 | 0,176 | 0,228 | 0,295 |
| 0,13 | 0,152 | 0,172 | 150 | 0,159 | 0,2 | 0,25 |
| 0,122 | 0,138 | 0,15 | 185 | 0,145 | 0,176 | 0,211 |
| 0,114 | 0,129 | 0,128 | 240 | 0,131 | 0,153 | 0,174 |
| 0,109 | 0,115 | 0,114 | 300 | 0,117 | 0,135 | 0,147 |
| 0,1 | 0,105 | 0,102 | 400 | 0,110 | 0,122 | 0,128 |

Tableaux construits par JMB

# Exemple complet

# 5	Monogrammes (construits par JMB)

Les monogrammes sont donnés à titre indicatif, ils permettent de faire une approche rapide dans les hypothèses suivantes : u (%), L (m) et Ib (A) connues. Cette méthode ne vous dispense pas d’effectuer le calcul final réel.

Pour illustrer  leurs utilisations, j’ai  pris le circuit C7. L’intersection de l’horizontale correspondante à Ib = 24A pour Du = 1% et  de la verticale correspondante à L=30 m se passe au-dessus de 4². Cette section est donc insuffisante. Notre choix se portera sur du 6².

# 5	Tableau Excel

Le tableau Excel (à plusieurs entrées grâce à des menus déroulants) ci-dessous permet de recouper les résultats précédents.

Les quelques différences que vous constatez sont dues essentiellement au calcul de Z/km Dans les tableaux Excel, ces valeurs sont calculées à  partir des formules données dans le guide UTE C 15-105

Tableaux Excel réalisé par JMB