## Etude préfaisabilité technique
Etude photovoltaïque / Installation au sol Calculs théoriques
Adresse :
Coordonnées GPS (WGS84)
|  | 95560.45 | Surface utile
Valeurs à renseigner
Valeurs calculés théoriquement
Informatif
Entraxe : | 8.8637 | Dimensions panneaux : |  |  |  |  | Dimensions de l'installation :
Angles : | / | Longueur : | 1.649 | Latitude du site : | 46.45 |  | Surface des panneaux/Châssis : | 32.6832
a : | 0.34994 | Largeur : | 0.991 | Mode de pose : | Paysage |  | Surface des panneaux avec entraxe/ Châssis : | 73.081
Inclinaison PV en radian : | 0.5236 | Épaisseur : | 0.04 | Inclinaison PV | 30
|  | Nb de panneaux en hauteur | 4 | Puissance d'un panneau [Wc] | 250 |  | Nombre de banc : | 1307 | 868 | Portrait
d | 3.4329 | Nb de panneaux en largeur | 5 | Surface du site [m²] : | 95560.45 |  | Nombre de panneaux : | 26140 | 17360 | Paysage
b (Distance entre chaque panneau) [m] | 5.4307 | nb de panneaux/ châssis | 20 |  |  |  | Puissancemax pouvant être installée: | 6,535 MWc | 4,34 MWc
H | 3.964
[6 empty] | /!!!!\ | Valeur puremment théorique, ne tient pas en compte les contraintes environnementales, à titre indicatif |  |  |  | /!!!!\
0.07282
Note on B25: Hauteur solaire minimum (généralement prise le 21 décembre)
Note on B26: Excel raisonne en radian

## Dimensionnement et coût
| Valeurs à renseigner |  |  |  | Prise en compte des conditions environnementales / Faisabilité technique et économique
Valeurs calculés théoriquement
Informatif
Parc 1 |  | Parc 2 |  | Parc 1 + 2 |  | Parc 1 + 2 |  | Parc 1 + 2
Caractéristique onduleur 1 |  | Caractéristique onduleur 2 |  | Capacité réseau [V] |  | Caractéristique panneaux photovoltaïques |  | Structure Krinner
Type onduleur | Siemens - SINVERT PVM20 | Type onduleur | Siemens - SINVERT PVM20 | Type transformateur | Transformateur élévateur | Type panneaux | Gamme Bisool premium polycristallin BMU 250 Wc | Type structure | PV Krinner Flex III
Durée de vie | 10 ans | Durée de vie | 10 ans | Durée de vie | ? ans | Garantie produit | 10 ans | Durée de vie | ?
Prix unitaire | 3847 | Prix unitaire | 3846.5 | Prix unitaire | 0 | Prix unitaire | 300 | Prix unitaire | 178.8
Nombre | 27 | Nombre | 198 | Total | 1 | Nombre panneaux parc 1 | 2100 | Nombre | 868
Tension d'entrée max [V] | 850 | Tension d'entrée max [V] | 850 | Puissance apparente [VA] | 6000000 | Nombre panneaux parc 2 | 15260 | Référence | KKSF PV 60 S x 2350/3450
Tension d'entrée nominale [V] | 665 | Tension d'entrée nominale [V] | 665 | Tension de raccordement [V] | 90000 | Total | 17360 | Câbles, boîtiers et protections électriques
Courant d'entrée maximal [A] | 41 | Courant d'entrée maximal [A] | 41 | Rendement [%] | 98.81% | Puissance unitaire nominale [Wc] | 250 | €/Wc | 0.07
Rendement [%} | 97.8% | Rendement [%} | 97.8% | Lignes électriques à proximités [V] | 90000 | Voc [V] | 38.4 | Maintenance
Puissance apparente max | 920249.1 | Puissance apparente max | 6748493.4 |  |  | Icc [A] | 8.75 | % | 0.5%
Puissance apparente nominale | 719959.59 | Puissance apparente nominale | 5279703.66 |  |  | Rendement [%] | 15.3% | Raccordement
[8 empty] | Quote-part (€/ kW de puissance installée) | 19.94
/ | Parc 1 | Parc 2 |  | Puissance panneaux [kWc] |  | 4340 |  | Travaux éventuels | 100000
|  |  |  | Parc 1 / Puissance apparente onduleur [VA] : |  | 719959.59 |  | Environnement
Branches en parallèle | 105 | 763 |  | Parc 2 / Puissance apparente onduleur [VA]: |  | 5279703.66 |  | Étude d'impacts | 20000
Modules en série | 20 | 20 |  | Raccordement au réseau |  | Compatible |  | Étude des milieux humides
Modules par banc | 20 | 20
Déterminé à l'aide du logiciel Pvsyst / Archelios
Pvgis |  |  |  | Archelios |  |  |  | Coût
[8 empty] | Transformateurs |  | 0
Potentiel année kWh/an |  | 4810 |  | Potentiel année kWh/an |  | 4484 |  | Onduleurs |  | 865476
[8 empty] | Panneaux photovoltaïques |  | 5208000
Tarif de rachat |  | 6.62 |  | Tarif de rachat |  | 6.62 |  | Structures |  | 775992
Tarif de rachat (Appel d'offre) |  | 9 |  | Tarif de rachat (Appel d'offre) |  | 9 |  | Câbles |  | 303800
[8 empty] | Boîtiers électriques |  | 303800
Revenu c€/an : | 31842200 |  |  | Revenu c€/an : | 29684080 |  |  | Protections électriques |  | 303800
Revenu €/an : | 318422 |  |  | Revenu €/an : | 296840.8 |  |  | Raccordement au réseau |  | 186539.6
Revenu c€/an : | 43290000 |  |  | Revenu c€/an : | 40356000 |  |  | Maintenances |  | 39837.038
Revenu €/an : | 432900 |  |  | Revenu €/an : | 403560 |  |  | Études complémentaires |  | 20000
[8 empty] | Hypothèse réduction |  | 5%
Temps de retour sur investissement |  | 26 ans |  | Temps de retour sur investissement |  | 27 ans |  | Total |  | 7967407.6
Temps de retour sur investissement |  | 19 ans |  | Temps de retour sur investissement |  | 20 ans |  | Total + maintenance |  | 8007244.638
Temps de retour sur investissement avec réduction |  | 18 ans |  | Temps de retour sur investissement avec réduction |  | 19 ans |  | Total avec réduction |  | 7606882.4061
|  | Gain environnemental | [5 empty] | Production [kWh]
4810000
|  | Équivalent foyer moyen sans chauffage ni eau chaude) kWh/an |  |  |  | 1924 foyers
|  | Émission de CO2 évitée (Moyenne en France de 0,089 kg/kWh) |  |  |  | 54044944 kg eq CO2
|  | Matières hautement radioactives à longue vie évités (moyenne de 0,0034 g/kWh) |  |  |  | 1414706 kg
Comparaison à titre indicatif
|  | Florine MESMIN |  | Gaëtan FOUGERAY |  |  | Si Florine avait 17064 PV |  | Si Gaëtan avait 11720 PV
|  | Nb de panneaux | 11720 | Nb de panneaux | 17360 |  | 11720 | 4000000 | 17064 | 8007244.638
|  | Puissance | 2,93 MWc | Puissance | 4,266 MWc |  | 17064 | 5823890.785 | 11720 | 5499584.3388
|  | Prix | 4000000 | Prix | 8007244.638
|  | Prix de vente | 7,17 c€ | Prix de vente | 6,62 c€ |  | Si Florine avait 6,62 de tarif de rachat |  | Si Gaëtan avait 7,17 de tarif de rachat
|  | Potentiel kWh/an | 3300000 | Potentiel kWh/an | 4780000 |  | 7.17 | 236661 | 6.62 | 296840.8
[7 empty] | 6.62 | 218507.0879 | 7.17 | 321502.8
|  |  |  | Temps de retour si chaucun possédait le tarif de rachat de l'autre |  |  | TR : | 19 ans | TR : | 25 ans
Florine prenait-elle en compte le coût des cables, onduleurs, raccordements au réseau, maintenances, études d'impact, boitiers et protections électriques ? Ces éléments ne sont pas mentionnés dans son rapport de stage
Note on F8: Transformateur non déterminé
Note on G11: Prix introuvable
Note on I11: Hypothèse A titre indicatif
Note on K15: Hypotèse : GuidENR PHOTOVOLTAÏQUE
Note on G16: Hypothèse
Note on K17: Hypotèse : Calcol
Note on J19: Financement de la capacité d'acceuil prévue dans le cadre du S3REnR : Proportionnelle à la puissance installée
Note on K20: Hypothèse : <36 kVA 1000€ à 2500€ Au dessus : Compliqué à déterminer
Note on K22: Hypotèse
Note on L39: Hypothèse
Note on L40: Hypothèse

## Compatibilité parc 2
Compatibilité onduleur / String "PARC 2"
Valeurs à renseigner
Valeurs calculés théoriquement
Informatif
Caractéristique du module Bisool BMU 250 Wc
|  | VOC [V] | 38.4
|  | VMPP [V] | 30.3
|  | IMPP [A] | 8.25
|  | mVOC [V/°C] | -0.121
Vérification de la tension maximale admise par l'onduleur
VMAX | 852.7 |  | Nombre de modules en série : |  | 20
|  |  | Compatibilité : |  | OK
Tension DC max de l'onduleur | 1000
Vérification de la tension maximale admise par l'onduleur
VMPP | 690.7 |  | Nombre de modules en série : |  | 20
|  |  | Compatibilité : |  | OK
VMPP min onduleur | 480
Vérification du courant maximal admis par l'onduleur
|  |  | Nombre de modules en série : |  | 20
I MPP PV | 8.25 |  | Nombre de branche : |  | 763
I DC MAX | 41 |  | Nombre d'onduleur : |  | 198
I MPP | 31.7917 |  | Compatibilité : |  | OK
OK
|  |  |  | Archelios onduleur | 163
|  |  |  | Pvsyst onduleur | 198

## Compatibilité parc 1
Compatibilité onduleur / String "PARC 1"
Valeurs à renseigner
Valeurs calculés théoriquement
Informatif
Caractéristique du module Bisool BMU 250 Wc
|  | VOC [V] | 38.4
|  | VMPP [V] | 30.3
|  | IMPP [A] | 8.25
|  | mVOC [V/°C] | -0.121
Vérification de la tension maximale admise par l'onduleur
VMAX | 852.7 |  | Nombre de modules en série : |  | 20
|  |  | Compatibilité : |  | OK
Tension DC max de l'onduleur | 1000
Vérification de la tension maximale admise par l'onduleur
VMPP | 690.7 |  | Nombre de modules en série : |  | 20
|  |  | Compatibilité : |  | OK
VMPP min onduleur | 480
Vérification du courant maximal admis par l'onduleur
|  |  | Nombre de modules en série : |  | 20
I MPP PV | 8.25 |  | Nombre de branche : |  | 105
I DC MAX | 41 |  | Nombre d'onduleur : |  | 27
I MPP | 32.0833 |  | Compatibilité : |  | OK
OK
|  |  |  | Archelios onduleur | 22
|  |  |  | Pvsyst onduleur | 27

## DIM DC parc 1
DIMENSIONNEMENT partie DC / PARC 1
Valeurs à renseigner
Valeurs calculés théoriquement
Informatif
A / Securité contre les surintensités en cas d'incident ou de court-circuit | [6 empty] | Rôle du fusible
Module |  |  | NB onduleurs | 27
Puissance [Wc] | 250
IMPP [A] | 8.25 | [5 empty] | n : nombre de string
UMPP [V] | 30.3 |  | V NOMI TOTALE | 606 |  |  | Isc, stc : courant de court circuit a travers le string aux conditions STC
VCO [V] | 38.4 |  | V NOMI TOTALE OC | 768
ICC [A] | 8.75 |  | Isolation CC | 606 |  |  | Norme IEC 60364-7-712
Nb de modules en série | 20
Nb de branches | 105 |  | Nb branche / onduleur | 4
B / Section des câbles et pertes ohmiques sur la partie DC | [6 empty] | Chûte de tension < 2%
IMAX, ARRAY | 43.75
PtotCÂBLES | 4999.5
Distance de câbles jusqu'à l'onduleur [m] | 120 |  | Chute de tension dans le câble [V] | 6.06
Limite de pertes | 1% |  | Section du câble : | 14.73
Resistivité du câble [Ω.m] | 1.7e-08
Quelques valeurs standarts des sections sont : 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm², 6 mm², 10 mm², 16 mm², 25 mm², 35 mm², 50 mm², 70 mm², 95 mm², 120 mm² … |  |  |  |  | S [mm²] | 16 mm²
C / Fusible CC
Afin de protéger les modules contre les courants retours, il existe plusieurs solutions :
IRM [A] | 13
Courant d'emploi IB [A] | 12.25 |  | Présence obligatoire des fusibles |  |  | - Installer des diodes au niveau de chaque chaînes afin d’empêcher le courant de circuler en sens inverse : Ces diodes sont appelées des diodes de découplage. Ce procédé coûte cher et induit des chutes de tension singulières au niveau des diodes.
Présence fusible | 1137.5 |  |  |  |  | - Installer des disjoncteurs.
- Installer des fusibles avec un calibre adapté.
http://photovoltaique.guidenr.fr/cours-photovoltaique-2011/V_presence-fusible.php
D / Parafoudre CC
NK | 17 |  |  |  |  | Côté CC, la présence de parafoudre se justifie grâce à trois paramètres :
Longueur de câbles Ltot | 120 |  | Besoin de parafoudre :
Densité de foudroiement [NG] | 1.7 |  | Parafoudre(s) obligatoire côté CC |  |  | - La densité de foudroiement Ng
- La longueur des câbles CC
- L’usage du bâtiment sur lequel sont implantés les modules photovoltaïque
/ | Locaux d'habitation individuelle | Centrale de production au sol | Bâtiment tertiaires, industriels ou agricoles |  |  | Conformément au paragraphe 13.3.2 du guide de l’UTE C15-712-1, « lorsqu’un parafoudre est prescrit pour la partie CC d’une installation photovoltaïque, il est toujours installé dans le tableau situé le plus proche de l’onduleur ». Par ailleurs, « lorsque l’une des chaînes est située à plus de 10 mètres de l’onduleur, un second parafoudre est recommandé à proximité des chaînes ».
LCRITIQUE (m) | 67.6471 | 117.6471 | 264.7059
L ≥ LCRITIQUE (m) | Parafoudre(s) obligatoire côté CC | Parafoudre(s) obligatoire côté CC | Parafoudre(s) obligatoire côté CC
L ≤ LCRITIQUE (m) | Parafoudre(s) non obligatoire côté CC | Parafoudre(s) non obligatoire côté CC | Parafoudre(s) non obligatoire côté CC
E / Coupure et sectionnement CC
Calibrage en courant : |  | 10.9375 |  |  |  | Le courant assigné d’emploi des dispositifs de coupure et de sectionnement doit être au moins égale à 1.25×ICC.
Tension assignée d'emploi Ue |  | INCONNUE | #VALUE!
Coefficient multiplicateur k (-7°C) |  | 1.14 |  |  |  | La tension assignée d’emploi Ue des dispositifs de coupure et de sectionnement doit être supérieure ou égale à la tension à vide UCO du circuit majorée par un coefficient multiplicateur k prenant en compte l’effet de la température
𝐼_(𝑀𝐴𝑋, 𝑆𝑇𝑅𝐼𝑁𝐺)=1,25 (𝑛−1) 𝐼_(𝑆𝐶,𝑆𝑇𝐶)
S
S = (𝜌 ∗𝐿 ∗𝐼)/(𝜀 ∗ 𝑉_𝐴 )
𝐼_(𝑀𝐴𝑋, 𝐴𝑅𝑅𝐴𝑌)=1,25 𝑛 𝐼_(𝑆𝐶,𝑆𝑇𝐶)
pour NC ≥ 4
𝑃𝑟é𝑠𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑓𝑢𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 :(𝑁_𝐶−1) 𝑥 1.25 𝑥 𝐼_𝐶𝐶 pour NC ≥ 4
𝐼_(𝐵 )≤𝐼_𝑁
𝐼_𝑁 ≤𝐼_𝑅𝑀

## DIM DC parc 2
DIMENSIONNEMENT partie DC / PARC 2
Valeurs à renseigner
Valeurs calculés théoriquement
Informatif
A / Securité contre les surintensités en cas d'incident ou de court-circuit | [5 empty] | Rôle du fusible
Module |  | NB onduleurs | 198
Puissance [Wc] | 250
IMPP [A] | 8.25 |  |  |  |  | n : nombre de string
UMPP [V] | 30.3 | V NOMI TOTALE | 606 |  |  | Isc, stc : courant de court circuit a travers le string aux conditions STC
VCO [V] | 38.4 | V NOMI TOTALE OC | 768
ICC [A] | 8.75 | Isolation CC | 606 |  |  | Norme IEC 60364-7-712
Nb de modules en série | 20
Nb de branches | 763 | Nb branche / onduleur | 4
B / Section des câbles et pertes ohmiques sur la partie DC | [5 empty] | Chûte de tension < 2%
IMAX, ARRAY [A] | 43.75
PtotCÂBLE [W] | 4999.5
Distance de câbles jusqu'à l'onduleur [m] | 120 | Chute de tension dans le câble [V] | 6.06
Limite de pertes [%] | 1% | Section du câble [mm²] | 14.73
Resistivité du câble [Ω.m] | 1.7e-08
Quelques valeurs standarts des sections sont : 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm², 6 mm², 10 mm², 16 mm², 25 mm², 35 mm², 50 mm², 70 mm², 95 mm², 120 mm² … |  |  |  | S [mm²] | 16 mm²
Note on C29: On limite les pertes
𝐼_(𝑀𝐴𝑋, 𝑆𝑇𝑅𝐼𝑁𝐺)=1,25 (𝑛−1) 𝐼_(𝑆𝐶,𝑆𝑇𝐶)
S
S = (𝜌 ∗𝐿 ∗𝐼)/(𝜀 ∗ 𝑉_𝐴 )
𝐼_(𝑀𝐴𝑋, 𝐴𝑅𝑅𝐴𝑌)=1,25 𝑛 𝐼_(𝑆𝐶,𝑆𝑇𝐶)

## DIM AC parc 1
DIMENSIONNEMENT DES CABLES AC / PARC 1
Valeurs à renseigner
Valeurs calculés théoriquement
Informatif
A / Calcul du courant d'emploi IB
IB : Le courant maximal d’emploi dans les conducteurs
IN : Le courant assigné du disjoncteur ou courant nominal du disjoncteur
IZ : Le courant maximal admissible dans les conducteurs
𝐼_𝑁 ≤𝐼_𝑅𝑀
𝐼_(𝐵 )≤𝐼_𝑁