## Etude_préfaisabilité_technique
			Etude photovoltaïque / Installation au sol Calculs théoriques

						Adresse :

						Coordonnées GPS (WGS84)

			95560,45	Surface utile

				Valeurs à renseigner
				Valeurs calculés théoriquement
				Informatif

Entraxe :	8,864		Dimensions panneaux :					Dimensions de l'installation :

Angles :	/		Longueur :	1,649		Latitude du site :	46,45		Surface des panneaux/Châssis :	32,68
a :	0,350		Largeur :	0,991		Mode de pose :	Paysage		Surface des panneaux avec entraxe/ Châssis :	73,08
Inclinaison PV en radian :	0,524		Épaisseur :	0,04		Inclinaison PV	30
			Nb de panneaux en hauteur	4		Puissance d'un panneau [Wc]	250		Nombre de banc :	1307,00	868		Portrait
d	3,433		Nb de panneaux en largeur	5		Surface du site [m²] :	95560,45		Nombre de panneaux :	26140,00	17360		Paysage
b (Distance entre chaque panneau) [m]	5,431		nb de panneaux/ châssis	20					Puissancemax pouvant être installée:	6,535 MWc	4,34 MWc
H	3,964
								/!!!!\	Valeur puremment théorique, ne tient pas en compte les contraintes environnementales, à titre indicatif					/!!!!\

						0,07282

## Dimensionnement_et_coût
	Valeurs à renseigner				Prise en compte des conditions environnementales / Faisabilité technique et économique
	Valeurs calculés théoriquement
	Informatif

Parc 1		Parc 2		Parc 1 + 2		Parc 1 + 2		Parc 1 + 2
Caractéristique onduleur 1		Caractéristique onduleur 2		Capacité réseau [V]		Caractéristique panneaux photovoltaïques		Structure Krinner
Type onduleur	Siemens - SINVERT PVM20	Type onduleur	Siemens - SINVERT PVM20	Type transformateur	Transformateur élévateur	Type panneaux	Gamme Bisool premium polycristallin BMU 250 Wc	Type structure	PV Krinner Flex III
Durée de vie	10 ans	Durée de vie	10 ans	Durée de vie	? ans	Garantie produit	10 ans	Durée de vie	?
Prix unitaire	3 847,00 €	Prix unitaire	3 846,50 €	Prix unitaire	-00 €	Prix unitaire	300,00 €	Prix unitaire	178,80 €
Nombre	27	Nombre	198	Total	1	Nombre panneaux parc 1	2100	Nombre	868
Tension d'entrée max [V]	850	Tension d'entrée max [V]	850	Puissance apparente [VA]	6000000	Nombre panneaux parc 2	15260	Référence	KKSF PV 60 S x 2350/3450
Tension d'entrée nominale [V]	665	Tension d'entrée nominale [V]	665	Tension de raccordement [V]	90000	Total	17360	Câbles, boîtiers et protections électriques
Courant d'entrée maximal [A]	41	Courant d'entrée maximal [A]	41	Rendement [%]	98,81%	Puissance unitaire nominale [Wc]	250	€/Wc	0,07 €
Rendement [%}	97,80%	Rendement [%}	97,80%	Lignes électriques à proximités [V]	90000	Voc [V]	38,4	Maintenance
Puissance apparente max	920 249,10	Puissance apparente max	6 748 493,40			Icc [A]	8,75	%	0,50%
Puissance apparente nominale	719 959,59	Puissance apparente nominale	5 279 703,66			Rendement [%]	15,30%	Raccordement
								Quote-part (€/ kW de puissance installée)	19,94 €
/	Parc 1	Parc 2		Puissance panneaux [kWc]		4340		Travaux éventuels	100 000,00 €
				Parc 1 / Puissance apparente onduleur [VA] :		719 959,59		Environnement
Branches en parallèle	105	763		Parc 2 / Puissance apparente onduleur [VA]:		5 279 703,66		Étude d'impacts	20 000,00 €
Modules en série	20	20		Raccordement au réseau		Compatible		Étude des milieux humides
Modules par banc	20	20

Déterminé à l'aide du logiciel Pvsyst / Archelios

Pvgis				Archelios				Coût
								Transformateurs		0 €
Potentiel année kWh/an		4810		Potentiel année kWh/an		4484		Onduleurs		865476 €
								Panneaux photovoltaïques		5208000 €
Tarif de rachat		6,62		Tarif de rachat		6,62		Structures		775992 €
Tarif de rachat (Appel d'offre)		9		Tarif de rachat (Appel d'offre)		9		Câbles		303800 €
								Boîtiers électriques		303800 €
Revenu c€/an :	31842200			Revenu c€/an :	29684080			Protections électriques		303800 €
Revenu €/an :	318422			Revenu €/an :	296841			Raccordement au réseau		186540 €
Revenu c€/an :	43290000			Revenu c€/an :	40356000			Maintenances		39837 €
Revenu €/an :	432900			Revenu €/an :	403560			Études complémentaires		20000 €

								Hypothèse réduction		5,00%
Temps de retour sur investissement		26 ans		Temps de retour sur investissement		27 ans		Total		7 967 407,60 €
Temps de retour sur investissement		19 ans		Temps de retour sur investissement		20 ans		Total + maintenance		8 007 244,64 €

Temps de retour sur investissement avec réduction		18 ans		Temps de retour sur investissement avec réduction		19 ans		Total avec réduction		7 606 882,41 €

		Gain environnemental						Production [kWh]
								4810000

		Équivalent foyer moyen sans chauffage ni eau chaude) kWh/an				1924 foyers

		Émission de CO2 évitée (Moyenne en France de 0,089 kg/kWh)				54044944 kg eq CO2

		Matières hautement radioactives à longue vie évités (moyenne de 0,0034 g/kWh)				1414706 kg

		Comparaison à titre indicatif

		Florine MESMIN		Gaëtan FOUGERAY			Si Florine avait 17064 PV		Si Gaëtan avait 11720 PV
		Nb de panneaux	11720	Nb de panneaux	17360		11720	4000000 €	17064	8007245 €
		Puissance	2,93 MWc	Puissance	4,266 MWc		17064	5823891 €	11720	5499584 €
		Prix	4000000 €	Prix	8007245 €
		Prix de vente	7,17 c€	Prix de vente	6,62 c€		Si Florine avait 6,62 de tarif de rachat		Si Gaëtan avait 7,17 de tarif de rachat
		Potentiel kWh/an	3 300 000	Potentiel kWh/an	4 780 000		7,17	236661 €	6,62	296841 €
							6,62	218507 €	7,17	321503 €
				Temps de retour si chaucun possédait le tarif de rachat de l'autre			TR :	19 ans	TR :	25 ans

				Florine prenait-elle en compte le coût des cables, onduleurs, raccordements au réseau, maintenances, études d'impact, boitiers et protections électriques ? Ces éléments ne sont pas mentionnés dans son rapport de stage

## Compatibilité_parc_2
Compatibilité onduleur / String "PARC 2"

			Valeurs à renseigner
			Valeurs calculés théoriquement
			Informatif

Caractéristique du module Bisool BMU 250 Wc

		VOC [V]	38,40
		VMPP [V]	30,30
		IMPP [A]	8,25
		mVOC [V/°C]	-0,121

Vérification de la tension maximale admise par l'onduleur

VMAX	852,70		Nombre de modules en série :		20
			Compatibilité :		OK
Tension DC max de l'onduleur	1000

Vérification de la tension maximale admise par l'onduleur

VMPP	690,70		Nombre de modules en série :		20
			Compatibilité :		OK
VMPP min onduleur	480

Vérification du courant maximal admis par l'onduleur

			Nombre de modules en série :		20
I MPP PV	8,25		Nombre de branche :		763
I DC MAX	41		Nombre d'onduleur :		198

I MPP	31,79		Compatibilité :		OK

					OK

				Archelios onduleur	163
				Pvsyst onduleur	198

## Compatibilité_parc_1
Compatibilité onduleur / String "PARC 1"

			Valeurs à renseigner
			Valeurs calculés théoriquement
			Informatif

Caractéristique du module Bisool BMU 250 Wc

		VOC [V]	38,40
		VMPP [V]	30,30
		IMPP [A]	8,25
		mVOC [V/°C]	-0,121

Vérification de la tension maximale admise par l'onduleur

VMAX	852,70		Nombre de modules en série :		20
			Compatibilité :		OK
Tension DC max de l'onduleur	1000

Vérification de la tension maximale admise par l'onduleur

VMPP	690,70		Nombre de modules en série :		20
			Compatibilité :		OK
VMPP min onduleur	480

Vérification du courant maximal admis par l'onduleur

			Nombre de modules en série :		20
I MPP PV	8,25		Nombre de branche :		105
I DC MAX	41		Nombre d'onduleur :		27

I MPP	32,08		Compatibilité :		OK

					OK

				Archelios onduleur	22
				Pvsyst onduleur	27

## DIM_DC_parc_1
DIMENSIONNEMENT partie DC / PARC 1

			Valeurs à renseigner
			Valeurs calculés théoriquement
			Informatif

A / Securité contre les surintensités en cas d'incident ou de court-circuit					Rôle du fusible

Module			NB onduleurs	27
Puissance [Wc]	250
IMPP [A]	8,25					n : nombre de string
UMPP [V]	30,3		V NOMI TOTALE	606				Isc, stc : courant de court circuit a travers le string aux conditions STC
VCO [V]	38,4		V NOMI TOTALE OC	768
ICC [A]	8,75		Isolation CC	606				Norme IEC 60364-7-712
Nb de modules en série	20
Nb de branches	105		Nb branche / onduleur	4

B / Section des câbles et pertes ohmiques sur la partie DC					Chûte de tension < 2%

IMAX, ARRAY	43,75					S
PtotCÂBLES	4999,5

Distance de câbles jusqu'à l'onduleur [m]	120		Chute de tension dans le câble [V]	6,06
Limite de pertes	1,00%		Section du câble :	14,73
Resistivité du câble [Ω.m]	1,70E-08

Quelques valeurs standarts des sections sont : 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm², 6 mm², 10 mm², 16 mm², 25 mm², 35 mm², 50 mm², 70 mm², 95 mm², 120 mm² …					S [mm²]	16 mm²

C / Fusible CC

					Afin de protéger les modules contre les courants retours, il existe plusieurs solutions :
IRM [A]	13		pour NC ≥ 4
Courant d'emploi IB [A]	12,25		Présence obligatoire des fusibles			- Installer des diodes au niveau de chaque chaînes afin d’empêcher le courant de circuler en sens inverse : Ces diodes sont appelées des diodes de découplage. Ce procédé coûte cher et induit des chutes de tension singulières au niveau des diodes.
Présence fusible	1137,5					- Installer des disjoncteurs.
					- Installer des fusibles avec un calibre adapté.

					http://photovoltaique.guidenr.fr/cours-photovoltaique-2011/V_presence-fusible.php

D / Parafoudre CC

NK	17					Côté CC, la présence de parafoudre se justifie grâce à trois paramètres :
Longueur de câbles Ltot	120		Besoin de parafoudre :
Densité de foudroiement [NG]	1,7		Parafoudre(s) obligatoire côté CC			- La densité de foudroiement Ng
					- La longueur des câbles CC
					- L’usage du bâtiment sur lequel sont implantés les modules photovoltaïque
/	Locaux d'habitation individuelle	Centrale de production au sol	Bâtiment tertiaires, industriels ou agricoles			Conformément au paragraphe 13.3.2 du guide de l’UTE C15-712-1, « lorsqu’un parafoudre est prescrit pour la partie CC d’une installation photovoltaïque, il est toujours installé dans le tableau situé le plus proche de l’onduleur ». Par ailleurs, « lorsque l’une des chaînes est située à plus de 10 mètres de l’onduleur, un second parafoudre est recommandé à proximité des chaînes ».
LCRITIQUE (m)	67,65	117,65	264,71
L ≥ LCRITIQUE (m)	Parafoudre(s) obligatoire côté CC	Parafoudre(s) obligatoire côté CC	Parafoudre(s) obligatoire côté CC
L ≤ LCRITIQUE (m)	Parafoudre(s) non obligatoire côté CC	Parafoudre(s) non obligatoire côté CC	Parafoudre(s) non obligatoire côté CC

E / Coupure et sectionnement CC

Calibrage en courant :		10,94				Le courant assigné d’emploi des dispositifs de coupure et de sectionnement doit être au moins égale à 1.25×ICC.
Tension assignée d'emploi Ue		INCONNUE	#VALEUR!
Coefficient multiplicateur k (-7°C)		1,14				La tension assignée d’emploi Ue des dispositifs de coupure et de sectionnement doit être supérieure ou égale à la tension à vide UCO du circuit majorée par un coefficient multiplicateur k prenant en compte l’effet de la température

## DIM_DC_parc_2
DIMENSIONNEMENT partie DC / PARC 2

			Valeurs à renseigner
			Valeurs calculés théoriquement
			Informatif

A / Securité contre les surintensités en cas d'incident ou de court-circuit					Rôle du fusible

Module			NB onduleurs	198
Puissance [Wc]	250
IMPP [A]	8,25					n : nombre de string
UMPP [V]	30,3		V NOMI TOTALE	606				Isc, stc : courant de court circuit a travers le string aux conditions STC
VCO [V]	38,4		V NOMI TOTALE OC	768
ICC [A]	8,75		Isolation CC	606				Norme IEC 60364-7-712
Nb de modules en série	20
Nb de branches	763		Nb branche / onduleur	4

B / Section des câbles et pertes ohmiques sur la partie DC					Chûte de tension < 2%

IMAX, ARRAY [A]	43,75					S
PtotCÂBLE [W]	4999,5

Distance de câbles jusqu'à l'onduleur [m]	120		Chute de tension dans le câble [V]	6,06
Limite de pertes [%]	1,00%		Section du câble [mm²]	14,73
Resistivité du câble [Ω.m]	1,70E-08

Quelques valeurs standarts des sections sont : 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm², 6 mm², 10 mm², 16 mm², 25 mm², 35 mm², 50 mm², 70 mm², 95 mm², 120 mm² …					S [mm²]	16 mm²

## DIM_AC_parc_1
DIMENSIONNEMENT DES CABLES AC / PARC 1

			Valeurs à renseigner
			Valeurs calculés théoriquement
			Informatif

A / Calcul du courant d'emploi IB

					IB : Le courant maximal d’emploi dans les conducteurs
					IN : Le courant assigné du disjoncteur ou courant nominal du disjoncteur
					IZ : Le courant maximal admissible dans les conducteurs