{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["AutoShow","Extract","02 Tableau","Intervenant","Créé par","Histo"],"not_rendered":{"charts":3,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":3},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"AutoShow","index":0,"n_rows":27,"n_cols":7,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[39,6,40,13],[2,6,4,12],[9,6,21,13],[7,6,8,9],[24,6,25,8],[26,6,38,13]]}
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,"Mise en Forme des extractions AISTEL"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,"Mode d'Emploi :"]
[]
[null,null,null,null,null,null,"1) Selectionner les donnees de la previsualistation d'un rapport directement sur AISTEL\n(n°ticket necessaire : INC00...) \n\n2) Les coller sur la feuille \"Extract\" \n(Selectionner une cellule puis Ctrl + V)\n\n3) Appuyer sur START !\n\nBonus J : Reexecuter la macro pour obtenir une mise en forme condensee "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,"Contraintes :"]
[]
[null,null,null,null,null,null,"Necessite un rapport AISTEL \"AR System\" mis en forme en colonnes, affiche sous le format \"Rapport AR\""]

{"sheet":"Extract","index":1,"n_rows":263,"n_cols":18,"rows_kept":263,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Numéro","Objet","Description","Intervenant","A traiter le","Résolution","Date butoir de fin","ZA","ZE","Créé le","Equipe","Créé par (nom)","Créé par (prénom)","Modèle","Entité","Status","Modifié le","Modifié par (NNI)"]
["INC000000070640","TELEP - VAUPA - L61H.DIEU VAUPA - TD - Voie N°1","CORT - Défaut permanent\nmateriel : TGS\nSupport : OBS\nDéfaut TELEPROTECTION : oui coté vaupaliere","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,null,null,"2015-09-10T10:31:43","GDP LA VAUPALIERE","LESPESTILS","Laurent","TELEP (Téléprotection : Tac, Dif.L, Dif.C...)","CM NANTERRE / GMR BASSE SEINE","En cours","2015-09-10T10:34:52","J12042"]
["INC000000070639","TA AS - GDP COUDUN  - SITE TOUS LES SITES  - Matériel TA GSM","Type d'équipement :\nTELEALARME   GSM",null,null,null,null,null,null,"2015-09-10T10:18:21","GDP COUDUN","ALLINS","Thierry","TA AS (Teléalarme, Alarme Secours)","CM NANTERRE / GMR NORD OUEST","Affecté","2015-09-10T10:20:51","F44815"]
["INC000000070637","TCD ELECTRE- GDP COUDUN  - SITE  CATENOY 63 KV","CORT - Equipement concerné :\nAFDM n°\nDEF FUGITIFS AVEC  PERTE  D'OBSERVABILITE et MAN DU POSTE DE CATENOY\nLE 10/09/2015 A 02H02  FIN A 02H12  ET 02H53  FIN A 03H04","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,null,null,"2015-09-10T10:10:03","GDP COUDUN","ALLINS","Thierry","TCD (Téléconduite)","CM NANTERRE / GMR NORD OUEST","En cours","2015-09-10T10:17:03","F44815"]
["INC000000070635","PEXI - DRONN - DRONN - MICRODATARC","Installation de ligne téléphonique professionnel au domicile de Stéphane Hardy pour prise d'astreinte et intégration de la ligne téléphonique au microdatarc","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,"2015-09-18T17:00:00",null,null,"2015-09-10T09:55:22","GDP LA DRONNIERE","DESHAYES","Olivier","PEXI (Pupitre d'EXploitation Informatisé)","CM NANTERRE / GMR NORMANDIE","En cours","2015-09-10T10:01:51","G27554"]
["INC000000070590","TELEP - VLEJU - VLEJU61SSAU5 - VER - Voie N°2","CORT - Défaut verrouillage voie 2 permanent depuis le 08.09.15 à 10h19 sur la ligne Villejust-St Aubin 225kV de la liaison Villejust-St aubin-Montjay\nMatériel : TAC TGS\nSupport : LL002NP637 + CABQ 70406-12 passant par Villeras\nDéfaut TELEPROTECTION : oui\nDéfaut coté Villejust et st Aubin\nPlusieurs ticket ont déjà été créés pour cette même panne.\nMaintenance 1 et 2 créé coté Villejust.\nrelance des carte de la TAC sans succès\nla LED récepteur est allumée\nSur la carte Intrec : LED absence niveau et indécision allumées\nsur la carte Sigrec: LED perte porteuse et perte horloge allumées","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,"2015-09-14T16:00:00",null,null,"2015-09-09T15:20:49","GDP ESSONNE","SEURE","Mickael","TELEP (Téléprotection : Tac, Dif.L, Dif.C...)","CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-09-09T16:04:59","A62855"]
["INC000000070460","COMPT -  VLERA - Relève impossible","La ligne sonne mais pas de prise de ligne sur l'aiguilleur.\n0V sur la igne téléphonique.\nOuverture 2 fils constaté sur le web SAV d'OBS.","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,null,null,"2015-09-09T11:41:51","CASTER","LEMERCIER","Sebastien-G","COMPT (Comptage)","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-09-09T11:44:30","A72356"]
["INC000000070539","C.COM - VLEJU - MONTJAY - TG - +-48VTG","Contexte => urgence 1 au poste de Montjay constat du compact +- 48VTG déclenché, refermeture sans succès\nPrésence AFDM =>  non :\nRéalisation maintenance N1 / N2 => Oui , il y a un défaut d'isolement avec la terre et le - , un essais a été réalisé avec tout les relais déconnectés ca déclenche toujours.\nLors de l'intervention de l'EMASI prévu ce vendredi il peuvent nous appeler pour plus de détails\nDélai : 22 jours ouvrés","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,400752025,400752026,"2015-09-09T09:23:09","GDP ESSONNE","SEURE","Mickael","C.COM (Commun filerie conventionnelle)","CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-09-09T09:32:30","A62855"]
["INC000000070391","TCD - HARC7 - CRETA-R.COT - SMT240","Nombreux \"DF liaison BT\" intempestifs apparus sur le PEXI,\"DF.TCM.S1\" sur le CDE à Cretaine .","CHECK AZIS BATCHA",null,null,null,null,null,"2015-09-07T16:53:57","GDP VAL DE SEINE","KERHEL","Franck",null,"CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-09-07T16:59:21","C64052"]
["INC000000070383","TLRV - COUDU - T.CHA - CDE - Modem et Imprimante","PAS DE TELERELEVE A TRIE CHATEAUX\nDE PLUS UN MANQUE PAPIER DE L' IMPRIMANTE ENVOIE UNE URGENCE 1 A COUDUN  :\nN° de TEL : 02 44 49 19 67\nSurnumérotation : 4","Nil MALLET","2015-10-07T14:49:53",null,"2015-10-07T14:49:53",400751642,400751643,"2015-09-07T14:49:53","GDP COUDUN","ALLINS","Thierry","TLRV (Telérelève des informations d'exploitation hors CCN)","CM NANTERRE / GMR NORD OUEST","En cours","2015-09-07T14:54:09","F44815"]
["INC000000070264","PANNE TI : HARC7-225kV-TM P et Q","Les TM P et Q sont en écart avec l'estimateur. Au SNC, valeur acquise = -259 MW (pour une estimation à -138 MW), valeur acquise = 0 MVAR (pour une estimation à -6 MVAR). Ces TM sont masquées au SNC.\nVoir image SNC TM P Q en infos de travail","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,400751147,400751148,"2015-09-07T14:06:50","SERVICE PLANIFICATION","YMANETTE","Christelle",null,"CNES","En cours","2015-09-07T14:16:05","R28130"]
["INC000000070370","TELEP - CHESN/NTS - NEMOUL61VLEMA - TELEDEC/ACC - TABAR","CORT - Matériel TAC : ( BF /HF modèle )\nAu poste de VLEMA  sur le départ NEMOURS\nSupport TAC : TFX 0031KBD5\nDéfaut  fugitif depuis le 02/09/15 0 08h30\nCompte rendu maint niv 1/2 : pas d intervention du Gpt, car les défauts ne durent pas longtemps.\nMatériel TAC : ( BF /HF modèle ) DIP5000\nSupport TAC : Transfix 0031KBD5","Nil MALLET","2015-09-14T09:00:00",null,"2015-09-14T13:35:01",null,null,"2015-09-07T13:35:01","CASTER","LORIEUX","Clement","NTS - TELEPROTECTION - TAC","CM NANTES / GEMCC","En cours","2015-09-07T13:40:45","D17556"]
["INC000000070338","TLRV - VLEJU - VLEJU - ARPAJON - OSCILOO","Type de panne Lors du défaut du 05.09.15 sur la liaison 90kV Villejust-Arpajon-Marcoussis1-ollainville\nNous constatons coté Villejust que l'oscillo a bien démarré, les top logiques comme DT.PXLC sont bien présent mais il y a aucunes courbes d'intensité qui n'est représenté.\nOn dirait que l'UA 2000 ne reçoit pas les informations d'intensité de la tranche.\nDe l'autre coté\nDemande de vérification par l'EMASI.\nGestes N1/N2 réalisés (OUI/NON) :\nSi oui, préciser les gestes réalisés :\nDélai : 22 jours ouvrés","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,400751143,400751144,"2015-09-07T08:33:58","GDP ESSONNE","SEURE","Mickael","TLRV (Telérelève des informations d'exploitation hors CCN)","CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-09-07T08:44:24","A62855"]
["INC000000069982","TELEP - ARRIG - ARRIGL61CHEVI - DES.ARS d'arrighi vers chevilly","CORT - Défaut permanent\nMatériel : TGS\nSupport : FO\nDéfaut TELEPROTECTION : non\nAFDM n° CHEVI/15/09/03\nplusieurs relances ont déjà été effectuées sans résultat","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,"2015-09-14T16:00:00",null,null,"2015-09-04T11:23:42","GDP ARRIGHI","ROUILLON","Mathieu","TELEP (Téléprotection : Tac, Dif.L, Dif.C...)","CM NANTERRE / GMR EST","En cours","2015-09-04T11:27:22","C51553"]
["INC000000070141","TEL RTC - COUDU - TERRI - AUTOCOM","PAS DE POSSIBILITES DE  D'EMETRE OU DE RECEVOIR DES APPELS\nDEPUIS LE POSTE DE TERRIER","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,null,null,"2015-09-04T09:18:44","GDP COUDUN","ALLINS","Thierry","TEL RTC (Téléphonie hors IP)","CM NANTERRE / GMR NORD OUEST","En cours","2015-09-04T09:30:36","F44815"]
["INC000000070053","TELEP - CERGY - CORMEL61PERRE - VERR V2","CORT\nTAC TGS\nSupport CABQ 70072-2\nAu poste de Cormeilles 225 kV, défaut verrouillage voie 2 sur le départ Perret 2.Gestes N1/N2 réalisés sans succès.","CHECK AZIS BATCHA",null,null,"2015-09-11T16:12:03",null,null,"2015-09-03T16:12:03","GDP CERGY","ASSIER","Stephane","TELEP (Téléprotection : Tac, Dif.L, Dif.C...)","CM NANTERRE / GMR NORD OUEST","En cours","2015-09-03T16:44:39","J83849"]
["INC000000069951","CCN - COUDU - REMIS - ALSTOM - PC SAD","Contexte : Sur TS : DF CCN Non Urgent\nDysfonctionnement constaté : Pas d'accès au PC SAD\nDate de début 02/09/2015 08h00\na - Type de signalisation : Alarme non sonore avec DF CNN non Urgent\nb - Gêne de l'exploitant : Incidents inaccessibles\nc - Gêne pour le système : Non\nd - Le matériel mis en cause identifié : PC SAD (logiciel)\nRéalisation des gestes N1 / N2 => Oui :message d'erreur lors du redémarrage du PC SAD. Une capture du msg d'erreur a été sauvegardée sur le bureau du PC SAD.","CHECK AZIS BATCHA",null,null,null,null,null,"2015-09-03T11:37:48","CASTER","PHILIPPART","Vincent","CCN (Filerie Electre)","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-09-03T11:55:43","D37257"]
["INC000000069936","ORS - COUDU - T.CH5 - N°1","CORT - Détail de l'incident\nPermanent.\nPerte de la liaison entre les routeurs Trie Château et Remise.\nPerte peut être dû au TP qui a eu lieu le 02/09/2015 suite à la coupure des UA Télécom pour le remplacement atelier TCM.\nDéfaut situe à Trie Château suite à l'analyse.\nOutil ORS.\nVu du routeur Trie Château.\nVérification de l'interface\nSerial 0/0/0 => Status down et Prot down.\nShut et no shut de la interface n'a pas résolu le défaut.\nVérification de l'état des signaux.\nDCD =Down\nDSR = Down\nDTR=Up\nRTS=Up\nCTS=Down\nVérification de la détection de l'horloge.\nClocks stopped => Horloge non détectée.\nVérification de l'OSPF.\nDétection des autres routeurs OK (PCG2 / ETREP).\nVu du routeur de Remise.\nVérification de l'interface\nSerial 0/0/0 => Status down et Prot down.\nShut et no shut de la interface n'a pas résolu le défaut.\nVérification de l'état des signaux.\nDCD =Down\nDSR = Down\nDTR=Up\nRTS=Up\nCTS=Down\nVérification de la détection de l'horloge.\nClocks Freq detected => Horloge détectée.\nVérification de l'OSPF.\nDétection des autres routeurs OK (RTR PCG1).\nOutil IONOS.\nLe FMX de REMISE ne voit pas celui de Trie Château.\nDéfaut de la TAC 63kV ACC Stade REMISL31T.CH5.\nTous ces services passent par la FHP / 7002501","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,null,null,"2015-09-03T08:37:23","CASTER","LEMERCIER","Sebastien-G","ORS (Optimisation réseau sécurisé)","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-09-03T09:17:35","A72356"]
["INC000000069776","TELEP-VLEJU-SAULEL61VERSA-VER V2","CORT-DF Permanent\nMatériel : TAC TGS\nSupport : FO\nDéfaut TELEPROTECTION  : OUI","Cherif MADKOUR",null,null,null,null,null,"2015-09-02T18:04:47","GDP ESSONNE","SAINT-ALME","Judex",null,"CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-09-02T18:13:50","B63632"]
["INC000000069619","Panne TI : TERRI 7 P.GAS4 TC AMU","Echec TC depuis les outils de conduite (SRC+PEXI) sur l'automate AMU de la liaison TERRI 7 P.GAS 4","CHECK AZIS BATCHA",null,null,null,null,null,"2015-09-02T14:11:33","SERVICE STRATEGIES EXPLOITATION","OTMANI","Abdelramane",null,"CE ST QUENTIN EN YVELINES","En cours","2015-09-02T14:12:59","B70355"]
["INC000000069735","TELEP - DRONN - ALENCL42CPFL5 - VERR","CORT - Défaut permanent\nMatériel : TAC 304\nSupport : U5003652  \nDéfaut TELEPROTECTION : non\nAFDM n°  Fait par GDP LARCAY schéma particulier pris à ALENCON  par  CESQY\nDEFAUT Présent  à ALENCON et CHAMPLEUR","CHECK AZIS BATCHA",null,"Pb sur un ampli côté OBS","2015-09-04T09:50:15",null,null,"2015-09-02T09:50:15","GDP LA DRONNIERE","TACHER","Frederic","TELEP (Téléprotection : Tac, Dif.L, Dif.C...)","CM NANTERRE / GMR NORMANDIE","Résolu","2015-09-02T10:02:34","C74317"]
["INC000000069705","TELEP - AGNEA - HAGUEZ41TOLLE - ACC V1","CORT\nDéfaut permanent depuis le 30/08/15 à 22h65:52\nCarte Intem: aucune LED d'allumée\nLe test ne fonctionne pas\nAl réception + perte porteuse\nMatériel : TGS\nSupport : LL 000GB785\nDéfaut TELEPROTECTION : non\nDéfaut réception au PA de BACCHUS","CHECK AZIS BATCHA",null,null,"2015-09-03T13:40:52",null,null,"2015-09-01T13:40:52","GDP AGNEAUX","GUEROUT","Laurent","TELEP (Téléprotection : Tac, Dif.L, Dif.C...)","CM NANTERRE / GMR NORMANDIE","En cours","2015-09-01T14:24:26","J41842"]
["INC000000069698","TLRV - MEZE5 - BONNI - CONSTEL,SUPTEL","Connexion impossible, rapatriement impossible, : depuis PEXI et au PA\nGestes N1/N2 réalisés (OUI/NON) : OUI\nSi oui, préciser les gestes réalisés : Sur place  Relance du \"Constel\" impossible au Site\nPA de Bonnières, Manque Fichier : HYMEN.SYS MANQUANT\nDélai : 22 jours ouvrés","CHECK AZIS BATCHA",null,null,"2015-09-30T17:00:00",400750814,400750815,"2015-09-01T10:57:16","GDP YVELINES","GOASDOUE","Jean-Francois","TLRV (Telérelève des informations d'exploitation hors CCN)","CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-09-01T11:06:00","E62733"]
["INC000000069582","TELEP - VLEVA -BXVALL31CBRY- Verrouillage - Voie N°1","CORT - Défaut permanent\nMatériel : TGS\nSupport : FO 70127-02\nDéfaut TELEPROTECTION :non\nAFDM n° en cours de création\nGeste de maintenance 1 et 2 réalisé sans succès. Demande d'intervention de l'EMASI.","CHECK AZIS BATCHA",null,"remplacement carte intrec et sigrec coté Beauval","2015-09-03T06:02:52",null,null,"2015-09-01T09:49:28","GDP VILLEVAUDE","TICHET","Frederic","TELEP (Téléprotection : Tac, Dif.L, Dif.C...)","CM NANTERRE / GMR EST","Résolu","2015-09-01T09:56:07","B58654"]
["INC000000069696","COMPT -  M.BRE  - T2000 HS","Nous avons un échec total sur T2000 depuis cette nuit.","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,null,null,"2015-09-01T09:10:09","CASTER","LEMERCIER","Sebastien-G","COMPT (Comptage)","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-09-01T09:11:21","A72356"]
["INC000000069569","PANNE TI : BZGET-225kV-TR612-TM PQ","TM PQ à 0 MW","Nil MALLET","2015-09-14T17:07:58",null,"2015-09-14T17:07:58",400750619,400750620,"2015-08-31T17:07:58","SERVICE STRATEGIES EXPLOITATION","OTMANI","Abdelramane",null,"CE ST QUENTIN EN YVELINES","En cours","2015-08-31T17:10:09","B70355"]
["INC000000069683","PANNE TI : FANAU-225kV-TR611-TM PQ","TM  PQ en écarts","CHECK AZIS BATCHA",null,null,null,400750937,400750938,"2015-08-31T17:02:30","SERVICE STRATEGIES EXPLOITATION","OTMANI","Abdelramane",null,"CE ST QUENTIN EN YVELINES","En cours","2015-08-31T17:06:51","B70355"]
["INC000000069568","C.PROT - VLEJU - AQUED - L63CIROL - PD3A6562","Contexte => Alarme DF Equipement-DF PX1 le31/08/2015 à 08h03\nConséquences sur l'exploitation => Il ne reste plus qu'une protection de distance\nPrésence AFDM => non :\nRéalisation maintenance N1 / N2 => Oui  : Aucun voyant allumé sur la protection.\nCarte alim.HS\nDélai : 2 jours","CHECK AZIS BATCHA",null,null,"2015-09-03",400751074,400751075,"2015-08-31T16:40:12","GDP ESSONNE","SAINT-ALME","Judex",null,"CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-08-31T16:50:04","B63632"]
["INC000000069677","TCD - AGNEA - TERR6 + 400kV: Sur dép TOURB.1 la TS \"EXPLOIT.TRANCHE LOCALE\"","Sur dép TOURB.1 la TS \"EXPLOIT.TRANCHE LOCALE\" arrive au PEXI de façon intempestive\npas de TS au CDE du poste.\nL'ouverture de l'ICT et de la prise en locale de la tranche n'a rien donné la TS \"EXPLOIT.TRANCHE LOCALE\" est toujours présente. Impossibilié de faire disparaitre cette TS avec le pose d'une pinoche sur le PAN et sur la paire du BIF CE\nOn pense à un problème de Téléconduite. voir document joint dans les informatiosn de travail","Ghislain BERGER",null,null,"2015-09-22T16:00:00",null,null,"2015-08-31T16:15:37","GDP AGNEAUX","GUEROUT","Laurent","TCD (Téléconduite)","CM NANTERRE / GMR NORMANDIE","En cours","2015-08-31T16:45:11","J41842"]
["INC000000069541","TCD - CHESN - NEMOU + 225 / 63kV","CORT - Equipement concerné : ECP80\nPerte de la voie B sur le RTIA suite au chargement du PA en semaine 35.\nAFDM n°","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,null,null,"2015-08-31T08:01:19","CASTER","LEMERCIER","Sebastien-G","TCD (Téléconduite)","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-08-31T08:03:16","A72356"]
["INC000000069534","CCN - VAUPA - CRIQU - ICE d2.4 -P.JEROME- Ano circuits réducteurs intempestifs","Contexte : [Fortuit]\nDysfonctionnement constaté : [ suite à l'intervention de l'EMASI le 28/08/2015 plusieurs anomalies circuits réducteurs intempestifs se reproduisent (problème récurent).]\nDate de début 30/08/2015 16:33:29\n             de fin 30/08/2015 16:40:16 puis inhibition de l'information sur le PO ELECTRE.\nAnomalie embarqué dans la MVS V1.2.5 Ice.\nJ CHEDRU","Julien CHEDRU","2015-12-31","Cette anomalie générique est identifiée par l’ACC139\nCréation du ticket CCN TENP-14/0153 pour suivi.",null,null,null,"2015-08-30T17:28:19","GDP LA VAUPALIERE","KALKSTEEN","Stephane","CCN (Filerie Electre)","CM NANTERRE / GMR BASSE SEINE","En cours","2015-08-30T17:44:39","H46236"]
["INC000000069400","TELEP - CERGY - CERGYL61ZHERB - VERR V1 + DS.ARS","CORT - Défaut permanent - FO 79289-06N\nMatériel : TPS-NU SELTA\nSupport : FO 79289-06N\nGeste N1-N2 réalisé par le GDP de CERGY sur les deux extrémités (côté CERGY et CORME) le 27/08/2015. Relance de la TELEACTION & alarme RX présente des deux côtés.","CHECK AZIS BATCHA",null,"Convertisseur SELTA Optique / V11 à Cergy HS.\nLe convertisseur est plein d'eau ! La baie est située sous la climatisation !!!!\nRemplacement du convertisseur effectué.\nLiaisons TAC OK","2015-09-30",null,null,"2015-08-28T14:51:50","GDP CERGY","LIPINSKI","Alexandre","TELEP (Téléprotection : Tac, Dif.L, Dif.C...)","CM NANTERRE / GMR NORD OUEST","Résolu","2015-08-28T15:04:25","H56854"]
["INC000000069378","TELEP - VAUPA - BLEVIL41SAINN -ACC","CORT - Défaut permanent\nMatériel : TGS\nSupport : STAC A000OO386\nDéfaut TELEPROTECTION : oui\nDéfaut réception au PA de SAINNEVILLE suite à coupure/retour alimentation continue( ICT):\nAlarme récepteur sur TGS toutes les led allumées sur la carte SIGREC.\nIndécision sur la carte INTREC.\npas d'autres mesures réalisées.","Nagarathnarasa GOWSEGAN",null,"défaut disparue avant l'intervention",null,null,null,"2015-08-27T16:45:06","GDP LA VAUPALIERE","KALKSTEEN","Stephane","TELEP (Téléprotection : Tac, Dif.L, Dif.C...)","CM NANTERRE / GMR BASSE SEINE","Résolu","2015-08-27T16:59:53","H46236"]
["INC000000069451","GARDI - DRONN - DRONN","Matériel :   Led sonnerie allumé fixe sur tout les téléphones du PCG\nsuite à l'analyse de l'Emasi, le défaut se trouve entre Tranche Générale et l'autocom.\ndemande l'intervention de l'EMASI,","Nagarathnarasa GOWSEGAN",null,null,null,null,null,"2015-08-27T15:19:35","GDP LA DRONNIERE","TACHER","Frederic","GARDI (Gardiennage, TPG...)","CM NANTERRE / GMR NORMANDIE","En cours","2015-08-27T15:23:09","C74317"]
["INC000000069241","TCD - AGNEA - LAIRO","CORT - Equipement concerné : PAS 21\nSuite à la perte fugitive du Numéris l'exploitant a perdu le poste de LAIRON.\nLe Numéris revenu le poste était toujours en perte et malgré la relance de la télécommande celle ci fini toujours par retombé.","Ghislain BERGER",null,null,"2015-08-28T08:00:00",null,null,"2015-08-26T15:26:13","CASTER","BERGER","Ghislain","TCD (Téléconduite)","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-08-26T15:34:44","J50670"]
["INC000000069122","COMPT - VLEVA -  PENC5","Problème sur la ligne OBS, pas de tension sur le numéris.\n160247810","Cherif MADKOUR",null,"OPERATION DE MAINTENANCE",null,null,null,"2015-08-26T10:59:29","CASTER","MADKOUR","Cherif","COMPT (Comptage)","CM NANTERRE / GEMCC","Résolu","2015-08-26T11:04:02","I45954"]
["INC000000069118","PANNE TS : NANTE 6 CSPR ABS.TVC DEBUT","Une alarme de gravité 1 est apparue le 18/08 à 9h38 sur le SRC. Il s’agit de la TS suivante : NANTE 6 CSPR      ABS.TVC   DEBUT\nLe GdP c’est rendu au poste de NANTERRE ce jour et nous informe qu’il n’y a pas d’alarme actuellement sur le CSPR .\nAu PEXI l’alarme n’est jamais remontée (elle est pourtant bien configurée sur PEXI)\nAprès investigation il s'avère que cette alarme est apparue suite à un chargement de télécommande au poste de NANTERRE).\nPourriez vous nous indiquer s'il s'agit d'une remontée intempestive au SRC et si c'est reproductible.","Sebastien ELION",null,null,null,null,null,"2015-08-26T10:11:44","SERVICE STRATEGIES EXPLOITATION","OTMANI","Abdelramane",null,"CE ST QUENTIN EN YVELINES","En cours","2015-08-26T10:19:42","B70355"]
["INC000000069172","PANNE COMPAS - NP- Renardiere  - 7 - CHESN7RENAR1P","Cette TM est utilisé dans les bilans 904 et 971 ci-dessous et provoque un écart de 14MW maximum  dans ces deux bilans à partir du 12/06/2015 à 11h","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,400751190,400751191,"2015-08-25T14:43:25","SERVICE COMPTAGE DECOMPTE FACURATION / DF NANTES","GONCALVES","JULIEN","OUEST PANNE COMPAS NP","DEPARTEMENT COMMERCIAL","En cours","2015-08-25T14:57:52","R25328"]
["INC000000069100","TEL RTC - CERGY - AUTOCOM","Sur le poste 312 (bureau Christian Boury) quand on décroche, le téléphone numérote et un poste sonne.\nImpossible de prendre les appels ou d'appeler de ce poste.","Cherif MADKOUR",null,null,null,null,null,"2015-08-25T11:10:51","GDP CERGY","BOURY","Christian",null,"CM NANTERRE / GMR NORD OUEST","En cours","2015-08-25T11:19:58","A60018"]
["INC000000069153","PANNE COMPAS - NP- ORBEC - 3 - VALLE4ORBEC1P","La TM est utilisée dans les bilans 217 et 278 ci-dessous et provoque un écart d’environ  4MW dans ces deux bilans à partir du 05/11/14 et depuis le bilan est inobservable... ANCIEN TICKET AISTEL INC000000045457","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,400749748,400749749,"2015-08-24T14:42:18","SERVICE COMPTAGE DECOMPTE FACURATION / DF NANTES","NASCIMENTO","Julien","OUEST PANNE COMPAS NP","DEPARTEMENT COMMERCIAL","En cours","2015-08-24T15:06:56","R25300"]
["INC000000068876","PANNE TI : MASSY-225 kV-CBO-U.1","TM tension en écart hors norme avec l'estimateur, hors seuils admissibles (4 kV)\nvaleur acquise = 256 kV, valeur estimée = 240 MW\nvoir image SNC en infos de travail","Dominique COUZINIE",null,null,null,400749556,400749557,"2015-08-21T15:53:24","SERVICE PLANIFICATION","YMANETTE","Christelle",null,"CNES","En cours","2015-08-21T15:57:33","R28130"]
["INC000000068994","PANNE TI : SSROU-225 kV-CBO..2-U.1.2","La TM tension est hors du seuil admissible (4 kV), valeur acquise = 248 kV, valeur estimée = 242 kV.\nvoir image SNC en infos de travail","Dominique COUZINIE",null,null,"2015-09-04T16:00:00",400749553,400749554,"2015-08-21T15:40:47","SERVICE PLANIFICATION","YMANETTE","Christelle",null,"CNES","En cours","2015-08-21T15:46:29","R28130"]
["INC000000068866","TA AS - VLEJU - CHENET - ARIA","Type d'équipement : téléalarme aria\nPoste de Chenet 225kV\nLe passage en TA fonctionne la LED n° 3 apparait bien sur les aria sur place et au PEXI\nL'essai alarme danger fonctionne bien la LED n°2 apparait bien sur les aria sur place et au PEXI.\nCependant lors d'un essai défaut poste cela ne fonctionne pas rien ne s'allume sur place et au PEXI après plusieurs essais","Vincent PIJEAUD","2015-08-31T08:00:00",null,null,null,null,"2015-08-21T09:34:07","GDP ESSONNE","SEURE","Mickael","TA AS (Teléalarme, Alarme Secours)","CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-08-21T09:41:10","A62855"]
["INC000000068966","TELEP - VLEJU - MALEC61PLISON - VER - Voie N°2","CORT - Défaut permanent  verrouillage voie 2 au poste de Malécot sur le départ Plison 225kV. Coté plison il y a seulement des bagos\nMatériel : TAC TGS\nSupport : 000IE962\nDéfaut TELEPROTECTION :/non\nAFDM n°\nGeste 1 et 2 avec relance sans succès coté\" Malecot\nAlarme récepteur allumée\nCarte SIGREC: LED la 1ère et 2émé allumées en fixe et les 2 dernière qui bagottent","Vincent PIJEAUD","2015-08-24T08:00:00","Reprise des réglages sur la carte INTREC à 950mV avec -18dB.\nDéfaut TAC fin.",null,null,null,"2015-08-21T08:50:15","GDP ESSONNE","SEURE","Mickael","TELEP (Téléprotection : Tac, Dif.L, Dif.C...)","CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","Résolu","2015-08-21T09:23:08","A62855"]
["INC000000068864","TELEP - VLEJU - CIROLLIER61MALECOT- VER - Voie N°2","CORT - Défaut permanent verrouillage voie 2 au poste de Malecots sur le départ Cirolliers 225kV défaut que coté Malécot.\nMatériel : TAC 304 HF\nSupport : CPL 07022\nDéfaut TELEPROTECTION /non\nAFDM n°\nGeste 1 et 2 avec relance sans succès.\nCarte AQRO: LED AQRO + DEF RECEPTION allumées","Vincent PIJEAUD","2015-08-24T08:00:00",null,null,null,null,"2015-08-21T08:36:38","GDP ESSONNE","SEURE","Mickael","TELEP (Téléprotection : Tac, Dif.L, Dif.C...)","CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-08-21T08:49:35","A62855"]
["INC000000068851","TELEP - VLEJU - SSAU531PALAISEAU - DARS -","CORT\nDéfaut DARS au poste de St Aubin 63kV départ Palaiseau en bago depuis le 19.08.13 11h15 qui est la date où la TAC a été dépanné par l'EMASI ( Ticket 68459 ) car elle était déjà avant ça en défaut permanant.\nDu 19.08.13 au 20.08.15 14h30 : 17 bagos d'environs 30 s  \nMatériel : TAC TPS-NU BF\nSupport : TFX 0024TZJ3\nDéfaut TELEPROTECTION : non\nAFDM n°: NON\nDéfaut coté St Aubin 63kV sur le départ Palaiseau (ONERA).\nCoté Palaiseau c'est un client nous avons pas la visu si il y a un défaut TAC la bas.","Vincent PIJEAUD",null,"Pose d'un Répéteur sur la liaison OBS.","2015-08-25T08:00:00",null,null,"2015-08-20T14:37:00","GDP ESSONNE","SEURE","Mickael",null,"CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","Résolu","2015-08-20T14:45:22","A62855"]
["INC000000068849","TELEP - VLEJU - CHENET61AQUED - VER - Voie N°1","CORT - Défaut permanent verrouillage voie1 au poste des Aqueducs 225kV sur le départ Chenet 1\nPas de défaut coté Aqueducs\nMatériel : TAC TGS\nSupport : STAC-A 001JP369\nDéfaut TELEPROTECTION :non\nAFDM n°NON\nNiveau 1 et 2 réalisé, relance sans succès\nCoté Chenet\nAlarme récepteur allumé\nCarte Sigrec: LED les 2 première sont allumées et les 2 dernière bagottes\nPanne très très très très très récurrente peut-on vraiment diagnostiquer le problème et le résoudre car les dépannages ne tiennent jamais longtemps depuis bien longtemps.","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,null,null,"2015-08-20T14:25:13","GDP ESSONNE","SEURE","Mickael",null,"CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-08-20T14:33:01","A62855"]
["INC000000068847","TELEP - VLEJU - CHENET62AQUED - VER - Voie N°1","CORT - Défaut permanent verrouillage voie1 au poste des Aqueducs sur le départ Chenet 2\nLe défaut était des 2 coté mais suite au geste 1 et 2 fin du défaut coté Chenet\nMatériel : TAC TGS\nSupport : STAC-A 001JP282\nDéfaut TELEPROTECTION :non\nAFDM n°NON\nNiveau 1 et 2 réalisé avec succès coté chenet mais pas coté Aqueducs\nCoté Aqueducs:\nAlarme récepteur allumé\nCarte Intrec: LED absence niveau + indécision allumées\nCarte Sigrec: LED la première et l'avant dernière allumées.\nPanne très très très très très récurrente peut-on vraiment diagnostiquer le problème et le résoudre car les dépannages ne tiennent jamais longtemps depuis bien longtemps.","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,null,null,"2015-08-20T14:21:45","GDP ESSONNE","SEURE","Mickael",null,"CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-08-20T14:23:15","A62855"]
["INC000000068939","INFRA - BOUCE  - LAUNA - Type de support CPL  Ref du support 1422","Panne sur le Support 01422\nAlamres sur outils de supervisions :\nPerte de la serial0 sur ORS - NPM.\nEn se connectant au routeur AGNEAUG6PA8BOUCE nous avons pour la serial ces informations\nSerial0 Stauts up Prot down\nL'horloge est bien détecté.\nLe fait de faire shut / no shut sur la serial n'a pas fait disparaître le défaut.\nPoste sur le numéris actuellement.","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,null,null,"2015-08-20T09:44:47","CASTER","LEMERCIER","Sebastien-G","INFRA (Support TCM)","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-08-20T09:57:53","A72356"]
["INC000000068932","COMPT -VLEVA - TR611","Merci de vérifier la ligne sur le compteur redondant (SL7000).\nla ligne reliée à ce compteur est le 0160276398.\nLa ligne reliée au compteur principal (0160276393) fonctionne bien, même séquence SDA que le redondant.\nUne mutation sur un autre numéro libre de la séquence est peut être nécessaire.","Cherif MADKOUR",null,null,"2015-08-24T09:30:00",null,null,"2015-08-20T08:40:17","CASTER","MADKOUR","Cherif","COMPT (Comptage)","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-08-20T08:49:03","I45954"]
["INC000000068756","C.PROT - VLEJU - VLEJUL41CHART - PROT + REENCLENCHEUR","Au poste de Villejust 90kV départ Chartreux:\nContexte => EFS DU 13.08.15: impossibilité d'obtenir le réenclenchement lors des essais la PX déclenche bien mai le dj ne réenclenche pas, du coup les autres protection de la tranche non pas été essayées\nLes essais étaient fait sous consignation avec les fusibles ouvert ( peut-être la cause, nous ne pouvions faire les essais fusible fermé pour cause de consignation)\nOn demande donc à l'EMASI de faire un EFS avec leur ohm micron pour vérifier les fonctionnalités des protections et du réenclencheur .\npour information les EFS sur les tranches à Villejust 90kV posent souvent des problèmes à cause d'une filerie Ariane et des équipements statique.\nConséquences sur l'exploitation => aucune protection et réenclencheur essayé.\nPrésence AFDM => non :\nRéalisation maintenance N1 / N2 => / Non Si oui description de l'état des équipements (affichage des voyant d'alarme) et des gestes réalisés :\nDélai : 5 jours ouvrés","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,400749168,400749169,"2015-08-19T14:36:50","GDP ESSONNE","SEURE","Mickael","C.PROT (Protection filerie conventionnelle)","CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-08-19T14:51:09","A62855"]
["INC000000068736","TA-CHESN","Pas de réception de TA (TBC Light) des postes, led marche clignotante, les autres sont éteintes.\nGestes N1-N2 faits","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,null,null,"2015-08-19T09:25:38","GDP CHESNOY","BERNARD","Laurent-A",null,"CM NANTERRE / GMR EST","En cours","2015-08-19T09:28:47","D73651"]
["INC000000068731","ORS - VLEJU - ELANC - N°10","CORT - Détail de l'incident\nPermanent.\nPerte du Multilink 2.\nMultilink2 -> Status down et Prot down.\nL'horloge est détecté par la Serial.\nLa Sérial ou Multilink2 nous remonte.\nDCD = Down\nDSR = Down\nDTR = Up\nRTS = Up\nCTS = Down","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,"2015-08-31T16:00:00",null,null,"2015-08-19T07:53:42","CASTER","LEMERCIER","Sebastien-G","ORS (Optimisation réseau sécurisé)","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-08-19T08:07:45","A72356"]
["INC000000068623","TLRV - COUDU  - TOUS LES SITES  - depuis le PC TAD / TLRV du PEXI  COUDUN","Type de panne (connexion impossible, rapatriement impossible, ,...) :\nTéléreleve classique et CCN\nPour un échec de connexion, précisez le N° de tel, la surnumérotation et/ou la voie.\nN° de TEL :\nSurnumérotation :\nVoie (numéro pour un UA/Bitronics et lettre pour un SOREL) :\nGestes N1/N2 réalisés (OUI/NON) :\nSi oui, préciser les gestes réalisés :\nDélai : 22 jours ouvrés\nLes PA CCN suivant ne sont pas configurée :\n- CARRIERE\n- CATENOY\n- BETHISY\n- sandricourt\n- remise","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,null,null,"2015-08-18T15:57:10","GDP COUDUN","ALLINS","Thierry","TLRV (Telérelève des informations d'exploitation hors CCN)","CM NANTERRE / GMR NORD OUEST","En cours","2015-08-18T16:02:10","F44815"]
["INC000000068619","TLRV - VLEJU - VLERA - SSAU5 - OSCILLO","La carte alim de l'UA du TPE2000 du départ st aubin au poste de Villeras est HS l'équipement est éteint alors que l'alimentation est bonne (plus d'oscillo sur un défaut)\nl'équipement est mi sur la position arrêt pour inhiber l'urgence 3.\nDu coup l'UR s'est mi en défaut (urgence2) et il n'y a plus la possibilité de télérelevé les oscillos de Villeras. (voyant rouge du symbole de sinusoïde allumé)\nGestes N1/N2 réalisés (OUI/NON) : oui en lien avec LUC du CASTER\nDélai : 22 jours ouvrés","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,400749039,400749070,"2015-08-18T15:38:57","GDP ESSONNE","SEURE","Mickael","TLRV (Telérelève des informations d'exploitation hors CCN)","CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-08-18T15:49:58","A62855"]
["INC000000068514","COMPT - ARDOINES","Plus de tension en entré de site.\nouverture ticket OBS.","Cherif MADKOUR",null,null,null,null,null,"2015-08-18T15:17:36","CASTER","MADKOUR","Cherif","COMPT (Comptage)","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-08-18T15:21:40","I45954"]
["INC000000068507","COMPT -COUDU-TERRI","Le numèro de comptage est indisponible.","Cherif MADKOUR",null,null,null,null,null,"2015-08-18T11:46:40","CASTER","MADKOUR","Cherif","COMPT (Comptage)","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-08-18T11:49:46","I45954"]
["INC000000068603","TEL STS - GMRSO","N° d'abonnement : 3400\nDes echos sur la ligne empeche le bon fonctionnement du STS, merci de vérifier.","Cherif MADKOUR",null,null,null,null,null,"2015-08-18T10:52:57","CASTER","MADKOUR","Cherif","TEL STS (Service de Teléphonie de Sécurité)","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-08-18T10:57:53","I45954"]
["INC000000068588","TELEP -Villevaude - BOCTOL71MORBR -ACC V1","CORT - Défaut Fugitif (déterminer la fréquence et la durée des bagots)  10 par jour. tout les 1 à 5 minutes\nMatériel :TAC 304 2 KHZ\nSupport : CPL\nDéfaut TELEPROTECTION : non\nAFDM n°\nDans le cas ou le défaut n'est présent que d'un côté préciser le côté en défaut (Défaut réception au PA de XXXX)","Julien CHEDRU",null,"CORT OK => Défaut fugitif donc pas de date de fin fixe\nles TCM de Nancy sont intervenus debut Aout et on repris le reglage de leur equipement un equivalent HF a été realisé le même jour. La liaison ne presentait plus de defaut. A ce jour  31/08/15 les bagots auraient disparu dixit GDP Villevaudé.\nl'equipement doit être remplacé dans les mois prochain au passage  en electre à Boctois.",null,null,null,"2015-08-17T15:45:17","GDP VILLEVAUDE","MILLET","David","TELEP (Téléprotection : Tac, Dif.L, Dif.C...)","CM NANTERRE / GMR EST","En cours","2015-08-17T15:53:55","A15439"]
["INC000000068573","TA AS - COUDU - HERSE - Matériel TBC light","Type d'équipement : tbc pas de fonctionnement de la téléalarme vers coudun","Cherif MADKOUR",null,null,null,null,null,"2015-08-17T14:08:48","GDP COUDUN","ALLINS","Thierry","TA AS (Teléalarme, Alarme Secours)","CM NANTERRE / GMR NORD OUEST","En cours","2015-08-17T14:12:43","F44815"]
["INC000000068543","TCD - CERGY - RUEIL + 225kV / 63kV","CORT - Equipement concerné : PAS21\nBagot sur la voie A de la PAS 21.\nAFDM n°","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,"2015-08-21T16:00:00",null,null,"2015-08-17T07:51:55","CASTER","LEMERCIER","Sebastien-G","TCD (Téléconduite)","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-08-17T07:55:41","A72356"]
["INC000000068402","TELEVEXP-VDS-HARC7-ECP80","Problème de remise à l'heure des 2 ECP 80 n°1 & n°2 au PA d'Harcourt.\nRelances réalisées des 2 ECP80, pas de retour à la normale.\nRemises à l'heure par la station de télérelève du PEXI sans retour à la normale.","Vincent PIJEAUD",null,null,"2015-09-25T17:00:00",400748553,400748554,"2015-08-14T14:44:25","GDP VAL DE SEINE","COLLIN","Stephane",null,"CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-08-14T15:04:49","D39235"]
["INC000000068302","C.COM - YVELINES - MAGNANVILLE - TG","Contexte => ALARME URGENCE 2 AU PEXI\nPrésence AFDM => non :\nRéalisation maintenance N1 / N2 =>  Non\nAU PEXI : ALARME URGENCE 2  \nAU PA SUR CDE: RESERVE  MEO:0 TSS:51\nDélai : 22 jours ouvrés","Vincent PIJEAUD",null,null,null,null,null,"2015-08-14T14:35:27","GDP YVELINES","CASEIRO","Dominique","C.COM (Commun filerie conventionnelle)","CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-08-14T15:01:48","F25347"]
["INC000000068400","ORS - DRONN - CORDI - Boucle N°22","CORT - Détail de l'incident\nPermanent ou fugitif : Permanent.\nSupervision du routeur impossible depuis le CASTER.","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,null,null,"2015-08-14T14:25:48","CASTER","LEMERCIER","Sebastien-G","ORS (Optimisation réseau sécurisé)","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-08-14T14:29:13","A72356"]
["INC000000068296","TLRV - VLEJU - CHENET - CDE","Type de panne  : La transmission de la télérelève fonctionne bien mais ça télécharge à chaque fois une page blanche qui n'est pas exploitable bien évidement.\nGestes N1/N2 réalisés (OUI/NON) : non\nDélai : 22 jours ouvrés","Vincent PIJEAUD",null,null,null,400748489,400748550,"2015-08-14T11:40:27","GDP ESSONNE","SEURE","Mickael","TLRV (Telérelève des informations d'exploitation hors CCN)","CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-08-14T11:45:00","A62855"]
["INC000000068293","C.COM-VDS-HARC7-TG- Equipement","Contexte => Lors de plusieurs défauts fugitifs urgence 1 & 2 issues des redresseurs 48V CE du poste , pas de remonté d'informations sur le CDE du PAS et le synoptique du PAS\nDéfaut constaté le 14/08/2015.\nPrésence AFDM => NON\nRéalisation maintenance N1 / N2 => Oui\nRéalisation de plusieurs essais depuis la torches d'informations 10 points des redresseurs sans remontés au synoptique PA et sur le CDE PA.\nRelances réalisées des ECP 80 n° 1 et n° 2 du PA sans retour à la normale\nDélai : 22 jours ouvrés","Vincent PIJEAUD",null,null,"2015-09-18T17:00:00",null,null,"2015-08-14T11:19:44","GDP VAL DE SEINE","COLLIN","Stephane","C.COM (Commun filerie conventionnelle)","CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-08-14T12:03:34","D39235"]
["INC000000068344","TELEP - COUDU - ROYE L61ZVAL9 - TD PAP/DEFAIL.DJ","CORT\nDéfaut permanent entre ROYE et VALESCOURT\nMatériel : SELTA\nSupport : 0034ARU6\nDéfaut TELEPROTECTION : oui\nAFDM n°\nDF au poste de ROYE ,mais pas au poste de VALESCOURT ?","Dominique COUZINIE","2015-08-18T09:00:00",null,"2015-08-18T17:00:00",null,null,"2015-08-13T10:20:41","CASTER","COUZINIE","Dominique","TELEP (Téléprotection : Tac, Dif.L, Dif.C...)","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-08-13T11:19:44","G57302"]
["INC000000068135","TELEP - DRONNI - TOURBE6-EMALES - L61 TD PAP LL - Voie N°003TC888","CORT - Défaut permanent\nMatériel : TGS\nSupport : OBS\nNouveau défaut le 07/09/2015 à 16h56 suite à l'enlèvement de la sucette.\nRéouverture d'un ticket à OBS.\nDéfaut TELEPROTECTION : oui\nAFDM n°TOURB/15/05/28/16\nDans le cas ou le défaut n'est présent que d'un côté préciser le côté en défaut (Défaut réception au PA de TOURBE )","Sebastien-G LEMERCIER",null,"Inversion de paire côté OBS.\n04/09/2015 : Intervention OBS le 01/09/2015, plus de défaut depuis cette date.\nMise en surveillance de la ligne 48H. Plus de défaut signalé par le GDP de DRONN le 04/09/2015.","2015-09-10T16:00:00",null,null,"2015-08-12T16:22:24","GDP LA DRONNIERE","ZEBRUCKI","Stephane","TELEP (Téléprotection : Tac, Dif.L, Dif.C...)","CM NANTERRE / GMR NORMANDIE","En cours","2015-08-12T16:48:16","I25132"]
["INC000000067930","TLRV - VLEJU - JUINE - UA-UR DU SITE DE JUINE","Type de panne connexion impossible\nGestes N1/N2 réalisés OUI :\nSi oui, préciser les gestes réalisés :\nRELANCE MODEM EXISTANT .\nSUR PLACE IL SEMBLERAIT QU'IL MANQUE UN MODEM.\nA CONFIRMER PAR EMSI\nDélai : 22 jours ouvrés","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,400748129,400748140,"2015-08-12T14:28:28","GDP ESSONNE","VITRY","Jams","TLRV (Telérelève des informations d'exploitation hors CCN)","CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-08-12T14:33:32","G25347"]
["INC000000068025","C.PROT - VLEJU - SAINT AUBIN - COUPLAGE 2 - TRANCHE BT","Contexte => Dysfonctionnement constaté, date de début / de fin :\nLe 11/08/2015 suite appel cce constat de nombeux FCT PROT fugitif issu du couplage 2 du poste de Saint Aubin 225 kV sans déclenchement\nConséquences sur l'exploitation => Alarme sans impacts\nPrésence AFDM => Oui\nRéalisation maintenance N1 / N2 => Oui\nConstat de présence rongeur dans le RP ainsi que nombreux câbles BT rongés.\nDemande d'intervention GDP - EMASI afin d'identifier la nature des câbles sectionnés, et réalsier un nettoyage de la tranche\nDélai : 5 jours ouvrés","Vincent PIJEAUD",null,null,null,400748244,400748245,"2015-08-12T14:15:21","GDP ESSONNE","VITRY","Jams","C.PROT (Protection filerie conventionnelle)","CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-08-12T14:25:35","G25347"]
["INC000000067992","TELEP - SSROU - CLEONL41COTON - VERR","CORT - Défaut permanent de puis le 10/08/2015\nMatériel : TGS\nSupport : LLA 002ML678\nDéfaut TELEPROTECTION : non\n(Défaut réception au PA de cotoni)\nN1/N2 fait","Nil MALLET",null,"CASTER->OBS Bonjour, nous vous donnons la clôture du ticket, sans cause apparente - MALLET","2015-08-18T14:52:46",null,null,"2015-08-11T14:52:46","GDP SAINT ETIENNE DU ROUVRAY","MAHIEUX","Nicolas","TELEP (Téléprotection : Tac, Dif.L, Dif.C...)","CM NANTERRE / GMR BASSE SEINE","Résolu","2015-08-11T14:57:56","C60957"]
["INC000000067881","TEL RTC - COUDU- SANDRICOURT","Equipement: téléphone du vieux  BI ne fonctionne plus","Cherif MADKOUR",null,null,null,null,null,"2015-08-11T09:40:49","GDP COUDUN","HACHET","Bruno","TEL RTC (Téléphonie hors IP)","CM NANTERRE / GMR NORD OUEST","En cours","2015-08-11T10:02:40","A04408"]
["INC000000067872","TLRV - VLEJU - LOGES - VIGIPOSTE ET UR","Connexion impossible  entre les équipements de télérelève installés à VILLEJUST  et  à LOGES.\nN° de Tel:01 w 01 60 85 28 70\nLors des incidents sur le réseau pas de CDE ni d'Oscillo.\nDe plus l'oscillo. réccupé sur place n'est pas à la date ni à l'heure.","Vincent PIJEAUD",null,null,"2015-08-31",null,null,"2015-08-10T16:21:17","GDP ESSONNE","SAINT-ALME","Judex",null,"CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-08-10T16:50:00","B63632"]
["INC000000067841","C.PROT -  VLEJU - JUINE - BOIS RENAUD 1 - PP1","Contexte => Dysfonctionnement constaté, date de début / de fin :\nLe 07/08 à 16h29 lors du tri du départ Juine Bois Renaud 1 avec ROR, constat de la réception de TS MQ UL sur le départ Thionville 2\nConséquences sur l'exploitation =>\nAnalyse commune entre CCE et CEX pour vérifier la véracité de cette information.\nSeul le départ Juine Bois Renaud 1 a été le siège d'un défaut fugitif\nPrésence AFDM =>  non :\nRéalisation maintenance N1 / N2 => non\nAprès analyse la TS  PX1.MR du départ Thionville 2 issu du CDE génère une TS MQ UL au PEXI.\nCet état de fonctionnement est NON conforme.\nDemande d'intervention afin de lever cette non conformité.\nDélai : A convenir avec L'EMASI.","Vincent PIJEAUD",null,null,null,null,null,"2015-08-10T08:18:02","GDP ESSONNE","VITRY","Jams","C.PROT (Protection filerie conventionnelle)","CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-08-10T08:28:38","G25347"]
["INC000000067688","CCN - VLEVA - VLEVA - Alstom 2006 - imprimante CDE 1 - Imprimante PC SAD","Contexte : Fortuit\nDysfonctionnement constaté :\nImprimante CDE 1 hors service, le chariot d'impression ne se déplace plus.\nImprimante de marque EPSON LQ-590\nImprimante  PC SAD e du système Electre hors service. L'imprimante ne reconnait pas les cartouches d'encre et n'imprime plus.\nImprimante de marque LEXMARK C734n\nDate de début 06/08/2015 07h22\n             de fin xx/xx/xxxx xxhxx\na - Type de signalisation :Alarme non sonore avec DF CNN non Urgent\nb - Gêne de l'exploitant : Intervention au PEXI et Intervention au PA\nc - Gêne pour le système :aucune\nd - Le matériel mis en cause identifié :imprimante CDE 1\nRéalisation des gestes N1 / N2 => Oui","Vincent PIJEAUD","2015-11-30T08:00:00",null,"2015-11-30",null,null,"2015-08-07T15:03:46","GDP VILLEVAUDE","TICHET","Frederic","CCN (Filerie Electre)","CM NANTERRE / GMR EST","En cours","2015-08-07T15:11:14","B58654"]
["INC000000067253","TEL STS - PENLY 1","N° d'abonnement :  3831\nPENLY 1 n'est pas joignable en STS (essais réalisés le 1er août par le CCO).","Nil MALLET","2015-08-06T11:02:06",null,null,null,null,"2015-08-03T13:19:17","CASTER","MERLEY","Maud","TEL STS (Service de Teléphonie de Sécurité)","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-08-03T13:21:31","B53555"]
["INC000000067246","TEL STS - PALUE 2","N° abonné : 3822\nPALUEL 2 n'est pas joignable en STS (essais réalisés le 1er août par le CCO).","Nil MALLET","2015-08-06T08:00:00",null,null,null,null,"2015-08-03T11:01:38","SERVICE STRATEGIES EXPLOITATION","OTMANI","Abdelramane",null,"CE ST QUENTIN EN YVELINES","En cours","2015-08-03T11:05:24","B70355"]
["INC000000067093","PANNE TI : PUTEA-225kV-TR611-TM P","TM acquise à 0MW alors qu'il y a du transit sur la ligne.","Nil MALLET","2015-08-31",null,"2015-08-31",400739018,400739019,"2015-07-31T15:23:43","SERVICE STRATEGIES EXPLOITATION","OTMANI","Abdelramane",null,"CE ST QUENTIN EN YVELINES","En cours","2015-07-31T15:25:50","B70355"]
["INC000000067092","PANNE TI : PUTEA-225kV-PUTE5 1-TM P","TM à 0MW alors qu'il y a du transit.\nTM à l'autre extrémité est à 24MW","Nil MALLET","2015-08-31",null,"2015-08-31",400739016,400739017,"2015-07-31T15:18:02","SERVICE STRATEGIES EXPLOITATION","OTMANI","Abdelramane",null,"CE ST QUENTIN EN YVELINES","En cours","2015-07-31T15:21:35","B70355"]
["INC000000067091","PANNE TI : MORIG-90kV- BARRE 1.1-TM U","La TM est à 0 kV alors que le poste est sous tension.\nLa TM U à l'autre extrémité est à 93kV","Nil MALLET","2015-08-31",null,"2015-08-31",400738871,400738872,"2015-07-31T14:53:43","SERVICE STRATEGIES EXPLOITATION","OTMANI","Abdelramane",null,"CE ST QUENTIN EN YVELINES","En cours","2015-07-31T14:56:52","B70355"]
["INC000000067175","CCN - AGNEA - TAUTE - Siemens - TEGE - PO","Contexte : Fortuit\nDysfonctionnement constaté : alarme SICAM fs\nDate de début 30/07/2015 1h00\n             de fin xx/xx/xxxx xxhxx\na - Type de signalisation : Alarme sur PO\nb - Gêne de l'exploitant : Pas remonté de la perturbo\nc - Gêne pour le système : Sans\nd - Le matériel mis en cause identifié : PO\nRéalisation des gestes N1 / N2 => Non EMASI sur place","Vincent PIJEAUD","2015-10-30T08:00:00","Pour faire suite à l’appel de Mr CONTRERAS au poste de TAUTE, voici les manipulations qui ont été réalisées ce jour à TAUTE.\nPour rappel, le problème initial est l’impossibilité du logiciel « PQ Collector » de se connecter au Full Server (ou FS, Calculateur de Poste) générant un message d’erreur dans la fenêtre « report » au Poste Opérateur. L’origine de ce problème est en cours d’analyse (problème signalé à la maison mère) et c’est pourquoi nous avons relevés des fichiers « journaux évènements » pour les envoyer à notre hotline.\nPour résoudre ce problème d’accès, nous avons redémarré le FS. Le problème d’accès au FS par PQ Collector a été résolu. Cependant, un problème de synchronisation est apparu. Le service « Network Time Protocole » (NTP) n’arrive pas à démarrer. Après plusieurs vérifications / contrôles / tests, il a été décidé de redémarrer une nouvelle fois le FS. A savoir que la première fois j’ai indiqué à Mr CONTRERAS de l’éteindre directement avec le bouton en face avant. La seconde fois le FS a été redémarré correctement via Windows. Après ce second démarrage, le service NTP démarre correctement.\nA noter qu’en V2.12 (ou plus généralement avec le protocole 104, V3.04, V1.13) la synchronisation est vitale pour le passage des commandes via la téléconduite. Si un écart de temps trop important est constaté, la télécommande du poste est impossible.\nBien cordialement,\nJulien Bisch\nEuro Engineering pour Siemens S.A.S.\nMCO Siemens - Assistance technique\n40 avenue des Fruitiers\n93527 Saint-Denis Cedex\nTel: 01.49.22.34.84\nmailto:julien.bisch.ext@siemens.com","2015-10-07T09:38:27",400739785,400739786,"2015-07-31T09:38:27","GDP AGNEAUX","LEPAS","Jacky","CCN (Filerie Electre)","CM NANTERRE / GMR NORMANDIE","En attente","2015-07-31T09:43:41","E91732"]
["INC000000067167","TLRV - SSROU - P.AU5 - Onduleur armoire télérelève","Type de panne - onduleur HS voyant \"overload allumé\"\nGestes N1/N2 réalisés (OUI/NON) : NON pas concerné\nSi oui, préciser les gestes réalisés :\nen cas de défaut, nous sommes dans l'impossibilité de faire des télérelèves (CDE ou oscillo)","Nil MALLET","2015-08-30T16:20:48",null,"2015-08-30T16:20:48",400738618,400738619,"2015-07-30T16:11:38","GDP SAINT ETIENNE DU ROUVRAY","BOUTIN","Gildas","TLRV (Telérelève des informations d'exploitation hors CCN)","CM NANTERRE / GMR BASSE SEINE","En cours","2015-07-30T16:17:10","J37745"]
["INC000000067062","C.COM - DRONN - DRONN - TG","Contexte => dès lors qu'une tranche du PA siège est en locale, certaine alarme deviennent sonnore comme par exemple : CR SF6 ou ouverture porte auxilaire\nPrésence AFDM => : NON\nRéalisation maintenance N1 / N2 => : NON\nLe problème dure depuis plusieurs mois.\nDelai 22 jours ouvrés","Nil MALLET","2020-07-30T16:17:31",null,"2015-08-31T15:01:01",400738652,400738653,"2015-07-30T15:01:01","GDP LA DRONNIERE","DESHAYES","Olivier","C.COM (Commun filerie conventionnelle)","CM NANTERRE / GMR NORMANDIE","En cours","2015-07-30T15:10:52","G27554"]
["INC000000067143","CCN - P.GAS - SEINE - ELECTRE - PCSAD","Contexte : EFS\nDisfonctionnement constaté : Communication impossible entre le PC SAD et tous les CART du poste de SEINE\nDate de début: 29/07/2015\nDate de fin xx/xx/xxxx xxhxx\na - Type de signalisation : Message d'erreur \"Problème Serveur FTP\" lors de la demande de modification\nb - Gêne de l'exploitant : Impossibilité de modifier l'ADD\nc - Gêne pour le système :\nd - Le matériel mis en cause identifié: Pas de matériel mis en cause (Image système conforme)\nADFM n°[…]\nRéalisation des gestes N1 / N2 => [Non / Oui (vérifier la complétude des gestes selon le fichier d’aide à l’analyse cité ci-dessus)]","Vincent PIJEAUD","2015-08-24T08:00:00",null,"2015-08-30T09:52:27",400738634,400738635,"2015-07-30T09:52:27","GDP PLESSIS GASSOT","MAURI","Alain","CCN (Filerie Electre)","CM NANTERRE / GMR NORD OUEST","En cours","2015-07-30T10:05:25","H37502"]
["INC000000066956","ORS - AGNEA - LAUNA - LAIRO - G7","CORT -\nPermanent  : Perte liaison CPL entre agneag6pa7lairo s0 -agneab0pa4launa s0/10\nla S0/1/0 côté LAUNA est shuté","Nagarathnarasa GOWSEGAN","2015-07-30",null,null,null,null,"2015-07-29T09:42:22","CASTER","GOWSEGAN","Nagarathnarasa","ORS (Optimisation réseau sécurisé)","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-07-29T09:49:51","A65656"]
["INC000000066850","C.COM - VLEJU - ELANC - T.GENE -","Contexte => Lors de la prise local du site ELANCOURT rupture du fusible +-GC.\nPrésence AFDM => Oui / non : NON\nRéalisation maintenance N1 / N2 => Oui\nGeste N1/N2\nRemplacement du fusible sans succès.\nURGT 1 permanent en TG.","Vincent PIJEAUD",null,null,"2015-08-12T07:32:37",null,null,"2015-07-29T07:32:37","GDP ESSONNE","VITRY","Jams","C.COM (Commun filerie conventionnelle)","CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-07-29T07:36:52","G25347"]
["INC000000066712","PANNE COMPAS - NP- FLERS - 4 - FLERS4CONS.TR412P & FLERS4CONS.TR413P","Passage à 0 des 2 TM TR412&413","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,"2015-09-11T16:00:00",400747907,400747908,"2015-07-28T10:25:07","CASTER","THIERIOT","Marc","OUEST PANNE COMPAS NP","CM NANTES / GEMCC","En cours","2015-07-28T10:52:22","H33353"]
["INC000000066609","TLRV -VLEJU - MASSY -TGENE - CDE","Type de panne (connexion impossible, rapatriement impossible, libellés manquants,...) :\nDF URGENCE 1 SUR LE SITE DE MASSY GENERE PAR LE CDE.\nPAS DE RELANCE POSSIBLE.\nAPRES INVESTIGATION CONSTAT PORTE FUSIBLE ALIMENTANT LE CDE OBSLETE.\nREMISE EN ETAT PROVISOIRE.\nDEMANDE DE REMPLACEMENT DU PORTE FUSIBLE PAR EMASI.\nGestes N1/N2 réalisés (OUI/NON) : OUI\nSi oui, préciser les gestes réalisés : CF COMMENTAIRE","Vincent PIJEAUD",null,null,null,400738161,400738162,"2015-07-28T07:57:26","GDP ESSONNE","VITRY","Jams","TLRV (Telérelève des informations d'exploitation)","CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-07-28T08:07:48","G25347"]
["INC000000066588","CCN - CERGY - POISSY - PACIS-CARTS +PO2","Contexte :Remonte TS CCN NON URGENT au PEXI\nDysfonctionnement constaté : défaut ventilateur, CARDS NOMINAL\nDate de début 17/07/2015\n             de fin\na - Type de signalisation : Alarme non sonore avec DF CNN non Urgent\nb - Gêne de l'exploitant :a flux important avec le risque de planté le PEXI intervention sur site, GESTES N1/N2\nc - Gêne pour le système : risque de surchauffe du CARDS N + PO2\nd - Le matériel mis en cause identifié : CARDS N + PO2 selon le constructeur\nRéalisation des gestes N1 / N2 => Oui\nPO2: ventilateur arriere HS\nCARTS N: led allumées\nled 1 (equipement spus tension)\nled 4 (etat de l'aquipement) OK\nled 5 (statue maitre) OK\ntoutes les autres leds sont eteintes","Nil MALLET","2015-09-07T08:00:00",null,"2015-09-28","400738196 / 400738198","400738197 / 400738199","2015-07-27T15:59:11","GDP CERGY","LIPINSKI","Alexandre","CCN (Filerie Electre)","CM NANTERRE / GMR NORD OUEST","En cours","2015-07-27T16:44:12","H56854"]
["INC000000066575","PANNE COMPAS - NP- SEINE - N°6 -  SEINE6REVES1P","Elle engendre un écart supérieur à 15MW","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,400747941,400747942,"2015-07-27T14:32:25","SERVICE COMPTAGE DECOMPTE FACURATION / DF NANTES","FANCHON","Marc","OUEST PANNE COMPAS NP","DEPARTEMENT COMMERCIAL","En cours","2015-07-27T14:58:03","C10309"]
["INC000000066569","C.AUT - VLEJU/CHESN - CIROLL72CHESN - DIFL","Matériel : DIFL\nSupport : Fibre optique\nDéfaut TELEPROTECTION : NON\nAu poste de Cirolliers 400 kV sur le départ Chesnoy 2\n-Pas d'orientation des protections PX1 et PX2\n-Oscillo: erreur de titre piste analogique \"A08\" et piste logique \"L04\"\n-Absence de titres pistes logiques L02, L03, L07, L08.\nAu CDE et au PEXI déclenchement par FONCT PROTECTION (PX1 et PX2), pas de fonctionnement DIFL alors que coté Chesnoy on déclenche par DIFL.\nSur IP SAM: 2 protections impédance renseignées et pas de DIFL.","Nil MALLET","2015-08-28",null,"2015-08-10T13:54:29",400738142,400738143,"2015-07-27T13:54:29","GDP ESSONNE","SERGENT","Julien","TELEP (Téléprotection : Tac, Dif.L, Dif.C...)","CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-07-27T14:15:02","D05050"]
["INC000000066553","ORS - COUDU - MORU - GRAND8  - Boucle N°6","CORT -\nPermanent : perte liaison CPL  coudub0pa6moru s0 - coudub6pa7grand8  s0/0/1","Dominique COUZINIE","2015-08-06T14:00:00",null,null,null,null,"2015-07-27T10:11:32","CASTER","GOWSEGAN","Nagarathnarasa","ORS (Optimisation réseau sécurisé)","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-07-27T10:21:32","A65656"]
["INC000000066649","PANNE COMPAS - NP- MONTATAIRE CARRIERES - 3 - CARR83U.MON2P","27/07/15: La TM CARR83U.MON2P est utilisée dans les bilans 375 et 574  et provoque un écart d’environ 7MW maximum  dans ces deux bilans à partir du 20/05/15.manque la moitié de la charge - JN","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,null,null,"2015-07-27T09:32:22","SERVICE COMPTAGE DECOMPTE FACURATION / DF NANTES","NASCIMENTO","Julien","OUEST PANNE COMPAS NP","DEPARTEMENT COMMERCIAL","En cours","2015-07-27T10:05:33","R25300"]
["INC000000066538","ORS - VLEVA - B7 - JONCH","Nombreux défaut global TS du poste de Joncheres. Bagot sonnore PEXI.","Nil MALLET","2015-09-08T16:15:00","OBS->Ci-joint le compte-rendu demandé de l'intervention du 4/8 : - pas d'accès au site - tests ok - accès déjà fiabilisé en centre Orange et en sous-répartition ==>Facturation. Cordialement.\nCASTER->Mise en observation jusqu'au 24/08","2015-08-03T08:14:45",null,null,"2015-07-27T08:14:45","GDP VILLEVAUDE","TARANNE","Clement","TCD (Téléconduite)","CM NANTERRE / GMR EST","En cours","2015-07-27T08:16:30","J40954"]
["INC000000066477","TELEP - P.GAS - FALLOL63ZFANA  - DL","Defaut permanent depuis le 23/07/2015 vers 16h.\nDIF Cable au poste de Fanaudes sur le départ Fallou Plessis3.\nEquipement Siemens 7SD522.\nPas de possibilité de relancer l'équipement.\nNouvelle liaison, voir support de trans coté CASTER.","Cherif MADKOUR",null,"LE 24/08/15Après redémarrage du convertisseur DIFC OK","2015-07-31T15:07:04",null,null,"2015-07-24T15:07:04","GDP PLESSIS GASSOT","MAURI","Alain",null,"CM NANTERRE / GMR NORD OUEST","Résolu","2015-07-24T15:12:09","H37502"]
["INC000000066438","SQY-RMS-R3ETERVRTRK-Bagots et perte d'observation ticket CASTER","Anneaux ROSE : -\nIntervention HNO : Non\nDescription de l'intervention :\nVeuillez trouver ci-après une demande d’intervention pour l'ouverture d'un ticket OBS pour les bagots du site ETERVILLE :\nDate butoir de fin (CORT) : 13/07/2015\nConsistance de l’intervention :\n- Ouverture ticket OBS, bien signaler à l'opérateur que nous en sommes au 5 ème ticket ouvert pour ce site et qu'il faut trouver une solution pérenne.\nImpacts liés à l’intervention : Cf. Incidence de l'avis","CHECK AZIS BATCHA","2015-08-11T08:00:00","OPERATION DE MAINTENANCE",null,null,null,"2015-07-23T09:47:42","CASTEN","KORDAS","Adam","CASTEN_Ticket_Incident","CNES","En cours","2015-07-23T09:54:15","C86255"]
["INC000000066231","COMPT - GAZ - T2000","Télé 0164360209\nIntervention sur site RTE le 21/07/2015 tension mesurée amplitude du signal = 33v\nDemande de changement de NE OBS.\nEssai combiné téléphonique OK (voie), mais problème avec DATA.\nNota : Retranscrire les informations du ZA correspondant dans le champ prévu à cet effet.\nPenser à reporter le numéro du  ZA dans ref ticket du demandeur et le délai donné par la cellule comptage dans date butoir de fin du ticket","Dominique COUZINIE","2015-08-07T08:00:00",null,"2015-07-28T16:00:00",null,null,"2015-07-21T15:43:31","CASTER","COUZINIE","Dominique","COMPT (Comptage)","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-07-21T15:47:03","G57302"]
["INC000000065807","ORS - CERGY - B9 - C.BAP - IPVPN","CORT - Perte des tunnels IPVPN de façon fugitive entrainant la perte du routeur ORS et des défauts de voie A et B","Ghislain BERGER",null,"OBS : Suite à l'intervention de notre technicien le 22/07, nous avons refait les connectiques au niveau du RPC. Le service est stable depuis le 22/07 à 11h26. (Défaut sur la ligne terminale)","2015-07-21T17:30:00",null,null,"2015-07-21T11:07:18","CASTER","BERGER","Ghislain","ORS (Optimisation réseau sécurisé)","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-07-21T11:08:02","J50670"]
["INC000000065693","PANNE COMPAS - NP- PORCH - 3 - PORCH3PORC22P","PORCH3PORC22P qui change de comportement le 26/12/14 passe de 8MW à 10KW","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,null,null,"2015-07-17T14:18:25","CASTER","THIERIOT","Marc","OUEST PANNE COMPAS NP","CM NANTES / GEMCC","En cours","2015-07-17T14:22:41","H33353"]
["INC000000065583","C.AUT - HARC7 - CRETA - Départ TOLBIAC N°1 - APC","Contexte :  ESSAIS APC LORS DE LA SEPARATION RPT/RPD\nPrésence AFDM => Oui / non : Non\nanomalie 1 : sur le depart TR611 a tolbiac .Pas d'attaque de l'APC sur discordance poles.\nanomalie 2 : sur le depart tr612 a gobelins. Sur un incendie ouverture de l'inter de tolbiac liaison gobelins\nanomalie 3 : sur le depart tr612 a gobelins. Sur une discordance de poles ouverture de l'inter de tolbiac liaison gobelins.\nV Ph - Exceptionnellement, la demande d'intervention à l'EMASI est faite vie un ZA (vu avec Jean-Luc).","Vincent PHILIPPART",null,null,"2015-08-10T16:30:00",400730872,400730873,"2015-07-17T13:07:57","CASTER","PHILIPPART","Vincent","C.AUT (Automate filerie conventionnelle)","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-07-17T13:19:29","D37257"]
["INC000000065684","TEL RTC - P.GAS - GENNE - Ligne HS","Demande d'EDF.\nLigne 01 47 80 98 28  Fax  (tonalité mais pas de porteuse )\nLigne 01 56 83 94 79 Sécurité Gardien de site ( tonalité mais pas d'appel ni contre appel )","Sebastien-G LEMERCIER",null,"Merci de clôturer le ticket, nous allons faire intervenir une de notre équipe pour vérification du bon fonctionnement.",null,null,null,"2015-07-17T10:32:38","CASTER","LEMERCIER","Sebastien-G","TEL RTC (Téléphonie hors IP)","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-07-17T10:33:56","A72356"]
["INC000000065563","CCN - VAUPA - ANTIF - ALSTOM PS - PO hors service","Relance PO suite à défaut CCN Urgent et Non Urgent\nCASTER->Le problème à bien été identifié par ALSTOM et sera résolu lors de la prochaine monté de version système (aout 2015). Plus d'info dans le mail en PJ.","Nil MALLET","2015-09-21T08:00:00",null,null,400749250,400749251,"2015-07-16T15:24:19","GDP LA VAUPALIERE","LECOUILLARD","Mickael",null,"CM NANTERRE / GMR BASSE SEINE","En cours","2015-07-16T15:28:33","C00252"]
["INC000000065657","TLRV - ARRIG - CZTRY - SOREL - Friture sur la ligne","Type de panne : rapatriement impossible\nN° de telérelève : 01 64 71 99 74.\nN° de contrat OBS : 01 64 71 99 70.\nAprès vérification de l'EMASI, crépitement sur la ligne téléphonique malgré les bons résultats aux essais de l'outil test du WEB SAV.","Nil MALLET","2015-09-09T08:00:00",null,null,400634280,400736326,"2015-07-16T15:00:14","CASTER","MALLET","Nil","TLRV (Telérelève des informations d'exploitation hors CCN)","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-07-16T15:17:19","H80149"]
["INC000000065464","TELEP - ARRIG - PLAIS6ZGALE5.2 - TELEDEC - Voie N°1 ET 2","CORT\nDéfaut permanent Matériel : TGS FT DEF TELEP\nMatériel : TGS\nsupport : LL 003GX256\ndéfaut permanent depuis le 13/07 à 16 H 00\nL'Emasi est déjà intervenu, il n'y aucun problème sur l'Equipement, il n'y a pas de réception sur Plaisance.","Seav-yi KAU",null,"il y a eue une coupure sur l'ICT(Interrrupteur consignateur de tranche) de Galères (sutie à intervention) ce qui a généré des défauts sur la TAC de Plaisance.",null,null,null,"2015-07-13T13:38:16","GDP ARRIGHI","JUMELLE","Gregory","TELEP (Téléprotection : Tac, Dif.L, Dif.C...)","CM NANTERRE / GMR EST","En cours","2015-07-13T13:49:34","H78445"]
["INC000000065456","TELEP - VLEJU - JUINEL4xLOGES et LIERSL61LOGES - Multi Services","CORT - Depuis le 25/06/15 bago s'intensifiant jusqu'à 10/jours sur les défauts verrouillage des liaisons 90kV juine-Loges n°1,2 et 3 (défaut vu des 2 cotés) + Défauts téléprotection sur la liaison 225kV Liers-Loges.\nProblème sur support OBS déjà connu\nticket OBS n°1501971449 a déjà été ouvert le 14.01.2014\n2 tickets n° 48590 et 12124 ont déjà été créés sur ce problème\nTAC TGS LOGES-JUINE  L41 VERR LL 003WA057\nTAC TGS LOGES-JUINE  L42 VERR LL 003ZM686\nTAC TGS LOGES-JUINE  L43 VERR LL 003ZM663\nTAC TGS LOGES-LIERS   L61 TE LL 003ZL952\nTAC TGS LOGES-LIERS   L61 TD LL 003ZL952\n16/07/2015 Retour GDP : un grand nombre de bagots sur la liaison JUINEL4LOGES 1,2,3.\n(plus de défaut à ce jour le 16/07/2015)\nConcernant la liaison LIERSL61LOGES, le GDP a calé pour LIERS-LOGES pour le défaut TAC. (pour éviter la remontée des alarmes au PEXI)\nDemande d'intervention en commun avec OBS pour la panne. Penser à enlever les couteaux lors des test avec OBS. (pour éviter un déclenchement intempestif)","Nil MALLET","2015-09-01T10:00:00",null,"2015-07-15T11:16:21",null,null,"2015-07-13T11:16:21","GDP ESSONNE","SEURE","Mickael",null,"CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-07-13T11:30:46","A62855"]
["INC000000065455","TELEP - VLEJU/NTS - CIROLL72GATI5 - ACC - V1","CORT - Depuis le 28/06/15 à peu près une dizaine de bagots par jour du défaut accélération au poste de Cirolliers 400kV sur le départ Gatinais n°2\nTAC 304HF\nsupport CPL 06058","Seav-yi KAU","2015-09-03",null,"2015-07-15T10:59:05",null,null,"2015-07-13T10:59:05","GDP ESSONNE","SEURE","Mickael",null,"CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-07-13T11:05:51","A62855"]
["INC000000065362","TELEP - COUDU - CARRIL31ZSSSE - ACC","CORT - Défaut permanent, fugitif après l'inter obs du 17 puis permanent après la deuxième inter OBS du 22.\nMatériel : TGS\nSupport : LL 001FR069\nDéfaut TELEPROTECTION : non\nAFDM n° PATIS/15/07/13/09\nDéfaut au PA de PATIS","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,"2015-07-20T09:48:14",null,null,"2015-07-13T09:48:14","GDP COUDUN","COICHOT","Laurent","TELEP (Téléprotection : Tac, Dif.L, Dif.C...)","CM NANTERRE / GMR NORD OUEST","En cours","2015-07-13T10:01:55","H80533"]
["INC000000065077","AS - COUDU - MAIGN  - Matériel ALARME SECOURS VERS SICAE","Type d'équipement : PAS DE FONCTIONNEMENT DE L4ALARME SECOURS VERS SICAE\nSUITE A LA PERTE DE LA TELECOMMANDE LE 09/07/2015","Sebastien-G LEMERCIER",null,"OPERATION DE MAINTENANCE",null,null,null,"2015-07-10T08:32:44","GDP COUDUN","ALLINS","Thierry","TA AS (Teléalarme, Alarme Secours)","CM NANTERRE / GMR NORD OUEST","En cours","2015-07-10T08:39:22","F44815"]
["INC000000064615","TLRV - DRONN - AUBE - DEFAUT OSCILLI FUGITIF","NOMBREUX DEFAUT OSCILLO FUGITIF TOUS LES JOURS\nFREQUENCE 10 PAR HEURES EN MOYENNE","Sebastien-G LEMERCIER",null,"OPERATION DE MAINTENANCE",null,"400752166 / 400734806","400752167 / 400734807","2015-07-07T08:25:06","GDP LA DRONNIERE","DESHAYES","Olivier","TLRV (Telérelève des informations d'exploitation hors CCN)","CM NANTERRE / GMR NORMANDIE","En cours","2015-07-07T08:40:39","G27554"]
["INC000000064644","PANNE TI : VLEVA-225kV-ZAVR52-TS AL.SUR 20","La TS de surcharge 20' n'est pas remontée au SRC alors que la liaison AVRON - PLAIS - VLEVA n°2 était en dépassement d'IST. Transit à 177MW pour une IST à 156MW le vendredi 03 juillet à22h59.","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,400734936,400734938,"2015-07-06T09:40:03","SERVICE STRATEGIES EXPLOITATION","OTMANI","Abdelraman",null,"CE ST QUENTIN EN YVELINES","En cours","2015-07-06T09:52:30","B70355"]
["INC000000064391","TLRV - HARC7 - CASTA - CDE","Impossibilité de consulter le journal des TS (application CONSTEL) depuis le PC télérelève du PEXI, message d'erreur \"erreur de communication: trame reçue non conforme (erreur CRC) - erreur lecture journal\". Bon fonctionnement depuis le PC local du PA.\nN° télèrelève 01W0145310586,,,3","CHECK AZIS BATCHA",null,null,null,400674125,400734360,"2015-07-03T09:00:22","CASTER","AZIS BATCHA","CHECK","TLRV (Telérelève des informations d'exploitation hors CCN)","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-07-03T09:02:38","R28582"]
["INC000000064243","TELEP - AGNEA - MENUEL73FLAM et MENUEL74FLAM - TDCL - V1","CORT - Défaut permanent\nMatériel : TAC 304\nSupport : FO 70273113 - 70273119\nDéfaut TELEPROTECTION : non\nAFDM n°","Nil MALLET","2015-07-09T16:00:00",null,"2015-07-06T11:58:04",null,null,"2015-07-02T11:58:04","GDP AGNEAUX","GUEROUT","Laurent","TELEP (Téléprotection : Tac, Dif.L, Dif.C...)","CM NANTERRE / GMR NORMANDIE","En cours","2015-07-02T12:01:47","J41842"]
["INC000000064100","TA AS - ARRIG - CHOISY LE ROI - TA","Type d'équipement : TA ARIA DEFAUT TCM URGENT AU POSTE D ARRIGHI SUR L ARIA CHOISY LE ROI CAUSE INCONNUE","Ghislain BERGER",null,null,"2015-07-23T14:00:00",null,null,"2015-07-01T15:32:44","GDP ARRIGHI","JUMELLE","Gregory","TA AS (Teléalarme, Alarme Secours)","CM NANTERRE / GMR EST","En cours","2015-07-01T15:44:07","H78445"]
["INC000000064043","TELEP - VLEJU - MALECL61 PLISO - VERR - V2","CORT - DF permanent depuis 18 juin sur la liaison 225kV MALECOT--PLISON  \nDéfaut réception coté MALEC.\nMatériel : TGS\nSupport : 000IE962\nDéfaut TELEPROTECTION : oui","Nil MALLET","2015-09-01T10:00:00",null,"2015-07-15",null,null,"2015-06-30T14:43:43","GDP ESSONNE","SAINT-ALME","Judex","TELEP (Téléprotection : Tac, Dif.L, Dif.C...)","CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-06-30T15:17:19","B63632"]
["INC000000063905","COMPT - HARCA - Pb téléphonique","La télérelève du Q1000 ne fonctionne pas.\nMalgré le changement du modem, du compteur le défaut est toujours présent.\nUn rendez vous en commun est demandé auprès d'OBS.","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,null,null,"2015-06-30T08:07:22","CASTER","LEMERCIER","Sebastien-G","COMPT (Comptage)","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-06-30T08:08:18","A72356"]
["INC000000063799","PANNE TI : LIZY-63kV-3TR313-TM PQ","Suite à la mise en conduite le 26/06/15, les valeurs des télémesures observées sont fausses ( valeurs doubles par rapport à l'attendu)\nAnalyse Maintenance: Capteur ok => une intervention sur la TCD est nécessaire.","Nil MALLET",null,null,"2015-07-15",null,null,"2015-06-26T16:35:14","SERVICE STRATEGIES EXPLOITATION","OTMANI","Abdelraman",null,"CE ST QUENTIN EN YVELINES","En cours","2015-06-26T16:40:48","B70355"]
["INC000000063778","SAS: Défaut  SAS HAVRE4","le SAS du HAVRE4 est en DF vu du dispatching depuis le 25/06/2015 à 16h56.\nContact de la tranche 4 pour effectuer les gestes de maintenances 1&2 en vain.\nle SAS est toujours en DF vu du Dispatching.","Nagarathnarasa GOWSEGAN",null,null,null,null,null,"2015-06-26T11:31:47","PDCD","FARHAT","Haythem",null,"CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-06-26T11:35:25","C36656"]
["INC000000063705","INFRA SDH - PORCH_NP_MIE02 - NOURO_NP_MIE01","ADMIN - Insertion de cartes STM-SFP-5G dans les équipements de Porcheville et de Nourottes en prévision du raccordement des Mureaux\nCarte à déclarer au niveau du gerstionnaire IONOS :\nPORCH_NP_MIE02 - Slot C.\nNOURO_NP_MIE01 - Slot A\nSans impact, Nouvelle axe optique","Irvin GUERAUT",null,null,null,null,null,"2015-06-26T11:22:30","CASTER","GUERAUT","Irvin","INFRA SDH (Synchronous Digital Hierarchy)","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-06-26T11:28:55","H73553"]
["INC000000063773","PANNE COMPAS - NP- CARR8 - 3 - CARR83U.MON2P","La TM CARR83U.MON2P voit la moitié de la charge","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,400734361,400734362,"2015-06-26T09:37:59","SERVICE COMPTAGE DECOMPTE FACURATION / DF NANTES","THIERIOT","Marc","OUEST PANNE COMPAS NP","DEPARTEMENT COMMERCIAL","En cours","2015-06-26T09:42:14","H33353"]
["INC000000063680","C.COM - MEZE5 - PORCH - 3ELANC.1 (Plaisir-Hargeville) - TPE 2000 (UA 250)","Anomalie détectée suite à Incident du 12/06/15 à 00h27'43\" du à l' Orage (déclt avec ROR)\n-  Dysfonctionnement constaté sur UA 250 : défaut vu sur ph11 sur dép Plaisir-Hargeville à Porcheville 63kV alors qu'il est sur ph7 sur le Tr 633 et sur TPE 2000 du Poste 63kV d'Elancourt\n+  Intensité = 9953 A ???? ( I = 405A sur Tr633 : même en doublant avec Tr 632 )\nConséquences sur l'exploitation => défaut vu d'un côté en ph7 et de l'autre en ph11\nPrésence AFDM => Oui / non : non","Nil MALLET",null,null,null,null,null,"2015-06-25T16:24:19","GDP YVELINES","GOASDOUE","Jean-Francois","C.PROT (Protection filerie conventionnelle)","CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-06-25T16:45:35","E62733"]
["INC000000063663","PANNE COMPAS - MOISENAY - 6 - CZTRY6MOISE1P","On a constaté que selon exploitation du poste de MOISENAY, le bilan compas n’est pas bon. Apres expertise, on a estimé que c’était les Tm de la ligne CZTRY/MOISE. Mais on ne sait pas quel bout.","Sebastien-G LEMERCIER",null,"Remplacement du capteur côté Moisenay.\nDemande nouvelle analyse.",null,"400733940 / 42","400733941 / 43","2015-06-25T14:37:18","SERVICE COMPTAGE DECOMPTE FACURATION / DF NANTES","THIERIOT","Marc","OUEST PANNE COMPAS NP","DEPARTEMENT COMMERCIAL","En cours","2015-06-25T14:43:11","H33353"]
["INC000000063661","PANNE COMPAS - BONNI- 4- BONNI4ZSSV71P","a TM BONNI4ZSSV71P est toujours en défaut elle créé un écart de 11MW","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,400733675,400733676,"2015-06-25T14:16:48","SERVICE COMPTAGE DECOMPTE FACURATION / DF NANTES","THIERIOT","Marc","OUEST PANNE COMPAS NP","DEPARTEMENT COMMERCIAL","En cours","2015-06-25T14:26:23","H33353"]
["INC000000063744","PANNE COMPAS - TOLLE - 4-TM TOLLE4TOLME1P","La TM TOLLE4TOLME1P est défaut depuis le 05/06/2015 est crée un écart de 8 Mw","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,null,null,"2015-06-25T14:10:06","SERVICE COMPTAGE DECOMPTE FACURATION / DF NANTES","THIERIOT","Marc","OUEST PANNE COMPAS NP","DEPARTEMENT COMMERCIAL","En cours","2015-06-25T14:15:09","H33353"]
["INC000000063657","PANNE COMPAS - SENAR -6 - SENAR6CZTRY1P","23/06/2015 la TM SENAR6CZTRY1P créé un écart permanent de 4.8 MW et  engendre un écart jusqu'à 8MW","Sebastien-G LEMERCIER",null,"Le 06/08/15 : essai du capteur jusqu'au réglettes TCD , les valeurs sont correctes; les valeurs de la BD ARP correspondent avec la programmation du capteur. L'essai avec PEXI montre un écart de 4,5 à 8MW , cet écart est dans la tolérance du capteur. l'écart peut s'expliquer avec la conversion en bits faite par la TCD.",null,400733899,400733910,"2015-06-25T14:04:56","SERVICE COMPTAGE DECOMPTE FACURATION / DF NANTES","THIERIOT","Marc","OUEST PANNE COMPAS NP","DEPARTEMENT COMMERCIAL","En cours","2015-06-25T14:08:39","H33353"]
["INC000000063743","PANNE COMPAS - PORCH - 4 -PORCH4MARTR1P /PORCH4MARTR2P","les TM PORCH4MARTR1P et PORCH4MARTR2P créent un écart de 5 MW","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,400733896,400733897,"2015-06-25T13:54:11","SERVICE COMPTAGE DECOMPTE FACURATION / DF NANTES","THIERIOT","Marc","OUEST PANNE COMPAS NP","DEPARTEMENT COMMERCIAL","En cours","2015-06-25T14:04:43","H33353"]
["INC000000063655","PANNE COMPAS - MAGNANVILLE - 4 -MAGNA4BONNI1P","23/06/2015 JG les TM MAGNA4BONNI1P et/ou PORCH4MAGNA1P créé un écart depuis le 03/06/2015","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,null,null,"2015-06-25T13:46:52","SERVICE COMPTAGE DECOMPTE FACURATION / DF NANTES","THIERIOT","Marc","OUEST PANNE COMPAS NP","DEPARTEMENT COMMERCIAL","En cours","2015-06-25T13:50:50","H33353"]
["INC000000063654","PANNE COMPAS - NP- AQUED - 6 - AQUED6ZCOQU1P","La TM AQUED6ZCOQU1P provoque un écart jusqu'à 35MW","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,400733877,400733878,"2015-06-25T13:34:10","SERVICE COMPTAGE DECOMPTE FACURATION / DF NANTES","THIERIOT","Marc","OUEST PANNE COMPAS NP","DEPARTEMENT COMMERCIAL","En cours","2015-06-25T13:39:38","H33353"]
["INC000000063653","PANNE COMPAS - VLEVA - 6 - VLEVA6ZGALE4P","VLEVA6ZGALE4P écart depuis le 06/05/15: prise de charge du tr 611 >50MW","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,null,null,"2015-06-25T13:25:45","SERVICE COMPTAGE DECOMPTE FACURATION / DF NANTES","THIERIOT","Marc","OUEST PANNE COMPAS NP","DEPARTEMENT COMMERCIAL","En cours","2015-06-25T13:42:13","H33353"]
["INC000000063649","PANNE COMPAS - CZTRY-3-CZTRY3ZSSLA1P","La TM CZTRY3ZSSLA1P est en défaut depuis le 14/06/2015 génère en écart de 20MW La TM Créé l’erreur sur 2 postes\nTravaux au poste de Courtry : Le départ 3ZSSLA1 est passé derrière le couplage 2 avec le TR634.\nFin des travaux DI prévue le 27/08/2015.","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,400734666,400734667,"2015-06-25T11:25:29","SERVICE COMPTAGE DECOMPTE FACURATION / DF NANTES","THIERIOT","Marc","OUEST PANNE COMPAS NP","DEPARTEMENT COMMERCIAL","En cours","2015-06-25T13:19:16","H33353"]
["INC000000063637","TELEP - VLEVA - P.GASL74VLEVA - Diff.L","CORT - Défaut permanent\nMatériel : Siemens\nSupport : FO\nDéfaut TELEPROTECTION : non\nAFDM n°\nDIFF L sur WDM Rose . le CASTEN constate le défaut. ticket a rattaché au ticket CASTEN quand créé","Irvin GUERAUT",null,null,null,null,null,"2015-06-25T08:32:48","GDP VILLEVAUDE","TICHET","Frederic","TELEP (Téléprotection : Tac, Dif.L, Dif.C...)","CM NANTERRE / GMR EST","En cours","2015-06-25T08:40:09","B58654"]
["INC000000063536","TLRV - Yvelines - MEZE5 - Tilleul 2 - DSFL","Type de panne (connexion impossible et rapatriement impossible, des éléments pour la localisation de défaut DSFL) :\nN° de TEL : 01,0134970589 et 01,0232579031\nGestes N1/N2 réalisés (OUI/NON) :\nSi oui, préciser les gestes réalisés : Relance des équipements à Mézerolles sur départ Tilleul 2.","Vincent PIJEAUD",null,null,null,null,null,"2015-06-24T11:43:54","GDP YVELINES","CASEIRO","Dominique","TLRV (Telérelève des informations d'exploitation)","CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-06-24T11:52:44","F25347"]
["INC000000063374","CCN - SSROU - SSBAI - ELECTRE SIEMENS - départ MANOIR 225 kV","Déclenchement par Discordance de Pôles suite à Dt Mono réussi.\nContexte :  Mauvaise reprise de Service suite à défaut Mono.\nDysfonctionnement constaté : Le 12/06/15 à 01:25:43 Déclenchement sur défaut monophasé ph4 de la liaison 225kV Manoir-Saint Pierre de Bailleul.\nAu poste de MANOIR : DT par PX1 zone 1 suivi d'un ROR.\nAu poste de SSBAI : DT Mono puis TRI suite à discordance Pôles.\nLigne sous tension à vide depuis Manoir. Le disjoncteur du départ Manoir au poste de St Pierre de Bailleul a été refermé par le dispatching à 1h28.\na - Type de signalisation : Alarme non sonore\nb - Gêne de l'exploitant : Sans intervention sur site\nc - Gêne pour le système : Fermeture du Disjoncteur manuellement par le CCO\nd - Le matériel mis en cause identifié :  Tranche Electre ?\nRéalisation des gestes N1 / N2 => Non","Vincent PIJEAUD","2015-09-07T08:00:00","intervention le 26/07 :\nEssai des cycles Monos, contrôle des Tps de DISCPOL.\nRAS Tout est OK.","2015-08-07T17:00:00",null,null,"2015-06-23T09:52:14","GDP SAINT ETIENNE DU ROUVRAY","TABOURET","Jean-Yves","CCN (Filerie Electre)","CM NANTERRE / GMR BASSE SEINE","Résolu","2015-06-23T10:02:32","I34229"]
["INC000000063346","TCD - P.GAS - PYRAM - PAS 21","Equipement concerné : PAS 21\nDF.IMP sur RTIA","Nagarathnarasa GOWSEGAN",null,null,null,null,null,"2015-06-22T13:47:09","CASTER","GOWSEGAN","Nagarathnarasa","TCD (Téléconduite)","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-06-22T13:55:53","A65656"]
["INC000000063107","TA AS - COUDU -  NOYO","Matériel Téléalarme GSM ou une alarme secours\nLors d'une intervention sur la télécommande de Noyon, il s'avère que la téléalarme ne fonctionne pas.\n(le poste est équipé de disjoncteur SF6, si la position \"isol DJ\" est en position verrouillée la durée  d'intervention est de 2h,  en position dj ouvert la durée d'intervention est de 20 mn).\n.","Seav-yi KAU",null,null,null,null,null,"2015-06-19T15:32:25","GDP COUDUN","ALLINS","Thierry","TA AS (Teléalarme, Alarme Secours)","CM NANTERRE / GMR NORD OUEST","En cours","2015-06-19T16:15:33","F44815"]
["INC000000063002","C.PROT - VLEJU - VLEJUL6ZMTJ5.1-PD3A","Le 17/06/2015 à 19h52 signalisation DF Equipent sur le départ 225kV Elancourt-Montjay au poste de Villejust. Sur place la carte d'alimentation de la protection est HS.\nConséquence : Il ne reste plus qu'une protection de disponible.\nAFDM : Non","Nil MALLET",null,"Carte alimentation HS-Changée ce jour protection ok","2015-06-22",null,null,"2015-06-18T18:57:40","GDP ESSONNE","SAINT-ALME","Judex",null,"CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","Résolu","2015-06-18T19:40:46","B63632"]
["INC000000062784","RTIA - NANTERRE","Suite à remonté d'information, non rafraîchissement graphique sur le RTIA.\nErreur d'affichage.\nObligation de relance des RTIA plusieurs par jour pour avoir les bonnes informations issu du terrain\nProblème constaté depuis la montée de version.\nExemple:\nLors d'un basculement suite à un chargement ARP, incohérence sur l'affichage (deux ARP opération, un ARP opération et l'autre en blanc, ARP opération et un secours mais tous les PA accessible (pas de croix pour sur l'ARP secours)\nPour plus d'information appeler le CASTER NANTERRE.","Dominique COUZINIE",null,null,null,null,null,"2015-06-17T14:39:24","CASTER","COUZINIE","Dominique",null,"CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-06-17T14:58:29","G57302"]
["INC000000062873","TELEP - MEZE5 - MEZE5L62PORCH - Verrouillage - Voie N°2","CORT\n- Défaut permanent ( récurrent  Tickets 49632 et 41691: DF réception Ver 2 disparaissant\naprès Gestes N1/N2 et relance de la DIP 5000 à Porcheville 225kV sur dép Mèzerolles 2)\n==> Faire une demande d'intervention  à EMASI pour vérification","Cherif MADKOUR",null,"Voyant TX en déFaut côté Porcheville sur le départ Mezerolles2 225Kv. Relance de la TAC. DéFaut fin sur le CDE.","2015-06-24T14:23:45",null,null,"2015-06-17T14:23:45","GDP YVELINES","GOASDOUE","Jean-Francois","TELEP (Téléprotection : Tac, Dif.L, Dif.C...)","CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-06-17T14:34:25","E62733"]
["INC000000062599","C.COM - MEZE5 - THIMERT - L41ARPENT - CDE","Contexte => EFS / REVISION DISJONCTEUR\ndate de début   : 10/06/15\nPrésence AFDM => Oui / non : non\nRéalisation maintenance N1 / N2 =>  Non;\nSur imprimante CDE les TS alarmes complément remplissage  SF6 ne sont pas conformes:\nLibellé DJ+SF6.A; DJ+SF6.B; DJ+SF6.C au lieu de DJ+SF6.8, DJ+SF6.4, DJ+SF6.0.\nSur imprimante CDE TS \"AMU ES\" alors que le départ n'est pas équipé d'AMU.","Sebastien-G LEMERCIER",null,"OPERATION DE MAINTENANCE","2015-08-27",400731804,400731805,"2015-06-16T09:36:04","GDP YVELINES","CASEIRO","Dominique","C.COM (Commun filerie conventionnelle)","CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-06-16T09:48:50","F25347"]
["INC000000062568","C.PROT - VLEJU - VLEJU6MASSY4  - PAP - RAZOA","CORT - Défaut permanent\nMatériel : RAZOA\nSupport :  FO\nDéfaut PROTECTION : oui-Absence d'émission TD vers la PAP\nAFDM n° VLEJU/15/06/12/17\nDans le cas ou le défaut n'est présent que d'un côté préciser le côté en défaut:\nPoste de Villejust 225 kV Départ Chevilly Massy 4.","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,400731800,400731801,"2015-06-15T15:32:08","GDP ESSONNE","VITRY","Jams","TELEP (Téléprotection : Tac, Dif.L, Dif.C...)","CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-06-15T15:35:28","G25347"]
["INC000000062669","TCD - MELU - SELTA -PA 104","TS FICTIVE qui ne remonte pas au PEXI","Ghislain BERGER",null,null,"2015-06-30T08:00:00",null,null,"2015-06-15T15:28:29","GDP CHESNOY","GORACY","Ronan",null,"CM NANTERRE / GMR EST","En cours","2015-06-15T15:32:15","I16555"]
["INC000000062435","Capteur U - MEZE5 - MEZE5 CB0 n° 2 Barre 3 225kV","CORT\nEquipement concerné :\nCapteur de référence U barre 225kV (dans Tranche BT) pour la régulation des condensateurs n° 1 et\n2 400kV","CHECK AZIS BATCHA",null,null,"2015-06-25T17:00:00",null,null,"2015-06-12T15:02:13","GDP YVELINES","GOASDOUE","Jean-Francois","TCD (Téléconduite)","CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-06-12T15:17:25","E62733"]
["INC000000062236","PANNE TI : PUTEA-225kV-PUTE5 2-TM P","TM en écart de 36 MW (voir analyse en pièce jointe)","CHECK AZIS BATCHA",null,null,"2015-07-16",400731977,400731978,"2015-06-11T10:23:10","SERVICE STRATEGIES EXPLOITATION","OTMANI","Abdelraman",null,"CE ST QUENTIN EN YVELINES","En cours","2015-06-11T10:25:32","B70355"]
["INC000000062044","PANNE TI : V.BEL-225kV-TR611-TS DT.AMU.E","Tous les matins à 8h une alarme est générée au SRC suite à l'apparition de la TS \"DT.AMU.E Transition Fugitive\" sur le transfo 611 de Villiers le Bel.\nCompte tenu du caractère périodique, nous soupçonnons une anomalie sur cette TS.","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,"2015-07-01",400731017,null,"2015-06-10T09:35:38","SERVICE STRATEGIES EXPLOITATION","OTMANI","Abdelraman",null,"CE ST QUENTIN EN YVELINES","En cours","2015-06-10T09:43:25","B70355"]
["INC000000061939","TEL RTC - AGNEA - AVRAN - ENTREE FT","Sur entrée FTélécom fusible et parafoudre déposés rien côté FT\nPas de réception ni d'émission d'appel\nTél : 02-33-58-23-77","CHECK AZIS BATCHA",null,null,null,null,null,"2015-06-09T10:18:37","GDP AGNEAUX","MARTIN","Vincent",null,"CM NANTERRE / GMR NORMANDIE","En cours","2015-06-09T10:59:38","J74817"]
["INC000000061530","TELEP-VLEJU-VLEJUL62ZROB5-DSAR","CORT : Bagots 300 fois par jour du DF.DSAR du départ Chatillon-Robinson2 au poste de Villejust 225kV\nMatériel TAC : TPS-NU BF SELTA\nSupport TAC : FO 7944202N\nTicket déjà créé en janvier sur cette même panne INC 47248","Irvin GUERAUT",null,null,"2015-06-10T17:00:00",null,null,"2015-06-05T16:00:10","GDP ESSONNE","SEURE","Mickael",null,"CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-06-05T16:03:58","A62855"]
["INC000000061532","CCN - DRONN - FLERS - Siemens 2006 - T.GNE - ACMC","Impossibilité de fermer de le DJ des condo en manuel une fois sur 10.","Nil MALLET","2015-10-05T08:00:00",null,"2015-08-07T17:00:00",400749252,400749253,"2015-06-04T08:25:43","CASTER","MALLET","Nil",null,"CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-06-04T08:27:54","H80149"]
["INC000000061064","TELEP - DRONN - TERR6L72TOURB - TD21","CORT - Défaut permanant depuis le 02/06/2015 à 07h23\nMatériel : TPS-NU\nSupport : LTLR 30244 carte B1 des deux cotés.\nLiaison : TAUTEL72TERR6 + TERR6L72TOURB\nDéfaut TELEPROTECTION : non\nDéfaut réception au PA de TOURB\nPAS D'INTERVENTION N1/N2 CAR FUGITIF RECCURENT DEPUIS LE DEBUT D'ANNEE 2015 MAIS ACCENTUEE DEPUIS LE 05/05/2015","Irvin GUERAUT",null,"Remplacement carte V11 CRQ38827. Vu avec Dronnière.","2015-06-03T17:00:00",null,null,"2015-06-01T12:22:27","CASTER","GUERAUT","Irvin","TELEP (Téléprotection : Tac, Dif.L, Dif.C...)","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-06-01T13:24:22","H73553"]
["INC000000061059","CCN - AGNEA - MORTA -ICE-TG (alarme secours)","(essai en visite poste )suite à passage en alarme secours sur cd , pas de remontée d'info à l'ACR","Nagarathnarasa GOWSEGAN","2015-09-30T08:00:00",null,"2015-08-07T17:00:00",null,null,"2015-06-01T11:18:50","GDP AGNEAUX","LEPAS","Jacky",null,"CM NANTERRE / GMR NORMANDIE","En cours","2015-06-01T11:25:10","E91732"]
["INC000000061034","TLRV - AGNEA - MENUE - TAD","Message de la télérelève: \"No connection to server\" voir ticket Aistel n°060394 c'est exactement la même chose voir la photo jointe","Nagarathnarasa GOWSEGAN",null,null,null,null,null,"2015-05-30T21:10:53","GDP AGNEAUX","GUEROUT","Laurent",null,"CM NANTERRE / GMR NORMANDIE","En cours","2015-05-30T21:21:29","J41842"]
["INC000000061131","CCN - AGNEA - TOLLE - Electre Siemens - 4TR743 - Calculateur","Défaut calculateur urgent et défaut Transmission au CDE du Poste impliquant une perte des TS coté 90 Kv ( perte positions DJ  + automate et verrine présence tension tout est en défaut filerie sauf SA1 et SA2)\nRelance du calculateur par ouverture et femeture de l'ICP retour des positions, mais Rugged-com toujours en défaut et plus d'alarme au PEXI\nReset du rugged-com mais ce dernier se remet en défaut, la tranche BT et le calculateur sont opérationnels sur place et au vue du PEXI et de CESQY\nvalidation du dépannage par Man DJ par CESQY et modif Automate : opérationnel\nReste donc à définir pourquoi le Rugged-com reste en défaut sans provoquer d' alarme au PEXI et au CDE du Poste\nDéfaillance déjà produite le 14 mai à 08h02:55","Julien CHEDRU","2015-06-12T15:00:00",null,"2015-08-07T17:00:00",400729685,400729686,"2015-05-30T10:55:53","GDP AGNEAUX","GUEROUT","Laurent",null,"CM NANTERRE / GMR NORMANDIE","En cours","2015-05-30T11:15:15","J41842"]
["INC000000060881","TEL - HARC7 - BERT5 - PABX","Lors d'un appel du site Berthollet, le téléphone ne sonne qu'en salle de commande, aucune sonnerie sur tous les TPG et klaxons extérieurs.","Irvin GUERAUT",null,null,null,null,null,"2015-05-29T09:23:53","GDP VAL DE SEINE","ROUX","Benoit",null,"CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-05-29T09:26:23","G97030"]
["INC000000060394","TLRV - AGNEA - TAUTE","Une fois connectée l'application ne télécharge pas l'image du PO (voir PHOTO)\net donc  télé-relève inexploitable\nMessage \"no connection to server\"","Vincent PIJEAUD",null,"OPERATION DE MAINTENANCE",null,null,null,"2015-05-22T14:53:50","GDP AGNEAUX","GUEROUT","Laurent",null,"CM NANTERRE / GMR NORMANDIE","En cours","2015-05-22T15:31:02","J41842"]
["INC000000060270","C.COM - MEZE5 - NOURO - (L62MEZE) - CDE","Contexte => EFS / Dysfonctionnement constaté, 14/04/2015 :\nLors de l'EFS apparition de la  TS \"réserve\" début et fin sur le CDE sur les essais de déclenchement de la protection PX2.\nConséquences sur l'exploitation => sans impacts :\nPrésence AFDM => Oui / non : non\nRéalisation maintenance N1 / N2 =>  Non","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,"2015-06-22T16:00:00",400731061,400731062,"2015-05-22T10:29:31","GDP YVELINES","CASEIRO","Dominique","C PROT (Protection filerie conventionnelle)","CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-05-22T10:37:03","F25347"]
["INC000000060377","CCN - MEZE5 - PORCH - SIEMENS- TG -  TLRV Poste Opérateur","Contexte : Dysfonctionnement  de la Télérelève suite à la MVS V1.14\nLe matériel mis en cause identifié : PO\nDiagnostic => En attente d'installation d'un PATCH avec la nouvelle licence WINCC Datamonitor (cf. mail dans information générale)\nRéalisation des gestes N1 / N2 => Non","Julien CHEDRU",null,"L'EMASI SO avait déjà le patch\nen attente de leur retour sur l'installation dans les GdP.","2015-08-31T17:00:00",null,null,"2015-05-22T09:48:22","CASTER","CHEDRU","Julien","CCN (Filerie Electre)","CM NANTERRE / GEMCC","Résolu","2015-05-22T10:45:36","F61453"]
["INC000000060255","C.COM - HARC7 - BERT5 - CDE - ECP80","Type de panne : Rapatriement impossible après la date du 12/05/2015, le CDE ne fait plus d'acquisition de TS après cette date.\nGestes N1/N2 réalisés par relance de l'ECP 80 mais sans retour à la normale.","CHECK AZIS BATCHA",null,null,"2015-06-11",400731080,400731081,"2015-05-21T17:15:14","GDP VAL DE SEINE","COLLIN","Stephane","TLRV (Telérelève des informations d'exploitation)","CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-05-21T17:26:27","D39235"]
["INC000000059841","TLRV - VLEVA - CBRY - VIGIPOSTE","ligne occupée\nN° de TEL : 0160251410\nGestes N1/N2 réalisés : NON","CHECK AZIS BATCHA",null,null,"2015-06-19T17:00:00",400728450,null,"2015-05-18T10:18:23","GDP VILLEVAUDE","MILLET","David","TLRV (Telérelève des informations d'exploitation)","CM NANTERRE / GMR EST","En cours","2015-05-18T10:22:06","A15439"]
["INC000000059836","CCN - VLEVA - JONCH/TOURN/F.SOUJ -  ICE poste d","Type de panne (connexion impossible, rapatriement impossible, libellés manquants,...) : connexion impossible\nPour un échec de connexion, précisez le N° de tel, la surnumérotation et/ou la voie :\nN° de TEL :\nSurnumérotation :\nVoie :\nGestes N1/N2 réalisés (OUI/NON) :NON","Vincent PIJEAUD",null,null,"2015-10-12T17:00:00",null,null,"2015-05-18T07:55:57","GDP VILLEVAUDE","MILLET","David","TLRV (Telérelève des informations d'exploitation hors CCN)","CM NANTERRE / GMR EST","En cours","2015-05-18T07:59:44","A15439"]
["INC000000059543","TELEP - VLEJU - PLAISL62ZGAL5 - TD PAP venant de Villevaudé - Voie N°1","CORT - Défaut permanent\nMatériel : TGS\nSupport : LL\nDéfaut TELEPROTECTION : non\nAFDM n°\nDéfaut réception au PA de de Galères .\nLe défaut a été signalé par ERDF","Dominique COUZINIE","2015-05-25T08:00:00",null,"2015-05-18T23:59:59",null,null,"2015-05-15T13:30:38","GDP ARRIGHI","ROUILLON","Mathieu","TELEP (Téléprotection : Tac, Dif.L, Dif.C...)","CM NANTERRE / GMR EST","En cours","2015-05-15T13:44:24","C51553"]
["INC000000059114","TEL - CHESN - CZTRY - T0","Le TO du poste de COURTRY ne fonctionne pas (50v au lieu de 100v en entré de site)\nNuméro du T0: 0164719970","Vincent PIJEAUD","2015-08-13T08:00:00","28/05/2015 : remplace du TNR par OBS\nMutation en distribution sur le réseau OBS.",null,null,null,"2015-05-12T11:27:27","CASTER","MADKOUR","Cherif","TEL RTC (Téléphonie hors IP)","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-05-12T11:38:30","I45954"]
["INC000000058745","TLRV - DRONN - AUBE (conventionnelle)","PAS DE TELERELEVE POSSIBLE DEPUIS LE GDP DE DRONNIERE.","CHECK AZIS BATCHA",null,null,null,null,null,"2015-05-06T11:35:45","GDP LA DRONNIERE","TACHER","Frederic",null,"CM NANTERRE / GMR NORMANDIE","En cours","2015-05-06T11:45:59","C74317"]
["INC000000058732","INFRA - VLEVA - MORBR-COSSI - FO 7F133","CORT - Perte DIFL de la liaison CHESNL72MORBR. Défaut permanant\nSupport : 7F133\nDéfaut TELEPROTECTION : non\nDéfaut com\nFO77941? -> CHESNL71MORBR -> DIFL\nFO77941? -> CHESNL72MORBR -> DIFL\nFO77941? -> BOCTO72MORBR -> DIFL","CHECK AZIS BATCHA","2015-08-27","En attente retour MMRP","2015-05-11T07:43:30",null,null,"2015-05-06T07:43:30","GDP VILLEVAUDE","TARANNE","Clement","TELEP (Téléprotection : Tac, Dif.L, Dif.C...)","CM NANTERRE / GMR EST","En cours","2015-05-06T07:47:22","J40954"]
["INC000000057754","PANNE COMPAS - NP- GENITOY - 6- GENIT6ORSON1P","La TM est utilisée dans les bilans 219 et 900 ci-dessous et provoque un écart jusqu’à 10MW en crête dans ces deux bilans depuis le 30/04/15.","Sebastien-G LEMERCIER","2020-01-01",null,"2015-05-07",400725564,null,"2015-04-23T15:10:37","SERVICE COMPTAGE DECOMPTE FACURATION / DF NANTES","NASCIMENTO","Julien","OUEST PANNE COMPAS NP","DEPARTEMENT COMMERCIAL","En cours","2015-04-23T15:17:38","R25300"]
["INC000000057289","TEL STS 3611 HS pour AGNEAUX","Pour le GdP AGNEAUX, il y a 2 numéros STS : 3610 et 3611\nLe numéro 3611 ne fonctionne pas ou plus ! Il n'y a pas de tonalité.\nMerci de voir si ce numéro est bien actif.","Dominique COUZINIE","2020-01-01",null,null,null,null,"2015-04-21T11:13:03","SERVICE STRATEGIES EXPLOITATION","RICHEZ","Alain",null,"CE ST QUENTIN EN YVELINES","En cours","2015-04-21T11:28:33","C16231"]
["INC000000057287","TLRV - CHESN - PLISO - OSC SOREL X2 Malec et Cztry/Couplage","Impossibilité de télérelever les OSCILLO.\n164092712","Nil MALLET","2020-01-01",null,null,null,null,"2015-04-21T11:05:07","CASTER","MALLET","Nil","TELERELEVE des INFO D'EXPLOITATION","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-04-21T11:12:41","H80149"]
["INC000000057057","TEL - COUDU - VALESCOURT -  TPG du BR CATENOY","LE TELEPHONE DU TPG BR CATENOY EST HS","Dominique COUZINIE","2020-01-01",null,null,null,null,"2015-04-16T15:25:03","GDP COUDUN","ALLINS","Thierry","TELEPHONIE","CM NANTERRE / GMR NORD OUEST","En cours","2015-04-16T15:28:05","F44815"]
["INC000000057048","TLRV - HARC7 - GARIB - IMP.APC","Relance faite ce jour de l'imprimante, pas de disfonctionnement constaté mais aucune impression depuis dernière visite poste ( pas d'acquisition ou d'auto contrôle journalier imprimé)\nVoir configuration imprimante ou Drivers imprimante","Nagarathnarasa GOWSEGAN","2020-01-01",null,null,400723564,null,"2015-04-16T11:30:13","GDP VAL DE SEINE","GALLAND","Joel",null,"CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-04-16T11:43:57","G00954"]
["INC000000056950","TELEP - DRONN/NTS - CPFL5L41CHEVA-VERR","CORT - Nombreux défauts TAC fugitifs avec également quelques défaut TAC sur le départ Chevain2.\nMerci de vérifier les fermes de protection avec leurs condos, l'état de l'absence de défaut émission TGS.\nMatériel :  TGS\nSupport L41 : CABQ 76001-01\nSupport L42 : CABQ 76001-02\nYG - Appel a TENP: CASTER : aucun df sur PEXI DRONNIERE.","Nil MALLET",null,null,"2015-04-20T11:09:17",null,null,"2015-04-16T11:09:17","CASTER","GATEL","Yohan",null,"CM NANTES / GEMCC","En cours","2015-04-16T11:13:28","C16551"]
["INC000000056944","TA AS - HARC7 - SEVRE","Seul la LED n° 1 (DF poste) s'allume sur le boitier de TA lorsqu'un défaut poste est présent (LED n°1 au PEXI et au PA), rien lors d'un essais BPAD et lorsque le poste passe en TA.","Dominique COUZINIE","2020-01-01",null,null,null,null,"2015-04-16T10:10:26","GDP VAL DE SEINE","COLLIN","Stephane",null,"CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-04-16T10:21:03","D39235"]
["INC000000056210","C.AUT - HARC7 - CHATI - L62VLEJU","émission d'un ordre d'enclenchement toutes les 50 secondes  depuis la tranche BT vers le DJ HTB.","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,400721070,400731803,"2015-04-10T11:24:45","GDP VAL DE SEINE","ROUX","Benoit",null,"CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-04-10T11:36:26","G97030"]
["INC000000055861","GARDI - ARRIG - VIT.N","synoptyque alarme danger HS.Unité centrale à remplacer","CHECK AZIS BATCHA","2020-01-01",null,null,null,null,"2015-04-07T11:49:33","EMASI","BRENAGET","Thierry","GARDI (Gardiennage, TPG...)","CM NANTERRE / GMR EST","En cours","2015-04-07T11:53:34","H60018"]
["INC000000055562","CCN - DRONN - LIVAR - ALSTOM d 1.2 - Télérelève","Suite au remplacement du PO la télérelève ne fonctionne plus d'aucun TAD. Un premier contact entre l'EMASI et la Hot Line n'a pas permis de résoudre le problème. Demande d'investigation au constructeur.","Nil MALLET","2015-09-30T08:00:00","Nil->Sur le TAD : Modification de la configuration du RDP (Adresse IP, Mise en cache des bitmaps et de la base de registre) Eléments en pièce jointe.","2015-07-31T17:00:00",400720128,400720129,"2015-04-03T08:10:23","CASTER","MALLET","Nil",null,"CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-04-03T08:17:38","H80149"]
["INC000000055383","TEL - AGNEA - BACCHU","Le téléphone du poste ne fonctionne pas; pas de tonalité sur l'arrivée \"EX FRANCE TELECOM\"\nN°0233530282","Ghislain BERGER","2020-01-01",null,null,null,null,"2015-04-01T15:39:03","GDP AGNEAUX","LEPAS","Jacky",null,"CM NANTERRE / GMR NORMANDIE","En cours","2015-04-01T15:42:33","E91732"]
["INC000000055089","TA AS - COUDU - PEUPL - CPL","Type de Téléalarme: ARIA\nTA qui transite sur le support CPL Peupleraie - Moru\nDétection de la panne lors de la maintenance annuelle de la liaison CPL.","Cherif MADKOUR","2020-01-01",null,null,null,null,"2015-03-31T08:53:29","EMASI","ANFRAY","Lionel","TA AS (Teléalarme, Alarme Secours)","CM NANTERRE / GMR NORD OUEST","En cours","2015-03-31T09:01:34","A94647"]
["INC000000055033","TLRV - CERGY - TERNE - ECP80","Impossible de télérelever le PA de Ternes 225kV","Cherif MADKOUR","2020-01-01",null,null,null,null,"2015-03-28T12:33:59","GDP CERGY","LIPINSKI","Alexandre",null,"CM NANTERRE / GMR NORD OUEST","En cours","2015-03-28T12:36:39","H56854"]
["INC000000054929","C.PROT - HARC7 - VERSAL62PORC5 - DTF","lors de l'EFS, constat du non déclenchement par MAX de I sur la phase C, la roue du relais RSAi ne tourne pas malgré sa sollicitation.","Vincent PIJEAUD","2020-01-01",null,null,null,null,"2015-03-27T17:22:02","GDP VAL DE SEINE","ROUX","Benoit",null,"CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-03-27T17:26:45","G97030"]
["INC000000054928","C.PROT - HARC7 - BILLAL62PORC5 - DTF","lors de l'EFS, constat du non déclenchement par DTF sur les 3 phases, bon fonctionnement du déclenchement par MAX de I.","Vincent PIJEAUD",null,null,null,null,null,"2015-03-27T17:13:53","GDP VAL DE SEINE","ROUX","Benoit",null,"CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-03-27T17:20:59","G97030"]
["INC000000054942","PEXI - DRONN - TG","manque +/- CS TG sur alarme danger\nmanque +/- CS TG sur ouverture portillon\nmanque +/- CS TG intrusion\nle CS TG claque sur différent problème qu'il faut résoudre.\nAprès les premières analyse de l'EMASI, le problème ce situe au niveau du fond de panier de la TG.\nLe problème est toujours présent. c'est arrivé le 25/03/2015 à 15h00 sur ouverture portillon","Ghislain BERGER","2020-01-01",null,null,null,null,"2015-03-26T10:09:58","GDP LA DRONNIERE","DESHAYES","Olivier","PEXI","CM NANTERRE / GMR NORMANDIE","En cours","2015-03-26T10:35:45","G27554"]
["INC000000054637","TLRV - MEZE5 - BONNI - CDE","LE LOGICIEL CONSTEL EXTEL ET INNOPERANT AU POSTE DE BONNIERE\nCE QUI OCCASIONNE UNE IMPOSSIBILITE DE  TELERELERER LES INFOS DU CDE\nDEPUIS MEZEROLLES  .","Sebastien-G LEMERCIER","2020-01-01",null,null,null,null,"2015-03-24T16:31:01","GDP YVELINES","GARNIER","Hugues",null,"CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-03-24T16:40:18","I63421"]
["INC000000052014","TELEP - VAUPA - BARNAL71VAUPA - ACC","Plusieurs défauts TAC intermittent (2à4 fois par jour durée maxi 10sec)\nTAC HF.\nSupport: CPL 01025\nTAC: TAF 240\nN1-N2 non effectué.","Sebastien-G LEMERCIER",null,"DEF intempestifs en fonction de la configuration du poste. De plus surtout en heure non ouvrable. Fermeture de l'AVIS. A réouvrir si le DEF devient permanent.","2015-02-27T23:59:59",null,null,"2015-02-25T07:29:12","GDP LA VAUPALIERE","SAMSON","Patrick",null,"CM NANTERRE / GMR BASSE SEINE","En cours","2015-02-25T07:33:53","C31818"]
["INC000000051999","CCN - VLEVA - GENIT - ALSTOM DSAGILE - ECC SF6","DF SURVEILLANCE SF6 INTERMITENT DEPUIS MISE EN SERVICE (2013).\nCORRECTIF PATCH ALSTOM EN COURS DE DEPLOIMENT COTE CNER","Vincent PIJEAUD",null,null,"2015-08-31T17:00:00",null,null,"2015-02-24T15:01:11","CASTER","PIJEAUD","Vincent","CCN (Filerie Electre)","CM NANTERRE / GEMCC","En attente","2015-02-24T15:14:05","H41052"]
["INC000000051922","STS - CLT ACR VERSA -Problème de qualité audio avec ACR","L'ACR de Versailles nous demande d'intervenir chez eux sur les problèmes de qualité avec STS.\nUne intervention identique avait été faite avec l'ACR de Paris dixit M. Brianceau (chef ACR).\nRemarques de Kamel BELAID à prendre en compte :\nTout laisse à penser qu’il s’agit d’un problème local à l’ACR. L’objectif est de récupérer les schémas locaux de raccordement des téléphones vs. passerelles (rôle de l’EMASI ?) afin de voir s’il existe des sources d’affaiblissement (distance du déport, conversion RJ11/RJ45 etc…).\nComparaison n’est pas raison mais Lyon a remonté des problèmes similaires de qualité avec le CCH. Les tests qui ont été réalisés par le GEMCC ont montré qu’en rapprochant les téléphones au plus près des passerelles, la qualité était bien meilleure.\nPour info, j'ai centralisé 4 problèmes de qualité audio avec l'ACR depuis janvier 2015. Je reste à votre disposition pour vous en parler.","Cherif MADKOUR","2015-05-03",null,null,null,null,"2015-02-24T13:13:32","SERVICE STRATEGIES EXPLOITATION","RICHEZ","Alain",null,"CE ST QUENTIN EN YVELINES","En cours","2015-02-24T13:20:40","C16231"]
["INC000000051962","TELEP - COUDU - ARGOEL71TERRI - ACC1 - Voie N°1","CORT\nDéfaut TAC permanant\nTAC HF  \nMatériel TAC : TA 304 HF\nSupport TAC : CPL\nDans le cas ou le défaut n'est présent que d'un côté préciser le côté en défaut (Défaut réception au PA de TERRIER)","Cherif MADKOUR",null,null,"2015-02-24T23:59:59",null,null,"2015-02-23T15:21:31","GDP COUDUN","COICHOT","Laurent","TELEP(TELEPROTECTION)","CM NANTERRE / GMR NORD OUEST","En cours","2015-02-23T15:49:32","H80533"]
["INC000000051736","TLRV - YVELINES - MEZEROLLES - MEZE5-P61-L63PORCH -UA 250","Contexte => EFS  \nConséquences sur l'exploitation => Alarme sans impacts\nPrésence AFDM => non :\nRéalisation maintenance N1 / N2 => Oui Si oui description de l'état des équipements (affichage des voyant d'alarme) et des gestes réalisés : absence de communication entre l'UA 250 N°16 et L'UR du poste MEZEROLLES 225KV du départ PORCHEVILLE 3\nC.PROT - YVELINES - MEZEROLLES  - TPE2000 écran\nContexte => EFS\nConséquences sur l'exploitation => Alarme sans impacts\nPrésence AFDM => non :\nRéalisation maintenance N1 / N2 =>Non\nl'écran du TPE2000 est illisible.","CHECK AZIS BATCHA","2020-01-01",null,null,400713280,null,"2015-02-19T09:11:46","GDP YVELINES","CASEIRO","Dominique","C.PROT","CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-02-19T09:23:06","F25347"]
["INC000000051450","PANNE TI : VLEJU-90kV-TR641-P","TM P invalide","Sebastien-G LEMERCIER","2020-01-01",null,"2015-03-17",null,null,"2015-02-17T16:17:39","SERVICE STRATEGIES EXPLOITATION","POULLET","Fabrice","Panne TI 90 kV","CE ST QUENTIN EN YVELINES","En cours","2015-02-17T16:20:20","D93154"]
["INC000000051293","TLRV - MEZE5 - VERIN 225kV- Cde","Le port imprimante cde est HS sur la carte du Cde occasionnant un défaut Urgence  3 au Pexi\nil reste que le port \"constel\" et la téléreleve est innopérante.","Sebastien-G LEMERCIER","2020-01-01",null,"2015-02-23",400712686,null,"2015-02-16T14:47:46","GDP YVELINES","GARNIER","Hugues","TCD (TELECONDUITE)","CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-02-16T15:25:26","I63421"]
["INC000000051157","CCN - ARRIG - RICHARDET - ALSTHOM 2006  - TG - VENTILATION ARMOIRE PO","Contexte : Bagot permanent Température de l'armoire ou se trouve les PO, environ 300 en 1 nuit.\nGDP émet une soupesions sur le capteur qui se trouve dans l'armoire de CCN","Nagarathnarasa GOWSEGAN","2015-09-21",null,"2015-08-31T17:00:00",null,null,"2015-02-16T08:58:02","GDP ARRIGHI","JUMELLE","Gregory","CCN (Filerie Electre)","CM NANTERRE / GMR EST","En cours","2015-02-16T10:00:58","H78445"]
["INC000000050967","PANNE COMPAS - NP- Harcourt - 3 - HARC73Q.ISS1P / HARC73O.CEI1P","les TM sont utilisées dans les bilans 215 et 724 ci-dessous et provoque un écart d’environ  4MW dans ces deux bilans à partir du 07/06/14.","Sebastien-G LEMERCIER","2020-01-01",null,null,400712292,null,"2015-02-13T08:21:39","SERVICE COMPTAGE DECOMPTE FACURATION / DF NANTES","NASCIMENTO","Julien","OUEST PANNE COMPAS NP","DEPARTEMENT COMMERCIAL","En cours","2015-02-13T08:26:02","R25300"]
["INC000000050965","PANNE COMPAS - NP- VILLENOY - 3 - VLEVA3ZVLEN1P","la TM est utilisée dans les bilans 293 et 618 ci-dessous et provoque un écart d’environ 2MW dans ces deux bilans à partir du 02/10/14","Sebastien-G LEMERCIER","2020-01-01",null,null,null,null,"2015-02-12T17:19:03","SERVICE COMPTAGE DECOMPTE FACURATION / DF NANTES","NASCIMENTO","Julien","OUEST PANNE COMPAS NP","DEPARTEMENT COMMERCIAL","En cours","2015-02-12T17:26:20","R25300"]
["INC000000050944","TLRV  -  COUDU - BARROIR - Equipement","Telereleve  HS","Nagarathnarasa GOWSEGAN","2020-01-01",null,null,"ZA 400672223",null,"2015-02-12T10:50:07","GDP COUDUN","HACHET","Bruno","TELEPHONIE","CM NANTERRE / GMR NORD OUEST","En cours","2015-02-12T10:54:01","A04408"]
["INC000000050581","PEXI - MEZE5 - ARP A - occupation disque=>80%","Ticket : SD000110471\nDemande de renseignement :\nFactuel : sur RTIA alarme : occupation disque=>80%\nSur la machine :\npartition /dev/sda5 (/Trace/Ethereal/104\nPas de trace activée sur l'ARP (version V10.1.2).\nen attente de votre avis !","Dominique COUZINIE","2015-08-01","pb sera résolu en v10.1.5. (version en cours 10.1)\nProblème NON résolu, occupation du disque toujours à 80%.(Vu sur RTIA)",null,null,null,"2015-02-09T12:53:16","CASTER","COUZINIE","Dominique","PEXI (Pupitre d'EXploitation Informatisé)","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-02-09T13:06:35","G57302"]
["INC000000050316","CCN - AGNEA - TAUTE - Siemens 2006 - B9N","Avec une tranche (ou avec le poste en local), lors du relâché de la commande d’éclairage poste 2 : une alarme 1 sonore apparait\nRien n’est inscrit au CDE, ni sur le Journal de bord, rien au Pexi, pas de déclenchement de compact dans les UA.\nEn télécommande : la commande d’éclairage poste 2 fonctionne sans alarme","Nil MALLET","2015-09-30T08:00:00",null,"2015-08-07T17:00:00",400710957,400710958,"2015-02-06T17:31:38","GDP AGNEAUX","GUEROUT","Laurent",null,"CM NANTERRE / GMR NORMANDIE","En cours","2015-02-06T17:44:09","J41842"]
["INC000000050260","PANNE TI: TOURB 6DRONN.2 P","Il existe un écart significatif entre la valeur de la TM P sur le départ dronniere 2 au poste de tourbe.\nL'écart de la TM concerné est de 53 MW, valeur acquise = 157 MW, valeur estimée = 103 MW.","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,400749164,400749165,"2015-02-05T11:00:09","SERVICE ETUDE COURT TERME ET CONDUITE / OFFRE DEMANDE","QUANTIN","Fabrice",null,"CNES","En cours","2015-02-05T11:03:26","I23536"]
["INC000000049770","STS - CNES - Problème de son avec CNES PROD","Depuis quelques temps, des problèmes de son ou d'impossibilité de prendre ou d'appeler le CNES PROD reviennent (xx/12/14, 09/01, 12/01, 19/01(x2), 02/02(x3))","Nagarathnarasa GOWSEGAN","2020-01-01",null,null,null,null,"2015-02-02T15:59:54","SERVICE STRATEGIES EXPLOITATION","RICHEZ","Alain",null,"CE ST QUENTIN EN YVELINES","En attente","2015-02-02T16:17:57","C16231"]
["INC000000049593","CCN - CHESN - EGLAN - ALSTOM d - PO ACCES DISTANT","Non fonctionnement du logiciel winscp.Apres investigation on a pu voir que le disque dans le PC AD\ns'appelle X au lieu de Z.Alstom est avise de l'anomalie le 20/01/2014  14h00  en attente réponse au\nplus tard le 22/01/2014.Conatct cote ALSTOM Mr Prezet.","Vincent PIJEAUD",null,null,"2015-08-07T17:00:00",400637137,400637770,"2015-01-30T10:10:58","EM","PIJEAUD","Vincent","CCN (Filerie Electre)","CM NANTERRE / GEMCC","En attente","2015-01-30T11:36:15","H41052"]
["INC000000049160","STS - VLEVA - CZBRY","Lors des appels téléphonique avec le STS vers le GdP, le téléphone sonne au GdP et lorsque que l'on décroche la ligne raccroche toute seule.","Dominique COUZINIE","2020-01-01",null,null,null,null,"2015-01-28T11:01:30","GDP VILLEVAUDE","MILLET","David","TEL RTC (Téléphonie hors IP)","CM NANTERRE / GMR EST","En cours","2015-01-28T11:05:22","A15439"]
["INC000000048445","TELEP - P.GAS - SEINE31AMPER - TD - V2","Au poste d'ampère def TD1 V2 sur départ Seine 1 Tr631 ; Major alarm coté Seine\nMatériel : DIP 5000\nSupport : FO 7700R","Nil MALLET","2015-09-04T16:00:00","EMASI->Réinit sur les 2 sites en retirant les boîtiers TD. Sauvegardé/effacé les journaux d'erreurs. Les équipements sont reparti & débloqués\nGDP->Accord pour cloture","2015-01-29T17:00:00",null,null,"2015-01-21T17:09:07","GDP PLESSIS GASSOT","FLIGNY","Alain",null,"CM NANTERRE / GMR NORD OUEST","Résolu","2015-01-21T17:12:58","E93934"]
["INC000000048392","TELEP - P.GAS - CARDI62BATIG - TD","Major alarm","Ghislain BERGER",null,"Coup de pince coupante dans notre répartiteur cuivre impliquant les défauts suivants:\nTAC TD2+TV2 Batignoles - Perret => service rétabli\nTAC TD2 Batignoles - Cardinet, => service rétabli\nLigne RTC du comptage TR611 + TR612 => service rétabli\nTM Capteur Q et P du TR611 => A recabler sous prise en local du poste\nTS Défaut câble départ Perret 1 => A recabler sous prise en local du poste\nTS Réception TD2 départ Cardinet => A recabler sous prise en local du poste",null,null,null,"2015-01-21T16:55:37","GDP PLESSIS GASSOT","FLIGNY","Alain",null,"CM NANTERRE / GMR NORD OUEST","En cours","2015-01-21T17:04:58","E93934"]
["INC000000048178","STS - VLEJU - Qualité audio avec GdP ESSONNE","Nous rencontrons régulièrement des problèmes audio entre PO3 et le GdP ESSONNE (écho dans le combiné, pas de voix après avoir décroché le combiné, ...). Sur les conseils de GEMCC, pouvez-vous vérifier la configuration de la passerelle avec ESSONNE.\nCASTER<->MSI<->GDP :\ndéfaut survenue le 14/01/15 et 07/01/15.\n- 21/01/15 : test de STS entre GDP et PO3-> pas de problème\nà garder en Observation jusqu'à fin janvier 2015, si le problème reproduit MSI nous rappeler pour regarder la configuration.\n20/02/2015 : défaut toujours présent, analyse en cours ( pour infos voir Maud OU nagara)","Nagarathnarasa GOWSEGAN","2020-01-01",null,null,null,null,"2015-01-19T15:51:47","SERVICE STRATEGIES EXPLOITATION","RICHEZ","Alain",null,"CE ST QUENTIN EN YVELINES","En cours","2015-01-19T15:56:50","C16231"]
["INC000000047778","TLRV - ARRIG - ROMAI + 225KV","PLUS DE TELERELEVE TCD AU POSTE DE ROMAINVILLE\nN° TEL : 0141836554","Nagarathnarasa GOWSEGAN","2020-01-01",null,null,400654402,null,"2015-01-14T15:59:09","GDP ARRIGHI","JUMELLE","Gregory","TCD (TELECONDUITE)","CM NANTERRE / GMR EST","En cours","2015-01-14T16:03:09","H78445"]
["INC000000047601","C.COM - MEZE5 - Magnanville - Redresseur 127V CE2","Contexte => Lors de la visite poste.\nDysfonctionnement constaté: Lors de la permutation des redresseurs, la tension basse est apparue instantanément sur le redresseur n°2 en service. Au bout de 5-10 minutes le redresseur est toujours en tension basse. Donc re-basculement sur le redresseur n°1.\nDate de début: 05/01/2015\nDate de fin: 05/01/2015\nPrésence AFDM => Oui / non : non\nRéalisation maintenance N1 / N2 => Oui / Non Si oui description de l'état des équipements (affichage des voyant d'alarme) et des gestes réalisés : Vérification des tensions alternatives et continues","Nagarathnarasa GOWSEGAN","2020-01-01",null,null,null,null,"2015-01-13T16:19:00","GDP YVELINES","CORREIA","ELODIE","C.COM","CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-01-13T16:49:46","R26625"]
["INC000000047651","PANNE TI : ARRIG-225kV-RST CBO.2.B.3-U2.B.3","TM Sensible - La TM point pilote du RST-N est en écart par rapport aux autres TM points pilotes du poste. TM inutilisable pour le RST.","Sebastien-G LEMERCIER","2020-01-01",null,"2015-01-15",null,null,"2015-01-12T10:27:27","SERVICE STRATEGIES EXPLOITATION","POULLET","Fabrice","Panne TI 225 kV","CE ST QUENTIN EN YVELINES","En cours","2015-01-12T10:35:03","D93154"]
["INC000000047381","TLRV - VLEJU - JUINE - CDE","IMPOSSIBILITE DE TELERELEVE LE CDE DE JUINE DEPUIS VILLEJUST\nLE NUMERO EST BON\nLE MESSAGE \" LE MODEM NE PEUT PAS EFFECTUER LA NUMEROTATION\" S'AFFICHE LORS DE L'ECHEC DE LA TELERELEVE\nLA TELERELEVE DE L'OSCILLO FONCTIONNE BIEN\nUn VigiPoste a été installé par l'EMASI suite à une panne antérieure (ZA 400654178).\nDepuis le CASTER :\n- le modem du VigiPoste répond mais ensuite on a un message : Erreur communication : code fonction reçu non conforme au code fonction émis. Nous utilisons le numéro 0160802772,1\n- Pour les oscillos, nous utilisons le numéro 0160802772,4 l'aiguilleur décroche mais il n'y a plus rien après la sur-numérotation.","Sebastien-G LEMERCIER","2020-01-01",null,null,null,null,"2015-01-09T15:28:54","GDP ESSONNE","SEURE","Mickael",null,"CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-01-09T15:31:59","A62855"]
["INC000000047125","CCN - CHESN - CHESN - ALSTOM 2006 - Dép VILLECHETIVE-TCPL","Défaut fugitif TCPL (1000 évènements/journée) sur le départ VILLECHETIVE.","Julien CHEDRU","2015-10-30T17:00:00",null,"2015-08-14T17:00:00",400704462,400704465,"2015-01-07T16:38:57","CASTER","MADKOUR","Cherif","CCN (Filerie Electre)","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-01-07T16:44:00","I45954"]
["INC000000047102","C.COM - MEZE5 - DREUX- CDE IMPRIMANTE","urgence 3 : imprimante CDE défaillante.\nIntervention N1/N2 faite.","Sebastien-G LEMERCIER","2020-01-01",null,null,null,null,"2015-01-07T13:52:54","GDP YVELINES","CASEIRO","Dominique",null,"CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-01-07T13:55:20","F25347"]
["INC000000047145","CCN - VAUPA - BUQUE - ICE PS - V3 PS-DEF URGENT Fugitif","Défaut CCN URGENT fugitif (1mn).\na- Alarme normalement sonore ’’DF CCN Urgent’’ mais qui n'a pas  sonnée.\nb-Sans intervention sur site car exploitant non alerté.\nc-Sans gêne pour le système.\nd-Défaut équipement BT ADD sur toutes les tranches du site (1mn).\nImpossible de télérelever  le journal de bord (échec de la  connexion).\nExtrait du CDE joint en pièce jointe","Julien CHEDRU",null,"OPERATION DE MAINTENANCE","2015-08-07T17:00:00",400705422,400705423,"2015-01-07T10:48:14","GDP LA VAUPALIERE","KALKSTEEN","Stephane",null,"CM NANTERRE / GMR BASSE SEINE","En attente","2015-01-07T11:29:20","H46236"]
["INC000000046744","CCN - VAUPA - B.GUI - INEO-SCLE PS - DEF HEURE équipement RH","Défauts heure fugitifs depuis plusieurs jours.\nvoir pièce jointe.\névènement suivi par le GDP ne pas clôturer le ticket sans intervention.\nmerci.","Julien CHEDRU","2015-10-05T08:00:00","OPERATION DE MAINTENANCE\nsolution antenne GPS à déployer dans les postes impactés.","2015-08-31T17:00:00",400674021,400674022,"2015-01-02T11:01:41","GDP LA VAUPALIERE","KALKSTEEN","Stephane",null,"CM NANTERRE / GMR BASSE SEINE","Résolu","2015-01-02T11:14:57","H46236"]
["INC000000046510","STS - CESQY/MEZE5 - alarmes Micro DATARC et platine DRP","Une alarme du micro DATARC du GdP de Mezerolles est arrivée au 4éme stade au Dispatching après les deux premières astreintes au GdP et la 3éme au CAT. Il a été impossible au Dispatcher de composer le code demandé (même avec fréquence vocale activée). De ce fait, le Dispatcher a raccroché sans pouvoir traiter l'alarme. Est-ce que STS est programmé pour gérer les fréquences vocales ou autoriser la saisie d'un code ?\nAR le 14/01/2015\nAprès contact avec INEO, il s'avèrerait que le problème est plus lié à la possibilité de faire de la Fréquence Vocale dans le STS.\nINEO a reçu les logs du PO5 ainsi que le n° RTC que le micro DATARC utilise pour appeler (0130645881).\nDes investigations sont en cours.\nLe 16/02/2015 - Alain RICHEZ CE SQY\nINEO (Christophe Ponvert) m'a demandé de tester en RTC la Fréquence Vocale.\nCe que j'ai fait avec le n° 0805 110 235 et c'est concluant.","Nagarathnarasa GOWSEGAN","2020-01-01",null,null,null,null,"2014-12-30T14:15:45","SERVICE STRATEGIES EXPLOITATION","RICHEZ","Alain",null,"CE ST QUENTIN EN YVELINES","En cours","2014-12-30T14:25:23","C16231"]
["INC000000046353","STS - HARC7 - 3410 et 3411","STS : Sifflement permanent sur tous les appels de VAL DE SEINE\nDeux passerelles MP112 sont envoyés le 30 décembre pour remplacer les anciennes passerelle ATA","Seav-yi KAU","2020-01-01",null,null,null,null,"2014-12-29T11:09:50","SERVICE STRATEGIES EXPLOITATION","RICHEZ","Alain",null,"CE ST QUENTIN EN YVELINES","En cours","2014-12-29T11:22:01","C16231"]
["INC000000046027","INFRA PDH (ORS-ROSE-TELEP) - VLEJU - MTJAY_NP_PDH01 - VLEJU_NP_PDH02","Perte des services entre les équipements FMX12.","Dominique COUZINIE","2020-01-01","Baisse du débit de 8 IT à 7 IT de 64k. Absence de Défaut au moment de la modification du débit.","2015-02-27T17:00:00",null,null,"2014-12-24T15:28:45","DIRECTION APPUI AU MANAGEMENT","AZIS BATCHA","CHECK","INFRA PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy)","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2014-12-24T15:33:42","R28582"]
["INC000000045325","C.COM - HARC7 - MENUS - UR2000 - imprimante","imprimante seikosha à remplacer, elle n'entraine plus le papier","Nil MALLET",null,null,"2014-12-31",400701727,400701728,"2014-12-17T07:23:55","GDP VAL DE SEINE","ROUX","Benoit",null,"CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2014-12-17T07:40:23","G97030"]
["INC000000044979","TLRV - HARC7 - CASTA - CDE","La liaison RTC est OK, le modem distant décroche, mais il n'y a \"pas de réponse de l'automate\". Plusieurs essais effectués depuis le PEXI et le CASTER","Nil MALLET","2020-01-01","Le problème semble venir de la station du GdP, attendre arrivée du TAD-N.","2015-01-19",400701815,400701816,"2014-12-12T10:00:41","GDP VAL DE SEINE","ROUX","Benoit",null,"CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2014-12-12T10:05:24","G97030"]
["INC000000044809","TELEP - VAUPA - BARNAL71PALUE - ACC","CORT - Défaut Tac Accélération réguliers depuis remplacement ampli HF le 09/12/2014.\n09/02/2015 : Plusieurs dizaines de bagots par minute des défauts TAC  \"alarme reception \" depuis de plusieurs heures entrainant la pollution des outils d'exploitation et de conduite.\nEquipement ALSTOM TA304 BF/HF.1er niveau réalisé (mise hors service de la tac par la clé pos 1->2) en attendant l'intervention de l'EMASI.\nL'urgence du ticket est liée au travaux RSE semaine 7.\nTAC HF 304\nsupport : CPL 01019","CHECK AZIS BATCHA","2015-08-10T15:00:00","Défaut disparu depuis le 28/05/15 / Vérifications des niveaux / adaptation à reprendre\nNon respect délais CORT car défaut intempestif rendant plus complexe la recherche de panne.","2014-12-16T17:00:00",null,null,"2014-12-10T17:36:47","GDP LA VAUPALIERE","KALKSTEEN","Stephane",null,"CM NANTERRE / GMR BASSE SEINE","En cours","2014-12-10T17:49:56","H46236"]
["INC000000044747","ARTERE - HARC7 - SR\nARTERE : Non fonctionnement des agents SR sur la SR2 du GdP HARC7","1 - Non fonctionnement des agents SR sur la SR2 du GdP HARC7.\n2 - Pas d'accès en télémaintenance des SR1 et SR2 du poste HARC7.\nFichiers de configuration en pièce jointe, pour la VEGA.","Dominique COUZINIE","2015-02-09",null,"2015-01-28T17:00:00",null,null,"2014-12-08T10:43:49","PDCD","LABORDERIE","Herve",null,"CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2014-12-08T10:44:50","F85534"]
["INC000000044740","STS - FLAM 1 et 2 : Croisement entre les deux STS V1","Appel STS vers FLAM1--> bascule automatique sur RTC-->contre appel STS de la tranche effectué avec succès ,l'opérateur de la tranche à évoqué 20 secondes d'attente avant la première tonalité .\nnuméro STS : 3811\nnuméro RTC : 02.33.78.72.71\nAppel impossible vers PENLY tranche 1 en STS numéro 3831.\nBasculement automatique en RTC\nAppel STS vers FLAM2--> bascule automatique sur RTC-->contre appel STS de la tranche effectué avec succès ,l'opérateur de la tranche à évoqué 20 secondes d'attente avant la première tonalité .\nnuméro STS : 3812\nnuméro RTC : 02.33.78.72.72","Nil MALLET","2020-01-07T07:00:00",null,null,null,null,"2014-12-08T09:28:39","PDCD","FRANCOIS","Jeremy",null,"CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2014-12-08T09:30:40","A01656"]
["INC000000044554","PANNE TI : YVE.O - 400kV DF MOINS CERTAIN","TS DF MOINS CERTAIN sur l'AT761 invalide au dispatching depuis le 19/11/14.\nAu PEXI la TS est à l'état \"VAL\".","Nil MALLET","2020-01-01",null,"2015-01-15",null,null,"2014-12-04T16:23:23","GDP YVELINES","CASEIRO","Dominique",null,"CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2014-12-04T16:32:45","F25347"]
["INC000000044322","PANNE TI : FALLO-225kV-TILLI.1-Q","valeur acquise = -53 MVAR, valeur estimée = 3.72 MVAR","Sebastien-G LEMERCIER","2020-01-01",null,null,null,null,"2014-12-03T16:01:42","SERVICE PLANIFICATION","YMANETTE","Christelle",null,"CNES","En cours","2014-12-03T16:03:47","R28130"]
["INC000000044249","TLRV - COUDU - VALES 225/63KV -Téléreleve","PAS DE POSSIBILITE DE RECUPERER LES INFORMATION DU SITE\nZA en cours 400515255 du 31/05/2012 (concerne les UA)\nZA en cours 400446189 du 27/07/2011 (concerne le CDE)","Dominique COUZINIE","2020-01-01",null,null,"400515255/400446189",null,"2014-12-02T08:28:36","GDP COUDUN","HAMONIC","Julien","TCD (Téléconduite)","CM NANTERRE / GMR NORD OUEST","En cours","2014-12-02T08:41:06","F98246"]
["INC000000043513","GARDI - CERGY - AMPER - GMRNO","A la réunion hebdomadaire du 15 septembre 2014  ,il a été notifié  que le contrôle d’accès au poste d’AMPERE  a été réparé par la société SDEL\nDepuis cette intervention seul les badges famille 0 et 1 peuvent donner accès au poste  ce qui laisse supposer que soit le contrôle d’accès n’est pas à l’heure soit que certaine famille de badges n’ont pas été configurées lors de la mise en service\nCette vérification pourrais être possible depuis le site du siège du GMRNO mais la télérelève du contrôle d’accès ne fonctionne pas sur ce poste\nEt pour éviter une intervention onéreuse de l’entreprise SDEL (DE L’ODRE DE 2000 EURO )  il serais préférable en toute urgence de faire intervenir l ‘EMASI  de manière à rendre opérationnel cette télérelève depuis le site du siège du GMRNO de manière que nous puissions\nvérifier l’état de ce contrôle d’accès avant de faire intervenir inutilement l’entreprise SDEL\nLa sécurité du poste dépend de la rapidité  de l’intervention  car actuellement des entreprises intervenant dans le poste d’Ampère sont en possession de badge famille 1 qui leur permettent de rentrer dans le poste 7 jour sur 7 et 24 h sur  24 h","Ghislain BERGER","2020-01-01",null,"2014-12-03T08:00:00",null,null,"2014-11-26T10:28:39","CASTER","BERGER","Ghislain","GARDIENNAGE","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2014-11-26T10:36:15","J50670"]
["INC000000043510","PANNE COMPAS - NP- FOULONNIERE - 4 - FOUL54ZCO101P","La TM est utilisée dans les bilans 127 et 938 et provoque un écart d’environ 6MW en pointe dans ces deux bilans à partir du 20/08/14.","Sebastien-G LEMERCIER",null,"EMASI->Remplacement du capteur suite à dérive constatée.",null,null,null,"2014-11-26T09:52:53","SERVICE COMPTAGE DECOMPTE FACURATION / DF NANTES","NASCIMENTO","Julien","OUEST PANNE COMPAS NP","DEPARTEMENT COMMERCIAL","En cours","2014-11-26T10:02:24","R25300"]
["INC000000042505","TELEP - LIL/VAUPA - ARGOEL71PENL5 - ACC - V1","CORT - Très nombreux défauts tac fugitifs sur la liaison 400kv argoeuve penly 1 depuis déconsignation fin octobre.\nMatériel : TAC 304 HF\nSupport : CPL 01041\ndép niv1/2 côté PENLY : L'information du défaut \" AL REC\".\nNous avons callé au niveau du panier d'interface R5-13/14 car l'imprimante CDE déroule sans cesse. voir photo de l'équipement en pièce jointe.(dépannage à poursuivre avec PMR par les EMASI concernées).","Nil MALLET","2015-02-26T12:00:00","OPERATION DE MAINTENANCE","2014-11-17",null,null,"2014-11-06T18:13:19","GDP LA VAUPALIERE","KALKSTEEN","Stephane",null,"CM NANTERRE / GMR BASSE SEINE","En cours","2014-11-06T18:27:17","H46236"]
["INC000000041974","PANNE COMPAS - NP- PRAXAIR BERT - 3 -CARRI3BERT 1P","ATTENTION! Cette DI date du mois de Septembre 2012 !\nCette TM est utilisée dans les bilans 574 et 684 ci-dessous et provoque un écart jusqu’à +ou- 6MW dans ces deux bilans depuis le 24/09/12.","Sebastien-G LEMERCIER","2020-01-01","Défaut disparu.\nDemande à DF_Nantes d'une nouvelle analyse.",null,null,null,"2014-10-28T14:45:25","SERVICE COMPTAGE DECOMPTE FACURATION / DF NANTES","NASCIMENTO","Julien","OUEST PANNE COMPAS NP","DEPARTEMENT COMMERCIAL","En cours","2014-10-28T15:28:56","R25300"]
["INC000000041968","PANNE COMPAS - NP- BOURGAY - 4 - VAUPA4BZGAY1P","La TM est utilisée dans les bilans 582 et 728 et provoque un écart jusqu’à 20MW en crête dans ces deux bilans depuis le 26/08/14.","Sebastien-G LEMERCIER","2020-01-01","Défaut disparu suite intervention de l'EMASI.\nDemande auprès de DF_nantes pour nouvelle analyse.",null,null,null,"2014-10-28T14:07:06","SERVICE COMPTAGE DECOMPTE FACURATION / DF NANTES","NASCIMENTO","Julien","OUEST PANNE COMPAS NP","DEPARTEMENT COMMERCIAL","En cours","2014-10-28T14:29:01","R25300"]
["INC000000041939","STS - CESQY - PB de communication en entraide  Platine PO2 (FFT22_10_2014_01) & FFT23_10_2014_01","L'entraide est activé sans l'intervention de l'opérateur","Cherif MADKOUR","2020-01-01",null,null,null,null,"2014-10-28T07:50:34","PDCD","FARHAT","Haythem",null,"CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2014-10-28T07:56:46","C36656"]
["INC000000041896","PANNE COMPAS - NP- CERGY-225kV-ZLIE5.1-P","Un changement d’exploitation nous permet d’identifier l’origine de l’écart de 10 à 15MW du bilan COMPAS 128 :\nDans les deux exemples en pièce jointe, le bilan 128 à un écart lorsque le DJ de P.GAS6ZLIE51P est fermé.\nDès que le DJ s’ouvre, on observe clairement la disparition de l’écart.\nL’écart traine depuis plusieurs années.","Nil MALLET","2020-01-01",null,"2015-02-13T17:00:00",400710278,400710279,"2014-10-27T11:44:54","SERVICE STRATEGIES EXPLOITATION","CLAVIER","JEREMIE",null,"CE NANTES","En cours","2014-10-27T11:50:48","R26292"]
["INC000000041226","TELEP - ARRIG - PLAIS6ZGAL-TV-V1","Défaut TV1 sur le départ 6ZGALE au poste de PLAISANCE 225KV","Cherif MADKOUR",null,null,null,null,null,"2014-10-14T14:21:15","GDP ARRIGHI","MALAVIEILLE","Vincent",null,"CM NANTERRE / GMR EST","En attente","2014-10-14T14:30:53","C20454"]
["INC000000040953","PANNE TI : PERSA-225kV-6TR611-PQ","TM PQ à 0 avec présence de transit.","Sebastien-G LEMERCIER","2020-01-01",null,"2014-11-10",null,null,"2014-10-09T14:15:05","SERVICE STRATEGIES EXPLOITATION","POULLET","Fabrice","Panne TI 225 kV","CE ST QUENTIN EN YVELINES","En cours","2014-10-09T14:17:28","D93154"]
["INC000000040818","PANNE TI : T.CH5-63kV-ETREP.1-P","TM P à 0MW avec présence de transit.","CHECK AZIS BATCHA",null,"Le défaut semble avoir disparu.\nMerci de refaire une analyse pour le confirmer.","2014-11-07",null,null,"2014-10-07T16:53:46","SERVICE STRATEGIES EXPLOITATION","POULLET","Fabrice","Panne TI 63 kV","CE ST QUENTIN EN YVELINES","En cours","2014-10-07T16:55:17","D93154"]
["INC000000040653","TCD - COUDU - VALES - ECP80","SUR LE PO SUR LA VUE PEXI DU POSTE 225 KV DE VALESCOURT, LORSQUE LA LIGNE CARRIERES-ROYE EST HORS TENSION PAS DE TS MQ. UL ET LA VERRINE SUR LA LIGNE NE S'ALLUME PAS. (IDEM VUE DU DISPATCHING)\nPANNE TI : VALES - 6 - MQ.UL","Dominique COUZINIE","2020-01-01","LE MQ.UL fonctionne au pexi essai OK depuis reglette TCD fonctionne aussi au syno local du PA mais n'est pas retransmis vers la TCD par le pannier IF (prévoir modif pannier et raccordement à laTCD)","2015-01-02T17:00:00",null,null,"2014-10-03T15:45:23","GDP COUDUN","HAMONIC","Julien",null,"CM NANTERRE / GMR NORD OUEST","En cours","2014-10-03T16:00:36","F98246"]
["INC000000040212","TLRV - P.GAS - P.GAS 400kV - TPE2000 V HS","la téléreleve des UA 400 kV ET 225 kV ne fonctionne pas depuis le GDP  P.GAS. Et cela fait depuis plus de 3 ans\net sur place (dans les tranches) l'écran est noir.","Sebastien-G LEMERCIER","2020-01-01",null,null,400654353,null,"2014-09-26T15:53:20","GDP PLESSIS GASSOT","FLIGNY","Alain",null,"CM NANTERRE / GMR NORD OUEST","En cours","2014-09-26T15:54:18","E93934"]
["INC000000040211","TLRV - P.GAS - Télérelève HS sur toute la zone","Aucune télérelève ne fonctionne sur la zone de Plessis Gassot","Sebastien-G LEMERCIER","2020-01-01",null,null,400685918,null,"2014-09-26T15:50:53","GDP PLESSIS GASSOT","FLIGNY","Alain",null,"CM NANTERRE / GMR NORD OUEST","En cours","2014-09-26T15:52:50","E93934"]
["INC000000040059","PANNE TI : FALLO-225kV-TILLI.1-P","TM P invalide au SRC","Nil MALLET","2020-01-01",null,null,null,null,"2014-09-24T14:31:09","SERVICE STRATEGIES EXPLOITATION","POULLET","Fabrice","Panne TI 225 kV","CE ST QUENTIN EN YVELINES","En cours","2014-09-24T14:33:40","D93154"]
["INC000000039933","INFRA - P.GAS - FALLO - FO (OBS + COMPT) + CABHR","Coupure FO (Arrivée FT  Alvéole 1 à 7)+Tête FT: Z55 M13 suite à travaux.\nLa ligne sonne mais l'aiguilleur ne décroche pas\nN° du PDC 19983211\nAprès intervention EMASI pas de tonalité sur la ligne 0147847695 V5 et V6","Maud MERLEY","2015-02-19T08:00:00",null,null,400680803,null,"2014-09-22T10:02:37","CASTER","COUZINIE","Dominique","INFRA (Support TCM)","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2014-09-22T10:07:46","G57302"]
["INC000000038359","TLRV - MEZE5 - DREUX-CDE","TELERELEVE DU CDE DU POSTE DE DREUX IMPOSSBLE : La connexion avec le modem foctionne mais le journal est vide.\nDépannage sans succès par GDP. réconfig contel à faire par EMASI","Nagarathnarasa GOWSEGAN","2014-09-19T16:00:00",null,"2014-09-19T16:00:00",null,null,"2014-08-20T09:52:25","GDP YVELINES","CASEIRO","Dominique",null,"CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En attente","2014-08-20T09:57:21","F25347"]
["INC000000037036","PEXI - VLEVA - MICRODATARC","Appel intempestif pour alarme du micro datarc de Villevaudé.\nAu PEXI il n'y a pas d'alarme.","Dominique COUZINIE","2020-01-01",null,null,null,null,"2014-07-21T15:07:36","GDP VILLEVAUDE","TICHET","Frederic","GARDIENNAGE","CM NANTERRE / GMR EST","En attente","2014-07-21T15:12:13","B58654"]
["INC000000036741","TA AS - COUDU  - BARR6 - TBC Light HS","Type de Téléalarme: TBC Light HS\nNota : pas de délai du CORT","Sebastien-G LEMERCIER","2020-01-01",null,null,null,null,"2014-07-15T11:57:27","GDP COUDUN","ALLINS","Thierry","TA AS (Teléalarme, Alarme Secours)","CM NANTERRE / GMR NORD OUEST","En attente","2014-07-15T12:02:02","F44815"]
["INC000000036342","PANNE COMPAS - NP- PUTEAUX 63 KV - TM PUTE53MTTES1P","La TM provoque un écart grandissant se situant à ce jour autour de 7 MW pour une conso moyenne de 17 MW le comptage de ce client n'est plus observable.","Sebastien-G LEMERCIER","2020-01-01","Le défaut a disparu.\ndemande d'une nouvelle analyse auprès de DF_NANTES.","2014-07-31T17:00:00",400670339,400670400,"2014-07-07T10:29:44","SERVICE COMPTAGE DECOMPTE FACURATION / DF NANTES","COUDRAIS","Cedric","OUEST PANNE COMPAS NP","DEPARTEMENT COMMERCIAL","En cours","2014-07-07T10:34:45","E26151"]
["INC000000035791","ORS - SSROU - B4 - SSBAI - ANDE5","Coupure franche entre les routeurs SSROUB4PASSBAI Serial 0  et routeur SSROUB4PA5ANDE5 Serial 1 depuis le 26/06/2014 à 08h00\nRef du support : CPL SELTA 01311\nDiagnostique (logigramme) :  \nSuite à une consignation le 25/06/2014, la CPL n'est pas repartie.\nUne relance de la CPL a été réalisée du côté de St Pierre de Bailleul sans succès.\ndate butoir de fin = >17/07/2014.","Sebastien-G LEMERCIER","2014-10-14T17:00:00",null,"2014-07-17T16:00:00",null,null,"2014-06-26T08:38:48","CASTER","LEMERCIER","Sebastien-G","ORS","CM NANTERRE / GEMCC","En attente","2014-06-26T08:46:51","A72356"]
["INC000000035577","C.AUT - DRONN - LISIE- Départ  VALLEE 1 - AR TRI","Contexte : Suite à essai de  passage AR TRI HS position AR TRI au Pexi en filerie ???\nPrésence AFDM => Oui / non : Non\nRéalisation maintenance N1 / N2 => Oui  vérification sur CDE Position Fermé sur CDE","Maxime DEGASNE","2014-07-04T17:00:00",null,"2014-07-04T17:00:00","ZA 400667576",null,"2014-06-23T08:06:58","GDP LA DRONNIERE","TACHER","Frederic","C.AUT","CM NANTERRE / GMR NORMANDIE","En attente","2014-06-23T08:15:23","C74317"]
["INC000000033808","INFRA - ARRIG - ROMAI_NP_MIE02 - MALA6_NP_MIE01 - Support 7F011","Panne sur le Support 7F011\nAlarme apparue le 16/05/2014 à 17h\nAVRONL61ZAVRO -> VERR\nAVRONL61ZAVRO -> VERR\nAVRONL62ZAVR5 -> VERR\nAVRONL62ZAVR5 -> VERR\nGALERL62ZGAL5 -> DS.AR\nPLAISL61ZAVRO -> VERR\nPLAISL61ZAVRO -> VERR\nPLAISL62ZAVR5 -> VERR\nPLAISL62ZAVR5 -> VERR\nPLAISL62ZGAL5 -> DS.AR\nVLEVAL61ZAVRO -> VERR\nVLEVAL61ZAVRO -> VERR\nVLEVAL62ZAVR5 -> VERR\nVLEVAL62ZAVR5 -> VERR\nVLEVAL62ZGAL5 -> DS.AR","Nil MALLET","2015-05-04",null,"2014-05-20T17:00:00",null,null,"2014-05-19T09:04:47","CASTER","MALLET","Nil","INFRA (SUPPORTTCM)","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2014-05-19T09:16:00","H80149"]
["INC000000033648","PANNE TI : P.GAS-225kV-ZBRIC4-P","TM P en écart de 100MW","Nil MALLET","2020-01-01",null,"2014-06-16",null,null,"2014-05-14T13:47:30",null,"POULLET","Fabrice","Panne TI 225 kV",null,"En cours","2014-05-14T13:52:04","D93154"]
["INC000000033194","TEL - GMR EST - Liaison boite RP et autocom.","Les utilisateurs du site GT2VY (Get Est Vitry) ne peuvent pas appeler vers l'extérieur.\nUn problème a été détecté par Orange.\nD'après Orange le problème se situe entre la boite RP et l'autocom.","Sebastien-G LEMERCIER","2020-01-01",null,null,null,null,"2014-05-05T14:42:00","CASTER","LEMERCIER","Sebastien-G","TEL RTC (Téléphonie hors IP)","CM NANTERRE / GEMCC","En attente","2014-05-05T14:50:42","A72356"]
["INC000000033031","INFRA SDH - VLEVA_NP_MIE03","Perte de supervision des équipements :\n- VLEVA_NP_MIE03\n- VLEVA_NP_PDH01\n- VLEVA_NP_PDH02\n- VLEVA_NP_PDH03\nBlocage de l'équipements VLEVA_NP_MIE03 sans perte du traffic\nIMPORTANT : pour reprendre en supervision les FMX sur le LAN, l'adresse LAN de MIE03 a été affectée à MIE02. Il faudra remettre l'adresse LAN initiale de MIE02 (.49) avant de remettre en service le MIE03","Thibaud HAMET","2020-01-01",null,"2014-11-28T08:00:00",null,null,"2014-04-30T09:56:17","CASTER","HAMET","Thibaud",null,"CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2014-04-30T09:58:20","E94656"]
["INC000000032063","GARDI - CHESN\nDATARC SECOURS","appels intempestifs du Datarc secours","Julien CHEDRU","2020-01-01",null,"2014-04-30T17:00:00",null,null,"2014-04-09T10:36:51","GDP CHESNOY","NOBLET","Frederic","GARDIENNAGE","CM NANTERRE / GMR EST","En cours","2014-04-09T11:49:57","F88948"]
["INC000000031291","TEL SRS  - COUDU  - PEXI","SUITE AU ESSAI DU TEL  SATELITE\nLE TELEPHONE DU PUITRE NE FONCTIONNE PAS ( PAS DE TONALITE ) LES 2 AUTRES FONCTIONNENT","Ghislain BERGER",null,null,null,null,null,"2014-03-25T16:58:30","GDP COUDUN","ALLINS","Thierry","TEL RTC (Téléphonie hors IP)","CM NANTERRE / GMR NORD OUEST","En attente","2014-03-25T17:03:38","F44815"]
["INC000000030508","TA AS - CHESN - COUBE - TBC LIGHT","Voyant défaut poste et alarme danger allumé en permanence, lors du passage en T.A.","Nil MALLET","2020-01-01",null,"2014-03-10T11:00:00",null,null,"2014-03-10T08:39:15","GDP CHESNOY","NOBLET","Frederic","TA AS (Teléalarme, Alarme Secours)","CM NANTERRE / GMR EST","En attente","2014-03-10T09:10:11","F88948"]
["INC000000027864","TA AS - VAUPA - G.QUE","Alarme Secours HS.\nACR ne recoit pas les DF.POSTE.\nPas de fiche N1/N2","Julien CHEDRU","2020-01-01",null,null,null,null,"2014-01-16T17:42:32","GDP LA VAUPALIERE","DE-REGNAULT","Nicolas","TA AS (Teléalarme, Alarme Secours)","CM NANTERRE / GMR BASSE SEINE","En cours","2014-01-16T17:46:56","G34441"]
["INC000000027378","PANNE TI : DUVY-63kV-BVIL5.1-Q","Dérive et passage en butée de la TM Q","Ghislain BERGER","2020-01-01",null,"2014-02-07",null,null,"2014-01-07T17:14:20","CONDUITE","POULLET","Fabrice","Panne TI 63 kV","CE SAINT QUENTIN EN YVELINES / SERVICE CONDUITE","En cours","2014-01-07T17:27:13","D93154"]
["INC000000027321","PANNE TI : AMPER-63kV-CBO-U1C4 (U1.4)","TM U1C4 (U1.4) en écart de 5kv","Ghislain BERGER","2020-01-01",null,"2014-02-07",null,null,"2014-01-07T10:11:17","CONDUITE","POULLET","Fabrice","Panne TI 63 kV","CE SAINT QUENTIN EN YVELINES / SERVICE CONDUITE","En cours","2014-01-07T10:13:34","D93154"]
["INC000000023942","TA AS - VLEVA - TBC Light du GDP","Défaut appel cyclique sur le TBC light du GdP sur différents PA. (chauconin-chambry-beauval-amelot)","Maxime DEGASNE","2020-01-01",null,"2013-11-15T17:00:00",null,null,"2013-11-04T10:17:42","GDP VILLEVAUDE","TARANNE","Clement",null,"CM NANTERRE / GMR EST","En attente","2013-11-04T10:20:04","J40954"]
["INC000000023824","PANNE COMPAS - NP- MANOI - 4 - MANOI4LECER1P","La TM MANOI4LECER1P provoque un écart de 10MW.","Sebastien-G LEMERCIER","2020-01-01",null,"2014-06-23T16:00:00",400662743,null,"2013-10-30T16:38:49","DECOMPTE FACTURATION","THIERIOT","Marc","OUEST PANNE COMPAS NP","DEPARTEMENT COMMERCIAL / SERVICE COMMERCIAL NANTES","En cours","2013-10-30T16:47:53","H33353"]
["INC000000023814","PANNE COMPAS - NP- VALES - 3 - VALES3CATEN1P","La TM VALES3CATEN1P provoque un écart jusqu’à 4MW","Sebastien-G LEMERCIER","2020-01-01","Défaut disparu.\nNouvelle demande d'analyse faite auprès de DF_NANTES.","2014-06-23T16:00:00",null,null,"2013-10-30T14:53:56","DECOMPTE FACTURATION","THIERIOT","Marc","OUEST PANNE COMPAS NP","DEPARTEMENT COMMERCIAL / SERVICE COMMERCIAL NANTES","En cours","2013-10-30T15:01:05","H33353"]
["INC000000023800","PANNE COMPAS - NP- ANDE5 - 4 - ANDE54SSBAI1P","La TM ANDE54SSBAI1P provoque un écart jusqu'a 4MW","Sebastien-G LEMERCIER","2020-01-01",null,null,null,null,"2013-10-30T12:59:33","DECOMPTE FACTURATION","THIERIOT","Marc","OUEST PANNE COMPAS NP","DEPARTEMENT COMMERCIAL / SERVICE COMMERCIAL NANTES","En cours","2013-10-30T13:07:13","H33353"]
["INC000000021784","INFRA (PEXI) - VLEVA - ASI","Suite à un problème d'ASI au GdP de VLEVA la SR2 n'est pas reparti (voir capture d'écran en pièce jointe).\nPerte d'une demi chaîne PEXI (câblage IOPACK inversé)+ Tous les routeurs ORS paire du GdP\nPerte du CrPT de Vaire car perte simultanée du routeur R3VLEVARTRK1 + MODEM FOM 40 de la voie H","Maud MERLEY",null,"OPERATION DE MAINTENANCE","2013-09-27T08:00:00",null,null,"2013-09-20T08:07:08","CASTER","BERGER","Ghislain","TCD (TELECONDUITE)","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2013-09-20T08:10:39","J50670"]
["INC000000021769","TELEP - P.GAS - CARDIL61NOVIO - DIFL","Défaut équipement de la DIFC entre Cardinet (maitre) et Novion permanant suspicion de défaut sur les modems (info EMASI)\nMatériel : MICOM 542 + P593 + WATSON 5\nSupport : FO + CABQ 70045-1","Ghislain BERGER",null,null,"2013-09-23T15:00:00",null,null,"2013-09-19T15:19:49","GDP PLESSIS GASSOT","HENOT","Stephane","TELEP(TELEPROTECTION)","CM NANTERRE / GMR NORD OUEST","En cours","2013-09-19T15:32:43","C90022"]
["INC000000020739","PANNE TI : RATIE-225kV-TR642-PQ","TM P en écart de 25MW et TM Q à 0MVAR avec présence de transit.\nL'armoire de compte appartient à RTE","Nil MALLET","2020-01-01",null,"2015-01-16",400701772,400701773,"2013-08-30T11:47:33","CONDUITE / EQUIPE 2","PELLETIER","MANON","Panne TI 225 kV","CE SAINT QUENTIN EN YVELINES / SERVICE CONDUITE","En cours","2013-08-30T11:50:27","R26965"]
["INC000000019252","TA AS - COUDU - COUDU - TBC Récepteur HS","TBC Récepteur HS\nTous les voyants du TBC Récepteur sont éteints alors qu'il est bien alimenté.\nModèle L1 ligne 0344209065.","Ghislain BERGER","2020-01-01",null,"2014-03-31T17:00:00",null,null,"2013-07-31T18:58:31","GDP COUDUN","COICHOT","Laurent",null,"CM NANTERRE / GMR NORD OUEST","En cours","2013-07-31T19:07:05","H80533"]
["INC000000018638","TELEP - CERGY - CERGYZ62CORME - TVAR","Au poste de Cergy 225 kV : Défaut TVAR sur le départ Cormeilles 2 z Herblay 2.\nTAC TGS\nSUPPORT : FO 79019\nEn attente de réparation des câbles dans la salle TCM. PMSASI est chargé de l'opération. (Avis 12421)","Cherif MADKOUR","2015-02-23","CASTER->Attente retour PMSASI",null,null,null,"2013-07-22T11:05:50","GDP CERGY","ASSIER","Stephane",null,"CM NANTERRE / GMR NORD OUEST","Résolu","2013-07-22T11:22:07","J83849"]
["INC000000016714","INFRA (TELEP - ORS) - CERGY - CORME","Suite à l'incendie au poste de CORMEILLE\nPerte de :\nCORMEL61ZHERB VERR FO 79019-XXX Voie 2/2\nCORMEL61ZHERB DS.AR FO 79019-XXX Voie 1/1\nCORMEL62ZHER7 VERR FO 79019-XXX Voie 2/2\nCORMEL62ZHER7 DS.AR FO 79019-XXX Voie 1/1\nCORMEL63ZFRO6 VERR FO 79019-XXX Voie 2/2\nCORMEL63ZFRO6 DS.AR FO 79019-XXX Voie 1/1\nCORMEL63ZFRO7 VERR FO 79019-XXX Voie 2/2\nCORMEL63ZFRO7 DS.AR FO 79019-XXX Voie 1/1\nCORMEL61PERRE VERR FO 79056-02A Voie 1/2\nCORMEL61PERRE TD.BP FO 79056-03A Voie 1/1\nCORMEL62PERRE VERR FO 79056-01A Voie 1/2\nCORMEL61NANTE DIFC 1A/1B CABQ 70073 Voie 1/1\nCORMEL62NANTE DIFC 1A/1B CABQ 70077 Voie 1/1","Cherif MADKOUR",null,null,"2013-12-31T16:00:00",null,null,"2013-06-17T08:42:56","GDP CERGY","QUETEL","Sebastien",null,"CM NANTERRE / GMR NORD OUEST","En attente","2013-06-17T08:52:50","C39937"]
["INC000000016149","PANNE TI : CERGY-225kV-ZHER7.2-P","TM P partant en forte dérive de façon aléatoire.","Nil MALLET","2020-01-01","ZE->remplaçons le capteur P4/Q4 par un capteur numérique, Cf OT 2014. (AB)\nOpération réalisée fin 2013 (install capteur numerique)","2013-07-05","400546337 + 400587637",null,"2013-06-05T13:21:29","CONDUITE","POULLET","Fabrice","Panne TI 225 kV","CE SAINT QUENTIN EN YVELINES / SERVICE CONDUITE","En cours","2013-06-05T13:29:57","D93154"]
["INC000000013663","INFRA PDH - CHESN - PDH01 - COUBE","Alarme equipement sur la carte CNVR du PDH01.\nDemande de retirer la carte.","Maxime DEGASNE","2020-01-01",null,null,null,null,"2013-04-08T13:47:39","CASTER","DEGASNE","Maxime",null,"CM NANTERRE / GEMCC","En attente","2013-04-08T13:54:53","E80854"]
["INC000000011683","PANNE TI : VITRY-225kV-Groupe3 et 4-P","Les TM P des groupes 3 et 4 remontent valides à 0MW. Une demande de dépannage avait été faite auprès de la centrale. Le retour a été qu’aucune anomalie n’a été trouvée. (voir mail en pj)\nLe défaut se situerait coté RTE.","Nil MALLET","2020-01-01",null,"2013-03-01",null,null,"2013-01-31T10:15:58","CONDUITE","POULLET","Fabrice","Panne TI 225 kV","CE SAINT QUENTIN EN YVELINES / SERVICE CONDUITE","En cours","2013-01-31T10:28:45","D93154"]
["INC000000001265","TELEP - P.GAS - FALLO-P.GAS-ZFANAU4 - TD","Au poste de FALLOU 225kV sur le départ FANAUDE (P.GASL64FALLO ZFAN5 2) défaut TAC BF fugitifs depuis le 04/07/2011 22h\nMatériel TAC : TGS\nFonctionnalité TAC : TD 1\nCirconstance détection : Alarme apparue sur le PEXI\nNiveau de maintenance engagé : 3\nMain 1&2 : Alarme réception à FALLOU -> DTLC.\nOT ZDIV : 1600328301","Maxime DEGASNE",null,null,"2012-04-09T16:00:00",null,null,"2011-10-18T14:30:24","CSR","COLSON","Rudy",null,"CM NANTERRE / GESCC","En attente","2011-10-18T14:34:02","F39452"]
["INC000000001262","TELEP - P.GAS - FANAU-P.GAS-ZFALLO3 - DS.ARS+TD PAP","Au poste de FANAU 225kV sur le départ L63PLESSIS ZFALLO défauts TAC BF fugitifs depuis la mise en service.\nMatériel TAC : DIP5000\nFonctionnalité TAC : DIP5000 multiordre DS.ARS+TD PAP & DIP5000 mutliordre TD1\nSupport TAC :\nDIP5000 multiordre DS.ARS+TD PAP = 7907004A + 7931901A + 7931801A\nDIP5000 mutliordre TD1 = 7907005A + 7931902A + 7931801A","Maxime DEGASNE",null,null,"2012-04-09T16:00:00",null,null,"2011-10-18T14:05:39","GDP PLESSIS GASSOT","HENOT","Stephane",null,"CM NANTERRE / GMR NORD OUEST","En attente","2011-10-18T14:12:38","F39452"]

{"sheet":"02 Tableau","index":2,"n_rows":263,"n_cols":18,"rows_kept":263,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Numéro","Objet","Description","Intervenant","A traiter le","Résolution","Date butoir de fin","ZA","ZE","Créé le","Equipe","Créé par (nom)","Créé par (prénom)","Modèle","Entité","Status","Modifié le","Modifié par (NNI)"]
["INC000000070640","TELEP - VAUPA - L61H.DIEU VAUPA - TD - Voie N°1","CORT - Défaut permanent\nmateriel : TGS\nSupport : OBS\nDéfaut TELEPROTECTION : oui coté vaupaliere","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,null,null,"2015-09-10T10:31:43","GDP LA VAUPALIERE","LESPESTILS","Laurent","TELEP (Téléprotection : Tac, Dif.L, Dif.C...)","CM NANTERRE / GMR BASSE SEINE","En cours","2015-09-10T10:34:52","J12042"]
["INC000000070639","TA AS - GDP COUDUN  - SITE TOUS LES SITES  - Matériel TA GSM","Type d'équipement :\nTELEALARME   GSM",null,null,null,null,null,null,"2015-09-10T10:18:21","GDP COUDUN","ALLINS","Thierry","TA AS (Teléalarme, Alarme Secours)","CM NANTERRE / GMR NORD OUEST","Affecté","2015-09-10T10:20:51","F44815"]
["INC000000070637","TCD ELECTRE- GDP COUDUN  - SITE  CATENOY 63 KV","CORT - Equipement concerné :\nAFDM n°\nDEF FUGITIFS AVEC  PERTE  D'OBSERVABILITE et MAN DU POSTE DE CATENOY\nLE 10/09/2015 A 02H02  FIN A 02H12  ET 02H53  FIN A 03H04","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,null,null,"2015-09-10T10:10:03","GDP COUDUN","ALLINS","Thierry","TCD (Téléconduite)","CM NANTERRE / GMR NORD OUEST","En cours","2015-09-10T10:17:03","F44815"]
["INC000000070635","PEXI - DRONN - DRONN - MICRODATARC","Installation de ligne téléphonique professionnel au domicile de Stéphane Hardy pour prise d'astreinte et intégration de la ligne téléphonique au microdatarc","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,"2015-09-18T17:00:00",null,null,"2015-09-10T09:55:22","GDP LA DRONNIERE","DESHAYES","Olivier","PEXI (Pupitre d'EXploitation Informatisé)","CM NANTERRE / GMR NORMANDIE","En cours","2015-09-10T10:01:51","G27554"]
["INC000000070590","TELEP - VLEJU - VLEJU61SSAU5 - VER - Voie N°2","CORT - Défaut verrouillage voie 2 permanent depuis le 08.09.15 à 10h19 sur la ligne Villejust-St Aubin 225kV de la liaison Villejust-St aubin-Montjay\nMatériel : TAC TGS\nSupport : LL002NP637 + CABQ 70406-12 passant par Villeras\nDéfaut TELEPROTECTION : oui\nDéfaut coté Villejust et st Aubin\nPlusieurs ticket ont déjà été créés pour cette même panne.\nMaintenance 1 et 2 créé coté Villejust.\nrelance des carte de la TAC sans succès\nla LED récepteur est allumée\nSur la carte Intrec : LED absence niveau et indécision allumées\nsur la carte Sigrec: LED perte porteuse et perte horloge allumées","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,"2015-09-14T16:00:00",null,null,"2015-09-09T15:20:49","GDP ESSONNE","SEURE","Mickael","TELEP (Téléprotection : Tac, Dif.L, Dif.C...)","CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-09-09T16:04:59","A62855"]
["INC000000070460","COMPT -  VLERA - Relève impossible","La ligne sonne mais pas de prise de ligne sur l'aiguilleur.\n0V sur la igne téléphonique.\nOuverture 2 fils constaté sur le web SAV d'OBS.","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,null,null,"2015-09-09T11:41:51","CASTER","LEMERCIER","Sebastien-G","COMPT (Comptage)","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-09-09T11:44:30","A72356"]
["INC000000070539","C.COM - VLEJU - MONTJAY - TG - +-48VTG","Contexte => urgence 1 au poste de Montjay constat du compact +- 48VTG déclenché, refermeture sans succès\nPrésence AFDM =>  non :\nRéalisation maintenance N1 / N2 => Oui , il y a un défaut d'isolement avec la terre et le - , un essais a été réalisé avec tout les relais déconnectés ca déclenche toujours.\nLors de l'intervention de l'EMASI prévu ce vendredi il peuvent nous appeler pour plus de détails\nDélai : 22 jours ouvrés","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,400752025,400752026,"2015-09-09T09:23:09","GDP ESSONNE","SEURE","Mickael","C.COM (Commun filerie conventionnelle)","CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-09-09T09:32:30","A62855"]
["INC000000070391","TCD - HARC7 - CRETA-R.COT - SMT240","Nombreux \"DF liaison BT\" intempestifs apparus sur le PEXI,\"DF.TCM.S1\" sur le CDE à Cretaine .","CHECK AZIS BATCHA",null,null,null,null,null,"2015-09-07T16:53:57","GDP VAL DE SEINE","KERHEL","Franck",null,"CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-09-07T16:59:21","C64052"]
["INC000000070383","TLRV - COUDU - T.CHA - CDE - Modem et Imprimante","PAS DE TELERELEVE A TRIE CHATEAUX\nDE PLUS UN MANQUE PAPIER DE L' IMPRIMANTE ENVOIE UNE URGENCE 1 A COUDUN  :\nN° de TEL : 02 44 49 19 67\nSurnumérotation : 4","Nil MALLET","2015-10-07T14:49:53",null,"2015-10-07T14:49:53",400751642,400751643,"2015-09-07T14:49:53","GDP COUDUN","ALLINS","Thierry","TLRV (Telérelève des informations d'exploitation hors CCN)","CM NANTERRE / GMR NORD OUEST","En cours","2015-09-07T14:54:09","F44815"]
["INC000000070264","PANNE TI : HARC7-225kV-TM P et Q","Les TM P et Q sont en écart avec l'estimateur. Au SNC, valeur acquise = -259 MW (pour une estimation à -138 MW), valeur acquise = 0 MVAR (pour une estimation à -6 MVAR). Ces TM sont masquées au SNC.\nVoir image SNC TM P Q en infos de travail","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,400751147,400751148,"2015-09-07T14:06:50","SERVICE PLANIFICATION","YMANETTE","Christelle",null,"CNES","En cours","2015-09-07T14:16:05","R28130"]
["INC000000070370","TELEP - CHESN/NTS - NEMOUL61VLEMA - TELEDEC/ACC - TABAR","CORT - Matériel TAC : ( BF /HF modèle )\nAu poste de VLEMA  sur le départ NEMOURS\nSupport TAC : TFX 0031KBD5\nDéfaut  fugitif depuis le 02/09/15 0 08h30\nCompte rendu maint niv 1/2 : pas d intervention du Gpt, car les défauts ne durent pas longtemps.\nMatériel TAC : ( BF /HF modèle ) DIP5000\nSupport TAC : Transfix 0031KBD5","Nil MALLET","2015-09-14T09:00:00",null,"2015-09-14T13:35:01",null,null,"2015-09-07T13:35:01","CASTER","LORIEUX","Clement","NTS - TELEPROTECTION - TAC","CM NANTES / GEMCC","En cours","2015-09-07T13:40:45","D17556"]
["INC000000070338","TLRV - VLEJU - VLEJU - ARPAJON - OSCILOO","Type de panne Lors du défaut du 05.09.15 sur la liaison 90kV Villejust-Arpajon-Marcoussis1-ollainville\nNous constatons coté Villejust que l'oscillo a bien démarré, les top logiques comme DT.PXLC sont bien présent mais il y a aucunes courbes d'intensité qui n'est représenté.\nOn dirait que l'UA 2000 ne reçoit pas les informations d'intensité de la tranche.\nDe l'autre coté\nDemande de vérification par l'EMASI.\nGestes N1/N2 réalisés (OUI/NON) :\nSi oui, préciser les gestes réalisés :\nDélai : 22 jours ouvrés","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,400751143,400751144,"2015-09-07T08:33:58","GDP ESSONNE","SEURE","Mickael","TLRV (Telérelève des informations d'exploitation hors CCN)","CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-09-07T08:44:24","A62855"]
["INC000000069982","TELEP - ARRIG - ARRIGL61CHEVI - DES.ARS d'arrighi vers chevilly","CORT - Défaut permanent\nMatériel : TGS\nSupport : FO\nDéfaut TELEPROTECTION : non\nAFDM n° CHEVI/15/09/03\nplusieurs relances ont déjà été effectuées sans résultat","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,"2015-09-14T16:00:00",null,null,"2015-09-04T11:23:42","GDP ARRIGHI","ROUILLON","Mathieu","TELEP (Téléprotection : Tac, Dif.L, Dif.C...)","CM NANTERRE / GMR EST","En cours","2015-09-04T11:27:22","C51553"]
["INC000000070141","TEL RTC - COUDU - TERRI - AUTOCOM","PAS DE POSSIBILITES DE  D'EMETRE OU DE RECEVOIR DES APPELS\nDEPUIS LE POSTE DE TERRIER","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,null,null,"2015-09-04T09:18:44","GDP COUDUN","ALLINS","Thierry","TEL RTC (Téléphonie hors IP)","CM NANTERRE / GMR NORD OUEST","En cours","2015-09-04T09:30:36","F44815"]
["INC000000070053","TELEP - CERGY - CORMEL61PERRE - VERR V2","CORT\nTAC TGS\nSupport CABQ 70072-2\nAu poste de Cormeilles 225 kV, défaut verrouillage voie 2 sur le départ Perret 2.Gestes N1/N2 réalisés sans succès.","CHECK AZIS BATCHA",null,null,"2015-09-11T16:12:03",null,null,"2015-09-03T16:12:03","GDP CERGY","ASSIER","Stephane","TELEP (Téléprotection : Tac, Dif.L, Dif.C...)","CM NANTERRE / GMR NORD OUEST","En cours","2015-09-03T16:44:39","J83849"]
["INC000000069951","CCN - COUDU - REMIS - ALSTOM - PC SAD","Contexte : Sur TS : DF CCN Non Urgent\nDysfonctionnement constaté : Pas d'accès au PC SAD\nDate de début 02/09/2015 08h00\na - Type de signalisation : Alarme non sonore avec DF CNN non Urgent\nb - Gêne de l'exploitant : Incidents inaccessibles\nc - Gêne pour le système : Non\nd - Le matériel mis en cause identifié : PC SAD (logiciel)\nRéalisation des gestes N1 / N2 => Oui :message d'erreur lors du redémarrage du PC SAD. Une capture du msg d'erreur a été sauvegardée sur le bureau du PC SAD.","CHECK AZIS BATCHA",null,null,null,null,null,"2015-09-03T11:37:48","CASTER","PHILIPPART","Vincent","CCN (Filerie Electre)","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-09-03T11:55:43","D37257"]
["INC000000069936","ORS - COUDU - T.CH5 - N°1","CORT - Détail de l'incident\nPermanent.\nPerte de la liaison entre les routeurs Trie Château et Remise.\nPerte peut être dû au TP qui a eu lieu le 02/09/2015 suite à la coupure des UA Télécom pour le remplacement atelier TCM.\nDéfaut situe à Trie Château suite à l'analyse.\nOutil ORS.\nVu du routeur Trie Château.\nVérification de l'interface\nSerial 0/0/0 => Status down et Prot down.\nShut et no shut de la interface n'a pas résolu le défaut.\nVérification de l'état des signaux.\nDCD =Down\nDSR = Down\nDTR=Up\nRTS=Up\nCTS=Down\nVérification de la détection de l'horloge.\nClocks stopped => Horloge non détectée.\nVérification de l'OSPF.\nDétection des autres routeurs OK (PCG2 / ETREP).\nVu du routeur de Remise.\nVérification de l'interface\nSerial 0/0/0 => Status down et Prot down.\nShut et no shut de la interface n'a pas résolu le défaut.\nVérification de l'état des signaux.\nDCD =Down\nDSR = Down\nDTR=Up\nRTS=Up\nCTS=Down\nVérification de la détection de l'horloge.\nClocks Freq detected => Horloge détectée.\nVérification de l'OSPF.\nDétection des autres routeurs OK (RTR PCG1).\nOutil IONOS.\nLe FMX de REMISE ne voit pas celui de Trie Château.\nDéfaut de la TAC 63kV ACC Stade REMISL31T.CH5.\nTous ces services passent par la FHP / 7002501","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,null,null,"2015-09-03T08:37:23","CASTER","LEMERCIER","Sebastien-G","ORS (Optimisation réseau sécurisé)","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-09-03T09:17:35","A72356"]
["INC000000069776","TELEP-VLEJU-SAULEL61VERSA-VER V2","CORT-DF Permanent\nMatériel : TAC TGS\nSupport : FO\nDéfaut TELEPROTECTION  : OUI","Cherif MADKOUR",null,null,null,null,null,"2015-09-02T18:04:47","GDP ESSONNE","SAINT-ALME","Judex",null,"CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-09-02T18:13:50","B63632"]
["INC000000069619","Panne TI : TERRI 7 P.GAS4 TC AMU","Echec TC depuis les outils de conduite (SRC+PEXI) sur l'automate AMU de la liaison TERRI 7 P.GAS 4","CHECK AZIS BATCHA",null,null,null,null,null,"2015-09-02T14:11:33","SERVICE STRATEGIES EXPLOITATION","OTMANI","Abdelramane",null,"CE ST QUENTIN EN YVELINES","En cours","2015-09-02T14:12:59","B70355"]
["INC000000069735","TELEP - DRONN - ALENCL42CPFL5 - VERR","CORT - Défaut permanent\nMatériel : TAC 304\nSupport : U5003652  \nDéfaut TELEPROTECTION : non\nAFDM n°  Fait par GDP LARCAY schéma particulier pris à ALENCON  par  CESQY\nDEFAUT Présent  à ALENCON et CHAMPLEUR","CHECK AZIS BATCHA",null,"Pb sur un ampli côté OBS","2015-09-04T09:50:15",null,null,"2015-09-02T09:50:15","GDP LA DRONNIERE","TACHER","Frederic","TELEP (Téléprotection : Tac, Dif.L, Dif.C...)","CM NANTERRE / GMR NORMANDIE","Résolu","2015-09-02T10:02:34","C74317"]
["INC000000069705","TELEP - AGNEA - HAGUEZ41TOLLE - ACC V1","CORT\nDéfaut permanent depuis le 30/08/15 à 22h65:52\nCarte Intem: aucune LED d'allumée\nLe test ne fonctionne pas\nAl réception + perte porteuse\nMatériel : TGS\nSupport : LL 000GB785\nDéfaut TELEPROTECTION : non\nDéfaut réception au PA de BACCHUS","CHECK AZIS BATCHA",null,null,"2015-09-03T13:40:52",null,null,"2015-09-01T13:40:52","GDP AGNEAUX","GUEROUT","Laurent","TELEP (Téléprotection : Tac, Dif.L, Dif.C...)","CM NANTERRE / GMR NORMANDIE","En cours","2015-09-01T14:24:26","J41842"]
["INC000000069698","TLRV - MEZE5 - BONNI - CONSTEL,SUPTEL","Connexion impossible, rapatriement impossible, : depuis PEXI et au PA\nGestes N1/N2 réalisés (OUI/NON) : OUI\nSi oui, préciser les gestes réalisés : Sur place  Relance du \"Constel\" impossible au Site\nPA de Bonnières, Manque Fichier : HYMEN.SYS MANQUANT\nDélai : 22 jours ouvrés","CHECK AZIS BATCHA",null,null,"2015-09-30T17:00:00",400750814,400750815,"2015-09-01T10:57:16","GDP YVELINES","GOASDOUE","Jean-Francois","TLRV (Telérelève des informations d'exploitation hors CCN)","CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-09-01T11:06:00","E62733"]
["INC000000069582","TELEP - VLEVA -BXVALL31CBRY- Verrouillage - Voie N°1","CORT - Défaut permanent\nMatériel : TGS\nSupport : FO 70127-02\nDéfaut TELEPROTECTION :non\nAFDM n° en cours de création\nGeste de maintenance 1 et 2 réalisé sans succès. Demande d'intervention de l'EMASI.","CHECK AZIS BATCHA",null,"remplacement carte intrec et sigrec coté Beauval","2015-09-03T06:02:52",null,null,"2015-09-01T09:49:28","GDP VILLEVAUDE","TICHET","Frederic","TELEP (Téléprotection : Tac, Dif.L, Dif.C...)","CM NANTERRE / GMR EST","Résolu","2015-09-01T09:56:07","B58654"]
["INC000000069696","COMPT -  M.BRE  - T2000 HS","Nous avons un échec total sur T2000 depuis cette nuit.","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,null,null,"2015-09-01T09:10:09","CASTER","LEMERCIER","Sebastien-G","COMPT (Comptage)","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-09-01T09:11:21","A72356"]
["INC000000069569","PANNE TI : BZGET-225kV-TR612-TM PQ","TM PQ à 0 MW","Nil MALLET","2015-09-14T17:07:58",null,"2015-09-14T17:07:58",400750619,400750620,"2015-08-31T17:07:58","SERVICE STRATEGIES EXPLOITATION","OTMANI","Abdelramane",null,"CE ST QUENTIN EN YVELINES","En cours","2015-08-31T17:10:09","B70355"]
["INC000000069683","PANNE TI : FANAU-225kV-TR611-TM PQ","TM  PQ en écarts","CHECK AZIS BATCHA",null,null,null,400750937,400750938,"2015-08-31T17:02:30","SERVICE STRATEGIES EXPLOITATION","OTMANI","Abdelramane",null,"CE ST QUENTIN EN YVELINES","En cours","2015-08-31T17:06:51","B70355"]
["INC000000069568","C.PROT - VLEJU - AQUED - L63CIROL - PD3A6562","Contexte => Alarme DF Equipement-DF PX1 le31/08/2015 à 08h03\nConséquences sur l'exploitation => Il ne reste plus qu'une protection de distance\nPrésence AFDM => non :\nRéalisation maintenance N1 / N2 => Oui  : Aucun voyant allumé sur la protection.\nCarte alim.HS\nDélai : 2 jours","CHECK AZIS BATCHA",null,null,"2015-09-03",400751074,400751075,"2015-08-31T16:40:12","GDP ESSONNE","SAINT-ALME","Judex",null,"CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-08-31T16:50:04","B63632"]
["INC000000069677","TCD - AGNEA - TERR6 + 400kV: Sur dép TOURB.1 la TS \"EXPLOIT.TRANCHE LOCALE\"","Sur dép TOURB.1 la TS \"EXPLOIT.TRANCHE LOCALE\" arrive au PEXI de façon intempestive\npas de TS au CDE du poste.\nL'ouverture de l'ICT et de la prise en locale de la tranche n'a rien donné la TS \"EXPLOIT.TRANCHE LOCALE\" est toujours présente. Impossibilié de faire disparaitre cette TS avec le pose d'une pinoche sur le PAN et sur la paire du BIF CE\nOn pense à un problème de Téléconduite. voir document joint dans les informatiosn de travail","Ghislain BERGER",null,null,"2015-09-22T16:00:00",null,null,"2015-08-31T16:15:37","GDP AGNEAUX","GUEROUT","Laurent","TCD (Téléconduite)","CM NANTERRE / GMR NORMANDIE","En cours","2015-08-31T16:45:11","J41842"]
["INC000000069541","TCD - CHESN - NEMOU + 225 / 63kV","CORT - Equipement concerné : ECP80\nPerte de la voie B sur le RTIA suite au chargement du PA en semaine 35.\nAFDM n°","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,null,null,"2015-08-31T08:01:19","CASTER","LEMERCIER","Sebastien-G","TCD (Téléconduite)","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-08-31T08:03:16","A72356"]
["INC000000069534","CCN - VAUPA - CRIQU - ICE d2.4 -P.JEROME- Ano circuits réducteurs intempestifs","Contexte : [Fortuit]\nDysfonctionnement constaté : [ suite à l'intervention de l'EMASI le 28/08/2015 plusieurs anomalies circuits réducteurs intempestifs se reproduisent (problème récurent).]\nDate de début 30/08/2015 16:33:29\n             de fin 30/08/2015 16:40:16 puis inhibition de l'information sur le PO ELECTRE.\nAnomalie embarqué dans la MVS V1.2.5 Ice.\nJ CHEDRU","Julien CHEDRU","2015-12-31","Cette anomalie générique est identifiée par l’ACC139\nCréation du ticket CCN TENP-14/0153 pour suivi.",null,null,null,"2015-08-30T17:28:19","GDP LA VAUPALIERE","KALKSTEEN","Stephane","CCN (Filerie Electre)","CM NANTERRE / GMR BASSE SEINE","En cours","2015-08-30T17:44:39","H46236"]
["INC000000069400","TELEP - CERGY - CERGYL61ZHERB - VERR V1 + DS.ARS","CORT - Défaut permanent - FO 79289-06N\nMatériel : TPS-NU SELTA\nSupport : FO 79289-06N\nGeste N1-N2 réalisé par le GDP de CERGY sur les deux extrémités (côté CERGY et CORME) le 27/08/2015. Relance de la TELEACTION & alarme RX présente des deux côtés.","CHECK AZIS BATCHA",null,"Convertisseur SELTA Optique / V11 à Cergy HS.\nLe convertisseur est plein d'eau ! La baie est située sous la climatisation !!!!\nRemplacement du convertisseur effectué.\nLiaisons TAC OK","2015-09-30",null,null,"2015-08-28T14:51:50","GDP CERGY","LIPINSKI","Alexandre","TELEP (Téléprotection : Tac, Dif.L, Dif.C...)","CM NANTERRE / GMR NORD OUEST","Résolu","2015-08-28T15:04:25","H56854"]
["INC000000069378","TELEP - VAUPA - BLEVIL41SAINN -ACC","CORT - Défaut permanent\nMatériel : TGS\nSupport : STAC A000OO386\nDéfaut TELEPROTECTION : oui\nDéfaut réception au PA de SAINNEVILLE suite à coupure/retour alimentation continue( ICT):\nAlarme récepteur sur TGS toutes les led allumées sur la carte SIGREC.\nIndécision sur la carte INTREC.\npas d'autres mesures réalisées.","Nagarathnarasa GOWSEGAN",null,"défaut disparue avant l'intervention",null,null,null,"2015-08-27T16:45:06","GDP LA VAUPALIERE","KALKSTEEN","Stephane","TELEP (Téléprotection : Tac, Dif.L, Dif.C...)","CM NANTERRE / GMR BASSE SEINE","Résolu","2015-08-27T16:59:53","H46236"]
["INC000000069451","GARDI - DRONN - DRONN","Matériel :   Led sonnerie allumé fixe sur tout les téléphones du PCG\nsuite à l'analyse de l'Emasi, le défaut se trouve entre Tranche Générale et l'autocom.\ndemande l'intervention de l'EMASI,","Nagarathnarasa GOWSEGAN",null,null,null,null,null,"2015-08-27T15:19:35","GDP LA DRONNIERE","TACHER","Frederic","GARDI (Gardiennage, TPG...)","CM NANTERRE / GMR NORMANDIE","En cours","2015-08-27T15:23:09","C74317"]
["INC000000069241","TCD - AGNEA - LAIRO","CORT - Equipement concerné : PAS 21\nSuite à la perte fugitive du Numéris l'exploitant a perdu le poste de LAIRON.\nLe Numéris revenu le poste était toujours en perte et malgré la relance de la télécommande celle ci fini toujours par retombé.","Ghislain BERGER",null,null,"2015-08-28T08:00:00",null,null,"2015-08-26T15:26:13","CASTER","BERGER","Ghislain","TCD (Téléconduite)","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-08-26T15:34:44","J50670"]
["INC000000069122","COMPT - VLEVA -  PENC5","Problème sur la ligne OBS, pas de tension sur le numéris.\n160247810","Cherif MADKOUR",null,"OPERATION DE MAINTENANCE",null,null,null,"2015-08-26T10:59:29","CASTER","MADKOUR","Cherif","COMPT (Comptage)","CM NANTERRE / GEMCC","Résolu","2015-08-26T11:04:02","I45954"]
["INC000000069118","PANNE TS : NANTE 6 CSPR ABS.TVC DEBUT","Une alarme de gravité 1 est apparue le 18/08 à 9h38 sur le SRC. Il s’agit de la TS suivante : NANTE 6 CSPR      ABS.TVC   DEBUT\nLe GdP c’est rendu au poste de NANTERRE ce jour et nous informe qu’il n’y a pas d’alarme actuellement sur le CSPR .\nAu PEXI l’alarme n’est jamais remontée (elle est pourtant bien configurée sur PEXI)\nAprès investigation il s'avère que cette alarme est apparue suite à un chargement de télécommande au poste de NANTERRE).\nPourriez vous nous indiquer s'il s'agit d'une remontée intempestive au SRC et si c'est reproductible.","Sebastien ELION",null,null,null,null,null,"2015-08-26T10:11:44","SERVICE STRATEGIES EXPLOITATION","OTMANI","Abdelramane",null,"CE ST QUENTIN EN YVELINES","En cours","2015-08-26T10:19:42","B70355"]
["INC000000069172","PANNE COMPAS - NP- Renardiere  - 7 - CHESN7RENAR1P","Cette TM est utilisé dans les bilans 904 et 971 ci-dessous et provoque un écart de 14MW maximum  dans ces deux bilans à partir du 12/06/2015 à 11h","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,400751190,400751191,"2015-08-25T14:43:25","SERVICE COMPTAGE DECOMPTE FACURATION / DF NANTES","GONCALVES","JULIEN","OUEST PANNE COMPAS NP","DEPARTEMENT COMMERCIAL","En cours","2015-08-25T14:57:52","R25328"]
["INC000000069100","TEL RTC - CERGY - AUTOCOM","Sur le poste 312 (bureau Christian Boury) quand on décroche, le téléphone numérote et un poste sonne.\nImpossible de prendre les appels ou d'appeler de ce poste.","Cherif MADKOUR",null,null,null,null,null,"2015-08-25T11:10:51","GDP CERGY","BOURY","Christian",null,"CM NANTERRE / GMR NORD OUEST","En cours","2015-08-25T11:19:58","A60018"]
["INC000000069153","PANNE COMPAS - NP- ORBEC - 3 - VALLE4ORBEC1P","La TM est utilisée dans les bilans 217 et 278 ci-dessous et provoque un écart d’environ  4MW dans ces deux bilans à partir du 05/11/14 et depuis le bilan est inobservable... ANCIEN TICKET AISTEL INC000000045457","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,400749748,400749749,"2015-08-24T14:42:18","SERVICE COMPTAGE DECOMPTE FACURATION / DF NANTES","NASCIMENTO","Julien","OUEST PANNE COMPAS NP","DEPARTEMENT COMMERCIAL","En cours","2015-08-24T15:06:56","R25300"]
["INC000000068876","PANNE TI : MASSY-225 kV-CBO-U.1","TM tension en écart hors norme avec l'estimateur, hors seuils admissibles (4 kV)\nvaleur acquise = 256 kV, valeur estimée = 240 MW\nvoir image SNC en infos de travail","Dominique COUZINIE",null,null,null,400749556,400749557,"2015-08-21T15:53:24","SERVICE PLANIFICATION","YMANETTE","Christelle",null,"CNES","En cours","2015-08-21T15:57:33","R28130"]
["INC000000068994","PANNE TI : SSROU-225 kV-CBO..2-U.1.2","La TM tension est hors du seuil admissible (4 kV), valeur acquise = 248 kV, valeur estimée = 242 kV.\nvoir image SNC en infos de travail","Dominique COUZINIE",null,null,"2015-09-04T16:00:00",400749553,400749554,"2015-08-21T15:40:47","SERVICE PLANIFICATION","YMANETTE","Christelle",null,"CNES","En cours","2015-08-21T15:46:29","R28130"]
["INC000000068866","TA AS - VLEJU - CHENET - ARIA","Type d'équipement : téléalarme aria\nPoste de Chenet 225kV\nLe passage en TA fonctionne la LED n° 3 apparait bien sur les aria sur place et au PEXI\nL'essai alarme danger fonctionne bien la LED n°2 apparait bien sur les aria sur place et au PEXI.\nCependant lors d'un essai défaut poste cela ne fonctionne pas rien ne s'allume sur place et au PEXI après plusieurs essais","Vincent PIJEAUD","2015-08-31T08:00:00",null,null,null,null,"2015-08-21T09:34:07","GDP ESSONNE","SEURE","Mickael","TA AS (Teléalarme, Alarme Secours)","CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-08-21T09:41:10","A62855"]
["INC000000068966","TELEP - VLEJU - MALEC61PLISON - VER - Voie N°2","CORT - Défaut permanent  verrouillage voie 2 au poste de Malécot sur le départ Plison 225kV. Coté plison il y a seulement des bagos\nMatériel : TAC TGS\nSupport : 000IE962\nDéfaut TELEPROTECTION :/non\nAFDM n°\nGeste 1 et 2 avec relance sans succès coté\" Malecot\nAlarme récepteur allumée\nCarte SIGREC: LED la 1ère et 2émé allumées en fixe et les 2 dernière qui bagottent","Vincent PIJEAUD","2015-08-24T08:00:00","Reprise des réglages sur la carte INTREC à 950mV avec -18dB.\nDéfaut TAC fin.",null,null,null,"2015-08-21T08:50:15","GDP ESSONNE","SEURE","Mickael","TELEP (Téléprotection : Tac, Dif.L, Dif.C...)","CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","Résolu","2015-08-21T09:23:08","A62855"]
["INC000000068864","TELEP - VLEJU - CIROLLIER61MALECOT- VER - Voie N°2","CORT - Défaut permanent verrouillage voie 2 au poste de Malecots sur le départ Cirolliers 225kV défaut que coté Malécot.\nMatériel : TAC 304 HF\nSupport : CPL 07022\nDéfaut TELEPROTECTION /non\nAFDM n°\nGeste 1 et 2 avec relance sans succès.\nCarte AQRO: LED AQRO + DEF RECEPTION allumées","Vincent PIJEAUD","2015-08-24T08:00:00",null,null,null,null,"2015-08-21T08:36:38","GDP ESSONNE","SEURE","Mickael","TELEP (Téléprotection : Tac, Dif.L, Dif.C...)","CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-08-21T08:49:35","A62855"]
["INC000000068851","TELEP - VLEJU - SSAU531PALAISEAU - DARS -","CORT\nDéfaut DARS au poste de St Aubin 63kV départ Palaiseau en bago depuis le 19.08.13 11h15 qui est la date où la TAC a été dépanné par l'EMASI ( Ticket 68459 ) car elle était déjà avant ça en défaut permanant.\nDu 19.08.13 au 20.08.15 14h30 : 17 bagos d'environs 30 s  \nMatériel : TAC TPS-NU BF\nSupport : TFX 0024TZJ3\nDéfaut TELEPROTECTION : non\nAFDM n°: NON\nDéfaut coté St Aubin 63kV sur le départ Palaiseau (ONERA).\nCoté Palaiseau c'est un client nous avons pas la visu si il y a un défaut TAC la bas.","Vincent PIJEAUD",null,"Pose d'un Répéteur sur la liaison OBS.","2015-08-25T08:00:00",null,null,"2015-08-20T14:37:00","GDP ESSONNE","SEURE","Mickael",null,"CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","Résolu","2015-08-20T14:45:22","A62855"]
["INC000000068849","TELEP - VLEJU - CHENET61AQUED - VER - Voie N°1","CORT - Défaut permanent verrouillage voie1 au poste des Aqueducs 225kV sur le départ Chenet 1\nPas de défaut coté Aqueducs\nMatériel : TAC TGS\nSupport : STAC-A 001JP369\nDéfaut TELEPROTECTION :non\nAFDM n°NON\nNiveau 1 et 2 réalisé, relance sans succès\nCoté Chenet\nAlarme récepteur allumé\nCarte Sigrec: LED les 2 première sont allumées et les 2 dernière bagottes\nPanne très très très très très récurrente peut-on vraiment diagnostiquer le problème et le résoudre car les dépannages ne tiennent jamais longtemps depuis bien longtemps.","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,null,null,"2015-08-20T14:25:13","GDP ESSONNE","SEURE","Mickael",null,"CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-08-20T14:33:01","A62855"]
["INC000000068847","TELEP - VLEJU - CHENET62AQUED - VER - Voie N°1","CORT - Défaut permanent verrouillage voie1 au poste des Aqueducs sur le départ Chenet 2\nLe défaut était des 2 coté mais suite au geste 1 et 2 fin du défaut coté Chenet\nMatériel : TAC TGS\nSupport : STAC-A 001JP282\nDéfaut TELEPROTECTION :non\nAFDM n°NON\nNiveau 1 et 2 réalisé avec succès coté chenet mais pas coté Aqueducs\nCoté Aqueducs:\nAlarme récepteur allumé\nCarte Intrec: LED absence niveau + indécision allumées\nCarte Sigrec: LED la première et l'avant dernière allumées.\nPanne très très très très très récurrente peut-on vraiment diagnostiquer le problème et le résoudre car les dépannages ne tiennent jamais longtemps depuis bien longtemps.","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,null,null,"2015-08-20T14:21:45","GDP ESSONNE","SEURE","Mickael",null,"CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-08-20T14:23:15","A62855"]
["INC000000068939","INFRA - BOUCE  - LAUNA - Type de support CPL  Ref du support 1422","Panne sur le Support 01422\nAlamres sur outils de supervisions :\nPerte de la serial0 sur ORS - NPM.\nEn se connectant au routeur AGNEAUG6PA8BOUCE nous avons pour la serial ces informations\nSerial0 Stauts up Prot down\nL'horloge est bien détecté.\nLe fait de faire shut / no shut sur la serial n'a pas fait disparaître le défaut.\nPoste sur le numéris actuellement.","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,null,null,"2015-08-20T09:44:47","CASTER","LEMERCIER","Sebastien-G","INFRA (Support TCM)","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-08-20T09:57:53","A72356"]
["INC000000068932","COMPT -VLEVA - TR611","Merci de vérifier la ligne sur le compteur redondant (SL7000).\nla ligne reliée à ce compteur est le 0160276398.\nLa ligne reliée au compteur principal (0160276393) fonctionne bien, même séquence SDA que le redondant.\nUne mutation sur un autre numéro libre de la séquence est peut être nécessaire.","Cherif MADKOUR",null,null,"2015-08-24T09:30:00",null,null,"2015-08-20T08:40:17","CASTER","MADKOUR","Cherif","COMPT (Comptage)","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-08-20T08:49:03","I45954"]
["INC000000068756","C.PROT - VLEJU - VLEJUL41CHART - PROT + REENCLENCHEUR","Au poste de Villejust 90kV départ Chartreux:\nContexte => EFS DU 13.08.15: impossibilité d'obtenir le réenclenchement lors des essais la PX déclenche bien mai le dj ne réenclenche pas, du coup les autres protection de la tranche non pas été essayées\nLes essais étaient fait sous consignation avec les fusibles ouvert ( peut-être la cause, nous ne pouvions faire les essais fusible fermé pour cause de consignation)\nOn demande donc à l'EMASI de faire un EFS avec leur ohm micron pour vérifier les fonctionnalités des protections et du réenclencheur .\npour information les EFS sur les tranches à Villejust 90kV posent souvent des problèmes à cause d'une filerie Ariane et des équipements statique.\nConséquences sur l'exploitation => aucune protection et réenclencheur essayé.\nPrésence AFDM => non :\nRéalisation maintenance N1 / N2 => / Non Si oui description de l'état des équipements (affichage des voyant d'alarme) et des gestes réalisés :\nDélai : 5 jours ouvrés","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,400749168,400749169,"2015-08-19T14:36:50","GDP ESSONNE","SEURE","Mickael","C.PROT (Protection filerie conventionnelle)","CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-08-19T14:51:09","A62855"]
["INC000000068736","TA-CHESN","Pas de réception de TA (TBC Light) des postes, led marche clignotante, les autres sont éteintes.\nGestes N1-N2 faits","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,null,null,"2015-08-19T09:25:38","GDP CHESNOY","BERNARD","Laurent-A",null,"CM NANTERRE / GMR EST","En cours","2015-08-19T09:28:47","D73651"]
["INC000000068731","ORS - VLEJU - ELANC - N°10","CORT - Détail de l'incident\nPermanent.\nPerte du Multilink 2.\nMultilink2 -> Status down et Prot down.\nL'horloge est détecté par la Serial.\nLa Sérial ou Multilink2 nous remonte.\nDCD = Down\nDSR = Down\nDTR = Up\nRTS = Up\nCTS = Down","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,"2015-08-31T16:00:00",null,null,"2015-08-19T07:53:42","CASTER","LEMERCIER","Sebastien-G","ORS (Optimisation réseau sécurisé)","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-08-19T08:07:45","A72356"]
["INC000000068623","TLRV - COUDU  - TOUS LES SITES  - depuis le PC TAD / TLRV du PEXI  COUDUN","Type de panne (connexion impossible, rapatriement impossible, ,...) :\nTéléreleve classique et CCN\nPour un échec de connexion, précisez le N° de tel, la surnumérotation et/ou la voie.\nN° de TEL :\nSurnumérotation :\nVoie (numéro pour un UA/Bitronics et lettre pour un SOREL) :\nGestes N1/N2 réalisés (OUI/NON) :\nSi oui, préciser les gestes réalisés :\nDélai : 22 jours ouvrés\nLes PA CCN suivant ne sont pas configurée :\n- CARRIERE\n- CATENOY\n- BETHISY\n- sandricourt\n- remise","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,null,null,"2015-08-18T15:57:10","GDP COUDUN","ALLINS","Thierry","TLRV (Telérelève des informations d'exploitation hors CCN)","CM NANTERRE / GMR NORD OUEST","En cours","2015-08-18T16:02:10","F44815"]
["INC000000068619","TLRV - VLEJU - VLERA - SSAU5 - OSCILLO","La carte alim de l'UA du TPE2000 du départ st aubin au poste de Villeras est HS l'équipement est éteint alors que l'alimentation est bonne (plus d'oscillo sur un défaut)\nl'équipement est mi sur la position arrêt pour inhiber l'urgence 3.\nDu coup l'UR s'est mi en défaut (urgence2) et il n'y a plus la possibilité de télérelevé les oscillos de Villeras. (voyant rouge du symbole de sinusoïde allumé)\nGestes N1/N2 réalisés (OUI/NON) : oui en lien avec LUC du CASTER\nDélai : 22 jours ouvrés","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,400749039,400749070,"2015-08-18T15:38:57","GDP ESSONNE","SEURE","Mickael","TLRV (Telérelève des informations d'exploitation hors CCN)","CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-08-18T15:49:58","A62855"]
["INC000000068514","COMPT - ARDOINES","Plus de tension en entré de site.\nouverture ticket OBS.","Cherif MADKOUR",null,null,null,null,null,"2015-08-18T15:17:36","CASTER","MADKOUR","Cherif","COMPT (Comptage)","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-08-18T15:21:40","I45954"]
["INC000000068507","COMPT -COUDU-TERRI","Le numèro de comptage est indisponible.","Cherif MADKOUR",null,null,null,null,null,"2015-08-18T11:46:40","CASTER","MADKOUR","Cherif","COMPT (Comptage)","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-08-18T11:49:46","I45954"]
["INC000000068603","TEL STS - GMRSO","N° d'abonnement : 3400\nDes echos sur la ligne empeche le bon fonctionnement du STS, merci de vérifier.","Cherif MADKOUR",null,null,null,null,null,"2015-08-18T10:52:57","CASTER","MADKOUR","Cherif","TEL STS (Service de Teléphonie de Sécurité)","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-08-18T10:57:53","I45954"]
["INC000000068588","TELEP -Villevaude - BOCTOL71MORBR -ACC V1","CORT - Défaut Fugitif (déterminer la fréquence et la durée des bagots)  10 par jour. tout les 1 à 5 minutes\nMatériel :TAC 304 2 KHZ\nSupport : CPL\nDéfaut TELEPROTECTION : non\nAFDM n°\nDans le cas ou le défaut n'est présent que d'un côté préciser le côté en défaut (Défaut réception au PA de XXXX)","Julien CHEDRU",null,"CORT OK => Défaut fugitif donc pas de date de fin fixe\nles TCM de Nancy sont intervenus debut Aout et on repris le reglage de leur equipement un equivalent HF a été realisé le même jour. La liaison ne presentait plus de defaut. A ce jour  31/08/15 les bagots auraient disparu dixit GDP Villevaudé.\nl'equipement doit être remplacé dans les mois prochain au passage  en electre à Boctois.",null,null,null,"2015-08-17T15:45:17","GDP VILLEVAUDE","MILLET","David","TELEP (Téléprotection : Tac, Dif.L, Dif.C...)","CM NANTERRE / GMR EST","En cours","2015-08-17T15:53:55","A15439"]
["INC000000068573","TA AS - COUDU - HERSE - Matériel TBC light","Type d'équipement : tbc pas de fonctionnement de la téléalarme vers coudun","Cherif MADKOUR",null,null,null,null,null,"2015-08-17T14:08:48","GDP COUDUN","ALLINS","Thierry","TA AS (Teléalarme, Alarme Secours)","CM NANTERRE / GMR NORD OUEST","En cours","2015-08-17T14:12:43","F44815"]
["INC000000068543","TCD - CERGY - RUEIL + 225kV / 63kV","CORT - Equipement concerné : PAS21\nBagot sur la voie A de la PAS 21.\nAFDM n°","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,"2015-08-21T16:00:00",null,null,"2015-08-17T07:51:55","CASTER","LEMERCIER","Sebastien-G","TCD (Téléconduite)","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-08-17T07:55:41","A72356"]
["INC000000068402","TELEVEXP-VDS-HARC7-ECP80","Problème de remise à l'heure des 2 ECP 80 n°1 & n°2 au PA d'Harcourt.\nRelances réalisées des 2 ECP80, pas de retour à la normale.\nRemises à l'heure par la station de télérelève du PEXI sans retour à la normale.","Vincent PIJEAUD",null,null,"2015-09-25T17:00:00",400748553,400748554,"2015-08-14T14:44:25","GDP VAL DE SEINE","COLLIN","Stephane",null,"CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-08-14T15:04:49","D39235"]
["INC000000068302","C.COM - YVELINES - MAGNANVILLE - TG","Contexte => ALARME URGENCE 2 AU PEXI\nPrésence AFDM => non :\nRéalisation maintenance N1 / N2 =>  Non\nAU PEXI : ALARME URGENCE 2  \nAU PA SUR CDE: RESERVE  MEO:0 TSS:51\nDélai : 22 jours ouvrés","Vincent PIJEAUD",null,null,null,null,null,"2015-08-14T14:35:27","GDP YVELINES","CASEIRO","Dominique","C.COM (Commun filerie conventionnelle)","CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-08-14T15:01:48","F25347"]
["INC000000068400","ORS - DRONN - CORDI - Boucle N°22","CORT - Détail de l'incident\nPermanent ou fugitif : Permanent.\nSupervision du routeur impossible depuis le CASTER.","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,null,null,"2015-08-14T14:25:48","CASTER","LEMERCIER","Sebastien-G","ORS (Optimisation réseau sécurisé)","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-08-14T14:29:13","A72356"]
["INC000000068296","TLRV - VLEJU - CHENET - CDE","Type de panne  : La transmission de la télérelève fonctionne bien mais ça télécharge à chaque fois une page blanche qui n'est pas exploitable bien évidement.\nGestes N1/N2 réalisés (OUI/NON) : non\nDélai : 22 jours ouvrés","Vincent PIJEAUD",null,null,null,400748489,400748550,"2015-08-14T11:40:27","GDP ESSONNE","SEURE","Mickael","TLRV (Telérelève des informations d'exploitation hors CCN)","CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-08-14T11:45:00","A62855"]
["INC000000068293","C.COM-VDS-HARC7-TG- Equipement","Contexte => Lors de plusieurs défauts fugitifs urgence 1 & 2 issues des redresseurs 48V CE du poste , pas de remonté d'informations sur le CDE du PAS et le synoptique du PAS\nDéfaut constaté le 14/08/2015.\nPrésence AFDM => NON\nRéalisation maintenance N1 / N2 => Oui\nRéalisation de plusieurs essais depuis la torches d'informations 10 points des redresseurs sans remontés au synoptique PA et sur le CDE PA.\nRelances réalisées des ECP 80 n° 1 et n° 2 du PA sans retour à la normale\nDélai : 22 jours ouvrés","Vincent PIJEAUD",null,null,"2015-09-18T17:00:00",null,null,"2015-08-14T11:19:44","GDP VAL DE SEINE","COLLIN","Stephane","C.COM (Commun filerie conventionnelle)","CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-08-14T12:03:34","D39235"]
["INC000000068344","TELEP - COUDU - ROYE L61ZVAL9 - TD PAP/DEFAIL.DJ","CORT\nDéfaut permanent entre ROYE et VALESCOURT\nMatériel : SELTA\nSupport : 0034ARU6\nDéfaut TELEPROTECTION : oui\nAFDM n°\nDF au poste de ROYE ,mais pas au poste de VALESCOURT ?","Dominique COUZINIE","2015-08-18T09:00:00",null,"2015-08-18T17:00:00",null,null,"2015-08-13T10:20:41","CASTER","COUZINIE","Dominique","TELEP (Téléprotection : Tac, Dif.L, Dif.C...)","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-08-13T11:19:44","G57302"]
["INC000000068135","TELEP - DRONNI - TOURBE6-EMALES - L61 TD PAP LL - Voie N°003TC888","CORT - Défaut permanent\nMatériel : TGS\nSupport : OBS\nNouveau défaut le 07/09/2015 à 16h56 suite à l'enlèvement de la sucette.\nRéouverture d'un ticket à OBS.\nDéfaut TELEPROTECTION : oui\nAFDM n°TOURB/15/05/28/16\nDans le cas ou le défaut n'est présent que d'un côté préciser le côté en défaut (Défaut réception au PA de TOURBE )","Sebastien-G LEMERCIER",null,"Inversion de paire côté OBS.\n04/09/2015 : Intervention OBS le 01/09/2015, plus de défaut depuis cette date.\nMise en surveillance de la ligne 48H. Plus de défaut signalé par le GDP de DRONN le 04/09/2015.","2015-09-10T16:00:00",null,null,"2015-08-12T16:22:24","GDP LA DRONNIERE","ZEBRUCKI","Stephane","TELEP (Téléprotection : Tac, Dif.L, Dif.C...)","CM NANTERRE / GMR NORMANDIE","En cours","2015-08-12T16:48:16","I25132"]
["INC000000067930","TLRV - VLEJU - JUINE - UA-UR DU SITE DE JUINE","Type de panne connexion impossible\nGestes N1/N2 réalisés OUI :\nSi oui, préciser les gestes réalisés :\nRELANCE MODEM EXISTANT .\nSUR PLACE IL SEMBLERAIT QU'IL MANQUE UN MODEM.\nA CONFIRMER PAR EMSI\nDélai : 22 jours ouvrés","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,400748129,400748140,"2015-08-12T14:28:28","GDP ESSONNE","VITRY","Jams","TLRV (Telérelève des informations d'exploitation hors CCN)","CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-08-12T14:33:32","G25347"]
["INC000000068025","C.PROT - VLEJU - SAINT AUBIN - COUPLAGE 2 - TRANCHE BT","Contexte => Dysfonctionnement constaté, date de début / de fin :\nLe 11/08/2015 suite appel cce constat de nombeux FCT PROT fugitif issu du couplage 2 du poste de Saint Aubin 225 kV sans déclenchement\nConséquences sur l'exploitation => Alarme sans impacts\nPrésence AFDM => Oui\nRéalisation maintenance N1 / N2 => Oui\nConstat de présence rongeur dans le RP ainsi que nombreux câbles BT rongés.\nDemande d'intervention GDP - EMASI afin d'identifier la nature des câbles sectionnés, et réalsier un nettoyage de la tranche\nDélai : 5 jours ouvrés","Vincent PIJEAUD",null,null,null,400748244,400748245,"2015-08-12T14:15:21","GDP ESSONNE","VITRY","Jams","C.PROT (Protection filerie conventionnelle)","CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-08-12T14:25:35","G25347"]
["INC000000067992","TELEP - SSROU - CLEONL41COTON - VERR","CORT - Défaut permanent de puis le 10/08/2015\nMatériel : TGS\nSupport : LLA 002ML678\nDéfaut TELEPROTECTION : non\n(Défaut réception au PA de cotoni)\nN1/N2 fait","Nil MALLET",null,"CASTER->OBS Bonjour, nous vous donnons la clôture du ticket, sans cause apparente - MALLET","2015-08-18T14:52:46",null,null,"2015-08-11T14:52:46","GDP SAINT ETIENNE DU ROUVRAY","MAHIEUX","Nicolas","TELEP (Téléprotection : Tac, Dif.L, Dif.C...)","CM NANTERRE / GMR BASSE SEINE","Résolu","2015-08-11T14:57:56","C60957"]
["INC000000067881","TEL RTC - COUDU- SANDRICOURT","Equipement: téléphone du vieux  BI ne fonctionne plus","Cherif MADKOUR",null,null,null,null,null,"2015-08-11T09:40:49","GDP COUDUN","HACHET","Bruno","TEL RTC (Téléphonie hors IP)","CM NANTERRE / GMR NORD OUEST","En cours","2015-08-11T10:02:40","A04408"]
["INC000000067872","TLRV - VLEJU - LOGES - VIGIPOSTE ET UR","Connexion impossible  entre les équipements de télérelève installés à VILLEJUST  et  à LOGES.\nN° de Tel:01 w 01 60 85 28 70\nLors des incidents sur le réseau pas de CDE ni d'Oscillo.\nDe plus l'oscillo. réccupé sur place n'est pas à la date ni à l'heure.","Vincent PIJEAUD",null,null,"2015-08-31",null,null,"2015-08-10T16:21:17","GDP ESSONNE","SAINT-ALME","Judex",null,"CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-08-10T16:50:00","B63632"]
["INC000000067841","C.PROT -  VLEJU - JUINE - BOIS RENAUD 1 - PP1","Contexte => Dysfonctionnement constaté, date de début / de fin :\nLe 07/08 à 16h29 lors du tri du départ Juine Bois Renaud 1 avec ROR, constat de la réception de TS MQ UL sur le départ Thionville 2\nConséquences sur l'exploitation =>\nAnalyse commune entre CCE et CEX pour vérifier la véracité de cette information.\nSeul le départ Juine Bois Renaud 1 a été le siège d'un défaut fugitif\nPrésence AFDM =>  non :\nRéalisation maintenance N1 / N2 => non\nAprès analyse la TS  PX1.MR du départ Thionville 2 issu du CDE génère une TS MQ UL au PEXI.\nCet état de fonctionnement est NON conforme.\nDemande d'intervention afin de lever cette non conformité.\nDélai : A convenir avec L'EMASI.","Vincent PIJEAUD",null,null,null,null,null,"2015-08-10T08:18:02","GDP ESSONNE","VITRY","Jams","C.PROT (Protection filerie conventionnelle)","CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-08-10T08:28:38","G25347"]
["INC000000067688","CCN - VLEVA - VLEVA - Alstom 2006 - imprimante CDE 1 - Imprimante PC SAD","Contexte : Fortuit\nDysfonctionnement constaté :\nImprimante CDE 1 hors service, le chariot d'impression ne se déplace plus.\nImprimante de marque EPSON LQ-590\nImprimante  PC SAD e du système Electre hors service. L'imprimante ne reconnait pas les cartouches d'encre et n'imprime plus.\nImprimante de marque LEXMARK C734n\nDate de début 06/08/2015 07h22\n             de fin xx/xx/xxxx xxhxx\na - Type de signalisation :Alarme non sonore avec DF CNN non Urgent\nb - Gêne de l'exploitant : Intervention au PEXI et Intervention au PA\nc - Gêne pour le système :aucune\nd - Le matériel mis en cause identifié :imprimante CDE 1\nRéalisation des gestes N1 / N2 => Oui","Vincent PIJEAUD","2015-11-30T08:00:00",null,"2015-11-30",null,null,"2015-08-07T15:03:46","GDP VILLEVAUDE","TICHET","Frederic","CCN (Filerie Electre)","CM NANTERRE / GMR EST","En cours","2015-08-07T15:11:14","B58654"]
["INC000000067253","TEL STS - PENLY 1","N° d'abonnement :  3831\nPENLY 1 n'est pas joignable en STS (essais réalisés le 1er août par le CCO).","Nil MALLET","2015-08-06T11:02:06",null,null,null,null,"2015-08-03T13:19:17","CASTER","MERLEY","Maud","TEL STS (Service de Teléphonie de Sécurité)","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-08-03T13:21:31","B53555"]
["INC000000067246","TEL STS - PALUE 2","N° abonné : 3822\nPALUEL 2 n'est pas joignable en STS (essais réalisés le 1er août par le CCO).","Nil MALLET","2015-08-06T08:00:00",null,null,null,null,"2015-08-03T11:01:38","SERVICE STRATEGIES EXPLOITATION","OTMANI","Abdelramane",null,"CE ST QUENTIN EN YVELINES","En cours","2015-08-03T11:05:24","B70355"]
["INC000000067093","PANNE TI : PUTEA-225kV-TR611-TM P","TM acquise à 0MW alors qu'il y a du transit sur la ligne.","Nil MALLET","2015-08-31",null,"2015-08-31",400739018,400739019,"2015-07-31T15:23:43","SERVICE STRATEGIES EXPLOITATION","OTMANI","Abdelramane",null,"CE ST QUENTIN EN YVELINES","En cours","2015-07-31T15:25:50","B70355"]
["INC000000067092","PANNE TI : PUTEA-225kV-PUTE5 1-TM P","TM à 0MW alors qu'il y a du transit.\nTM à l'autre extrémité est à 24MW","Nil MALLET","2015-08-31",null,"2015-08-31",400739016,400739017,"2015-07-31T15:18:02","SERVICE STRATEGIES EXPLOITATION","OTMANI","Abdelramane",null,"CE ST QUENTIN EN YVELINES","En cours","2015-07-31T15:21:35","B70355"]
["INC000000067091","PANNE TI : MORIG-90kV- BARRE 1.1-TM U","La TM est à 0 kV alors que le poste est sous tension.\nLa TM U à l'autre extrémité est à 93kV","Nil MALLET","2015-08-31",null,"2015-08-31",400738871,400738872,"2015-07-31T14:53:43","SERVICE STRATEGIES EXPLOITATION","OTMANI","Abdelramane",null,"CE ST QUENTIN EN YVELINES","En cours","2015-07-31T14:56:52","B70355"]
["INC000000067175","CCN - AGNEA - TAUTE - Siemens - TEGE - PO","Contexte : Fortuit\nDysfonctionnement constaté : alarme SICAM fs\nDate de début 30/07/2015 1h00\n             de fin xx/xx/xxxx xxhxx\na - Type de signalisation : Alarme sur PO\nb - Gêne de l'exploitant : Pas remonté de la perturbo\nc - Gêne pour le système : Sans\nd - Le matériel mis en cause identifié : PO\nRéalisation des gestes N1 / N2 => Non EMASI sur place","Vincent PIJEAUD","2015-10-30T08:00:00","Pour faire suite à l’appel de Mr CONTRERAS au poste de TAUTE, voici les manipulations qui ont été réalisées ce jour à TAUTE.\nPour rappel, le problème initial est l’impossibilité du logiciel « PQ Collector » de se connecter au Full Server (ou FS, Calculateur de Poste) générant un message d’erreur dans la fenêtre « report » au Poste Opérateur. L’origine de ce problème est en cours d’analyse (problème signalé à la maison mère) et c’est pourquoi nous avons relevés des fichiers « journaux évènements » pour les envoyer à notre hotline.\nPour résoudre ce problème d’accès, nous avons redémarré le FS. Le problème d’accès au FS par PQ Collector a été résolu. Cependant, un problème de synchronisation est apparu. Le service « Network Time Protocole » (NTP) n’arrive pas à démarrer. Après plusieurs vérifications / contrôles / tests, il a été décidé de redémarrer une nouvelle fois le FS. A savoir que la première fois j’ai indiqué à Mr CONTRERAS de l’éteindre directement avec le bouton en face avant. La seconde fois le FS a été redémarré correctement via Windows. Après ce second démarrage, le service NTP démarre correctement.\nA noter qu’en V2.12 (ou plus généralement avec le protocole 104, V3.04, V1.13) la synchronisation est vitale pour le passage des commandes via la téléconduite. Si un écart de temps trop important est constaté, la télécommande du poste est impossible.\nBien cordialement,\nJulien Bisch\nEuro Engineering pour Siemens S.A.S.\nMCO Siemens - Assistance technique\n40 avenue des Fruitiers\n93527 Saint-Denis Cedex\nTel: 01.49.22.34.84\nmailto:julien.bisch.ext@siemens.com","2015-10-07T09:38:27",400739785,400739786,"2015-07-31T09:38:27","GDP AGNEAUX","LEPAS","Jacky","CCN (Filerie Electre)","CM NANTERRE / GMR NORMANDIE","En attente","2015-07-31T09:43:41","E91732"]
["INC000000067167","TLRV - SSROU - P.AU5 - Onduleur armoire télérelève","Type de panne - onduleur HS voyant \"overload allumé\"\nGestes N1/N2 réalisés (OUI/NON) : NON pas concerné\nSi oui, préciser les gestes réalisés :\nen cas de défaut, nous sommes dans l'impossibilité de faire des télérelèves (CDE ou oscillo)","Nil MALLET","2015-08-30T16:20:48",null,"2015-08-30T16:20:48",400738618,400738619,"2015-07-30T16:11:38","GDP SAINT ETIENNE DU ROUVRAY","BOUTIN","Gildas","TLRV (Telérelève des informations d'exploitation hors CCN)","CM NANTERRE / GMR BASSE SEINE","En cours","2015-07-30T16:17:10","J37745"]
["INC000000067062","C.COM - DRONN - DRONN - TG","Contexte => dès lors qu'une tranche du PA siège est en locale, certaine alarme deviennent sonnore comme par exemple : CR SF6 ou ouverture porte auxilaire\nPrésence AFDM => : NON\nRéalisation maintenance N1 / N2 => : NON\nLe problème dure depuis plusieurs mois.\nDelai 22 jours ouvrés","Nil MALLET","2020-07-30T16:17:31",null,"2015-08-31T15:01:01",400738652,400738653,"2015-07-30T15:01:01","GDP LA DRONNIERE","DESHAYES","Olivier","C.COM (Commun filerie conventionnelle)","CM NANTERRE / GMR NORMANDIE","En cours","2015-07-30T15:10:52","G27554"]
["INC000000067143","CCN - P.GAS - SEINE - ELECTRE - PCSAD","Contexte : EFS\nDisfonctionnement constaté : Communication impossible entre le PC SAD et tous les CART du poste de SEINE\nDate de début: 29/07/2015\nDate de fin xx/xx/xxxx xxhxx\na - Type de signalisation : Message d'erreur \"Problème Serveur FTP\" lors de la demande de modification\nb - Gêne de l'exploitant : Impossibilité de modifier l'ADD\nc - Gêne pour le système :\nd - Le matériel mis en cause identifié: Pas de matériel mis en cause (Image système conforme)\nADFM n°[…]\nRéalisation des gestes N1 / N2 => [Non / Oui (vérifier la complétude des gestes selon le fichier d’aide à l’analyse cité ci-dessus)]","Vincent PIJEAUD","2015-08-24T08:00:00",null,"2015-08-30T09:52:27",400738634,400738635,"2015-07-30T09:52:27","GDP PLESSIS GASSOT","MAURI","Alain","CCN (Filerie Electre)","CM NANTERRE / GMR NORD OUEST","En cours","2015-07-30T10:05:25","H37502"]
["INC000000066956","ORS - AGNEA - LAUNA - LAIRO - G7","CORT -\nPermanent  : Perte liaison CPL entre agneag6pa7lairo s0 -agneab0pa4launa s0/10\nla S0/1/0 côté LAUNA est shuté","Nagarathnarasa GOWSEGAN","2015-07-30",null,null,null,null,"2015-07-29T09:42:22","CASTER","GOWSEGAN","Nagarathnarasa","ORS (Optimisation réseau sécurisé)","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-07-29T09:49:51","A65656"]
["INC000000066850","C.COM - VLEJU - ELANC - T.GENE -","Contexte => Lors de la prise local du site ELANCOURT rupture du fusible +-GC.\nPrésence AFDM => Oui / non : NON\nRéalisation maintenance N1 / N2 => Oui\nGeste N1/N2\nRemplacement du fusible sans succès.\nURGT 1 permanent en TG.","Vincent PIJEAUD",null,null,"2015-08-12T07:32:37",null,null,"2015-07-29T07:32:37","GDP ESSONNE","VITRY","Jams","C.COM (Commun filerie conventionnelle)","CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-07-29T07:36:52","G25347"]
["INC000000066712","PANNE COMPAS - NP- FLERS - 4 - FLERS4CONS.TR412P & FLERS4CONS.TR413P","Passage à 0 des 2 TM TR412&413","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,"2015-09-11T16:00:00",400747907,400747908,"2015-07-28T10:25:07","CASTER","THIERIOT","Marc","OUEST PANNE COMPAS NP","CM NANTES / GEMCC","En cours","2015-07-28T10:52:22","H33353"]
["INC000000066609","TLRV -VLEJU - MASSY -TGENE - CDE","Type de panne (connexion impossible, rapatriement impossible, libellés manquants,...) :\nDF URGENCE 1 SUR LE SITE DE MASSY GENERE PAR LE CDE.\nPAS DE RELANCE POSSIBLE.\nAPRES INVESTIGATION CONSTAT PORTE FUSIBLE ALIMENTANT LE CDE OBSLETE.\nREMISE EN ETAT PROVISOIRE.\nDEMANDE DE REMPLACEMENT DU PORTE FUSIBLE PAR EMASI.\nGestes N1/N2 réalisés (OUI/NON) : OUI\nSi oui, préciser les gestes réalisés : CF COMMENTAIRE","Vincent PIJEAUD",null,null,null,400738161,400738162,"2015-07-28T07:57:26","GDP ESSONNE","VITRY","Jams","TLRV (Telérelève des informations d'exploitation)","CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-07-28T08:07:48","G25347"]
["INC000000066588","CCN - CERGY - POISSY - PACIS-CARTS +PO2","Contexte :Remonte TS CCN NON URGENT au PEXI\nDysfonctionnement constaté : défaut ventilateur, CARDS NOMINAL\nDate de début 17/07/2015\n             de fin\na - Type de signalisation : Alarme non sonore avec DF CNN non Urgent\nb - Gêne de l'exploitant :a flux important avec le risque de planté le PEXI intervention sur site, GESTES N1/N2\nc - Gêne pour le système : risque de surchauffe du CARDS N + PO2\nd - Le matériel mis en cause identifié : CARDS N + PO2 selon le constructeur\nRéalisation des gestes N1 / N2 => Oui\nPO2: ventilateur arriere HS\nCARTS N: led allumées\nled 1 (equipement spus tension)\nled 4 (etat de l'aquipement) OK\nled 5 (statue maitre) OK\ntoutes les autres leds sont eteintes","Nil MALLET","2015-09-07T08:00:00",null,"2015-09-28","400738196 / 400738198","400738197 / 400738199","2015-07-27T15:59:11","GDP CERGY","LIPINSKI","Alexandre","CCN (Filerie Electre)","CM NANTERRE / GMR NORD OUEST","En cours","2015-07-27T16:44:12","H56854"]
["INC000000066575","PANNE COMPAS - NP- SEINE - N°6 -  SEINE6REVES1P","Elle engendre un écart supérieur à 15MW","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,400747941,400747942,"2015-07-27T14:32:25","SERVICE COMPTAGE DECOMPTE FACURATION / DF NANTES","FANCHON","Marc","OUEST PANNE COMPAS NP","DEPARTEMENT COMMERCIAL","En cours","2015-07-27T14:58:03","C10309"]
["INC000000066569","C.AUT - VLEJU/CHESN - CIROLL72CHESN - DIFL","Matériel : DIFL\nSupport : Fibre optique\nDéfaut TELEPROTECTION : NON\nAu poste de Cirolliers 400 kV sur le départ Chesnoy 2\n-Pas d'orientation des protections PX1 et PX2\n-Oscillo: erreur de titre piste analogique \"A08\" et piste logique \"L04\"\n-Absence de titres pistes logiques L02, L03, L07, L08.\nAu CDE et au PEXI déclenchement par FONCT PROTECTION (PX1 et PX2), pas de fonctionnement DIFL alors que coté Chesnoy on déclenche par DIFL.\nSur IP SAM: 2 protections impédance renseignées et pas de DIFL.","Nil MALLET","2015-08-28",null,"2015-08-10T13:54:29",400738142,400738143,"2015-07-27T13:54:29","GDP ESSONNE","SERGENT","Julien","TELEP (Téléprotection : Tac, Dif.L, Dif.C...)","CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-07-27T14:15:02","D05050"]
["INC000000066553","ORS - COUDU - MORU - GRAND8  - Boucle N°6","CORT -\nPermanent : perte liaison CPL  coudub0pa6moru s0 - coudub6pa7grand8  s0/0/1","Dominique COUZINIE","2015-08-06T14:00:00",null,null,null,null,"2015-07-27T10:11:32","CASTER","GOWSEGAN","Nagarathnarasa","ORS (Optimisation réseau sécurisé)","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-07-27T10:21:32","A65656"]
["INC000000066649","PANNE COMPAS - NP- MONTATAIRE CARRIERES - 3 - CARR83U.MON2P","27/07/15: La TM CARR83U.MON2P est utilisée dans les bilans 375 et 574  et provoque un écart d’environ 7MW maximum  dans ces deux bilans à partir du 20/05/15.manque la moitié de la charge - JN","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,null,null,"2015-07-27T09:32:22","SERVICE COMPTAGE DECOMPTE FACURATION / DF NANTES","NASCIMENTO","Julien","OUEST PANNE COMPAS NP","DEPARTEMENT COMMERCIAL","En cours","2015-07-27T10:05:33","R25300"]
["INC000000066538","ORS - VLEVA - B7 - JONCH","Nombreux défaut global TS du poste de Joncheres. Bagot sonnore PEXI.","Nil MALLET","2015-09-08T16:15:00","OBS->Ci-joint le compte-rendu demandé de l'intervention du 4/8 : - pas d'accès au site - tests ok - accès déjà fiabilisé en centre Orange et en sous-répartition ==>Facturation. Cordialement.\nCASTER->Mise en observation jusqu'au 24/08","2015-08-03T08:14:45",null,null,"2015-07-27T08:14:45","GDP VILLEVAUDE","TARANNE","Clement","TCD (Téléconduite)","CM NANTERRE / GMR EST","En cours","2015-07-27T08:16:30","J40954"]
["INC000000066477","TELEP - P.GAS - FALLOL63ZFANA  - DL","Defaut permanent depuis le 23/07/2015 vers 16h.\nDIF Cable au poste de Fanaudes sur le départ Fallou Plessis3.\nEquipement Siemens 7SD522.\nPas de possibilité de relancer l'équipement.\nNouvelle liaison, voir support de trans coté CASTER.","Cherif MADKOUR",null,"LE 24/08/15Après redémarrage du convertisseur DIFC OK","2015-07-31T15:07:04",null,null,"2015-07-24T15:07:04","GDP PLESSIS GASSOT","MAURI","Alain",null,"CM NANTERRE / GMR NORD OUEST","Résolu","2015-07-24T15:12:09","H37502"]
["INC000000066438","SQY-RMS-R3ETERVRTRK-Bagots et perte d'observation ticket CASTER","Anneaux ROSE : -\nIntervention HNO : Non\nDescription de l'intervention :\nVeuillez trouver ci-après une demande d’intervention pour l'ouverture d'un ticket OBS pour les bagots du site ETERVILLE :\nDate butoir de fin (CORT) : 13/07/2015\nConsistance de l’intervention :\n- Ouverture ticket OBS, bien signaler à l'opérateur que nous en sommes au 5 ème ticket ouvert pour ce site et qu'il faut trouver une solution pérenne.\nImpacts liés à l’intervention : Cf. Incidence de l'avis","CHECK AZIS BATCHA","2015-08-11T08:00:00","OPERATION DE MAINTENANCE",null,null,null,"2015-07-23T09:47:42","CASTEN","KORDAS","Adam","CASTEN_Ticket_Incident","CNES","En cours","2015-07-23T09:54:15","C86255"]
["INC000000066231","COMPT - GAZ - T2000","Télé 0164360209\nIntervention sur site RTE le 21/07/2015 tension mesurée amplitude du signal = 33v\nDemande de changement de NE OBS.\nEssai combiné téléphonique OK (voie), mais problème avec DATA.\nNota : Retranscrire les informations du ZA correspondant dans le champ prévu à cet effet.\nPenser à reporter le numéro du  ZA dans ref ticket du demandeur et le délai donné par la cellule comptage dans date butoir de fin du ticket","Dominique COUZINIE","2015-08-07T08:00:00",null,"2015-07-28T16:00:00",null,null,"2015-07-21T15:43:31","CASTER","COUZINIE","Dominique","COMPT (Comptage)","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-07-21T15:47:03","G57302"]
["INC000000065807","ORS - CERGY - B9 - C.BAP - IPVPN","CORT - Perte des tunnels IPVPN de façon fugitive entrainant la perte du routeur ORS et des défauts de voie A et B","Ghislain BERGER",null,"OBS : Suite à l'intervention de notre technicien le 22/07, nous avons refait les connectiques au niveau du RPC. Le service est stable depuis le 22/07 à 11h26. (Défaut sur la ligne terminale)","2015-07-21T17:30:00",null,null,"2015-07-21T11:07:18","CASTER","BERGER","Ghislain","ORS (Optimisation réseau sécurisé)","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-07-21T11:08:02","J50670"]
["INC000000065693","PANNE COMPAS - NP- PORCH - 3 - PORCH3PORC22P","PORCH3PORC22P qui change de comportement le 26/12/14 passe de 8MW à 10KW","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,null,null,"2015-07-17T14:18:25","CASTER","THIERIOT","Marc","OUEST PANNE COMPAS NP","CM NANTES / GEMCC","En cours","2015-07-17T14:22:41","H33353"]
["INC000000065583","C.AUT - HARC7 - CRETA - Départ TOLBIAC N°1 - APC","Contexte :  ESSAIS APC LORS DE LA SEPARATION RPT/RPD\nPrésence AFDM => Oui / non : Non\nanomalie 1 : sur le depart TR611 a tolbiac .Pas d'attaque de l'APC sur discordance poles.\nanomalie 2 : sur le depart tr612 a gobelins. Sur un incendie ouverture de l'inter de tolbiac liaison gobelins\nanomalie 3 : sur le depart tr612 a gobelins. Sur une discordance de poles ouverture de l'inter de tolbiac liaison gobelins.\nV Ph - Exceptionnellement, la demande d'intervention à l'EMASI est faite vie un ZA (vu avec Jean-Luc).","Vincent PHILIPPART",null,null,"2015-08-10T16:30:00",400730872,400730873,"2015-07-17T13:07:57","CASTER","PHILIPPART","Vincent","C.AUT (Automate filerie conventionnelle)","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-07-17T13:19:29","D37257"]
["INC000000065684","TEL RTC - P.GAS - GENNE - Ligne HS","Demande d'EDF.\nLigne 01 47 80 98 28  Fax  (tonalité mais pas de porteuse )\nLigne 01 56 83 94 79 Sécurité Gardien de site ( tonalité mais pas d'appel ni contre appel )","Sebastien-G LEMERCIER",null,"Merci de clôturer le ticket, nous allons faire intervenir une de notre équipe pour vérification du bon fonctionnement.",null,null,null,"2015-07-17T10:32:38","CASTER","LEMERCIER","Sebastien-G","TEL RTC (Téléphonie hors IP)","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-07-17T10:33:56","A72356"]
["INC000000065563","CCN - VAUPA - ANTIF - ALSTOM PS - PO hors service","Relance PO suite à défaut CCN Urgent et Non Urgent\nCASTER->Le problème à bien été identifié par ALSTOM et sera résolu lors de la prochaine monté de version système (aout 2015). Plus d'info dans le mail en PJ.","Nil MALLET","2015-09-21T08:00:00",null,null,400749250,400749251,"2015-07-16T15:24:19","GDP LA VAUPALIERE","LECOUILLARD","Mickael",null,"CM NANTERRE / GMR BASSE SEINE","En cours","2015-07-16T15:28:33","C00252"]
["INC000000065657","TLRV - ARRIG - CZTRY - SOREL - Friture sur la ligne","Type de panne : rapatriement impossible\nN° de telérelève : 01 64 71 99 74.\nN° de contrat OBS : 01 64 71 99 70.\nAprès vérification de l'EMASI, crépitement sur la ligne téléphonique malgré les bons résultats aux essais de l'outil test du WEB SAV.","Nil MALLET","2015-09-09T08:00:00",null,null,400634280,400736326,"2015-07-16T15:00:14","CASTER","MALLET","Nil","TLRV (Telérelève des informations d'exploitation hors CCN)","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-07-16T15:17:19","H80149"]
["INC000000065464","TELEP - ARRIG - PLAIS6ZGALE5.2 - TELEDEC - Voie N°1 ET 2","CORT\nDéfaut permanent Matériel : TGS FT DEF TELEP\nMatériel : TGS\nsupport : LL 003GX256\ndéfaut permanent depuis le 13/07 à 16 H 00\nL'Emasi est déjà intervenu, il n'y aucun problème sur l'Equipement, il n'y a pas de réception sur Plaisance.","Seav-yi KAU",null,"il y a eue une coupure sur l'ICT(Interrrupteur consignateur de tranche) de Galères (sutie à intervention) ce qui a généré des défauts sur la TAC de Plaisance.",null,null,null,"2015-07-13T13:38:16","GDP ARRIGHI","JUMELLE","Gregory","TELEP (Téléprotection : Tac, Dif.L, Dif.C...)","CM NANTERRE / GMR EST","En cours","2015-07-13T13:49:34","H78445"]
["INC000000065456","TELEP - VLEJU - JUINEL4xLOGES et LIERSL61LOGES - Multi Services","CORT - Depuis le 25/06/15 bago s'intensifiant jusqu'à 10/jours sur les défauts verrouillage des liaisons 90kV juine-Loges n°1,2 et 3 (défaut vu des 2 cotés) + Défauts téléprotection sur la liaison 225kV Liers-Loges.\nProblème sur support OBS déjà connu\nticket OBS n°1501971449 a déjà été ouvert le 14.01.2014\n2 tickets n° 48590 et 12124 ont déjà été créés sur ce problème\nTAC TGS LOGES-JUINE  L41 VERR LL 003WA057\nTAC TGS LOGES-JUINE  L42 VERR LL 003ZM686\nTAC TGS LOGES-JUINE  L43 VERR LL 003ZM663\nTAC TGS LOGES-LIERS   L61 TE LL 003ZL952\nTAC TGS LOGES-LIERS   L61 TD LL 003ZL952\n16/07/2015 Retour GDP : un grand nombre de bagots sur la liaison JUINEL4LOGES 1,2,3.\n(plus de défaut à ce jour le 16/07/2015)\nConcernant la liaison LIERSL61LOGES, le GDP a calé pour LIERS-LOGES pour le défaut TAC. (pour éviter la remontée des alarmes au PEXI)\nDemande d'intervention en commun avec OBS pour la panne. Penser à enlever les couteaux lors des test avec OBS. (pour éviter un déclenchement intempestif)","Nil MALLET","2015-09-01T10:00:00",null,"2015-07-15T11:16:21",null,null,"2015-07-13T11:16:21","GDP ESSONNE","SEURE","Mickael",null,"CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-07-13T11:30:46","A62855"]
["INC000000065455","TELEP - VLEJU/NTS - CIROLL72GATI5 - ACC - V1","CORT - Depuis le 28/06/15 à peu près une dizaine de bagots par jour du défaut accélération au poste de Cirolliers 400kV sur le départ Gatinais n°2\nTAC 304HF\nsupport CPL 06058","Seav-yi KAU","2015-09-03",null,"2015-07-15T10:59:05",null,null,"2015-07-13T10:59:05","GDP ESSONNE","SEURE","Mickael",null,"CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-07-13T11:05:51","A62855"]
["INC000000065362","TELEP - COUDU - CARRIL31ZSSSE - ACC","CORT - Défaut permanent, fugitif après l'inter obs du 17 puis permanent après la deuxième inter OBS du 22.\nMatériel : TGS\nSupport : LL 001FR069\nDéfaut TELEPROTECTION : non\nAFDM n° PATIS/15/07/13/09\nDéfaut au PA de PATIS","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,"2015-07-20T09:48:14",null,null,"2015-07-13T09:48:14","GDP COUDUN","COICHOT","Laurent","TELEP (Téléprotection : Tac, Dif.L, Dif.C...)","CM NANTERRE / GMR NORD OUEST","En cours","2015-07-13T10:01:55","H80533"]
["INC000000065077","AS - COUDU - MAIGN  - Matériel ALARME SECOURS VERS SICAE","Type d'équipement : PAS DE FONCTIONNEMENT DE L4ALARME SECOURS VERS SICAE\nSUITE A LA PERTE DE LA TELECOMMANDE LE 09/07/2015","Sebastien-G LEMERCIER",null,"OPERATION DE MAINTENANCE",null,null,null,"2015-07-10T08:32:44","GDP COUDUN","ALLINS","Thierry","TA AS (Teléalarme, Alarme Secours)","CM NANTERRE / GMR NORD OUEST","En cours","2015-07-10T08:39:22","F44815"]
["INC000000064615","TLRV - DRONN - AUBE - DEFAUT OSCILLI FUGITIF","NOMBREUX DEFAUT OSCILLO FUGITIF TOUS LES JOURS\nFREQUENCE 10 PAR HEURES EN MOYENNE","Sebastien-G LEMERCIER",null,"OPERATION DE MAINTENANCE",null,"400752166 / 400734806","400752167 / 400734807","2015-07-07T08:25:06","GDP LA DRONNIERE","DESHAYES","Olivier","TLRV (Telérelève des informations d'exploitation hors CCN)","CM NANTERRE / GMR NORMANDIE","En cours","2015-07-07T08:40:39","G27554"]
["INC000000064644","PANNE TI : VLEVA-225kV-ZAVR52-TS AL.SUR 20","La TS de surcharge 20' n'est pas remontée au SRC alors que la liaison AVRON - PLAIS - VLEVA n°2 était en dépassement d'IST. Transit à 177MW pour une IST à 156MW le vendredi 03 juillet à22h59.","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,400734936,400734938,"2015-07-06T09:40:03","SERVICE STRATEGIES EXPLOITATION","OTMANI","Abdelraman",null,"CE ST QUENTIN EN YVELINES","En cours","2015-07-06T09:52:30","B70355"]
["INC000000064391","TLRV - HARC7 - CASTA - CDE","Impossibilité de consulter le journal des TS (application CONSTEL) depuis le PC télérelève du PEXI, message d'erreur \"erreur de communication: trame reçue non conforme (erreur CRC) - erreur lecture journal\". Bon fonctionnement depuis le PC local du PA.\nN° télèrelève 01W0145310586,,,3","CHECK AZIS BATCHA",null,null,null,400674125,400734360,"2015-07-03T09:00:22","CASTER","AZIS BATCHA","CHECK","TLRV (Telérelève des informations d'exploitation hors CCN)","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-07-03T09:02:38","R28582"]
["INC000000064243","TELEP - AGNEA - MENUEL73FLAM et MENUEL74FLAM - TDCL - V1","CORT - Défaut permanent\nMatériel : TAC 304\nSupport : FO 70273113 - 70273119\nDéfaut TELEPROTECTION : non\nAFDM n°","Nil MALLET","2015-07-09T16:00:00",null,"2015-07-06T11:58:04",null,null,"2015-07-02T11:58:04","GDP AGNEAUX","GUEROUT","Laurent","TELEP (Téléprotection : Tac, Dif.L, Dif.C...)","CM NANTERRE / GMR NORMANDIE","En cours","2015-07-02T12:01:47","J41842"]
["INC000000064100","TA AS - ARRIG - CHOISY LE ROI - TA","Type d'équipement : TA ARIA DEFAUT TCM URGENT AU POSTE D ARRIGHI SUR L ARIA CHOISY LE ROI CAUSE INCONNUE","Ghislain BERGER",null,null,"2015-07-23T14:00:00",null,null,"2015-07-01T15:32:44","GDP ARRIGHI","JUMELLE","Gregory","TA AS (Teléalarme, Alarme Secours)","CM NANTERRE / GMR EST","En cours","2015-07-01T15:44:07","H78445"]
["INC000000064043","TELEP - VLEJU - MALECL61 PLISO - VERR - V2","CORT - DF permanent depuis 18 juin sur la liaison 225kV MALECOT--PLISON  \nDéfaut réception coté MALEC.\nMatériel : TGS\nSupport : 000IE962\nDéfaut TELEPROTECTION : oui","Nil MALLET","2015-09-01T10:00:00",null,"2015-07-15",null,null,"2015-06-30T14:43:43","GDP ESSONNE","SAINT-ALME","Judex","TELEP (Téléprotection : Tac, Dif.L, Dif.C...)","CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-06-30T15:17:19","B63632"]
["INC000000063905","COMPT - HARCA - Pb téléphonique","La télérelève du Q1000 ne fonctionne pas.\nMalgré le changement du modem, du compteur le défaut est toujours présent.\nUn rendez vous en commun est demandé auprès d'OBS.","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,null,null,"2015-06-30T08:07:22","CASTER","LEMERCIER","Sebastien-G","COMPT (Comptage)","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-06-30T08:08:18","A72356"]
["INC000000063799","PANNE TI : LIZY-63kV-3TR313-TM PQ","Suite à la mise en conduite le 26/06/15, les valeurs des télémesures observées sont fausses ( valeurs doubles par rapport à l'attendu)\nAnalyse Maintenance: Capteur ok => une intervention sur la TCD est nécessaire.","Nil MALLET",null,null,"2015-07-15",null,null,"2015-06-26T16:35:14","SERVICE STRATEGIES EXPLOITATION","OTMANI","Abdelraman",null,"CE ST QUENTIN EN YVELINES","En cours","2015-06-26T16:40:48","B70355"]
["INC000000063778","SAS: Défaut  SAS HAVRE4","le SAS du HAVRE4 est en DF vu du dispatching depuis le 25/06/2015 à 16h56.\nContact de la tranche 4 pour effectuer les gestes de maintenances 1&2 en vain.\nle SAS est toujours en DF vu du Dispatching.","Nagarathnarasa GOWSEGAN",null,null,null,null,null,"2015-06-26T11:31:47","PDCD","FARHAT","Haythem",null,"CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-06-26T11:35:25","C36656"]
["INC000000063705","INFRA SDH - PORCH_NP_MIE02 - NOURO_NP_MIE01","ADMIN - Insertion de cartes STM-SFP-5G dans les équipements de Porcheville et de Nourottes en prévision du raccordement des Mureaux\nCarte à déclarer au niveau du gerstionnaire IONOS :\nPORCH_NP_MIE02 - Slot C.\nNOURO_NP_MIE01 - Slot A\nSans impact, Nouvelle axe optique","Irvin GUERAUT",null,null,null,null,null,"2015-06-26T11:22:30","CASTER","GUERAUT","Irvin","INFRA SDH (Synchronous Digital Hierarchy)","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-06-26T11:28:55","H73553"]
["INC000000063773","PANNE COMPAS - NP- CARR8 - 3 - CARR83U.MON2P","La TM CARR83U.MON2P voit la moitié de la charge","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,400734361,400734362,"2015-06-26T09:37:59","SERVICE COMPTAGE DECOMPTE FACURATION / DF NANTES","THIERIOT","Marc","OUEST PANNE COMPAS NP","DEPARTEMENT COMMERCIAL","En cours","2015-06-26T09:42:14","H33353"]
["INC000000063680","C.COM - MEZE5 - PORCH - 3ELANC.1 (Plaisir-Hargeville) - TPE 2000 (UA 250)","Anomalie détectée suite à Incident du 12/06/15 à 00h27'43\" du à l' Orage (déclt avec ROR)\n-  Dysfonctionnement constaté sur UA 250 : défaut vu sur ph11 sur dép Plaisir-Hargeville à Porcheville 63kV alors qu'il est sur ph7 sur le Tr 633 et sur TPE 2000 du Poste 63kV d'Elancourt\n+  Intensité = 9953 A ???? ( I = 405A sur Tr633 : même en doublant avec Tr 632 )\nConséquences sur l'exploitation => défaut vu d'un côté en ph7 et de l'autre en ph11\nPrésence AFDM => Oui / non : non","Nil MALLET",null,null,null,null,null,"2015-06-25T16:24:19","GDP YVELINES","GOASDOUE","Jean-Francois","C.PROT (Protection filerie conventionnelle)","CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-06-25T16:45:35","E62733"]
["INC000000063663","PANNE COMPAS - MOISENAY - 6 - CZTRY6MOISE1P","On a constaté que selon exploitation du poste de MOISENAY, le bilan compas n’est pas bon. Apres expertise, on a estimé que c’était les Tm de la ligne CZTRY/MOISE. Mais on ne sait pas quel bout.","Sebastien-G LEMERCIER",null,"Remplacement du capteur côté Moisenay.\nDemande nouvelle analyse.",null,"400733940 / 42","400733941 / 43","2015-06-25T14:37:18","SERVICE COMPTAGE DECOMPTE FACURATION / DF NANTES","THIERIOT","Marc","OUEST PANNE COMPAS NP","DEPARTEMENT COMMERCIAL","En cours","2015-06-25T14:43:11","H33353"]
["INC000000063661","PANNE COMPAS - BONNI- 4- BONNI4ZSSV71P","a TM BONNI4ZSSV71P est toujours en défaut elle créé un écart de 11MW","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,400733675,400733676,"2015-06-25T14:16:48","SERVICE COMPTAGE DECOMPTE FACURATION / DF NANTES","THIERIOT","Marc","OUEST PANNE COMPAS NP","DEPARTEMENT COMMERCIAL","En cours","2015-06-25T14:26:23","H33353"]
["INC000000063744","PANNE COMPAS - TOLLE - 4-TM TOLLE4TOLME1P","La TM TOLLE4TOLME1P est défaut depuis le 05/06/2015 est crée un écart de 8 Mw","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,null,null,"2015-06-25T14:10:06","SERVICE COMPTAGE DECOMPTE FACURATION / DF NANTES","THIERIOT","Marc","OUEST PANNE COMPAS NP","DEPARTEMENT COMMERCIAL","En cours","2015-06-25T14:15:09","H33353"]
["INC000000063657","PANNE COMPAS - SENAR -6 - SENAR6CZTRY1P","23/06/2015 la TM SENAR6CZTRY1P créé un écart permanent de 4.8 MW et  engendre un écart jusqu'à 8MW","Sebastien-G LEMERCIER",null,"Le 06/08/15 : essai du capteur jusqu'au réglettes TCD , les valeurs sont correctes; les valeurs de la BD ARP correspondent avec la programmation du capteur. L'essai avec PEXI montre un écart de 4,5 à 8MW , cet écart est dans la tolérance du capteur. l'écart peut s'expliquer avec la conversion en bits faite par la TCD.",null,400733899,400733910,"2015-06-25T14:04:56","SERVICE COMPTAGE DECOMPTE FACURATION / DF NANTES","THIERIOT","Marc","OUEST PANNE COMPAS NP","DEPARTEMENT COMMERCIAL","En cours","2015-06-25T14:08:39","H33353"]
["INC000000063743","PANNE COMPAS - PORCH - 4 -PORCH4MARTR1P /PORCH4MARTR2P","les TM PORCH4MARTR1P et PORCH4MARTR2P créent un écart de 5 MW","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,400733896,400733897,"2015-06-25T13:54:11","SERVICE COMPTAGE DECOMPTE FACURATION / DF NANTES","THIERIOT","Marc","OUEST PANNE COMPAS NP","DEPARTEMENT COMMERCIAL","En cours","2015-06-25T14:04:43","H33353"]
["INC000000063655","PANNE COMPAS - MAGNANVILLE - 4 -MAGNA4BONNI1P","23/06/2015 JG les TM MAGNA4BONNI1P et/ou PORCH4MAGNA1P créé un écart depuis le 03/06/2015","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,null,null,"2015-06-25T13:46:52","SERVICE COMPTAGE DECOMPTE FACURATION / DF NANTES","THIERIOT","Marc","OUEST PANNE COMPAS NP","DEPARTEMENT COMMERCIAL","En cours","2015-06-25T13:50:50","H33353"]
["INC000000063654","PANNE COMPAS - NP- AQUED - 6 - AQUED6ZCOQU1P","La TM AQUED6ZCOQU1P provoque un écart jusqu'à 35MW","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,400733877,400733878,"2015-06-25T13:34:10","SERVICE COMPTAGE DECOMPTE FACURATION / DF NANTES","THIERIOT","Marc","OUEST PANNE COMPAS NP","DEPARTEMENT COMMERCIAL","En cours","2015-06-25T13:39:38","H33353"]
["INC000000063653","PANNE COMPAS - VLEVA - 6 - VLEVA6ZGALE4P","VLEVA6ZGALE4P écart depuis le 06/05/15: prise de charge du tr 611 >50MW","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,null,null,"2015-06-25T13:25:45","SERVICE COMPTAGE DECOMPTE FACURATION / DF NANTES","THIERIOT","Marc","OUEST PANNE COMPAS NP","DEPARTEMENT COMMERCIAL","En cours","2015-06-25T13:42:13","H33353"]
["INC000000063649","PANNE COMPAS - CZTRY-3-CZTRY3ZSSLA1P","La TM CZTRY3ZSSLA1P est en défaut depuis le 14/06/2015 génère en écart de 20MW La TM Créé l’erreur sur 2 postes\nTravaux au poste de Courtry : Le départ 3ZSSLA1 est passé derrière le couplage 2 avec le TR634.\nFin des travaux DI prévue le 27/08/2015.","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,400734666,400734667,"2015-06-25T11:25:29","SERVICE COMPTAGE DECOMPTE FACURATION / DF NANTES","THIERIOT","Marc","OUEST PANNE COMPAS NP","DEPARTEMENT COMMERCIAL","En cours","2015-06-25T13:19:16","H33353"]
["INC000000063637","TELEP - VLEVA - P.GASL74VLEVA - Diff.L","CORT - Défaut permanent\nMatériel : Siemens\nSupport : FO\nDéfaut TELEPROTECTION : non\nAFDM n°\nDIFF L sur WDM Rose . le CASTEN constate le défaut. ticket a rattaché au ticket CASTEN quand créé","Irvin GUERAUT",null,null,null,null,null,"2015-06-25T08:32:48","GDP VILLEVAUDE","TICHET","Frederic","TELEP (Téléprotection : Tac, Dif.L, Dif.C...)","CM NANTERRE / GMR EST","En cours","2015-06-25T08:40:09","B58654"]
["INC000000063536","TLRV - Yvelines - MEZE5 - Tilleul 2 - DSFL","Type de panne (connexion impossible et rapatriement impossible, des éléments pour la localisation de défaut DSFL) :\nN° de TEL : 01,0134970589 et 01,0232579031\nGestes N1/N2 réalisés (OUI/NON) :\nSi oui, préciser les gestes réalisés : Relance des équipements à Mézerolles sur départ Tilleul 2.","Vincent PIJEAUD",null,null,null,null,null,"2015-06-24T11:43:54","GDP YVELINES","CASEIRO","Dominique","TLRV (Telérelève des informations d'exploitation)","CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-06-24T11:52:44","F25347"]
["INC000000063374","CCN - SSROU - SSBAI - ELECTRE SIEMENS - départ MANOIR 225 kV","Déclenchement par Discordance de Pôles suite à Dt Mono réussi.\nContexte :  Mauvaise reprise de Service suite à défaut Mono.\nDysfonctionnement constaté : Le 12/06/15 à 01:25:43 Déclenchement sur défaut monophasé ph4 de la liaison 225kV Manoir-Saint Pierre de Bailleul.\nAu poste de MANOIR : DT par PX1 zone 1 suivi d'un ROR.\nAu poste de SSBAI : DT Mono puis TRI suite à discordance Pôles.\nLigne sous tension à vide depuis Manoir. Le disjoncteur du départ Manoir au poste de St Pierre de Bailleul a été refermé par le dispatching à 1h28.\na - Type de signalisation : Alarme non sonore\nb - Gêne de l'exploitant : Sans intervention sur site\nc - Gêne pour le système : Fermeture du Disjoncteur manuellement par le CCO\nd - Le matériel mis en cause identifié :  Tranche Electre ?\nRéalisation des gestes N1 / N2 => Non","Vincent PIJEAUD","2015-09-07T08:00:00","intervention le 26/07 :\nEssai des cycles Monos, contrôle des Tps de DISCPOL.\nRAS Tout est OK.","2015-08-07T17:00:00",null,null,"2015-06-23T09:52:14","GDP SAINT ETIENNE DU ROUVRAY","TABOURET","Jean-Yves","CCN (Filerie Electre)","CM NANTERRE / GMR BASSE SEINE","Résolu","2015-06-23T10:02:32","I34229"]
["INC000000063346","TCD - P.GAS - PYRAM - PAS 21","Equipement concerné : PAS 21\nDF.IMP sur RTIA","Nagarathnarasa GOWSEGAN",null,null,null,null,null,"2015-06-22T13:47:09","CASTER","GOWSEGAN","Nagarathnarasa","TCD (Téléconduite)","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-06-22T13:55:53","A65656"]
["INC000000063107","TA AS - COUDU -  NOYO","Matériel Téléalarme GSM ou une alarme secours\nLors d'une intervention sur la télécommande de Noyon, il s'avère que la téléalarme ne fonctionne pas.\n(le poste est équipé de disjoncteur SF6, si la position \"isol DJ\" est en position verrouillée la durée  d'intervention est de 2h,  en position dj ouvert la durée d'intervention est de 20 mn).\n.","Seav-yi KAU",null,null,null,null,null,"2015-06-19T15:32:25","GDP COUDUN","ALLINS","Thierry","TA AS (Teléalarme, Alarme Secours)","CM NANTERRE / GMR NORD OUEST","En cours","2015-06-19T16:15:33","F44815"]
["INC000000063002","C.PROT - VLEJU - VLEJUL6ZMTJ5.1-PD3A","Le 17/06/2015 à 19h52 signalisation DF Equipent sur le départ 225kV Elancourt-Montjay au poste de Villejust. Sur place la carte d'alimentation de la protection est HS.\nConséquence : Il ne reste plus qu'une protection de disponible.\nAFDM : Non","Nil MALLET",null,"Carte alimentation HS-Changée ce jour protection ok","2015-06-22",null,null,"2015-06-18T18:57:40","GDP ESSONNE","SAINT-ALME","Judex",null,"CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","Résolu","2015-06-18T19:40:46","B63632"]
["INC000000062784","RTIA - NANTERRE","Suite à remonté d'information, non rafraîchissement graphique sur le RTIA.\nErreur d'affichage.\nObligation de relance des RTIA plusieurs par jour pour avoir les bonnes informations issu du terrain\nProblème constaté depuis la montée de version.\nExemple:\nLors d'un basculement suite à un chargement ARP, incohérence sur l'affichage (deux ARP opération, un ARP opération et l'autre en blanc, ARP opération et un secours mais tous les PA accessible (pas de croix pour sur l'ARP secours)\nPour plus d'information appeler le CASTER NANTERRE.","Dominique COUZINIE",null,null,null,null,null,"2015-06-17T14:39:24","CASTER","COUZINIE","Dominique",null,"CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-06-17T14:58:29","G57302"]
["INC000000062873","TELEP - MEZE5 - MEZE5L62PORCH - Verrouillage - Voie N°2","CORT\n- Défaut permanent ( récurrent  Tickets 49632 et 41691: DF réception Ver 2 disparaissant\naprès Gestes N1/N2 et relance de la DIP 5000 à Porcheville 225kV sur dép Mèzerolles 2)\n==> Faire une demande d'intervention  à EMASI pour vérification","Cherif MADKOUR",null,"Voyant TX en déFaut côté Porcheville sur le départ Mezerolles2 225Kv. Relance de la TAC. DéFaut fin sur le CDE.","2015-06-24T14:23:45",null,null,"2015-06-17T14:23:45","GDP YVELINES","GOASDOUE","Jean-Francois","TELEP (Téléprotection : Tac, Dif.L, Dif.C...)","CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-06-17T14:34:25","E62733"]
["INC000000062599","C.COM - MEZE5 - THIMERT - L41ARPENT - CDE","Contexte => EFS / REVISION DISJONCTEUR\ndate de début   : 10/06/15\nPrésence AFDM => Oui / non : non\nRéalisation maintenance N1 / N2 =>  Non;\nSur imprimante CDE les TS alarmes complément remplissage  SF6 ne sont pas conformes:\nLibellé DJ+SF6.A; DJ+SF6.B; DJ+SF6.C au lieu de DJ+SF6.8, DJ+SF6.4, DJ+SF6.0.\nSur imprimante CDE TS \"AMU ES\" alors que le départ n'est pas équipé d'AMU.","Sebastien-G LEMERCIER",null,"OPERATION DE MAINTENANCE","2015-08-27",400731804,400731805,"2015-06-16T09:36:04","GDP YVELINES","CASEIRO","Dominique","C.COM (Commun filerie conventionnelle)","CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-06-16T09:48:50","F25347"]
["INC000000062568","C.PROT - VLEJU - VLEJU6MASSY4  - PAP - RAZOA","CORT - Défaut permanent\nMatériel : RAZOA\nSupport :  FO\nDéfaut PROTECTION : oui-Absence d'émission TD vers la PAP\nAFDM n° VLEJU/15/06/12/17\nDans le cas ou le défaut n'est présent que d'un côté préciser le côté en défaut:\nPoste de Villejust 225 kV Départ Chevilly Massy 4.","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,400731800,400731801,"2015-06-15T15:32:08","GDP ESSONNE","VITRY","Jams","TELEP (Téléprotection : Tac, Dif.L, Dif.C...)","CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-06-15T15:35:28","G25347"]
["INC000000062669","TCD - MELU - SELTA -PA 104","TS FICTIVE qui ne remonte pas au PEXI","Ghislain BERGER",null,null,"2015-06-30T08:00:00",null,null,"2015-06-15T15:28:29","GDP CHESNOY","GORACY","Ronan",null,"CM NANTERRE / GMR EST","En cours","2015-06-15T15:32:15","I16555"]
["INC000000062435","Capteur U - MEZE5 - MEZE5 CB0 n° 2 Barre 3 225kV","CORT\nEquipement concerné :\nCapteur de référence U barre 225kV (dans Tranche BT) pour la régulation des condensateurs n° 1 et\n2 400kV","CHECK AZIS BATCHA",null,null,"2015-06-25T17:00:00",null,null,"2015-06-12T15:02:13","GDP YVELINES","GOASDOUE","Jean-Francois","TCD (Téléconduite)","CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-06-12T15:17:25","E62733"]
["INC000000062236","PANNE TI : PUTEA-225kV-PUTE5 2-TM P","TM en écart de 36 MW (voir analyse en pièce jointe)","CHECK AZIS BATCHA",null,null,"2015-07-16",400731977,400731978,"2015-06-11T10:23:10","SERVICE STRATEGIES EXPLOITATION","OTMANI","Abdelraman",null,"CE ST QUENTIN EN YVELINES","En cours","2015-06-11T10:25:32","B70355"]
["INC000000062044","PANNE TI : V.BEL-225kV-TR611-TS DT.AMU.E","Tous les matins à 8h une alarme est générée au SRC suite à l'apparition de la TS \"DT.AMU.E Transition Fugitive\" sur le transfo 611 de Villiers le Bel.\nCompte tenu du caractère périodique, nous soupçonnons une anomalie sur cette TS.","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,"2015-07-01",400731017,null,"2015-06-10T09:35:38","SERVICE STRATEGIES EXPLOITATION","OTMANI","Abdelraman",null,"CE ST QUENTIN EN YVELINES","En cours","2015-06-10T09:43:25","B70355"]
["INC000000061939","TEL RTC - AGNEA - AVRAN - ENTREE FT","Sur entrée FTélécom fusible et parafoudre déposés rien côté FT\nPas de réception ni d'émission d'appel\nTél : 02-33-58-23-77","CHECK AZIS BATCHA",null,null,null,null,null,"2015-06-09T10:18:37","GDP AGNEAUX","MARTIN","Vincent",null,"CM NANTERRE / GMR NORMANDIE","En cours","2015-06-09T10:59:38","J74817"]
["INC000000061530","TELEP-VLEJU-VLEJUL62ZROB5-DSAR","CORT : Bagots 300 fois par jour du DF.DSAR du départ Chatillon-Robinson2 au poste de Villejust 225kV\nMatériel TAC : TPS-NU BF SELTA\nSupport TAC : FO 7944202N\nTicket déjà créé en janvier sur cette même panne INC 47248","Irvin GUERAUT",null,null,"2015-06-10T17:00:00",null,null,"2015-06-05T16:00:10","GDP ESSONNE","SEURE","Mickael",null,"CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-06-05T16:03:58","A62855"]
["INC000000061532","CCN - DRONN - FLERS - Siemens 2006 - T.GNE - ACMC","Impossibilité de fermer de le DJ des condo en manuel une fois sur 10.","Nil MALLET","2015-10-05T08:00:00",null,"2015-08-07T17:00:00",400749252,400749253,"2015-06-04T08:25:43","CASTER","MALLET","Nil",null,"CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-06-04T08:27:54","H80149"]
["INC000000061064","TELEP - DRONN - TERR6L72TOURB - TD21","CORT - Défaut permanant depuis le 02/06/2015 à 07h23\nMatériel : TPS-NU\nSupport : LTLR 30244 carte B1 des deux cotés.\nLiaison : TAUTEL72TERR6 + TERR6L72TOURB\nDéfaut TELEPROTECTION : non\nDéfaut réception au PA de TOURB\nPAS D'INTERVENTION N1/N2 CAR FUGITIF RECCURENT DEPUIS LE DEBUT D'ANNEE 2015 MAIS ACCENTUEE DEPUIS LE 05/05/2015","Irvin GUERAUT",null,"Remplacement carte V11 CRQ38827. Vu avec Dronnière.","2015-06-03T17:00:00",null,null,"2015-06-01T12:22:27","CASTER","GUERAUT","Irvin","TELEP (Téléprotection : Tac, Dif.L, Dif.C...)","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-06-01T13:24:22","H73553"]
["INC000000061059","CCN - AGNEA - MORTA -ICE-TG (alarme secours)","(essai en visite poste )suite à passage en alarme secours sur cd , pas de remontée d'info à l'ACR","Nagarathnarasa GOWSEGAN","2015-09-30T08:00:00",null,"2015-08-07T17:00:00",null,null,"2015-06-01T11:18:50","GDP AGNEAUX","LEPAS","Jacky",null,"CM NANTERRE / GMR NORMANDIE","En cours","2015-06-01T11:25:10","E91732"]
["INC000000061034","TLRV - AGNEA - MENUE - TAD","Message de la télérelève: \"No connection to server\" voir ticket Aistel n°060394 c'est exactement la même chose voir la photo jointe","Nagarathnarasa GOWSEGAN",null,null,null,null,null,"2015-05-30T21:10:53","GDP AGNEAUX","GUEROUT","Laurent",null,"CM NANTERRE / GMR NORMANDIE","En cours","2015-05-30T21:21:29","J41842"]
["INC000000061131","CCN - AGNEA - TOLLE - Electre Siemens - 4TR743 - Calculateur","Défaut calculateur urgent et défaut Transmission au CDE du Poste impliquant une perte des TS coté 90 Kv ( perte positions DJ  + automate et verrine présence tension tout est en défaut filerie sauf SA1 et SA2)\nRelance du calculateur par ouverture et femeture de l'ICP retour des positions, mais Rugged-com toujours en défaut et plus d'alarme au PEXI\nReset du rugged-com mais ce dernier se remet en défaut, la tranche BT et le calculateur sont opérationnels sur place et au vue du PEXI et de CESQY\nvalidation du dépannage par Man DJ par CESQY et modif Automate : opérationnel\nReste donc à définir pourquoi le Rugged-com reste en défaut sans provoquer d' alarme au PEXI et au CDE du Poste\nDéfaillance déjà produite le 14 mai à 08h02:55","Julien CHEDRU","2015-06-12T15:00:00",null,"2015-08-07T17:00:00",400729685,400729686,"2015-05-30T10:55:53","GDP AGNEAUX","GUEROUT","Laurent",null,"CM NANTERRE / GMR NORMANDIE","En cours","2015-05-30T11:15:15","J41842"]
["INC000000060881","TEL - HARC7 - BERT5 - PABX","Lors d'un appel du site Berthollet, le téléphone ne sonne qu'en salle de commande, aucune sonnerie sur tous les TPG et klaxons extérieurs.","Irvin GUERAUT",null,null,null,null,null,"2015-05-29T09:23:53","GDP VAL DE SEINE","ROUX","Benoit",null,"CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-05-29T09:26:23","G97030"]
["INC000000060394","TLRV - AGNEA - TAUTE","Une fois connectée l'application ne télécharge pas l'image du PO (voir PHOTO)\net donc  télé-relève inexploitable\nMessage \"no connection to server\"","Vincent PIJEAUD",null,"OPERATION DE MAINTENANCE",null,null,null,"2015-05-22T14:53:50","GDP AGNEAUX","GUEROUT","Laurent",null,"CM NANTERRE / GMR NORMANDIE","En cours","2015-05-22T15:31:02","J41842"]
["INC000000060270","C.COM - MEZE5 - NOURO - (L62MEZE) - CDE","Contexte => EFS / Dysfonctionnement constaté, 14/04/2015 :\nLors de l'EFS apparition de la  TS \"réserve\" début et fin sur le CDE sur les essais de déclenchement de la protection PX2.\nConséquences sur l'exploitation => sans impacts :\nPrésence AFDM => Oui / non : non\nRéalisation maintenance N1 / N2 =>  Non","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,"2015-06-22T16:00:00",400731061,400731062,"2015-05-22T10:29:31","GDP YVELINES","CASEIRO","Dominique","C PROT (Protection filerie conventionnelle)","CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-05-22T10:37:03","F25347"]
["INC000000060377","CCN - MEZE5 - PORCH - SIEMENS- TG -  TLRV Poste Opérateur","Contexte : Dysfonctionnement  de la Télérelève suite à la MVS V1.14\nLe matériel mis en cause identifié : PO\nDiagnostic => En attente d'installation d'un PATCH avec la nouvelle licence WINCC Datamonitor (cf. mail dans information générale)\nRéalisation des gestes N1 / N2 => Non","Julien CHEDRU",null,"L'EMASI SO avait déjà le patch\nen attente de leur retour sur l'installation dans les GdP.","2015-08-31T17:00:00",null,null,"2015-05-22T09:48:22","CASTER","CHEDRU","Julien","CCN (Filerie Electre)","CM NANTERRE / GEMCC","Résolu","2015-05-22T10:45:36","F61453"]
["INC000000060255","C.COM - HARC7 - BERT5 - CDE - ECP80","Type de panne : Rapatriement impossible après la date du 12/05/2015, le CDE ne fait plus d'acquisition de TS après cette date.\nGestes N1/N2 réalisés par relance de l'ECP 80 mais sans retour à la normale.","CHECK AZIS BATCHA",null,null,"2015-06-11",400731080,400731081,"2015-05-21T17:15:14","GDP VAL DE SEINE","COLLIN","Stephane","TLRV (Telérelève des informations d'exploitation)","CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-05-21T17:26:27","D39235"]
["INC000000059841","TLRV - VLEVA - CBRY - VIGIPOSTE","ligne occupée\nN° de TEL : 0160251410\nGestes N1/N2 réalisés : NON","CHECK AZIS BATCHA",null,null,"2015-06-19T17:00:00",400728450,null,"2015-05-18T10:18:23","GDP VILLEVAUDE","MILLET","David","TLRV (Telérelève des informations d'exploitation)","CM NANTERRE / GMR EST","En cours","2015-05-18T10:22:06","A15439"]
["INC000000059836","CCN - VLEVA - JONCH/TOURN/F.SOUJ -  ICE poste d","Type de panne (connexion impossible, rapatriement impossible, libellés manquants,...) : connexion impossible\nPour un échec de connexion, précisez le N° de tel, la surnumérotation et/ou la voie :\nN° de TEL :\nSurnumérotation :\nVoie :\nGestes N1/N2 réalisés (OUI/NON) :NON","Vincent PIJEAUD",null,null,"2015-10-12T17:00:00",null,null,"2015-05-18T07:55:57","GDP VILLEVAUDE","MILLET","David","TLRV (Telérelève des informations d'exploitation hors CCN)","CM NANTERRE / GMR EST","En cours","2015-05-18T07:59:44","A15439"]
["INC000000059543","TELEP - VLEJU - PLAISL62ZGAL5 - TD PAP venant de Villevaudé - Voie N°1","CORT - Défaut permanent\nMatériel : TGS\nSupport : LL\nDéfaut TELEPROTECTION : non\nAFDM n°\nDéfaut réception au PA de de Galères .\nLe défaut a été signalé par ERDF","Dominique COUZINIE","2015-05-25T08:00:00",null,"2015-05-18T23:59:59",null,null,"2015-05-15T13:30:38","GDP ARRIGHI","ROUILLON","Mathieu","TELEP (Téléprotection : Tac, Dif.L, Dif.C...)","CM NANTERRE / GMR EST","En cours","2015-05-15T13:44:24","C51553"]
["INC000000059114","TEL - CHESN - CZTRY - T0","Le TO du poste de COURTRY ne fonctionne pas (50v au lieu de 100v en entré de site)\nNuméro du T0: 0164719970","Vincent PIJEAUD","2015-08-13T08:00:00","28/05/2015 : remplace du TNR par OBS\nMutation en distribution sur le réseau OBS.",null,null,null,"2015-05-12T11:27:27","CASTER","MADKOUR","Cherif","TEL RTC (Téléphonie hors IP)","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-05-12T11:38:30","I45954"]
["INC000000058745","TLRV - DRONN - AUBE (conventionnelle)","PAS DE TELERELEVE POSSIBLE DEPUIS LE GDP DE DRONNIERE.","CHECK AZIS BATCHA",null,null,null,null,null,"2015-05-06T11:35:45","GDP LA DRONNIERE","TACHER","Frederic",null,"CM NANTERRE / GMR NORMANDIE","En cours","2015-05-06T11:45:59","C74317"]
["INC000000058732","INFRA - VLEVA - MORBR-COSSI - FO 7F133","CORT - Perte DIFL de la liaison CHESNL72MORBR. Défaut permanant\nSupport : 7F133\nDéfaut TELEPROTECTION : non\nDéfaut com\nFO77941? -> CHESNL71MORBR -> DIFL\nFO77941? -> CHESNL72MORBR -> DIFL\nFO77941? -> BOCTO72MORBR -> DIFL","CHECK AZIS BATCHA","2015-08-27","En attente retour MMRP","2015-05-11T07:43:30",null,null,"2015-05-06T07:43:30","GDP VILLEVAUDE","TARANNE","Clement","TELEP (Téléprotection : Tac, Dif.L, Dif.C...)","CM NANTERRE / GMR EST","En cours","2015-05-06T07:47:22","J40954"]
["INC000000057754","PANNE COMPAS - NP- GENITOY - 6- GENIT6ORSON1P","La TM est utilisée dans les bilans 219 et 900 ci-dessous et provoque un écart jusqu’à 10MW en crête dans ces deux bilans depuis le 30/04/15.","Sebastien-G LEMERCIER","2020-01-01",null,"2015-05-07",400725564,null,"2015-04-23T15:10:37","SERVICE COMPTAGE DECOMPTE FACURATION / DF NANTES","NASCIMENTO","Julien","OUEST PANNE COMPAS NP","DEPARTEMENT COMMERCIAL","En cours","2015-04-23T15:17:38","R25300"]
["INC000000057289","TEL STS 3611 HS pour AGNEAUX","Pour le GdP AGNEAUX, il y a 2 numéros STS : 3610 et 3611\nLe numéro 3611 ne fonctionne pas ou plus ! Il n'y a pas de tonalité.\nMerci de voir si ce numéro est bien actif.","Dominique COUZINIE","2020-01-01",null,null,null,null,"2015-04-21T11:13:03","SERVICE STRATEGIES EXPLOITATION","RICHEZ","Alain",null,"CE ST QUENTIN EN YVELINES","En cours","2015-04-21T11:28:33","C16231"]
["INC000000057287","TLRV - CHESN - PLISO - OSC SOREL X2 Malec et Cztry/Couplage","Impossibilité de télérelever les OSCILLO.\n164092712","Nil MALLET","2020-01-01",null,null,null,null,"2015-04-21T11:05:07","CASTER","MALLET","Nil","TELERELEVE des INFO D'EXPLOITATION","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-04-21T11:12:41","H80149"]
["INC000000057057","TEL - COUDU - VALESCOURT -  TPG du BR CATENOY","LE TELEPHONE DU TPG BR CATENOY EST HS","Dominique COUZINIE","2020-01-01",null,null,null,null,"2015-04-16T15:25:03","GDP COUDUN","ALLINS","Thierry","TELEPHONIE","CM NANTERRE / GMR NORD OUEST","En cours","2015-04-16T15:28:05","F44815"]
["INC000000057048","TLRV - HARC7 - GARIB - IMP.APC","Relance faite ce jour de l'imprimante, pas de disfonctionnement constaté mais aucune impression depuis dernière visite poste ( pas d'acquisition ou d'auto contrôle journalier imprimé)\nVoir configuration imprimante ou Drivers imprimante","Nagarathnarasa GOWSEGAN","2020-01-01",null,null,400723564,null,"2015-04-16T11:30:13","GDP VAL DE SEINE","GALLAND","Joel",null,"CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-04-16T11:43:57","G00954"]
["INC000000056950","TELEP - DRONN/NTS - CPFL5L41CHEVA-VERR","CORT - Nombreux défauts TAC fugitifs avec également quelques défaut TAC sur le départ Chevain2.\nMerci de vérifier les fermes de protection avec leurs condos, l'état de l'absence de défaut émission TGS.\nMatériel :  TGS\nSupport L41 : CABQ 76001-01\nSupport L42 : CABQ 76001-02\nYG - Appel a TENP: CASTER : aucun df sur PEXI DRONNIERE.","Nil MALLET",null,null,"2015-04-20T11:09:17",null,null,"2015-04-16T11:09:17","CASTER","GATEL","Yohan",null,"CM NANTES / GEMCC","En cours","2015-04-16T11:13:28","C16551"]
["INC000000056944","TA AS - HARC7 - SEVRE","Seul la LED n° 1 (DF poste) s'allume sur le boitier de TA lorsqu'un défaut poste est présent (LED n°1 au PEXI et au PA), rien lors d'un essais BPAD et lorsque le poste passe en TA.","Dominique COUZINIE","2020-01-01",null,null,null,null,"2015-04-16T10:10:26","GDP VAL DE SEINE","COLLIN","Stephane",null,"CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-04-16T10:21:03","D39235"]
["INC000000056210","C.AUT - HARC7 - CHATI - L62VLEJU","émission d'un ordre d'enclenchement toutes les 50 secondes  depuis la tranche BT vers le DJ HTB.","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,400721070,400731803,"2015-04-10T11:24:45","GDP VAL DE SEINE","ROUX","Benoit",null,"CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-04-10T11:36:26","G97030"]
["INC000000055861","GARDI - ARRIG - VIT.N","synoptyque alarme danger HS.Unité centrale à remplacer","CHECK AZIS BATCHA","2020-01-01",null,null,null,null,"2015-04-07T11:49:33","EMASI","BRENAGET","Thierry","GARDI (Gardiennage, TPG...)","CM NANTERRE / GMR EST","En cours","2015-04-07T11:53:34","H60018"]
["INC000000055562","CCN - DRONN - LIVAR - ALSTOM d 1.2 - Télérelève","Suite au remplacement du PO la télérelève ne fonctionne plus d'aucun TAD. Un premier contact entre l'EMASI et la Hot Line n'a pas permis de résoudre le problème. Demande d'investigation au constructeur.","Nil MALLET","2015-09-30T08:00:00","Nil->Sur le TAD : Modification de la configuration du RDP (Adresse IP, Mise en cache des bitmaps et de la base de registre) Eléments en pièce jointe.","2015-07-31T17:00:00",400720128,400720129,"2015-04-03T08:10:23","CASTER","MALLET","Nil",null,"CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-04-03T08:17:38","H80149"]
["INC000000055383","TEL - AGNEA - BACCHU","Le téléphone du poste ne fonctionne pas; pas de tonalité sur l'arrivée \"EX FRANCE TELECOM\"\nN°0233530282","Ghislain BERGER","2020-01-01",null,null,null,null,"2015-04-01T15:39:03","GDP AGNEAUX","LEPAS","Jacky",null,"CM NANTERRE / GMR NORMANDIE","En cours","2015-04-01T15:42:33","E91732"]
["INC000000055089","TA AS - COUDU - PEUPL - CPL","Type de Téléalarme: ARIA\nTA qui transite sur le support CPL Peupleraie - Moru\nDétection de la panne lors de la maintenance annuelle de la liaison CPL.","Cherif MADKOUR","2020-01-01",null,null,null,null,"2015-03-31T08:53:29","EMASI","ANFRAY","Lionel","TA AS (Teléalarme, Alarme Secours)","CM NANTERRE / GMR NORD OUEST","En cours","2015-03-31T09:01:34","A94647"]
["INC000000055033","TLRV - CERGY - TERNE - ECP80","Impossible de télérelever le PA de Ternes 225kV","Cherif MADKOUR","2020-01-01",null,null,null,null,"2015-03-28T12:33:59","GDP CERGY","LIPINSKI","Alexandre",null,"CM NANTERRE / GMR NORD OUEST","En cours","2015-03-28T12:36:39","H56854"]
["INC000000054929","C.PROT - HARC7 - VERSAL62PORC5 - DTF","lors de l'EFS, constat du non déclenchement par MAX de I sur la phase C, la roue du relais RSAi ne tourne pas malgré sa sollicitation.","Vincent PIJEAUD","2020-01-01",null,null,null,null,"2015-03-27T17:22:02","GDP VAL DE SEINE","ROUX","Benoit",null,"CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-03-27T17:26:45","G97030"]
["INC000000054928","C.PROT - HARC7 - BILLAL62PORC5 - DTF","lors de l'EFS, constat du non déclenchement par DTF sur les 3 phases, bon fonctionnement du déclenchement par MAX de I.","Vincent PIJEAUD",null,null,null,null,null,"2015-03-27T17:13:53","GDP VAL DE SEINE","ROUX","Benoit",null,"CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-03-27T17:20:59","G97030"]
["INC000000054942","PEXI - DRONN - TG","manque +/- CS TG sur alarme danger\nmanque +/- CS TG sur ouverture portillon\nmanque +/- CS TG intrusion\nle CS TG claque sur différent problème qu'il faut résoudre.\nAprès les premières analyse de l'EMASI, le problème ce situe au niveau du fond de panier de la TG.\nLe problème est toujours présent. c'est arrivé le 25/03/2015 à 15h00 sur ouverture portillon","Ghislain BERGER","2020-01-01",null,null,null,null,"2015-03-26T10:09:58","GDP LA DRONNIERE","DESHAYES","Olivier","PEXI","CM NANTERRE / GMR NORMANDIE","En cours","2015-03-26T10:35:45","G27554"]
["INC000000054637","TLRV - MEZE5 - BONNI - CDE","LE LOGICIEL CONSTEL EXTEL ET INNOPERANT AU POSTE DE BONNIERE\nCE QUI OCCASIONNE UNE IMPOSSIBILITE DE  TELERELERER LES INFOS DU CDE\nDEPUIS MEZEROLLES  .","Sebastien-G LEMERCIER","2020-01-01",null,null,null,null,"2015-03-24T16:31:01","GDP YVELINES","GARNIER","Hugues",null,"CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-03-24T16:40:18","I63421"]
["INC000000052014","TELEP - VAUPA - BARNAL71VAUPA - ACC","Plusieurs défauts TAC intermittent (2à4 fois par jour durée maxi 10sec)\nTAC HF.\nSupport: CPL 01025\nTAC: TAF 240\nN1-N2 non effectué.","Sebastien-G LEMERCIER",null,"DEF intempestifs en fonction de la configuration du poste. De plus surtout en heure non ouvrable. Fermeture de l'AVIS. A réouvrir si le DEF devient permanent.","2015-02-27T23:59:59",null,null,"2015-02-25T07:29:12","GDP LA VAUPALIERE","SAMSON","Patrick",null,"CM NANTERRE / GMR BASSE SEINE","En cours","2015-02-25T07:33:53","C31818"]
["INC000000051999","CCN - VLEVA - GENIT - ALSTOM DSAGILE - ECC SF6","DF SURVEILLANCE SF6 INTERMITENT DEPUIS MISE EN SERVICE (2013).\nCORRECTIF PATCH ALSTOM EN COURS DE DEPLOIMENT COTE CNER","Vincent PIJEAUD",null,null,"2015-08-31T17:00:00",null,null,"2015-02-24T15:01:11","CASTER","PIJEAUD","Vincent","CCN (Filerie Electre)","CM NANTERRE / GEMCC","En attente","2015-02-24T15:14:05","H41052"]
["INC000000051922","STS - CLT ACR VERSA -Problème de qualité audio avec ACR","L'ACR de Versailles nous demande d'intervenir chez eux sur les problèmes de qualité avec STS.\nUne intervention identique avait été faite avec l'ACR de Paris dixit M. Brianceau (chef ACR).\nRemarques de Kamel BELAID à prendre en compte :\nTout laisse à penser qu’il s’agit d’un problème local à l’ACR. L’objectif est de récupérer les schémas locaux de raccordement des téléphones vs. passerelles (rôle de l’EMASI ?) afin de voir s’il existe des sources d’affaiblissement (distance du déport, conversion RJ11/RJ45 etc…).\nComparaison n’est pas raison mais Lyon a remonté des problèmes similaires de qualité avec le CCH. Les tests qui ont été réalisés par le GEMCC ont montré qu’en rapprochant les téléphones au plus près des passerelles, la qualité était bien meilleure.\nPour info, j'ai centralisé 4 problèmes de qualité audio avec l'ACR depuis janvier 2015. Je reste à votre disposition pour vous en parler.","Cherif MADKOUR","2015-05-03",null,null,null,null,"2015-02-24T13:13:32","SERVICE STRATEGIES EXPLOITATION","RICHEZ","Alain",null,"CE ST QUENTIN EN YVELINES","En cours","2015-02-24T13:20:40","C16231"]
["INC000000051962","TELEP - COUDU - ARGOEL71TERRI - ACC1 - Voie N°1","CORT\nDéfaut TAC permanant\nTAC HF  \nMatériel TAC : TA 304 HF\nSupport TAC : CPL\nDans le cas ou le défaut n'est présent que d'un côté préciser le côté en défaut (Défaut réception au PA de TERRIER)","Cherif MADKOUR",null,null,"2015-02-24T23:59:59",null,null,"2015-02-23T15:21:31","GDP COUDUN","COICHOT","Laurent","TELEP(TELEPROTECTION)","CM NANTERRE / GMR NORD OUEST","En cours","2015-02-23T15:49:32","H80533"]
["INC000000051736","TLRV - YVELINES - MEZEROLLES - MEZE5-P61-L63PORCH -UA 250","Contexte => EFS  \nConséquences sur l'exploitation => Alarme sans impacts\nPrésence AFDM => non :\nRéalisation maintenance N1 / N2 => Oui Si oui description de l'état des équipements (affichage des voyant d'alarme) et des gestes réalisés : absence de communication entre l'UA 250 N°16 et L'UR du poste MEZEROLLES 225KV du départ PORCHEVILLE 3\nC.PROT - YVELINES - MEZEROLLES  - TPE2000 écran\nContexte => EFS\nConséquences sur l'exploitation => Alarme sans impacts\nPrésence AFDM => non :\nRéalisation maintenance N1 / N2 =>Non\nl'écran du TPE2000 est illisible.","CHECK AZIS BATCHA","2020-01-01",null,null,400713280,null,"2015-02-19T09:11:46","GDP YVELINES","CASEIRO","Dominique","C.PROT","CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-02-19T09:23:06","F25347"]
["INC000000051450","PANNE TI : VLEJU-90kV-TR641-P","TM P invalide","Sebastien-G LEMERCIER","2020-01-01",null,"2015-03-17",null,null,"2015-02-17T16:17:39","SERVICE STRATEGIES EXPLOITATION","POULLET","Fabrice","Panne TI 90 kV","CE ST QUENTIN EN YVELINES","En cours","2015-02-17T16:20:20","D93154"]
["INC000000051293","TLRV - MEZE5 - VERIN 225kV- Cde","Le port imprimante cde est HS sur la carte du Cde occasionnant un défaut Urgence  3 au Pexi\nil reste que le port \"constel\" et la téléreleve est innopérante.","Sebastien-G LEMERCIER","2020-01-01",null,"2015-02-23",400712686,null,"2015-02-16T14:47:46","GDP YVELINES","GARNIER","Hugues","TCD (TELECONDUITE)","CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-02-16T15:25:26","I63421"]
["INC000000051157","CCN - ARRIG - RICHARDET - ALSTHOM 2006  - TG - VENTILATION ARMOIRE PO","Contexte : Bagot permanent Température de l'armoire ou se trouve les PO, environ 300 en 1 nuit.\nGDP émet une soupesions sur le capteur qui se trouve dans l'armoire de CCN","Nagarathnarasa GOWSEGAN","2015-09-21",null,"2015-08-31T17:00:00",null,null,"2015-02-16T08:58:02","GDP ARRIGHI","JUMELLE","Gregory","CCN (Filerie Electre)","CM NANTERRE / GMR EST","En cours","2015-02-16T10:00:58","H78445"]
["INC000000050967","PANNE COMPAS - NP- Harcourt - 3 - HARC73Q.ISS1P / HARC73O.CEI1P","les TM sont utilisées dans les bilans 215 et 724 ci-dessous et provoque un écart d’environ  4MW dans ces deux bilans à partir du 07/06/14.","Sebastien-G LEMERCIER","2020-01-01",null,null,400712292,null,"2015-02-13T08:21:39","SERVICE COMPTAGE DECOMPTE FACURATION / DF NANTES","NASCIMENTO","Julien","OUEST PANNE COMPAS NP","DEPARTEMENT COMMERCIAL","En cours","2015-02-13T08:26:02","R25300"]
["INC000000050965","PANNE COMPAS - NP- VILLENOY - 3 - VLEVA3ZVLEN1P","la TM est utilisée dans les bilans 293 et 618 ci-dessous et provoque un écart d’environ 2MW dans ces deux bilans à partir du 02/10/14","Sebastien-G LEMERCIER","2020-01-01",null,null,null,null,"2015-02-12T17:19:03","SERVICE COMPTAGE DECOMPTE FACURATION / DF NANTES","NASCIMENTO","Julien","OUEST PANNE COMPAS NP","DEPARTEMENT COMMERCIAL","En cours","2015-02-12T17:26:20","R25300"]
["INC000000050944","TLRV  -  COUDU - BARROIR - Equipement","Telereleve  HS","Nagarathnarasa GOWSEGAN","2020-01-01",null,null,"ZA 400672223",null,"2015-02-12T10:50:07","GDP COUDUN","HACHET","Bruno","TELEPHONIE","CM NANTERRE / GMR NORD OUEST","En cours","2015-02-12T10:54:01","A04408"]
["INC000000050581","PEXI - MEZE5 - ARP A - occupation disque=>80%","Ticket : SD000110471\nDemande de renseignement :\nFactuel : sur RTIA alarme : occupation disque=>80%\nSur la machine :\npartition /dev/sda5 (/Trace/Ethereal/104\nPas de trace activée sur l'ARP (version V10.1.2).\nen attente de votre avis !","Dominique COUZINIE","2015-08-01","pb sera résolu en v10.1.5. (version en cours 10.1)\nProblème NON résolu, occupation du disque toujours à 80%.(Vu sur RTIA)",null,null,null,"2015-02-09T12:53:16","CASTER","COUZINIE","Dominique","PEXI (Pupitre d'EXploitation Informatisé)","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-02-09T13:06:35","G57302"]
["INC000000050316","CCN - AGNEA - TAUTE - Siemens 2006 - B9N","Avec une tranche (ou avec le poste en local), lors du relâché de la commande d’éclairage poste 2 : une alarme 1 sonore apparait\nRien n’est inscrit au CDE, ni sur le Journal de bord, rien au Pexi, pas de déclenchement de compact dans les UA.\nEn télécommande : la commande d’éclairage poste 2 fonctionne sans alarme","Nil MALLET","2015-09-30T08:00:00",null,"2015-08-07T17:00:00",400710957,400710958,"2015-02-06T17:31:38","GDP AGNEAUX","GUEROUT","Laurent",null,"CM NANTERRE / GMR NORMANDIE","En cours","2015-02-06T17:44:09","J41842"]
["INC000000050260","PANNE TI: TOURB 6DRONN.2 P","Il existe un écart significatif entre la valeur de la TM P sur le départ dronniere 2 au poste de tourbe.\nL'écart de la TM concerné est de 53 MW, valeur acquise = 157 MW, valeur estimée = 103 MW.","Sebastien-G LEMERCIER",null,null,null,400749164,400749165,"2015-02-05T11:00:09","SERVICE ETUDE COURT TERME ET CONDUITE / OFFRE DEMANDE","QUANTIN","Fabrice",null,"CNES","En cours","2015-02-05T11:03:26","I23536"]
["INC000000049770","STS - CNES - Problème de son avec CNES PROD","Depuis quelques temps, des problèmes de son ou d'impossibilité de prendre ou d'appeler le CNES PROD reviennent (xx/12/14, 09/01, 12/01, 19/01(x2), 02/02(x3))","Nagarathnarasa GOWSEGAN","2020-01-01",null,null,null,null,"2015-02-02T15:59:54","SERVICE STRATEGIES EXPLOITATION","RICHEZ","Alain",null,"CE ST QUENTIN EN YVELINES","En attente","2015-02-02T16:17:57","C16231"]
["INC000000049593","CCN - CHESN - EGLAN - ALSTOM d - PO ACCES DISTANT","Non fonctionnement du logiciel winscp.Apres investigation on a pu voir que le disque dans le PC AD\ns'appelle X au lieu de Z.Alstom est avise de l'anomalie le 20/01/2014  14h00  en attente réponse au\nplus tard le 22/01/2014.Conatct cote ALSTOM Mr Prezet.","Vincent PIJEAUD",null,null,"2015-08-07T17:00:00",400637137,400637770,"2015-01-30T10:10:58","EM","PIJEAUD","Vincent","CCN (Filerie Electre)","CM NANTERRE / GEMCC","En attente","2015-01-30T11:36:15","H41052"]
["INC000000049160","STS - VLEVA - CZBRY","Lors des appels téléphonique avec le STS vers le GdP, le téléphone sonne au GdP et lorsque que l'on décroche la ligne raccroche toute seule.","Dominique COUZINIE","2020-01-01",null,null,null,null,"2015-01-28T11:01:30","GDP VILLEVAUDE","MILLET","David","TEL RTC (Téléphonie hors IP)","CM NANTERRE / GMR EST","En cours","2015-01-28T11:05:22","A15439"]
["INC000000048445","TELEP - P.GAS - SEINE31AMPER - TD - V2","Au poste d'ampère def TD1 V2 sur départ Seine 1 Tr631 ; Major alarm coté Seine\nMatériel : DIP 5000\nSupport : FO 7700R","Nil MALLET","2015-09-04T16:00:00","EMASI->Réinit sur les 2 sites en retirant les boîtiers TD. Sauvegardé/effacé les journaux d'erreurs. Les équipements sont reparti & débloqués\nGDP->Accord pour cloture","2015-01-29T17:00:00",null,null,"2015-01-21T17:09:07","GDP PLESSIS GASSOT","FLIGNY","Alain",null,"CM NANTERRE / GMR NORD OUEST","Résolu","2015-01-21T17:12:58","E93934"]
["INC000000048392","TELEP - P.GAS - CARDI62BATIG - TD","Major alarm","Ghislain BERGER",null,"Coup de pince coupante dans notre répartiteur cuivre impliquant les défauts suivants:\nTAC TD2+TV2 Batignoles - Perret => service rétabli\nTAC TD2 Batignoles - Cardinet, => service rétabli\nLigne RTC du comptage TR611 + TR612 => service rétabli\nTM Capteur Q et P du TR611 => A recabler sous prise en local du poste\nTS Défaut câble départ Perret 1 => A recabler sous prise en local du poste\nTS Réception TD2 départ Cardinet => A recabler sous prise en local du poste",null,null,null,"2015-01-21T16:55:37","GDP PLESSIS GASSOT","FLIGNY","Alain",null,"CM NANTERRE / GMR NORD OUEST","En cours","2015-01-21T17:04:58","E93934"]
["INC000000048178","STS - VLEJU - Qualité audio avec GdP ESSONNE","Nous rencontrons régulièrement des problèmes audio entre PO3 et le GdP ESSONNE (écho dans le combiné, pas de voix après avoir décroché le combiné, ...). Sur les conseils de GEMCC, pouvez-vous vérifier la configuration de la passerelle avec ESSONNE.\nCASTER<->MSI<->GDP :\ndéfaut survenue le 14/01/15 et 07/01/15.\n- 21/01/15 : test de STS entre GDP et PO3-> pas de problème\nà garder en Observation jusqu'à fin janvier 2015, si le problème reproduit MSI nous rappeler pour regarder la configuration.\n20/02/2015 : défaut toujours présent, analyse en cours ( pour infos voir Maud OU nagara)","Nagarathnarasa GOWSEGAN","2020-01-01",null,null,null,null,"2015-01-19T15:51:47","SERVICE STRATEGIES EXPLOITATION","RICHEZ","Alain",null,"CE ST QUENTIN EN YVELINES","En cours","2015-01-19T15:56:50","C16231"]
["INC000000047778","TLRV - ARRIG - ROMAI + 225KV","PLUS DE TELERELEVE TCD AU POSTE DE ROMAINVILLE\nN° TEL : 0141836554","Nagarathnarasa GOWSEGAN","2020-01-01",null,null,400654402,null,"2015-01-14T15:59:09","GDP ARRIGHI","JUMELLE","Gregory","TCD (TELECONDUITE)","CM NANTERRE / GMR EST","En cours","2015-01-14T16:03:09","H78445"]
["INC000000047601","C.COM - MEZE5 - Magnanville - Redresseur 127V CE2","Contexte => Lors de la visite poste.\nDysfonctionnement constaté: Lors de la permutation des redresseurs, la tension basse est apparue instantanément sur le redresseur n°2 en service. Au bout de 5-10 minutes le redresseur est toujours en tension basse. Donc re-basculement sur le redresseur n°1.\nDate de début: 05/01/2015\nDate de fin: 05/01/2015\nPrésence AFDM => Oui / non : non\nRéalisation maintenance N1 / N2 => Oui / Non Si oui description de l'état des équipements (affichage des voyant d'alarme) et des gestes réalisés : Vérification des tensions alternatives et continues","Nagarathnarasa GOWSEGAN","2020-01-01",null,null,null,null,"2015-01-13T16:19:00","GDP YVELINES","CORREIA","ELODIE","C.COM","CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-01-13T16:49:46","R26625"]
["INC000000047651","PANNE TI : ARRIG-225kV-RST CBO.2.B.3-U2.B.3","TM Sensible - La TM point pilote du RST-N est en écart par rapport aux autres TM points pilotes du poste. TM inutilisable pour le RST.","Sebastien-G LEMERCIER","2020-01-01",null,"2015-01-15",null,null,"2015-01-12T10:27:27","SERVICE STRATEGIES EXPLOITATION","POULLET","Fabrice","Panne TI 225 kV","CE ST QUENTIN EN YVELINES","En cours","2015-01-12T10:35:03","D93154"]
["INC000000047381","TLRV - VLEJU - JUINE - CDE","IMPOSSIBILITE DE TELERELEVE LE CDE DE JUINE DEPUIS VILLEJUST\nLE NUMERO EST BON\nLE MESSAGE \" LE MODEM NE PEUT PAS EFFECTUER LA NUMEROTATION\" S'AFFICHE LORS DE L'ECHEC DE LA TELERELEVE\nLA TELERELEVE DE L'OSCILLO FONCTIONNE BIEN\nUn VigiPoste a été installé par l'EMASI suite à une panne antérieure (ZA 400654178).\nDepuis le CASTER :\n- le modem du VigiPoste répond mais ensuite on a un message : Erreur communication : code fonction reçu non conforme au code fonction émis. Nous utilisons le numéro 0160802772,1\n- Pour les oscillos, nous utilisons le numéro 0160802772,4 l'aiguilleur décroche mais il n'y a plus rien après la sur-numérotation.","Sebastien-G LEMERCIER","2020-01-01",null,null,null,null,"2015-01-09T15:28:54","GDP ESSONNE","SEURE","Mickael",null,"CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-01-09T15:31:59","A62855"]
["INC000000047125","CCN - CHESN - CHESN - ALSTOM 2006 - Dép VILLECHETIVE-TCPL","Défaut fugitif TCPL (1000 évènements/journée) sur le départ VILLECHETIVE.","Julien CHEDRU","2015-10-30T17:00:00",null,"2015-08-14T17:00:00",400704462,400704465,"2015-01-07T16:38:57","CASTER","MADKOUR","Cherif","CCN (Filerie Electre)","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2015-01-07T16:44:00","I45954"]
["INC000000047102","C.COM - MEZE5 - DREUX- CDE IMPRIMANTE","urgence 3 : imprimante CDE défaillante.\nIntervention N1/N2 faite.","Sebastien-G LEMERCIER","2020-01-01",null,null,null,null,"2015-01-07T13:52:54","GDP YVELINES","CASEIRO","Dominique",null,"CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2015-01-07T13:55:20","F25347"]
["INC000000047145","CCN - VAUPA - BUQUE - ICE PS - V3 PS-DEF URGENT Fugitif","Défaut CCN URGENT fugitif (1mn).\na- Alarme normalement sonore ’’DF CCN Urgent’’ mais qui n'a pas  sonnée.\nb-Sans intervention sur site car exploitant non alerté.\nc-Sans gêne pour le système.\nd-Défaut équipement BT ADD sur toutes les tranches du site (1mn).\nImpossible de télérelever  le journal de bord (échec de la  connexion).\nExtrait du CDE joint en pièce jointe","Julien CHEDRU",null,"OPERATION DE MAINTENANCE","2015-08-07T17:00:00",400705422,400705423,"2015-01-07T10:48:14","GDP LA VAUPALIERE","KALKSTEEN","Stephane",null,"CM NANTERRE / GMR BASSE SEINE","En attente","2015-01-07T11:29:20","H46236"]
["INC000000046744","CCN - VAUPA - B.GUI - INEO-SCLE PS - DEF HEURE équipement RH","Défauts heure fugitifs depuis plusieurs jours.\nvoir pièce jointe.\névènement suivi par le GDP ne pas clôturer le ticket sans intervention.\nmerci.","Julien CHEDRU","2015-10-05T08:00:00","OPERATION DE MAINTENANCE\nsolution antenne GPS à déployer dans les postes impactés.","2015-08-31T17:00:00",400674021,400674022,"2015-01-02T11:01:41","GDP LA VAUPALIERE","KALKSTEEN","Stephane",null,"CM NANTERRE / GMR BASSE SEINE","Résolu","2015-01-02T11:14:57","H46236"]
["INC000000046510","STS - CESQY/MEZE5 - alarmes Micro DATARC et platine DRP","Une alarme du micro DATARC du GdP de Mezerolles est arrivée au 4éme stade au Dispatching après les deux premières astreintes au GdP et la 3éme au CAT. Il a été impossible au Dispatcher de composer le code demandé (même avec fréquence vocale activée). De ce fait, le Dispatcher a raccroché sans pouvoir traiter l'alarme. Est-ce que STS est programmé pour gérer les fréquences vocales ou autoriser la saisie d'un code ?\nAR le 14/01/2015\nAprès contact avec INEO, il s'avèrerait que le problème est plus lié à la possibilité de faire de la Fréquence Vocale dans le STS.\nINEO a reçu les logs du PO5 ainsi que le n° RTC que le micro DATARC utilise pour appeler (0130645881).\nDes investigations sont en cours.\nLe 16/02/2015 - Alain RICHEZ CE SQY\nINEO (Christophe Ponvert) m'a demandé de tester en RTC la Fréquence Vocale.\nCe que j'ai fait avec le n° 0805 110 235 et c'est concluant.","Nagarathnarasa GOWSEGAN","2020-01-01",null,null,null,null,"2014-12-30T14:15:45","SERVICE STRATEGIES EXPLOITATION","RICHEZ","Alain",null,"CE ST QUENTIN EN YVELINES","En cours","2014-12-30T14:25:23","C16231"]
["INC000000046353","STS - HARC7 - 3410 et 3411","STS : Sifflement permanent sur tous les appels de VAL DE SEINE\nDeux passerelles MP112 sont envoyés le 30 décembre pour remplacer les anciennes passerelle ATA","Seav-yi KAU","2020-01-01",null,null,null,null,"2014-12-29T11:09:50","SERVICE STRATEGIES EXPLOITATION","RICHEZ","Alain",null,"CE ST QUENTIN EN YVELINES","En cours","2014-12-29T11:22:01","C16231"]
["INC000000046027","INFRA PDH (ORS-ROSE-TELEP) - VLEJU - MTJAY_NP_PDH01 - VLEJU_NP_PDH02","Perte des services entre les équipements FMX12.","Dominique COUZINIE","2020-01-01","Baisse du débit de 8 IT à 7 IT de 64k. Absence de Défaut au moment de la modification du débit.","2015-02-27T17:00:00",null,null,"2014-12-24T15:28:45","DIRECTION APPUI AU MANAGEMENT","AZIS BATCHA","CHECK","INFRA PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy)","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2014-12-24T15:33:42","R28582"]
["INC000000045325","C.COM - HARC7 - MENUS - UR2000 - imprimante","imprimante seikosha à remplacer, elle n'entraine plus le papier","Nil MALLET",null,null,"2014-12-31",400701727,400701728,"2014-12-17T07:23:55","GDP VAL DE SEINE","ROUX","Benoit",null,"CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2014-12-17T07:40:23","G97030"]
["INC000000044979","TLRV - HARC7 - CASTA - CDE","La liaison RTC est OK, le modem distant décroche, mais il n'y a \"pas de réponse de l'automate\". Plusieurs essais effectués depuis le PEXI et le CASTER","Nil MALLET","2020-01-01","Le problème semble venir de la station du GdP, attendre arrivée du TAD-N.","2015-01-19",400701815,400701816,"2014-12-12T10:00:41","GDP VAL DE SEINE","ROUX","Benoit",null,"CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2014-12-12T10:05:24","G97030"]
["INC000000044809","TELEP - VAUPA - BARNAL71PALUE - ACC","CORT - Défaut Tac Accélération réguliers depuis remplacement ampli HF le 09/12/2014.\n09/02/2015 : Plusieurs dizaines de bagots par minute des défauts TAC  \"alarme reception \" depuis de plusieurs heures entrainant la pollution des outils d'exploitation et de conduite.\nEquipement ALSTOM TA304 BF/HF.1er niveau réalisé (mise hors service de la tac par la clé pos 1->2) en attendant l'intervention de l'EMASI.\nL'urgence du ticket est liée au travaux RSE semaine 7.\nTAC HF 304\nsupport : CPL 01019","CHECK AZIS BATCHA","2015-08-10T15:00:00","Défaut disparu depuis le 28/05/15 / Vérifications des niveaux / adaptation à reprendre\nNon respect délais CORT car défaut intempestif rendant plus complexe la recherche de panne.","2014-12-16T17:00:00",null,null,"2014-12-10T17:36:47","GDP LA VAUPALIERE","KALKSTEEN","Stephane",null,"CM NANTERRE / GMR BASSE SEINE","En cours","2014-12-10T17:49:56","H46236"]
["INC000000044747","ARTERE - HARC7 - SR\nARTERE : Non fonctionnement des agents SR sur la SR2 du GdP HARC7","1 - Non fonctionnement des agents SR sur la SR2 du GdP HARC7.\n2 - Pas d'accès en télémaintenance des SR1 et SR2 du poste HARC7.\nFichiers de configuration en pièce jointe, pour la VEGA.","Dominique COUZINIE","2015-02-09",null,"2015-01-28T17:00:00",null,null,"2014-12-08T10:43:49","PDCD","LABORDERIE","Herve",null,"CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2014-12-08T10:44:50","F85534"]
["INC000000044740","STS - FLAM 1 et 2 : Croisement entre les deux STS V1","Appel STS vers FLAM1--> bascule automatique sur RTC-->contre appel STS de la tranche effectué avec succès ,l'opérateur de la tranche à évoqué 20 secondes d'attente avant la première tonalité .\nnuméro STS : 3811\nnuméro RTC : 02.33.78.72.71\nAppel impossible vers PENLY tranche 1 en STS numéro 3831.\nBasculement automatique en RTC\nAppel STS vers FLAM2--> bascule automatique sur RTC-->contre appel STS de la tranche effectué avec succès ,l'opérateur de la tranche à évoqué 20 secondes d'attente avant la première tonalité .\nnuméro STS : 3812\nnuméro RTC : 02.33.78.72.72","Nil MALLET","2020-01-07T07:00:00",null,null,null,null,"2014-12-08T09:28:39","PDCD","FRANCOIS","Jeremy",null,"CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2014-12-08T09:30:40","A01656"]
["INC000000044554","PANNE TI : YVE.O - 400kV DF MOINS CERTAIN","TS DF MOINS CERTAIN sur l'AT761 invalide au dispatching depuis le 19/11/14.\nAu PEXI la TS est à l'état \"VAL\".","Nil MALLET","2020-01-01",null,"2015-01-15",null,null,"2014-12-04T16:23:23","GDP YVELINES","CASEIRO","Dominique",null,"CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En cours","2014-12-04T16:32:45","F25347"]
["INC000000044322","PANNE TI : FALLO-225kV-TILLI.1-Q","valeur acquise = -53 MVAR, valeur estimée = 3.72 MVAR","Sebastien-G LEMERCIER","2020-01-01",null,null,null,null,"2014-12-03T16:01:42","SERVICE PLANIFICATION","YMANETTE","Christelle",null,"CNES","En cours","2014-12-03T16:03:47","R28130"]
["INC000000044249","TLRV - COUDU - VALES 225/63KV -Téléreleve","PAS DE POSSIBILITE DE RECUPERER LES INFORMATION DU SITE\nZA en cours 400515255 du 31/05/2012 (concerne les UA)\nZA en cours 400446189 du 27/07/2011 (concerne le CDE)","Dominique COUZINIE","2020-01-01",null,null,"400515255/400446189",null,"2014-12-02T08:28:36","GDP COUDUN","HAMONIC","Julien","TCD (Téléconduite)","CM NANTERRE / GMR NORD OUEST","En cours","2014-12-02T08:41:06","F98246"]
["INC000000043513","GARDI - CERGY - AMPER - GMRNO","A la réunion hebdomadaire du 15 septembre 2014  ,il a été notifié  que le contrôle d’accès au poste d’AMPERE  a été réparé par la société SDEL\nDepuis cette intervention seul les badges famille 0 et 1 peuvent donner accès au poste  ce qui laisse supposer que soit le contrôle d’accès n’est pas à l’heure soit que certaine famille de badges n’ont pas été configurées lors de la mise en service\nCette vérification pourrais être possible depuis le site du siège du GMRNO mais la télérelève du contrôle d’accès ne fonctionne pas sur ce poste\nEt pour éviter une intervention onéreuse de l’entreprise SDEL (DE L’ODRE DE 2000 EURO )  il serais préférable en toute urgence de faire intervenir l ‘EMASI  de manière à rendre opérationnel cette télérelève depuis le site du siège du GMRNO de manière que nous puissions\nvérifier l’état de ce contrôle d’accès avant de faire intervenir inutilement l’entreprise SDEL\nLa sécurité du poste dépend de la rapidité  de l’intervention  car actuellement des entreprises intervenant dans le poste d’Ampère sont en possession de badge famille 1 qui leur permettent de rentrer dans le poste 7 jour sur 7 et 24 h sur  24 h","Ghislain BERGER","2020-01-01",null,"2014-12-03T08:00:00",null,null,"2014-11-26T10:28:39","CASTER","BERGER","Ghislain","GARDIENNAGE","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2014-11-26T10:36:15","J50670"]
["INC000000043510","PANNE COMPAS - NP- FOULONNIERE - 4 - FOUL54ZCO101P","La TM est utilisée dans les bilans 127 et 938 et provoque un écart d’environ 6MW en pointe dans ces deux bilans à partir du 20/08/14.","Sebastien-G LEMERCIER",null,"EMASI->Remplacement du capteur suite à dérive constatée.",null,null,null,"2014-11-26T09:52:53","SERVICE COMPTAGE DECOMPTE FACURATION / DF NANTES","NASCIMENTO","Julien","OUEST PANNE COMPAS NP","DEPARTEMENT COMMERCIAL","En cours","2014-11-26T10:02:24","R25300"]
["INC000000042505","TELEP - LIL/VAUPA - ARGOEL71PENL5 - ACC - V1","CORT - Très nombreux défauts tac fugitifs sur la liaison 400kv argoeuve penly 1 depuis déconsignation fin octobre.\nMatériel : TAC 304 HF\nSupport : CPL 01041\ndép niv1/2 côté PENLY : L'information du défaut \" AL REC\".\nNous avons callé au niveau du panier d'interface R5-13/14 car l'imprimante CDE déroule sans cesse. voir photo de l'équipement en pièce jointe.(dépannage à poursuivre avec PMR par les EMASI concernées).","Nil MALLET","2015-02-26T12:00:00","OPERATION DE MAINTENANCE","2014-11-17",null,null,"2014-11-06T18:13:19","GDP LA VAUPALIERE","KALKSTEEN","Stephane",null,"CM NANTERRE / GMR BASSE SEINE","En cours","2014-11-06T18:27:17","H46236"]
["INC000000041974","PANNE COMPAS - NP- PRAXAIR BERT - 3 -CARRI3BERT 1P","ATTENTION! Cette DI date du mois de Septembre 2012 !\nCette TM est utilisée dans les bilans 574 et 684 ci-dessous et provoque un écart jusqu’à +ou- 6MW dans ces deux bilans depuis le 24/09/12.","Sebastien-G LEMERCIER","2020-01-01","Défaut disparu.\nDemande à DF_Nantes d'une nouvelle analyse.",null,null,null,"2014-10-28T14:45:25","SERVICE COMPTAGE DECOMPTE FACURATION / DF NANTES","NASCIMENTO","Julien","OUEST PANNE COMPAS NP","DEPARTEMENT COMMERCIAL","En cours","2014-10-28T15:28:56","R25300"]
["INC000000041968","PANNE COMPAS - NP- BOURGAY - 4 - VAUPA4BZGAY1P","La TM est utilisée dans les bilans 582 et 728 et provoque un écart jusqu’à 20MW en crête dans ces deux bilans depuis le 26/08/14.","Sebastien-G LEMERCIER","2020-01-01","Défaut disparu suite intervention de l'EMASI.\nDemande auprès de DF_nantes pour nouvelle analyse.",null,null,null,"2014-10-28T14:07:06","SERVICE COMPTAGE DECOMPTE FACURATION / DF NANTES","NASCIMENTO","Julien","OUEST PANNE COMPAS NP","DEPARTEMENT COMMERCIAL","En cours","2014-10-28T14:29:01","R25300"]
["INC000000041939","STS - CESQY - PB de communication en entraide  Platine PO2 (FFT22_10_2014_01) & FFT23_10_2014_01","L'entraide est activé sans l'intervention de l'opérateur","Cherif MADKOUR","2020-01-01",null,null,null,null,"2014-10-28T07:50:34","PDCD","FARHAT","Haythem",null,"CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2014-10-28T07:56:46","C36656"]
["INC000000041896","PANNE COMPAS - NP- CERGY-225kV-ZLIE5.1-P","Un changement d’exploitation nous permet d’identifier l’origine de l’écart de 10 à 15MW du bilan COMPAS 128 :\nDans les deux exemples en pièce jointe, le bilan 128 à un écart lorsque le DJ de P.GAS6ZLIE51P est fermé.\nDès que le DJ s’ouvre, on observe clairement la disparition de l’écart.\nL’écart traine depuis plusieurs années.","Nil MALLET","2020-01-01",null,"2015-02-13T17:00:00",400710278,400710279,"2014-10-27T11:44:54","SERVICE STRATEGIES EXPLOITATION","CLAVIER","JEREMIE",null,"CE NANTES","En cours","2014-10-27T11:50:48","R26292"]
["INC000000041226","TELEP - ARRIG - PLAIS6ZGAL-TV-V1","Défaut TV1 sur le départ 6ZGALE au poste de PLAISANCE 225KV","Cherif MADKOUR",null,null,null,null,null,"2014-10-14T14:21:15","GDP ARRIGHI","MALAVIEILLE","Vincent",null,"CM NANTERRE / GMR EST","En attente","2014-10-14T14:30:53","C20454"]
["INC000000040953","PANNE TI : PERSA-225kV-6TR611-PQ","TM PQ à 0 avec présence de transit.","Sebastien-G LEMERCIER","2020-01-01",null,"2014-11-10",null,null,"2014-10-09T14:15:05","SERVICE STRATEGIES EXPLOITATION","POULLET","Fabrice","Panne TI 225 kV","CE ST QUENTIN EN YVELINES","En cours","2014-10-09T14:17:28","D93154"]
["INC000000040818","PANNE TI : T.CH5-63kV-ETREP.1-P","TM P à 0MW avec présence de transit.","CHECK AZIS BATCHA",null,"Le défaut semble avoir disparu.\nMerci de refaire une analyse pour le confirmer.","2014-11-07",null,null,"2014-10-07T16:53:46","SERVICE STRATEGIES EXPLOITATION","POULLET","Fabrice","Panne TI 63 kV","CE ST QUENTIN EN YVELINES","En cours","2014-10-07T16:55:17","D93154"]
["INC000000040653","TCD - COUDU - VALES - ECP80","SUR LE PO SUR LA VUE PEXI DU POSTE 225 KV DE VALESCOURT, LORSQUE LA LIGNE CARRIERES-ROYE EST HORS TENSION PAS DE TS MQ. UL ET LA VERRINE SUR LA LIGNE NE S'ALLUME PAS. (IDEM VUE DU DISPATCHING)\nPANNE TI : VALES - 6 - MQ.UL","Dominique COUZINIE","2020-01-01","LE MQ.UL fonctionne au pexi essai OK depuis reglette TCD fonctionne aussi au syno local du PA mais n'est pas retransmis vers la TCD par le pannier IF (prévoir modif pannier et raccordement à laTCD)","2015-01-02T17:00:00",null,null,"2014-10-03T15:45:23","GDP COUDUN","HAMONIC","Julien",null,"CM NANTERRE / GMR NORD OUEST","En cours","2014-10-03T16:00:36","F98246"]
["INC000000040212","TLRV - P.GAS - P.GAS 400kV - TPE2000 V HS","la téléreleve des UA 400 kV ET 225 kV ne fonctionne pas depuis le GDP  P.GAS. Et cela fait depuis plus de 3 ans\net sur place (dans les tranches) l'écran est noir.","Sebastien-G LEMERCIER","2020-01-01",null,null,400654353,null,"2014-09-26T15:53:20","GDP PLESSIS GASSOT","FLIGNY","Alain",null,"CM NANTERRE / GMR NORD OUEST","En cours","2014-09-26T15:54:18","E93934"]
["INC000000040211","TLRV - P.GAS - Télérelève HS sur toute la zone","Aucune télérelève ne fonctionne sur la zone de Plessis Gassot","Sebastien-G LEMERCIER","2020-01-01",null,null,400685918,null,"2014-09-26T15:50:53","GDP PLESSIS GASSOT","FLIGNY","Alain",null,"CM NANTERRE / GMR NORD OUEST","En cours","2014-09-26T15:52:50","E93934"]
["INC000000040059","PANNE TI : FALLO-225kV-TILLI.1-P","TM P invalide au SRC","Nil MALLET","2020-01-01",null,null,null,null,"2014-09-24T14:31:09","SERVICE STRATEGIES EXPLOITATION","POULLET","Fabrice","Panne TI 225 kV","CE ST QUENTIN EN YVELINES","En cours","2014-09-24T14:33:40","D93154"]
["INC000000039933","INFRA - P.GAS - FALLO - FO (OBS + COMPT) + CABHR","Coupure FO (Arrivée FT  Alvéole 1 à 7)+Tête FT: Z55 M13 suite à travaux.\nLa ligne sonne mais l'aiguilleur ne décroche pas\nN° du PDC 19983211\nAprès intervention EMASI pas de tonalité sur la ligne 0147847695 V5 et V6","Maud MERLEY","2015-02-19T08:00:00",null,null,400680803,null,"2014-09-22T10:02:37","CASTER","COUZINIE","Dominique","INFRA (Support TCM)","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2014-09-22T10:07:46","G57302"]
["INC000000038359","TLRV - MEZE5 - DREUX-CDE","TELERELEVE DU CDE DU POSTE DE DREUX IMPOSSBLE : La connexion avec le modem foctionne mais le journal est vide.\nDépannage sans succès par GDP. réconfig contel à faire par EMASI","Nagarathnarasa GOWSEGAN","2014-09-19T16:00:00",null,"2014-09-19T16:00:00",null,null,"2014-08-20T09:52:25","GDP YVELINES","CASEIRO","Dominique",null,"CM NANTERRE / GMR SUD OUEST","En attente","2014-08-20T09:57:21","F25347"]
["INC000000037036","PEXI - VLEVA - MICRODATARC","Appel intempestif pour alarme du micro datarc de Villevaudé.\nAu PEXI il n'y a pas d'alarme.","Dominique COUZINIE","2020-01-01",null,null,null,null,"2014-07-21T15:07:36","GDP VILLEVAUDE","TICHET","Frederic","GARDIENNAGE","CM NANTERRE / GMR EST","En attente","2014-07-21T15:12:13","B58654"]
["INC000000036741","TA AS - COUDU  - BARR6 - TBC Light HS","Type de Téléalarme: TBC Light HS\nNota : pas de délai du CORT","Sebastien-G LEMERCIER","2020-01-01",null,null,null,null,"2014-07-15T11:57:27","GDP COUDUN","ALLINS","Thierry","TA AS (Teléalarme, Alarme Secours)","CM NANTERRE / GMR NORD OUEST","En attente","2014-07-15T12:02:02","F44815"]
["INC000000036342","PANNE COMPAS - NP- PUTEAUX 63 KV - TM PUTE53MTTES1P","La TM provoque un écart grandissant se situant à ce jour autour de 7 MW pour une conso moyenne de 17 MW le comptage de ce client n'est plus observable.","Sebastien-G LEMERCIER","2020-01-01","Le défaut a disparu.\ndemande d'une nouvelle analyse auprès de DF_NANTES.","2014-07-31T17:00:00",400670339,400670400,"2014-07-07T10:29:44","SERVICE COMPTAGE DECOMPTE FACURATION / DF NANTES","COUDRAIS","Cedric","OUEST PANNE COMPAS NP","DEPARTEMENT COMMERCIAL","En cours","2014-07-07T10:34:45","E26151"]
["INC000000035791","ORS - SSROU - B4 - SSBAI - ANDE5","Coupure franche entre les routeurs SSROUB4PASSBAI Serial 0  et routeur SSROUB4PA5ANDE5 Serial 1 depuis le 26/06/2014 à 08h00\nRef du support : CPL SELTA 01311\nDiagnostique (logigramme) :  \nSuite à une consignation le 25/06/2014, la CPL n'est pas repartie.\nUne relance de la CPL a été réalisée du côté de St Pierre de Bailleul sans succès.\ndate butoir de fin = >17/07/2014.","Sebastien-G LEMERCIER","2014-10-14T17:00:00",null,"2014-07-17T16:00:00",null,null,"2014-06-26T08:38:48","CASTER","LEMERCIER","Sebastien-G","ORS","CM NANTERRE / GEMCC","En attente","2014-06-26T08:46:51","A72356"]
["INC000000035577","C.AUT - DRONN - LISIE- Départ  VALLEE 1 - AR TRI","Contexte : Suite à essai de  passage AR TRI HS position AR TRI au Pexi en filerie ???\nPrésence AFDM => Oui / non : Non\nRéalisation maintenance N1 / N2 => Oui  vérification sur CDE Position Fermé sur CDE","Maxime DEGASNE","2014-07-04T17:00:00",null,"2014-07-04T17:00:00","ZA 400667576",null,"2014-06-23T08:06:58","GDP LA DRONNIERE","TACHER","Frederic","C.AUT","CM NANTERRE / GMR NORMANDIE","En attente","2014-06-23T08:15:23","C74317"]
["INC000000033808","INFRA - ARRIG - ROMAI_NP_MIE02 - MALA6_NP_MIE01 - Support 7F011","Panne sur le Support 7F011\nAlarme apparue le 16/05/2014 à 17h\nAVRONL61ZAVRO -> VERR\nAVRONL61ZAVRO -> VERR\nAVRONL62ZAVR5 -> VERR\nAVRONL62ZAVR5 -> VERR\nGALERL62ZGAL5 -> DS.AR\nPLAISL61ZAVRO -> VERR\nPLAISL61ZAVRO -> VERR\nPLAISL62ZAVR5 -> VERR\nPLAISL62ZAVR5 -> VERR\nPLAISL62ZGAL5 -> DS.AR\nVLEVAL61ZAVRO -> VERR\nVLEVAL61ZAVRO -> VERR\nVLEVAL62ZAVR5 -> VERR\nVLEVAL62ZAVR5 -> VERR\nVLEVAL62ZGAL5 -> DS.AR","Nil MALLET","2015-05-04",null,"2014-05-20T17:00:00",null,null,"2014-05-19T09:04:47","CASTER","MALLET","Nil","INFRA (SUPPORTTCM)","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2014-05-19T09:16:00","H80149"]
["INC000000033648","PANNE TI : P.GAS-225kV-ZBRIC4-P","TM P en écart de 100MW","Nil MALLET","2020-01-01",null,"2014-06-16",null,null,"2014-05-14T13:47:30",null,"POULLET","Fabrice","Panne TI 225 kV",null,"En cours","2014-05-14T13:52:04","D93154"]
["INC000000033194","TEL - GMR EST - Liaison boite RP et autocom.","Les utilisateurs du site GT2VY (Get Est Vitry) ne peuvent pas appeler vers l'extérieur.\nUn problème a été détecté par Orange.\nD'après Orange le problème se situe entre la boite RP et l'autocom.","Sebastien-G LEMERCIER","2020-01-01",null,null,null,null,"2014-05-05T14:42:00","CASTER","LEMERCIER","Sebastien-G","TEL RTC (Téléphonie hors IP)","CM NANTERRE / GEMCC","En attente","2014-05-05T14:50:42","A72356"]
["INC000000033031","INFRA SDH - VLEVA_NP_MIE03","Perte de supervision des équipements :\n- VLEVA_NP_MIE03\n- VLEVA_NP_PDH01\n- VLEVA_NP_PDH02\n- VLEVA_NP_PDH03\nBlocage de l'équipements VLEVA_NP_MIE03 sans perte du traffic\nIMPORTANT : pour reprendre en supervision les FMX sur le LAN, l'adresse LAN de MIE03 a été affectée à MIE02. Il faudra remettre l'adresse LAN initiale de MIE02 (.49) avant de remettre en service le MIE03","Thibaud HAMET","2020-01-01",null,"2014-11-28T08:00:00",null,null,"2014-04-30T09:56:17","CASTER","HAMET","Thibaud",null,"CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2014-04-30T09:58:20","E94656"]
["INC000000032063","GARDI - CHESN\nDATARC SECOURS","appels intempestifs du Datarc secours","Julien CHEDRU","2020-01-01",null,"2014-04-30T17:00:00",null,null,"2014-04-09T10:36:51","GDP CHESNOY","NOBLET","Frederic","GARDIENNAGE","CM NANTERRE / GMR EST","En cours","2014-04-09T11:49:57","F88948"]
["INC000000031291","TEL SRS  - COUDU  - PEXI","SUITE AU ESSAI DU TEL  SATELITE\nLE TELEPHONE DU PUITRE NE FONCTIONNE PAS ( PAS DE TONALITE ) LES 2 AUTRES FONCTIONNENT","Ghislain BERGER",null,null,null,null,null,"2014-03-25T16:58:30","GDP COUDUN","ALLINS","Thierry","TEL RTC (Téléphonie hors IP)","CM NANTERRE / GMR NORD OUEST","En attente","2014-03-25T17:03:38","F44815"]
["INC000000030508","TA AS - CHESN - COUBE - TBC LIGHT","Voyant défaut poste et alarme danger allumé en permanence, lors du passage en T.A.","Nil MALLET","2020-01-01",null,"2014-03-10T11:00:00",null,null,"2014-03-10T08:39:15","GDP CHESNOY","NOBLET","Frederic","TA AS (Teléalarme, Alarme Secours)","CM NANTERRE / GMR EST","En attente","2014-03-10T09:10:11","F88948"]
["INC000000027864","TA AS - VAUPA - G.QUE","Alarme Secours HS.\nACR ne recoit pas les DF.POSTE.\nPas de fiche N1/N2","Julien CHEDRU","2020-01-01",null,null,null,null,"2014-01-16T17:42:32","GDP LA VAUPALIERE","DE-REGNAULT","Nicolas","TA AS (Teléalarme, Alarme Secours)","CM NANTERRE / GMR BASSE SEINE","En cours","2014-01-16T17:46:56","G34441"]
["INC000000027378","PANNE TI : DUVY-63kV-BVIL5.1-Q","Dérive et passage en butée de la TM Q","Ghislain BERGER","2020-01-01",null,"2014-02-07",null,null,"2014-01-07T17:14:20","CONDUITE","POULLET","Fabrice","Panne TI 63 kV","CE SAINT QUENTIN EN YVELINES / SERVICE CONDUITE","En cours","2014-01-07T17:27:13","D93154"]
["INC000000027321","PANNE TI : AMPER-63kV-CBO-U1C4 (U1.4)","TM U1C4 (U1.4) en écart de 5kv","Ghislain BERGER","2020-01-01",null,"2014-02-07",null,null,"2014-01-07T10:11:17","CONDUITE","POULLET","Fabrice","Panne TI 63 kV","CE SAINT QUENTIN EN YVELINES / SERVICE CONDUITE","En cours","2014-01-07T10:13:34","D93154"]
["INC000000023942","TA AS - VLEVA - TBC Light du GDP","Défaut appel cyclique sur le TBC light du GdP sur différents PA. (chauconin-chambry-beauval-amelot)","Maxime DEGASNE","2020-01-01",null,"2013-11-15T17:00:00",null,null,"2013-11-04T10:17:42","GDP VILLEVAUDE","TARANNE","Clement",null,"CM NANTERRE / GMR EST","En attente","2013-11-04T10:20:04","J40954"]
["INC000000023824","PANNE COMPAS - NP- MANOI - 4 - MANOI4LECER1P","La TM MANOI4LECER1P provoque un écart de 10MW.","Sebastien-G LEMERCIER","2020-01-01",null,"2014-06-23T16:00:00",400662743,null,"2013-10-30T16:38:49","DECOMPTE FACTURATION","THIERIOT","Marc","OUEST PANNE COMPAS NP","DEPARTEMENT COMMERCIAL / SERVICE COMMERCIAL NANTES","En cours","2013-10-30T16:47:53","H33353"]
["INC000000023814","PANNE COMPAS - NP- VALES - 3 - VALES3CATEN1P","La TM VALES3CATEN1P provoque un écart jusqu’à 4MW","Sebastien-G LEMERCIER","2020-01-01","Défaut disparu.\nNouvelle demande d'analyse faite auprès de DF_NANTES.","2014-06-23T16:00:00",null,null,"2013-10-30T14:53:56","DECOMPTE FACTURATION","THIERIOT","Marc","OUEST PANNE COMPAS NP","DEPARTEMENT COMMERCIAL / SERVICE COMMERCIAL NANTES","En cours","2013-10-30T15:01:05","H33353"]
["INC000000023800","PANNE COMPAS - NP- ANDE5 - 4 - ANDE54SSBAI1P","La TM ANDE54SSBAI1P provoque un écart jusqu'a 4MW","Sebastien-G LEMERCIER","2020-01-01",null,null,null,null,"2013-10-30T12:59:33","DECOMPTE FACTURATION","THIERIOT","Marc","OUEST PANNE COMPAS NP","DEPARTEMENT COMMERCIAL / SERVICE COMMERCIAL NANTES","En cours","2013-10-30T13:07:13","H33353"]
["INC000000021784","INFRA (PEXI) - VLEVA - ASI","Suite à un problème d'ASI au GdP de VLEVA la SR2 n'est pas reparti (voir capture d'écran en pièce jointe).\nPerte d'une demi chaîne PEXI (câblage IOPACK inversé)+ Tous les routeurs ORS paire du GdP\nPerte du CrPT de Vaire car perte simultanée du routeur R3VLEVARTRK1 + MODEM FOM 40 de la voie H","Maud MERLEY",null,"OPERATION DE MAINTENANCE","2013-09-27T08:00:00",null,null,"2013-09-20T08:07:08","CASTER","BERGER","Ghislain","TCD (TELECONDUITE)","CM NANTERRE / GEMCC","En cours","2013-09-20T08:10:39","J50670"]
["INC000000021769","TELEP - P.GAS - CARDIL61NOVIO - DIFL","Défaut équipement de la DIFC entre Cardinet (maitre) et Novion permanant suspicion de défaut sur les modems (info EMASI)\nMatériel : MICOM 542 + P593 + WATSON 5\nSupport : FO + CABQ 70045-1","Ghislain BERGER",null,null,"2013-09-23T15:00:00",null,null,"2013-09-19T15:19:49","GDP PLESSIS GASSOT","HENOT","Stephane","TELEP(TELEPROTECTION)","CM NANTERRE / GMR NORD OUEST","En cours","2013-09-19T15:32:43","C90022"]
["INC000000020739","PANNE TI : RATIE-225kV-TR642-PQ","TM P en écart de 25MW et TM Q à 0MVAR avec présence de transit.\nL'armoire de compte appartient à RTE","Nil MALLET","2020-01-01",null,"2015-01-16",400701772,400701773,"2013-08-30T11:47:33","CONDUITE / EQUIPE 2","PELLETIER","MANON","Panne TI 225 kV","CE SAINT QUENTIN EN YVELINES / SERVICE CONDUITE","En cours","2013-08-30T11:50:27","R26965"]
["INC000000019252","TA AS - COUDU - COUDU - TBC Récepteur HS","TBC Récepteur HS\nTous les voyants du TBC Récepteur sont éteints alors qu'il est bien alimenté.\nModèle L1 ligne 0344209065.","Ghislain BERGER","2020-01-01",null,"2014-03-31T17:00:00",null,null,"2013-07-31T18:58:31","GDP COUDUN","COICHOT","Laurent",null,"CM NANTERRE / GMR NORD OUEST","En cours","2013-07-31T19:07:05","H80533"]
["INC000000018638","TELEP - CERGY - CERGYZ62CORME - TVAR","Au poste de Cergy 225 kV : Défaut TVAR sur le départ Cormeilles 2 z Herblay 2.\nTAC TGS\nSUPPORT : FO 79019\nEn attente de réparation des câbles dans la salle TCM. PMSASI est chargé de l'opération. (Avis 12421)","Cherif MADKOUR","2015-02-23","CASTER->Attente retour PMSASI",null,null,null,"2013-07-22T11:05:50","GDP CERGY","ASSIER","Stephane",null,"CM NANTERRE / GMR NORD OUEST","Résolu","2013-07-22T11:22:07","J83849"]
["INC000000016714","INFRA (TELEP - ORS) - CERGY - CORME","Suite à l'incendie au poste de CORMEILLE\nPerte de :\nCORMEL61ZHERB VERR FO 79019-XXX Voie 2/2\nCORMEL61ZHERB DS.AR FO 79019-XXX Voie 1/1\nCORMEL62ZHER7 VERR FO 79019-XXX Voie 2/2\nCORMEL62ZHER7 DS.AR FO 79019-XXX Voie 1/1\nCORMEL63ZFRO6 VERR FO 79019-XXX Voie 2/2\nCORMEL63ZFRO6 DS.AR FO 79019-XXX Voie 1/1\nCORMEL63ZFRO7 VERR FO 79019-XXX Voie 2/2\nCORMEL63ZFRO7 DS.AR FO 79019-XXX Voie 1/1\nCORMEL61PERRE VERR FO 79056-02A Voie 1/2\nCORMEL61PERRE TD.BP FO 79056-03A Voie 1/1\nCORMEL62PERRE VERR FO 79056-01A Voie 1/2\nCORMEL61NANTE DIFC 1A/1B CABQ 70073 Voie 1/1\nCORMEL62NANTE DIFC 1A/1B CABQ 70077 Voie 1/1","Cherif MADKOUR",null,null,"2013-12-31T16:00:00",null,null,"2013-06-17T08:42:56","GDP CERGY","QUETEL","Sebastien",null,"CM NANTERRE / GMR NORD OUEST","En attente","2013-06-17T08:52:50","C39937"]
["INC000000016149","PANNE TI : CERGY-225kV-ZHER7.2-P","TM P partant en forte dérive de façon aléatoire.","Nil MALLET","2020-01-01","ZE->remplaçons le capteur P4/Q4 par un capteur numérique, Cf OT 2014. (AB)\nOpération réalisée fin 2013 (install capteur numerique)","2013-07-05","400546337 + 400587637",null,"2013-06-05T13:21:29","CONDUITE","POULLET","Fabrice","Panne TI 225 kV","CE SAINT QUENTIN EN YVELINES / SERVICE CONDUITE","En cours","2013-06-05T13:29:57","D93154"]
["INC000000013663","INFRA PDH - CHESN - PDH01 - COUBE","Alarme equipement sur la carte CNVR du PDH01.\nDemande de retirer la carte.","Maxime DEGASNE","2020-01-01",null,null,null,null,"2013-04-08T13:47:39","CASTER","DEGASNE","Maxime",null,"CM NANTERRE / GEMCC","En attente","2013-04-08T13:54:53","E80854"]
["INC000000011683","PANNE TI : VITRY-225kV-Groupe3 et 4-P","Les TM P des groupes 3 et 4 remontent valides à 0MW. Une demande de dépannage avait été faite auprès de la centrale. Le retour a été qu’aucune anomalie n’a été trouvée. (voir mail en pj)\nLe défaut se situerait coté RTE.","Nil MALLET","2020-01-01",null,"2013-03-01",null,null,"2013-01-31T10:15:58","CONDUITE","POULLET","Fabrice","Panne TI 225 kV","CE SAINT QUENTIN EN YVELINES / SERVICE CONDUITE","En cours","2013-01-31T10:28:45","D93154"]
["INC000000001265","TELEP - P.GAS - FALLO-P.GAS-ZFANAU4 - TD","Au poste de FALLOU 225kV sur le départ FANAUDE (P.GASL64FALLO ZFAN5 2) défaut TAC BF fugitifs depuis le 04/07/2011 22h\nMatériel TAC : TGS\nFonctionnalité TAC : TD 1\nCirconstance détection : Alarme apparue sur le PEXI\nNiveau de maintenance engagé : 3\nMain 1&2 : Alarme réception à FALLOU -> DTLC.\nOT ZDIV : 1600328301","Maxime DEGASNE",null,null,"2012-04-09T16:00:00",null,null,"2011-10-18T14:30:24","CSR","COLSON","Rudy",null,"CM NANTERRE / GESCC","En attente","2011-10-18T14:34:02","F39452"]
["INC000000001262","TELEP - P.GAS - FANAU-P.GAS-ZFALLO3 - DS.ARS+TD PAP","Au poste de FANAU 225kV sur le départ L63PLESSIS ZFALLO défauts TAC BF fugitifs depuis la mise en service.\nMatériel TAC : DIP5000\nFonctionnalité TAC : DIP5000 multiordre DS.ARS+TD PAP & DIP5000 mutliordre TD1\nSupport TAC :\nDIP5000 multiordre DS.ARS+TD PAP = 7907004A + 7931901A + 7931801A\nDIP5000 mutliordre TD1 = 7907005A + 7931902A + 7931801A","Maxime DEGASNE",null,null,"2012-04-09T16:00:00",null,null,"2011-10-18T14:05:39","GDP PLESSIS GASSOT","HENOT","Stephane",null,"CM NANTERRE / GMR NORD OUEST","En attente","2011-10-18T14:12:38","F39452"]

{"sheet":"Intervenant","index":3,"n_rows":55,"n_cols":2,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Étiquettes de lignes","Nombre de Intervenant"]
["CHECK AZIS BATCHA",24]
["Cherif MADKOUR",19]
["Dominique COUZINIE",17]
["Ghislain BERGER",14]
["Irvin GUERAUT",5]
["Julien CHEDRU",9]
["Maud MERLEY",2]
["Maxime DEGASNE",5]
["Nagarathnarasa GOWSEGAN",16]
["Nil MALLET",41]
["Seav-yi KAU",4]
["Sebastien ELION",1]
["Sebastien-G LEMERCIER",77]
["Thibaud HAMET",1]
["Vincent PHILIPPART",1]
["Vincent PIJEAUD",25]
["(vide)"]
["Total général",261]

{"sheet":"Créé par","index":4,"n_rows":138,"n_cols":2,"rows_kept":138,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Étiquettes de lignes","Nombre de Créé par (nom)"]
["CE NANTES"]
["SERVICE STRATEGIES EXPLOITATION"]
["CLAVIER",1]
["CE SAINT QUENTIN EN YVELINES / SERVICE CONDUITE"]
["CONDUITE"]
["POULLET",4]
["CONDUITE / EQUIPE 2"]
["PELLETIER",1]
["CE ST QUENTIN EN YVELINES"]
["SERVICE STRATEGIES EXPLOITATION"]
["OTMANI",12]
["POULLET",5]
["RICHEZ",6]
["CM NANTERRE / GEMCC"]
["CASTER",46]
["DIRECTION APPUI AU MANAGEMENT"]
["AZIS BATCHA",1]
["EM"]
["PIJEAUD",1]
["PDCD"]
["FARHAT",2]
["FRANCOIS",1]
["LABORDERIE",1]
["CM NANTERRE / GESCC"]
["CSR"]
["COLSON",1]
["CM NANTERRE / GMR BASSE SEINE"]
["GDP LA VAUPALIERE"]
["DE-REGNAULT",1]
["KALKSTEEN",6]
["LECOUILLARD",1]
["SAMSON",1]
["LESPESTILS",1]
["GDP SAINT ETIENNE DU ROUVRAY",3]
["CM NANTERRE / GMR EST"]
["EMASI"]
["BRENAGET",1]
["GDP ARRIGHI"]
["JUMELLE",4]
["MALAVIEILLE",1]
["ROUILLON",2]
["GDP CHESNOY"]
["BERNARD",1]
["GORACY",1]
["NOBLET",2]
["GDP VILLEVAUDE"]
["MILLET",4]
["TARANNE",3]
["TICHET",4]
["CM NANTERRE / GMR NORD OUEST"]
["EMASI"]
["ANFRAY",1]
["GDP CERGY"]
["ASSIER",2]
["BOURY",1]
["LIPINSKI",3]
["QUETEL",1]
["GDP COUDUN"]
["ALLINS",11]
["COICHOT",3]
["HACHET",2]
["HAMONIC",2]
["GDP PLESSIS GASSOT"]
["FLIGNY",4]
["HENOT",2]
["MAURI",2]
["CM NANTERRE / GMR NORMANDIE"]
["GDP AGNEAUX"]
["GUEROUT",7]
["LEPAS",3]
["MARTIN",1]
["GDP LA DRONNIERE"]
["DESHAYES",4]
["TACHER",4]
["ZEBRUCKI",1]
["CM NANTERRE / GMR SUD OUEST"]
["GDP ESSONNE"]
["SAINT-ALME",5]
["SERGENT",1]
["SEURE",16]
["VITRY",6]
["GDP VAL DE SEINE"]
["COLLIN",4]
["GALLAND",1]
["ROUX",6]
["KERHEL",1]
["GDP YVELINES"]
["CASEIRO",8]
["CORREIA",1]
["GARNIER",2]
["GOASDOUE",4]
["CM NANTES / GEMCC"]
["CASTER",4]
["CNES",6]
["DEPARTEMENT COMMERCIAL"]
["SERVICE COMPTAGE DECOMPTE FACURATION / DF NANTES",21]
["DEPARTEMENT COMMERCIAL / SERVICE COMMERCIAL NANTES"]
["DECOMPTE FACTURATION"]
["THIERIOT",3]
["(vide)"]
["(vide)"]
["POULLET",1]
["Total général",262]

{"sheet":"Histo","index":5,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}