## export_08_03_2016
Code | Compte rendu
27386 | test clim ok Pas de fuite constaté nettoyage ok - mto - 30/03/2016 00:00:00 - Temps passé : 1,00 h (vvvvvv1,00)
27483 | Adoucisseur à l'arrêt. Matériel à remplacer. Sinon RAS. - TECH - 31/03/2016 00:00:00 - Temps passé : 1,00 h (pppppp1,00)
27929 | Ronde de l'ensemble des compteurs. - TECH - 01/04/2016 00:00:00 - Temps passé : 1,50 h (pppppp1,50)
27930 | Ronde de l'ensemble des compteurs. - TECH - 01/04/2016 00:00:00 - Temps passé : 1,00 h (pppppp1,00)
27931 | Ronde de l'ensemble des compteurs. - TECH - 01/04/2016 00:00:00 - Temps passé : 0,50 h (pppppp0,50)
27932 | Ronde de l'ensemble des compteurs. - TECH - 01/04/2016 00:00:00 - Temps passé : 1,00 h (pppppp1,00)
33041 | - TECH - 09/02/2016 00:00:00 Création d'une nouvelle protection pour mettre la porte a la terre . Mise en place de plastron la ou il en manquait . - TECH - 01/04/2016 00:00:00 - Temps passé : 4,00 h (XXXXXXXX4,00)
33261 | Ronde effectuée - mto - 01/04/2016 00:00:00 - Temps passé : 5,00 h (mmmmmm1,00;mmmmmm1,00;mmmmmm1,00;mmmmmm1,00;mmmmmm1,00)
33943 | COMANDE PAR JULIEN ZONE ATEX - TECH - 11/02/2016 00:00:00 Local LAVAGE FIN: Recherche sur les 3 platines d'éclairage, problème sur les 3 modules d'allumage des platines. Commande des modules le 04/03/2016. Remplacement de 2 fluos OSRAM L36W/840. - TECH - 07/03/2016 00:00:00 Local CLOUTAGE Porte 415130: Le 23/03/2016: Remplacement de 6 fluos OSRAM L36W/840 + 7 fluos OSRAM L58W/840 + 13 starter OSRAM St 111. Essai de fonctionnement OK. En commande 4 réglettes de 2 x 58W/840. - TECH - 23/03/2016 00:00:00 - Temps passé : 3,00 h (pppppp3,00) Local CLOUTAGE Porte 415130: Pour le 29/03/2016: Remplacement de 3 réglettes TRILUX de 2 x 58W/840 + Mise en place de 5 fluos OSRAM L58W/840. Pour le 30/03/2016: Remplacement d'une réglette TRILUX de 2 x 58W/840. RAS - TECH - 30/03/2016 00:00:00 - Temps passé : 7,00 h (pppppp5,00;pppppp2,00)
33981 | Réception du matériel ce jour. - mto - 29/02/2016 00:00:00 dépose et mise en place nouvelle gaine d'extraction - mto - 30/03/2016 00:00:00 - Temps passé : 1,00 h (vvvvvv1,00)
34374.R | Recherche de l'extincteur numéro 4, 11 et 22 . Besoin uniquement de replomber . Aucun choc . - TECH - 01/04/2016 00:00:00 - Temps passé : 3,00 h (XXXXXXXX3,00) Refusée en supervision le 01/04/2016 10:05:40 - Manque heure d'un tech - mto - 31/03/2016 00:00:00 - Temps passé : 3,00 h (ttttttt3,00)
34534 | Vu avec la personne concerné rendez vous reporter le 18/04/2016 - TECH - 01/04/2016 00:00:00 - Temps passé : 1,00 h (XXXXXXXX1,00)
34908 | armoire basse remplacée. - TECH - 30/03/2016 00:00:00 - Temps passé : 3,00 h (uuuuuuu1,50;iiiiiiii1,50) Supervisée par mto le 30/03/2016 à 16:15 -
34910 | Fait par Ortec - GMAO - 01/04/2016 00:00:00 - Temps passé : 0.00 h
34928.1 | Fait par Ortec - GMAO - 31/03/2016 00:00:00 - Temps passé : 0.00 h
34951 | Transfert effectué. Aménagement au patio effectué. - TECH - 01/04/2016 00:00:00 - Temps passé : 19,00 h (uuuuuuu1,50;iiiiiiii1,50;iiiiiiii7,00;XXXXXXXX2,00;uuuuuuu7,00) Supervisée par mto le 01/04/2016 à 10:31 -
34953 | récupération de 11 bureaux et 8 caissons dont 4 ont été descendus aux MG. - TECH - 29/03/2016 00:00:00 - Temps passé : 6,00 h (uuuuuuu3,00;iiiiiiii3,00) Supervisée par mto le 30/03/2016 à 16:15 -
34958 | Mis 2 tables + 3 chaises aux MG. - TECH - 31/03/2016 00:00:00 - Temps passé : 2,00 h (uuuuuuu1,00;iiiiiiii1,00) Supervisée par mto le 01/04/2016 à 10:31 -
35073 | meuble installé. - TECH - 29/03/2016 00:00:00 - Temps passé : 2,00 h (uuuuuuu1,00;iiiiiiii1,00) Supervisée par mto le 29/03/2016 à 13:29 -
35153 | 2 TH X 6 H : 12 H - ESAT - 29/03/2016 00:00:00 - Temps passé : 12.00 h
35192 | Cartons déménagés. - TECH - 29/03/2016 00:00:00 - Temps passé : 2,00 h (uuuuuuu1,00;iiiiiiii1,00) Supervisée par mto le 29/03/2016 à 13:16 -
35199 | 2 TH X 0.5 H : 1 H - ESAT - 29/03/2016 00:00:00 - Temps passé : 1.00 h
35202 | Dépose et remplacement de toute la canalisation de l'urinoire Débouchage au forêt - mto - 29/03/2016 00:00:00 - Temps passé : 2,00 h (XXXXXXXX2,00) Supervisée par mto le 29/03/2016 à 13:12 -
35205 | 30/03/2016 - Modification du câblage du circuit électrique éclairages . - Ajout d'une protection uniquement pour le circuit éclairage, ce qui permettra de faire uniquement disjoncter le circuit éclairages au lieu de toute l'armoire électrique . - TECH - 30/03/2016 00:00:00 - Temps passé : 3,00 h (XXXXXXXX3,00)
35209 | - GMAO - 01/04/2016 00:00:00 - Temps passé : 0.00 h
35212 | Pont roulant G1005 Déplacement des butées mécaniques - mto - 29/03/2016 00:00:00 - Temps passé : 16,00 h (mmmmmm3,00;ttttttt3,00;XXXXXXXX2,00;mmmmmm2,00;mmmmmm2,00;ttttttt2,00;ttttttt2,00) Supervisée par mto le 01/04/2016 à 10:11 -
35213 | Dépose du rince &frac12;il + ces tuyaux Placement d'un bouchon en lieu et place Dépose du rince &frac12;il ancien local amoniac et de ces tuyaux Placement d'un bouchon après vanne - mto - 29/03/2016 00:00:00 - Temps passé : 4,00 h (XXXXXXXX2,00;SUWANNEE Trakoon SU=2,00) Supervisée par mto le 29/03/2016 à 13:11
35214 | Opération effectuée - mto - 29/03/2016 00:00:00 - Temps passé : 1,00 h (BOMPAIS Julien JB=1,00) Supervisée par mto le 29/03/2016 à 13:10
35280 | - GMAO - 01/04/2016 00:00:00 - Temps passé : 0.00 h
35325 | Fait par Ortec - GMAO - 30/03/2016 00:00:00 - Temps passé : 0.00 h
35326 | 1 TH X 2 H : 2 H - ESAT - 29/03/2016 00:00:00 - Temps passé : 2.00 h
35328 | 2 étagères pour armoire 1,20 m installées. - TECH - 31/03/2016 00:00:00 - Temps passé : 2,50 h (iiiiiiii0,50;iiiiiiii0,75;uuuuuuu0,75;iiiiiiii0,50) Supervisée par mto le 01/04/2016 à 10:30 -
35330 | Contrôle des turbines, le moteur est défectueux. Moteur + turbines à remplacer en attente. - TECH - 30/03/2016 00:00:00 - Temps passé : 2,00 h (pppppp2,00)
35331 | Kakémonos rangés et apportés au bureau communication. - TECH - 31/03/2016 00:00:00 - Temps passé : 1,50 h (uuuuuuu0,75;iiiiiiii0,75) Supervisée par mto le 01/04/2016 à 10:28 -
35332 | Mise en place d'un ache pour protéger la prise - mto - 30/03/2016 00:00:00 - Temps passé : 2,00 h (wwwwww1,00;XXXXXXXX1,00) Supervisée par mto le 01/04/2016 à 14:50 -
35336 | Câblage de l'étuve . - TECH - 31/03/2016 00:00:00 - Temps passé : 2,00 h (XXXXXXXX2,00;XXXXXXXX0,00)
35338 | - CARRARD - 31/03/2016 00:00:00 - Temps passé : 0.00 h ()
35339 | - CARRARD - 31/03/2016 00:00:00 - Temps passé : 0.00 h ()
35341 | remplacement de 4 néons de 18w - TECH - 30/03/2016 00:00:00 - Temps passé : 2,00 h (ttttttt1,00;XXXXXXXX1,00)
35354 | personne au poste - TECH - 31/03/2016 00:00:00 - Temps passé : 1,00 h (ttttttt1,00)
35425 | Recherche de la vanne et consignation de celle ci . - TECH - 31/03/2016 00:00:00 - Temps passé : 4,00 h (ttttttt2,00;XXXXXXXX2,00) Supervisée par mto le 01/04/2016 à 14:51 -
35430 | ATELIER TRAITEMENT THERMIQUE: Mise à l'arrêt de la CTA 8 + ouverture du sectionneur + mise à l'arrêt du variateur de vitesse et mise à zéro du coup de poing d'urgence ( de proximité ) sous toiture. RAS - TECH - 30/03/2016 00:00:00 - Temps passé : 2,00 h (pppppp2,00)
35431 | ronde d'éclairage remplacement de 6 néons de 18w plus des starters - TECH - 30/03/2016 00:00:00 - Temps passé : 4,00 h (ttttttt4,00)
35435 | déconsignation du disjoncteur tf 2103/15 alimentant le four elti easybox - TECH - 31/03/2016 00:00:00 - Temps passé : 2,00 h (ttttttt2,00)
35442 | - GMAO - 01/04/2016 00:00:00 - Temps passé : 0.00 h ()
35449 | Ronde journalière de vérification des températures de la mezzanine centrale. - TECH - 31/03/2016 00:00:00 - Temps passé : 18,00 h (vvvvvv1,00;vvvvvv1,00;vvvvvv1,00;vvvvvv1,00;vvvvvv1,00;vvvvvv1,00;vvvvvv1,00;vvvvvv1,00;vvvvvv1,00;vvvvvv1,00;vvvvvv1,00;vvvvvv1,00;vvvvvv1,00;vvvvvv1,00;vvvvvv1,00;vvvvvv1,00;vvvvvv1,00;vvvvvv1,00)
35452 | trappe fermée - mto - 01/04/2016 00:00:00 - Temps passé : 0,50 h (vvvvvv0,50)
35457 | consignation à nouveau , car fuite du nouveau tuyau installé par Hispano - TECH - 01/04/2016 00:00:00 - Temps passé : 1,00 h (ttttttt1,00)
35460 | Passage sur le climatiseur EMERSSON de la métrologie bât H RdC pour un défaut " Détection d'eau ", contrôle de la sonde de détection. Elle est oxydée et plein de calcaire, nettoyage et contrôle de fonctionnement du climatiseur OK. RAS - TECH - 29/03/2016 00:00:00 - Temps passé : 3,00 h (pppppp1,00;vvvvvv1,00;ttttttt1,00) - mto - 29/03/2016 00:00:00 - Temps passé : 0,00 h (pppppp0,00)
35466 | recherche du disjoncteur non repérer Réarmement de celui ci + étiquetages - mto - 30/03/2016 00:00:00 - Temps passé : 2,00 h (XXXXXXXX2,00)
35514 | Intervention réalisée le 25/03/2016: Recherche de l'alimentation électrique des PGEP. Dépoussiérage et nettoyage de la manche à air neuf au 1er étage du bât H. Démontage et remise en place de la manche à air + Récupération de 3 PGEP sur cette étage et mise en place d'obturateur ( disjoncteur D15 " PC BUREAUX 1 à 5 " à côté de l'escalier SUD ). RAS - TECH - 31/03/2016 00:00:00 - Temps passé : 10,00 h (pppppp6,00;vvvvvv4,00)

## Feuil1
Semaine du 21 au 27 Mars
XXXXXXXX | ttttttt | uuuuuuu | iiiiiiii | pppppp | vvvvvv | mmmmmm | wwwwww |  | XXXXXXXX | ttttttt | uuuuuuu | iiiiiiii | pppppp | vvvvvv | mmmmmm | wwwwww
[5 empty] | 1 |  |  | Heure saisie | 27 | 18 | 10.5 | 10.25 | 19 | 8.5 | 4 | 1
|  |  |  | 1 |  |  |  | Heure de présence | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
|  |  |  | 1.5 |  |  |  | % d'heure travaillé | 96.4286 | 64.2857 | 37.5 | 36.6071 | 67.8571 | 30.3571 | 14.2857 | 3.5714
1
0.5
1
4
1
3
1
3 | 3
1
|  | 1.5 | 1.5
2 |  | 1.5 | 1.5
|  | 3 | 3
|  | 1 | 1
|  | 1 | 1
|  | 1 | 1
2
3
2 | 3 |  |  |  |  | 3
2
|  | 0.75 | 0.5
2
|  | 0.75 | 0.75
1 | [6 empty] | 1
2
1 | 1
1
2 | 2
2
4
2
1
0.5
1
| 1 |  |  | 1 | 1
2
|  |  |  | 6 | 4