## Feuil1
Gamme | Gammes Opératoires | Tâhches | Périodicité | Temps
#CLIM03 Arm clim Condens. air | #MULTITECHNIQUE | Circuit frigorifique: Contrôle surchauffe et sous refroidissement | A | 5
#CLIM03 Arm clim Condens. air | #MULTITECHNIQUE | Circuit frigorifique: Relevé pressions et températures | A | 5
#CLIM03 Arm clim Condens. air | #MULTITECHNIQUE | Contrôles électriques: Contrôle propreté tableau, nettoyage si nécessaire | A | 5
#CLIM03 Arm clim Condens. air | #MULTITECHNIQUE | Contrôles électriques: Examen état général contacts et relais | A | 5
#CLIM03 Arm clim Condens. air | #MULTITECHNIQUE | Contrôles électriques: Relevé intensités | A | 5
#CLIM03 Arm clim Condens. air | #MULTITECHNIQUE | Contrôles électriques: Vérification connexions électriques et câbles | A | 5
#CLIM03 Arm clim Condens. air | #MULTITECHNIQUE | Contrôles mécaniques: Contrôle débits d'air , nettoyage si nécessaire | A | 5
#CLIM03 Arm clim Condens. air | #MULTITECHNIQUE | Contrôles mécaniques: Examen propreté turbines, nettoyage si nécessaire | A | 5
#CLIM03 Arm clim Condens. air | #MULTITECHNIQUE | Echangeurs: Nettoyage et désinfection condenseur et évaporateur | A | 15
#CLIM03 Arm clim Condens. air | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | Prestations à réaliser en interne : Vérifier l'absence de fuite de fréon et le notifier pour le suivi (document mouvement de fluides) | A | 5
#CLIM03 Arm clim Condens. air | #MULTITECHNIQUE | Condensats: Nettoyage bac récupération des condensats | S | 5
#CLIM03 Arm clim Condens. air | #MULTITECHNIQUE | Contrôles mécaniques: Contrôle échauffement moteur | S | 5
#CLIM03 Arm clim Condens. air | #MULTITECHNIQUE | Régulation: Contrôle sécurités et asservissements | S | 10
#CLIM03 Arm clim Condens. air | #MULTITECHNIQUE | Régulation: Vérification du fonctionnement du climatiseur (température et hygrométrie) | S | 10
#CLIM03 Arm clim Condens. air | #MULTITECHNIQUE | Circuit frigorifique: Contrôle absence humidité circuits (si présence voyant) | T | 3
#CLIM03 Arm clim Condens. air | #MULTITECHNIQUE | Circuit frigorifique: Contrôle niveau d'huile | T | 2
#CLIM03 Arm clim Condens. air | #MULTITECHNIQUE | Circuit frigorifique: Vérification préchauffage huile | T | 2
#CLIM03 Arm clim Condens. air | #MULTITECHNIQUE | Condensats: Contrôle évacuation condensats | T | 5
#CLIM03 Arm clim Condens. air | #MULTITECHNIQUE | Condensats: Retouche peinture points de corrosion | T | 5
#CLIM03 Arm clim Condens. air | #MULTITECHNIQUE | Contrôles mécaniques: Contrôle état et tension courroies, remplacement si nécessaire | T | 1
#CLIM03 Arm clim Condens. air | #MULTITECHNIQUE | Contrôles mécaniques: Contrôle état mécanique, graissage paliers et roulements | T | 1
#CLIM03 Arm clim Condens. air | #MULTITECHNIQUE | Contrôles mécaniques: Contrôle sensoriel bruits et vibrations | T | 1
#CLIM03 Arm clim Condens. air | #MULTITECHNIQUE | Echangeurs: Nettoyage ou remplacement des filtres à air si nécessaire | T | 10
#CLIM03 Arm clim Condens. air | #MULTITECHNIQUE | Humidificateur: Entretien générateurs vapeur | T | 30
MBDA RONDE ASCENSEURS LUNDI | #MULTITECHNIQUE | Contrôle des interphones | H | 60
MBDA RONDE ASCENSEURS LUNDI | #MULTITECHNIQUE | Contrôle du bon fonctionnement des ascenseurs et des voyants. | H | 900
MBDA-ANALYSE EAU | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | Prélèvement et analyses des réseaux d'eau. | A | 30
MBDA-BRULEUR | #MULTITECHNIQUE | BRÛLEUR: Essai vanne principale gaz | A | 5
MBDA-BRULEUR | #MULTITECHNIQUE | BRÛLEUR: Nettoyage brossage filtre et joint primaire | A | 10
MBDA-BRULEUR | #MULTITECHNIQUE | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle étanchéité réseau gaz | A | 10
MBDA-BRULEUR | #MULTITECHNIQUE | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle fonctionnement soupape sécurité | A | 5
MBDA-BRULEUR | #MULTITECHNIQUE | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle fonctionnement thermostat / manostat | A | 5
MBDA-BRULEUR | #MULTITECHNIQUE | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle fonctionnement vannes de barrage extérieures | A | 5
MBDA-BRULEUR | #MULTITECHNIQUE | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle sécurité BP gaz | A | 5
MBDA-BRULEUR | #MULTITECHNIQUE | BRÛLEUR: Contrôle cycle de fonctionnement (si chaufferie supérieure à 400KW 3 fois/an) | S | 5
MBDA-BRULEUR | #MULTITECHNIQUE | BRÛLEUR: Contrôle fonctionnement régulateur tirage (si chaufferie supérieure à 400KW:3 fois/an) | S | 5
MBDA-BRULEUR | #MULTITECHNIQUE | BRÛLEUR: Contrôle intensité moteur ventilateur | S | 5
MBDA-BRULEUR | #MULTITECHNIQUE | BRÛLEUR: Contrôle propreté détecteur UV flamme (si chaufferie supérieure à 400KW: 3 fois/an) | S | 5
MBDA-BRULEUR | #MULTITECHNIQUE | BRÛLEUR: Contrôle réglage sonde ionisation (selon besoin) | S | 5
MBDA-BRULEUR | #MULTITECHNIQUE | BRÛLEUR: Contrôle visuel filerie et connexions | S | 5
MBDA-BRULEUR | #MULTITECHNIQUE | BRÛLEUR: Nettoyage par aspiration ventilateur | S | 10
MBDA-BRULEUR | #MULTITECHNIQUE | BRÛLEUR: Nettoyage réglage tête de combustion (selon besoin) | S | 5
MBDA-BRULEUR | #MULTITECHNIQUE | BRÛLEUR: Réglage mécanique électrodes allumage (selon besoin) | S | 5
MBDA-BRULEUR | #MULTITECHNIQUE | BRÛLEUR: Réglage mécanique volets d'air (selon besoin) | S | 5
MBDA-BRULEUR | #MULTITECHNIQUE | COMBUSTION :Contrôle rendement de combustion (si chaufferie supérieure à 400KW :3 fois/an) | S | 5
MBDA-BRULEUR | #MULTITECHNIQUE | COMBUSTION: Contrôle aspect flamme (si chaufferie supérieure à 400KW 3 fois/an) | S | 5
MBDA-BRULEUR | #MULTITECHNIQUE | COMBUSTION: Contrôle CO (PPM=0) (si chaufferie supérieure à 400KW 3 fois/an) | S | 5
MBDA-BRULEUR | #MULTITECHNIQUE | COMBUSTION: Contrôle taux de CO2 =>9% (si chaufferie supérieure à 400KW 3 fois/an) | S | 5
MBDA-BRULEUR | #MULTITECHNIQUE | COMBUSTION: Contrôle température fumées (si chaufferie supérieure à 400KW 3 fois/an) | S | 5
MBDA-CANIVEAUX | #MULTITECHNIQUE | Nettoyage des caniveaux Bât | M | 60
MBDA-CANIVEAUX | #MULTITECHNIQUE | Nettoyage des grilles et de l’ensemble des caniveaux | S | 180
MBDA-CHAUD | #MULTITECHNIQUE | CORPS DE CHAUFFE: Contrôle étanchéité circuits combustion | A | 5
MBDA-CHAUD | #MULTITECHNIQUE | CORPS DE CHAUFFE: Contrôle soupape sécurité | A | 5
MBDA-CHAUD | #MULTITECHNIQUE | CORPS DE CHAUFFE: Nettoyage tubes d'échangeur | A | 45
MBDA-CHAUD | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | CORPS DE CHAUFFE: Ramonage chaudière | A | 180
MBDA-CHAUD | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | GAZ: Contrôle étanchéité circuit gaz | A | 10
MBDA-CHAUD | #MULTITECHNIQUE | GAZ: Manœuvre robinet vanne gaz | A | 5
MBDA-CHAUD | #MULTITECHNIQUE | GAZ: Nettoyage et remplacement cartouche filtre gaz si nécessaire | A | 5
MBDA-CHAUD | #MULTITECHNIQUE | SYSTÈME: Vérification soupape de sécurité | A | 5
MBDA-CHAUD | #MULTITECHNIQUE | CORPS DE CHAUFFE: Purge en point bas | M | 10
MBDA-CHAUD | #MULTITECHNIQUE | SYSTÈME: Mise à jour livret de chaufferie | M | 5
MBDA-CHAUD | #MULTITECHNIQUE | SYSTÈME: contrôle général de fonctionnement | T | 45
MBDA-Compresseur | #MULTITECHNIQUE | Inspection visuelle | A | 20
MBDA-Compresseur | #MULTITECHNIQUE | Remplacement du filtre à air | A | 0
MBDA-Compresseur | #MULTITECHNIQUE | Vidange | A | 0
MBDA-CONDUIT FUMEE | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | Conduits : Ramonage conduit fumées | A | 240
MBDA-CONDUIT FUMEE | #MULTITECHNIQUE | Conduits : Nettoyage canalisation condensats | S | 15
MBDA-D Evaporateur Hebdo | #MULTITECHNIQUE | Vérification abscence de fuite eau | A | 10
MBDA-D Evaporateur Hebdo | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | Vérivication abscence de fuite de fréon | A | 10
MBDA-D Evaporateur Hebdo | #MULTITECHNIQUE | Nettoyage de l'évaporateur | H | 15
MBDA-Groupe froid (1 passage) | #MULTITECHNIQUE | Contrôle de l'étanchéité du circuit frigorifique et établir le certificat d'étanchéité | A | 0
MBDA-Groupe froid (1 passage) | #MULTITECHNIQUE | Nettoyage du condenseur | S | 90
MBDA-Groupe froid (1 passage) | #MULTITECHNIQUE | Nettoyage du groupe froid | S | 0
MBDA-Groupe froid (1 passage) | #MULTITECHNIQUE | Nettoyage du condenseur | T | 60
MBDA-Groupe froid (1 passage) | #MULTITECHNIQUE | Nettoyage du groupe froid | T | 0
MBDA-Groupe froid (2 passage) | #MULTITECHNIQUE | Contrôle de l'étanchéité du circuit frigorifique et établir le certificat d'étanchéité | S | 0
MBDA-Groupe froid (2 passage) | #MULTITECHNIQUE | Nettoyage du condenseur | S | 90
MBDA-Groupe froid (2 passage) | #MULTITECHNIQUE | Nettoyage du groupe froid | S | 0
MBDA-Groupe froid (2 passage) | #MULTITECHNIQUE | Nettoyage du condenseur | T | 60
MBDA-Groupe froid (2 passage) | #MULTITECHNIQUE | Nettoyage du groupe froid | T | 0
MBDA-LEGIO | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | Prélèvements et analyses légionelles selon le plan analytique | A | 30
MBDA-LEGIO et POTABILITEE | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | Prélèvements et analyses légionelles et potabilité (physico-chimique et bactériologique) selon le plan analytique | A | 30
MBDA-P (BAES et BSI) mens. | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | Absence secteur: Contrôle de l'autonomie des batteries(temps mini 1 heure), s'il est inférieur remplacer les batteries ou le BAES | A | 10
MBDA-P (BAES et BSI) mens. | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | Absence secteur: Nettoyage du BAES si nécessaire | A | 5
MBDA-P (BAES et BSI) mens. | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | Absence secteur: Vérification de l'allumage des lampes de sécurité | A | 5
MBDA-P (BAES et BSI) mens. | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | Absence secteur: Vérification de l'extinction de la lampe veille | A | 5
MBDA-P (BAES et BSI) mens. | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | Absence secteur:Remplacement des lampes défectueuses | A | 5
MBDA-P (BAES et BSI) mens. | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | Ajouter l'étiquette et la remplir | A | 15
MBDA-P (BAES et BSI) mens. | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | Présence secteur: Contrôle de l'état du BAES et de ces fixations, réparation si nécessaire | A | 5
MBDA-P (BAES et BSI) mens. | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | Présence secteur: Remplacement des lampes défectueuses | A | 5
MBDA-P (BAES et BSI) mens. | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | Remplir le rapport de vérification | A | 5
MBDA-P (BAES et BSI) mens. | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | Retour secteur: Remplir le registre de sécurité | A | 5
MBDA-P (BAES et BSI) mens. | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | Retour secteur: Vérification de l'extinction des lampes de sécurité. | A | 5
MBDA-P Adoucisseur a Permut. | #MULTITECHNIQUE | Bac à sel : Vider et nettoyer le bac à sel | A | 30
MBDA-P Adoucisseur a Permut. | #MULTITECHNIQUE | Bac à sel : Noter la consommation de sel Nb sacs utilisés: | H | 5
MBDA-P Adoucisseur a Permut. | #MULTITECHNIQUE | Bac à sel : Remplir le bac à sel | H | 5
MBDA-P Adoucisseur a Permut. | #MULTITECHNIQUE | Installation: Vérifier l'absence de fuite, si présence les éliminer | M | 5
MBDA-P Adoucisseur a Permut. | #MULTITECHNIQUE | Adoucisseur: Contrôle du cycle de regénération | S | 10
MBDA-P Adoucisseur a Permut. | #MULTITECHNIQUE | Adoucisseur: Vérifier le bon écoulement de l'eau lors de la regénération | S | 10
MBDA-P Adoucisseur a Permut. | #MULTITECHNIQUE | Installation: Nettoyage de l'ensemble | S | 10
MBDA-P Adoucisseur a Permut. | #MULTITECHNIQUE | Adoucisseur: Mesure du TH, réglage de la vanne de by pass si l'écart est > à + ou - 2°F de la valeur désirée | T | 5
MBDA-P Aérotherme Batterie EC | #MULTITECHNIQUE | BATTERIE CHAUDE : Contrôle étanchéité ensemble | A | 2
MBDA-P Aérotherme Batterie EC | #MULTITECHNIQUE | BATTERIE CHAUDE : Contrôle fonctionnement régulation | A | 2
MBDA-P Aérotherme Batterie EC | #MULTITECHNIQUE | GROUPE DE VENTILATION : Contrôle et relever tensions et intensiées | A | 4
MBDA-P Aérotherme Batterie EC | #MULTITECHNIQUE | GROUPE DE VENTILATION : Contrôle jeu latéral turbine/volute | A | 4
MBDA-P Aérotherme Batterie EC | #MULTITECHNIQUE | GROUPE DE VENTILATION : Dépoussiérage turbine ventilateur | A | 5
MBDA-P Aérotherme Batterie EC | #MULTITECHNIQUE | GROUPE DE VENTILATION : Examen surface ailettes turbines | A | 3
MBDA-P Aérotherme Batterie El | #MULTITECHNIQUE | Contrôler l'absence de bruits, vibrations, jeu latéral | A | 2
MBDA-P Aérotherme Batterie El | #MULTITECHNIQUE | Mesure de l'isolement du moteur et de la résistance électrique | A | 5
MBDA-P Aérotherme Batterie El | #MULTITECHNIQUE | Mesurer les intensités absorbées par le moteur, les comparer avec les valeurs indiquées | A | 5
MBDA-P Aérotherme Batterie El | #MULTITECHNIQUE | Nettoyer l'armoire électrique, vérifier la présence du schéma et le mettre en place si absence | A | 10
MBDA-P Aérotherme Batterie El | #MULTITECHNIQUE | Nettoyer l'ensemble complet (batterie, moteur, ventilateur, caisson, etc..) | A | 10
MBDA-P Aérotherme Batterie El | #MULTITECHNIQUE | Vérifier le fonctionnement de la régulation en modifiant la valeur du point de consigne. | A | 4
MBDA-P Aérotherme Batterie El | #MULTITECHNIQUE | Vérifier le fonctionnement de l'arrêt de proximité | A | 2
MBDA-P Aérotherme Batterie El | #MULTITECHNIQUE | Vérifier les connexions électriques et les passages de câbles du moteur, des résistances, du thermostat, etc..). | A | 2
MBDA-P Arm clim Condens. air | #MULTITECHNIQUE | Contrôles électriques: Contrôle propreté tableau, nettoyage si nécessaire | A | 5
MBDA-P Arm clim Condens. air | #MULTITECHNIQUE | Contrôles électriques: Examen état général contacts et relais | A | 5
MBDA-P Arm clim Condens. air | #MULTITECHNIQUE | Contrôles électriques: Relevé intensités et tensions | A | 5
MBDA-P Arm clim Condens. air | #MULTITECHNIQUE | Contrôles électriques: Vérification connexions électriques et câbles | A | 5
MBDA-P Arm clim Condens. air | #MULTITECHNIQUE | Contrôles mécaniques: Examen propreté turbines, nettoyage si nécessaire | A | 5
MBDA-P Arm clim Condens. air | #MULTITECHNIQUE | Condensats: Nettoyage bac récupération des condensats | S | 5
MBDA-P Arm clim Condens. air | #MULTITECHNIQUE | Contrôles mécaniques: Contrôle échauffement moteur | S | 5
MBDA-P Arm clim Condens. air | #MULTITECHNIQUE | Régulation: Contrôle sécurités et asservissements | S | 10
MBDA-P Arm clim Condens. air | #MULTITECHNIQUE | Régulation: Vérification du fonctionnement du climatiseur (température et hygrométrie) | S | 10
MBDA-P Arm clim Condens. air | #MULTITECHNIQUE | Circuit frigorifique: Contrôle absence humidité circuits (si présence voyant) | T | 5
MBDA-P Arm clim Condens. air | #MULTITECHNIQUE | Condensats: Contrôle évacuation condensats | T | 5
MBDA-P Arm clim Condens. air | #MULTITECHNIQUE | Condensats: Retouche peinture points de corrosion | T | 5
MBDA-P Arm clim Condens. air | #MULTITECHNIQUE | Contrôles mécaniques: Contrôle sensoriel bruits et vibrations | T | 5
MBDA-P Arm clim Condens. air | #MULTITECHNIQUE | Echangeurs: Nettoyage ou remplacement des filtres à air si nécessaire | T | 10
MBDA-P Arm clim Condens. air | #MULTITECHNIQUE | Humidificateur: Entretien générateurs vapeur | T | 30
MBDA-P Arm clim Condens. eau | #MULTITECHNIQUE | Circuit frigorifique: Relevé températures | A | 1
MBDA-P Arm clim Condens. eau | #MULTITECHNIQUE | Contrôles électriques: Contrôle propreté tableau, nettoyage si nécessaire | A | 2
MBDA-P Arm clim Condens. eau | #MULTITECHNIQUE | Contrôles électriques: Examen état général contacts et relais | A | 1
MBDA-P Arm clim Condens. eau | #MULTITECHNIQUE | Contrôles électriques: Relevé intensités | A | 1
MBDA-P Arm clim Condens. eau | #MULTITECHNIQUE | Contrôles électriques: Vérification connexions électriques et câbles | A | 1
MBDA-P Arm clim Condens. eau | #MULTITECHNIQUE | Contrôles mécaniques: Examen propreté turbines, nettoyage si nécessaire | A | 2
MBDA-P Arm clim Condens. eau | #MULTITECHNIQUE | Condensats: Nettoyage bac récupération des condensats | S | 5
MBDA-P Arm clim Condens. eau | #MULTITECHNIQUE | Contrôles mécaniques: Contrôle échauffement moteur | S | 2
MBDA-P Arm clim Condens. eau | #MULTITECHNIQUE | Régulation: Contrôle sécurités et asservissements | S | 9
MBDA-P Arm clim Condens. eau | #MULTITECHNIQUE | Régulation: Vérification du fonctionnement du climatiseur (température et hygrométrie) | S | 9
MBDA-P Arm clim Condens. eau | #MULTITECHNIQUE | Circuit frigorifique: Contrôle absence humidité circuits (si présence voyant) | T | 4
MBDA-P Arm clim Condens. eau | #MULTITECHNIQUE | Condensats: Contrôle évacuation condensats | T | 5
MBDA-P Arm clim Condens. eau | #MULTITECHNIQUE | Condensats: Retouche peinture points de corrosion | T | 5
MBDA-P Arm clim Condens. eau | #MULTITECHNIQUE | Contrôles mécaniques: Contrôle sensoriel bruits et vibrations | T | 5
MBDA-P Arm clim Condens. eau | #MULTITECHNIQUE | Echangeurs: Nettoyage ou remplacement des filtres à air si nécessaire | T | 6
MBDA-P Arm clim Condens. eau | #MULTITECHNIQUE | Humidificateur: Entretien générateurs vapeur | T | 20
MBDA-P Arm clim sur EG | #MULTITECHNIQUE | Contrôles électriques: Contrôle propreté tableau, nettoyage si nécessaire | A | 1
MBDA-P Arm clim sur EG | #MULTITECHNIQUE | Contrôles électriques: Examen état général contacts et relais | A | 2
MBDA-P Arm clim sur EG | #MULTITECHNIQUE | Contrôles électriques: Relevé intensités | A | 1
MBDA-P Arm clim sur EG | #MULTITECHNIQUE | Contrôles électriques: Vérification connexions électriques et câbles | A | 1
MBDA-P Arm clim sur EG | #MULTITECHNIQUE | Contrôles mécaniques: Examen propreté turbines, nettoyage si nécessaire | A | 5
MBDA-P Arm clim sur EG | #MULTITECHNIQUE | Condensats: Nettoyage bac récupération des condensats | S | 8
MBDA-P Arm clim sur EG | #MULTITECHNIQUE | Contrôles mécaniques: Contrôle échauffement moteur | S | 2
MBDA-P Arm clim sur EG | #MULTITECHNIQUE | Régulation: Contrôle sécurités et asservissements | S | 10
MBDA-P Arm clim sur EG | #MULTITECHNIQUE | Régulation: Vérification du fonctionnement du climatiseur (température et hygrométrie) | S | 10
MBDA-P Arm clim sur EG | #MULTITECHNIQUE | Condensats: Contrôle évacuation condensats | T | 5
MBDA-P Arm clim sur EG | #MULTITECHNIQUE | Condensats: Retouche peinture points de corrosion | T | 4
MBDA-P Arm clim sur EG | #MULTITECHNIQUE | Contrôles mécaniques: Contrôle sensoriel bruits et vibrations | T | 5
MBDA-P Arm clim sur EG | #MULTITECHNIQUE | Echangeurs: Nettoyage ou remplacement des filtres à air si nécessaire | T | 6
MBDA-P Arm clim sur EG | #MULTITECHNIQUE | Humidificateur: Entretien générateurs vapeur | T | 20
MBDA-P Assécheur | #MULTITECHNIQUE | Contrôle de la température | A | 6
MBDA-P Assécheur | #MULTITECHNIQUE | Contrôle de l'aspect général de l'installation | A | 6
MBDA-P Assécheur | #MULTITECHNIQUE | Contrôle des manomètres différentiels | A | 6
MBDA-P Assécheur | #MULTITECHNIQUE | Contrôle des purgeurs automatiques | A | 7
MBDA-P Assécheur | #MULTITECHNIQUE | Vérification de l'électricité | A | 7
MBDA-P Assécheur | #MULTITECHNIQUE | Vérification des pressions | A | 7
MBDA-P Assécheur | #MULTITECHNIQUE | Vérification du cycle du sécheur en marche forcée | A | 7
MBDA-P Assécheur | #MULTITECHNIQUE | Vérification du nombre d'heures de fonctionnement | A | 7
MBDA-P Assécheur | #MULTITECHNIQUE | Vérification du point de rosée | A | 7
MBDA-P BECS électrique | #MULTITECHNIQUE | Contrôle de la température | A | 0
MBDA-P BECS électrique | #MULTITECHNIQUE | Contrôle du groupe de sécurité | A | 0
MBDA-P BECS électrique | #MULTITECHNIQUE | Vérification de l’étanchéité | A | 0
MBDA-P BECS électrique | #MULTITECHNIQUE | Vérification de la régulation | A | 30
MBDA-P BECS électrique | #MULTITECHNIQUE | Vérification et essai des groupes de sécurité | A | 0
MBDA-P Bloc sanitaire | #MULTITECHNIQUE | Ronde des sanitaires: Manœuvrer toutes les vannes d'isolement de chaque appareil et de la colonne principale | A | 30
MBDA-P Bloc sanitaire | #MULTITECHNIQUE | Ronde des sanitaires: Nettoyage bouches VMC | A | 10
MBDA-P Bloc sanitaire | #MULTITECHNIQUE | Ronde des sanitaires: Contrôle du fonctionnement des chasses d'eau (capacité, remplissage, vidage, etc..) réglage ou remplacement si nécessaire | M | 5
MBDA-P Bloc sanitaire | #MULTITECHNIQUE | Ronde des sanitaires: Manœuvre des robinets des lavabos et des urinoirs, remplacement ou réparation si besoin | M | 10
MBDA-P Bloc sanitaire | #MULTITECHNIQUE | Ronde des sanitaires: Nettoyage ou remplacement des brises jet si besoin | M | 10
MBDA-P Bloc sanitaire | #MULTITECHNIQUE | Ronde des sanitaires: Vérification de la serrurerie de toutes les portes, réglage ou remplacement si besoin | M | 5
MBDA-P Bloc sanitaire | #MULTITECHNIQUE | Ronde des sanitaires: Vérification de l'étanchéité des canalisations d'eau de ville, d'eau usée et d'eau vanne | M | 5
MBDA-P Bloc sanitaire | #MULTITECHNIQUE | Ronde des sanitaires: Vérification de l'évacuation des lavabos, des urinoirs et des toilettes, débouchage si nécessaire | M | 10
MBDA-P Bloc sanitaire | #MULTITECHNIQUE | Ronde des sanitaires: Vérifier la fixation des urinoirs, des lavabos, des sèches mains, des diffuseurs, des luminaires, etc.. Remettre en état si besoin | M | 5
MBDA-P Bloc sanitaire | #MULTITECHNIQUE | Ronde des sanitaires: Vérifier la prestation du ménage (poubelle, propreté) rendre compte si anomalie | M | 5
MBDA-P Bloc sanitaire | #MULTITECHNIQUE | Ronde des sanitaires: Vérifier l'éclairage, remplacer les lampes grillées et les luminaires si besoin | M | 5
MBDA-P Cassette EG | #MULTITECHNIQUE | Contrôle de la température de soufflage | A | 5
MBDA-P Cassette EG | #MULTITECHNIQUE | Contrôle serrage des connexions électriques | A | 5
MBDA-P Cassette EG | #MULTITECHNIQUE | Mesure et relève des intensités | A | 5
MBDA-P Cassette EG | #MULTITECHNIQUE | Mesure et relève des tensions | A | 5
MBDA-P Cassette EG | #MULTITECHNIQUE | Vérification de l’absence de fuites | A | 5
MBDA-P Cassette EG | #MULTITECHNIQUE | Vérification de la pompe de relevage | A | 15
MBDA-P Cassette EG | #MULTITECHNIQUE | Nettoyage du ventilateur | S | 15
MBDA-P Cassette EG | #MULTITECHNIQUE | Vérifier l'état général du caisson et de la grille d'aspiration | S | 5
MBDA-P Cassette EG | #MULTITECHNIQUE | Contrôle du fonctionnement des vannes de régulation | T | 5
MBDA-P Cassette EG | #MULTITECHNIQUE | Contrôle du point de consigne | T | 5
MBDA-P Cassette EG | #MULTITECHNIQUE | Nettoyage de la cassette | T | 10
MBDA-P Cassette EG | #MULTITECHNIQUE | Nettoyage des filtres | T | 10
MBDA-P Climatiseur (Splits) | #MULTITECHNIQUE | Contrôle étanchéité bac condensats | A | 5
MBDA-P Climatiseur (Splits) | #MULTITECHNIQUE | Contrôle état câbles et connexions | A | 5
MBDA-P Climatiseur (Splits) | #MULTITECHNIQUE | Contrôle jeu axe de ventilateur | A | 5
MBDA-P Climatiseur (Splits) | #MULTITECHNIQUE | Examen état général | A | 5
MBDA-P Climatiseur (Splits) | #MULTITECHNIQUE | Nettoyage brossage condenseur | A | 15
MBDA-P Climatiseur (Splits) | #MULTITECHNIQUE | Contrôle fonctionnement organes commande | S | 5
MBDA-P Climatiseur (Splits) | #MULTITECHNIQUE | Nettoyage filtre | S | 5
MBDA-P CTA EC-EF-Récupération | #MULTITECHNIQUE | Caisson externe: Nettoyage externe de la centrale d'air | A | 30
MBDA-P CTA EC-EF-Récupération | #MULTITECHNIQUE | Caisson externe: Vérification de la fermeture des portes et de leurs joints, remise en état si nécessaire | A | 15
MBDA-P CTA EC-EF-Récupération | #MULTITECHNIQUE | Caisson interne: Nettoyage interne de toute la centrale d'air | A | 30
MBDA-P CTA EC-EF-Récupération | #MULTITECHNIQUE | Contrôle visuel des silentblocs | A | 10
MBDA-P CTA EC-EF-Récupération | #MULTITECHNIQUE | Registres: Contrôle de l'ouverture et de la fermeture complète des volets. | A | 10
MBDA-P CTA EC-EF-Récupération | #MULTITECHNIQUE | Registres: Vérification de la position des volets: en régulation,en antigel et à l'arrêt de la CTA | A | 10
MBDA-P CTA EC-EF-Récupération | #MULTITECHNIQUE | Ventilateur: Contrôle de l'usure des poulies, remplacement si nécessaire. | A | 5
MBDA-P CTA EC-EF-Récupération | #MULTITECHNIQUE | Ventilateur: Relevée des intensités, comparer les valeurs avec les intensités indiquées. | A | 10
MBDA-P CTA EC-EF-Récupération | #MULTITECHNIQUE | Batterie eau glacée et eau chaude: Contrôle de l'étanchéité | S | 10
MBDA-P CTA EC-EF-Récupération | #MULTITECHNIQUE | Batterie eau glacée et eau chaude: Vérification du fonctionnement de la vanne de régulation en modifiant le point de consigne | S | 10
MBDA-P CTA EC-EF-Récupération | #MULTITECHNIQUE | Caisson externe: Contrôle de l'état des calorifuges, remise en état si nécessaire. | S | 10
MBDA-P CTA EC-EF-Récupération | #MULTITECHNIQUE | Caisson externe: Contrôle des thermomètres, manomètres, purgeurs, passages de câbles, etc.. remplacement si besoin | S | 10
MBDA-P CTA EC-EF-Récupération | #MULTITECHNIQUE | Caisson externe: Contrôle du fonctionnement du thermostat antigel | S | 10
MBDA-P CTA EC-EF-Récupération | #MULTITECHNIQUE | Caisson externe: Manœuvre des vannes, remplacement des vannes défectueuses | S | 10
MBDA-P CTA EC-EF-Récupération | #MULTITECHNIQUE | Caisson externe: Mise en peinture des parties oxydées | S | 10
MBDA-P CTA EC-EF-Récupération | #MULTITECHNIQUE | Caisson externe: Vérification du fonctionnement de l'arrêt de proximité. | S | 10
MBDA-P CTA EC-EF-Récupération | #MULTITECHNIQUE | Caisson externe: Vérifier l'état de la prise d'air neuf située à l'extérieure, la nettoyer si nécessaire | S | 10
MBDA-P CTA EC-EF-Récupération | #MULTITECHNIQUE | Caisson interne: Nettoyage et mise en peinture des parties oxydées (en particulier le bac de récupération des condensats). | S | 10
MBDA-P CTA EC-EF-Récupération | #MULTITECHNIQUE | Caisson interne: Remplacement des filtres | S | 10
MBDA-P CTA EC-EF-Récupération | #MULTITECHNIQUE | Ventilateur: Vérification des connexions électriques et de l'état des presses étoupe, remise en état si nécessaire. | S | 10
MBDA-P CTA EC-EF-Récupération | #MULTITECHNIQUE | Ventilateur: Vérification des liaisons aérauliques souples "ventilateur, gaine" remise en état si nécessaire. | S | 10
MBDA-P CTA EC-EF-Récupération | #MULTITECHNIQUE | Caisson interne: Remplacement des préfiltres | T | 10
MBDA-P CTA EC-EF-Récupération | #MULTITECHNIQUE | Registres: Contrôle des fixations et des accouplements"moteurs, volets"réparation si nécessaire | T | 10
MBDA-P CTA EC-EF-Récupération | #MULTITECHNIQUE | Ventilateur: Contrôle de l'état et de la tension des courroies, remplacement si nécessaire. | T | 10
MBDA-P Disconnecteur | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | Contrôle réglementaire: Prendre les mesures nécessaire si les contrôles non pas été réalisés, si des remarques sont notifiées vérifier qu'elles ont été prises en compte | A | 10
MBDA-P Disconnecteur | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | Contrôle réglementaire: S'assurer que le contrôle réglementaire de tous les disconnecteurs a été réalisé | A | 2
MBDA-P Disconnecteur | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | Contrôle réglementaire: Vérifier la présence de la fiche règlementaire | A | 1
MBDA-P Disconnecteur | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | Contrôle réglementaire: Vérifier la présence sur chaque disconnecteur de l'étiquette datée et signée | A | 2
MBDA-P Dry cooler | #MULTITECHNIQUE | Faire tourner manuellement les ventilateurs en présence d'un point dur mécanique Remplacer le moteur ou le mettre en commande | A | 15
MBDA-P Dry cooler | #MULTITECHNIQUE | Nettoyage de l'ensemble de l'installation | A | 30
MBDA-P Dry cooler | #MULTITECHNIQUE | Eliminer les bruits et vibrations | S | 10
MBDA-P Dry cooler | #MULTITECHNIQUE | Isoler l'installation en ouvrant et condamnant l'arrêt de proximité | S | 5
MBDA-P Dry cooler | #MULTITECHNIQUE | Relevé des intensités moteur | S | 5
MBDA-P Dry cooler | #MULTITECHNIQUE | Remise en service et essais de l'installation | S | 10
MBDA-P Dry cooler | #MULTITECHNIQUE | Vérifier l'ensemble de la carrosserie, remettre en place les éléments si nécessaire | S | 30
MBDA-P Echangeur | #MULTITECHNIQUE | Contrôle étanchéiter | A | 30
MBDA-P Echangeur | #MULTITECHNIQUE | Essais des sécurités | A | 30
MBDA-P Echangeur | #MULTITECHNIQUE | Manœuvre des vannes d'isolement de l' échangeur | A | 30
MBDA-P Evaporateur | #MULTITECHNIQUE | Vérification abscence de fuite eau | A | 10
MBDA-P Evaporateur | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | Vérivication abscence de fuite de fréon | A | 10
MBDA-P Evaporateur | #MULTITECHNIQUE | Nettoyage de l'évaporateur | S | 15
MBDA-P Filtre a Charbon | #MULTITECHNIQUE | Remplacement des filtres ? | A | 60
MBDA-P Groupe électrogène | #MULTITECHNIQUE | Contrôle de la tension des courroies | A | 2
MBDA-P Groupe électrogène | #MULTITECHNIQUE | Contrôle des circuits de préchauffage eau et huile pour la partie moteur | A | 2
MBDA-P Groupe électrogène | #MULTITECHNIQUE | Contrôle des filtres à air du moteur thermique | A | 2
MBDA-P Groupe électrogène | #MULTITECHNIQUE | Contrôle des temporisations de l'armoire électrique et réglage si nécessauire | A | 2
MBDA-P Groupe électrogène | #MULTITECHNIQUE | Contrôle du bon état de fonctionnement du chargeur | A | 2
MBDA-P Groupe électrogène | #MULTITECHNIQUE | Essai en charge | A | 2
MBDA-P Groupe électrogène | #MULTITECHNIQUE | Essai et contrôle des arrêts d'urgence et des sécurités moteur en "statique" | A | 2
MBDA-P Groupe électrogène | #MULTITECHNIQUE | Essais d'automatisme | A | 2
MBDA-P Groupe électrogène | #MULTITECHNIQUE | Essais des différents systèmes de démarrage | A | 2
MBDA-P Groupe électrogène | #MULTITECHNIQUE | Mise en automatique de la centrale | A | 2
MBDA-P Groupe électrogène | #MULTITECHNIQUE | Nettoyage et dépoussierage de l'armoire électrique | A | 2
MBDA-P Groupe électrogène | #MULTITECHNIQUE | Nettoyage ou remplacement des filtres à huile (selon type de moteur) | A | 2
MBDA-P Groupe électrogène | #MULTITECHNIQUE | Nettoyage ou remplacement des filtres gazoil (selon type de moteur) | A | 2
MBDA-P Groupe électrogène | #MULTITECHNIQUE | Nettoyage. désulfatation. graissage des bornes de la batterie de démarrage | A | 2
MBDA-P Groupe électrogène | #MULTITECHNIQUE | Remplacement des ampoules des voyants de l'armoire électrique si nécessaire | A | 2
MBDA-P Groupe électrogène | #MULTITECHNIQUE | Remplacement des filtres à eau (selon type de moteur) | A | 2
MBDA-P Groupe électrogène | #MULTITECHNIQUE | Vérification de la canalisation d'échappement à l'intérieur du local | A | 1
MBDA-P Groupe électrogène | #MULTITECHNIQUE | Vérification de l'étanchéité de l'alimentation en combustible | A | 1
MBDA-P Groupe électrogène | #MULTITECHNIQUE | Vérification de l'étanchéité du système de refroidissement | A | 1
MBDA-P Groupe électrogène | #MULTITECHNIQUE | Vérification de l'état des pôles des contacteurs principaux de l'armoire électrique | A | 1
MBDA-P Groupe électrogène | #MULTITECHNIQUE | Vérification des balais sur bague de roue polaire | A | 1
MBDA-P Groupe électrogène | #MULTITECHNIQUE | Vérification des filtres à air pour la partie moteur | A | 1
MBDA-P Groupe électrogène | #MULTITECHNIQUE | Vérification des joints du moteur thermique | A | 1
MBDA-P Groupe électrogène | #MULTITECHNIQUE | Vérification des niveaux huile moteur. huile pompe injection. circuit d'eau et complément si nécessaire | A | 1
MBDA-P Groupe électrogène | #MULTITECHNIQUE | Vérification du fonctionnement automatique des sécurités de l'armoire électrique en "statique" | A | 1
MBDA-P Groupe électrogène | #MULTITECHNIQUE | Vérification du fonctionnement des sécurités en "statique" | A | 1
MBDA-P Groupe électrogène | #MULTITECHNIQUE | Vérification du niveau et de la densité de l'électrolyte de la batterie de démarrage | A | 1
MBDA-P Groupe électrogène | #MULTITECHNIQUE | Vérification du régulateur de l'alternateur et ajustage si nécessaire de la tension | A | 2
MBDA-P Groupe électrogène | #MULTITECHNIQUE | Vérification du serrage de la boulonnerie apparente. collecteur d'admission et d'échappement. raccords de tuyauteries. colliers de serrage. connexions électriques. remplacement des joints si nécessaire | A | 2
MBDA-P Groupe électrogène | #MULTITECHNIQUE | Vérification du serrage des connexions de l'alternateur | A | 2
MBDA-P Groupe électrogène | #MULTITECHNIQUE | Vérification du serrage des connexions de l'armoire électrique | A | 2
MBDA-P Groupe électrogène | #MULTITECHNIQUE | Vérification du serrage des connexions et de la propreté des contacts de la batterie de démarrage | A | 2
MBDA-P Groupe électrogène | #MULTITECHNIQUE | Vidange du moteur thermique | A | 2
MBDA-P Groupe électrogène | #MULTITECHNIQUE | Essai à vide | M | 20
MBDA-P Groupe électrogène | #MULTITECHNIQUE | Mesure et relève des tensions | M | 20
MBDA-P Groupe électrogène | #MULTITECHNIQUE | Test d'acidité sur les batteries des groupes électrogènes | M | 20
MBDA-P Groupe électrogène | #MULTITECHNIQUE | Contrôle manuel de la vanne police de la nourrice | T | 10
MBDA-P Groupe électrogène | #MULTITECHNIQUE | Dépoussiérage / Nettoyage | T | 5
MBDA-P Humidificateur vapeur | #MULTITECHNIQUE | Contrôle de l’écoulement de l’eau. absence de dépôts (nettoyage des siphons) | A | 0
MBDA-P Humidificateur vapeur | #MULTITECHNIQUE | Contrôle serrage des connexions électriques | A | 30
MBDA-P Humidificateur vapeur | #MULTITECHNIQUE | Contrôler la tension et l’intensité | S | 0
MBDA-P Humidificateur vapeur | #MULTITECHNIQUE | Nettoyage (ou remplacement) du bol d’humidificateur ou résistance | S | 30
MBDA-P Humidificateur vapeur | #MULTITECHNIQUE | Vérification du fonctionnement des sécurités d’hygrométrie haute et basse | S | 0
MBDA-P Humidificateur vapeur | #MULTITECHNIQUE | Vérification de l’électrovanne de vidange | T | 15
MBDA-P Humidificateur vapeur | #MULTITECHNIQUE | Vérification de l'électrovanne de remplissage | T | 0
MBDA-P Maintien de pression | #MULTITECHNIQUE | Mesure de l'isolement du moteur | A | 5
MBDA-P Maintien de pression | #MULTITECHNIQUE | En créant une fuite artificielle, vérifier les points d'enclenchement bas et haut | T | 5
MBDA-P Maintien de pression | #MULTITECHNIQUE | Mesurer les intensités absorbées par le moteur, les comparer avec les valeurs indiquées | T | 5
MBDA-P Onduleur ST | #SOUS-TRAITANCE | contole des diverses allarmes | A | 5
MBDA-P Onduleur ST | #SOUS-TRAITANCE | contrôle de la frequence | A | 5
MBDA-P Onduleur ST | #SOUS-TRAITANCE | contrôle de la synchronisation en tension | A | 5
MBDA-P Onduleur ST | #SOUS-TRAITANCE | contrôle de la tension des batteries | A | 5
MBDA-P Onduleur ST | #SOUS-TRAITANCE | contrôle des circuits d'alimentations internes | A | 5
MBDA-P Onduleur ST | #SOUS-TRAITANCE | contrôle des condansateurs AC/DC | A | 5
MBDA-P Onduleur ST | #SOUS-TRAITANCE | contrôle des disjoncteurs | A | 5
MBDA-P Onduleur ST | #SOUS-TRAITANCE | contrôle des tensions batteries et du courant de decharge | A | 5
MBDA-P Onduleur ST | #SOUS-TRAITANCE | contrôle et inspection mécanique de l'onduleur | A | 5
MBDA-P Onduleur ST | #SOUS-TRAITANCE | contrôle et resserrage des batteries | A | 5
MBDA-P Onduleur ST | #SOUS-TRAITANCE | contrôle point chaud | A | 5
MBDA-P Onduleur ST | #SOUS-TRAITANCE | dépoussiérage des cartes et composants | A | 5
MBDA-P Onduleur ST | #SOUS-TRAITANCE | mise en service des batteries | A | 5
MBDA-P Onduleur ST | #SOUS-TRAITANCE | nettoyage des turbines a l'air comprimé | A | 5
MBDA-P Onduleur ST | #SOUS-TRAITANCE | passage en mode maintenance | A | 5
MBDA-P Onduleur ST | #SOUS-TRAITANCE | redémarrage et vérification de le partie onduleur | A | 5
MBDA-P Onduleur ST | #SOUS-TRAITANCE | redémarrage et vérification du redresseur | A | 5
MBDA-P Onduleur ST | #SOUS-TRAITANCE | reglage de la tension de sortie si besoin | A | 5
MBDA-P Onduleur ST | #SOUS-TRAITANCE | resserrage de la boulonnerie internes | A | 5
MBDA-P Onduleur ST | #SOUS-TRAITANCE | test de l'autonomie des batteries | A | 5
MBDA-P Onduleur ST | #SOUS-TRAITANCE | vérification du panel | A | 5
MBDA-P PAC boucle d'eau | #MULTITECHNIQUE | Contrôle action thermostat | A | 5
MBDA-P PAC boucle d'eau | #MULTITECHNIQUE | Contrôle fonctionnement inverseur été/hiver | A | 5
MBDA-P PAC boucle d'eau | #MULTITECHNIQUE | Contrôle fonctionnement sélecteur de vitesses | A | 5
MBDA-P PAC boucle d'eau | #MULTITECHNIQUE | Nettoyage tuyauterie évacuation | A | 5
MBDA-P PAC boucle d'eau | #MULTITECHNIQUE | Remplacement filtres | A | 15
MBDA-P PAC boucle d'eau | #MULTITECHNIQUE | Vérification fonctionnement groupe frigorifique | A | 5
MBDA-P PAC boucle d'eau(2 Pass | #MULTITECHNIQUE | Contrôle action thermostat | A | 5
MBDA-P PAC boucle d'eau(2 Pass | #MULTITECHNIQUE | Contrôle fonctionnement sélecteur de vitesses | A | 5
MBDA-P PAC boucle d'eau(2 Pass | #MULTITECHNIQUE | Nettoyage tuyauterie évacuation | A | 5
MBDA-P PAC boucle d'eau(2 Pass | #MULTITECHNIQUE | Remplacement filtres | A | 15
MBDA-P PAC boucle d'eau(2 Pass | #MULTITECHNIQUE | Contrôle fonctionnement inverseur été/hiver | S | 5
MBDA-P PAC boucle d'eau(2 Pass | #MULTITECHNIQUE | Vérification fonctionnement groupe frigorifique | S | 5
MBDA-P PAC ETT | #MULTITECHNIQUE | Nettoyage des batteries | A | 5
MBDA-P PAC ETT | #MULTITECHNIQUE | Vérification de l’étanchéité du circuit | A | 5
MBDA-P PAC ETT | #MULTITECHNIQUE | Vérification de l’état et du bon fonctionnement ventilateur, nettoyage et de redressage si nécessaire des ailettes | A | 5
MBDA-P PAC ETT | #MULTITECHNIQUE | Vérification de la chaîne des sécurités | A | 5
MBDA-P PAC ETT | #MULTITECHNIQUE | Vérification des peintures et reprise éventuelle | A | 5
MBDA-P PAC ETT | #MULTITECHNIQUE | Vérification des silentblocs | A | 5
MBDA-P PAC ETT | #MULTITECHNIQUE | Vérification du bon serrage de la visserie en général | A | 5
MBDA-P PAC ETT | #MULTITECHNIQUE | Vérification du petit appareillage électrique, remplacement si nécessaire | A | 5
MBDA-P PAC ETT | #MULTITECHNIQUE | Vérifier le bon fonctionnement de tous les organes et leur bon positionnement (registres, économiseur, vanne inversion de cycle, etc) | A | 5
MBDA-P PAC ETT | #MULTITECHNIQUE | Mesure de l’intensité absorbée par le compresseur | M | 5
MBDA-P PAC ETT | #MULTITECHNIQUE | Mesure de l’intensité absorbée par le ventilateur de soufflage | M | 5
MBDA-P PAC ETT | #MULTITECHNIQUE | Mesure des intensités et tension | M | 5
MBDA-P PAC ETT | #MULTITECHNIQUE | Mesure des pressions et des températures compresseur | M | 5
MBDA-P PAC ETT | #MULTITECHNIQUE | Vérification de l’encrassement du filtre d’air, remplacement si nécessaire | M | 5
MBDA-P PAC ETT | #MULTITECHNIQUE | Vérification de l’évacuation des condensats | M | 5
MBDA-P PAC ETT | #MULTITECHNIQUE | Vérification du bon fonctionnement de la régulation et des conditions d’ambiance, réglage si nécessaire | M | 5
MBDA-P PAC ETT | #MULTITECHNIQUE | Nettoyage et dépoussiérage intérieur | T | 5
MBDA-P PAC ETT | #MULTITECHNIQUE | Vérification de l’état des batteries et de leur étanchéité | T | 5
MBDA-P PAC ETT | #MULTITECHNIQUE | Vérification de la propreté et du colmatage de la batterie, de l’étanchéité, nettoyage si nécessaire | T | 5
MBDA-P PAC ETT | #MULTITECHNIQUE | Vérification des paliers moteur et ventilateur, graissage si celui-ci est prévu | T | 5
MBDA-P PAC ETT | #MULTITECHNIQUE | Vérification si il y a lieu de la tension des courroies de transmission | T | 5
MBDA-P Pompe circulation | #MULTITECHNIQUE | Vérification des liaisons souples "dilatoflex", remplacement selon leur état ou leur date de fabrication (10 ans maxi) | A | 5
MBDA-P Pompe circulation | #MULTITECHNIQUE | Vérifier les connexions électriques | A | 5
MBDA-P Pompe circulation | #MULTITECHNIQUE | Mesurer les intensités absorbées par le moteur | S | 5
MBDA-P Pompe circulation | #MULTITECHNIQUE | Vérification de l'ordre de marche des pompes jumelées | S | 5
MBDA-P Pompe circulation | #MULTITECHNIQUE | Vérifier l'absence de fuite de la garniture mécanique et des différents raccordements | S | 5
MBDA-P Pompe circulation | #MULTITECHNIQUE | Vérifier les hauteurs manométriques | S | 10
MBDA-P Pompes de relevage | #MULTITECHNIQUE | Contrôler si les plans sont dans l'armoire | A | 10
MBDA-P Pompes de relevage | #MULTITECHNIQUE | Nettoyage et désinfection des fosses S52 | A | 125
MBDA-P Pompes de relevage | #MULTITECHNIQUE | Contrôle du fonctionnement du relais thermique | S | 10
MBDA-P Pompes de relevage | #MULTITECHNIQUE | Vérification clapet anti-retour | S | 5
MBDA-P Pompes de relevage | #MULTITECHNIQUE | Manoeuvre des vannes d'isolement | T | 15
MBDA-P Pompes de relevage | #MULTITECHNIQUE | Mesure et relève des tensions et des intensités du moteur | T | 0
MBDA-P Pompes de relevage | #MULTITECHNIQUE | Vérification du bon fonctionnement des flotteurs | T | 15
MBDA-P Pompes doseuses | #MULTITECHNIQUE | Contrôle du fonctionnement de l'amorçage | T | 10
MBDA-P Pompes doseuses | #MULTITECHNIQUE | Contrôle du fonctionnement de l'installation | T | 10
MBDA-P Pompes doseuses | #MULTITECHNIQUE | Nettoyage général (si nécessaire) | T | 10
MBDA-P Pot à boue | #MULTITECHNIQUE | Nettoyage des filtres | H | 30
MBDA-P Radiateur | #MULTITECHNIQUE | Contrôle de l'étanchéité des réseaux et purge . | S | 5
MBDA-P Radiateur | #MULTITECHNIQUE | Contrôle du fonctionnement des purgeurs, remplacement si nécessaire | S | 5
MBDA-P Radiateur | #MULTITECHNIQUE | Manœuvre de toutes les vannes | S | 5
MBDA-P Radiateur | #MULTITECHNIQUE | Mise en peinture des parties oxydées (tuyauteries, supports, etc..) | S | 5
MBDA-P Réseau azote | #MULTITECHNIQUE | Gamme a définir contrôle fuite reseau | A | 10
MBDA-P Réseau EG | #MULTITECHNIQUE | CANALISATIONS : Analyse eau réseaux | A | 30
MBDA-P Réseau EG | #MULTITECHNIQUE | CANALISATIONS : Contrôle étanchéité calorifuge | A | 0
MBDA-P Réseau EG | #MULTITECHNIQUE | CANALISATIONS : Contrôle étanchéité canalisations | A | 0
MBDA-P Réseau EG | #MULTITECHNIQUE | ROBINETTERIE : Manœuvre vannes et axes | A | 30
MBDA-P Réseaux EP, EU, EV | #MULTITECHNIQUE | DESCENTES PLUVIALES. EVACUATIONS : Curage canalisations | A | 5
MBDA-P Réseaux EP, EU, EV | #MULTITECHNIQUE | DESCENTES PLUVIALES. EVACUATIONS : Curage éléments de rétention | A | 5
MBDA-P Réseaux EP, EU, EV | #MULTITECHNIQUE | FOSSES. REGARDS. PUISARDS : Contrôle étanchéité bacs de rétention S52 | A | 5
MBDA-P Réseaux EP, EU, EV | #MULTITECHNIQUE | FOSSES. REGARDS. PUISARDS : Curage fosses de décantation | A | 5
MBDA-P Réseaux EP, EU, EV | #MULTITECHNIQUE | FOSSES. REGARDS. PUISARDS : Curage hydraulique décantation | A | 5
MBDA-P Réseaux EP, EU, EV | #MULTITECHNIQUE | FOSSES. REGARDS. PUISARDS : Vérification écoulement | A | 5
MBDA-P Réseaux EP, EU, EV | #MULTITECHNIQUE | FOSSES. REGARDS. PUISARDS : Vidange fosse | A | 5
MBDA-P Réseaux EP, EU, EV | #MULTITECHNIQUE | DESCENTES PLUVIALES. EVACUATIONS : Vérification écoulement | S | 5
MBDA-P Réseaux EP, EU, EV | #MULTITECHNIQUE | DESCENTES PLUVIALES. EVACUATIONS : Vérification étanchéité éléments de rétention | S | 5
MBDA-P Réseaux EP, EU, EV | #MULTITECHNIQUE | FOSSES. REGARDS. PUISARDS : Débouchage grilles et filtres | S | 5
MBDA-P Ronde compteur | #MULTITECHNIQUE | Relevé des compteurs Energies et fluides | M | 60
MBDA-P Ronde éclairage mens. | #MULTITECHNIQUE | Travaux: Remplacement des lampes défectueuses | M | 30
MBDA-P Ronde éclairage mens. | #MULTITECHNIQUE | Travaux: Vérification de l'état des luminaires et de leurs fixations | M | 10
MBDA-P Ronde Sanitaire | #MULTITECHNIQUE | Contrôle de l’ensemble des installations sanitaires | A | 300
MBDA-P Ronde Sanitaire | #MULTITECHNIQUE | Détartrage des mousseurs | A | 120
MBDA-P Ronde Sanitaire | #MULTITECHNIQUE | Vérification des écoulements | A | 300
MBDA-P Ronde Sanitaire | #MULTITECHNIQUE | Contrôle robinetterie | H | 5
MBDA-P Ronde Sanitaire | #MULTITECHNIQUE | Teste des chasses d'eau WC et Urinoirs | H | 5
MBDA-P Ronde Sanitaire | #MULTITECHNIQUE | Vérification abscance de fuite | H | 5
MBDA-P Ronde technique | #MULTITECHNIQUE | Réaliser la ronde technique en suivant la procédure interne du site | H | 60
MBDA-P Sorbone | #MULTITECHNIQUE | 1 - Inspection, après démontage du mécanisme de manœuvre de l'écran | A | 5
MBDA-P Sorbone | #MULTITECHNIQUE | 10 - Maintenance et contrôle du système de ventilation de compensation (article 4 du 08/10/1987) | A | 5
MBDA-P Sorbone | #MULTITECHNIQUE | 2 - Vérification des butées d'arrêt de l'écran et de leur alarme | A | 5
MBDA-P Sorbone | #MULTITECHNIQUE | 3 - Nettoyage du plénum d'extraction, après démontage de la paroi verticale arrière | A | 5
MBDA-P Sorbone | #MULTITECHNIQUE | 4 - Remplacement du filtre à charbon si celui-ci a atteint sa perte de charge | A | 5
MBDA-P Sorbone | #MULTITECHNIQUE | 5 - Examen visuel du conduit de rejet et de ses accessoires | A | 5
MBDA-P Sorbone | #MULTITECHNIQUE | 6 - Inspection du ventilateur d'extraction (vitesse et sens de rotation du ventilateur, examen des pales) | A | 5
MBDA-P Sorbone | #MULTITECHNIQUE | 7- Contrôles du fonctionnement des clapets anti-retour | A | 5
MBDA-P Sorbone | #MULTITECHNIQUE | 8 - Contrôles du fonctionnement de l'indicateur de débit et de son alarme | A | 5
MBDA-P Sorbone | #MULTITECHNIQUE | 9 - Ajuster la fréquence vitesse des moteurs d'extraction (conformité de vitesse d'air frontale) | A | 5
MBDA-P Tableau élec | #MULTITECHNIQUE | Travaux réalisables hors tension: Contrôler les connexions électriques | A | 4
MBDA-P Tableau élec | #MULTITECHNIQUE | Travaux réalisables hors tension: Vérifier l'absence de trace d'échauffement du câblage et du matériel électrique | A | 4
MBDA-P Tableau élec | #MULTITECHNIQUE | Travaux réalisables sous tension: contrôle thermographique | A | 4
MBDA-P Tableau élec | #MULTITECHNIQUE | Travaux réalisables sous tension: Contrôler le fonctionnement de l'éclairage interne de l'armoire, remettre en état si besoin | A | 3
MBDA-P Tableau élec | #MULTITECHNIQUE | Travaux réalisables sous tension: Nettoyer l'extérieur de l'armoire électrique et son environnement | A | 4
MBDA-P Tableau élec | #MULTITECHNIQUE | Travaux réalisables sous tension: Remettre en place les plastrons et couvercles de goulottes si absence | A | 4
MBDA-P Tableau élec | #MULTITECHNIQUE | Travaux réalisables sous tension: Tester les voyants, remettre en état si nécessaire | A | 4
MBDA-P Tableau élec | #MULTITECHNIQUE | Travaux réalisables sous tension: Vérifier la corrélation du schéma et de l'étiquetage, mettre à jour si besoin | A | 4
MBDA-P Tableau élec | #MULTITECHNIQUE | Travaux réalisables sous tension: Vérifier la fermeture du tableau, la remettre en état si nécessaire | A | 3
MBDA-P Tableau élec | #MULTITECHNIQUE | Travaux réalisables sous tension: Vérifier la présence du schéma, son état et son actualisation le mettre en place si absence | A | 3
MBDA-P Tableau élec | #MULTITECHNIQUE | Travaux réalisables sous tension: Vérifier les liaisons de terre et équipotentielles, les mettre en conformité si nécessaire | A | 3
MBDA-P TGBT mens | #MULTITECHNIQUE | Contrôle échauffement câbles et contacts | A | 4
MBDA-P TGBT mens | #MULTITECHNIQUE | Contrôle fixation connexions terre | A | 4
MBDA-P TGBT mens | #MULTITECHNIQUE | Dépoussiérage par aspiration armoires | A | 4
MBDA-P TGBT mens | #MULTITECHNIQUE | Resserrage hors tension connexions | A | 4
MBDA-P TGBT mens | #MULTITECHNIQUE | Vérification équilibrage phases | A | 3
MBDA-P TGBT mens | #MULTITECHNIQUE | Vérification présence schéma actualisé | A | 4
MBDA-P TGBT mens | #MULTITECHNIQUE | Vérification tension N/S | A | 3
MBDA-P TGBT mens | #MULTITECHNIQUE | Vérification fonctionnement voyants | M | 4
MBDA-P Transformateur | #MULTITECHNIQUE | Dépoussiérage par aspiration armoire | A | 5
MBDA-P Transformateur | #MULTITECHNIQUE | Mesure tension / intensité E/S | A | 5
MBDA-P Transformateur | #MULTITECHNIQUE | Resserrage hors tension connexions | A | 5
MBDA-P Transformateur | #MULTITECHNIQUE | Vérification autonomie batteries | A | 20
MBDA-P Transformateur | #MULTITECHNIQUE | Vérification corrélation schéma/étiquetage | A | 5
MBDA-P Transformateur | #MULTITECHNIQUE | Vérification présence schéma actualisé | A | 5
MBDA-P Ventilateur centrifuge | #MULTITECHNIQUE | ENSEMBLE : Contrôle protection mécanique | A | 5
MBDA-P Ventilateur centrifuge | #MULTITECHNIQUE | ENSEMBLE : Remplacement courroies (si nécessaire) | A | 0
MBDA-P Ventilateur centrifuge | #MULTITECHNIQUE | TURBINE : Dépoussiérage turbine ventilateur | A | 5
MBDA-P Ventilateur centrifuge | #MULTITECHNIQUE | TURBINE : Dépoussiérage par aspiration ventilateur de refroidissement | A | 5
MBDA-P Ventilateur centrifuge | #MULTITECHNIQUE | TURBINE : Examen surface ailettes turbines | A | 0
MBDA-P Ventilateur centrifuge | #MULTITECHNIQUE | ENSEMBLE : Contrôle bruits et vibrations | S | 0
MBDA-P Ventilateur centrifuge | #MULTITECHNIQUE | ENSEMBLE : Contrôle état et tension courroies | S | 5
MBDA-P Ventilateur centrifuge | #MULTITECHNIQUE | MOTEUR ELECTRIQUE : Relevé intensités et tensions moteur | S | 5
MBDA-P Ventilateur hélicoïde | #MULTITECHNIQUE | Ventilateur: Contrôler tous les passages de câbles remettre en état si nécessaire | S | 5
MBDA-P Ventilateur hélicoïde | #MULTITECHNIQUE | Ventilateur: Examen des ailettes de la turbine | S | 5
MBDA-P Ventilateur hélicoïde | #MULTITECHNIQUE | Ventilateur: Graissage paliers et roulements | S | 5
MBDA-P Ventilateur hélicoïde | #MULTITECHNIQUE | Ventilateur: Nettoyage de la turbine du ventilateur | S | 10
MBDA-P Ventilateur hélicoïde | #MULTITECHNIQUE | Ventilateur: Vérifer le serrage des connexions électriques | S | 5
MBDA-P Ventilo conv EFEC | #MULTITECHNIQUE | Contrôle du fonctionnement de la régulation en modifiant le point de consigne | A | 2
MBDA-P Ventilo conv EFEC | #MULTITECHNIQUE | Déboucher les batteries si manque de circulation d'eau | A | 2
MBDA-P Ventilo conv EFEC | #MULTITECHNIQUE | Manœuvre des vannes d'isolement du ventilo-convecteur | A | 5
MBDA-P Ventilo conv EFEC | #MULTITECHNIQUE | Nettoyage du bac des condensats et contrôle de l'évacuation par essai de remplissage | A | 5
MBDA-P Ventilo conv EFEC | #MULTITECHNIQUE | Vérification des raccordements électriques | A | 1
MBDA-P Ventilo conv EFEC | #MULTITECHNIQUE | Contrôle du ventilateur (dur mécanique, bruit, vibration, etc..) remplacement si besoin | S | 5
MBDA-P Ventilo conv EFEC | #MULTITECHNIQUE | Essai du ventilateur en actionnant le commutateur sur toutes les vitesses | S | 5
MBDA-P Ventilo conv EFEC | #MULTITECHNIQUE | Remplacement ou nettoyage du filtre | S | 10
MBDA-P Ventilo conv EFEC | #MULTITECHNIQUE | Vérification, remise en état et nettoyage de la carrosserie | S | 5
MBDA-P Ventilo conv EFEC | #MULTITECHNIQUE | Vérifier l'absence d'échauffement des câbles | S | 5
MBDA-RONDE-BECS | #MULTITECHNIQUE | Effectuer une chasse de 5 mn | H | 5
MBDA-RONDE-BECS | #MULTITECHNIQUE | Relever température du ballon ECS | H | 10
MBDA-SPRINKLER | #MULTITECHNIQUE | Le lundi : Essai Hebdo | H | 120

## Feuil2
#CLIM03 Arm clim Condens. air | Prestations à réaliser en interne : Vérifier l'absence de fuite de fréon et le notifier pour le suivi (document mouvement de fluides) Circuit frigorifique: Contrôle surchauffe et sous refroidissement Circuit frigorifique: Relevé pressions et températures Contrôles mécaniques: Contrôle débits d'air , nettoyage si nécessaire Contrôles mécaniques: Examen propreté turbines, nettoyage si nécessaire Contrôles électriques: Contrôle propreté tableau, nettoyage si nécessaire Contrôles électriques: Examen état général contacts et relais Contrôles électriques: Relevé intensités Contrôles électriques: Vérification connexions électriques et câbles Echangeurs: Nettoyage et désinfection condenseur et évaporateur | A | 60
#CLIM03 Arm clim Condens. air | Condensats: Nettoyage bac récupération des condensats Contrôles mécaniques: Contrôle échauffement moteur Régulation: Contrôle sécurités et asservissements Régulation: Vérification du fonctionnement du climatiseur (température et hygrométrie) | S | 30
#CLIM03 Arm clim Condens. Air | Circuit frigorifique: Contrôle absence humidité circuits (si présence voyant) Circuit frigorifique: Contrôle niveau d'huile Circuit frigorifique: Vérification préchauffage huile Condensats: Contrôle évacuation condensats Condensats: Retouche peinture points de corrosion Contrôles mécaniques: Contrôle sensoriel bruits et vibrations Contrôles mécaniques: Contrôle état et tension courroies, remplacement si nécessaire Contrôles mécaniques: Contrôle état mécanique, graissage paliers et roulements Echangeurs: Nettoyage ou remplacement des filtres à air si nécessaire Humidificateur: Entretien générateurs vapeur | T | 60
MBDA RONDE ASCENSEURS LUNDI | Contrôle des interphones Contrôle du bon fonctionnement des ascenseurs et des voyants. | H | 960