{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Feuil1","Feuil2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Feuil1","index":0,"n_rows":456,"n_cols":6,"rows_kept":456,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Gamme","Gammes Opératoires","Tâches","Périodicité",null,"Temps"]
["#CLIM03 Arm clim Condens. air","#CONTROLES REGLEMENTAIRES","Prestations à réaliser en interne : Vérifier l'absence de fuite de fréon et le notifier pour le suivi (document mouvement de fluides)","A",null,5]
["#CLIM03 Arm clim Condens. air","#MULTITECHNIQUE","Circuit frigorifique: Contrôle surchauffe et sous refroidissement","A",null,5]
["#CLIM03 Arm clim Condens. air","#MULTITECHNIQUE","Circuit frigorifique: Relevé pressions et températures","A",null,5]
["#CLIM03 Arm clim Condens. air","#MULTITECHNIQUE","Contrôles mécaniques: Contrôle débits d'air , nettoyage si nécessaire","A",null,5]
["#CLIM03 Arm clim Condens. air","#MULTITECHNIQUE","Contrôles mécaniques: Examen propreté turbines, nettoyage si nécessaire","A",null,5]
["#CLIM03 Arm clim Condens. air","#MULTITECHNIQUE","Contrôles électriques: Contrôle propreté tableau, nettoyage si nécessaire","A",null,5]
["#CLIM03 Arm clim Condens. air","#MULTITECHNIQUE","Contrôles électriques: Examen état général contacts et relais","A",null,5]
["#CLIM03 Arm clim Condens. air","#MULTITECHNIQUE","Contrôles électriques: Relevé intensités","A",null,5]
["#CLIM03 Arm clim Condens. air","#MULTITECHNIQUE","Contrôles électriques: Vérification connexions électriques et câbles","A",null,5]
["#CLIM03 Arm clim Condens. air","#MULTITECHNIQUE","Echangeurs: Nettoyage et désinfection condenseur et évaporateur","A",null,15]
["#CLIM03 Arm clim Condens. air","#MULTITECHNIQUE","Condensats: Nettoyage bac récupération des condensats","S",null,5]
["#CLIM03 Arm clim Condens. air","#MULTITECHNIQUE","Contrôles mécaniques: Contrôle échauffement moteur","S",null,5]
["#CLIM03 Arm clim Condens. air","#MULTITECHNIQUE","Régulation: Contrôle sécurités et asservissements","S",null,10]
["#CLIM03 Arm clim Condens. air","#MULTITECHNIQUE","Régulation: Vérification du fonctionnement du climatiseur (température et hygrométrie)","S",null,10]
["#CLIM03 Arm clim Condens. air","#MULTITECHNIQUE","Circuit frigorifique: Contrôle absence humidité circuits (si présence voyant)","T",null,3]
["#CLIM03 Arm clim Condens. air","#MULTITECHNIQUE","Circuit frigorifique: Contrôle niveau d'huile","T",null,2]
["#CLIM03 Arm clim Condens. air","#MULTITECHNIQUE","Circuit frigorifique: Vérification préchauffage huile","T",null,2]
["#CLIM03 Arm clim Condens. air","#MULTITECHNIQUE","Condensats: Contrôle évacuation condensats","T",null,5]
["#CLIM03 Arm clim Condens. air","#MULTITECHNIQUE","Condensats: Retouche peinture points de corrosion","T",null,5]
["#CLIM03 Arm clim Condens. air","#MULTITECHNIQUE","Contrôles mécaniques: Contrôle sensoriel bruits et vibrations","T",null,1]
["#CLIM03 Arm clim Condens. air","#MULTITECHNIQUE","Contrôles mécaniques: Contrôle état et tension courroies, remplacement si nécessaire","T",null,1]
["#CLIM03 Arm clim Condens. air","#MULTITECHNIQUE","Contrôles mécaniques: Contrôle état mécanique, graissage paliers et roulements","T",null,1]
["#CLIM03 Arm clim Condens. air","#MULTITECHNIQUE","Echangeurs: Nettoyage ou remplacement des filtres à air si nécessaire","T",null,10]
["#CLIM03 Arm clim Condens. air","#MULTITECHNIQUE","Humidificateur: Entretien générateurs vapeur","T",null,30]
["MBDA RONDE ASCENSEURS LUNDI","#MULTITECHNIQUE","Contrôle des interphones","H",null,60]
["MBDA RONDE ASCENSEURS LUNDI","#MULTITECHNIQUE","Contrôle du bon fonctionnement des ascenseurs  et des voyants.","H",null,900]
["MBDA-ANALYSE EAU","#HYGIENE ENVIRONNEMENT","Prélèvement et analyses des réseaux d'eau.","A",null,30]
["MBDA-BRULEUR","#MULTITECHNIQUE","BRÛLEUR: Essai vanne principale gaz","A",null,5]
["MBDA-BRULEUR","#MULTITECHNIQUE","BRÛLEUR: Nettoyage brossage filtre et joint primaire","A",null,10]
["MBDA-BRULEUR","#MULTITECHNIQUE","SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle fonctionnement soupape sécurité","A",null,5]
["MBDA-BRULEUR","#MULTITECHNIQUE","SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle fonctionnement thermostat / manostat","A",null,5]
["MBDA-BRULEUR","#MULTITECHNIQUE","SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle fonctionnement vannes de barrage extérieures","A",null,5]
["MBDA-BRULEUR","#MULTITECHNIQUE","SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle sécurité BP gaz","A",null,5]
["MBDA-BRULEUR","#MULTITECHNIQUE","SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle étanchéité réseau gaz","A",null,10]
["MBDA-BRULEUR","#MULTITECHNIQUE","BRÛLEUR: Contrôle cycle de fonctionnement  (si chaufferie supérieure à 400KW 3 fois/an)","S",null,5]
["MBDA-BRULEUR","#MULTITECHNIQUE","BRÛLEUR: Contrôle fonctionnement régulateur tirage  (si chaufferie supérieure à 400KW:3 fois/an)","S",null,5]
["MBDA-BRULEUR","#MULTITECHNIQUE","BRÛLEUR: Contrôle intensité moteur ventilateur","S",null,5]
["MBDA-BRULEUR","#MULTITECHNIQUE","BRÛLEUR: Contrôle propreté détecteur UV flamme (si chaufferie supérieure à 400KW: 3 fois/an)","S",null,5]
["MBDA-BRULEUR","#MULTITECHNIQUE","BRÛLEUR: Contrôle réglage sonde ionisation (selon besoin)","S",null,5]
["MBDA-BRULEUR","#MULTITECHNIQUE","BRÛLEUR: Contrôle visuel filerie et connexions","S",null,5]
["MBDA-BRULEUR","#MULTITECHNIQUE","BRÛLEUR: Nettoyage par aspiration ventilateur","S",null,10]
["MBDA-BRULEUR","#MULTITECHNIQUE","BRÛLEUR: Nettoyage réglage tête de combustion (selon besoin)","S",null,5]
["MBDA-BRULEUR","#MULTITECHNIQUE","BRÛLEUR: Réglage mécanique volets d'air (selon besoin)","S",null,5]
["MBDA-BRULEUR","#MULTITECHNIQUE","BRÛLEUR: Réglage mécanique électrodes allumage (selon besoin)","S",null,5]
["MBDA-BRULEUR","#MULTITECHNIQUE","COMBUSTION :Contrôle rendement de combustion   (si chaufferie supérieure à 400KW :3 fois/an)","S",null,5]
["MBDA-BRULEUR","#MULTITECHNIQUE","COMBUSTION: Contrôle CO (PPM=0) (si chaufferie supérieure à 400KW 3 fois/an)","S",null,5]
["MBDA-BRULEUR","#MULTITECHNIQUE","COMBUSTION: Contrôle aspect flamme (si chaufferie supérieure à 400KW 3 fois/an)","S",null,5]
["MBDA-BRULEUR","#MULTITECHNIQUE","COMBUSTION: Contrôle taux de CO2 =>9%   (si chaufferie supérieure à 400KW 3 fois/an)","S",null,5]
["MBDA-BRULEUR","#MULTITECHNIQUE","COMBUSTION: Contrôle température fumées  (si chaufferie supérieure à 400KW 3 fois/an)","S",null,5]
["MBDA-CANIVEAUX","#MULTITECHNIQUE","Nettoyage des caniveaux Bât","M",null,60]
["MBDA-CANIVEAUX","#MULTITECHNIQUE","Nettoyage des grilles et de l’ensemble des caniveaux ","S",null,180]
["MBDA-CHAUD","#CONTROLES REGLEMENTAIRES","CORPS DE CHAUFFE: Ramonage chaudière","A",null,180]
["MBDA-CHAUD","#CONTROLES REGLEMENTAIRES","GAZ: Contrôle étanchéité circuit gaz","A",null,10]
["MBDA-CHAUD","#MULTITECHNIQUE","CORPS DE CHAUFFE: Contrôle soupape sécurité","A",null,5]
["MBDA-CHAUD","#MULTITECHNIQUE","CORPS DE CHAUFFE: Contrôle étanchéité circuits combustion","A",null,5]
["MBDA-CHAUD","#MULTITECHNIQUE","CORPS DE CHAUFFE: Nettoyage tubes d'échangeur","A",null,45]
["MBDA-CHAUD","#MULTITECHNIQUE","GAZ: Manœuvre robinet vanne gaz","A",null,5]
["MBDA-CHAUD","#MULTITECHNIQUE","GAZ: Nettoyage et remplacement cartouche filtre gaz si nécessaire","A",null,5]
["MBDA-CHAUD","#MULTITECHNIQUE","SYSTÈME: Vérification soupape de sécurité","A",null,5]
["MBDA-CHAUD","#MULTITECHNIQUE","CORPS DE CHAUFFE: Purge en point bas","M",null,10]
["MBDA-CHAUD","#MULTITECHNIQUE","SYSTÈME: Mise à jour livret de chaufferie","M",null,5]
["MBDA-CHAUD","#MULTITECHNIQUE","SYSTÈME: contrôle général de fonctionnement","T",null,45]
["MBDA-Compresseur","#MULTITECHNIQUE","Inspection visuelle","A",null,20]
["MBDA-Compresseur","#MULTITECHNIQUE","Remplacement du filtre à air","A",null,0]
["MBDA-Compresseur","#MULTITECHNIQUE","Vidange","A",null,0]
["MBDA-CONDUIT FUMEE","#CONTROLES REGLEMENTAIRES","Conduits : Ramonage  conduit fumées","A",null,240]
["MBDA-CONDUIT FUMEE","#MULTITECHNIQUE","Conduits : Nettoyage  canalisation condensats","S",null,15]
["MBDA-D Evaporateur Hebdo","#CONTROLES REGLEMENTAIRES","Vérivication abscence de fuite de fréon","A",null,10]
["MBDA-D Evaporateur Hebdo","#MULTITECHNIQUE","Vérification abscence de fuite eau","A",null,10]
["MBDA-D Evaporateur Hebdo","#MULTITECHNIQUE","Nettoyage de l'évaporateur","H",null,15]
["MBDA-Groupe froid (1 passage)","#MULTITECHNIQUE","Contrôle de l'étanchéité du circuit frigorifique et établir le certificat d'étanchéité","A",null,0]
["MBDA-Groupe froid (1 passage)","#MULTITECHNIQUE","Nettoyage du condenseur","S",null,90]
["MBDA-Groupe froid (1 passage)","#MULTITECHNIQUE","Nettoyage du groupe froid","S",null,0]
["MBDA-Groupe froid (1 passage)","#MULTITECHNIQUE","Nettoyage du condenseur","T",null,60]
["MBDA-Groupe froid (1 passage)","#MULTITECHNIQUE","Nettoyage du groupe froid","T",null,0]
["MBDA-Groupe froid (2 passage)","#MULTITECHNIQUE","Contrôle de l'étanchéité du circuit frigorifique et établir le certificat d'étanchéité","S",null,0]
["MBDA-Groupe froid (2 passage)","#MULTITECHNIQUE","Nettoyage du condenseur","S",null,90]
["MBDA-Groupe froid (2 passage)","#MULTITECHNIQUE","Nettoyage du groupe froid","S",null,0]
["MBDA-Groupe froid (2 passage)","#MULTITECHNIQUE","Nettoyage du condenseur","T",null,60]
["MBDA-Groupe froid (2 passage)","#MULTITECHNIQUE","Nettoyage du groupe froid","T",null,0]
["MBDA-LEGIO","#HYGIENE ENVIRONNEMENT","Prélèvements et analyses  légionelles selon le plan analytique","A",null,30]
["MBDA-LEGIO et POTABILITEE","#HYGIENE ENVIRONNEMENT","Prélèvements et analyses légionelles et potabilité (physico-chimique et bactériologique) selon le plan analytique","A",null,30]
["MBDA-P (BAES et BSI) mens.","#CONTROLES REGLEMENTAIRES","Absence secteur: Contrôle de l'autonomie des batteries(temps mini 1 heure), s'il est inférieur remplacer les batteries ou le BAES","A",null,10]
["MBDA-P (BAES et BSI) mens.","#CONTROLES REGLEMENTAIRES","Absence secteur: Nettoyage du BAES si nécessaire","A",null,5]
["MBDA-P (BAES et BSI) mens.","#CONTROLES REGLEMENTAIRES","Absence secteur: Vérification de l'allumage des lampes de sécurité","A",null,5]
["MBDA-P (BAES et BSI) mens.","#CONTROLES REGLEMENTAIRES","Absence secteur: Vérification de l'extinction de la lampe veille","A",null,5]
["MBDA-P (BAES et BSI) mens.","#CONTROLES REGLEMENTAIRES","Absence secteur:Remplacement des lampes défectueuses","A",null,5]
["MBDA-P (BAES et BSI) mens.","#CONTROLES REGLEMENTAIRES","Ajouter l'étiquette et la remplir","A",null,15]
["MBDA-P (BAES et BSI) mens.","#CONTROLES REGLEMENTAIRES","Présence secteur: Contrôle de l'état du BAES et de ces fixations, réparation si nécessaire","A",null,5]
["MBDA-P (BAES et BSI) mens.","#CONTROLES REGLEMENTAIRES","Présence secteur: Remplacement des lampes défectueuses","A",null,5]
["MBDA-P (BAES et BSI) mens.","#CONTROLES REGLEMENTAIRES","Remplir le rapport de vérification","A",null,5]
["MBDA-P (BAES et BSI) mens.","#CONTROLES REGLEMENTAIRES","Retour secteur: Remplir le registre de sécurité","A",null,5]
["MBDA-P (BAES et BSI) mens.","#CONTROLES REGLEMENTAIRES","Retour secteur: Vérification de l'extinction des lampes de sécurité.","A",null,5]
["MBDA-P Adoucisseur a Permut.","#MULTITECHNIQUE","Bac à sel : Vider et nettoyer le bac à sel","A",null,30]
["MBDA-P Adoucisseur a Permut.","#MULTITECHNIQUE","Bac à sel : Noter la consommation de sel                                     Nb sacs utilisés:","H",null,5]
["MBDA-P Adoucisseur a Permut.","#MULTITECHNIQUE","Bac à sel : Remplir le bac à sel","H",null,5]
["MBDA-P Adoucisseur a Permut.","#MULTITECHNIQUE","Installation: Vérifier l'absence de fuite, si présence les éliminer","M",null,5]
["MBDA-P Adoucisseur a Permut.","#MULTITECHNIQUE","Adoucisseur: Contrôle du cycle de regénération","S",null,10]
["MBDA-P Adoucisseur a Permut.","#MULTITECHNIQUE","Adoucisseur: Vérifier le bon écoulement de l'eau lors de la regénération","S",null,10]
["MBDA-P Adoucisseur a Permut.","#MULTITECHNIQUE","Installation: Nettoyage de l'ensemble","S",null,10]
["MBDA-P Adoucisseur a Permut.","#MULTITECHNIQUE","Adoucisseur: Mesure du TH, réglage de la vanne de by pass si l'écart est > à + ou - 2°F de la valeur désirée","T",null,5]
["MBDA-P Aérotherme Batterie EC","#MULTITECHNIQUE","BATTERIE CHAUDE : Contrôle fonctionnement régulation","A",null,2]
["MBDA-P Aérotherme Batterie EC","#MULTITECHNIQUE","BATTERIE CHAUDE : Contrôle étanchéité ensemble","A",null,2]
["MBDA-P Aérotherme Batterie EC","#MULTITECHNIQUE","GROUPE DE VENTILATION : Contrôle et relever tensions et intensiées","A",null,4]
["MBDA-P Aérotherme Batterie EC","#MULTITECHNIQUE","GROUPE DE VENTILATION : Contrôle jeu latéral turbine/volute","A",null,4]
["MBDA-P Aérotherme Batterie EC","#MULTITECHNIQUE","GROUPE DE VENTILATION : Dépoussiérage  turbine ventilateur","A",null,5]
["MBDA-P Aérotherme Batterie EC","#MULTITECHNIQUE","GROUPE DE VENTILATION : Examen surface ailettes turbines","A",null,3]
["MBDA-P Aérotherme Batterie El","#MULTITECHNIQUE","Contrôler l'absence de bruits, vibrations, jeu latéral","A",null,2]
["MBDA-P Aérotherme Batterie El","#MULTITECHNIQUE","Mesure de l'isolement du moteur et de la résistance électrique","A",null,5]
["MBDA-P Aérotherme Batterie El","#MULTITECHNIQUE","Mesurer les intensités absorbées par le moteur, les comparer avec les valeurs indiquées","A",null,5]
["MBDA-P Aérotherme Batterie El","#MULTITECHNIQUE","Nettoyer l'armoire électrique, vérifier la présence du schéma et le mettre en place si absence","A",null,10]
["MBDA-P Aérotherme Batterie El","#MULTITECHNIQUE","Nettoyer l'ensemble complet (batterie, moteur, ventilateur, caisson, etc..)","A",null,10]
["MBDA-P Aérotherme Batterie El","#MULTITECHNIQUE","Vérifier le fonctionnement de l'arrêt de proximité","A",null,2]
["MBDA-P Aérotherme Batterie El","#MULTITECHNIQUE","Vérifier le fonctionnement de la régulation en modifiant la valeur du point de consigne.","A",null,4]
["MBDA-P Aérotherme Batterie El","#MULTITECHNIQUE","Vérifier les connexions électriques et les passages de câbles du moteur, des résistances, du thermostat, etc..).","A",null,2]
["MBDA-P Arm clim Condens. air","#MULTITECHNIQUE","Contrôles mécaniques: Examen propreté turbines, nettoyage si nécessaire","A",null,5]
["MBDA-P Arm clim Condens. air","#MULTITECHNIQUE","Contrôles électriques: Contrôle propreté tableau, nettoyage si nécessaire","A",null,5]
["MBDA-P Arm clim Condens. air","#MULTITECHNIQUE","Contrôles électriques: Examen état général contacts et relais","A",null,5]
["MBDA-P Arm clim Condens. air","#MULTITECHNIQUE","Contrôles électriques: Relevé intensités et tensions","A",null,5]
["MBDA-P Arm clim Condens. air","#MULTITECHNIQUE","Contrôles électriques: Vérification connexions électriques et câbles","A",null,5]
["MBDA-P Arm clim Condens. air","#MULTITECHNIQUE","Condensats: Nettoyage bac récupération des condensats","S",null,5]
["MBDA-P Arm clim Condens. air","#MULTITECHNIQUE","Contrôles mécaniques: Contrôle échauffement moteur","S",null,5]
["MBDA-P Arm clim Condens. air","#MULTITECHNIQUE","Régulation: Contrôle sécurités et asservissements","S",null,10]
["MBDA-P Arm clim Condens. air","#MULTITECHNIQUE","Régulation: Vérification du fonctionnement du climatiseur (température et hygrométrie)","S",null,10]
["MBDA-P Arm clim Condens. air","#MULTITECHNIQUE","Circuit frigorifique: Contrôle absence humidité circuits (si présence voyant)","T",null,5]
["MBDA-P Arm clim Condens. air","#MULTITECHNIQUE","Condensats: Contrôle évacuation condensats","T",null,5]
["MBDA-P Arm clim Condens. air","#MULTITECHNIQUE","Condensats: Retouche peinture points de corrosion","T",null,5]
["MBDA-P Arm clim Condens. air","#MULTITECHNIQUE","Contrôles mécaniques: Contrôle sensoriel bruits et vibrations","T",null,5]
["MBDA-P Arm clim Condens. air","#MULTITECHNIQUE","Echangeurs: Nettoyage ou remplacement des filtres à air si nécessaire","T",null,10]
["MBDA-P Arm clim Condens. air","#MULTITECHNIQUE","Humidificateur: Entretien générateurs vapeur","T",null,30]
["MBDA-P Arm clim Condens. eau","#MULTITECHNIQUE","Circuit frigorifique: Relevé  températures","A",null,1]
["MBDA-P Arm clim Condens. eau","#MULTITECHNIQUE","Contrôles mécaniques: Examen propreté turbines, nettoyage si nécessaire","A",null,2]
["MBDA-P Arm clim Condens. eau","#MULTITECHNIQUE","Contrôles électriques: Contrôle propreté tableau, nettoyage si nécessaire","A",null,2]
["MBDA-P Arm clim Condens. eau","#MULTITECHNIQUE","Contrôles électriques: Examen état général contacts et relais","A",null,1]
["MBDA-P Arm clim Condens. eau","#MULTITECHNIQUE","Contrôles électriques: Relevé intensités","A",null,1]
["MBDA-P Arm clim Condens. eau","#MULTITECHNIQUE","Contrôles électriques: Vérification connexions électriques et câbles","A",null,1]
["MBDA-P Arm clim Condens. eau","#MULTITECHNIQUE","Condensats: Nettoyage bac récupération des condensats","S",null,5]
["MBDA-P Arm clim Condens. eau","#MULTITECHNIQUE","Contrôles mécaniques: Contrôle échauffement moteur","S",null,2]
["MBDA-P Arm clim Condens. eau","#MULTITECHNIQUE","Régulation: Contrôle sécurités et asservissements","S",null,9]
["MBDA-P Arm clim Condens. eau","#MULTITECHNIQUE","Régulation: Vérification du fonctionnement du climatiseur (température et hygrométrie)","S",null,9]
["MBDA-P Arm clim Condens. eau","#MULTITECHNIQUE","Circuit frigorifique: Contrôle absence humidité circuits (si présence voyant)","T",null,4]
["MBDA-P Arm clim Condens. eau","#MULTITECHNIQUE","Condensats: Contrôle évacuation condensats","T",null,5]
["MBDA-P Arm clim Condens. eau","#MULTITECHNIQUE","Condensats: Retouche peinture points de corrosion","T",null,5]
["MBDA-P Arm clim Condens. eau","#MULTITECHNIQUE","Contrôles mécaniques: Contrôle sensoriel bruits et vibrations","T",null,5]
["MBDA-P Arm clim Condens. eau","#MULTITECHNIQUE","Echangeurs: Nettoyage ou remplacement des filtres à air si nécessaire","T",null,6]
["MBDA-P Arm clim Condens. eau","#MULTITECHNIQUE","Humidificateur: Entretien générateurs vapeur","T",null,20]
["MBDA-P Arm clim sur EG","#MULTITECHNIQUE","Contrôles mécaniques: Examen propreté turbines, nettoyage si nécessaire","A",null,5]
["MBDA-P Arm clim sur EG","#MULTITECHNIQUE","Contrôles électriques: Contrôle propreté tableau, nettoyage si nécessaire","A",null,1]
["MBDA-P Arm clim sur EG","#MULTITECHNIQUE","Contrôles électriques: Examen état général contacts et relais","A",null,2]
["MBDA-P Arm clim sur EG","#MULTITECHNIQUE","Contrôles électriques: Relevé intensités","A",null,1]
["MBDA-P Arm clim sur EG","#MULTITECHNIQUE","Contrôles électriques: Vérification connexions électriques et câbles","A",null,1]
["MBDA-P Arm clim sur EG","#MULTITECHNIQUE","Condensats: Nettoyage bac récupération des condensats","S",null,8]
["MBDA-P Arm clim sur EG","#MULTITECHNIQUE","Contrôles mécaniques: Contrôle échauffement moteur","S",null,2]
["MBDA-P Arm clim sur EG","#MULTITECHNIQUE","Régulation: Contrôle sécurités et asservissements","S",null,10]
["MBDA-P Arm clim sur EG","#MULTITECHNIQUE","Régulation: Vérification du fonctionnement du climatiseur (température et hygrométrie)","S",null,10]
["MBDA-P Arm clim sur EG","#MULTITECHNIQUE","Condensats: Contrôle évacuation condensats","T",null,5]
["MBDA-P Arm clim sur EG","#MULTITECHNIQUE","Condensats: Retouche peinture points de corrosion","T",null,4]
["MBDA-P Arm clim sur EG","#MULTITECHNIQUE","Contrôles mécaniques: Contrôle sensoriel bruits et vibrations","T",null,5]
["MBDA-P Arm clim sur EG","#MULTITECHNIQUE","Echangeurs: Nettoyage ou remplacement des filtres à air si nécessaire","T",null,6]
["MBDA-P Arm clim sur EG","#MULTITECHNIQUE","Humidificateur: Entretien générateurs vapeur","T",null,20]
["MBDA-P Assécheur","#MULTITECHNIQUE","Contrôle de l'aspect général de l'installation","A",null,6]
["MBDA-P Assécheur","#MULTITECHNIQUE","Contrôle de la température","A",null,6]
["MBDA-P Assécheur","#MULTITECHNIQUE","Contrôle des manomètres différentiels","A",null,6]
["MBDA-P Assécheur","#MULTITECHNIQUE","Contrôle des purgeurs automatiques","A",null,7]
["MBDA-P Assécheur","#MULTITECHNIQUE","Vérification de l'électricité","A",null,7]
["MBDA-P Assécheur","#MULTITECHNIQUE","Vérification des pressions","A",null,7]
["MBDA-P Assécheur","#MULTITECHNIQUE","Vérification du cycle du sécheur en marche forcée","A",null,7]
["MBDA-P Assécheur","#MULTITECHNIQUE","Vérification du nombre d'heures de fonctionnement","A",null,7]
["MBDA-P Assécheur","#MULTITECHNIQUE","Vérification du point de rosée","A",null,7]
["MBDA-P BECS électrique","#MULTITECHNIQUE","Contrôle de la température","A",null,0]
["MBDA-P BECS électrique","#MULTITECHNIQUE","Contrôle du groupe de sécurité","A",null,0]
["MBDA-P BECS électrique","#MULTITECHNIQUE","Vérification de la régulation","A",null,30]
["MBDA-P BECS électrique","#MULTITECHNIQUE","Vérification de l’étanchéité","A",null,0]
["MBDA-P BECS électrique","#MULTITECHNIQUE","Vérification et essai des groupes de sécurité","A",null,0]
["MBDA-P Bloc sanitaire","#MULTITECHNIQUE","Ronde des sanitaires: Manœuvrer toutes les vannes d'isolement de chaque appareil et de la colonne principale","A",null,30]
["MBDA-P Bloc sanitaire","#MULTITECHNIQUE","Ronde des sanitaires: Nettoyage bouches VMC","A",null,10]
["MBDA-P Bloc sanitaire","#MULTITECHNIQUE","Ronde des sanitaires: Contrôle du fonctionnement des chasses d'eau (capacité, remplissage, vidage, etc..) réglage ou remplacement si nécessaire","M",null,5]
["MBDA-P Bloc sanitaire","#MULTITECHNIQUE","Ronde des sanitaires: Manœuvre des robinets des lavabos et des urinoirs, remplacement ou réparation si besoin","M",null,10]
["MBDA-P Bloc sanitaire","#MULTITECHNIQUE","Ronde des sanitaires: Nettoyage ou remplacement des brises jet si besoin","M",null,10]
["MBDA-P Bloc sanitaire","#MULTITECHNIQUE","Ronde des sanitaires: Vérification de l'étanchéité des canalisations d'eau de ville, d'eau usée et d'eau vanne","M",null,5]
["MBDA-P Bloc sanitaire","#MULTITECHNIQUE","Ronde des sanitaires: Vérification de l'évacuation des lavabos, des urinoirs et des toilettes, débouchage si nécessaire","M",null,10]
["MBDA-P Bloc sanitaire","#MULTITECHNIQUE","Ronde des sanitaires: Vérification de la serrurerie de toutes les portes, réglage ou remplacement si besoin","M",null,5]
["MBDA-P Bloc sanitaire","#MULTITECHNIQUE","Ronde des sanitaires: Vérifier l'éclairage, remplacer les lampes grillées et les luminaires si besoin","M",null,5]
["MBDA-P Bloc sanitaire","#MULTITECHNIQUE","Ronde des sanitaires: Vérifier la fixation des urinoirs, des lavabos, des sèches mains, des diffuseurs, des luminaires, etc.. Remettre en état si besoin","M",null,5]
["MBDA-P Bloc sanitaire","#MULTITECHNIQUE","Ronde des sanitaires: Vérifier la prestation du ménage (poubelle, propreté) rendre compte si anomalie","M",null,5]
["MBDA-P Cassette EG","#MULTITECHNIQUE","Contrôle de la température de soufflage","A",null,5]
["MBDA-P Cassette EG","#MULTITECHNIQUE","Contrôle serrage des connexions électriques","A",null,5]
["MBDA-P Cassette EG","#MULTITECHNIQUE","Mesure et relève des intensités","A",null,5]
["MBDA-P Cassette EG","#MULTITECHNIQUE","Mesure et relève des tensions","A",null,5]
["MBDA-P Cassette EG","#MULTITECHNIQUE","Vérification de la pompe de relevage","A",null,15]
["MBDA-P Cassette EG","#MULTITECHNIQUE","Vérification de l’absence de fuites","A",null,5]
["MBDA-P Cassette EG","#MULTITECHNIQUE","Nettoyage du ventilateur","S",null,15]
["MBDA-P Cassette EG","#MULTITECHNIQUE","Vérifier l'état général du caisson et de la grille d'aspiration","S",null,5]
["MBDA-P Cassette EG","#MULTITECHNIQUE","Contrôle du fonctionnement des vannes de régulation","T",null,5]
["MBDA-P Cassette EG","#MULTITECHNIQUE","Contrôle du point de consigne","T",null,5]
["MBDA-P Cassette EG","#MULTITECHNIQUE","Nettoyage de la cassette","T",null,10]
["MBDA-P Cassette EG","#MULTITECHNIQUE","Nettoyage des filtres","T",null,10]
["MBDA-P Climatiseur (Splits)","#MULTITECHNIQUE","Contrôle jeu axe de ventilateur","A",null,5]
["MBDA-P Climatiseur (Splits)","#MULTITECHNIQUE","Contrôle étanchéité bac condensats","A",null,5]
["MBDA-P Climatiseur (Splits)","#MULTITECHNIQUE","Contrôle état câbles et connexions","A",null,5]
["MBDA-P Climatiseur (Splits)","#MULTITECHNIQUE","Examen état général","A",null,5]
["MBDA-P Climatiseur (Splits)","#MULTITECHNIQUE","Nettoyage brossage condenseur","A",null,15]
["MBDA-P Climatiseur (Splits)","#MULTITECHNIQUE","Contrôle fonctionnement organes commande","S",null,5]
["MBDA-P Climatiseur (Splits)","#MULTITECHNIQUE","Nettoyage  filtre","S",null,5]
["MBDA-P CTA EC-EF-Récupération","#MULTITECHNIQUE","Caisson externe: Nettoyage externe de la centrale d'air","A",null,30]
["MBDA-P CTA EC-EF-Récupération","#MULTITECHNIQUE","Caisson externe: Vérification de la fermeture des portes et de leurs joints, remise en état si nécessaire","A",null,15]
["MBDA-P CTA EC-EF-Récupération","#MULTITECHNIQUE","Caisson interne: Nettoyage interne de toute la centrale d'air","A",null,30]
["MBDA-P CTA EC-EF-Récupération","#MULTITECHNIQUE","Contrôle visuel des silentblocs","A",null,10]
["MBDA-P CTA EC-EF-Récupération","#MULTITECHNIQUE","Registres: Contrôle de l'ouverture et de la fermeture complète des volets.","A",null,10]
["MBDA-P CTA EC-EF-Récupération","#MULTITECHNIQUE","Registres: Vérification de la position des volets: en régulation,en antigel et à l'arrêt de la CTA","A",null,10]
["MBDA-P CTA EC-EF-Récupération","#MULTITECHNIQUE","Ventilateur: Contrôle de l'usure des poulies, remplacement si nécessaire.","A",null,5]
["MBDA-P CTA EC-EF-Récupération","#MULTITECHNIQUE","Ventilateur: Relevée  des intensités, comparer les valeurs avec les intensités indiquées.","A",null,10]
["MBDA-P CTA EC-EF-Récupération","#MULTITECHNIQUE","Batterie eau glacée et eau chaude: Contrôle de l'étanchéité","S",null,10]
["MBDA-P CTA EC-EF-Récupération","#MULTITECHNIQUE","Batterie eau glacée et eau chaude: Vérification du fonctionnement de la vanne de régulation en modifiant le point de consigne","S",null,10]
["MBDA-P CTA EC-EF-Récupération","#MULTITECHNIQUE","Caisson externe: Contrôle de l'état des calorifuges, remise en état si nécessaire.","S",null,10]
["MBDA-P CTA EC-EF-Récupération","#MULTITECHNIQUE","Caisson externe: Contrôle des thermomètres, manomètres, purgeurs, passages de câbles, etc.. remplacement si besoin","S",null,10]
["MBDA-P CTA EC-EF-Récupération","#MULTITECHNIQUE","Caisson externe: Contrôle du fonctionnement du thermostat antigel","S",null,10]
["MBDA-P CTA EC-EF-Récupération","#MULTITECHNIQUE","Caisson externe: Manœuvre des vannes, remplacement des vannes défectueuses","S",null,10]
["MBDA-P CTA EC-EF-Récupération","#MULTITECHNIQUE","Caisson externe: Mise en peinture des parties oxydées","S",null,10]
["MBDA-P CTA EC-EF-Récupération","#MULTITECHNIQUE","Caisson externe: Vérification du fonctionnement de l'arrêt de proximité.","S",null,10]
["MBDA-P CTA EC-EF-Récupération","#MULTITECHNIQUE","Caisson externe: Vérifier l'état de la prise d'air neuf située à l'extérieure, la nettoyer si nécessaire","S",null,10]
["MBDA-P CTA EC-EF-Récupération","#MULTITECHNIQUE","Caisson interne: Nettoyage et mise en peinture des parties oxydées (en particulier le bac de récupération des condensats).","S",null,10]
["MBDA-P CTA EC-EF-Récupération","#MULTITECHNIQUE","Caisson interne: Remplacement des filtres","S",null,10]
["MBDA-P CTA EC-EF-Récupération","#MULTITECHNIQUE","Ventilateur: Vérification des connexions électriques et de l'état des presses étoupe, remise en état si nécessaire.","S",null,10]
["MBDA-P CTA EC-EF-Récupération","#MULTITECHNIQUE","Ventilateur: Vérification des liaisons aérauliques souples \"ventilateur, gaine\" remise en état si nécessaire.","S",null,10]
["MBDA-P CTA EC-EF-Récupération","#MULTITECHNIQUE","Caisson interne: Remplacement des préfiltres","T",null,10]
["MBDA-P CTA EC-EF-Récupération","#MULTITECHNIQUE","Registres: Contrôle des fixations et des accouplements\"moteurs, volets\"réparation si nécessaire","T",null,10]
["MBDA-P CTA EC-EF-Récupération","#MULTITECHNIQUE","Ventilateur: Contrôle de l'état et de la tension des courroies, remplacement si nécessaire.","T",null,10]
["MBDA-P Disconnecteur","#CONTROLES REGLEMENTAIRES","Contrôle réglementaire: Prendre les mesures nécessaire si les contrôles non pas été réalisés, si des remarques sont notifiées vérifier qu'elles ont été prises en compte","A",null,10]
["MBDA-P Disconnecteur","#CONTROLES REGLEMENTAIRES","Contrôle réglementaire: S'assurer que le contrôle réglementaire de tous les disconnecteurs a été réalisé","A",null,2]
["MBDA-P Disconnecteur","#CONTROLES REGLEMENTAIRES","Contrôle réglementaire: Vérifier la présence de la fiche règlementaire","A",null,1]
["MBDA-P Disconnecteur","#CONTROLES REGLEMENTAIRES","Contrôle réglementaire: Vérifier la présence sur chaque disconnecteur de l'étiquette datée et signée","A",null,2]
["MBDA-P Dry cooler","#MULTITECHNIQUE","Faire tourner manuellement les ventilateurs en présence d'un point dur mécanique Remplacer le moteur ou le mettre en commande","A",null,15]
["MBDA-P Dry cooler","#MULTITECHNIQUE","Nettoyage de l'ensemble de l'installation","A",null,30]
["MBDA-P Dry cooler","#MULTITECHNIQUE","Eliminer les bruits et vibrations","S",null,10]
["MBDA-P Dry cooler","#MULTITECHNIQUE","Isoler l'installation en ouvrant et condamnant l'arrêt de proximité","S",null,5]
["MBDA-P Dry cooler","#MULTITECHNIQUE","Relevé des intensités moteur","S",null,5]
["MBDA-P Dry cooler","#MULTITECHNIQUE","Remise en service et essais de l'installation","S",null,10]
["MBDA-P Dry cooler","#MULTITECHNIQUE","Vérifier l'ensemble de la carrosserie, remettre en place les éléments si nécessaire","S",null,30]
["MBDA-P Echangeur","#MULTITECHNIQUE","Contrôle étanchéiter","A",null,30]
["MBDA-P Echangeur","#MULTITECHNIQUE","Essais des sécurités","A",null,30]
["MBDA-P Echangeur","#MULTITECHNIQUE","Manœuvre des vannes d'isolement de l' échangeur","A",null,30]
["MBDA-P Evaporateur","#CONTROLES REGLEMENTAIRES","Vérivication abscence de fuite de fréon","A",null,10]
["MBDA-P Evaporateur","#MULTITECHNIQUE","Vérification abscence de fuite eau","A",null,10]
["MBDA-P Evaporateur","#MULTITECHNIQUE","Nettoyage de l'évaporateur","S",null,15]
["MBDA-P Filtre a Charbon","#MULTITECHNIQUE","Remplacement des filtres                                                                                                   ?","A",null,60]
["MBDA-P Groupe électrogène","#MULTITECHNIQUE","Contrôle de la tension des courroies","A",null,2]
["MBDA-P Groupe électrogène","#MULTITECHNIQUE","Contrôle des circuits de préchauffage eau et huile pour la partie moteur","A",null,2]
["MBDA-P Groupe électrogène","#MULTITECHNIQUE","Contrôle des filtres à air du moteur thermique","A",null,2]
["MBDA-P Groupe électrogène","#MULTITECHNIQUE","Contrôle des temporisations de l'armoire électrique et réglage si nécessauire","A",null,2]
["MBDA-P Groupe électrogène","#MULTITECHNIQUE","Contrôle du bon état de fonctionnement du chargeur","A",null,2]
["MBDA-P Groupe électrogène","#MULTITECHNIQUE","Essai en charge","A",null,2]
["MBDA-P Groupe électrogène","#MULTITECHNIQUE","Essai et contrôle des arrêts d'urgence et des sécurités moteur en \"statique\"","A",null,2]
["MBDA-P Groupe électrogène","#MULTITECHNIQUE","Essais d'automatisme","A",null,2]
["MBDA-P Groupe électrogène","#MULTITECHNIQUE","Essais des différents systèmes de démarrage","A",null,2]
["MBDA-P Groupe électrogène","#MULTITECHNIQUE","Mise en automatique de la centrale","A",null,2]
["MBDA-P Groupe électrogène","#MULTITECHNIQUE","Nettoyage et dépoussierage de l'armoire électrique","A",null,2]
["MBDA-P Groupe électrogène","#MULTITECHNIQUE","Nettoyage ou remplacement des filtres gazoil (selon type de moteur)","A",null,2]
["MBDA-P Groupe électrogène","#MULTITECHNIQUE","Nettoyage ou remplacement des filtres à huile (selon type de moteur)","A",null,2]
["MBDA-P Groupe électrogène","#MULTITECHNIQUE","Nettoyage. désulfatation. graissage des bornes de la batterie de démarrage","A",null,2]
["MBDA-P Groupe électrogène","#MULTITECHNIQUE","Remplacement des ampoules des voyants de l'armoire électrique si nécessaire","A",null,2]
["MBDA-P Groupe électrogène","#MULTITECHNIQUE","Remplacement des filtres à eau (selon type de moteur)","A",null,2]
["MBDA-P Groupe électrogène","#MULTITECHNIQUE","Vidange du moteur thermique","A",null,2]
["MBDA-P Groupe électrogène","#MULTITECHNIQUE","Vérification de l'étanchéité de l'alimentation en combustible","A",null,1]
["MBDA-P Groupe électrogène","#MULTITECHNIQUE","Vérification de l'étanchéité du système de refroidissement","A",null,1]
["MBDA-P Groupe électrogène","#MULTITECHNIQUE","Vérification de l'état des pôles des contacteurs principaux de l'armoire électrique","A",null,1]
["MBDA-P Groupe électrogène","#MULTITECHNIQUE","Vérification de la canalisation d'échappement à l'intérieur du local","A",null,1]
["MBDA-P Groupe électrogène","#MULTITECHNIQUE","Vérification des balais sur bague de roue polaire","A",null,1]
["MBDA-P Groupe électrogène","#MULTITECHNIQUE","Vérification des filtres à air pour la partie moteur","A",null,1]
["MBDA-P Groupe électrogène","#MULTITECHNIQUE","Vérification des joints du moteur thermique","A",null,1]
["MBDA-P Groupe électrogène","#MULTITECHNIQUE","Vérification des niveaux huile moteur. huile pompe injection. circuit d'eau et complément si nécessaire","A",null,1]
["MBDA-P Groupe électrogène","#MULTITECHNIQUE","Vérification du fonctionnement automatique des sécurités de l'armoire électrique en \"statique\"","A",null,1]
["MBDA-P Groupe électrogène","#MULTITECHNIQUE","Vérification du fonctionnement des sécurités en \"statique\"","A",null,1]
["MBDA-P Groupe électrogène","#MULTITECHNIQUE","Vérification du niveau et de la densité de l'électrolyte de la batterie de démarrage","A",null,1]
["MBDA-P Groupe électrogène","#MULTITECHNIQUE","Vérification du régulateur de l'alternateur et ajustage si nécessaire de la tension","A",null,2]
["MBDA-P Groupe électrogène","#MULTITECHNIQUE","Vérification du serrage de la boulonnerie apparente. collecteur d'admission et d'échappement. raccords de tuyauteries. colliers de serrage. connexions électriques. remplacement des joints si nécessaire","A",null,2]
["MBDA-P Groupe électrogène","#MULTITECHNIQUE","Vérification du serrage des connexions de l'alternateur","A",null,2]
["MBDA-P Groupe électrogène","#MULTITECHNIQUE","Vérification du serrage des connexions de l'armoire électrique","A",null,2]
["MBDA-P Groupe électrogène","#MULTITECHNIQUE","Vérification du serrage des connexions et de la propreté des contacts de la batterie de démarrage","A",null,2]
["MBDA-P Groupe électrogène","#MULTITECHNIQUE","Essai à vide","M",null,20]
["MBDA-P Groupe électrogène","#MULTITECHNIQUE","Mesure et relève des tensions","M",null,20]
["MBDA-P Groupe électrogène","#MULTITECHNIQUE","Test d'acidité sur les batteries des groupes électrogènes","M",null,20]
["MBDA-P Groupe électrogène","#MULTITECHNIQUE","Contrôle manuel de la vanne police de la nourrice","T",null,10]
["MBDA-P Groupe électrogène","#MULTITECHNIQUE","Dépoussiérage / Nettoyage","T",null,5]
["MBDA-P Humidificateur vapeur","#MULTITECHNIQUE","Contrôle de l’écoulement de l’eau. absence de dépôts (nettoyage des siphons)","A",null,0]
["MBDA-P Humidificateur vapeur","#MULTITECHNIQUE","Contrôle serrage des connexions électriques","A",null,30]
["MBDA-P Humidificateur vapeur","#MULTITECHNIQUE","Contrôler la tension et l’intensité","S",null,0]
["MBDA-P Humidificateur vapeur","#MULTITECHNIQUE","Nettoyage (ou remplacement) du bol d’humidificateur ou résistance","S",null,30]
["MBDA-P Humidificateur vapeur","#MULTITECHNIQUE","Vérification du fonctionnement des sécurités d’hygrométrie haute et basse","S",null,0]
["MBDA-P Humidificateur vapeur","#MULTITECHNIQUE","Vérification de l'électrovanne de remplissage","T",null,0]
["MBDA-P Humidificateur vapeur","#MULTITECHNIQUE","Vérification de l’électrovanne de vidange","T",null,15]
["MBDA-P Maintien de pression","#MULTITECHNIQUE","Mesure de l'isolement du moteur","A",null,5]
["MBDA-P Maintien de pression","#MULTITECHNIQUE","En créant une fuite artificielle, vérifier les points d'enclenchement bas et haut","T",null,5]
["MBDA-P Maintien de pression","#MULTITECHNIQUE","Mesurer les intensités absorbées par le moteur, les comparer avec les valeurs indiquées","T",null,5]
["MBDA-P Onduleur ST","#SOUS-TRAITANCE","contole des diverses allarmes","A",null,5]
["MBDA-P Onduleur ST","#SOUS-TRAITANCE","contrôle de la frequence","A",null,5]
["MBDA-P Onduleur ST","#SOUS-TRAITANCE","contrôle de la synchronisation en tension","A",null,5]
["MBDA-P Onduleur ST","#SOUS-TRAITANCE","contrôle de la tension des batteries","A",null,5]
["MBDA-P Onduleur ST","#SOUS-TRAITANCE","contrôle des circuits d'alimentations internes","A",null,5]
["MBDA-P Onduleur ST","#SOUS-TRAITANCE","contrôle des condansateurs AC/DC","A",null,5]
["MBDA-P Onduleur ST","#SOUS-TRAITANCE","contrôle des disjoncteurs","A",null,5]
["MBDA-P Onduleur ST","#SOUS-TRAITANCE","contrôle des tensions batteries et du courant de decharge","A",null,5]
["MBDA-P Onduleur ST","#SOUS-TRAITANCE","contrôle et inspection mécanique de l'onduleur","A",null,5]
["MBDA-P Onduleur ST","#SOUS-TRAITANCE","contrôle et resserrage des batteries","A",null,5]
["MBDA-P Onduleur ST","#SOUS-TRAITANCE","contrôle point chaud","A",null,5]
["MBDA-P Onduleur ST","#SOUS-TRAITANCE","dépoussiérage des cartes et composants","A",null,5]
["MBDA-P Onduleur ST","#SOUS-TRAITANCE","mise en service des batteries","A",null,5]
["MBDA-P Onduleur ST","#SOUS-TRAITANCE","nettoyage des turbines a l'air comprimé","A",null,5]
["MBDA-P Onduleur ST","#SOUS-TRAITANCE","passage en mode maintenance","A",null,5]
["MBDA-P Onduleur ST","#SOUS-TRAITANCE","redémarrage et vérification de le partie onduleur","A",null,5]
["MBDA-P Onduleur ST","#SOUS-TRAITANCE","redémarrage et vérification du redresseur","A",null,5]
["MBDA-P Onduleur ST","#SOUS-TRAITANCE","reglage de la tension de sortie si besoin","A",null,5]
["MBDA-P Onduleur ST","#SOUS-TRAITANCE","resserrage de la boulonnerie internes","A",null,5]
["MBDA-P Onduleur ST","#SOUS-TRAITANCE","test de l'autonomie des batteries","A",null,5]
["MBDA-P Onduleur ST","#SOUS-TRAITANCE","vérification du panel","A",null,5]
["MBDA-P PAC boucle d'eau","#MULTITECHNIQUE","Contrôle action thermostat","A",null,5]
["MBDA-P PAC boucle d'eau","#MULTITECHNIQUE","Contrôle fonctionnement inverseur été/hiver","A",null,5]
["MBDA-P PAC boucle d'eau","#MULTITECHNIQUE","Contrôle fonctionnement sélecteur de vitesses","A",null,5]
["MBDA-P PAC boucle d'eau","#MULTITECHNIQUE","Nettoyage  tuyauterie évacuation","A",null,5]
["MBDA-P PAC boucle d'eau","#MULTITECHNIQUE","Remplacement  filtres","A",null,15]
["MBDA-P PAC boucle d'eau","#MULTITECHNIQUE","Vérification fonctionnement groupe frigorifique","A",null,5]
["MBDA-P PAC boucle d'eau(2 Pass","#MULTITECHNIQUE","Contrôle action thermostat","A",null,5]
["MBDA-P PAC boucle d'eau(2 Pass","#MULTITECHNIQUE","Contrôle fonctionnement sélecteur de vitesses","A",null,5]
["MBDA-P PAC boucle d'eau(2 Pass","#MULTITECHNIQUE","Nettoyage  tuyauterie évacuation","A",null,5]
["MBDA-P PAC boucle d'eau(2 Pass","#MULTITECHNIQUE","Remplacement  filtres","A",null,15]
["MBDA-P PAC boucle d'eau(2 Pass","#MULTITECHNIQUE","Contrôle fonctionnement inverseur été/hiver","S",null,5]
["MBDA-P PAC boucle d'eau(2 Pass","#MULTITECHNIQUE","Vérification fonctionnement groupe frigorifique","S",null,5]
["MBDA-P PAC ETT","#MULTITECHNIQUE","Nettoyage des batteries","A",null,5]
["MBDA-P PAC ETT","#MULTITECHNIQUE","Vérification de la chaîne des sécurités","A",null,5]
["MBDA-P PAC ETT","#MULTITECHNIQUE","Vérification de l’étanchéité du circuit","A",null,5]
["MBDA-P PAC ETT","#MULTITECHNIQUE","Vérification de l’état et du bon fonctionnement ventilateur, nettoyage et de redressage si nécessaire des ailettes","A",null,5]
["MBDA-P PAC ETT","#MULTITECHNIQUE","Vérification des peintures et reprise éventuelle","A",null,5]
["MBDA-P PAC ETT","#MULTITECHNIQUE","Vérification des silentblocs","A",null,5]
["MBDA-P PAC ETT","#MULTITECHNIQUE","Vérification du bon serrage de la visserie en général","A",null,5]
["MBDA-P PAC ETT","#MULTITECHNIQUE","Vérification du petit appareillage électrique, remplacement si nécessaire","A",null,5]
["MBDA-P PAC ETT","#MULTITECHNIQUE","Vérifier le bon fonctionnement de tous les organes et leur bon positionnement (registres, économiseur, vanne inversion de cycle, etc)","A",null,5]
["MBDA-P PAC ETT","#MULTITECHNIQUE","Mesure de l’intensité absorbée par le compresseur","M",null,5]
["MBDA-P PAC ETT","#MULTITECHNIQUE","Mesure de l’intensité absorbée par le ventilateur de soufflage","M",null,5]
["MBDA-P PAC ETT","#MULTITECHNIQUE","Mesure des intensités et  tension","M",null,5]
["MBDA-P PAC ETT","#MULTITECHNIQUE","Mesure des pressions et des températures compresseur","M",null,5]
["MBDA-P PAC ETT","#MULTITECHNIQUE","Vérification de l’encrassement du filtre d’air, remplacement si nécessaire","M",null,5]
["MBDA-P PAC ETT","#MULTITECHNIQUE","Vérification de l’évacuation des condensats","M",null,5]
["MBDA-P PAC ETT","#MULTITECHNIQUE","Vérification du bon fonctionnement de la régulation et des conditions d’ambiance, réglage si nécessaire","M",null,5]
["MBDA-P PAC ETT","#MULTITECHNIQUE","Nettoyage et dépoussiérage intérieur","T",null,5]
["MBDA-P PAC ETT","#MULTITECHNIQUE","Vérification de la propreté et du colmatage de la batterie, de l’étanchéité, nettoyage si nécessaire","T",null,5]
["MBDA-P PAC ETT","#MULTITECHNIQUE","Vérification de l’état des batteries et de leur étanchéité","T",null,5]
["MBDA-P PAC ETT","#MULTITECHNIQUE","Vérification des paliers moteur et ventilateur, graissage si celui-ci est prévu","T",null,5]
["MBDA-P PAC ETT","#MULTITECHNIQUE","Vérification si il y a lieu de la tension des courroies de transmission","T",null,5]
["MBDA-P Pompe circulation","#MULTITECHNIQUE","Vérification des liaisons souples \"dilatoflex\", remplacement selon leur état ou leur date de fabrication (10 ans maxi)","A",null,5]
["MBDA-P Pompe circulation","#MULTITECHNIQUE","Vérifier les connexions électriques","A",null,5]
["MBDA-P Pompe circulation","#MULTITECHNIQUE","Mesurer les intensités absorbées par le moteur","S",null,5]
["MBDA-P Pompe circulation","#MULTITECHNIQUE","Vérification de l'ordre de marche des pompes jumelées","S",null,5]
["MBDA-P Pompe circulation","#MULTITECHNIQUE","Vérifier l'absence de fuite de la garniture mécanique et des différents raccordements","S",null,5]
["MBDA-P Pompe circulation","#MULTITECHNIQUE","Vérifier les hauteurs manométriques","S",null,10]
["MBDA-P Pompes de relevage","#MULTITECHNIQUE","Contrôler si les plans sont dans l'armoire","A",null,10]
["MBDA-P Pompes de relevage","#MULTITECHNIQUE","Nettoyage et désinfection des fosses                                                                                        S52","A",null,125]
["MBDA-P Pompes de relevage","#MULTITECHNIQUE","Contrôle du fonctionnement du relais thermique","S",null,10]
["MBDA-P Pompes de relevage","#MULTITECHNIQUE","Vérification clapet anti-retour","S",null,5]
["MBDA-P Pompes de relevage","#MULTITECHNIQUE","Manoeuvre des vannes d'isolement","T",null,15]
["MBDA-P Pompes de relevage","#MULTITECHNIQUE","Mesure et relève des tensions et des intensités du moteur","T",null,0]
["MBDA-P Pompes de relevage","#MULTITECHNIQUE","Vérification du bon fonctionnement des flotteurs","T",null,15]
["MBDA-P Pompes doseuses","#MULTITECHNIQUE","Contrôle du fonctionnement de l'amorçage","T",null,10]
["MBDA-P Pompes doseuses","#MULTITECHNIQUE","Contrôle du fonctionnement de l'installation","T",null,10]
["MBDA-P Pompes doseuses","#MULTITECHNIQUE","Nettoyage général (si nécessaire)","T",null,10]
["MBDA-P Pot à boue","#MULTITECHNIQUE","Nettoyage des filtres","H",null,30]
["MBDA-P Radiateur","#MULTITECHNIQUE","Contrôle de l'étanchéité des réseaux et purge .","S",null,5]
["MBDA-P Radiateur","#MULTITECHNIQUE","Contrôle du fonctionnement des purgeurs, remplacement si nécessaire","S",null,5]
["MBDA-P Radiateur","#MULTITECHNIQUE","Manœuvre de toutes les vannes","S",null,5]
["MBDA-P Radiateur","#MULTITECHNIQUE","Mise en peinture des parties oxydées (tuyauteries, supports, etc..)","S",null,5]
["MBDA-P Réseau azote","#MULTITECHNIQUE","Gamme a définir contrôle fuite reseau","A",null,10]
["MBDA-P Réseau EG","#MULTITECHNIQUE","CANALISATIONS : Analyse  eau réseaux","A",null,30]
["MBDA-P Réseau EG","#MULTITECHNIQUE","CANALISATIONS : Contrôle étanchéité calorifuge","A",null,0]
["MBDA-P Réseau EG","#MULTITECHNIQUE","CANALISATIONS : Contrôle étanchéité canalisations","A",null,0]
["MBDA-P Réseau EG","#MULTITECHNIQUE","ROBINETTERIE : Manœuvre  vannes et  axes","A",null,30]
["MBDA-P Réseaux EP, EU, EV","#MULTITECHNIQUE","DESCENTES PLUVIALES. EVACUATIONS : Curage  canalisations","A",null,5]
["MBDA-P Réseaux EP, EU, EV","#MULTITECHNIQUE","DESCENTES PLUVIALES. EVACUATIONS : Curage  éléments de rétention","A",null,5]
["MBDA-P Réseaux EP, EU, EV","#MULTITECHNIQUE","FOSSES. REGARDS. PUISARDS : Contrôle étanchéité bacs de rétention                                              S52","A",null,5]
["MBDA-P Réseaux EP, EU, EV","#MULTITECHNIQUE","FOSSES. REGARDS. PUISARDS : Curage  fosses de décantation","A",null,5]
["MBDA-P Réseaux EP, EU, EV","#MULTITECHNIQUE","FOSSES. REGARDS. PUISARDS : Curage hydraulique décantation","A",null,5]
["MBDA-P Réseaux EP, EU, EV","#MULTITECHNIQUE","FOSSES. REGARDS. PUISARDS : Vidange  fosse","A",null,5]
["MBDA-P Réseaux EP, EU, EV","#MULTITECHNIQUE","FOSSES. REGARDS. PUISARDS : Vérification écoulement","A",null,5]
["MBDA-P Réseaux EP, EU, EV","#MULTITECHNIQUE","DESCENTES PLUVIALES. EVACUATIONS : Vérification écoulement","S",null,5]
["MBDA-P Réseaux EP, EU, EV","#MULTITECHNIQUE","DESCENTES PLUVIALES. EVACUATIONS : Vérification étanchéité éléments de rétention","S",null,5]
["MBDA-P Réseaux EP, EU, EV","#MULTITECHNIQUE","FOSSES. REGARDS. PUISARDS : Débouchage  grilles et filtres","S",null,5]
["MBDA-P Ronde compteur","#MULTITECHNIQUE","Relevé des compteurs Energies et fluides","M",null,60]
["MBDA-P Ronde éclairage mens.","#MULTITECHNIQUE","Travaux: Remplacement des lampes défectueuses","M",null,30]
["MBDA-P Ronde éclairage mens.","#MULTITECHNIQUE","Travaux: Vérification de l'état des luminaires et de leurs fixations","M",null,10]
["MBDA-P Ronde Sanitaire","#MULTITECHNIQUE","Contrôle de l’ensemble des  installations sanitaires","A",null,300]
["MBDA-P Ronde Sanitaire","#MULTITECHNIQUE","Détartrage des mousseurs","A",null,120]
["MBDA-P Ronde Sanitaire","#MULTITECHNIQUE","Vérification des écoulements ","A",null,300]
["MBDA-P Ronde Sanitaire","#MULTITECHNIQUE","Contrôle robinetterie","H",null,5]
["MBDA-P Ronde Sanitaire","#MULTITECHNIQUE","Teste des chasses d'eau WC et Urinoirs","H",null,5]
["MBDA-P Ronde Sanitaire","#MULTITECHNIQUE","Vérification abscance de fuite","H",null,5]
["MBDA-P Ronde technique","#MULTITECHNIQUE","Réaliser la ronde technique en suivant la procédure interne du site","H",null,60]
["MBDA-P Sorbone","#MULTITECHNIQUE","1 - Inspection, après démontage du mécanisme de manœuvre de l'écran","A",null,5]
["MBDA-P Sorbone","#MULTITECHNIQUE","10 - Maintenance et contrôle du système de ventilation de compensation (article 4 du 08/10/1987)","A",null,5]
["MBDA-P Sorbone","#MULTITECHNIQUE","2 - Vérification des butées d'arrêt de l'écran et de leur alarme","A",null,5]
["MBDA-P Sorbone","#MULTITECHNIQUE","3 - Nettoyage du plénum d'extraction, après démontage de la paroi verticale arrière","A",null,5]
["MBDA-P Sorbone","#MULTITECHNIQUE","4 - Remplacement du filtre à charbon si celui-ci a atteint sa perte de charge","A",null,5]
["MBDA-P Sorbone","#MULTITECHNIQUE","5 - Examen visuel du conduit de rejet et de ses accessoires","A",null,5]
["MBDA-P Sorbone","#MULTITECHNIQUE","6 - Inspection du ventilateur d'extraction (vitesse et sens de rotation du ventilateur, examen des pales)","A",null,5]
["MBDA-P Sorbone","#MULTITECHNIQUE","7- Contrôles du fonctionnement des clapets anti-retour","A",null,5]
["MBDA-P Sorbone","#MULTITECHNIQUE","8 - Contrôles du fonctionnement de l'indicateur de débit et de son alarme","A",null,5]
["MBDA-P Sorbone","#MULTITECHNIQUE","9 - Ajuster la fréquence vitesse des moteurs d'extraction (conformité de vitesse d'air frontale)","A",null,5]
["MBDA-P Tableau élec","#MULTITECHNIQUE","Travaux réalisables hors tension: Contrôler les connexions électriques","A",null,4]
["MBDA-P Tableau élec","#MULTITECHNIQUE","Travaux réalisables hors tension: Vérifier l'absence de trace d'échauffement du câblage et du matériel électrique","A",null,4]
["MBDA-P Tableau élec","#MULTITECHNIQUE","Travaux réalisables sous tension: Contrôler le fonctionnement de l'éclairage interne de l'armoire, remettre en état si besoin","A",null,3]
["MBDA-P Tableau élec","#MULTITECHNIQUE","Travaux réalisables sous tension: Nettoyer l'extérieur de l'armoire électrique et son environnement","A",null,4]
["MBDA-P Tableau élec","#MULTITECHNIQUE","Travaux réalisables sous tension: Remettre en place les plastrons et couvercles de goulottes si absence","A",null,4]
["MBDA-P Tableau élec","#MULTITECHNIQUE","Travaux réalisables sous tension: Tester les voyants, remettre en état si nécessaire","A",null,4]
["MBDA-P Tableau élec","#MULTITECHNIQUE","Travaux réalisables sous tension: Vérifier la corrélation du schéma et de l'étiquetage, mettre à jour si besoin","A",null,4]
["MBDA-P Tableau élec","#MULTITECHNIQUE","Travaux réalisables sous tension: Vérifier la fermeture du tableau, la remettre en état si nécessaire","A",null,3]
["MBDA-P Tableau élec","#MULTITECHNIQUE","Travaux réalisables sous tension: Vérifier la présence du schéma, son état et son actualisation le mettre en place si absence","A",null,3]
["MBDA-P Tableau élec","#MULTITECHNIQUE","Travaux réalisables sous tension: Vérifier les liaisons de terre et équipotentielles, les mettre en conformité si nécessaire","A",null,3]
["MBDA-P Tableau élec","#MULTITECHNIQUE","Travaux réalisables sous tension: contrôle thermographique","A",null,4]
["MBDA-P TGBT mens","#MULTITECHNIQUE","Contrôle fixation connexions terre","A",null,4]
["MBDA-P TGBT mens","#MULTITECHNIQUE","Contrôle échauffement câbles et contacts","A",null,4]
["MBDA-P TGBT mens","#MULTITECHNIQUE","Dépoussiérage par aspiration armoires","A",null,4]
["MBDA-P TGBT mens","#MULTITECHNIQUE","Resserrage hors tension connexions","A",null,4]
["MBDA-P TGBT mens","#MULTITECHNIQUE","Vérification présence schéma actualisé","A",null,4]
["MBDA-P TGBT mens","#MULTITECHNIQUE","Vérification tension N/S","A",null,3]
["MBDA-P TGBT mens","#MULTITECHNIQUE","Vérification équilibrage phases","A",null,3]
["MBDA-P TGBT mens","#MULTITECHNIQUE","Vérification fonctionnement voyants","M",null,4]
["MBDA-P Transformateur","#MULTITECHNIQUE","Dépoussiérage par aspiration armoire","A",null,5]
["MBDA-P Transformateur","#MULTITECHNIQUE","Mesure tension / intensité E/S","A",null,5]
["MBDA-P Transformateur","#MULTITECHNIQUE","Resserrage hors tension connexions","A",null,5]
["MBDA-P Transformateur","#MULTITECHNIQUE","Vérification autonomie batteries","A",null,20]
["MBDA-P Transformateur","#MULTITECHNIQUE","Vérification corrélation schéma/étiquetage","A",null,5]
["MBDA-P Transformateur","#MULTITECHNIQUE","Vérification présence schéma actualisé","A",null,5]
["MBDA-P Ventilateur centrifuge","#MULTITECHNIQUE","ENSEMBLE : Contrôle  protection mécanique","A",null,5]
["MBDA-P Ventilateur centrifuge","#MULTITECHNIQUE","ENSEMBLE : Remplacement  courroies (si nécessaire)","A",null,0]
["MBDA-P Ventilateur centrifuge","#MULTITECHNIQUE","TURBINE : Dépoussiérage  turbine ventilateur","A",null,5]
["MBDA-P Ventilateur centrifuge","#MULTITECHNIQUE","TURBINE : Dépoussiérage par aspiration ventilateur de refroidissement","A",null,5]
["MBDA-P Ventilateur centrifuge","#MULTITECHNIQUE","TURBINE : Examen surface ailettes turbines","A",null,0]
["MBDA-P Ventilateur centrifuge","#MULTITECHNIQUE","ENSEMBLE : Contrôle bruits et vibrations","S",null,0]
["MBDA-P Ventilateur centrifuge","#MULTITECHNIQUE","ENSEMBLE : Contrôle état et tension courroies","S",null,5]
["MBDA-P Ventilateur centrifuge","#MULTITECHNIQUE","MOTEUR ELECTRIQUE : Relevé intensités et tensions moteur","S",null,5]
["MBDA-P Ventilateur hélicoïde","#MULTITECHNIQUE","Ventilateur: Contrôler tous les passages de câbles remettre en état si nécessaire","S",null,5]
["MBDA-P Ventilateur hélicoïde","#MULTITECHNIQUE","Ventilateur: Examen des ailettes de la turbine","S",null,5]
["MBDA-P Ventilateur hélicoïde","#MULTITECHNIQUE","Ventilateur: Graissage paliers et roulements","S",null,5]
["MBDA-P Ventilateur hélicoïde","#MULTITECHNIQUE","Ventilateur: Nettoyage de la turbine du ventilateur","S",null,10]
["MBDA-P Ventilateur hélicoïde","#MULTITECHNIQUE","Ventilateur: Vérifer le serrage des connexions électriques","S",null,5]
["MBDA-P Ventilo conv EFEC","#MULTITECHNIQUE","Contrôle du fonctionnement de la régulation en modifiant le point de consigne","A",null,2]
["MBDA-P Ventilo conv EFEC","#MULTITECHNIQUE","Déboucher les batteries si manque de circulation d'eau","A",null,2]
["MBDA-P Ventilo conv EFEC","#MULTITECHNIQUE","Manœuvre des vannes d'isolement du ventilo-convecteur","A",null,5]
["MBDA-P Ventilo conv EFEC","#MULTITECHNIQUE","Nettoyage du bac des condensats et contrôle de l'évacuation par essai de remplissage","A",null,5]
["MBDA-P Ventilo conv EFEC","#MULTITECHNIQUE","Vérification des raccordements électriques","A",null,1]
["MBDA-P Ventilo conv EFEC","#MULTITECHNIQUE","Contrôle du ventilateur (dur mécanique, bruit, vibration, etc..) remplacement si besoin","S",null,5]
["MBDA-P Ventilo conv EFEC","#MULTITECHNIQUE","Essai du ventilateur en actionnant le commutateur sur toutes les vitesses","S",null,5]
["MBDA-P Ventilo conv EFEC","#MULTITECHNIQUE","Remplacement ou nettoyage du filtre","S",null,10]
["MBDA-P Ventilo conv EFEC","#MULTITECHNIQUE","Vérification, remise en état et nettoyage de la carrosserie","S",null,5]
["MBDA-P Ventilo conv EFEC","#MULTITECHNIQUE","Vérifier l'absence d'échauffement des câbles","S",null,5]
["MBDA-RONDE-BECS","#MULTITECHNIQUE","Effectuer une chasse de 5 mn","H",null,5]
["MBDA-RONDE-BECS","#MULTITECHNIQUE","Relever température du ballon ECS","H",null,10]
["MBDA-SPRINKLER","#MULTITECHNIQUE","Le lundi : \nEssai Hebdo\n","H",null,120]

{"sheet":"Feuil2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}