## Rez TEST
[7 empty] | Nom du chantier: | [15 empty] | Temp. de service: | [6 empty] | 30 | \ | 25 | °C
[21 empty] | Temp moyenne: | [10 empty] | 30 | °C
Données du local | [7 empty] | Zone extérieure |  |  |  |  | Zone intérieure |  |  |  |  | Totaux |  |  | Matériel |  |  |  | Perte de charge | [9 empty] | contrôle
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Local n° | Facteur f | Résistance | T° Ambiante | Surafce totale | Puissance au m² reporté | Surafce utile | Puissance nette | Nbre de tubes | Puissance au m2 | Longueur de tube | Puissance | Surface ZE | Puissance au m2 | Ecartement [m] | Longueur tube | Puissance | Surface ZI | Puissance totale | collcteur -> boucle | Pertes par le sol | Distributeur | Rail de fixation | Aiguilles | Feuille PE | Débit total [l/h] | Vitesse [m/s] | Longueur totale | Contenance [litres] | D P [Pa/m] | D P Vanne [kPa] | D P RETOUR [kPa] | D P TUBE [kPa] | D P TOTAL | Position réglage | Ecartement [m] | Puiss./m² [W/m²] | Surface [m²] | Puiss. Effective [W] | différence
001 | 1 | 0.1 | 22 | 35 | 21.4 | 31.5 | 670 |  |  | 0 | 0 |  | 21.2698 | 30 | 1.05 | 670 | 31.5 | 670 |  |  | 1 | 21 | 0 | 38.5 | 115.2193
[6 empty] | Zone intérieure 14: 1.05; Zone intérieure 15: m; Matériel 20: 1; Matériel 21: boucles | [10 empty] | 0
Le but final est de trouver directement l'écartement en colonne N de la fiche Rez TEST qui doit être reprise depuis la colonne J de chaque feuilles (0.00,0.05, 0.1, 0.15) selon plusieurs critères: - Résistance thermique dans la liste déroulante en colonne C de la feuille Rez TEST. Cela permet de savoir dans quelle feuille aller chercher la valeur - Température moyenne en AG2 de la fiche Rez TEST. Cela permet de savoir dans quelle plage de température trouver la valeur (Colonne A des feuilles 0.00, 0.05, 0.1, 0.15) - La température ambiante du local en colonne D de la feuille Rez TEST. Cela permet de trouver dans quelle colonne se référer dans chaque feuilles (Ligne 1 de chaque feuille. 15,16,17,18,20,21,22,24 degrés) - Et enfin, selon la puissance au m² de la colonne M de la fiche Rez TEST, il faut pouvoir faire une recherche de la puissance supérieure dans chaque tableau.
Note on G5: ATTENTION, pour les salles de bains, les douches, les cuisines ou les pieces dans lesquelles on doit contourner des meubles fixes (bar, cuisinière, cheminée), il faut recalculer la surface utile de la pièce.
Note on M5: ZE = 0.1 x nombres de tubes x longueur mur

## Liste (hidden)
0
0.05
0.1
0.15

## Param
Résistance | 0 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | Ecartement
0 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
|  | 47 | 41.9778 | 39.4667 | 35.7 | 24.45 | 22.575 | 20.7 | 13.2 | 30
|  | 54.1 | 48.3222 | 45.4333 | 41.1 | 32.5 | 28.15 | 23.8 | 15.2 | 25
|  | 62.45 | 55.7833 | 52.45 | 47.45 | 37.4 | 32.4 | 27.4 | 17.4 | 20
|  | 72 | 64.3111 | 60.4667 | 54.7 | 43.2 | 37.45 | 31.7 | 20.2 | 15
|  | 83.6 | 83.9444 | 75.7667 | 63.5 | 50.05 | 43.425 | 36.8 | 23.4 | 10
|  | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 10
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
|  | 56.4 | 51.3778 | 48.8667 | 45.1 | 37.6 | 33.85 | 30.1 | 22.6 | 30
|  | 64.9 | 59.1222 | 56.2333 | 51.9 | 43.3 | 38.95 | 34.6 | 26 | 25
|  | 74.9 | 68.2333 | 64.9 | 59.9 | 49.9 | 44.9 | 39.9 | 29.9 | 20
|  | 86.4 | 78.7111 | 74.8667 | 69.1 | 57.6 | 51.85 | 46.1 | 34.6 | 15
|  | 100.3 | 91.3667 | 86.9 | 80.2 | 66.8 | 60.15 | 53.5 | 40.1 | 10
|  | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 10
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
|  | 75.2 | 70.1778 | 67.6667 | 63.9 | 63.9 | 56.4 | 48.9 | 41.4 | 30
|  | 86.5 | 80.7222 | 77.8333 | 73.5 | 64.9 | 60.55 | 56.2 | 47.6 | 25
|  | 99.8 | 93.1333 | 89.8 | 84.8 | 74.9 | 69.9 | 64.9 | 54.9 | 20
|  | 115.2 | 107.5111 | 103.6667 | 97.9 | 86.4 | 80.65 | 74.9 | 63.4 | 15
|  | 133.7 | 106.2111 | 109.1667 | 113.6 | 100.3 | 93.6 | 86.9 | 73.5 | 10
|  | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 10
0.05 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | Ecartement
| 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
|  | 37.85 | 33.7833 | 31.75 | 28.7 | 22.75 | 19.675 | 16.6 | 10.65 | 30
|  | 42.6 | 38.0667 | 35.8 | 32.4 | 25.6 | 22.125 | 18.65 | 11.85 | 25
|  | 48 | 42.8889 | 40.3333 | 36.5 | 28.8 | 24.95 | 21.1 | 13.35 | 20
|  | 54.15 | 48.3722 | 45.4833 | 41.15 | 32.45 | 28.175 | 23.9 | 15.15 | 15
|  | 61.35 | 61.5556 | 55.5333 | 46.5 | 36.7 | 31.8 | 26.9 | 17.15 | 10
|  | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 10
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
|  | 45.4 | 41.3556 | 39.3333 | 36.3 | 30.3 | 27.25 | 24.2 | 18.2 | 30
|  | 51.1 | 46.5667 | 44.3 | 40.9 | 34.1 | 30.65 | 27.2 | 20.4 | 25
|  | 57.6 | 52.4889 | 49.9333 | 46.1 | 38.4 | 34.55 | 30.7 | 23 | 20
|  | 65 | 59.2222 | 56.3333 | 52 | 43.3 | 39 | 34.7 | 26 | 15
|  | 73.6 | 67.0222 | 63.7333 | 58.8 | 49 | 44.1 | 39.2 | 29.4 | 10
|  | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 10
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
|  | 60.5 | 56.5 | 54.5 | 51.5 | 45.4 | 42.4 | 39.4 | 33.3 | 30
|  | 68.1 | 63.5667 | 61.3 | 57.9 | 51.1 | 47.7 | 44.3 | 37.5 | 25
|  | 76.8 | 71.6889 | 69.1333 | 65.3 | 57.6 | 53.75 | 49.9 | 42.3 | 20
|  | 86.7 | 80.9222 | 78.0333 | 73.7 | 65 | 60.65 | 56.3 | 47.7 | 15
|  | 98.1 | 77.9556 | 80.1333 | 83.4 | 73.6 | 68.7 | 63.8 | 53.9 | 10
|  | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 10
0.1 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | Ecartement
| 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
|  | 32.35 | 28.8833 | 27.15 | 24.55 | 19.3 | 16.775 | 14.25 | 9.05 | 30
|  | 35.65 | 31.8944 | 30.0167 | 27.2 | 21.5 | 18.575 | 15.65 | 9.95 | 25
|  | 39.5 | 35.2556 | 33.1333 | 29.95 | 23.7 | 20.55 | 17.4 | 11.1 | 20
|  | 43.7 | 39.0333 | 36.7 | 33.2 | 26.25 | 22.75 | 19.25 | 12.25 | 15
|  | 48.6 | 48.7889 | 44.0333 | 36.9 | 29.2 | 25.3 | 21.4 | 13.6 | 10
|  | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 10
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
|  | 38.8 | 35.3333 | 33.6 | 31 | 25.8 | 23.25 | 20.7 | 15.5 | 30
|  | 42.8 | 39.0222 | 37.1333 | 34.3 | 28.6 | 25.7 | 22.8 | 17.1 | 25
|  | 47.4 | 43.1778 | 41.0667 | 37.9 | 31.6 | 28.45 | 25.3 | 19 | 20
|  | 52.5 | 47.8333 | 45.5 | 42 | 35 | 31.5 | 28 | 21 | 15
|  | 58.3 | 53.1 | 50.5 | 46.6 | 38.9 | 35 | 31.1 | 23.3 | 10
|  | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 10
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
|  | 51.7 | 48.2333 | 46.5 | 43.9 | 38.8 | 36.2 | 33.6 | 28.4 | 30
|  | 57.1 | 53.2778 | 51.3667 | 48.5 | 42.8 | 39.95 | 37.1 | 31.4 | 25
|  | 63.2 | 59.0222 | 56.9333 | 53.8 | 47.4 | 44.25 | 41.1 | 34.8 | 20
|  | 70.1 | 65.4333 | 63.1 | 59.6 | 52.5 | 49 | 45.5 | 38.5 | 15
|  | 77.7 | 61.7222 | 63.4333 | 66 | 58.3 | 54.4 | 50.5 | 42.7 | 10
|  | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 10
0.15 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | Ecartement
| 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
|  | 28.25 | 25.2278 | 23.7167 | 21.45 | 16.95 | 14.7 | 12.45 | 8 | 30
|  | 30.85 | 27.5611 | 25.9167 | 23.45 | 18.55 | 16.05 | 13.55 | 8.65 | 25
|  | 33.65 | 30.05 | 28.25 | 25.55 | 20.3 | 17.6 | 14.9 | 9.5 | 20
|  | 36.8 | 32.9111 | 30.9667 | 28.05 | 22.15 | 19.2 | 16.25 | 10.35 | 15
|  | 40.35 | 40.5111 | 36.5667 | 30.65 | 24.1 | 20.925 | 17.75 | 11.2 | 10
|  | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 10
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
|  | 33.9 | 30.8778 | 29.3667 | 27.1 | 22.6 | 20.35 | 18.1 | 13.6 | 30
|  | 37 | 33.7111 | 32.0667 | 29.6 | 24.7 | 22.2 | 19.7 | 14.8 | 25
|  | 40.4 | 36.8 | 35 | 32.3 | 27 | 24.3 | 21.6 | 16.2 | 20
|  | 44.2 | 40.2889 | 38.3333 | 35.4 | 29.5 | 26.55 | 23.6 | 17.7 | 15
|  | 48.4 | 44.0889 | 41.9333 | 38.7 | 32.2 | 29 | 25.8 | 19.3 | 10
|  | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 10
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
|  | 45.2 | 42.1778 | 40.6667 | 38.4 | 33.9 | 31.65 | 29.4 | 24.8 | 30
|  | 49.3 | 46.0111 | 44.3667 | 41.9 | 37 | 34.5 | 32 | 27.1 | 25
|  | 53.9 | 50.3 | 48.5 | 45.8 | 40.4 | 37.7 | 35 | 29.6 | 20
|  | 59 | 55.0444 | 53.0667 | 50.1 | 44.2 | 41.25 | 38.3 | 32.4 | 15
|  | 64.5 | 51.2444 | 52.6667 | 54.8 | 48.4 | 45.15 | 41.9 | 35.5 | 10
|  | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 10

## 0.05
| 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | Ecartement
27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
| 37.85 | 33.7833 | 31.75 | 28.7 | 22.75 | 19.675 | 16.6 | 10.65 | 30
| 42.6 | 38.0667 | 35.8 | 32.4 | 25.6 | 22.125 | 18.65 | 11.85 | 25
| 48 | 42.8889 | 40.3333 | 36.5 | 28.8 | 24.95 | 21.1 | 13.35 | 20
| 54.15 | 48.3722 | 45.4833 | 41.15 | 32.45 | 28.175 | 23.9 | 15.15 | 15
| 61.35 | 61.5556 | 55.5333 | 46.5 | 36.7 | 31.8 | 26.9 | 17.15 | 10
| 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 10
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
| 45.4 | 41.3556 | 39.3333 | 36.3 | 30.3 | 27.25 | 24.2 | 18.2 | 30
| 51.1 | 46.5667 | 44.3 | 40.9 | 34.1 | 30.65 | 27.2 | 20.4 | 25
| 57.6 | 52.4889 | 49.9333 | 46.1 | 38.4 | 34.55 | 30.7 | 23.0 | 20
| 65.0 | 59.2222 | 56.3333 | 52.0 | 43.3 | 39 | 34.7 | 26.0 | 15
| 73.6 | 67.0222 | 63.7333 | 58.8 | 49.0 | 44.1 | 39.2 | 29.4 | 10
| 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 10
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
| 60.5 | 56.5 | 54.5 | 51.5 | 45.4 | 42.4 | 39.4 | 33.3 | 30
| 68.1 | 63.5667 | 61.3 | 57.9 | 51.1 | 47.7 | 44.3 | 37.5 | 25
| 76.8 | 71.6889 | 69.1333 | 65.3 | 57.6 | 53.75 | 49.9 | 42.3 | 20
| 86.7 | 80.9222 | 78.0333 | 73.7 | 65.0 | 60.65 | 56.3 | 47.7 | 15
| 98.1 | 77.9556 | 80.1333 | 83.4 | 73.6 | 68.7 | 63.8 | 53.9 | 10
| 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 10

## 0.1
| 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | Ecartement | 21.4
27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
| 32.35 | 28.8833 | 27.15 | 24.55 | 19.3 | 16.775 | 14.25 | 9.05 | 30
| 35.65 | 31.8944 | 30.0167 | 27.2 | 21.5 | 18.575 | 15.65 | 9.95 | 25
| 39.5 | 35.2556 | 33.1333 | 29.95 | 23.7 | 20.55 | 17.4 | 11.1 | 20
| 43.7 | 39.0333 | 36.7 | 33.2 | 26.25 | 22.75 | 19.25 | 12.25 | 15
| 48.6 | 48.7889 | 44.0333 | 36.9 | 29.2 | 25.3 | 21.4 | 13.6 | 10
| 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 10
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
| 38.8 | 35.3333 | 33.6 | 31.0 | 25.8 | 23.25 | 20.7 | 15.5 | 30
| 42.8 | 39.0222 | 37.1333 | 34.3 | 28.6 | 25.7 | 22.8 | 17.1 | 25
| 47.4 | 43.1778 | 41.0667 | 37.9 | 31.6 | 28.45 | 25.3 | 19.0 | 20
| 52.5 | 47.8333 | 45.5 | 42.0 | 35.0 | 31.5 | 28.0 | 21.0 | 15
| 58.3 | 53.1 | 50.5 | 46.6 | 38.9 | 35 | 31.1 | 23.3 | 10
| 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 10
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
| 51.7 | 48.2333 | 46.5 | 43.9 | 38.8 | 36.2 | 33.6 | 28.4 | 30
| 57.1 | 53.2778 | 51.3667 | 48.5 | 42.8 | 39.95 | 37.1 | 31.4 | 25
| 63.2 | 59.0222 | 56.9333 | 53.8 | 47.4 | 44.25 | 41.1 | 34.8 | 20
| 70.1 | 65.4333 | 63.1 | 59.6 | 52.5 | 49 | 45.5 | 38.5 | 15
| 77.7 | 61.7222 | 63.4333 | 66.0 | 58.3 | 54.4 | 50.5 | 42.7 | 10
| 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 10

## 0.15
| 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | Ecartement
27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
| 28.25 | 25.2278 | 23.7167 | 21.45 | 16.95 | 14.7 | 12.45 | 8 | 30
| 30.85 | 27.5611 | 25.9167 | 23.45 | 18.55 | 16.05 | 13.55 | 8.65 | 25
| 33.65 | 30.05 | 28.25 | 25.55 | 20.3 | 17.6 | 14.9 | 9.5 | 20
| 36.8 | 32.9111 | 30.9667 | 28.05 | 22.15 | 19.2 | 16.25 | 10.35 | 15
| 40.35 | 40.5111 | 36.5667 | 30.65 | 24.1 | 20.925 | 17.75 | 11.2 | 10
| 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 10
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
| 33.9 | 30.8778 | 29.3667 | 27.1 | 22.6 | 20.35 | 18.1 | 13.6 | 30
| 37.0 | 33.7111 | 32.0667 | 29.6 | 24.7 | 22.2 | 19.7 | 14.8 | 25
| 40.4 | 36.8 | 35 | 32.3 | 27.0 | 24.3 | 21.6 | 16.2 | 20
| 44.2 | 40.2889 | 38.3333 | 35.4 | 29.5 | 26.55 | 23.6 | 17.7 | 15
| 48.4 | 44.0889 | 41.9333 | 38.7 | 32.2 | 29 | 25.8 | 19.3 | 10
| 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 10
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
| 45.2 | 42.1778 | 40.6667 | 38.4 | 33.9 | 31.65 | 29.4 | 24.8 | 30
| 49.3 | 46.0111 | 44.3667 | 41.9 | 37.0 | 34.5 | 32.0 | 27.1 | 25
| 53.9 | 50.3 | 48.5 | 45.8 | 40.4 | 37.7 | 35.0 | 29.6 | 20
| 59.0 | 55.0444 | 53.0667 | 50.1 | 44.2 | 41.25 | 38.3 | 32.4 | 15
| 64.5 | 51.2444 | 52.6667 | 54.8 | 48.4 | 45.15 | 41.9 | 35.5 | 10
| 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 10