RTE-Aérotherme | 2300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21296 | Nettoyage ou Changement de la Filtration | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Aérotherme | 2300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21303 | Purge d'Air des Circuits | A | 1 | 9 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Aérotherme | 2300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21299 | Resserrage de la Boulonnerie | A | 1 | 9 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Aérotherme | 2300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21300 | Resserrage des Connexions Electriques | A | 1 | 9 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Aérotherme | 2300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21294 | Contrôle de Fonctionnement | T | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
RTE-Aérotherme | 2300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21295 | Contrôle de la Filtration | T | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
RTE-Armoire de climatisation | 2301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21327 | Changement Courroies | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Armoire de climatisation | 2301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21324 | Changement des Filtres | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Armoire de climatisation | 2301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21330 | Contrôle de l'Absence d'Eau sous Plancher | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Armoire de climatisation | 2301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21328 | Graissage des Parties Tournantes | A | 1 | 12 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Armoire de climatisation | 2301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21321 | Nettoyage Batterie | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Armoire de climatisation | 2301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21329 | Nettoyage Bouches Souffalge et Extraction | A | 1 | 21 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Armoire de climatisation | 2301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21323 | Nettoyage Complet Caisson Gaine Manchettes | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Armoire de climatisation | 2301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21325 | Nettoyage Gorges Poulies | A | 1 | 12 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Armoire de climatisation | 2301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21322 | Nettoyage Turbine de Soufflage | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Armoire de climatisation | 2301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21326 | Nettoyage de l'Humidificateur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Armoire de climatisation | 2301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21319 | Contrôle Isolement Moteur | S | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
RTE-Armoire de climatisation | 2301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21320 | Contrôle Températures Amont-Aval Batteries | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
RTE-Armoire de climatisation | 2301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21316 | Contrôle Propreté Batterie | T | 1 | 9 | [6 empty] | #N/A
RTE-Armoire de climatisation | 2301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21318 | Contrôle des Tensions et Intensités | T | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
RTE-Armoire de climatisation | 2301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21317 | Nettoyage des Filtres | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
RTE-Armoire de climatisation | 2301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21313 | Contrôle Absence de Fuites | M | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
RTE-Armoire de climatisation | 2301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21310 | Contrôle Alignement Poulies | M | 1 | 9 | [6 empty] | #N/A
RTE-Armoire de climatisation | 2301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21308 | Contrôle Echauffement Paliers | M | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
RTE-Armoire de climatisation | 2301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21311 | Contrôle Filtration | M | 1 | 9 | [6 empty] | #N/A
RTE-Armoire de climatisation | 2301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21312 | Contrôle Indicateur Humidité | M | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
RTE-Armoire de climatisation | 2301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21315 | Contrôle Lampe UV | M | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
RTE-Armoire de climatisation | 2301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21309 | Contrôle Tension Courroies | M | 1 | 9 | [6 empty] | #N/A
RTE-Armoire de climatisation | 2301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21314 | Contrôle de l'Humidification | M | 1 | 9 | [6 empty] | #N/A
RTE-Armoire de climatisation | 2301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21307 | Contrôle des Alarmes | M | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
RTE-Armoire de climatisation | 2301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21306 | Contrôle des Asservissements | M | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
RTE-Armoire de climatisation | 2301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21304 | Contrôle des Points de Consigne Régulation | M | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
RTE-Armoire de climatisation | 2301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21305 | Contrôle des Sécurités | M | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
RTE-Armoire Electrique | 2302 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21337 | Contrôle d'Isolement des Circuits | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Armoire Electrique | 2302 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21340 | Contrôle de l'Etat des Repérages | A | 1 | 9 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Armoire Electrique | 2302 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21338 | Contrôle des Mises à la Terre et Continuités | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Armoire Electrique | 2302 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21335 | Contrôle des Organes Temporisés | A | 1 | 9 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Armoire Electrique | 2302 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21333 | Contrôle des Organes de Coupure et de Protection | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Armoire Electrique | 2302 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21334 | Contrôle des Organes de Protection Contre les Surintensités | A | 1 | 12 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Armoire Electrique | 2302 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21339 | Contrôle du Calibrage des Protections | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Armoire Electrique | 2302 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21332 | Nettoyage des Contacts Dépoussiérage | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Armoire Electrique | 2302 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21336 | Resserrage des Connexions | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Armoire Electrique | 2302 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21341 | Thermographie Infrarouge | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Armoire Electrique | 2302 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21331 | Essais des Lampes de Signalisation | M | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
RTE-Batterie Chauffage Elec | 2303 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21345 | Contrôle Intensités et Tensions | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Batterie Chauffage Elec | 2303 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21346 | Contrôle Sonde de Reprise | A | 1 | 9 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Batterie Chauffage Elec | 2303 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21342 | Contrôle de l'Etat Général | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Batterie Chauffage Elec | 2303 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21344 | Contrôle des Connexions Electriques | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Batterie Chauffage Elec | 2303 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21343 | Nettoyage et Dépoussiérage | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Brûleur | 2304 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21356 | Contrôle Dispositif de Détection de Flamme | A | 1 | 9 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Brûleur | 2304 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21355 | Contrôle des Pressostats Air et Gaz | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Brûleur | 2304 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21353 | Contrôle et Nettoyage Filtre Gaz et Tête de Combustion | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Brûleur | 2304 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21357 | Contrôles des Connexions Electriques | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Brûleur | 2304 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21359 | Contrôles et Réglage du Débit Gaz | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Brûleur | 2304 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21352 | Démontage et Nettoyage Complet Brûleur | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Brûleur | 2304 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21358 | Mise en Service | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Brûleur | 2304 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21354 | Nettoyage et Réglage Electrodes d'allumage | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Brûleur | 2304 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21347 | Contrôle Fonctionnement Cycles | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
RTE-Brûleur | 2304 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21348 | Contrôle de la Ionisation | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
RTE-Brûleur | 2304 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21349 | Contrôle des Combustions | T | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
RTE-Brûleur | 2304 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21351 | Contrôle des Intensités Moteur | T | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
RTE-Brûleur | 2304 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21350 | Contrôles des Sécurités | T | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
RTE-Caisson Extraction | 2305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21376 | Contrôle Isolements Moteur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Caisson Extraction | 2305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21374 | Contrôle de l'Equilibrage Turbine | A | 1 | 9 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Caisson Extraction | 2305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21370 | Contrôle des Alignements Poulies | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Caisson Extraction | 2305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21375 | Contrôle des Silent-Block | A | 1 | 9 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Caisson Extraction | 2305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21373 | Contrôle du Clavetage Turbine Poulies | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Caisson Extraction | 2305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21371 | Contôle de l'Etat Paliers et Roulements | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Caisson Extraction | 2305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21369 | Nettoyage des Caissons | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Caisson Extraction | 2305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21368 | Nettoyage des Grilles | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Caisson Extraction | 2305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21367 | Nettoyage des Volutes Ventilateurs | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Caisson Extraction | 2305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21372 | Resserrage de la Boulonnerie | A | 1 | 24 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Caisson Extraction | 2305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21364 | Contrôle Tensions et Intensités | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
RTE-Caisson Extraction | 2305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21365 | Contrôle des Débits | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
RTE-Caisson Extraction | 2305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21366 | Contrôle des Paliers et Roulements | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
RTE-Caisson Extraction | 2305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21361 | Contrôle Fonctionnement des Registres | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
RTE-Caisson Extraction | 2305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21360 | Contrôle de Fonctionnement | M | 1 | 9 | [6 empty] | #N/A
RTE-Caisson Extraction | 2305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21363 | Contrôle de l'Etanchéité des Panneaux Démontables | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
RTE-Caisson Extraction | 2305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21362 | Contrôle de la Régulation | M | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
RTE-Cassette de Climatisation | 2306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21388 | Contrôle Connexions Electrique | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Cassette de Climatisation | 2306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21389 | Contrôle Intensités et Tensions | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Cassette de Climatisation | 2306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21386 | Contrôle de la Pompe de Relevage Condensats | A | 1 | 12 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Cassette de Climatisation | 2306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21385 | Nettoyage du Bac Condensats | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Cassette de Climatisation | 2306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21387 | Resserrage Mécanique | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Cassette de Climatisation | 2306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21381 | Contrôle de la Régulation | S | 1 | 9 | [6 empty] | #N/A
RTE-Cassette de Climatisation | 2306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21380 | Contrôle des Filtres | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
RTE-Cassette de Climatisation | 2306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21382 | Contrôle du Fonctionnement des Vannes de Régulation | S | 1 | 9 | [6 empty] | #N/A
RTE-Cassette de Climatisation | 2306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21384 | Nettoyage Batterie | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
RTE-Cassette de Climatisation | 2306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21383 | Nettoyage du Ventilateur | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
RTE-Cassette de Climatisation | 2306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21377 | Contrôle de Fonctionnement | M | 1 | 9 | [6 empty] | #N/A
RTE-Cassette de Climatisation | 2306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21378 | Contrôle de la Température de Soufflage | M | 1 | 9 | [6 empty] | #N/A
RTE-Cassette de Climatisation | 2306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21379 | Contrôle du Bac Condensats | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
RTE-Chaudière | 2307 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21396 | Contrôle Interne Coté Fumées | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Chaudière | 2307 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21394 | Contrôle de la Fumisterie | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Chaudière | 2307 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21393 | Ouverture des Portes Coté Fumées | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Chaudière | 2307 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21395 | Ramonage Chaudière et Conduits de Fumées | A | 1 | 180 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Chaudière | 2307 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21391 | Contrôle Visuel des Soupapes | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
RTE-Chaudière | 2307 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21392 | Resserrage des Portes. Trappes de Visite et Brides | T | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
RTE-Chaudière | 2307 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21390 | Contrôle de Fonctionnement | H | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
RTE-Collecte des Papiers | 2308 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21397 | Collecte Papier 3 Bis | A | 1 | 480 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-CTA | 2309 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21411 | Changement des Filtres | A | 1 | 180 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-CTA | 2309 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21412 | Contrôle de l'Etanchéité des Manchettes Souples | A | 1 | 12 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-CTA | 2309 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21414 | Contrôle des Alignements Moteurs Ventilateurs | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-CTA | 2309 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21416 | Contrôle des Biellettes des REgistres. Blocage des Lames et Vérification de Fonctionnement des Servos-Moteur | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-CTA | 2309 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21415 | Contrôle des Silent-Block | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-CTA | 2309 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21419 | Contrôle du Niveau Sonore des Ventilateurs | A | 1 | 9 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-CTA | 2309 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21410 | Netoyage Complet des Turbines Volets d'Air Volutes et Caissons | A | 1 | 180 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-CTA | 2309 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21413 | Remplacement des Courroies Après Nettoyage des Gorges | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-CTA | 2309 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21417 | Resserrage de la Boulonnerie | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-CTA | 2309 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21418 | Retouches de Peinture et de Calorifuge si Nécessaire | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-CTA | 2309 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21409 | Contrôle des Boucles de Régulation | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
RTE-CTA | 2309 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21408 | Contrôle des Isolements | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
RTE-CTA | 2309 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21405 | Contrôle des Prises d'Air Neuf | T | 1 | 9 | [6 empty] | #N/A
RTE-CTA | 2309 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21406 | Contrôle des Tensions et Intensités Moteurs | T | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
RTE-CTA | 2309 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21407 | Graissage des Parties Tournantes Equipées de Graisseur | T | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
RTE-CTA | 2309 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21399 | Contrôle Evacuation des Condensats Nettoyage du Bac et Syphon | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
RTE-CTA | 2309 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21400 | Contrôle de l'Echauffement Paliers Moteurs et Roulements | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
RTE-CTA | 2309 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21404 | Contrôle de l'Etat et du Fonctionnement cdes Registres de Caisson de Mélange | M | 1 | 9 | [6 empty] | #N/A
RTE-CTA | 2309 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21398 | Contrôle de l'Instrumentation | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
RTE-CTA | 2309 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21402 | Contrôle de la Perte de Charge et de l'Etat des Filtres | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
RTE-CTA | 2309 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21401 | Contrôle de la Tension des Courroies | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
RTE-CTA | 2309 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21403 | Contrôle du Serrage et de l'Alignement des Poulies | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
RTE-Cumulus Electrique | 2310 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21421 | Contrôle de l'Isolation des Résistances Electriques | A | 1 | 9 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Cumulus Electrique | 2310 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21422 | Contrôle de la Régulation | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Cumulus Electrique | 2310 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21426 | Contrôle de la Température aux Points de Puisage | A | 1 | 9 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Cumulus Electrique | 2310 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21420 | Contrôle des Résistances Electriques | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Cumulus Electrique | 2310 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21424 | Contrôle du Groupe de Sécurité | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Cumulus Electrique | 2310 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21423 | Contrôle du Thermostat de Sécurité | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Cumulus Electrique | 2310 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21425 | Détartrage si Besoin | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Détections Gaz | 2311 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21428 | Contrôle de l'Etalonnage des Seuils d'Alarme | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Détections Gaz | 2311 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21427 | Vérification de la Fixation | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Détections Gaz | 2311 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21429 | Vérification du Fonctionnement avec Fermeture des Vannes Gaz | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Disconnecteur | 2312 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21431 | Contrôle de la Différence de Pression Entre Chaque Zone | A | 1 | 12 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Disconnecteur | 2312 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21433 | Contrôle des Organes de Sécurité | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Disconnecteur | 2312 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21434 | Contrôle des Vannes d'Isolement | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Disconnecteur | 2312 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21432 | Démontage de l'Appareil et Nettoyage Interne | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Disconnecteur | 2312 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21430 | Démontage et Nettoyage du Filtre | A | 1 | 24 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Disconnecteur | 2312 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21435 | Essais par Société Agrée | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Echangeur | 2313 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21441 | Démontage pour Nettoyage Complet | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Echangeur | 2313 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21436 | Contrôle de Fonctionnement | T | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
RTE-Echangeur | 2313 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21439 | Contrôle de l'Etanchéité des circuits | T | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
RTE-Echangeur | 2313 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21440 | Contrôle des Pertes de Charge | T | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
RTE-Echangeur | 2313 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21438 | Contrôle du Fonctionnement de la Régulation | T | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
RTE-Echangeur | 2313 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21437 | Relevés des Paramètres de Fonctionnement | T | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
RTE-Ejecto-Convecteur | 2314 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21442 | Contrôle de la Filtration | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Ejecto-Convecteur | 2314 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21445 | Contrôle de la Régulation | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Ejecto-Convecteur | 2314 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21444 | Contrôle des Raccords Eau et Air | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Ejecto-Convecteur | 2314 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21443 | Nettoyage Complet | A | 1 | 9 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Extracteur Parking | 2315 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21453 | Contrôle Alignements Moteur Ventilateur | S | 1 | 9 | [6 empty] | #N/A
RTE-Extracteur Parking | 2315 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21454 | Contrôle Boulonneries | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
RTE-Extracteur Parking | 2315 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21456 | Contrôle Intensités et Tension | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
RTE-Extracteur Parking | 2315 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21457 | Contrôle Isolement Electrique | S | 1 | 9 | [6 empty] | #N/A
RTE-Extracteur Parking | 2315 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21455 | Contrôle des Connexions Electriques | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
RTE-Extracteur Parking | 2315 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21452 | Contrôle des Paliers | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
RTE-Extracteur Parking | 2315 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21451 | Contrôle des Roulements | S | 1 | 9 | [6 empty] | #N/A
RTE-Extracteur Parking | 2315 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21450 | Nettoyage des Ventilateurs | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
RTE-Extracteur Parking | 2315 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21446 | Contrôle de Fonctionnement | M | 1 | 9 | [6 empty] | #N/A
RTE-Extracteur Parking | 2315 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21449 | Contrôle des Asservissements Sécurités CO | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
RTE-Extracteur Parking | 2315 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21448 | Contrôle des Courroies | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
RTE-Extracteur Parking | 2315 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21447 | Contrôle du Passage PV/GV | M | 1 | 9 | [6 empty] | #N/A
RTE-Filtre à Sable | 2316 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21459 | Nettoyage Filtre | M | 1 | 24 | [6 empty] | #N/A
RTE-Filtre à Sable | 2316 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21458 | Contrôle Pression Différentielle | H | 1 | 9 | [6 empty] | #N/A
RTE-Gpe Maintien de Pression | 2317 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21470 | Contrôle des Circuits | A | 1 | 12 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Gpe Maintien de Pression | 2317 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21469 | Contrôle des Connexions Electriques | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Gpe Maintien de Pression | 2317 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21468 | Contrôle des Garnitures Pompes | A | 1 | 12 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Gpe Maintien de Pression | 2317 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21467 | Contrôle des Organes de Sécurité | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Gpe Maintien de Pression | 2317 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21466 | Contrôle et Essais des Alarmes | A | 1 | 12 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Gpe Maintien de Pression | 2317 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21463 | Contrôle de la Bâche | T | 1 | 9 | [6 empty] | #N/A
RTE-Gpe Maintien de Pression | 2317 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21462 | Contrôle des Appareils de Surpression et d'Admission d'Eau (pompe. vannes.soupapes) | T | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
RTE-Gpe Maintien de Pression | 2317 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21465 | Contrôle des Déverseurs | T | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
RTE-Gpe Maintien de Pression | 2317 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21464 | Contrôle des Tensions et Intensités Pompes | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
RTE-Gpe Maintien de Pression | 2317 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21460 | Contrôle des Paramètres Pression HM Purge | H | 1 | 9 | [6 empty] | #N/A
RTE-Gpe Maintien de Pression | 2317 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21461 | Relevé des Appoints d'Eau | H | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
RTE-Groupe Electrogène (élec) | 2318 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21471 | Contrôle de charge batterie | A | 1 | 12 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Groupe Electrogène (élec) | 2318 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21474 | Contrôle de l'intensité de charge | A | 1 | 9 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Groupe Electrogène (élec) | 2318 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21484 | Contrôle des temporisations et réglage. si nécessaire | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Groupe Electrogène (élec) | 2318 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21481 | Essais des sécurités armoire | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Groupe Electrogène (élec) | 2318 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21482 | Essais des sécurités moteur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Groupe Electrogène (élec) | 2318 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21479 | Graissage des roulements suivant périodicité du constructeur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Groupe Electrogène (élec) | 2318 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21472 | Nettoyage des bornes et désulfatage | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Groupe Electrogène (élec) | 2318 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21478 | Nettoyage des ouïes de ventilation | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Groupe Electrogène (élec) | 2318 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21483 | Nettoyage et dépoussiérage des appareils | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Groupe Electrogène (élec) | 2318 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21485 | Remplacement des ampoules de voyants. si nécessaire | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Groupe Electrogène (élec) | 2318 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21473 | Vérification des niveaux de l'électrolyte. | A | 1 | 9 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Groupe Electrogène (élec) | 2318 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21475 | Vérification du passage automatique | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Groupe Electrogène (élec) | 2318 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21477 | Vérification du régulateur et ajustage de la tension | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Groupe Electrogène (élec) | 2318 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21476 | Vérification du serrage des connexions Alternateur | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Groupe Electrogène (élec) | 2318 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21480 | Vérification du serrage des connexions armoire electrique | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Groupe Electrogène (méca) | 2319 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21496 | Contrôle de l'accouplement de la pompe d'injection | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Groupe Electrogène (méca) | 2319 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21501 | Contrôle de l'état des durits | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Groupe Electrogène (méca) | 2319 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21502 | Contrôle de propreté du nid d'abeille du radiateur | A | 1 | 12 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Groupe Electrogène (méca) | 2319 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21492 | Contrôle des auxiliaires équipant le moteur | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Groupe Electrogène (méca) | 2319 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21489 | Contrôle des niveaux | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Groupe Electrogène (méca) | 2319 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21498 | Contrôle des niveaux d'eau et appoint | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Groupe Electrogène (méca) | 2319 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21494 | Contrôle du bon fonctionnement de l'électroniveau et de la pompe de relevage combustible | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Groupe Electrogène (méca) | 2319 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21497 | Contrôle du fonctionnement du système de refroidissement | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Groupe Electrogène (méca) | 2319 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21490 | Graissage suivant préconisation du Constructeur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Groupe Electrogène (méca) | 2319 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21495 | Purge de l'ensemble des canalisations | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Groupe Electrogène (méca) | 2319 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21500 | Purge des canalisations | A | 1 | 12 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Groupe Electrogène (méca) | 2319 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21486 | Relevé des anomalies et notamment inspection visuelle des tuyauteries. recherche de fuite | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Groupe Electrogène (méca) | 2319 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21487 | Resserrage de la boulonnerie apparente | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Groupe Electrogène (méca) | 2319 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21499 | Réglage des thermostats de commande et des résistances de préchauffage | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Groupe Electrogène (méca) | 2319 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21491 | Vidange tous les ans du moteur avec échange des cartouches filtrantes (hors filtres à air) | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Groupe Electrogène (méca) | 2319 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21493 | Vérification de l'étanchéité des circuits carburant | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Groupe Electrogène (méca) | 2319 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21488 | Vérification de la tension des courroies | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Groupe Froid | 2320 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21539 | Contrôle de l'Etat et du Serrage des Protections Mécaniques | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Groupe Froid | 2320 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21540 | Contrôle de la Qualité de l'Huile par Test d'Acidité | A | 1 | 45 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Groupe Froid | 2320 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21541 | Contrôle des Protections Mécaniques des Capillaires | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Groupe Froid | 2320 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21542 | Nettoyage Condenseur Côté Eau | A | 1 | 180 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Groupe Froid | 2320 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21543 | Nettoyage Evaporateur Côté Eau | A | 1 | 180 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Groupe Froid | 2320 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21536 | Contrôle de l'Etanchéité des Clapets de Refoulement par Comparaison à l'Arrêt des Pressions HP BP | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
RTE-Groupe Froid | 2320 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21538 | Contrôle de la Sécurité Anti Gel Evaporateur | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
RTE-Groupe Froid | 2320 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21535 | Contrôle du DP des Filtres Déshydrateur | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
RTE-Groupe Froid | 2320 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21534 | Contrôle du DP des Filtres à Huile | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
RTE-Groupe Froid | 2320 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21537 | Purge Rapide du Condenseur pour Eliminer les Incondensables | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
RTE-Groupe Froid | 2320 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21528 | Contrôle Intensité de la Résistance de Carter à l'Arrêt | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
RTE-Groupe Froid | 2320 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21527 | Contrôle des Intensités par Phase sur Chaque Compresseurs | T | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
RTE-Groupe Froid | 2320 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21529 | Contrôle du Bon Fonctionnement de la Vanne Solénoïde | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
RTE-Groupe Froid | 2320 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21526 | Contrôle du Bon Fonctionnement des Presostats HP BP | T | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
RTE-Groupe Froid | 2320 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21533 | Contrôle du Contrôleur de Débit d'Eau Glacée de l'Evaporateur | T | 1 | 9 | [6 empty] | #N/A
RTE-Groupe Froid | 2320 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21531 | Contrôle du Contrôleur de Débit d'Eau du condenseur | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
RTE-Groupe Froid | 2320 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21525 | Contrôle du Fonctionnement des Sécurités. des Alarmes et des Asservissements | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
RTE-Groupe Froid | 2320 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21532 | Contrôle du Pressostat Manque d'Eau Glacée de l'Evaporateur | T | 1 | 9 | [6 empty] | #N/A
RTE-Groupe Froid | 2320 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21530 | Purger les Points Haut du Circuit de Refroidissement du Condenseur | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
RTE-Groupe Froid | 2320 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21514 | Contrôle de l'Aspect et des Températures Culasses | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
RTE-Groupe Froid | 2320 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21519 | Contrôle de l'Etanchéité de la Soupape de Sécurité | M | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
RTE-Groupe Froid | 2320 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21506 | Contrôle de l'Etat des Canalisations et Capillaires Soumis aux Vibrations | M | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
RTE-Groupe Froid | 2320 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21516 | Contrôle de l'Etat des Détendeurs | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
RTE-Groupe Froid | 2320 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21513 | Contrôle de l'Etat des Silent-Block | M | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
RTE-Groupe Froid | 2320 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21524 | Contrôle de la Perte de Charge et du Débit d'Eau Glacée Evaporateur | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
RTE-Groupe Froid | 2320 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21505 | Contrôle de la Propreté Permanente du GF | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
RTE-Groupe Froid | 2320 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21504 | Contrôle de la Régulation | M | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
RTE-Groupe Froid | 2320 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21520 | Contrôle de la Température de Sous Refroidissement | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
RTE-Groupe Froid | 2320 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21517 | Contrôle de la Température de Surchauffe | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
RTE-Groupe Froid | 2320 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21511 | Contrôle des ACC | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
RTE-Groupe Froid | 2320 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21503 | Contrôle des Points de Consignes | M | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
RTE-Groupe Froid | 2320 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21512 | Contrôle des Pressions et Niveaux d'Huile | M | 1 | 9 | [6 empty] | #N/A
RTE-Groupe Froid | 2320 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21509 | Contrôle des Pressions et Températures Asp - Ref des Compresseurs | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
RTE-Groupe Froid | 2320 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21518 | Contrôle des Pressions et Températures de Condensation | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
RTE-Groupe Froid | 2320 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21515 | Contrôle des Pressions et Températures de l'Evaporateur | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
RTE-Groupe Froid | 2320 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21523 | Contrôle des Températures Eau Glacée Entrée-Sortie Evaporateur | M | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
RTE-Groupe Froid | 2320 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21521 | Contrôle des Températures Entrée-Sortie d'Eau de Refroidissement Condenseur | M | 1 | 9 | [6 empty] | #N/A
RTE-Groupe Froid | 2320 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21522 | Contrôle du Bon Fonctionnement de la Vanne de Régulation d'Eau Sortie Condenseur | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
RTE-Groupe Froid | 2320 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21510 | Contrôle du Fonctionnement des Etages de Puissances | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
RTE-Groupe Froid | 2320 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21507 | Crontrôle au Manifold et au Voyant Liquide de la Charge en Fluide Frigorigène | M | 1 | 45 | [6 empty] | #N/A
RTE-Groupe Froid | 2320 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21508 | Recherche de Fuites sur le Circuit Frigorigène | M | 1 | 45 | [6 empty] | #N/A
RTE-Humidificateur | 2321 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21553 | Nettoyage ou Remplacement Cylindre Vapeur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Humidificateur | 2321 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21554 | Remplacement des Electrodes | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Humidificateur | 2321 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21549 | Contrôle des Intensités | T | 1 | 9 | [6 empty] | #N/A
RTE-Humidificateur | 2321 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21550 | Contrôle des Sécurités Hygrométrie Haute et Basse | T | 1 | 9 | [6 empty] | #N/A
RTE-Humidificateur | 2321 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21551 | Contrôle du Cylindre Vapeur | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
RTE-Humidificateur | 2321 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21552 | Nettoyage Filtre à Eau | T | 1 | 9 | [6 empty] | #N/A
RTE-Humidificateur | 2321 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21546 | Contrôle Point de Consigne Hygrométrie | M | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
RTE-Humidificateur | 2321 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21544 | Contrôle de Fonctionnement | M | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
RTE-Humidificateur | 2321 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21547 | Contrôle de l'Electrovanne de Vidange | M | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
RTE-Humidificateur | 2321 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21548 | Contrôle des Raccordements Electriques | M | 1 | 9 | [6 empty] | #N/A
RTE-Humidificateur | 2321 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21545 | Relevés des Paramètres | M | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
RTE-Onduleur | 2322 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21577 | Analyse et relevé complet du spectre harmonique | A | 1 | 9 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Onduleur | 2322 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21560 | Compensation de la tension de floating en fonction de la température ambiante. | A | 1 | 9 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Onduleur | 2322 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21574 | Contrôle de l'électronique onduleur. | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Onduleur | 2322 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21559 | Contrôle de la température du local batterie. | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Onduleur | 2322 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21568 | Contrôle de la ventilation. | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Onduleur | 2322 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21575 | Contrôle de la ventilation. contrôle du bon fonctionnement de l'écran clavier. | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Onduleur | 2322 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21565 | Contrôle des alarmes et des sécurités. | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Onduleur | 2322 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21573 | Contrôle des alarmes et sécurités. | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Onduleur | 2322 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21567 | Contrôle des alimentations électroniques. | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Onduleur | 2322 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21558 | Contrôle tension des monoblocs batterie si accessible. | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Onduleur | 2322 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21566 | Contrôle électronique. | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Onduleur | 2322 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21576 | Contrôles mécaniques et contrôles visuels | A | 1 | 9 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Onduleur | 2322 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21561 | Dépoussiérage des cartes électroniques | A | 1 | 9 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Onduleur | 2322 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21572 | Essai d'auto-alimentation et mesure de la fréquence propre. | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Onduleur | 2322 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21557 | Essai d'autonomie batterie avec la charge réelle. | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Onduleur | 2322 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21556 | Etalonnage de la chaîne de mesure | A | 1 | 9 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Onduleur | 2322 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21571 | Mesure de la charge sur onduleur (courant efficace. courant crête. facteur de crête. | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Onduleur | 2322 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21564 | Mesure des tensions d'alimentation du pont à thyristors. | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Onduleur | 2322 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21563 | Mesure à vide et en charge de la tension de floating (tension continue). | A | 1 | 9 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Onduleur | 2322 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21569 | Mesure à vide et en charge des courants du filtre de sortie. | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Onduleur | 2322 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21570 | Mesure à vide et en charge des tensions en sortie onduleur. | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Onduleur | 2322 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21562 | Mesure à vide et en charge du courant par phase en amont redresseur | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Onduleur | 2322 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21555 | Vérification des paramètres de programmation des microprocesseurs. remise à niveau si nécessaire. | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-PAC | 2323 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21591 | Contrôle Densité Eau Glycolée | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-PAC | 2323 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21596 | Contrôle d'Acidité | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-PAC | 2323 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21594 | Contrôle des Soupapes | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-PAC | 2323 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21592 | Nettoyage des Batteries | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-PAC | 2323 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21589 | Nettoyage des Condensats | A | 1 | 24 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-PAC | 2323 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21593 | Nettoyage des Condenseurs | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-PAC | 2323 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21595 | Recherche de Fuiites | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-PAC | 2323 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21590 | Remplacement des Filtres | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-PAC | 2323 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21588 | Contrôle de l'Etagement de Puissance | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
RTE-PAC | 2323 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21587 | Contrôle de la Vanne d'Inversion de Cycles | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
RTE-PAC | 2323 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21585 | Contrôle des Sécurités HP - BP | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
RTE-PAC | 2323 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21586 | Contrôle du Pressostat Différentiel d'Huile | S | 1 | 9 | [6 empty] | #N/A
RTE-PAC | 2323 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21583 | Contrôle des Courroies | T | 1 | 9 | [6 empty] | #N/A
RTE-PAC | 2323 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21582 | Contrôle des Intensités et Tensions | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
RTE-PAC | 2323 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21584 | Contrôle des Serrages Moteurs. Ventilateurs. Paliers | T | 1 | 21 | [6 empty] | #N/A
RTE-PAC | 2323 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21581 | Nettoyage des Filtres | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
RTE-PAC | 2323 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21578 | Contrôle de Bon Fonctionnement | H | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
RTE-PAC | 2323 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21580 | Contrôle de l'Encrassement des Filtres | H | 1 | 9 | [6 empty] | #N/A
RTE-PAC | 2323 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21579 | Relevé des Paramètres de Fonctionnement | H | 1 | 9 | [6 empty] | #N/A
RTE-Pompe | 2324 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21608 | Contrôle Accouplements et Alignements | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Pompe | 2324 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21611 | Contrôle des Calorifuges | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Pompe | 2324 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21610 | Contrôle des Isolements Enroulements | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Pompe | 2324 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21607 | Contôle Roulements et Paliers | A | 1 | 12 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Pompe | 2324 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21609 | Ressarrage des Connexions sur Borniers Moteur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Pompe | 2324 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21606 | Resserrages des Pièces Mécaniques et Fixation Supports | A | 1 | 12 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Pompe | 2324 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21612 | Retouches de Peinture Eventuelles | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Pompe | 2324 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21602 | Contrôle des Hauteurs Manométriques | T | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
RTE-Pompe | 2324 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21601 | Contrôle des Intensités Moteur | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
RTE-Pompe | 2324 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21604 | Contrôle des Manchons Antivibratiles | T | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
RTE-Pompe | 2324 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21603 | Contrôle des Vannes d'Isolement | T | 1 | 9 | [6 empty] | #N/A
RTE-Pompe | 2324 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21605 | Permutation de Pompe | T | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
RTE-Pompe | 2324 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21598 | Contrôle Echauffement Moteur | M | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
RTE-Pompe | 2324 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21599 | Contrôle Echauffement Paliers | M | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
RTE-Pompe | 2324 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21600 | Contrôle Presse Etoupe ou Garniture | M | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
RTE-Pompe | 2324 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21597 | Contrôle du Fonctionnemet | M | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
RTE-Pompe de Charge Chaudière | 2325 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21615 | Contrôle Visuel de l'Etanchéité Circuit | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Pompe de Charge Chaudière | 2325 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21619 | Contrôle d'Isolement des Enroulements Moteur | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Pompe de Charge Chaudière | 2325 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21616 | Manoeuvre des Vannes | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Pompe de Charge Chaudière | 2325 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21618 | Ressarrage des Connexions Electriques | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Pompe de Charge Chaudière | 2325 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21617 | Resserrage Mécanique | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Pompe de Charge Chaudière | 2325 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21613 | Contrôle de Fonctionnement | T | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
RTE-Pompe de Charge Chaudière | 2325 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21614 | Contrôle des Intensités Moteur | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
RTE-Pompe de Relevage | 2326 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21629 | Démontage et Nettoyage des Pompes | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Pompe de Relevage | 2326 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21630 | Entretien et Graissage des Chaines | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Pompe de Relevage | 2326 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21631 | Nettoyage des Fosses | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Pompe de Relevage | 2326 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21628 | Contrôle de l'Isolement | T | 1 | 9 | [6 empty] | #N/A
RTE-Pompe de Relevage | 2326 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21627 | Contrôle des Intensités Moteur | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
RTE-Pompe de Relevage | 2326 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21625 | Contrôle des Presse-Etoupe | T | 1 | 9 | [6 empty] | #N/A
RTE-Pompe de Relevage | 2326 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21626 | Contrôle du Cable d'Alimentation | T | 1 | 9 | [6 empty] | #N/A
RTE-Pompe de Relevage | 2326 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21622 | Contrôle Débits et Pression | M | 1 | 9 | [6 empty] | #N/A
RTE-Pompe de Relevage | 2326 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21623 | Contrôle Fonctionnement Clapet de Non Retour | M | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
RTE-Pompe de Relevage | 2326 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21621 | Contrôle de Déclenchement des Contacteurs à Flotteurs | M | 1 | 9 | [6 empty] | #N/A
RTE-Pompe de Relevage | 2326 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21620 | Contrôle de l'Etat des Flotteurs | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
RTE-Pompe de Relevage | 2326 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21624 | Contrôle des Alarmes | M | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
RTE-Pompes Puits | 2327 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21634 | Contrôle des Tensions et Intensités | T | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
RTE-Pompes Puits | 2327 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21633 | Contrôle Perte de Charge Filtres | H | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
RTE-Pompes Puits | 2327 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21632 | Contrôle de Fonctionnement | H | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
RTE-Portes Automatiques | 2328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21654 | Contrôle - Cellules photoélectriques. - Commutateur - sélecteur de programme - Eléments de sécurités - Eléments de commandes - Mécanisme d'inversion - Mécanisme d'arrêt | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
RTE-Portes Automatiques | 2328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21642 | Contrôle Chariot de roulement. raccord de la courroie | S | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
RTE-Portes Automatiques | 2328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21636 | Contrôle Etat général de l'installation et de la fixation de la porte et du caisson | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
RTE-Portes Automatiques | 2328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21648 | Contrôle Fonctionnement de secours alimenté par batterie | S | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
RTE-Portes Automatiques | 2328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21651 | Contrôle Fusibles du groupe transformateur | S | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
RTE-Portes Automatiques | 2328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21656 | Contrôle Groupe transformateur | S | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
RTE-Portes Automatiques | 2328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21637 | Contrôle Moteur (fonctionnement. freinage. bruits générés. réglage de la vitesse) | S | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
RTE-Portes Automatiques | 2328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21641 | Contrôle Palier de renvoi de la courroie dentée | S | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
RTE-Portes Automatiques | 2328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21638 | Contrôle Puissance de maintien du moteur dans la position fermée | S | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
RTE-Portes Automatiques | 2328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21635 | Contrôle de l'état général entraînement. éléments mécaniques et commande | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
RTE-Portes Automatiques | 2328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21650 | Contrôle de la Commande | S | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
RTE-Portes Automatiques | 2328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21659 | Contrôle et nettoyage Joints d'étanchéité de la porte | S | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
RTE-Portes Automatiques | 2328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21660 | Contrôle et nettoyage Parties latérales. vantaux de protection | S | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
RTE-Portes Automatiques | 2328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21644 | Contrôle et nettoyage Profil de roulement | S | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
RTE-Portes Automatiques | 2328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21661 | Contrôle et nettoyage Revêtements. caisson de protection | S | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
RTE-Portes Automatiques | 2328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21662 | Contrôle et réglage Ajustements correct des vis et écrous | S | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
RTE-Portes Automatiques | 2328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21645 | Contrôle et réglage Butées d'arrêt sur le profil de roulement | S | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
RTE-Portes Automatiques | 2328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21647 | Contrôle et réglage Dévérouillage manuel de la porte | S | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
RTE-Portes Automatiques | 2328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21649 | Contrôle et réglage Fonctionnement de secours par énergie intrinsèque | S | 1 | 9 | [6 empty] | #N/A
RTE-Portes Automatiques | 2328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21652 | Contrôle et réglage Fonctions de la commande | S | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
RTE-Portes Automatiques | 2328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21653 | Contrôle et réglage Position | S | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
RTE-Portes Automatiques | 2328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21658 | Contrôle nettoyage et réglage Guidages de la porte fixes ou continus | S | 1 | 9 | [6 empty] | #N/A
RTE-Portes Automatiques | 2328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21657 | Contrôle nettoyage et réglage Libre mouvement des vantaux | S | 1 | 9 | [6 empty] | #N/A
RTE-Portes Automatiques | 2328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21655 | Contrôle. nettoyage et réglage Contacteurs de surveillance | S | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
RTE-Portes Automatiques | 2328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21640 | Contrôle. nettoyage et réglage Courroie dentée (tension) | S | 1 | 9 | [6 empty] | #N/A
RTE-Portes Automatiques | 2328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21639 | Contrôle. nettoyage et réglage Courroie plate de l'unité d'entrainement (usure. glissement) | S | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
RTE-Portes Automatiques | 2328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21643 | Contrôle. nettoyage et réglage Galets de roulements porteurs. roues de contre pression | S | 1 | 9 | [6 empty] | #N/A
RTE-Portes Automatiques | 2328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21646 | Contrôle. nettoyage. réglage et graissage Vérouillage de la porte | S | 1 | 9 | [6 empty] | #N/A
RTE-Portes Automatiques | 2328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21663 | Nettoyage de l'installation avec produits spécifiques | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
RTE-Poste HT-BT | 2329 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21686 | Analyse du Diélectrique par Laboratoire Spécialisé | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Poste HT-BT | 2329 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21671 | Consignation et Manoeuvre | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Poste HT-BT | 2329 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21676 | Contrôle de l'Etanchéité de la Cuve | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Poste HT-BT | 2329 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21683 | Contrôle de la Charge | A | 1 | 12 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Poste HT-BT | 2329 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21682 | Contrôle de la Température | A | 1 | 9 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Poste HT-BT | 2329 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21684 | Contrôle des Bornes | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Poste HT-BT | 2329 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21680 | Contrôle des Fixations et Ancrages du Transformateur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Poste HT-BT | 2329 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21677 | Contrôle des Organes de Sécurité | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Poste HT-BT | 2329 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21679 | Contrôle des Verrouillages et Organes de Manoeuvre | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Poste HT-BT | 2329 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21681 | Contrôle du Calibrage des Protections Fusible | A | 1 | 24 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Poste HT-BT | 2329 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21675 | Dépoussiérage des Organes Electriques | A | 1 | 24 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Poste HT-BT | 2329 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21674 | Lubrification des Mécanismes | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Poste HT-BT | 2329 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21678 | Mesure d'Isolement | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Poste HT-BT | 2329 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21685 | Nettoyage du Capot BT | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Poste HT-BT | 2329 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21673 | Resserrage de la Boulonnerie | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Poste HT-BT | 2329 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21672 | Resserrage des Connexions | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Poste HT-BT | 2329 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21667 | Contrôle de l'Eclairage de Sécurité | T | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
RTE-Poste HT-BT | 2329 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21669 | Contrôle des Accessoires de Manoeuvre | T | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
RTE-Poste HT-BT | 2329 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21666 | Contrôle des Afficheurs | T | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
RTE-Poste HT-BT | 2329 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21668 | Contrôle des Extincteurs | T | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
RTE-Poste HT-BT | 2329 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21665 | Contrôle des Signalisations | T | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
RTE-Poste HT-BT | 2329 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21664 | Contrôle du Fonctionnement de l'Extraction | T | 1 | 9 | [6 empty] | #N/A
RTE-Poste HT-BT | 2329 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21670 | Nettoyage du Poste | T | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
RTE-Poste Sprinkler | 2330 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21695 | Contrôle Cloche d'Alarme et Nettoyage des Filtres | S | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
RTE-Poste Sprinkler | 2330 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21697 | Contrôle des Alarmes | S | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
RTE-Poste Sprinkler | 2330 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21694 | Contrôle des Robinetteries et Manomètres | S | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
RTE-Poste Sprinkler | 2330 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21687 | Déclancheùment à blanc des postes à air | S | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
RTE-Poste Sprinkler | 2330 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21692 | Démontage des Têtes de Vannes Nettoyage Dégraissage | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
RTE-Poste Sprinkler | 2330 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21688 | Démontage et Nettoyge | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
RTE-Poste Sprinkler | 2330 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21690 | Démontage. Nettoyage et Remplacement des Joints de l'Accélérateur | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
RTE-Poste Sprinkler | 2330 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21693 | Regarnissage et Réglage si Necessaires des Presses Etoupes | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
RTE-Poste Sprinkler | 2330 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21696 | Remise en Service et Pose d'un Scellé | S | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
RTE-Poste Sprinkler | 2330 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21698 | Remplacement de l'Electrovanne au Cours de l'Entretien du Poste de Contrôle | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
RTE-Poste Sprinkler | 2330 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21689 | Rempplacement des Joints ou Disques en Caoutchouc | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
RTE-Poste Sprinkler | 2330 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21691 | Vidange du Compresseur et Réglage | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
RTE-Radiateurs | 2331 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21699 | Contrôle de Présence d'Air (purge) | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Radiateurs | 2331 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21700 | Contrôle des Robinets et Vannes Thermostatiques | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Split System | 2332 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21713 | Contrôle de Charge de Fluide Frigorigène | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Split System | 2332 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21714 | Contrôle de Fonctionnement de Toutes les Vitesses de l'Unité Intérieure | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Split System | 2332 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21717 | Contrôle des Sécurités | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Split System | 2332 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21718 | Nettoyage Condenseur | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Split System | 2332 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21719 | Nettoyage Evaporateur | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Split System | 2332 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21716 | Nettoyage Général | A | 1 | 90 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Split System | 2332 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21715 | Resserrage des Connexions Electriques | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Split System | 2332 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21711 | Contrôle Détection de Fuites | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
RTE-Split System | 2332 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21709 | Contrôle Fixation et Supports | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
RTE-Split System | 2332 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21706 | Contrôle Général des Unités Intérieure et Extérieure | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
RTE-Split System | 2332 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21707 | Contrôle des Filtres sur l'Unité Intérieure | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
RTE-Split System | 2332 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21712 | Contrôle des Intensités et Tensions | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
RTE-Split System | 2332 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21710 | Contrôle du Circuit Frigorifique | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
RTE-Split System | 2332 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21708 | Nettoyage du Bac Condensats | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
RTE-Split System | 2332 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21704 | Contrôle de la Régulation de l'Unité Extérieure | T | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
RTE-Split System | 2332 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21705 | Contrôle du Point de Consigne de l'Unité Extérieure | T | 1 | 9 | [6 empty] | #N/A
RTE-Split System | 2332 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21701 | Contrôle de l'Absence de Bruit sur l'Unité Extérieure | M | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
RTE-Split System | 2332 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21702 | Contrôle de l'Absence de Fuites sur l'Unité Extérieure | M | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
RTE-Split System | 2332 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21703 | Contrôle de l'Absence de Trace d'Huile sur l'Unité Extérieure | M | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
RTE-SPRINKLER | 2333 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21720 | Essais SPRINKLER | H | 1 | 45 | [6 empty] | #N/A
RTE-TGBT | 2334 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21723 | Consignation et Manoeuvre | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-TGBT | 2334 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21724 | Contrôle d'Isolement | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-TGBT | 2334 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21731 | Contrôle de la Cablerie | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-TGBT | 2334 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21728 | Contrôle des Dispositifs de Protection Contre les Surintensités | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-TGBT | 2334 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21732 | Contrôle des Enveloppes Métalliques | A | 1 | 12 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-TGBT | 2334 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21726 | Contrôle des Intensités et Tension | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-TGBT | 2334 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21727 | Contrôle des Organes de Coupure Commande Puissance | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-TGBT | 2334 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21729 | Contrôle des Organes de Temporisation et de Relayage | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-TGBT | 2334 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21730 | Contrôle des Signalisations | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-TGBT | 2334 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21725 | Contrôle du Système de Déclenchement sur haque Appareil | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-TGBT | 2334 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21721 | Nettoyage Dépoussiérage | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-TGBT | 2334 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21722 | Resserrage Des Connexions | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Tourelle d'Extraction | 2335 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21742 | Contrôle Isolement Electrique | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Tourelle d'Extraction | 2335 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21740 | Contrôle Mesure de Débit | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Tourelle d'Extraction | 2335 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21741 | Contrôle Tensions et Intensités | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Tourelle d'Extraction | 2335 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21737 | Contrôle des Fixations | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Tourelle d'Extraction | 2335 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21736 | Contrôle du Graissage des Parties Tournantes | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Tourelle d'Extraction | 2335 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21735 | Nettoyage Complet | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Tourelle d'Extraction | 2335 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21738 | Resserrage Electrique | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Tourelle d'Extraction | 2335 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21739 | Resserrage Mécanique | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Tourelle d'Extraction | 2335 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21733 | Contrôle de Fonctionnement | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
RTE-Tourelle d'Extraction | 2335 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21734 | Contrôle de l'Etat du Ventilateur | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
RTE-Vase d'Expansion | 2336 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21746 | Contrôle de la Date d'Epreuve | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Vase d'Expansion | 2336 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21745 | Contrôle de la Pression de Gonflage | A | 1 | 9 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Vase d'Expansion | 2336 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21747 | Recharge Eventuelle d'Azote | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Vase d'Expansion | 2336 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21743 | Contrôle de Fonctionnement | H | 1 | 9 | [6 empty] | #N/A
RTE-Vase d'Expansion | 2336 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21744 | Contrôle de l'Etanchéité | H | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
RTE-VMC | 2338 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21765 | Controle des Débits | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-VMC | 2338 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21766 | Contrôle de l'Etanchéité des Gaines | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-VMC | 2338 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21763 | Contrôle des Paliers | A | 1 | 9 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-VMC | 2338 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21760 | Nettoyage des Bouches d'Entrée d'Air Autoréglable et Bouches d'Extraction | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-VMC | 2338 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21761 | Nettoyage du Caisson | A | 1 | 45 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-VMC | 2338 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21762 | Nettoyage et Equilibrage des Turbines | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-VMC | 2338 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21764 | Resserrage des Connexions Electriques | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-VMC | 2338 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21759 | Contrôle des Alarmes et Signalisations | S | 1 | 9 | [6 empty] | #N/A
RTE-VMC | 2338 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21755 | Contrôle des Alignements | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
RTE-VMC | 2338 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21754 | Contrôle des Courroies | S | 1 | 9 | [6 empty] | #N/A
RTE-VMC | 2338 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21758 | Contrôle des Protections Moteur | S | 1 | 9 | [6 empty] | #N/A
RTE-VMC | 2338 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21756 | Contrôle des Tensions et Intensités | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
RTE-VMC | 2338 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21757 | Contrôle des Vitesses de Rotation | S | 1 | 9 | [6 empty] | #N/A
RTE-VMC | 2338 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21753 | Nettoyage des Transmissions | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
RTE-VMC | 2338 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21752 | Nettoyage et Graissage des Parties Mécaniques | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
RTE-Volets et CCF | 2339 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21769 | Contrôle Tringlerie | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Volets et CCF | 2339 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21772 | Contrôle de la Filerie des Volets | A | 1 | 12 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Volets et CCF | 2339 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21773 | Contrôle des Asservissements Volets | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Volets et CCF | 2339 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21771 | Contrôle du Repport d'Alarme | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Volets et CCF | 2339 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21770 | Essais et Contrôle de Bon Fonctionnement | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Volets et CCF | 2339 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21768 | Lubrification des Parties Mécaniques | A | 1 | 12 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
RTE-Volets et CCF | 2339 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21767 | Nettoyage de l'Electro Aimant des Volets | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SANI-NICE THIERS | 1337 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9135 | Ronde des sanitaires: Manœuvrer toutes les vannes d'isolement de chaque appareil et de la colonne principale | A | 1 | 30 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SAUMUR-CHAUDIERES | 5031 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50929 | CORPS DE CHAUFFE: Contrôle soupape sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SAUMUR-CHAUDIERES | 5031 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50928 | CORPS DE CHAUFFE: Contrôle étanchéité circuits combustion | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SAUMUR-CHAUDIERES | 5031 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50924 | CORPS DE CHAUFFE: Contrôle étanchéité tampons de visite | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SAUMUR-CHAUDIERES | 5031 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50931 | CORPS DE CHAUFFE: Examen visuel approfondi | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SAUMUR-CHAUDIERES | 5031 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50927 | CORPS DE CHAUFFE: Nettoyage tubes d'échangeur | A | 1 | 45 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SAUMUR-CHAUDIERES | 5031 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50923 | CORPS DE CHAUFFE: Ouverture plaque et tampons de visite | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SAUMUR-CHAUDIERES | 5031 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50934 | GAZ: Détection gaz | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SAUMUR-CHAUDIERES | 5031 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50932 | GAZ: Manœuvre robinet vanne gaz | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SAUMUR-CHAUDIERES | 5031 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50933 | GAZ: Nettoyage et remplacement cartouche filtre gaz si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SAUMUR-CHAUDIERES | 5031 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50919 | SYSTÈME: Contrôle isolement hydraulique automatique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SAUMUR-CHAUDIERES | 5031 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50918 | SYSTÈME: Contrôle sondes et bulles (huile) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SAUMUR-CHAUDIERES | 5031 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50922 | SYSTÈME: Vérification soupape de sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SAUMUR-CHAUDIERES | 5031 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50920 | SYSTÈME: contrôle général de fonctionnement | T | 1 | 45 | [6 empty] | #N/A
SAUMUR-CHAUDIERES | 5031 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50930 | CORPS DE CHAUFFE: Purge en point bas | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SAUMUR-CHAUDIERES | 5031 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50921 | SYSTÈME: Mise à jour livret de chaufferie | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SCI-NCOQ-Brûleur | 1327 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9013 | Contrôler et régler la combustion : CO2 (O2), T°, Rt et opacité des fumées, CO. | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SCI-NCOQ-Brûleur | 1327 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9014 | Contrôler les accouplements moteurs / ventilateurs et moteurs / pompes | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SCI-NCOQ-Brûleur | 1327 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9017 | Démontage et nettoyage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SCI-NCOQ-Brûleur | 1327 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9018 | Mesure de l’ionisation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SCI-NCOQ-Brûleur | 1327 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9007 | Nettoyer et régler les électrodes d’allumages | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SCI-NCOQ-Brûleur | 1327 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9009 | Nettoyer le gicleur ou les injecteurs et les filtres fioul | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SCI-NCOQ-Brûleur | 1327 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9008 | Nettoyer les filtres et les têtes de combustion gaz | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SCI-NCOQ-Brûleur | 1327 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9010 | Vérifier et régler le débit gaz au brûleur | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SCI-NCOQ-Brûleur | 1327 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9012 | Vérifier et régler les pressions fioul | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SCI-NCOQ-Brûleur | 1327 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9011 | Vérifier et régler les pressostats mini. gaz et air et maxi. gaz. | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SCI-NCOQ-Brûleur | 1327 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9016 | Vérifier la filerie et les connexions électriques | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SCI-NCOQ-Brûleur | 1327 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9015 | Vérifier le fonctionnement et régler si nécessaire les électrovannes d’allure gaz sur brûleurs | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SCI-NCOQ-Brûleur | 1327 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9005 | Contrôler le fonctionnement des cycles des brûleurs | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SCI-NCOQ-Brûleur | 1327 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9006 | Vérifier le dispositif de détection de flamme | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SCI-NCOQ-Chaudiere | 1326 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9004 | Contrôle des boucles de régulation (portant sur la vérification du bon affichage des valeurs de référence, la vérification du bon fonctionnement de tous les organes et leur bon positionnement et le contrôle des reports à la GTC) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SCI-NCOQ-Chaudiere | 1326 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9002 | Contrôle des émissions d’oxyde d’azote et réglage éventuel | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SCI-NCOQ-Chaudiere | 1326 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8996 | Contrôle du fonctionnement des purges par chasse en amont | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SCI-NCOQ-Chaudiere | 1326 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9001 | Contrôle interne de la chaudière côté fumées | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SCI-NCOQ-Chaudiere | 1326 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8997 | Contrôle visuel des soupapes (pour déceler une fuite éventuelle) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SCI-NCOQ-Chaudiere | 1326 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8995 | Nettoyage du viseur sur la porte de la chaudière, contrôle de flamme | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SCI-NCOQ-Chaudiere | 1326 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8999 | Ramoner les carneaux, les conduits de fumées, les chaudières et récupérateurs | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SCI-NCOQ-Chaudiere | 1326 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8998 | Resserrage des portes, des trappes de visite et des brides | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SCI-NCOQ-Chaudiere | 1326 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9003 | Révision de tous les matériels et retouches de peinture et de calorifuge éventuelles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SCI-NCOQ-Chaudiere | 1326 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9000 | Vérification des joints, briquetage et turbulateurs | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SCI-NCOQ-Chaudiere | 1326 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8992 | Contrôle de la température départ et retour, relever la température extérieure | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SCI-NCOQ-Chaudiere | 1326 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8993 | Essai de fonctionnement des sécurités | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SCI-NCOQ-Chaudiere | 1326 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8994 | Permutation chaudière | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SCI-NCOQ-Climatiseur VRV | 1329 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9044 | Contrôle de l’encrassement du condenseur | A | 1 | 9 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SCI-NCOQ-Climatiseur VRV | 1329 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9043 | Contrôle de l’étanchéité du circuit frigorifique | A | 1 | 9 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SCI-NCOQ-Climatiseur VRV | 1329 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9045 | Relever la pression d’évaporation, la pression de condensation du compresseur, le courant de phase IN compresseur, la tension de phase UN compresseur et le courant de phase IN ventilo-convecteur | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SCI-NCOQ-Climatiseur VRV | 1329 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9042 | Resserrage mécanique | A | 1 | 9 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SCI-NCOQ-Climatiseur VRV | 1329 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9041 | Resserrage des connexions électriques | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SCI-NCOQ-Pompes | 1328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9035 | Appoints d’huile (si besoin) | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SCI-NCOQ-Pompes | 1328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9037 | Contrôle des connexions sur le bornier des moteurs | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SCI-NCOQ-Pompes | 1328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9025 | Contrôle hauteurs manométriques | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SCI-NCOQ-Pompes | 1328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9028 | Contrôle manchons antivibratiles | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SCI-NCOQ-Pompes | 1328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9027 | Contrôle vannes d’isolement | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SCI-NCOQ-Pompes | 1328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9031 | Démontage du rouet (si besoin) | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SCI-NCOQ-Pompes | 1328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9034 | Graissage des matériels | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SCI-NCOQ-Pompes | 1328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9033 | Mesure des intensités et tensions | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SCI-NCOQ-Pompes | 1328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9026 | Permutation des pompes | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SCI-NCOQ-Pompes | 1328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9040 | Relever DP | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SCI-NCOQ-Pompes | 1328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9036 | Relevé des performances | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SCI-NCOQ-Pompes | 1328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9029 | Resserrage des pièces mécaniques et fixation sur supports | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SCI-NCOQ-Pompes | 1328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9039 | Retouches de peinture éventuelles | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SCI-NCOQ-Pompes | 1328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9023 | Réfection presse-étoupe | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SCI-NCOQ-Pompes | 1328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9032 | Vérification des accouplements et alignements | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SCI-NCOQ-Pompes | 1328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9038 | Vérification des isolements | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SCI-NCOQ-Pompes | 1328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9024 | Vérification graissage paliers | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SCI-NCOQ-Pompes | 1328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9030 | Vérification roulements et paliers | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SCI-NCOQ-Pompes | 1328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9022 | Contrôle presse-étoupe | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SCI-NCOQ-Pompes | 1328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9020 | Contrôle échauffement moteurs | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SCI-NCOQ-Pompes | 1328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9021 | Contrôle échauffement paliers | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SCI-NCOQ-Pompes | 1328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9019 | Vérification du fonctionnement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SCI-NCOQ-Production ECS | 1331 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9066 | Démontage et détartrage éventuel des résistances électriques | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SCI-NCOQ-Production ECS | 1331 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9073 | Faire effectuer une analyse chimique du circuit ECS et de l’eau de ville : pH, TH, TA, TAC, résistivité, recherche des métaux : Fe, Cu, Zn | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SCI-NCOQ-Production ECS | 1331 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9062 | Manoeuvre des groupes de sécurité | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SCI-NCOQ-Production ECS | 1331 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9070 | Nettoyer l’échangeur si nécessaire | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SCI-NCOQ-Production ECS | 1331 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9069 | Resserrage des connexions électriques sur les résistances | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SCI-NCOQ-Production ECS | 1331 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9064 | Vidange et ouverture des ballons ; éliminer les dépôts, nettoyer et désinfecter si nécessaire | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SCI-NCOQ-Production ECS | 1331 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9065 | Vérification de l’isolement électrique | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SCI-NCOQ-Production ECS | 1331 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9060 | Vérification des dispositifs contre les surintensités (relais, fusibles) | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SCI-NCOQ-Production ECS | 1331 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9067 | Vérification du fonctionnement des thermostats ou régulations | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SCI-NCOQ-Production ECS | 1331 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9072 | Vérifier le fonctionnement du dégazeur ou procéder au dégazage manuel | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SCI-NCOQ-Production ECS | 1331 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9071 | Vérifier l’état et la protection des tiges des échangeurs à plaques | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SCI-NCOQ-Production ECS | 1331 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9061 | Chasse sur ballon de réchauffage ECS | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SCI-NCOQ-Production ECS | 1331 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9063 | Contrôle et réglage de la température de départ | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SCI-NCOQ-Production ECS | 1331 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9068 | Vérifier l’étanchéité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SCI-NCOQ-Ventilo-convecteurs | 1330 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9050 | Contrôle de l’écoulement de l’eau | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SCI-NCOQ-Ventilo-convecteurs | 1330 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9058 | Contrôle de l’étanchéité des raccordements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SCI-NCOQ-Ventilo-convecteurs | 1330 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9055 | Contrôle de l’état général du caisson et de la grille d’aspiration | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SCI-NCOQ-Ventilo-convecteurs | 1330 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9051 | Contrôle des grilles et de l’écoulement de l’air | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SCI-NCOQ-Ventilo-convecteurs | 1330 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9056 | Contrôle du réglage du thermostat et du bon fonctionnement des électrovannes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SCI-NCOQ-Ventilo-convecteurs | 1330 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9057 | Contrôle visuel des connexions sur le commutateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SCI-NCOQ-Ventilo-convecteurs | 1330 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9052 | Graissage des moteurs et des parties tournantes (selon le type) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SCI-NCOQ-Ventilo-convecteurs | 1330 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9053 | Nettoyage et remplacement des filtres | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SCI-NCOQ-Ventilo-convecteurs | 1330 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9047 | Nettoyage éventuel des batteries côté air et du ventilateur | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SCI-NCOQ-Ventilo-convecteurs | 1330 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9054 | Purge des batteries | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SCI-NCOQ-Ventilo-convecteurs | 1330 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9046 | Vérification de l’encrassement de la batterie, des dégradations, de la corrosion | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SCI-NCOQ-Ventilo-convecteurs | 1330 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9059 | Vérification des vannes d’isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SCI-NCOQ-Ventilo-convecteurs | 1330 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9049 | Vérification et nettoyage, notamment du bac à condensats | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SCI-NCOQ-Ventilo-convecteurs | 1330 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9048 | Vérification du fonctionnement et de la régulation | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SDCO Automatisme signalisation | 3835 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41746 | Contrôle et remise en état des portiques et signalisation extérieure | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
SDCO Automatisme signalisation | 3835 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41747 | Contrôle grassage et remise en étt des bornes escamotables | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
SDCO Carrelage | 3837 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41751 | Jointement des fissures | S | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
SDCO Eclairage | 3826 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41730 | Maintenance des nappes d'éclairages | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
SDCO Essai coupure d'urgence | 3841 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41768 | Essai de la coupure d'urgence | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
SDCO Essai de coupure HT et BT | 3827 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41731 | Essai des coupures avec bureau de contrôle et nettoyage des locaux | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SDCO Essai source BAES | 3840 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41767 | Contrôle de la source des éclairages de sécurité | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
SDCO Essai sprinkler | 3839 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41763 | Contrôle + Essai Source A (60 m3) | H | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SDCO Essai sprinkler | 3839 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41765 | Contrôle + Essai Source B (310 m3) | H | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SDCO Essai sprinkler | 3839 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41760 | Contrôle + Essai des 6 postes | H | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SDCO Essai sprinkler | 3839 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41761 | Contrôle + Essai des cloches | H | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SDCO Essai sprinkler | 3839 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41762 | Contrôle + Essai pompe jockey | H | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SDCO Essai sprinkler | 3839 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41759 | Contrôle chaîne de sécurité | H | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SDCO Essai sprinkler | 3839 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41757 | Contrôle des armoires électriques | H | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SDCO Essai sprinkler | 3839 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41758 | Contrôle position des vannes | H | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SDCO Essai sprinkler | 3839 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41756 | Fonctionnement éclairage de sécurité | H | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SDCO Essai sprinkler | 3839 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41755 | Présence de têtes de rechange | H | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SDCO Essai sprinkler | 3839 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41764 | Relevés de pression effectués | H | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SDCO Essai sprinkler | 3839 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41766 | Relevés de pression effectués | H | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SDCO GTC | 3829 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41752 | Contrôle des paramètres de réglage : T°C, % air neuf, défauts techniques, nettoyage des filtres, contrôle des courroies, contrôle anomalie mécanique (roulement) | H | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
SDCO Porte CF issue de secours | 3834 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41745 | Contrôle fonctionnement graissage et réglage | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
SDCO Porte d'entrée manuelle | 3833 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41742 | Contrôle de l'état des pivots | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
SDCO Porte d'entrée manuelle | 3833 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41744 | Contrôle du bon fonctionnement des gâches de fermetures et serrures | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
SDCO Porte d'entrée manuelle | 3833 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41741 | Contrôle général resserage des montants et poignées graissage | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
SDCO Porte d'entrée manuelle | 3833 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41743 | réglage des vitesses de freinage | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
SDCO Ronde compteur | 3832 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41740 | Relevé des compteurs d'eau et d'électricité et recherche de fuites d'eau éventuelles | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
SDCO Ronde tech journalière | 3825 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41728 | Contrôle de l'ensemble de tous les locaux techniques | H | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SDCO Ronde tech journalière | 3825 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41727 | Contrôle de l'ensemble du parking | H | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SDCO Ronde tech journalière | 3825 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41725 | Contrôle du bon fonctionnement des sanitaires | H | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SDCO Ronde tech journalière | 3825 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41724 | Contrôle du fonctionnement et des horaires de l'éclairage sur l'ensemble du site | H | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SDCO Ronde tech journalière | 3825 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41729 | Contrôle et ajustement des paramères de fonctionnement GTC | H | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SDCO Ronde tech journalière | 3825 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41726 | Contrôle visuel de la peinture, serrurerie, menuiserie | H | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SDCO Sanitaires annuel | 3830 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41737 | Conrôle et nettoyage des sèches mains | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SDCO Sanitaires annuel | 3830 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41738 | Contrôle de la VMC et nettoyage | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SDCO Sanitaires annuel | 3830 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41734 | Contrôle des chasses d'eau débit et temporisation | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SDCO Sanitaires annuel | 3830 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41733 | Remise à niveau de l'ensemble prestos, lavabos et urinoirs | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SDCO Sanitaires annuel | 3830 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41735 | Remplacement canalisations des urinoirs plus siphons | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SDCO Sanitaires annuel | 3830 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41736 | Remplacement des dérouleurs papier et remise en état des fermetures cabines | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SDCO Station de relevage | 3831 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41739 | Contrôle du bon fonctionnement et analyse des anomalies | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
SDCO TGBT (thermographie) | 3828 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41732 | Thermographie et serrage des armoires et mise à jour des schémas | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SDCO Toiture | 3838 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41754 | Contrôle du bon état des fermetures des locaux ainsi que de l'ensemble des machines | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
SDCO Toiture | 3838 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41753 | Contrôle et nettoyage si nécessaire des avaloirs de descente d'eau pluviale et du trop plein de débordement | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
SDCO VRD | 3836 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41748 | Remise en état des bordures | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
SDCO VRD | 3836 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41750 | Remise en état des bornes voies pompiers | M | 1 | 45 | [6 empty] | #N/A
SDCO VRD | 3836 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41749 | Remise en état des trous sur voiries | M | 1 | 45 | [6 empty] | #N/A
SDIS78-Chaudiere ind. gaz | 6406 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66504 | Contrôle de la disponibilité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SDIS78-Chaudiere ind. gaz | 6406 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66515 | Contrôle de la pression gaz au repos et en fonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SDIS78-Chaudiere ind. gaz | 6406 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66513 | Contrôle de l’échangeur et détartrage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SDIS78-Chaudiere ind. gaz | 6406 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66518 | Contrôle de l’étanchéité gaz et eau | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SDIS78-Chaudiere ind. gaz | 6406 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66517 | Contrôle des paramètres de combustion | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SDIS78-Chaudiere ind. gaz | 6406 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66509 | Contrôle des soupapes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SDIS78-Chaudiere ind. gaz | 6406 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66516 | Contrôle des vannes d’isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SDIS78-Chaudiere ind. gaz | 6406 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66506 | Contrôle du niveau d’eau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SDIS78-Chaudiere ind. gaz | 6406 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66508 | Contrôle du pressostat minimum gaz | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SDIS78-Chaudiere ind. gaz | 6406 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66507 | Contrôle du thermostat | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SDIS78-Chaudiere ind. gaz | 6406 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66512 | Contrôle du vase d’expansion à membrane et de la pression | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SDIS78-Chaudiere ind. gaz | 6406 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66510 | Contrôle et remplacement avant défaillance et fuite des vannes,, organes de réglage et de sécurité et des conduits | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SDIS78-Chaudiere ind. gaz | 6406 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66514 | Contrôle et réglage des bruleurs et de la veilleuse | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SDIS78-Chaudiere ind. gaz | 6406 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66511 | Ramonage du conduit de cheminée | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SDIS78-Chaudiere ind. gaz | 6406 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66505 | Relevé des températures et pression départ/retour | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SEQUANATIXIS-ADUO | 3650 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39923 | Travaux réalisables hors tension: Contrôler le fonctionnement des reports d'alarmes (disjoncteurs, défauts,..) | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SEQUANATIXIS-ADUO | 3650 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39922 | Travaux réalisables hors tension: Contrôler les connexions électriques | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SEQUANATIXIS-ADUO | 3650 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39926 | Travaux réalisables hors tension: Dépoussiérage et nettoyage interne de l'armoire et du matériel | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SEQUANATIXIS-ADUO | 3650 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39925 | Travaux réalisables hors tension: Faire une mesure d'isolement des différents départs (sauf appareils électroniques) | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SEQUANATIXIS-ADUO | 3650 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39921 | Travaux réalisables hors tension: Vérifier l'absence de trace d'échauffement du câblage et du matériel électrique | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SEQUANATIXIS-ADUO | 3650 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39924 | Travaux réalisables hors tension: Vérifier le calibrage et le type des protections (fusibles, disjoncteurs, etc..) | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SEQUANATIXIS-ADUO | 3650 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39918 | Travaux réalisables sous tension: Après accord des utilisateurs, faire l'essai des différentiels | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SEQUANATIXIS-ADUO | 3650 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39911 | Travaux réalisables sous tension: Au bureau ou à l'atelier, vérifier la présence du double du schéma actualisé, si absence le créer et le classer | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SEQUANATIXIS-ADUO | 3650 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39915 | Travaux réalisables sous tension: Contrôler le fonctionnement de l'éclairage interne de l'armoire, remettre en état si besoin | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SEQUANATIXIS-ADUO | 3650 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39920 | Travaux réalisables sous tension: Faire faire un contrôle thermographique | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SEQUANATIXIS-ADUO | 3650 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39919 | Travaux réalisables sous tension: Nettoyer l'extérieur de l'armoire électrique et son environnement | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SEQUANATIXIS-ADUO | 3650 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39913 | Travaux réalisables sous tension: Remettre en place les plastrons et couvercles de goulottes si absence | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SEQUANATIXIS-ADUO | 3650 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39914 | Travaux réalisables sous tension: Tester les voyants, remettre en état si nécessaire | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SEQUANATIXIS-ADUO | 3650 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39912 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier la corrélation du schéma et de l'étiquetage, mettre à jour si besoin | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SEQUANATIXIS-ADUO | 3650 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39917 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier la fermeture du tableau, la remettre en état si nécessaire | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SEQUANATIXIS-ADUO | 3650 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39910 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier la présence du schéma, son état et son actualisation le mettre en place si absence | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SEQUANATIXIS-ADUO | 3650 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39916 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier les liaisons de terre et équipotentielles, les mettre en conformité si nécessaire | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SEQUANATIXIS-BAES | 3646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39890 | Absence secteur: Contrôle de l'autonomie des batteries(temps mini 1 heure), s'il est inférieur remplacer les batteries ou le BAES selon norme NFC 71-830 et remplir registre de sécurité | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SEQUANATIXIS-BAES | 3646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39892 | Absence secteur: Nettoyage du BAES si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SEQUANATIXIS-BAES | 3646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39889 | Absence secteur: Vérification de l'allumage des lampes de sécurité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SEQUANATIXIS-BAES | 3646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39888 | Absence secteur: Vérification de l'extinction de la lampe veille | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SEQUANATIXIS-BAES | 3646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39891 | Absence secteur:Remplacement des lampes défectueuses | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SEQUANATIXIS-BAES | 3646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39887 | Présence secteur: Contrôle de l'état du BAES et de ces fixations, réparation si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SEQUANATIXIS-BAES | 3646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39886 | Présence secteur: Remplacement des lampes défectueuses | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SEQUANATIXIS-BAES | 3646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39885 | Présence secteur: Vérification du fonctionnement de la lampe veille | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SEQUANATIXIS-BAES | 3646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39895 | Retour secteur: Remplir le registre de sécurité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SEQUANATIXIS-BAES | 3646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39894 | Retour secteur: Vérification de l'extinction des lampes de sécurité. | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SEQUANATIXIS-BAES | 3646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39893 | Retour secteur: Vérification du fonctionnement de la lampe veille | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SEQUANATIXIS-BEC | 3645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39883 | Travaux hydrauliques: Contrôler la bonne évacuation de l'eau de décharge et de vidange | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SEQUANATIXIS-BEC | 3645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39881 | Travaux hydrauliques: Manoeuvrer les vannes d'isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SEQUANATIXIS-BEC | 3645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39884 | Travaux hydrauliques: Vérifier les fixations du ballon, remettre en état si nécessaire. | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SEQUANATIXIS-BEC | 3645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39875 | Travaux réalisables hors tension: Contrôler l'état de la protection électrique | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SEQUANATIXIS-BEC | 3645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39878 | Travaux réalisables hors tension: Contrôler les connexions électriques (serrage et trace d'échauffement) | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SEQUANATIXIS-BEC | 3645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39879 | Travaux réalisables hors tension: Faire une mesure d'isolement de la résistance | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SEQUANATIXIS-BEC | 3645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39877 | Travaux réalisables hors tension: Vérifier l'état du raccordement électrique (liaison disjoncteur, ballon) | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SEQUANATIXIS-BEC | 3645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39876 | Travaux réalisables hors tension: Vérifier les liaisons de terre et équipotentielles, les mettre en conformité si nécessaire | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SEQUANATIXIS-BEC | 3645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39880 | Travaux hydrauliques: Mesurer la température de l'eau (entre 55°C et 60°C), régler le thermostat si nécessaire | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SEQUANATIXIS-BEC | 3645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39882 | Travaux hydrauliques: Tester le groupe de sécurité par manœuvre | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SEQUANATIXIS-CENT-ALARM | 3643 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46211 | Vérifier les repports d'alarme technique sur la centrale d'alarme et remplacement des batteries tous les ans | A | 1 | 240 | 2014 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SEQUANATIXIS-CENT-ALARM | 3643 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46205 | remplacement des piles/batteries | A | 1 | 60 | 2014 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SEQUANATIXIS-CENT-ALARM | 3643 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39867 | Transmission : Simulation défaut | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SEQUANATIXIS-CENT-ALARM | 3643 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39868 | Transmission : Vérification report défaut sur centrale | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SEQUANATIXIS-CENT-ALARM | 3643 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46204 | contrôle des points d’alarme techniques uniquement (T) VDI, détection d’eau et onduleur | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
SEQUANATIXIS-CENT-ALARM | 3643 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 46212 | vérification par thermographie des installations electrique par Infrarouge Carmin avec déclaration Q19 | A | 1 | 240 | 2014 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SEQUANATIXIS-ECLAIRAGE | 3648 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39900 | Relamping salle de réunion, circulation et bureau de direction. | M | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
SEQUANATIXIS-MES-LUX | 4481 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47121 | Mesure LUX dans 1 Bureaux | A | 1 | 15 | 2014 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SEQUANATIXIS-MES-LUX | 4481 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47122 | Mesure LUX dans un couloir de circulation | A | 1 | 15 | 2014 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SEQUANATIXIS-PORTE | 3647 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39896 | Contrôle des jeux | S | 1 | 50 | [6 empty] | #N/A
SEQUANATIXIS-PORTE | 3647 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39897 | Contrôle des équerrage | S | 1 | 50 | [6 empty] | #N/A
SEQUANATIXIS-PORTE | 3647 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39898 | Graissage pièces d'usure | S | 1 | 50 | [6 empty] | #N/A
SEQUANATIXIS-PORTE | 3647 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46210 | Vérification du bon fonctionnement serrure, ferme-porte. Paumelles Réglage si nécéssaire | S | 1 | 50 | [6 empty] | #N/A
SEQUANATIXIS-RD-TECH | 4482 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47123 | Vérifiaction des climatiseurs locaux VDI ainsi que des niveau R+1, 4, 5, 6 et 7 Contrôle GTB, R Relevés des températures moyennes des plateaux (bureaux). | H | 1 | 300 | [6 empty] | #N/A
SEQUANATIXIS-SANITAIRE | 3649 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46203 | remplacement des siphon d’urinoir systématique | A | 1 | 30 | 2014 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SEQUANATIXIS-SANITAIRE | 3649 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39909 | Ronde des sanitaires: Carnet sanitaire 30-5,8,2 Lavabo bac eviers 31-5,8,2,a Fermer la bonde du lavabo (du bac ou de l'évier) 32-5,8,2,b Faire couler l'ea à mi-hauteur. 33-5,8,2,c Ajouter de l'eau de Javel diluée On ajoutera 1/2 litre d'eau de Javel à 12°Cl pour 10 litres d'eau (10 litres d'eau représentant environ la capacité d'un seau ménager) 34-5,8,2,d Continuer à remplir jusqu'au trop plein avec de l'eau. 35-5,8,2,e Laisser en contact 10à 15 minutes 36-5,8,2,f Verser 1 ou 2 ml d'eau de Javel dans l'orifice du trop plein pendant cete opération de désinfection. 37-5,8,2,g Rincer par débordement dans le trop plein. 38-5,8,2,h Rincer abondamment dans le lavabo. | S | 1 | 25 | [6 empty] | #N/A
SEQUANATIXIS-SANITAIRE | 3649 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39906 | Ronde des sanitaires: Contrôle de fonctionnement du mécanisme de chasse | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SEQUANATIXIS-SANITAIRE | 3649 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39905 | Ronde des sanitaires: Contrôle du fonctionnement des chasses d'eau (capacité, remplissage, vidage, etc..) réglage ou remplacement si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SEQUANATIXIS-SANITAIRE | 3649 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39902 | Ronde des sanitaires: Détartrage des mousseurs en bout de bec verseur | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SEQUANATIXIS-SANITAIRE | 3649 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39901 | Ronde des sanitaires: Manœuvre des robinets des lavabos et des urinoirs, remplacement ou réparation si besoin | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SEQUANATIXIS-SANITAIRE | 3649 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39908 | Ronde des sanitaires: Manœuvrer toutes les vannes d'isolement de chaque appareil et de la colonne principale | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
SEQUANATIXIS-SANITAIRE | 3649 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39904 | Ronde des sanitaires: Vérification de l'étanchéité des canalisations d'eau de ville, d'eau usée et d'eau vanne | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SEQUANATIXIS-SANITAIRE | 3649 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39903 | Ronde des sanitaires: Vérification de l'évacuation des lavabos, des urinoirs et des toilettes, débouchage si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SEQUANATIXIS-SANITAIRE | 3649 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39907 | Ronde des sanitaires: Vérifier la fixation des urinoirs, des lavabos, des sèches mains, des diffuseurs, des luminaires, etc.. Remettre en état si besoin | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SEQUANATIXIS-SANITAIRE | 3649 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46206 | Vérifier les évacuations des urinoirs et remplacer les siphons si besoin | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
SEQUANATIXIS-SPLIT-SYST | 3642 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 39864 | Contrôle isolement compresseur | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SEQUANATIXIS-SPLIT-SYST | 3642 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 39862 | Contrôle étanchéité bac condensats | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SEQUANATIXIS-SPLIT-SYST | 3642 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 39863 | Contrôle état câbles et connexions | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SEQUANATIXIS-SPLIT-SYST | 3642 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 39861 | Etat des ventilateurs | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SEQUANATIXIS-SPLIT-SYST | 3642 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 39865 | Intensite absorbée | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SEQUANATIXIS-SPLIT-SYST | 3642 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 39866 | Isolement électrique | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SEQUANATIXIS-SPLIT-SYST | 3642 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 39860 | Nettoyage brossage condenseur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SEQUANATIXIS-SPLIT-SYST | 3642 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 39856 | Nettoyage et désinfection du bac condensat | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SEQUANATIXIS-SPLIT-SYST | 3642 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 39855 | Remplacement filtre | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SEQUANATIXIS-SPLIT-SYST | 3642 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 39854 | Resserrage électrique | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SEQUANATIXIS-SPLIT-SYST | 3642 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 39859 | Sécurités HP BP | A | 1 | 15 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SEQUANATIXIS-SPLIT-SYST | 3642 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 39857 | Test acidité de l'huile frigorifique | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SEQUANATIXIS-SPLIT-SYST | 3642 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 39858 | Test d'étanchéité et rédaction d'un certificat d'étanchéité annuel à transmettre au client | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SEQUANATIXIS-SST-ONDULEUR | 3641 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 46207 | Sous-traitance selon gamme de maintenance constructeur 2 onduleurs Chloride niveau R+6 inclus au contrat avec OCR (rapport d'intervention à transmettre au client) | A | 1 | 240 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SEQUANATIXIS-SST-ONDULEUR | 3641 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 46208 | Sous-traitance selon gamme de maintenance constructeur 4 onduleurs eaton niveau R+6 inclus au contrat avec OCR (rapport d'intervention à transmettre au client) | A | 1 | 600 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SEQUANATIXIS-SST-ONDULEUR | 3641 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 46209 | Vérification et resserrage électrique des TD ondulés locaux VDI et locaux onduleurs à l'arrêt technique annuel | A | 1 | 420 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SEQUANATIXIS-STORES | 4271 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46213 | Contrôle des connexions électriques | A | 1 | 5 | 2014 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SEQUANATIXIS-STORES | 4271 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46214 | Contrôle des fixations | A | 1 | 3 | 2014 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SEQUANATIXIS-STORES | 4271 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46215 | Contrôle des guides | A | 1 | 5 | 2014 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SEQUANATIXIS-STORES | 4271 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46216 | Contrôle du fonctionnement et de l’aspect des constituants (état des lames, mécanisme de manœuvre) | A | 1 | 2 | 2014 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SEQUANATIXIS-STORES | 4271 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46217 | Lubrification des organes de manœuvre, y compris moteurs, avant dysfonctionnement | A | 1 | 5 | 2014 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SEQUANATIXIS-STORES | 4271 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46218 | Nettoyage et traitement anticorrosion avant présence de salissures diverses et d’une légère oxydation | A | 1 | 5 | 2014 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SEQUANATIXIS-STORES | 4271 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46219 | Réglage des moteurs avant dysfonctionnement | A | 1 | 5 | 2014 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SEQUANTIXIS-MODE CH/FR | 3644 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39872 | Contrôle général des caissons CMZ - filtre - absence de fuite - vannes de régulation - état général. | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SEQUANTIXIS-MODE CH/FR | 3644 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39870 | Forçage général des points de consignes à 30°C | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SEQUANTIXIS-MODE CH/FR | 3644 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39871 | Relevé des températures de soufflage sur chaque diffuseur | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SEQUANTIXIS-MODE CH/FR | 3644 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39874 | Rédaction du compte rendu | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SEQUANTIXIS-MODE CH/FR | 3644 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39873 | Supprimer le forçage GTB et vérifier les paramètres de programmation. Point de consigne - bande morte. | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SEQUANTIXIS-MODE CH/FR | 3644 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39869 | Vérification de l'ensemble du paramétrage des CMZ des locaux NATIXIS sur la GTB | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SERM Réchauffeur électrique | 6573 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69298 | Contrôle de la température | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SERM Réchauffeur électrique | 6573 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69299 | Réaliser une purge en point bas. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SERM Réchauffeur électrique | 6573 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69300 | Rélevée des intensités | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SERM Réchauffeur électrique | 6573 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69301 | Vérification de la régulation et organes de sécurités. | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SERM Ronde technique + compteu | 6572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69212 | Adoucisseur (si présence) : Contrôle des consommations entre cycles de régénération | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SERM Ronde technique + compteu | 6572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69213 | Adoucisseur (si présence) : Contrôle du niveau de sel et approvisionnement | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SERM Ronde technique + compteu | 6572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69214 | Adoucisseur (si présence) : Contrôle du titre hydrotimétrique | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SERM Ronde technique + compteu | 6572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69215 | Armoire de climatisation : Contrôle et relevé des températures, hygrométrie, pressions, débits, temps de fonctionnement | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SERM Ronde technique + compteu | 6572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69216 | Armoire de climatisation : Nettoyage des filtres, des diffuseurs et des grilles | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
SERM Ronde technique + compteu | 6572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69217 | Armoire de climatisation : Vérification d'étanchéité | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SERM Ronde technique + compteu | 6572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69218 | Armoire de climatisation : Vérification du fonctionnement des ventilateurs | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
SERM Ronde technique + compteu | 6572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69219 | Armoire de climatisation : Vérification évacuation des condensats | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SERM Ronde technique + compteu | 6572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69224 | CTA : Contrôle de fonctionnement des servo-moteurs et des motoréducteurs | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SERM Ronde technique + compteu | 6572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69225 | CTA : Contrôle de fonctionnement dont sécurité anti-gel | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SERM Ronde technique + compteu | 6572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69226 | CTA : Contrôle et relevé des températures amont et aval | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SERM Ronde technique + compteu | 6572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69227 | CTA : Contrôle et relevé des températures, hygrométrie, pressions, débits, temps de fonctionnement | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SERM Ronde technique + compteu | 6572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69228 | CTA : Ecoute du bruit de fonctionnement | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SERM Ronde technique + compteu | 6572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69229 | CTA : Lubrification de la tringlerie et des axes | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SERM Ronde technique + compteu | 6572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69230 | CTA : Nettoyage des cellules (média régénérable) | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SERM Ronde technique + compteu | 6572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69231 | CTA : Vérification de l'écoulement des eaux condensées | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SERM Ronde technique + compteu | 6572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69232 | CTA : Vérification de l'état des batteries et de leur étanchéité | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SERM Ronde technique + compteu | 6572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69233 | CTA : Vérification de l'état des filtres et de l'étanchéité entre les cellules | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SERM Ronde technique + compteu | 6572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69234 | CTA : Vérification de la propreté et du colmatage (par mesure de la perte de charge) | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SERM Ronde technique + compteu | 6572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69235 | CTA : Vérification du fonctionnement des leviers et registres | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SERM Ronde technique + compteu | 6572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69236 | CTA : Vérification et relevé de la perte de charge des filtres(changement si nécessaire et au moins tous les 3 mois pour les pré-filtres et 6 mois pour les filtres) | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SERM Ronde technique + compteu | 6572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69220 | Chaudière gaz ou fioul (si présence) : Contrôle de l'allumage du brûleur | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SERM Ronde technique + compteu | 6572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69221 | Chaudière gaz ou fioul (si présence) : Contrôle de la qualité de la flamme, réglage si nécessaire | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
SERM Ronde technique + compteu | 6572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69222 | Chaudière gaz ou fioul (si présence) : Contrôle des températures et pressions de fonctionnement | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SERM Ronde technique + compteu | 6572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69223 | Chaudière gaz ou fioul (si présence) : Contrôle du rendement de combustion | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
SERM Ronde technique + compteu | 6572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69267 | Compresseur d'air : - Contrôle des niveaux d'huile | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SERM Ronde technique + compteu | 6572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69266 | Compresseur d'air : - Contrôle pression d'air | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SERM Ronde technique + compteu | 6572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69237 | Eclairage de sécurité (BAES) : Contrôler l'allumage de toutes les lampes d'éclairage de sécurité, | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SERM Ronde technique + compteu | 6572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69239 | Eclairage de sécurité (BAES) : Procéder au rétablissement de l'alimentation secteur des BAES, | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SERM Ronde technique + compteu | 6572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69238 | Eclairage de sécurité (BAES) : Vérifier le passage à l'état de fonctionnement en procédant à la coupure de l'alimentation secteur des B.A.E.S. Cette interruption d'alimentation secteur doit être la plus brève possible et ne doit pas présenter de danger pour la sécurité d'exploitatio | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SERM Ronde technique + compteu | 6572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69240 | Filtre à tamis (si présence) : Vérification des pressions amont et aval | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SERM Ronde technique + compteu | 6572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69268 | Groupe frigorifique : - Contrôle de la régulation d'eau glacée | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SERM Ronde technique + compteu | 6572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69274 | Groupe frigorifique : - Contrôle des lampes et voyants | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SERM Ronde technique + compteu | 6572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69270 | Groupe frigorifique : - Contrôle des pression de sécurité HP-BP | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SERM Ronde technique + compteu | 6572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69269 | Groupe frigorifique : - Contrôle des pressions de condensation et d'évaporation | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SERM Ronde technique + compteu | 6572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69273 | Groupe frigorifique : - Contrôle des températures d'huile | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SERM Ronde technique + compteu | 6572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69272 | Groupe frigorifique : - Contrôle des températures entrée et sortie d'air (condenseur à air) | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SERM Ronde technique + compteu | 6572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69271 | Groupe frigorifique : - Contrôle des températures entrée et sortie d'eau | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SERM Ronde technique + compteu | 6572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69275 | Groupe frigorifique : - Contrôle des ventilateurs (condenseur à air) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SERM Ronde technique + compteu | 6572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69277 | Groupe frigorifique : - Vérification de l'état anhydre du circuit frigorigène | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SERM Ronde technique + compteu | 6572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69278 | Groupe frigorifique : - Vérification de la charge en fluide frigorigène et appoint si besoin | M | 1 | 25 | [6 empty] | #N/A
SERM Ronde technique + compteu | 6572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69276 | Groupe frigorifique : - Vérification du niveau d'huile | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SERM Ronde technique + compteu | 6572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69241 | Pompe : Contrôle échauffement moteur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SERM Ronde technique + compteu | 6572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69242 | Pompe : Essais ou permutation des pompes | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SERM Ronde technique + compteu | 6572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69243 | Pompe : Manœuvre des vannes d'isolement | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SERM Ronde technique + compteu | 6572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69244 | Pompe : Relevé temps de fonctionnement | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
SERM Ronde technique + compteu | 6572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69245 | Pompe : Vérification hauteur manométrique | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SERM Ronde technique + compteu | 6572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69246 | Pompe : Vérification manchons antivibratiles | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SERM Ronde technique + compteu | 6572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69247 | Pompe de circulation : Contrôle de l'huile des paliers et du graissage des roulements | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SERM Ronde technique + compteu | 6572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69248 | Pompe de circulation : Contrôle de la fuite de la garniture et réglage du éventuel du fouloir | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SERM Ronde technique + compteu | 6572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69249 | Pompe de circulation : Contrôle de la hauteur manométrique | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SERM Ronde technique + compteu | 6572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69250 | Pompe de circulation : Contrôle des ancrages de fixation | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SERM Ronde technique + compteu | 6572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69251 | Pompe de circulation : Détection des bruits et vibrations anormaux | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SERM Ronde technique + compteu | 6572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69252 | Pompe de circulation : Permutation des pompes s'il y a lieu | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SERM Ronde technique + compteu | 6572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69253 | Pompe de circulation : Relevé des temps de fonctionnement | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SERM Ronde technique + compteu | 6572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69254 | Pompe de circulation : Vérification des câbles, du serrage des cosses et de l'isolement | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SERM Ronde technique + compteu | 6572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69255 | Pompe de circulation : Vérification du débit | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SERM Ronde technique + compteu | 6572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69256 | Pompe doseuse (si présence) : Nettoyage filtre avant compteur | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SERM Ronde technique + compteu | 6572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69257 | Pompe doseuse (si présence) : Vérification de l'approvisionnement en produits de traitement des eaux | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SERM Ronde technique + compteu | 6572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69258 | Pompe doseuse (si présence) : Vérification du fonctionnement pompes doseuses | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SERM Ronde technique + compteu | 6572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69279 | Relevé des compteurs | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
SERM Ronde technique + compteu | 6572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69259 | Surpresseur d'eau (si présence) : Contrôle des cycles de déclenchement et permutation des pompes | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SERM Ronde technique + compteu | 6572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69260 | Surpresseur d'eau (si présence) : Contrôle des pressions amont/aval | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SERM Ronde technique + compteu | 6572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69261 | Surpresseur d'eau (si présence) : Vérification absence de fuites, bruits anormaux… | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SERM Ronde technique + compteu | 6572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69262 | Ventilateur - Groupe moto : Vérification de l'encrassement des grilles d'aspiration et de refoulement des moteurs | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SERM Ronde technique + compteu | 6572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69263 | Ventilateur - Groupe moto : Vérification de l'échauffement des moteurs | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
SERM Ronde technique + compteu | 6572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69264 | Ventilateur - Groupe moto : Vérification de l'échauffement des paliers et roulements | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SERM Ronde technique + compteu | 6572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69265 | Ventilateur - Groupe moto : Vérification de l'état et de tension des courroies | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SERM-Climatiseur (Splits) UE | 1402 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 69288 | Contrôle d'étanchéité de fluide frigorigène | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SERM-Climatiseur (Splits) UE | 1402 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69280 | Contrôle de l'abscence de bruit, vibration, fuites, trace d'huile sur l'unité extérieure | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SERM-Climatiseur (Splits) UE | 1402 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69297 | Contrôle de l'abscence de bruit, vibration, fuites, trace d'huile sur l'unité extérieure | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SERM-Climatiseur (Splits) UE | 1402 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69294 | Contrôle de l'abscence de bruit, vibration, fuites, trace d'huile sur l'unité extérieure | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SERM-Climatiseur (Splits) UE | 1402 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69282 | Contrôle de la charge de fluide frigorifique sur l'unité extérieure | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SERM-Climatiseur (Splits) UE | 1402 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69287 | Contrôle du bon fonctionnement du "dispositif toutes saisons" | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SERM-Climatiseur (Splits) UE | 1402 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69281 | Contrôle du fonctionnement de la régulation et point de consigne sur l'unité extérieure | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SERM-Climatiseur (Splits) UE | 1402 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69295 | Contrôle du fonctionnement de la régulation et point de consigne sur l'unité extérieure | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SERM-Climatiseur (Splits) UE | 1402 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69291 | Dépoussierrage des coffrets électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SERM-Climatiseur (Splits) UE | 1402 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69293 | Graissage des moteurs et des parties tournantes (selon le type) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SERM-Climatiseur (Splits) UE | 1402 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69286 | Mesure de l'intensité absorbée et resserrage des connexions sur ventilateur et compresseur | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SERM-Climatiseur (Splits) UE | 1402 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69289 | Nettoyage et dépoussierrage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SERM-Climatiseur (Splits) UE | 1402 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69283 | Relève des paramètres de fonctionnement | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SERM-Climatiseur (Splits) UE | 1402 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69285 | Vérification de l'encrassement du filtre d'air et nettoyage si nécessaire sur l'unité extérieure | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SERM-Climatiseur (Splits) UE | 1402 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69292 | Vérification de l'échauffement des moteurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SERM-Climatiseur (Splits) UE | 1402 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69290 | Vérification de la bonne marche des sécurités, des automatismes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SERM-Climatiseur (Splits) UE | 1402 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69296 | Vérification de la bonne évacuation des condensats | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SERM-Climatiseur (Splits) UE | 1402 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69284 | Vérification et contrôle général des unités intérieures et extérieures | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-BACHE-CPCU | 3590 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39405 | CUVE: Contrôle étanchéité cuve | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-BACHE-CPCU | 3590 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39402 | CUVE: Contrôle étanchéité raccords et brides | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-BACHE-CPCU | 3590 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39404 | CUVE: Examen état général peinture externe | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-BACHE-CPCU | 3590 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39403 | CUVE: Examen état général surface externe | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-BACHE-CPCU | 3590 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39401 | CUVE: Examen état général surface interne | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-BACHE-CPCU | 3590 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39399 | CUVE: Purge résidus | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-BACHE-CPCU | 3590 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39400 | CUVE: Vidange cuve | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-BACHE-CPCU | 3590 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39408 | ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES: Contrôle fonctionnement détecteurs niveau | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-BACHE-CPCU | 3590 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39409 | ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES: Contrôle étanchéité siège vanne à flotteur | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-BACHE-CPCU | 3590 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39407 | ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES: Graissage boulonnerie | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-BACHE-CPCU | 3590 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39406 | ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES: Manœuvre vannes | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-BACHE-CPCU | 3590 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39410 | ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES: Nettoyage flotteur vanne | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-BEC | 3594 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39457 | Travaux hydrauliques: Contrôler la bonne évacuation de l'eau de décharge et de vidange | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-BEC | 3594 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39455 | Travaux hydrauliques: Manoeuvrer les vannes d'isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-BEC | 3594 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39454 | Travaux hydrauliques: Mesurer la température de l'eau (entre 55°C et 60°C), régler le thermostat si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-BEC | 3594 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39456 | Travaux hydrauliques: Tester le groupe de sécurité par manœuvre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-BEC | 3594 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39458 | Travaux hydrauliques: Vérifier les fixations du ballon, remettre en état si nécessaire. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-BEC | 3594 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39449 | Travaux réalisables hors tension: Contrôler l'état de la protection électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-BEC | 3594 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39452 | Travaux réalisables hors tension: Contrôler les connexions électriques (serrage et trace d'échauffement) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-BEC | 3594 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39453 | Travaux réalisables hors tension: Faire une mesure d'isolement de la résistance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-BEC | 3594 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39451 | Travaux réalisables hors tension: Vérifier l'état du raccordement électrique (liaison disjoncteur, ballon) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-BEC | 3594 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39450 | Travaux réalisables hors tension: Vérifier les liaisons de terre et équipotentielles, les mettre en conformité si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-CTA | 3591 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39430 | Caisson externe: Démontage et nettoyage des filtres des réseaux hydrauliques. | A | 1 | 45 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-CTA | 3591 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39427 | Caisson externe: Nettoyage externe de la centrale d'air | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-CTA | 3591 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39428 | Caisson externe: Vérification de la fermeture des portes et de leurs joints, remise en état si nécessaire | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-CTA | 3591 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39411 | Caisson interne: Démontage de tous les filtres | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-CTA | 3591 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39412 | Caisson interne: Nettoyage interne de toute la centrale d'air pulvérisation d'un produit bactéricide (ventilateur, moteur, batterie, pare gouttelettes, bac condensats, registres, etc…) | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-CTA | 3591 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39414 | Caisson interne: Remplacement si nécessaire des joints d'étanchéité des filtres | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-CTA | 3591 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39419 | Registres: Contrôle de l'ouverture et de la fermeture complète des volets. | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-CTA | 3591 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39420 | Registres: Vérification de la position des volets: en régulation,en antigel et à l'arrêt de la CTA | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-CTA | 3591 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39423 | Ventilateur: Contrôle de l'usure des poulies, remplacement si nécessaire. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-CTA | 3591 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39425 | Ventilateur: Mesure des isolements et des intensités, comparer les valeurs avec les intensités indiquées. | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-CTA | 3591 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39421 | Batterie eau glacée et eau chaude: Vérification du fonctionnement de la vanne de régulation en modifiant le point de consigne | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
SFL-CTA | 3591 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39434 | Caisson externe: Contrôle de l'état des calorifuges, remise en état si nécessaire. | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SFL-CTA | 3591 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39429 | Caisson externe: Contrôle des thermomètres, manomètres, purgeurs, passages de câbles, etc.. remplacement si besoin | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
SFL-CTA | 3591 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39431 | Caisson externe: Contrôle du fonctionnement du thermostat antigel | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SFL-CTA | 3591 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39433 | Caisson externe: Manœuvre des vannes, remplacement des vannes défectueuses | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
SFL-CTA | 3591 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39432 | Caisson externe: Mise en peinture des parties oxydées | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SFL-CTA | 3591 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39435 | Caisson externe: Vérification du fonctionnement de l'arrêt de proximité. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SFL-CTA | 3591 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39436 | Caisson externe: Vérifier l'état de la prise d'air neuf située à l'extérieure, la nettoyer si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SFL-CTA | 3591 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39413 | Caisson interne: Nettoyage et mise en peinture des parties oxydées (en particulier le bac de récupération des condensats). | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
SFL-CTA | 3591 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39416 | Caisson interne: Remplacement des filtres | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SFL-CTA | 3591 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39426 | Ventilateur: Vérification des connexions électriques et de l'état des presses étoupe, remise en état si nécessaire. | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
SFL-CTA | 3591 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39424 | Ventilateur: Vérification des liaisons aérauliques souples "ventilateur, gaine" remise en état si nécessaire. | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
SFL-CTA | 3591 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39415 | Caisson interne: Nettoyage du siphon du bac de récupération des condensats et contrôle de l'évacuation en remplissant le bac. | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SFL-CTA | 3591 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39417 | Caisson interne: Remplacement des préfiltres | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
SFL-CTA | 3591 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39418 | Registres: Contrôle des fixations et des accouplements"moteurs, volets"réparation si nécessaire | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SFL-CTA | 3591 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39422 | Ventilateur: Contrôle de l'état et de la tension des courroies, remplacement si nécessaire. | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SFL-DISCONNECTEUR | 3593 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39445 | Contrôle réglementaire: Faire controler le disconnecteur par une personne habilité | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-DISCONNECTEUR | 3593 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39448 | Contrôle réglementaire: Prendre les mesures nécessaire si les contrôles non pas été réalisés, si des remarques sont notifiées vérifier qu'elles ont été prises en compte | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-DISCONNECTEUR | 3593 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39446 | Contrôle réglementaire: Vérifier la présence de la fiche règlementaire | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-DISCONNECTEUR | 3593 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39447 | Contrôle réglementaire: Vérifier la présence sur chaque disconnecteur de l'étiquette datée et signée | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-ECHG-CPCU | 3605 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39544 | Contrôle absence de fuite | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-ECHG-CPCU | 3605 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39543 | Contrôle de la régulation | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-ECHG-CPCU | 3605 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39545 | Nettoyage de la partie externe | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-ECLAIRAGE | 3598 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39478 | Travaux: Remplacement des lampes défectueuses | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
SFL-ECLAIRAGE | 3598 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39479 | Travaux: Remplacement ou réparation des luminaires en panne | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
SFL-ECLAIRAGE | 3598 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39480 | Travaux: Vérification de l'état des luminaires et de leurs fixations | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SFL-MT-PRESSION | 3600 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39490 | Contrôler tous les passages de câbles, les remettre en état si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SFL-MT-PRESSION | 3600 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39491 | Mesure de l'isolement du moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SFL-MT-PRESSION | 3600 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39492 | Mesurer les intensités absorbées par le moteur, les comparer avec les valeurs indiquées | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SFL-MT-PRESSION | 3600 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39489 | Vérification des liaisons souples "dilatoflex", remplacement selon leur état ou leur date de fabrication (10 ans maxi) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SFL-MT-PRESSION | 3600 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39493 | Vérification des pressostats réglage et sécurité de déclenchement niveau bas et niveau haut | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SFL-MT-PRESSION | 3600 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39488 | Vérifier l'absence de fuite de la garniture mécanique et des différents raccordements | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SFL-MT-PRESSION | 3600 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39494 | Vérifier le réglage de la vanne de décharge | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
SFL-PPE RELEVAGE | 3597 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39471 | Installation: Mesure de l'isolement des enroulements du moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-PPE RELEVAGE | 3597 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39477 | Installation: Nettoyer l'armoire électrique, vérifier la présence du schéma et le mettre en place si absence | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-PPE RELEVAGE | 3597 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39474 | Installation: Contrôler tous les passages de câbles, les remettre en état si nécessaire | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SFL-PPE RELEVAGE | 3597 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39472 | Installation: Mesurer les intensités absorbées par le moteur, les comparer avec les valeurs indiquées | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
SFL-PPE RELEVAGE | 3597 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39473 | Installation: Vérifier le fonctionnement de l'arrêt de proximité | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SFL-PPE RELEVAGE | 3597 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39476 | Installation: Si présence d'eau, vérifier le débit de la pompe en la mettant en marche forcée et en contrôlant le niveau de la fosse | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
SFL-PPE RELEVAGE | 3597 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39475 | Installation: Vérifier le fonctionnement des contrôleurs de niveau (régulation et alarme) | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
SFL-PPE-CIRC | 3596 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39464 | Mesure de l'isolement des enroulements du moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-PPE-CIRC | 3596 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39462 | Vérification des liaisons souples "dilatoflex", remplacement selon leur état ou leur date de fabrication (10 ans maxi) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-PPE-CIRC | 3596 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39461 | Vérifier l'absence de fuite de la garniture mécanique et des différents raccordements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-PPE-CIRC | 3596 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39469 | Vérifier les connexions électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-PPE-CIRC | 3596 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39463 | Contrôler tous les passages de câbles, les remettre en état si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SFL-PPE-CIRC | 3596 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39465 | Mesurer les intensités absorbées par le moteur, les comparer avec les valeurs indiquées | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SFL-PPE-CIRC | 3596 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39466 | Vérifier l'alignement de l'accouplement moteur/pompe | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SFL-PPE-CIRC | 3596 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39470 | Dégommage manuel (hors saison d'utilisation) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SFL-PPE-CIRC | 3596 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39468 | Permutation de l'ordre de marche des pompes jumelées | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SFL-PPE-CIRC | 3596 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39467 | Vérifier le débit et les hauteurs manométriques | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SFL-RID-AIRCHAUD | 3592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39440 | Mesure de l'isolement du moteur et de la résistance électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-RID-AIRCHAUD | 3592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39438 | Nettoyer l'ensemble complet (batterie, moteur, ventilateur, caisson, etc..) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-RID-AIRCHAUD | 3592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39439 | Contrôler l'absence de bruits, vibrations, jeu latéral | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SFL-RID-AIRCHAUD | 3592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39444 | Nettoyer l'armoire électrique, vérifier la présence du schéma et le mettre en place si absence | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SFL-RID-AIRCHAUD | 3592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39437 | Remplacer ou nettoyer le filtre à air | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SFL-RID-AIRCHAUD | 3592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39442 | Vérifier le fonctionnement de l'arrêt de proximité et de la commande remise en service | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SFL-RID-AIRCHAUD | 3592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39441 | Vérifier le fonctionnement de la régulation en modifiant la valeur du point de consigne. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SFL-RID-AIRCHAUD | 3592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39443 | Vérifier les connexions électriques et les passages de câbles du moteur, des résistances, du thermostat, etc..). Vérifier l'absence d'échauffement des câbles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SFL-SANITAIRE | 3599 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39487 | Ronde des sanitaires: Manœuvrer toutes les vannes d'isolement de chaque appareil et de la colonne principale | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SFL-SANITAIRE | 3599 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39482 | Ronde des sanitaires: Nettoyage ou remplacement des brises jet si besoin | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
SFL-SANITAIRE | 3599 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39484 | Ronde des sanitaires: Vérification de l'étanchéité des canalisations d'eau de ville, d'eau usée et d'eau vanne | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SFL-SANITAIRE | 3599 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39486 | Ronde des sanitaires: Vérifier la fixation des urinoirs, des lavabos, des diffuseurs, des luminaires, Remettre en état si besoin | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SFL-SANITAIRE | 3599 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39485 | Ronde des sanitaires: Contrôle du fonctionnement des chasses d'eau (capacité, remplissage, vidage, etc..) réglage ou remplacement si nécessaire | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SFL-SANITAIRE | 3599 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39481 | Ronde des sanitaires: Manœuvre des robinets des lavabos et des urinoirs, remplacement ou réparation si besoin | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
SFL-SANITAIRE | 3599 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39483 | Ronde des sanitaires: Vérification de l'évacuation des lavabos, des urinoirs et des toilettes, débouchage si nécessaire | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
SFL-SURPRESSEUR | 3606 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39557 | ENVIRONNEMENT : Contrôle étanchéité clapet | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SFL-SURPRESSEUR | 3606 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39550 | MOTEUR ELECTRIQUE : Contrôle intensité moteur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SFL-SURPRESSEUR | 3606 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39551 | MOTEUR ELECTRIQUE : Graissage lubrifiant paliers et roulements | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SFL-SURPRESSEUR | 3606 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39549 | MOTEUR ELECTRIQUE : Mesure isolement enroulements moteur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SFL-SURPRESSEUR | 3606 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39548 | POMPE : Contrôle alignement accouplement moteur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SFL-SURPRESSEUR | 3606 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39547 | POMPE : Contrôle échauffement moteur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SFL-SURPRESSEUR | 3606 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39546 | POMPE : Examen presse étoupe | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SFL-SURPRESSEUR | 3606 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39555 | REGULATION ET SECURITE : Contrôle courts cycles | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SFL-SURPRESSEUR | 3606 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39556 | REGULATION ET SECURITE : Contrôle paramétrage automate | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SFL-SURPRESSEUR | 3606 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39553 | REGULATION ET SECURITE : Contrôle paramétrage pressostat commande | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SFL-SURPRESSEUR | 3606 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39554 | REGULATION ET SECURITE : Contrôle paramétrage pressostat sécurité | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SFL-SURPRESSEUR | 3606 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39552 | REGULATION ET SECURITE : Contrôle paramétrage relais thermiques | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SFL-TD | 3601 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39508 | Travaux réalisables hors tension: Contrôler le fonctionnement des reports d'alarmes (disjoncteurs, défauts,..) | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-TD | 3601 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39507 | Travaux réalisables hors tension: Contrôler les connexions électriques | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-TD | 3601 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39511 | Travaux réalisables hors tension: Dépoussiérage et nettoyage interne de l'armoire et du matériel | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-TD | 3601 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39510 | Travaux réalisables hors tension: Faire une mesure d'isolement des différents départs (sauf appareils électroniques) | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-TD | 3601 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39506 | Travaux réalisables hors tension: Vérifier l'absence de trace d'échauffement du câblage et du matériel électrique | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-TD | 3601 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39509 | Travaux réalisables hors tension: Vérifier le calibrage et le type des protections (fusibles, disjoncteurs, etc..) | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-TD | 3601 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39503 | Travaux réalisables sous tension: Après accord des utilisateurs, faire l'essai des différentiels | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-TD | 3601 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39496 | Travaux réalisables sous tension: Au bureau ou à l'atelier, vérifier la présence du double du schéma actualisé, si absence le créer et le classer | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-TD | 3601 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39500 | Travaux réalisables sous tension: Contrôler le fonctionnement de l'éclairage interne de l'armoire, remettre en état si besoin | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-TD | 3601 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39505 | Travaux réalisables sous tension: Faire faire un contrôle thermographique | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-TD | 3601 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39504 | Travaux réalisables sous tension: Nettoyer l'extérieur de l'armoire électrique et son environnement | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-TD | 3601 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39498 | Travaux réalisables sous tension: Remettre en place les plastrons et couvercles de goulottes si absence | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-TD | 3601 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39499 | Travaux réalisables sous tension: Tester les voyants, remettre en état si nécessaire | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-TD | 3601 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39497 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier la corrélation du schéma et de l'étiquetage, mettre à jour si besoin | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-TD | 3601 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39502 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier la fermeture du tableau, la remettre en état si nécessaire | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-TD | 3601 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39495 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier la présence du schéma, son état et son actualisation le mettre en place si absence | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-TD | 3601 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39501 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier les liaisons de terre et équipotentielles, les mettre en conformité si nécessaire | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-TGBT | 3602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39514 | Contrôle basculement N/S | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-TGBT | 3602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39523 | Contrôle fixation connexions terre | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-TGBT | 3602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39519 | Dépoussiérage par aspiration armoires | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-TGBT | 3602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39517 | Essai manuel disjoncteurs différentiels | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-TGBT | 3602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39521 | Essai relayage sécurité et reports défauts | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-TGBT | 3602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39522 | Pulvérisation diélectrique disjoncteurs | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-TGBT | 3602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39518 | Resserrage hors tension connexions | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-TGBT | 3602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39515 | Thermographie avec correction immédiate des points chauds | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-TGBT | 3602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39524 | Vérification présence schéma actualisé | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-TGBT | 3602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39513 | Vérification tension N/S | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-TGBT | 3602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39520 | Vérifier calibrage fusibles et disjoncteurs | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-TGBT | 3602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39512 | Vérification équilibrage phases | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
SFL-TGBT | 3602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39516 | Vérification fonctionnement voyants | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SFL-Toiture Terrasse | 3614 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39669 | Contrôle de l'absence de traces d'infiltration en sous face des toitures terrasses (comprenant si nécessaire la manipulation des plaques de faux plafond) | A | 1 | 30 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-Toiture Terrasse | 3614 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39671 | Contrôle de l'étanchéité des fenetres de toit et exutoires | A | 1 | 30 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-Toiture Terrasse | 3614 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39672 | Enlèvement des mousses et herbes | A | 1 | 60 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-Toiture Terrasse | 3614 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39670 | Nettoyage des filets d'eaux et la vérification des étanchéités | A | 1 | 30 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-VANNES | 3595 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39460 | ROBINETTERIE : Graissage axes et filetages | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-VANNES | 3595 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39459 | ROBINETTERIE : Manœuvre vannes et axes | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-VENT-CONV | 3603 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39529 | Contrôle du fonctionnement de la régulation en modifiant le point de consigne | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-VENT-CONV | 3603 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39526 | Dépoussiérage par aspiration des batteries | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-VENT-CONV | 3603 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39532 | Manœuvre des vannes d'isolement du ventilo-convecteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-VENT-CONV | 3603 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39527 | Nettoyage des batteries par pulvérisation d'un produit bactéricide | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-VENT-CONV | 3603 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39528 | Nettoyage du bac des condensats et contrôle de l'évacuation par essai de remplissage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-VENT-CONV | 3603 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39530 | Vérification des raccordements électriques | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-VENT-CONV | 3603 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39534 | Contrôle du ventilateur (dur mécanique, bruit, vibration, etc..) remplacement si besoin | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SFL-VENT-CONV | 3603 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39533 | Essai du ventilateur en actionnant le commutateur sur toutes les vitesses | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SFL-VENT-CONV | 3603 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39525 | Nettoyage du filtre | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SFL-VENT-CONV | 3603 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39535 | Vérification, remise en état et nettoyage de la carrosserie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SFL-VENT-CONV | 3603 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39531 | Vérifier l'absence d'échauffement des câbles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SFL-VENTILATEUR | 3604 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39542 | ENSEMBLE : Contrôle débit air extrait | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-VENTILATEUR | 3604 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39538 | TURBINE : Contrôle équilibrage turbines | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-VENTILATEUR | 3604 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39536 | TURBINE : Dépoussiérage turbine ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-VENTILATEUR | 3604 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39539 | TURBINE : Dépoussiérage par aspiration ventilateur de refroidissement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-VENTILATEUR | 3604 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39537 | TURBINE : Examen surface ailettes turbines | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SFL-VENTILATEUR | 3604 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39541 | ENSEMBLE : Contrôle bruits et vibrations | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SFL-VENTILATEUR | 3604 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39540 | MOTEUR ELECTRIQUE : Contrôle intensité moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Adoucisseur | 5157 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52654 | Contrôle des clapets | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Adoucisseur | 5157 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52657 | Contrôle des connexions électriques | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Adoucisseur | 5157 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52653 | Manœuvre de la robinetterie | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Adoucisseur | 5157 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52652 | Nettoyage de la vanne et de la canne d'aspiration et de la crépine | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Adoucisseur | 5157 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52658 | Nettoyage du bac à saumure | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Adoucisseur | 5157 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52656 | Resserrage des presse-étoupes | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Adoucisseur | 5157 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52655 | Vidange et nettoyage des bipasses | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Adoucisseur | 5157 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52647 | Analyse TH, PH, et TCL après mixage | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Adoucisseur | 5157 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52646 | Analyse TH, PH, et TCL en sortie d'adoucisseur | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Adoucisseur | 5157 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52645 | Analyse TH, PH, et TCL à l'arrivée eau de ville | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Adoucisseur | 5157 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52644 | Calcul de la consommation de sel | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Adoucisseur | 5157 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52650 | Contrôle de la bonne régénération | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Adoucisseur | 5157 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52639 | Contrôle de la disponibilité | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Adoucisseur | 5157 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52648 | Contrôle de la programmation de l'horloge | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Adoucisseur | 5157 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52642 | Contrôle de la présence de sel dans le bac à saumure | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Adoucisseur | 5157 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52651 | Contrôle du bon écoulement des eaux | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Adoucisseur | 5157 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52649 | Contrôle du fonctionnement de l'électrovanne pilote | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Adoucisseur | 5157 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52643 | Noter le rajout de sel dans le bac | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Adoucisseur | 5157 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52641 | Relevé index du compteur eau adoucie | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Adoucisseur | 5157 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52640 | Relevé index du compteur eau de ville | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Aérotherme | 5132 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52293 | Batterie électrique : Contrôle de l'état du calorifuge | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Aérotherme | 5132 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52292 | Batterie électrique : Contrôle des connexions électriques | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Aérotherme | 5132 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52288 | Batterie chaude : Contrôle de la robinetterie d'isolement, manœuvre des vannes | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Aérotherme | 5132 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52289 | Batterie chaude : Contrôle des presses étoupes | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Aérotherme | 5132 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52287 | Batterie chaude : Contrôle du fonctionnement de la régulation et des électrovannes | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Aérotherme | 5132 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52286 | Batterie chaude : Purge de l'air de la batterie | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Aérotherme | 5132 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52290 | Batterie électrique : Contrôle de l'intensité batterie électrique | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Aérotherme | 5132 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52291 | Batterie électrique : Contrôle du fonctionnement de la régulation et des sécurités | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Aérotherme | 5132 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52285 | Contrôle de l'intensité et de l'isolement du moto ventilateur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Aérotherme | 5132 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52282 | Contrôle de la disponibilité | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Aérotherme | 5132 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52283 | Contrôle du filtre et remplacement si nécessaire | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Aérotherme | 5132 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52284 | Dépoussiérage des batteries et du moto ventilateur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Armoire Clim. eau glacée | 5145 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52460 | Contrôle des filtres : nettoyage ou remplacement (Fréquence augmentée si nécessaire en fonction des besoins constatés ) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Armoire Clim. eau glacée | 5145 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52459 | Nettoyage général interne, externe | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Armoire Clim. eau glacée | 5145 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52481 | Régulation : Contrôle du serrage des connexions | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Armoire Clim. eau glacée | 5145 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52467 | Ventilateur : Contrôle de l'état des roulements moteur et ventilateur | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Armoire Clim. eau glacée | 5145 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52466 | Ventilateur : Contrôle de la fixation de l'ensemble moteur ventilateur | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Armoire Clim. eau glacée | 5145 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52465 | Ventilateur : Contrôle du serrage de la boite à bornes moteur | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Armoire Clim. eau glacée | 5145 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52473 | Batterie électrique : Contrôle de l'isolement et de l'intensité absorbée | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Armoire Clim. eau glacée | 5145 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52472 | Batterie électrique : Contrôle du fonctionnement | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Armoire Clim. eau glacée | 5145 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52474 | Batterie électrique : Contrôle du thermostat de sécurité | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Armoire Clim. eau glacée | 5145 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52457 | Contrôle de la commande locale Chaud/Froid/Vitesse ventilateur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Armoire Clim. eau glacée | 5145 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52455 | Contrôle de la disponibilité | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Armoire Clim. eau glacée | 5145 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52458 | Contrôle de la programmation horaire | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Armoire Clim. eau glacée | 5145 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52456 | Essai des fonctions Auto/Arrêt/Manu | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Armoire Clim. eau glacée | 5145 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52477 | Humidificateur : Contrôle de la régulation | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Armoire Clim. eau glacée | 5145 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52475 | Humidificateur : Contrôle du système d'alimentation automatique en eau | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Armoire Clim. eau glacée | 5145 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52476 | Humidificateur : Nettoyage du bac | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Armoire Clim. eau glacée | 5145 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52478 | Humidificateur vapeur : Contrôle de l'intensité absorbée | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Armoire Clim. eau glacée | 5145 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52479 | Humidificateur vapeur : Contrôle de l'étanchéité des conduits vapeur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Armoire Clim. eau glacée | 5145 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52480 | Humidificateur vapeur : Contrôle des électrodes et de la cuve | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Armoire Clim. eau glacée | 5145 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52461 | Manœuvre des vannes d'isolement | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Armoire Clim. eau glacée | 5145 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52482 | Régulation : Contrôle du fonctionnement de la régulation (Points de consignes, paramètres de fonctionnement) | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Armoire Clim. eau glacée | 5145 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52468 | Réseau hydraulique : Contrôle de l'étanchéité des vannes d'isolement | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Armoire Clim. eau glacée | 5145 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52469 | Réseau hydraulique : Contrôle de l'étanchéité et de l'état de la batterie | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Armoire Clim. eau glacée | 5145 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52471 | Réseau hydraulique : Contrôle de l'état du calorifuge | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Armoire Clim. eau glacée | 5145 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52470 | Réseau hydraulique : Contrôle évacuation condensats et nettoyage du bac | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Armoire Clim. eau glacée | 5145 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52464 | Ventilateur : Contrôle de l'isolement et de l'intensité absorbée du moteur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Armoire Clim. eau glacée | 5145 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52462 | Ventilateur : Contrôle de la tension de l'alignement et de l'état des courroies | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Armoire Clim. eau glacée | 5145 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52463 | Ventilateur : Graissage des paliers moteurs et turbine | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Armoire de Clim. Autonome | 5122 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52165 | Contrôle des filtres : nettoyage ou remplacement (Fréquence augmentée si nécessaire en fonction des besoins constatés (fourniture exclue)) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Armoire de Clim. Autonome | 5122 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52194 | Batterie électrique : Contrôle de l'isolement et de l'intensité absorbée | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Armoire de Clim. Autonome | 5122 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52193 | Batterie électrique : Contrôle du fonctionnement | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Armoire de Clim. Autonome | 5122 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52195 | Batterie électrique : Contrôle du thermostat de sécurité | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Armoire de Clim. Autonome | 5122 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52172 | Circuit frigorifique : Contrôle des connexions plaque à borne moteur du compresseur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Armoire de Clim. Autonome | 5122 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52178 | Circuit frigorifique : Contrôle de l'isolement et de l'intensité absorbée du ou des compresseurs | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Armoire de Clim. Autonome | 5122 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52179 | Circuit frigorifique : Contrôle de l'état des calorifuges | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Armoire de Clim. Autonome | 5122 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52180 | Circuit frigorifique : Contrôle de la charge frigorifique et de l'étanchéité du circuit (Attention remplir le certificat de recherche de fuite annuelle) | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Armoire de Clim. Autonome | 5122 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52173 | Circuit frigorifique : Contrôle des pressions HP/BP et de l'état anhydre du circuit | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Armoire de Clim. Autonome | 5122 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52174 | Circuit frigorifique : Contrôle des pressostats de régulation HP/BP | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Armoire de Clim. Autonome | 5122 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52175 | Circuit frigorifique : Contrôle des pressostats de sécurité HP/BP | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Armoire de Clim. Autonome | 5122 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52177 | Circuit frigorifique : Contrôle du filtre déhydrateur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Armoire de Clim. Autonome | 5122 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52176 | Circuit frigorifique : Contrôle du voyant liquide | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Armoire de Clim. Autonome | 5122 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52184 | Condensation à air : Contrôle de l'intensité absorbée du ou des ventilateurs | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Armoire de Clim. Autonome | 5122 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52183 | Condensation à air : Contrôle général du condenseur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Armoire de Clim. Autonome | 5122 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52186 | Condensation à air : Nettoyage du condenseur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Armoire de Clim. Autonome | 5122 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52187 | Condensation à air : Nettoyage du ou des ventilateurs | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Armoire de Clim. Autonome | 5122 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52188 | Condensation à eau : Contrôle de la vanne pressostatique | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Armoire de Clim. Autonome | 5122 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52191 | Condensation à eau : Contrôle du bon écoulement des eaux | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Armoire de Clim. Autonome | 5122 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52190 | Condensation à eau : Contrôle vanne d'isolement et filtre à tamis | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Armoire de Clim. Autonome | 5122 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52192 | Condensation à eau : Relevé du compteur d'eau | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Armoire de Clim. Autonome | 5122 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52189 | Condensation à eau : Vérification de l'étanchéité des joints et des flexibles | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Armoire de Clim. Autonome | 5122 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52161 | Contrôle de la commande locale Chaud/Froid/Vitesse ventilateur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Armoire de Clim. Autonome | 5122 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52159 | Contrôle de la disponibilité | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Armoire de Clim. Autonome | 5122 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52162 | Contrôle de la programmation horaire | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Armoire de Clim. Autonome | 5122 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52185 | Contrôle de la protection électrique du condenseur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Armoire de Clim. Autonome | 5122 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52160 | Essai des fonctions Auto/Arrêt/Manu | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Armoire de Clim. Autonome | 5122 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52198 | Humidificateur : Contrôle de la régulation | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Armoire de Clim. Autonome | 5122 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52196 | Humidificateur : Contrôle du système d'alimentation automatique en eau | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Armoire de Clim. Autonome | 5122 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52197 | Humidificateur : Nettoyage du bac | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Armoire de Clim. Autonome | 5122 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52199 | Humidificateur vapeur : Contrôle de l'intensité absorbée | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Armoire de Clim. Autonome | 5122 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52200 | Humidificateur vapeur : Contrôle de l'étanchéité des conduits vapeur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Armoire de Clim. Autonome | 5122 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52201 | Humidificateur vapeur : Contrôle des électrodes et de la cuve | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Armoire de Clim. Autonome | 5122 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52164 | Manœuvre des vannes d'isolement | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Armoire de Clim. Autonome | 5122 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52163 | Nettoyage général interne, externe | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Armoire de Clim. Autonome | 5122 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52203 | Régulation : Contrôle du fonctionnement de la régulation (Points de consignes, paramètres de fonctionnement) | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Armoire de Clim. Autonome | 5122 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52202 | Régulation : Contrôle du serrage des connexions | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Armoire de Clim. Autonome | 5122 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52182 | Réseau évaporateur : Contrôle état de la batterie | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Armoire de Clim. Autonome | 5122 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52181 | Réseau évaporateur : Contrôle évacuation condensats et nettoyage du bac | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Armoire de Clim. Autonome | 5122 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52168 | Ventilateur : Contrôle de l'isolement et de l'intensité absorbée du moteur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Armoire de Clim. Autonome | 5122 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52171 | Ventilateur : Contrôle de l'état des roulements moteur et ventilateur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Armoire de Clim. Autonome | 5122 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52170 | Ventilateur : Contrôle de la fixation de l'ensemble moteur ventilateur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Armoire de Clim. Autonome | 5122 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52166 | Ventilateur : Contrôle de la tension de l'alignement et de l'état des courroies | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Armoire de Clim. Autonome | 5122 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52169 | Ventilateur : Contrôle du serrage de la boite à bornes moteur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Armoire de Clim. Autonome | 5122 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52167 | Ventilateur : Graissage des paliers moteurs et turbine | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Armoire électrotechnique | 5102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51796 | Contrôle cohérence des indicateurs de mesure en façade | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Armoire électrotechnique | 5102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51793 | Contrôle de l'intensité et de l'équilibrage des phases | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Armoire électrotechnique | 5102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51787 | Contrôle de la disponibilité et état des voyants, remplacement si nécessaire | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Armoire électrotechnique | 5102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51792 | Contrôle de la présence du schéma dans l'armoire électrique.Remise à jour du schéma si nécessaire | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Armoire électrotechnique | 5102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51803 | Contrôle des liaisons équipotentielles | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Armoire électrotechnique | 5102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51801 | Contrôle des temporisations | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Armoire électrotechnique | 5102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51799 | Contrôle du calibrage des fusibles par rapport au schéma | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Armoire électrotechnique | 5102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51789 | Contrôle du fonctionnement de l'éclairage intérieur | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Armoire électrotechnique | 5102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51802 | Contrôle du pouvoir coupe circuit des disjoncteurs par rapport au schéma | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Armoire électrotechnique | 5102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51800 | Contrôle du réglage des relais thermiques par rapport au schéma | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Armoire électrotechnique | 5102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51798 | Contrôle du serrage des connexions (En fonction de la thermographie) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Armoire électrotechnique | 5102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51806 | Contrôle fixation de l'armoire | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Armoire électrotechnique | 5102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51788 | Contrôle position Auto/Arrêt/Manu | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Armoire électrotechnique | 5102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51809 | Contrôle thermique infrarouge (si contractuel) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Armoire électrotechnique | 5102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51804 | Contrôle état des goulottes | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Armoire électrotechnique | 5102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51805 | Contrôle état des presse-étoupes | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Armoire électrotechnique | 5102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51790 | Essai Auto/Arrêt/Manu | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Armoire électrotechnique | 5102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51791 | Essai arrêt d'urgence | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Armoire électrotechnique | 5102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51794 | Essai des disjoncteurs différentiels | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Armoire électrotechnique | 5102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51795 | Essai des reports et télécommandes GTB | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Armoire électrotechnique | 5102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51807 | Nettoyage et dépoussiérage de l'armoire | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Armoire électrotechnique | 5102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51797 | Suivi de la procédure de consignation | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Armoire électrotechnique | 5102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51808 | Suivi de la procédure de déconsignation | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Ballon ECS (Prod locale) | 5170 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52784 | Analyse légionelle au robinet (Sur échantillonage, points d'usages les plus éloignés ou peu utilisés) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Ballon ECS (Prod locale) | 5170 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52776 | Contrôle absence de fuite | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Ballon ECS (Prod locale) | 5170 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52780 | Contrôle de l'isolement et de l'intensité des résistances électriques | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Ballon ECS (Prod locale) | 5170 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52778 | Contrôle de la régulation | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Ballon ECS (Prod locale) | 5170 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52779 | Contrôle du point de consigne > 55°C | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Ballon ECS (Prod locale) | 5170 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52782 | Détartrage du ballon | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Ballon ECS (Prod locale) | 5170 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52777 | Essai du groupe de sécurité | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Ballon ECS (Prod locale) | 5170 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52783 | Remplacement de l'anode | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Ballon ECS (Prod locale) | 5170 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52781 | Réalisation d'un choc thermique.Élévation de la température du ballon à 70°C pendant 30 mn | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Ballon ECS(Prod centrale) | 5169 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52775 | Analyse légionelle en fond de ballon | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Ballon ECS(Prod centrale) | 5169 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52772 | Contrôle et détartrage des faisceaux ou des résistances électrique | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Ballon ECS(Prod centrale) | 5169 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52774 | Nettoyage interne et désinfection chimique du ballon | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Ballon ECS(Prod centrale) | 5169 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52773 | Remplacement de l'anode | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Ballon ECS(Prod centrale) | 5169 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52771 | Vidange du ballon et contrôle des parois internes | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Ballon ECS(Prod centrale) | 5169 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52765 | Chasse rapide en partie basse | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Ballon ECS(Prod centrale) | 5169 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52763 | Contrôle absence de fuite | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Ballon ECS(Prod centrale) | 5169 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52769 | Contrôle de l'isolement et de l'intensité des résistances électriques | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Ballon ECS(Prod centrale) | 5169 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52766 | Contrôle de la régulation | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Ballon ECS(Prod centrale) | 5169 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52768 | Contrôle de la soupape de sécurité | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Ballon ECS(Prod centrale) | 5169 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52767 | Contrôle du bon fonctionnement des thermomètres | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Ballon ECS(Prod centrale) | 5169 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52764 | Contrôle du point de consigne > 55°C | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Ballon ECS(Prod centrale) | 5169 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52770 | Réalisation d'un choc thermique.Élévation de la température du ballon à 70°C pendant 30 mn | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Batterie terminale EG | 5155 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52628 | Contrôle de l'étanchéité des batteries | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Batterie terminale EG | 5155 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52627 | Nettoyage et désinfection du bac de récupération des condensats | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Batterie terminale EG | 5155 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52629 | Relevé des pertes de charge du circuit eau batteries | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Batterie terminale élec. | 5137 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52323 | Contrôle de la régulation | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Batterie terminale élec. | 5137 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52326 | Contrôle des thermostats de sécurité | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Batterie terminale élec. | 5137 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52327 | Resserrage des connexions | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Batterie terminale élec. | 5137 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52325 | Vérification de l'état des épingles | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Batterie terminale élec. | 5137 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52324 | Vérification des intensités absorbées | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Bloc sanitaire | 5168 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52742 | Contrôle absence de fuite | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Bloc sanitaire | 5168 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52745 | Contrôle de l'éclairage | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Bloc sanitaire | 5168 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52743 | Contrôle de l'écoulement des lavabos, urinoirs, WC | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Bloc sanitaire | 5168 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52744 | Contrôle de l'état de la robinetterie, mousseurs, mobilier sanitaire | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Bloc sanitaire | 5168 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52761 | Douches : Détartrage des pommes de douches dans une solution à Ph acide telle que: Acide sulfamique ; Vinaigre blanc pendant 15 mn | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Bloc sanitaire | 5168 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52760 | Douches : Remplacer les éléments périphériques de distribution (ioints,filtres de robinet, pommes etflexibles de douches) en fonction de leur étât d'usure. | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Bloc sanitaire | 5168 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52762 | Douches : Rinçage puis désinfection dans une solution chlorée contenant au moins 50 mg/L de chlore libre (13 ml d'eau de Javel dans 10 litres d'eau) pendant 30 minutes avant repose | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Bloc sanitaire | 5168 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52752 | Lavabos : Analyse bactériologique et légionelle | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Bloc sanitaire | 5168 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52746 | Lavabos : Contrôle absence de fuite | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Bloc sanitaire | 5168 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52749 | Lavabos : Contrôle du fonctionnement séchoir à main | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Bloc sanitaire | 5168 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52747 | Lavabos : Contrôle du mécanisme de la bonde | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Bloc sanitaire | 5168 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52750 | Lavabos : Détartrage des mousseurs dans une solution à Ph acide telle que: Acide sulfamique ; Vinaigre blanc pendant 15 mn | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Bloc sanitaire | 5168 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52748 | Lavabos : Manœuvre et contrôle des vannes d'isolement | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Bloc sanitaire | 5168 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52751 | Lavabos : Rinçage puis désinfection des mousseurs dans une solution chlorée contenant au moins 50 mg/L de chlore libre (13 ml d'eau de Javel dans 10 litres d'eau) pendant 30 minutes avant repose | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Bloc sanitaire | 5168 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52753 | WC : Contrôle absence de fuite | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Bloc sanitaire | 5168 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52755 | WC : Contrôle de l'écoulement WC | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Bloc sanitaire | 5168 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52757 | WC : Contrôle du bon fonctionnement de la chasse d'eau WC | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Bloc sanitaire | 5168 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52758 | WC : Contrôle du bon fonctionnement du mécanisme d'eau | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Bloc sanitaire | 5168 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52754 | WC : Contrôle du robinet d'arrêt | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Bloc sanitaire | 5168 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52756 | WC : Contrôle état et fixation abattant WC | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Bloc sanitaire | 5168 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52759 | Douches : Analyse légionelle (Semestriel pour les ERP) | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Boite détente débit vari. | 5152 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52599 | Contrôle de l'encrassement batterie et nettoyage si nécessaire | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Boite détente débit vari. | 5152 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52597 | Contrôle de l'état de la tringlerie (piston/registre) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Boite détente débit vari. | 5152 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52598 | Contrôle de l'état des raccordements aérauliques | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Boite détente débit vari. | 5152 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52594 | Contrôle de l'état général | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Boite détente débit vari. | 5152 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52602 | Contrôle de l'état général (fuite d'air) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Boite détente débit vari. | 5152 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52596 | Contrôle des débits d'air maxi et mini au manomètre différentiel | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Boite détente débit vari. | 5152 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52595 | Contrôle et resserrage des connexions électriques | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Boite détente débit vari. | 5152 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52600 | Contrôle presse-étoupe vanne de régulation | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Boite détente débit vari. | 5152 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52603 | Manœuvre des vannes d'isolement | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Boite détente débit vari. | 5152 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52604 | Relevé des débits et pressions sur fiche | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Boite détente débit vari. | 5152 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52601 | Vérification fonctionnelle de la régulation et servomoteur | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Caisson extraction d'air | 5142 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52426 | Contrôle de l'état des soufflets et plots antivibratiles | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Caisson extraction d'air | 5142 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52427 | Contrôle de la fixation des appareils de mesure et des liaisons équipotentielles | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Caisson extraction d'air | 5142 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52424 | Contrôle de la fixation des volutes | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Caisson extraction d'air | 5142 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52419 | Contrôle des raccordements sur la boite à bornes du moteur | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Caisson extraction d'air | 5142 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52423 | Contrôle des roulements et graissage des paliers | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Caisson extraction d'air | 5142 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52425 | Graissage des registres et contrôle des moto-réducteurs | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Caisson extraction d'air | 5142 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52432 | Mesure et enregistrement de la pression statique ou de la vitesse d'air aux points caractéristiques de l'installation | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Caisson extraction d'air | 5142 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52429 | Mesure et enregistrement du débit global minimal d'air extrait de l'installation | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Caisson extraction d'air | 5142 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52430 | Nettoyage intérieur complet du caisson, ventilateurs, registres... | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Caisson extraction d'air | 5142 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52431 | Nettoyage intérieur complet du circuit de récupération de chaleur si existant | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Caisson extraction d'air | 5142 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52422 | Contrôle de l'alignement des poulies | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Caisson extraction d'air | 5142 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52420 | Contrôle de l'intensité et de l'isolement du moteur de ventilation | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Caisson extraction d'air | 5142 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52418 | Contrôle de l'intérieur du caisson et du fonctionnement de l'éclairage | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Caisson extraction d'air | 5142 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52421 | Contrôle de l'état de la tension des courroies | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Caisson extraction d'air | 5142 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52417 | Contrôle de la position des volets et registres | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Caisson extraction d'air | 5142 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52416 | Contrôle disponibilité de fonctionnement | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Caisson extraction d'air | 5142 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52428 | Si contractuel: Entretien et ramonage des gaines d'extraction d'air vicié, de buée de graisse (Opération s/traitée) | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Caloduc | 5140 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52393 | Contrôle de la charge en fluide frigorigène | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Caloduc | 5140 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52390 | Contrôle des température entrée/sortie | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Caloduc | 5140 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52389 | Contrôle disponibilité | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Caloduc | 5140 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52392 | Nettoyage de la batterie | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Caloduc | 5140 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52391 | Remplacement des filtres selon besoin | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Cassette plafonnière | 5150 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52571 | Contrôle de l'écoulement et pompe de relevage éventuelle | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Cassette plafonnière | 5150 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52567 | Contrôle des connexions électriques | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Cassette plafonnière | 5150 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52568 | Contrôle des protections électriques | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Cassette plafonnière | 5150 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52563 | Contrôle du filtre : nettoyage ou remplacement | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Cassette plafonnière | 5150 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52573 | Contrôle du filtre et remplacement si nécessaire | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Cassette plafonnière | 5150 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52566 | Contrôle du fonctionnement de la régulation | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Cassette plafonnière | 5150 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52564 | Contrôle du fonctionnement des commutateurs Chaud/Froid/Ventilateur | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Cassette plafonnière | 5150 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52565 | Contrôle du fonctionnement du thermostat | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Cassette plafonnière | 5150 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52569 | Contrôle et dépoussiérage de la batterie évaporateur | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Cassette plafonnière | 5150 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52574 | Contrôle et dépoussiérage du moto ventilateur | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Cassette plafonnière | 5150 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52575 | Nettoyage complet de l'unité intérieure | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Cassette plafonnière | 5150 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52572 | Nettoyage du bac à condensât | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Cassette plafonnière | 5150 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52570 | Vérification de l'étanchéité des joints et des flexibles | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Cassette plafonnière | 5150 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52562 | Contrôle de l'état général | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Centrale traitement d'air | 5138 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52346 | Compartiment moteur : Contrôle de la cohérence des appareils de mesure | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Centrale traitement d'air | 5138 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52345 | Compartiment moteur : Contrôle de la fixation des volutes | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Centrale traitement d'air | 5138 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52340 | Compartiment moteur : Contrôle des raccordements sur la boite à bornes | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Centrale traitement d'air | 5138 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52367 | Mesure et enregistrement de la pression statique ou de la vitesse d'air aux points caractéristiques de l'installation | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Centrale traitement d'air | 5138 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52366 | Mesure et enregistrement des performances | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Centrale traitement d'air | 5138 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52368 | Mesure et enregistrement du débit global minimal d'air neuf de l'installation | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Centrale traitement d'air | 5138 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52363 | Régulation : Contrôle de l'état de fonctionnement des actionneurs | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Centrale traitement d'air | 5138 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52364 | Régulation : Contrôle de l'état et de la cohérence des indications des capteurs | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Centrale traitement d'air | 5138 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52365 | Régulation : Contrôle des lois de régulations | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Centrale traitement d'air | 5138 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52360 | Régulation : Contrôle serrage des connexions | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Centrale traitement d'air | 5138 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52359 | Régulation : Dépoussiérage des cartes ou des régulateurs | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Centrale traitement d'air | 5138 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52361 | Régulation : Vérification des points de consignes | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Centrale traitement d'air | 5138 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52362 | Régulation : Vérification des valeurs de gain en proportionnel, intégral et dérivé | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Centrale traitement d'air | 5138 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52337 | Caisson : Contrôle de l'état des soufflets et plots antivibratiles | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Centrale traitement d'air | 5138 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52338 | Caisson : Contrôle de la fixation des appareils de mesure et des liaisons équipotentielles | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Centrale traitement d'air | 5138 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52339 | Caisson : Contrôle presses étoupes vannes et servomoteur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Centrale traitement d'air | 5138 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52335 | Caisson : Nettoyage extérieur complet du caisson | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Centrale traitement d'air | 5138 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52336 | Caisson : Nettoyage intérieur complet du caisson, ventilateurs, batteries, registres... | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Centrale traitement d'air | 5138 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52352 | Compartiment batterie chaude et froide : Contrôle de l'étanchéité des batteries | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Centrale traitement d'air | 5138 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52349 | Compartiment batterie chaude et froide : Contrôle du bon écoulement des eaux de récupération des condensats batterie eau froide | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Centrale traitement d'air | 5138 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52351 | Compartiment batterie chaude et froide : Essais du thermostat antigel et contrôle des asservissements | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Centrale traitement d'air | 5138 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52353 | Compartiment batterie chaude et froide : Graissage des registres et contrôle des moto-réducteurs | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Centrale traitement d'air | 5138 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52350 | Compartiment batterie chaude et froide : Nettoyage et désinfection du bac de récupération des condensats | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Centrale traitement d'air | 5138 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52354 | Compartiment batterie chaude et froide : Relevé des pertes de charge du circuit eau batteries | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Centrale traitement d'air | 5138 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52347 | Compartiment batterie électrique : Contrôle de l'intensité et de l'isolement des différents étages de la batterie électrique | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Centrale traitement d'air | 5138 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52348 | Compartiment batterie électrique : Essai des sécurités de la batterie électrique | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Centrale traitement d'air | 5138 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52343 | Compartiment moteur : Contrôle de l'alignement des poulies | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Centrale traitement d'air | 5138 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52341 | Compartiment moteur : Contrôle de l'intensité et de l'isolement du moteur de ventilation | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Centrale traitement d'air | 5138 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52342 | Compartiment moteur : Contrôle de l'état de la tension des courroies | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Centrale traitement d'air | 5138 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52344 | Compartiment moteur : Contrôle des roulements et graissage des paliers | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Centrale traitement d'air | 5138 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52357 | Compartiment filtration : Contrôle de l'étanchéité | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Centrale traitement d'air | 5138 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52356 | Compartiment filtration : Relevé de la perte de charge avant et après le remplacement des filtres | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Centrale traitement d'air | 5138 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52355 | Compartiment filtration : Remplacement des filtres si la perte de charge est supérieure à la recommandation du constructeur | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Centrale traitement d'air | 5138 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52358 | Consignation des interventions dans le livret d'entretien CTA | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Centrale traitement d'air | 5138 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52333 | Contrôle de l'intérieur du caisson et du fonctionnement de l'éclairage | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Centrale traitement d'air | 5138 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52331 | Contrôle de l'écoulement des condensats | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Centrale traitement d'air | 5138 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52328 | Contrôle de la disponibilité de fonctionnement | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Centrale traitement d'air | 5138 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52332 | Contrôle de la perte de charge des filtres | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Centrale traitement d'air | 5138 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52330 | Contrôle de la position des volets et registres | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Centrale traitement d'air | 5138 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52329 | Relevé des températures d'air neuf et de soufflage | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Centrale traitement d'air | 5138 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52334 | Relevé du compteur d'appoint du dispositif humidificateur | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière brûleur fuel | 5110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54654 | Ramonage et nettoyage de la chaudière. | A | 1 | 0 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Chaudière brûleur fuel | 5110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51901 | Contrôle connexions boite à bornes du moteur ventilateur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière brûleur fuel | 5110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51904 | Contrôle de la dépression foyer | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière brûleur fuel | 5110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51909 | Contrôle de la présence et de l'état du bac de rétention sous brûleur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière brûleur fuel | 5110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51903 | Contrôle du servomoteur, des volets et de la tringlerie du système modulant | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière brûleur fuel | 5110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51905 | Contrôle du tarage des soupapes de sécurité | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière brûleur fuel | 5110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51894 | Contrôle débit et des sondes de températures départ/retour | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière brûleur fuel | 5110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51895 | Contrôle et essai des sécurités | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière brûleur fuel | 5110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51900 | Contrôle étanchéité des raccords FOD | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière brûleur fuel | 5110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51907 | Contrôle état des réfractaires et de l'étanchéité des portes et trappes de visites | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière brûleur fuel | 5110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51908 | Contrôle état du calorifuge | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière brûleur fuel | 5110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51896 | Contrôle état du récupérateur de condensats | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière brûleur fuel | 5110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51893 | Contrôle état et manœuvre des vannes | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière brûleur fuel | 5110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51898 | Contrôle état et nettoyage de la cellule détection flamme et des électrodes d'allumage | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière brûleur fuel | 5110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51897 | Contrôle état et nettoyage de la tête de combustion | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière brûleur fuel | 5110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51899 | Contrôle état et nettoyage des filtres FOD | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière brûleur fuel | 5110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51902 | Graissage des paliers du moteur et du ventilateur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière brûleur fuel | 5110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51906 | Ramonage du conduit de fumées, du carneau et de la chaudière | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière brûleur fuel | 5110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51891 | Contrôle brûleur et analyse de la combustion (CO², CO,T°C fumées, indice de noircissement, rendement) | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière brûleur fuel | 5110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51885 | Contrôle de la disponibilité | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière brûleur fuel | 5110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51890 | Contrôle de la présence du livret de chaufferie | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière brûleur fuel | 5110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51889 | Contrôle du niveau d'eau | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière brûleur fuel | 5110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51887 | Contrôle visuel de la vanne police | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière brûleur fuel | 5110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51892 | Mise à jour du livret de chaufferie | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière brûleur fuel | 5110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51888 | Relevé des température départ / retour | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière brûleur fuel | 5110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51886 | Relevé du niveau FOD | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière brûleur gaz | 5109 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51883 | Contrôle état des réfractaires et de l'étanchéité des portes et trappes de visites | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Chaudière brûleur gaz | 5109 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51884 | Contrôle état du calorifuge | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Chaudière brûleur gaz | 5109 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51882 | Ramonage du conduit de fumées, du carneau et de la chaudière | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Chaudière brûleur gaz | 5109 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54655 | Ramonage et nettoyage de la chaudière. | A | 1 | 0 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Chaudière brûleur gaz | 5109 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51878 | Contrôle connexions boite à bornes du moteur ventilateur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière brûleur gaz | 5109 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51880 | Contrôle de la dépression foyer | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière brûleur gaz | 5109 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51879 | Contrôle du servomoteur, des volets et de la tringlerie du système modulant | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière brûleur gaz | 5109 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51881 | Contrôle du tarage des soupapes de sécurité | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière brûleur gaz | 5109 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51871 | Contrôle débit et des sondes de températures départ/retour | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière brûleur gaz | 5109 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51872 | Contrôle et essai des sécurités | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière brûleur gaz | 5109 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51877 | Contrôle étanchéité des raccords gaz à la pression de service | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière brûleur gaz | 5109 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51873 | Contrôle état du récupérateur de condensats | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière brûleur gaz | 5109 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51870 | Contrôle état et manœuvre des vannes | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière brûleur gaz | 5109 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51874 | Contrôle état et nettoyage de la tête de combustion | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière brûleur gaz | 5109 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51875 | Contrôle état et nettoyage de l’électrode d’ionisation et des électrodes d’allumage | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière brûleur gaz | 5109 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51876 | Contrôle état et nettoyage des filtres gaz | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière brûleur gaz | 5109 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51868 | Contrôle brûleur et analyse de la combustion (CO², CO,T°C fumées, indice de noircissement, rendement) | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière brûleur gaz | 5109 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51864 | Contrôle de la disponibilité | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière brûleur gaz | 5109 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51867 | Contrôle de la présence du livret de chaufferie | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière brûleur gaz | 5109 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51866 | Contrôle du niveau d'eau | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière brûleur gaz | 5109 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51869 | Mise à jour du livret de chaufferie | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière brûleur gaz | 5109 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51865 | Relevé des température départ / retour | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière électrique | 5108 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51863 | Contrôle de l'intensité absorbée par les résistances | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Chaudière électrique | 5108 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51862 | Contrôle de l'isolement des résistances | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Chaudière électrique | 5108 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51854 | Contrôle de la disponibilité | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Chaudière électrique | 5108 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51861 | Contrôle des connexions des résistances | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Chaudière électrique | 5108 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51858 | Contrôle du débit et des sondes de températures départ/retour | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Chaudière électrique | 5108 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51856 | Contrôle du niveau d'eau | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Chaudière électrique | 5108 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51859 | Contrôle et essai des sécurités | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Chaudière électrique | 5108 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51857 | Contrôle état et manœuvre des vannes | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Chaudière électrique | 5108 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51860 | Essai de soupapes de sécurité | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Chaudière électrique | 5108 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51855 | Relevé des température départ / retour | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Chaudière mixte gaz/fuel | 5111 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51924 | Contrôle connexions boite à bornes du moteur ventilateur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière mixte gaz/fuel | 5111 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51927 | Contrôle de la dépression foyer | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière mixte gaz/fuel | 5111 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51932 | Contrôle de la présence et de l'état du bac de rétention sous brûleur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière mixte gaz/fuel | 5111 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51926 | Contrôle du servomoteur, des volets et de la tringlerie du système modulant | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière mixte gaz/fuel | 5111 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51928 | Contrôle du tarage des soupapes de sécurité | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière mixte gaz/fuel | 5111 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51917 | Contrôle débit et des sondes de températures départ/retour | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière mixte gaz/fuel | 5111 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51918 | Contrôle et essai des sécurités | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière mixte gaz/fuel | 5111 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51923 | Contrôle étanchéité des raccords gaz et FOD | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière mixte gaz/fuel | 5111 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51930 | Contrôle état des réfractaires et de l'étanchéité des portes et trappes de visites | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière mixte gaz/fuel | 5111 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51931 | Contrôle état du calorifuge | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière mixte gaz/fuel | 5111 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51919 | Contrôle état du récupérateur de condensats | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière mixte gaz/fuel | 5111 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51916 | Contrôle état et manœuvre des vannes | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière mixte gaz/fuel | 5111 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51921 | Contrôle état et nettoyage de la cellule détection flamme,de la sonde d'ionisation et des électrodes d'allumage | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière mixte gaz/fuel | 5111 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51920 | Contrôle état et nettoyage de la tête de combustion | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière mixte gaz/fuel | 5111 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51922 | Contrôle état et nettoyage des filtres | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière mixte gaz/fuel | 5111 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51925 | Graissage des paliers du moteur et du ventilateur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière mixte gaz/fuel | 5111 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51929 | Ramonage du conduit de fumées, du carneau et de la chaudière | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière mixte gaz/fuel | 5111 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51915 | Contrôle brûleur et analyse de la combustion (CO², CO,T°C fumées, indice de noircissement, rendement) | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière mixte gaz/fuel | 5111 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51910 | Contrôle de la disponibilité | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière mixte gaz/fuel | 5111 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51914 | Contrôle de la présence du livret de chaufferie | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière mixte gaz/fuel | 5111 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51913 | Contrôle du niveau d'eau | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière mixte gaz/fuel | 5111 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51933 | Mise à jour du livret de chaufferie | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière mixte gaz/fuel | 5111 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51912 | Relevé des température départ / retour | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière mixte gaz/fuel | 5111 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51911 | Relevé du niveau FOD et contrôle de la vanne police | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière murale Gaz | 5107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51847 | Contrôle de l'état du récupérateur de condensats | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Chaudière murale Gaz | 5107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51843 | Contrôle de la pression d'eau du réseau chauffage | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Chaudière murale Gaz | 5107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51851 | Contrôle des aérations hautes et basses | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Chaudière murale Gaz | 5107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51842 | Contrôle des points de consignes | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Chaudière murale Gaz | 5107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51846 | Contrôle étanchéité des raccords gaz | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Chaudière murale Gaz | 5107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51849 | Contrôle état des électrodes d'allumage | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Chaudière murale Gaz | 5107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51844 | Contrôle état et manœuvre des vannes | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Chaudière murale Gaz | 5107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51848 | Contrôle état et nettoyage du thermo-couple | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Chaudière murale Gaz | 5107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51852 | Essai des sécurités | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Chaudière murale Gaz | 5107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51850 | Nettoyage de la veilleuse | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Chaudière murale Gaz | 5107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51845 | Nettoyage externe du corps de chauffe | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Chaudière murale Gaz | 5107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51853 | Ramonage du conduit de fumée | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Chaudière vapeur | 5112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51953 | Contrôle connexions boite à bornes du moteur ventilateur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière vapeur | 5112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51956 | Contrôle de la dépression foyer | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière vapeur | 5112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51955 | Contrôle du servomoteur, des volets et de la tringlerie du système modulant | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière vapeur | 5112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51952 | Contrôle étanchéité des raccords gaz à l'aide d'un produit moussant et FOD à la pression de service | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière vapeur | 5112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51963 | Contrôle état des réfractaires et de l'étanchéité des portes et trappes de visites | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière vapeur | 5112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51964 | Contrôle état du calorifuge | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière vapeur | 5112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51951 | Contrôle état et nettoyage des filtres | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière vapeur | 5112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51959 | Dépose de la trappe d'accès à la chambre de combustion, le cas échéant dépose du brûleur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière vapeur | 5112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51960 | Dépose des panneaux boulonnés le long du faisceau de convection | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière vapeur | 5112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51958 | Dépose des tampons autoclaves d'accès aux trous d'hommes | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière vapeur | 5112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51957 | Essai des soupapes de sécurité par soulèvement des contrepoids | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière vapeur | 5112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51954 | Graissage des paliers du moteur et du ventilateur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière vapeur | 5112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51961 | Nettoyage sous pression des parois rendus accessibles | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière vapeur | 5112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51965 | Ramonage du conduit de fumées, du carneau de la chaudière | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière vapeur | 5112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51962 | Remontage et remplacement des joints | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière vapeur | 5112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51944 | Analyse physico chimique par un laboratoire spécialisé (PH, TH, TCL, SiO2, Na2S03,Fe, Cu, salinité) | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière vapeur | 5112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51945 | Contrôle brûleur et analyse de la combustion (CO², CO, T°C fumées ,indice de noircissement, rendement) | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière vapeur | 5112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51934 | Contrôle de la disponibilité et des indicateurs sur coffret de commande | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière vapeur | 5112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51943 | Contrôle de la présence d'un journal de chaufferie | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière vapeur | 5112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51942 | Contrôle de la présence d'un registre d'entretien par chaudière | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière vapeur | 5112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51941 | Contrôle de la présence du livret de chaufferie | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière vapeur | 5112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51947 | Contrôle de la régulation de remplissage | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière vapeur | 5112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51938 | Contrôle du niveau d'eau | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière vapeur | 5112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51936 | Contrôle visuel de la vanne de barrage combustible | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière vapeur | 5112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51946 | Contrôle état et manœuvre des vannes | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière vapeur | 5112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51949 | Contrôle état et nettoyage de la tête de combustion | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière vapeur | 5112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51950 | Contrôle état et nettoyage de l’électrode d’ionisation ou cellule détection flamme et des électrodes d’allumage | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière vapeur | 5112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51948 | Essai des sécurités et du dispositif de détection gaz | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière vapeur | 5112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51939 | Purge de chaudière, du ballon et des bouteilles | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière vapeur | 5112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51935 | Relevé du compteur combustible | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière vapeur | 5112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51937 | Relévé des pressions départ vapeur | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Chaudière vapeur | 5112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51940 | Suivi du traitement d'eau sur départ vapeur (PH, TH, Sulfites, concentration | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Circulateur | 5128 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52251 | Contrôle de l'intensité absorbée et de l'isolement du moteur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Circulateur | 5128 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52250 | Contrôle de la boite à bornes moteur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Circulateur | 5128 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52246 | Contrôle de la disponibilité | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Circulateur | 5128 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52255 | Contrôle de la fixation et des supports antivibratiles | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Circulateur | 5128 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52252 | Contrôle des liaisons équipotentielles de masse | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Circulateur | 5128 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52254 | Contrôle des roulements | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Circulateur | 5128 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52249 | Contrôle du fonctionnement du clapet (Pour les pompes doubles) | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Circulateur | 5128 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52248 | Permutation des pompes selon temps de fonctionnement | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Circulateur | 5128 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52247 | Relevé des pressions amont / aval | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Circulateur | 5128 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52253 | Relevé du delta P de la pompe | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Clapet coupe feu | 5173 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52812 | Contrôle des asservissements | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Clapet coupe feu | 5173 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52813 | Contrôle des joints de scellement et des matériaux réfractaires | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Clapet coupe feu | 5173 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52811 | Contrôle du contact de fin de course et du report service de sécurité | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Clapet coupe feu | 5173 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52810 | Contrôle par simulation du bon fonctionnement des détecteurs et des fusibles | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Clapet coupe feu | 5173 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52815 | Enregistrement des essais et contrôles dans le registre de sécurité et sur BT préventif | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Clapet coupe feu | 5173 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52814 | Vérification du fonctionnement de la commande manuelle | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Climatiseur Split system | 5146 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52488 | Contrôle de l'état des câbles | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Climatiseur Split system | 5146 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52487 | Contrôle des connexions électriques | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Climatiseur Split system | 5146 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52507 | Split unité extérieure : Contrôle de l'état du calorifuge | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Climatiseur Split system | 5146 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52510 | Split unité extérieure : Contrôle de la charge frigorifique et de l'étanchéité du circuit | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Climatiseur Split system | 5146 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52508 | Split unité extérieure : Contrôle des silentblocs | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Climatiseur Split system | 5146 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52509 | Split unité extérieure : Nettoyage complet de l'unité extérieure | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Climatiseur Split system | 5146 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52492 | Split unité intérieure : Contrôle du filtre : nettoyage ou remplacement (Fréquence augmentée si nécessaire en fonction des besoins constatés (fourniture exclue)) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Climatiseur Split system | 5146 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52498 | Split unité intérieure : Nettoyage complet de l'unité intérieure | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Climatiseur Split system | 5146 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52491 | Split unité intérieure : Nettoyage du bac à condensât | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Climatiseur Split system | 5146 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52493 | Split unité intérieure : Nettoyage et dépoussiérage du ventilateur | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Climatiseur Split system | 5146 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52483 | Contrôle de l'état général | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Climatiseur Split system | 5146 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52486 | Contrôle de la commande Chaud/Froid/Vitesse ventilateur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Climatiseur Split system | 5146 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52484 | Contrôle du fonctionnement de la régulation et des sécurités | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Climatiseur Split system | 5146 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52485 | Contrôle du fonctionnement du thermostat | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Climatiseur Split system | 5146 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52500 | Split unité extérieure : Contrôle de l'acidité du fluide frigorigène | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Climatiseur Split system | 5146 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52504 | Split unité extérieure : Contrôle de l'intensité et l'isolement du compresseur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Climatiseur Split system | 5146 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52499 | Split unité extérieure : Contrôle de la charge frigorifique et de l'étanchéité du circuit | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Climatiseur Split system | 5146 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52505 | Split unité extérieure : Contrôle de la tension du compresseur en fonctionnement | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Climatiseur Split system | 5146 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52502 | Split unité extérieure : Contrôle des pressions HP/BP | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Climatiseur Split system | 5146 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52503 | Split unité extérieure : Contrôle des pressostats HP/BP (Chaîne de sécurité) | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Climatiseur Split system | 5146 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52501 | Split unité extérieure : Contrôle du filtre deshydrateur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Climatiseur Split system | 5146 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52506 | Split unité extérieure : Contrôle du pressostat se sécurité haute pression | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Climatiseur Split system | 5146 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52494 | Split unité intérieure : Contrôle de l'intensité du ventilateur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Climatiseur Split system | 5146 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52490 | Split unité intérieure : Contrôle de l'écoulement et pompe de relevage éventuelle | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Climatiseur Split system | 5146 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52489 | Split unité intérieure : Contrôle de la batterie évaporateur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Climatiseur Split system | 5146 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52495 | Split unité intérieure : Contrôle de la tension du ventilateur en fonctionnement | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Climatiseur Split system | 5146 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52496 | Split unité intérieure : Contrôle du fonctionnement normal de la batterie électrique | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Climatiseur Split system | 5146 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52497 | Split unité intérieure : Contrôle du thermostat de sécurité | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Coffret électrique | 5103 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51817 | Contrôle connexions et bruits et fixations des relais | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Coffret électrique | 5103 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51810 | Contrôle de la disponibilité et état des voyants, remplacement si nécéssaire | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Coffret électrique | 5103 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51814 | Contrôle de la présence du schéma dans le coffret électrique.Remise à jour du schéma si nécessaire | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Coffret électrique | 5103 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51821 | Contrôle des temporisations | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Coffret électrique | 5103 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51820 | Contrôle du réglage des relais thermiques par rapport au schéma | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Coffret électrique | 5103 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51819 | Contrôle du serrage des connexions | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Coffret électrique | 5103 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51824 | Contrôle fixation du coffret | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Coffret électrique | 5103 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51812 | Contrôle fonctionnement éclairage intérieur | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Coffret électrique | 5103 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51811 | Contrôle position Auto/Arrêt/Manu | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Coffret électrique | 5103 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51822 | Contrôle état des goulottes | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Coffret électrique | 5103 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51823 | Contrôle état des presse étoupes | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Coffret électrique | 5103 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51813 | Essai Auto/Arrêt/Manu | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Coffret électrique | 5103 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51815 | Essai arrêt d'urgence | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Coffret électrique | 5103 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51818 | Essai des reports et télécommandes GTB | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Coffret électrique | 5103 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51825 | Nettoyage et dépoussiérage | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Coffret électrique | 5103 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51816 | Suivi de la procédure de consignation | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Coffret électrique | 5103 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51826 | Suivi de la procédure de déconsignation | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Console à eau | 5151 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52585 | Contrôle de l'écoulement et pompe de relevage éventuelle | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Console à eau | 5151 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52590 | Contrôle de la vanne pressostatique | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Console à eau | 5151 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52581 | Contrôle des connexions électriques | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Console à eau | 5151 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52582 | Contrôle des protections électriques | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Console à eau | 5151 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52577 | Contrôle du filtre : nettoyage ou remplacement | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Console à eau | 5151 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52587 | Contrôle du filtre et remplacement si nécessaire | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Console à eau | 5151 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52580 | Contrôle du fonctionnement de la régulation | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Console à eau | 5151 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52578 | Contrôle du fonctionnement des commutateurs Chaud/Froid/Ventilateur | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Console à eau | 5151 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52579 | Contrôle du fonctionnement du thermostat | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Console à eau | 5151 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52583 | Contrôle et dépoussiérage de la batterie évaporateur | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Console à eau | 5151 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52588 | Contrôle et dépoussiérage du moto ventilateur | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Console à eau | 5151 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52592 | Contrôle vanne d'isolement | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Console à eau | 5151 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52589 | Nettoyage complet de l'unité intérieure | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Console à eau | 5151 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52586 | Nettoyage du bac à condensât | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Console à eau | 5151 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52593 | Relevé du compteur d'eau | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Console à eau | 5151 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52591 | Vérification de l'étanchéité des joints et des flexibles | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Console à eau | 5151 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52584 | Vérification de l'étanchéité des joints et des flexibles | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Console à eau | 5151 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52576 | Contrôle de l'état général | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Convecteur électrique | 5136 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52317 | Contrôle de l'isolement | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Convecteur électrique | 5136 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52322 | Contrôle de la liaison à la terre | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Convecteur électrique | 5136 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52321 | Contrôle de la programmation horaire | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Convecteur électrique | 5136 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52316 | Contrôle des fixations | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Convecteur électrique | 5136 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52318 | Contrôle du thermostat et de la régulation | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Convecteur électrique | 5136 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52320 | Dépoussiérage et nettoyage | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Convecteur électrique | 5136 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52319 | Vérification des raccordements et de l'état des câbles | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Cordon chauffant | 5135 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52311 | Contrôle de la consigne | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Cordon chauffant | 5135 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52310 | Contrôle de la disponibilité | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Cordon chauffant | 5135 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52313 | Contrôle des connexions électriques | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Cordon chauffant | 5135 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52312 | Contrôle du fonctionnement de la régulation et des sécurités | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Cordon chauffant | 5135 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52315 | Contrôler l'intensité et la tension sur le départ du tableau basse tension | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Cordon chauffant | 5135 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52314 | Contrôler la qualité diélectrique du cordon à 500 V (supérieur à 10 Mégohms entre T et conducteurs) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Cuve à fuel | 5114 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51971 | Contrôle de l'absence de fuite | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Cuve à fuel | 5114 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51972 | Contrôle de l'état des supports, de la cuve et des tuyauteries (corrosion, revêtement) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Cuve à fuel | 5114 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51976 | Contrôle de la date de ré-épreuve: Réservoir à simple paroi en fosse | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Cuve à fuel | 5114 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51974 | Contrôle des limiteurs de remplissage | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Cuve à fuel | 5114 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51973 | Contrôle du fonctionnement des détecteurs de fuite et des reports d'alarme | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Cuve à fuel | 5114 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51977 | Réservoir enterré à simple enveloppe en contact avec le sol | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Cuve à fuel | 5114 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51975 | Vérification de la jauge de remplissage | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Démarreur bac AOIP | 5105 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51837 | Contrôle de l'interrupteur centrifuge | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Démarreur bac AOIP | 5105 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51833 | Contrôle de l'état du bac | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Démarreur bac AOIP | 5105 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51832 | Contrôle des connexions | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Démarreur bac AOIP | 5105 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51835 | Contrôle des performances: -Relevé Id/IN -Relevé du temps de démarrage et comparaison avec les caractéristiques plaquées | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Démarreur bac AOIP | 5105 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51834 | Contrôle du niveau d'eau et ajout si nécessaire ( eau distillée) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Démarreur bac AOIP | 5105 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51836 | Contrôle du ou des thermostat de sécurité | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Démarreur bac AOIP | 5105 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51838 | Renouvellement de l'électrolyte ( suivant prescriptions constructeur (5ans) ou suivant performances | A | 1 | 0 | 2000 | 5 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Démarreur électronique | 5106 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51841 | Contrôle de la ventilation de l'armoire et remplacement du filtre si nécéssaire | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Démarreur électronique | 5106 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51840 | Contrôle et serrage des connexions | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Démarreur électronique | 5106 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51839 | Dépoussiérage du démarreur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Disconnecteur | 5161 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52682 | Contrôle de l'obturateur et de la membrane | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Disconnecteur | 5161 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52684 | Contrôle de la pression et du débit de fuite | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Disconnecteur | 5161 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52681 | Contrôle de la pression et du débit de fuite de la vanne amont | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Disconnecteur | 5161 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52685 | Contrôle des différentiels de pression | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Disconnecteur | 5161 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52683 | Contrôle du fonctionnement de la soupape | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Disconnecteur | 5161 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52686 | Transmission à la DASS de la fiche de contrôle N°3 instruite par le technicien | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Dry cooler | 5120 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52127 | Contrôle de l'isolement et de l'intensité absorbée des moteurs | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Dry cooler | 5120 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52125 | Contrôle de l'état de la carrosserie | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Dry cooler | 5120 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52126 | Contrôle de l'état des canalisations | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Dry cooler | 5120 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52120 | Contrôle de l'état des hélices | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Dry cooler | 5120 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52123 | Contrôle de l'état des manchons et plots anti-vibratiles | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Dry cooler | 5120 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52129 | Contrôle de la régulation | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Dry cooler | 5120 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52119 | Contrôle des ventilateurs (fixation, graissage) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Dry cooler | 5120 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52124 | Contrôle du supportage et de la carrosserie | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Dry cooler | 5120 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52122 | Contrôle et examen des ailettes des batteries | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Dry cooler | 5120 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52130 | Mesure des performances (Lors de l'identification d'un dysfonctionnement.) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Dry cooler | 5120 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52121 | Nettoyage et peignage des batteries | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Dry cooler | 5120 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52128 | Resserrage des connexions électriques | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Dry cooler | 5120 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52117 | Contrôle de la propreté des batteries | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Dry cooler | 5120 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52116 | Contrôle disponibilité de fonctionnement | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Dry cooler | 5120 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52118 | Relevé température entrée/sortie | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Echangeur | 5130 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52274 | Contrôle de la perte de charge primaire | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Echangeur | 5130 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52275 | Contrôle de la perte de charge secondaire | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Echangeur | 5130 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52273 | Contrôle du calorifuge | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Echangeur | 5130 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52277 | Détartrage mécanique ou chimique si nécessaire | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Echangeur | 5130 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52272 | Manœuvres des vannes d'isolement | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Echangeur | 5130 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52276 | Nettoyage du filtre | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Echangeur | 5130 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52270 | Contrôle absence de fuite | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Echangeur | 5130 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52271 | Contrôle des presses étoupe des vannes | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Ejecto-convecteur | 5154 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52625 | Contrôle calorifuge et état extérieur | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Ejecto-convecteur | 5154 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52621 | Contrôle de l'état des buses | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Ejecto-convecteur | 5154 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52624 | Contrôle du bon fonctionnement de la vanne d'air | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Ejecto-convecteur | 5154 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52619 | Contrôle du filtre : nettoyage ouremplacement | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Ejecto-convecteur | 5154 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52626 | Contrôle encombrement et comportement utilisateur | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Ejecto-convecteur | 5154 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52620 | Contrôle et dépoussiérage des batteries | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Ejecto-convecteur | 5154 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52623 | Contrôle évacuation condensats et nettoyage du bac | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Ejecto-convecteur | 5154 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52622 | Purge de l'air dans la batterie | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Ejecto-convecteur | 5154 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52618 | Contrôle de l'état général | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Filtre à tamis | 5160 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52680 | Contrôle des joints de brides et remplacement si nécessaire | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Filtre à tamis | 5160 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52679 | Nettoyage du tamis | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Filtre à tamis | 5160 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52678 | Contrôle de la perte de charge | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. à piston | 5116 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52029 | Contrôle de l'étanchéité des circuits frigorifiques >2 Kg | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Groupe frigo. à piston | 5116 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52022 | Changement du déshydrateur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. à piston | 5116 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52021 | Contrôle de l'isolement des compresseurs | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. à piston | 5116 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52027 | Contrôle de l'état de calorifuges | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. à piston | 5116 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52012 | Contrôle de la charge en fluide frigorigène | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. à piston | 5116 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52018 | Contrôle de l’état de la ou des batterie(s) | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. à piston | 5116 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52019 | Contrôle de l’état du ou des ventilateur(s) | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. à piston | 5116 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52020 | Contrôle des connexions électriques des compresseurs | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. à piston | 5116 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52017 | Contrôle des intensités absorbées | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. à piston | 5116 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52025 | Contrôle des manchons de dilatation | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. à piston | 5116 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52013 | Contrôle des pertes de charges du condenseur et de l'évaporateur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. à piston | 5116 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52024 | Contrôle des plots anti-vibratiles | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. à piston | 5116 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52011 | Contrôle du fonctionnement général | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. à piston | 5116 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52015 | Essai de la sonde de présence d'eau évaporateur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. à piston | 5116 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52014 | Essai des pressostats HP/BP | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. à piston | 5116 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52016 | Essai du thermostat antigel | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. à piston | 5116 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52028 | Mesure des performances | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. à piston | 5116 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52023 | Test de l'acidité de l'huile | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. à piston | 5116 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52026 | Vidange en fonction des nombres d'heures de fonctionnement ou de résultat négatif des tests d'acidité | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. à piston | 5116 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52009 | Contrôle de l'état anhydre du circuit | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. à piston | 5116 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52003 | Contrôle de la disponibilité | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. à piston | 5116 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52004 | Contrôle des pressions HP / BP | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. à piston | 5116 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52008 | Contrôle du niveau d'huile | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. à piston | 5116 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52010 | Contrôle du système de préchauffage | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. à piston | 5116 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52007 | Relevé des compteurs horaires | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. à piston | 5116 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52005 | Relevé des températures d'eau en entrée/ sortie de l'évaporateur | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. à piston | 5116 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52006 | Relevé des températures d'eau en entrée/ sortie du condenseur | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. centrifuge | 5117 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52061 | Contrôle de l'étanchéité des circuits frigorifiques >2 Kg | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Groupe frigo. centrifuge | 5117 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52057 | Contrôle de l'isolement des moteurs | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. centrifuge | 5117 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52055 | Contrôle de l'étanchéité des circuits frigorifiques | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. centrifuge | 5117 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52040 | Contrôle de la bonne rotation des aubes | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. centrifuge | 5117 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52044 | Contrôle de la pompe à huile | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. centrifuge | 5117 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52051 | Contrôle des clapets de la pompe de purge | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. centrifuge | 5117 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52056 | Contrôle des connexions électriques | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. centrifuge | 5117 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52054 | Contrôle des intensités absorbées | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. centrifuge | 5117 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52060 | Contrôle des manchons de dilatation | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. centrifuge | 5117 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52058 | Contrôle des pertes de charges du condenseur et de l'évaporateur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. centrifuge | 5117 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52059 | Contrôle des plots antivibratiles | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. centrifuge | 5117 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52049 | Contrôle du clapet à flotteur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. centrifuge | 5117 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52036 | Contrôle du fonctionnement général | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. centrifuge | 5117 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52050 | Contrôle du pressostat de commande | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. centrifuge | 5117 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52047 | Contrôle du thermostat température d'huile | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. centrifuge | 5117 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52038 | Déshydratation des circuits réfrigérants | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. centrifuge | 5117 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52052 | Essai des pressostats HP/BP | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. centrifuge | 5117 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52053 | Essai du thermostat antigel | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. centrifuge | 5117 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52048 | Nettoyage de la chambre de purge | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. centrifuge | 5117 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52042 | Nettoyage du carter d'huile | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. centrifuge | 5117 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52039 | Remplacement des cartouches de filtration des circuits réfrigérants | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. centrifuge | 5117 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52043 | Remplacement des filtres d'huile | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. centrifuge | 5117 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52045 | Remplissage huile neuve | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. centrifuge | 5117 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52037 | Transfert du fluide frigorifique | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. centrifuge | 5117 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52041 | Vidange de l'huile | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. centrifuge | 5117 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52046 | Vérification du niveau d'huile | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. centrifuge | 5117 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52030 | Contrôle de la disponibilité | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. centrifuge | 5117 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52031 | Contrôle des pressions HP / BP | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. centrifuge | 5117 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52035 | Contrôle du niveau d'huile | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. centrifuge | 5117 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52034 | Relevé des compteurs horaires | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. centrifuge | 5117 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52033 | Relevé des températures d'eau en entré/ sortie du condenseur | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. centrifuge | 5117 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52032 | Relevé des températures d'eau en entrée/ sortie de l'évaporateur | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. type Scroll | 5119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52115 | Contrôle de l'étanchéité des circuits frigorifiques >2 Kg | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Groupe frigo. type Scroll | 5119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52106 | Changement du déshydrateur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. type Scroll | 5119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52095 | Contrôle de la charge en fluide frigorigène | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. type Scroll | 5119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52105 | Contrôle de l’isolement des compresseurs | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. type Scroll | 5119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52102 | Contrôle de l’étanchéité des circuits frigorifiques | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. type Scroll | 5119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52113 | Contrôle de l’état des calorifuges | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. type Scroll | 5119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52103 | Contrôle de l’état du ventilateur et de la batterie | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. type Scroll | 5119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52104 | Contrôle des connexions électriques des compresseurs | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. type Scroll | 5119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52101 | Contrôle des intensités absorbées | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. type Scroll | 5119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52109 | Contrôle des manchons de dilatation | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. type Scroll | 5119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52096 | Contrôle des pertes de charge du condenseur et de l’évaporateur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. type Scroll | 5119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52108 | Contrôle des plots antivibratiles | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. type Scroll | 5119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52094 | Contrôle du fonctionnement général | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. type Scroll | 5119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52097 | Contrôle surchauffe | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. type Scroll | 5119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52112 | Désembouage évaporateur si besoin | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. type Scroll | 5119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52099 | Essai de la sonde de présence d’eau évaporateur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. type Scroll | 5119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52098 | Essai des pressPats HP/BP | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. type Scroll | 5119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52100 | Essai du thermPat antigel et du pressPat huile | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. type Scroll | 5119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52114 | Mesure des performances | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. type Scroll | 5119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52111 | Nettoyage ventilateur et ailettes de la batterie | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. type Scroll | 5119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52107 | Test de l’acidité de l’huile | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. type Scroll | 5119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52110 | Vidange en fonction des nombres d’heures de fonctionnement ou du résultat négatif des tests d’acidité | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. type Scroll | 5119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52088 | Contrôle de la disponibilité | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. type Scroll | 5119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52089 | Contrôle des pressions HP / BP | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. type Scroll | 5119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52093 | Contrôle du niveau d'huile | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. type Scroll | 5119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52092 | Relevé des compteurs horaires | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. type Scroll | 5119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52091 | Relevé des températures d'eau en entré/ sortie du condenseur | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigo. type Scroll | 5119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52090 | Relevé des températures d'eau en entrée/ sortie de l'évaporateur | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigorifique à vis | 5118 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52087 | Contrôle de l'étanchéité des circuits frigorifiques >2 Kg | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Groupe frigorifique à vis | 5118 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52078 | Changement du déshydrateur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigorifique à vis | 5118 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52077 | Contrôle de l’isolement des compresseurs | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigorifique à vis | 5118 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52075 | Contrôle de l’étanchéité des circuits frigorifiques | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigorifique à vis | 5118 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52085 | Contrôle de l’état des calorifuges | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigorifique à vis | 5118 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52076 | Contrôle des connexions électriques des compresseurs | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigorifique à vis | 5118 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52074 | Contrôle des intensités absorbées | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigorifique à vis | 5118 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52081 | Contrôle des manchons de dilatation | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigorifique à vis | 5118 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52069 | Contrôle des pertes de charge du condenseur et de l’évaporateur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigorifique à vis | 5118 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52080 | Contrôle des plots antivibratiles | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigorifique à vis | 5118 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52068 | Contrôle du fonctionnement général | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigorifique à vis | 5118 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52070 | Contrôle surchauffe | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigorifique à vis | 5118 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52084 | Désembouage évaporateur si besoin | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigorifique à vis | 5118 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52083 | Détartrage du condenseur si besoin | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigorifique à vis | 5118 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52072 | Essai de la sonde de présence d’eau évaporateur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigorifique à vis | 5118 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52071 | Essai des pressPats HP/BP | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigorifique à vis | 5118 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52073 | Essai du thermPat antigel et du pressPat huile | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigorifique à vis | 5118 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52086 | Mesure des performances | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigorifique à vis | 5118 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52079 | Test de l’acidité de l’huile | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigorifique à vis | 5118 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52082 | Vidange en fonction des nombres d’heures de fonctionnement ou du résultat négatif des tests d’acidité | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigorifique à vis | 5118 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52062 | Contrôle de la disponibilité | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigorifique à vis | 5118 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52063 | Contrôle des pressions HP / BP | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigorifique à vis | 5118 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52067 | Contrôle du niveau d'huile | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigorifique à vis | 5118 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52066 | Relevé des compteurs horaires | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigorifique à vis | 5118 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52065 | Relevé des températures d'eau en entré/ sortie du condenseur | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Groupe frigorifique à vis | 5118 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52064 | Relevé des températures d'eau en entrée/ sortie de l'évaporateur | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Humidificateur | 5141 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52408 | ATOMISEUR : Analyse d'eau pour recherche légionella | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Humidificateur | 5141 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52403 | LAVEUR A RUISSELLEMENT : Analyse d'eau pour recherche légionella | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Humidificateur | 5141 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52400 | LAVEUR A RUISSELLEMENT : Nettoyage et désinfection du bac par solution chlorée (Selon besoin) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Humidificateur | 5141 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52410 | VAPEUR : Contrôle de l'intensité nominale et de l'isolement des électrodes | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Humidificateur | 5141 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52414 | VAPEUR : Contrôle de l'étanchéité des raccordements vapeur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Humidificateur | 5141 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52413 | VAPEUR : Contrôle et manœuvre du système de vidange automatique | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Humidificateur | 5141 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52411 | VAPEUR : Contrôle et nettoyage des buses d'injection | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Humidificateur | 5141 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52412 | VAPEUR : Contrôle flotteur et électrovanne d'alimentation automatique en eau | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Humidificateur | 5141 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52415 | VAPEUR : Nettoyage de la cuve et des électrodes | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Humidificateur | 5141 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52409 | VAPEUR : Vidange des humidificateurs en période de non humidification (selon besoin) | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Humidificateur | 5141 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52405 | ATOMISEUR : Contrôle de l'étanchéité des raccordements pneumatiques | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Humidificateur | 5141 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52406 | ATOMISEUR : Contrôle et nettoyage des buses d'injection | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Humidificateur | 5141 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52407 | ATOMISEUR : Contrôle flotteur et électrovanne d'alimentation automatique en eau | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Humidificateur | 5141 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52404 | ATOMISEUR : Vidange, nettoyage et contrôle de l'étanchéité du bac | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Humidificateur | 5141 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52399 | LAVEUR A RUISSELLEMENT : Contrôle de l'étanchéité du bac | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Humidificateur | 5141 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52401 | LAVEUR A RUISSELLEMENT : Contrôle de l'état des nids d'abeilles | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Humidificateur | 5141 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52395 | LAVEUR A RUISSELLEMENT : Contrôle de la pompe de recyclage | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Humidificateur | 5141 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52394 | LAVEUR A RUISSELLEMENT : Contrôle du taux de déconcentration | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Humidificateur | 5141 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52396 | LAVEUR A RUISSELLEMENT : Contrôle et manœuvre du système de vidange automatique | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Humidificateur | 5141 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52398 | LAVEUR A RUISSELLEMENT : Contrôle et nettoyage des buses de pulvérisation | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Humidificateur | 5141 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52397 | LAVEUR A RUISSELLEMENT : Contrôle flotteur et électrovanne d'alimentation automatique en eau | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Humidificateur | 5141 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52402 | LAVEUR A RUISSELLEMENT : Dépose des nids d’abeilles en cas d'arrêt | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Maintien de pression | 5164 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52701 | Contrôle de l'accouplement | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Maintien de pression | 5164 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52696 | Contrôle de la boite à bornes moteur | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Maintien de pression | 5164 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52703 | Contrôle de la fixation de l'ensemble et des plots antivibratiles | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Maintien de pression | 5164 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52702 | Contrôle de la protection mécanique des parties tournantes | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Maintien de pression | 5164 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52700 | Contrôle des roulements et graissage éventuel | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Maintien de pression | 5164 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52699 | Dépoussiérage du ventilateur de refroidissement du moteur | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Maintien de pression | 5164 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52708 | Remplacement de la signalisation si nécessaire | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Maintien de pression | 5164 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52707 | Vidange et rinçage de la bâche | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Maintien de pression | 5164 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52697 | Contrôle de l'intensité moteur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Maintien de pression | 5164 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52698 | Contrôle de l'isolement et des liaisons équipotentielles | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Maintien de pression | 5164 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52706 | Contrôle des déverseurs | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Maintien de pression | 5164 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52695 | Contrôle des pressions d'asservissement et des report d'alarme | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Maintien de pression | 5164 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52704 | Contrôle du filtre à tamis et nettoyage éventuel | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Maintien de pression | 5164 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52705 | Contrôle du fonctionnement du clapet anti-retour | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Maintien de pression | 5164 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52694 | Contrôle du pressostat de commande | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Module traitement d'air | 5148 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52536 | Contrôle de l'état de la connectique de la platine de régulation et de commande | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Module traitement d'air | 5148 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52537 | Contrôle de l'état des câbles d'alimentation électrique | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Module traitement d'air | 5148 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52534 | Contrôle de l'état des raccordements hydrauliques et des calorifuges | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Module traitement d'air | 5148 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52535 | Contrôle de l'état et nettoyage du conduit d'évacuation des condensats | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Module traitement d'air | 5148 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52533 | Contrôle du filtre : nettoyage ou remplacement | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Module traitement d'air | 5148 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52538 | Contrôle du filtre et remplacement si nécessaire | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Module traitement d'air | 5148 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52540 | Contrôle du fonctionnement de la régulation et des vannes motorisées | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Module traitement d'air | 5148 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52539 | Contrôle du fonctionnement du moto-ventilateur | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Module traitement d'air | 5148 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52541 | Contrôle et enregistrement de tous les paramètres de fonctionnement | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Module traitement d'air | 5148 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52542 | Essai des commandes groupées et des reports d'information GTB | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Module traitement d'air | 5148 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52543 | Essai des disjoncteurs différentiels | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Module traitement d'air | 5148 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52532 | Contrôle de l'état général | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Panneau rayonnant | 5134 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52306 | Contrôle de l'intensité et de l'isolement | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Panneau rayonnant | 5134 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52305 | Contrôle de la disponibilité | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Panneau rayonnant | 5134 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52308 | Contrôle des connexions électriques | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Panneau rayonnant | 5134 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52307 | Contrôle du fonctionnement de la régulation et des sécurités | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Panneau rayonnant | 5134 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52309 | Dépoussiérage et nettoyage du déflecteur | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Pompe à chaleur | 5139 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52386 | Contrôle de l'état des calorifuges | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Pompe à chaleur | 5139 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52387 | Contrôle des connexions électriques | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Pompe à chaleur | 5139 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52385 | Contrôle des manchons de dilatation | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Pompe à chaleur | 5139 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52384 | Contrôle des plots antivibratiles | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Pompe à chaleur | 5139 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52388 | Contrôle étanchéité éléments constituant le confinement des fluides frigorigènes >2 KgAttention remplir le certificat de recherche de fuite annuelle | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Pompe à chaleur | 5139 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52382 | Contrôle de l'acidité de l'huile | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Pompe à chaleur | 5139 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52379 | Contrôle de l'intensité des compresseurs | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Pompe à chaleur | 5139 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52380 | Contrôle de l'isolement des compresseurs | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Pompe à chaleur | 5139 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52369 | Contrôle de la disponibilité | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Pompe à chaleur | 5139 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52374 | Contrôle de la régulation | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Pompe à chaleur | 5139 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52376 | Contrôle de la sonde d'eau condenseur/évaporateur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Pompe à chaleur | 5139 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52370 | Contrôle des pressions HP / BP | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Pompe à chaleur | 5139 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52375 | Contrôle des pressostats HP/BP | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Pompe à chaleur | 5139 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52373 | Contrôle du niveau d'huile | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Pompe à chaleur | 5139 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52378 | Contrôle du réglage du détendeur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Pompe à chaleur | 5139 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52377 | Contrôle du thermostat antigel | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Pompe à chaleur | 5139 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52383 | Mesure des performances | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Pompe à chaleur | 5139 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52372 | Relevé des températures d'eau en entré/ sortie du condenseur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Pompe à chaleur | 5139 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52371 | Relevé des températures d'eau en entrée/ sortie de l'évaporateur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Pompe à chaleur | 5139 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52381 | Remplacement du déshydrateur (si besoin) | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Pompe à chaleur sur boucl | 5147 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52523 | Contrôle de l'acidité du fluide frigorigène | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Pompe à chaleur sur boucl | 5147 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52527 | Contrôle de l'intensité et l'isolement du compresseur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Pompe à chaleur sur boucl | 5147 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52521 | Contrôle de l'intensité et tension du ventilateur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Pompe à chaleur sur boucl | 5147 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52518 | Contrôle de l'écoulement et pompe de relevage éventuelle | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Pompe à chaleur sur boucl | 5147 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52517 | Contrôle de l'état de la batterie évaporateur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Pompe à chaleur sur boucl | 5147 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52529 | Contrôle de l'état du calorifuge | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Pompe à chaleur sur boucl | 5147 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52522 | Contrôle de la charge frigorifique et de l'étanchéité du circuit | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Pompe à chaleur sur boucl | 5147 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52515 | Contrôle de la commande Chaud/Froid/Vitesse ventilateur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Pompe à chaleur sur boucl | 5147 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52528 | Contrôle de la tension du compresseur en fonctionnement | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Pompe à chaleur sur boucl | 5147 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52516 | Contrôle des connexions électriques et état des câbles | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Pompe à chaleur sur boucl | 5147 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52530 | Contrôle des presse étoupes | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Pompe à chaleur sur boucl | 5147 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52525 | Contrôle des pressions HP/BP | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Pompe à chaleur sur boucl | 5147 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52526 | Contrôle des pressostats HP/BP (Chaîne de sécurité) | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Pompe à chaleur sur boucl | 5147 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52512 | Contrôle du filtre : nettoyage ou remplacement | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Pompe à chaleur sur boucl | 5147 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52524 | Contrôle du filtre deshydrateur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Pompe à chaleur sur boucl | 5147 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52513 | Contrôle du fonctionnement de la régulation et des sécurités | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Pompe à chaleur sur boucl | 5147 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52514 | Contrôle du fonctionnement du thermostat | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Pompe à chaleur sur boucl | 5147 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52520 | Contrôle du fonctionnement du ventilateur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Pompe à chaleur sur boucl | 5147 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52531 | Nettoyage complet de l'unité intérieure | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Pompe à chaleur sur boucl | 5147 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52519 | Nettoyage du bac à condensât | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Pompe à chaleur sur boucl | 5147 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52511 | Contrôle de la disponibilité | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Pompe de circulation | 5129 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52257 | Contrôle de l'absence de fuite au niveau des garnitures | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Pompe de circulation | 5129 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52268 | Contrôle de l'alignement du moteur et de la pompe | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Pompe de circulation | 5129 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52263 | Contrôle de l'intensité absorbée et de l'isolement du moteur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Pompe de circulation | 5129 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52261 | Contrôle de l'état de l'accouplement et de sa protection mécanique | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Pompe de circulation | 5129 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52262 | Contrôle de la boite à bornes moteur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Pompe de circulation | 5129 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52256 | Contrôle de la disponibilité | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Pompe de circulation | 5129 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52269 | Contrôle de la fixation et des supports antivibratiles | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Pompe de circulation | 5129 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52264 | Contrôle des liaisons équipotentielles de masse | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Pompe de circulation | 5129 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52267 | Contrôle des roulements | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Pompe de circulation | 5129 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52260 | Contrôle du fonctionnement du clapet | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Pompe de circulation | 5129 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52265 | Dépoussiérage du ventilateur de refroidissement du moteur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Pompe de circulation | 5129 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52259 | Permutation des pompes selon temps de fonctionnement | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Pompe de circulation | 5129 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52258 | Relevé des pressions amont / aval | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Pompe de circulation | 5129 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52266 | Relevé du delta P de la pompe | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Pompe doseuse | 5158 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52668 | Contrôle des clapets d'aspiration et de refoulement | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Pompe doseuse | 5158 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52670 | Contrôle des connexions électriques | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Pompe doseuse | 5158 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52671 | Nettoyage du bac | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Pompe doseuse | 5158 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52669 | Resserrage des presse-étoupes et réfection si nécessaire | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Pompe doseuse | 5158 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52664 | Contrôle de la programmation de l'injection | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Pompe doseuse | 5158 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52665 | Contrôle du bon fonctionnement de l'électrovanne pilote | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Pompe doseuse | 5158 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52667 | Manœuvre de la robinetterie | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Pompe doseuse | 5158 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52666 | Nettoyage de la vanne, de la canne d'aspiration et de la crépine | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Pompe doseuse | 5158 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52663 | Calcul de la consommation de produit | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Pompe doseuse | 5158 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52659 | Contrôle de la disponibilité | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Pompe doseuse | 5158 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52661 | Contrôle de la présence de produit de traitement dans le bac | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Pompe doseuse | 5158 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52662 | Noter les rajouts de produit dans le bac | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Pompe doseuse | 5158 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52660 | Relevé index du compteur d'appoint | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Pompe relevage et fosse | 5171 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52793 | Contrôle de l'intensité absorbé et de l'isolement du moteur | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Pompe relevage et fosse | 5171 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52790 | Contrôle de l'étanchéité du clapet de refoulement | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Pompe relevage et fosse | 5171 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52791 | Contrôle de l'état de l'accouplement | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Pompe relevage et fosse | 5171 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52795 | Contrôle de l'état du manchon de refoulement ou du raccord souple | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Pompe relevage et fosse | 5171 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52792 | Contrôle de la boite à bornes du moteur | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Pompe relevage et fosse | 5171 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52785 | Contrôle de la disponibilité | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Pompe relevage et fosse | 5171 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52788 | Contrôle du bon fonctionnement des flotteurs et de ses asservissements | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Pompe relevage et fosse | 5171 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52789 | Essai des séquences de démarrage et de mise en sécurité | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Pompe relevage et fosse | 5171 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52796 | Nettoyage complet du puisard et pompage de la fosse de relevage | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Pompe relevage et fosse | 5171 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52794 | Nettoyage de la roue et de la crépine | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Pompe relevage et fosse | 5171 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52787 | Permutation des pompes selon temps de fonctionnement | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Pompe relevage et fosse | 5171 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52786 | Relevé du nombre d'heures de fonctionnement | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Poste de livraison gaz | 5113 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51968 | Contrôle de l'étanchéité du circuit | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Poste de livraison gaz | 5113 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51970 | Contrôle de l'état des supports et des tuyauteries (corrosion, revêtement) | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Poste de livraison gaz | 5113 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51969 | Manœuvre des vannes (hormis la vanne de barrage gaz) | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Poste de livraison gaz | 5113 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51966 | Contrôle de la fermeture et du verrouillage du poste gaz | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Poste de livraison gaz | 5113 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51967 | Contrôle du détendeur et de la pression amont / avale | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Préparateur ECS | 5167 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52737 | Contrôle de l'absence de fuite | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Préparateur ECS | 5167 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52739 | Contrôle de la fixation de l'appareil | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Préparateur ECS | 5167 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52738 | Contrôle du point de consigne (<55°C) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Préparateur ECS | 5167 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52741 | Remplacement de la cartouche thermostatique (selon besoin) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Préparateur ECS | 5167 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52740 | Remplacement des joints (selon besoin) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Prod. eau chaude (CPCC) | 5115 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51995 | CIRCUIT VAPEUR ET CONDENSATS : Contrôle de l’état extérieur des tuyauteries | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Prod. eau chaude (CPCC) | 5115 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51996 | CIRCUIT VAPEUR ET CONDENSATS : Contrôle général du fonctionnement | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Prod. eau chaude (CPCC) | 5115 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51998 | CIRCUIT VAPEUR ET CONDENSATS : Graissage des tiges de robinets | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Prod. eau chaude (CPCC) | 5115 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51999 | CIRCUIT VAPEUR ET CONDENSATS : Graissage des tiges de servomoteur des vannes de régulation | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Prod. eau chaude (CPCC) | 5115 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51997 | CIRCUIT VAPEUR ET CONDENSATS : Manœuvre des robinets | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Prod. eau chaude (CPCC) | 5115 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52002 | CIRCUIT VAPEUR ET CONDENSATS : Nettoyage de la bâche des condensats et réfection des protections anti-rouille si nécessaire | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Prod. eau chaude (CPCC) | 5115 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52000 | CIRCUIT VAPEUR ET CONDENSATS : Nettoyage des clapet anti-retour | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Prod. eau chaude (CPCC) | 5115 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52001 | CIRCUIT VAPEUR ET CONDENSATS : Nettoyage du séparateur | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Prod. eau chaude (CPCC) | 5115 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51982 | ECHANGEUR : Contrôle des organes de sécurité(thermostats, pressostats, soupapes) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Prod. eau chaude (CPCC) | 5115 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51983 | ECHANGEUR : Vérification des joints et de la boulonnerie | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Prod. eau chaude (CPCC) | 5115 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51981 | ECHANGEUR : Vérification des performance (notamment l’écart de température entre la sortie des condensats et le retour du secondaire) et le nettoyage si nécessaire | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Prod. eau chaude (CPCC) | 5115 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51988 | REGULATION : Vérification des actionneurs | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Prod. eau chaude (CPCC) | 5115 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51987 | REGULATION : Vérification des capteurs | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Prod. eau chaude (CPCC) | 5115 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51989 | CIRCUIT VAPEUR ET CONDENSATS : Contrôle de l'état des matelas et calorifuges | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Prod. eau chaude (CPCC) | 5115 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51991 | CIRCUIT VAPEUR ET CONDENSATS : Contrôle de l’état des garnitures d’étanchéité et resserrage ou réfection si nécessaire | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Prod. eau chaude (CPCC) | 5115 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51992 | CIRCUIT VAPEUR ET CONDENSATS : Contrôle des flotteurs bac de condensât | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Prod. eau chaude (CPCC) | 5115 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51990 | CIRCUIT VAPEUR ET CONDENSATS : Contrôle du fonctionnement de la pompe des condensats | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Prod. eau chaude (CPCC) | 5115 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51993 | CIRCUIT VAPEUR ET CONDENSATS : Contrôle du fonctionnement des purgeur | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Prod. eau chaude (CPCC) | 5115 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51994 | CIRCUIT VAPEUR ET CONDENSATS : Nettoyage des filtres | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Prod. eau chaude (CPCC) | 5115 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51978 | POSTE DE DETENTE : Contrôle des paramètres de fonctionnement ( température, pression ) en amont et aval de la vanne de détente . | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Prod. eau chaude (CPCC) | 5115 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51979 | POSTE DE DETENTE : Contrôle des sécurités HP | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Prod. eau chaude (CPCC) | 5115 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51980 | POSTE DE DETENTE : Contrôle du purgeur de sécurité | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Prod. eau chaude (CPCC) | 5115 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51985 | REGULATION : Contrôle du fonctionnement de la boucle de régulation | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Prod. eau chaude (CPCC) | 5115 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51986 | REGULATION : Vérification des horloges de programmation | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Prod. eau chaude (CPCC) | 5115 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51984 | REGULATION : Vérification des paramètres de conduite (pression de la vapeur, température des condensats, température de départ secondaire, courbe de régulation ) | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Radiateur | 5131 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52280 | Contrôle de la robinetterie d'isolement | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Radiateur | 5131 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52279 | Contrôle du robinet thermostatique | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Radiateur | 5131 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52281 | Dépoussiérage | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Radiateur | 5131 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52278 | Purge de l'air | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Réseau aéraulique | 5123 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52206 | Contrôle des positions des registres | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Réseau aéraulique | 5123 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52208 | Nettoyage des diffuseurs de soufflage et d'extraction (Hors moduline) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Réseau aéraulique | 5123 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52205 | Nettoyage des grilles d'air neuf et de rejet | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Réseau aéraulique | 5123 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52207 | Nettoyage et réglage des bouches d'extraction VMC | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Réseau aéraulique | 5123 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52204 | Vérification des gaines: étanchéité, raccordement | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Réseau hydraulique | 5124 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52209 | Contrôle de l'absence de fuite | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Réseau hydraulique | 5124 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52211 | Contrôle des débits sur vannes de réglage (utilisation de la mallette) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Réseau hydraulique | 5124 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52214 | Contrôle des filtres | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Réseau hydraulique | 5124 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52210 | Contrôle des manchons de dilatation (recommandation des constructeurs: -Ne pas peindre les manchon et prévoir le remplacement tout les 10 ans ) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Réseau hydraulique | 5124 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52217 | Contrôle des pots à boues et évacuations des boues par chasse rapide | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Réseau hydraulique | 5124 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52213 | Contrôle des purgeurs | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Réseau hydraulique | 5124 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52218 | Contrôle des supports de tuyauterie | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Réseau hydraulique | 5124 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52212 | Contrôle des thermomètres et des manomètres | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Réseau hydraulique | 5124 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52215 | Contrôle du calorifuge | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Réseau hydraulique | 5124 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52216 | Contrôle du collecteur des réseaux de récupération de purges | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Réseau hydraulique | 5124 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52219 | Retouche de peinture | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Réseaux eau froide | 5156 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52638 | Analyse physico-chimique | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Réseaux eau froide | 5156 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52635 | Chasses sur l'ensemble des points bas et sur les points d'usage à faibles débits | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Réseaux eau froide | 5156 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52636 | Contrôle de l'état des tuyauteries après démontage des manchettes témoins | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Réseaux eau froide | 5156 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52632 | Contrôle de l'état externe des canalisations | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Réseaux eau froide | 5156 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52634 | Contrôle des anti béliers | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Réseaux eau froide | 5156 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52633 | Contrôle du bon fonctionnement détendeurs, réducteurs de pression | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Réseaux eau froide | 5156 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52637 | Rinçage des bypasses | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Réseaux eau froide | 5156 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52630 | Contrôle de l'absence de fuite | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Réseaux eau froide | 5156 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52631 | Contrôle des filtres | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Réseaux ECS | 5166 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52736 | Analyse physico-chimique de l'eau et des dépôts | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Réseaux ECS | 5166 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52733 | Contrôle de l'état des tuyauteries après démontage des manchettes témoins | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Réseaux ECS | 5166 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52735 | Contrôle des calorifuges | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Réseaux ECS | 5166 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52734 | Rinçage des bypasses | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Réseaux ECS | 5166 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52730 | Chasses aux extrémités de boucle et sur les zones à faible débit | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Réseaux ECS | 5166 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52726 | Contrôle de l'absence de fuite | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Réseaux ECS | 5166 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52729 | Contrôle de la température au point de puisage le plus éloigné | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Réseaux ECS | 5166 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52727 | Contrôle des filtres | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Réseaux ECS | 5166 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52728 | Contrôle du TH ( 8 < TH < 15 ) | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Réseaux ECS | 5166 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52732 | Contrôle et réglage, si nécessaire, de l'injection en produit de traitement (mg produit/litre) | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Réseaux ECS | 5166 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52731 | Relevé de la consommation en produit de traitement | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Réservoir et bache à eau | 5162 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52688 | Contrôle des différentes vannes | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Réservoir et bache à eau | 5162 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52689 | Contrôle du flotteur | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Réservoir et bache à eau | 5162 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52691 | Contrôle remplissage par flotteur et surpresseur | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Réservoir et bache à eau | 5162 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52690 | Nettoyage de la bâche | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Réservoir et bache à eau | 5162 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52687 | Vidange de la bâche | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Rideau d'air chaud | 5133 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52304 | Batterie électrique : Contrôle de l'état du calorifuge | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Rideau d'air chaud | 5133 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52303 | Batterie électrique : Contrôle des connexions électriques | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Rideau d'air chaud | 5133 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52299 | Batterie chaude : Contrôle de la robinetterie d'isolement, manœuvre des vannes | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Rideau d'air chaud | 5133 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52300 | Batterie chaude : Contrôle des presses étoupes | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Rideau d'air chaud | 5133 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52298 | Batterie chaude : Contrôle du fonctionnement de la régulation et des électrovannes | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Rideau d'air chaud | 5133 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52301 | Batterie électrique : Contrôle de l'intensité batterie électrique | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Rideau d'air chaud | 5133 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52302 | Batterie électrique : Contrôle du fonctionnement de la régulation et des sécurités | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Rideau d'air chaud | 5133 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52297 | Contrôle de l'intensité et de l'isolement du moto ventilateur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Rideau d'air chaud | 5133 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52294 | Contrôle de la disponibilité | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Rideau d'air chaud | 5133 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52295 | Contrôle du filtre et remplacement si nécessaire | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Rideau d'air chaud | 5133 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52296 | Dépoussiérage des batteries et du moto ventilateur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Surpresseur | 5165 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52720 | Contrôle de l'accouplement | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Surpresseur | 5165 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52715 | Contrôle de la boite à bornes moteur | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Surpresseur | 5165 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52722 | Contrôle de la fixation de l'ensemble et des plots antivibratiles | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Surpresseur | 5165 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52721 | Contrôle de la protection mécanique des parties tournantes | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Surpresseur | 5165 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52719 | Contrôle des roulements et graissage éventuel | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Surpresseur | 5165 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52718 | Dépoussiérage du ventilateur de refroidissement du moteur | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Surpresseur | 5165 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52710 | Contrôle de l'absence de fuite | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Surpresseur | 5165 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52716 | Contrôle de l'intensité moteur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Surpresseur | 5165 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52717 | Contrôle de l'isolement et des liaisons équipotentielles | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Surpresseur | 5165 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52709 | Contrôle de la disponibilité | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Surpresseur | 5165 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52714 | Contrôle des pressions d'asservissement | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Surpresseur | 5165 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52723 | Contrôle du filtre à tamis et nettoyage éventuel | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Surpresseur | 5165 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52724 | Contrôle du fonctionnement du clapet anti-retour | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Surpresseur | 5165 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52712 | Contrôle du pressostat de commande | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Surpresseur | 5165 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52711 | Contrôle du temps de fonctionnement par équipement, permutation éventuelle | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Surpresseur | 5165 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52725 | Essai du basculement automatique P1/P2 | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Surpresseur | 5165 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52713 | Relevé des pressions de fonctionnement | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Tableau électrique | 5101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51775 | Contrôle cohérence des indicateurs de mesure en façade | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Tableau électrique | 5101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51771 | Contrôle de l'intensité et de l'équilibrage des phases | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Tableau électrique | 5101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51766 | Contrôle de la disponibilité et état des voyants, remplacement si nécéssaire | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Tableau électrique | 5101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51772 | Contrôle de la présence du schéma dans l'armoire électrique.Remise à jour du schéma si nécessaire | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Tableau électrique | 5101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51780 | Contrôle des liaisons équipotentielles | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Tableau électrique | 5101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51778 | Contrôle du calibrage des fusibles par rapport au schéma | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Tableau électrique | 5101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51768 | Contrôle du fonctionnement de l'éclairage intérieur | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Tableau électrique | 5101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51779 | Contrôle du pouvoir coupe circuit des disjoncteurs par rapport au schéma | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Tableau électrique | 5101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51777 | Contrôle du serrage des connexions (En fonction de la thermographie) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Tableau électrique | 5101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51783 | Contrôle fixation de l'armoire | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Tableau électrique | 5101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51767 | Contrôle position Auto/Arrêt/Manu | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Tableau électrique | 5101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51786 | Contrôle thermique infrarouge (si contractuel) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Tableau électrique | 5101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51781 | Contrôle état des goulottes | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Tableau électrique | 5101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51782 | Contrôle état des presse-étoupes | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Tableau électrique | 5101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51769 | Essai Auto/Arrêt/Manu | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Tableau électrique | 5101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51770 | Essai arrêt d'urgence | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Tableau électrique | 5101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51773 | Essai des disjoncteurs différentiels | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Tableau électrique | 5101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51774 | Essai des reports et télécommandes GTB | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Tableau électrique | 5101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51784 | Nettoyage et dépoussiérage | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Tableau électrique | 5101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51776 | Suivi de la procédure de consignation | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Tableau électrique | 5101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51785 | Suivi de la procédure de déconsignation | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Tour de refroidissement | 5121 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52157 | Désinfection ( annuelle ou avant chaque remise en service après un arrêt prolongé) par choc chloré (30 à 50 mg/litre de chlore libre avec au moins 2 à 3 heures de circulation) puis rinçage. | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Tour de refroidissement | 5121 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52148 | Contrôle de l'alignement des poulies | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Tour de refroidissement | 5121 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52140 | Contrôle de l'entartrage et de la corrosion du bac | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Tour de refroidissement | 5121 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52143 | Contrôle de l'intensité de la résistance antigel et du cordon chauffant ( voir gamme cordon chauffant ) | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Tour de refroidissement | 5121 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52151 | Contrôle de l'intensité et de l'isolement du moteur de ventilation | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Tour de refroidissement | 5121 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52147 | Contrôle de l'état de la protection mécanique du système de transmission | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Tour de refroidissement | 5121 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52146 | Contrôle de l'état de la tension des courroies | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Tour de refroidissement | 5121 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52139 | Contrôle de l'état des packings et du circuit de pulvérisation | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Tour de refroidissement | 5121 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52153 | Contrôle de l'état des plots antivibratiles | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Tour de refroidissement | 5121 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52155 | Contrôle de la cohérence des appareils de mesure | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Tour de refroidissement | 5121 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52154 | Contrôle de la fixation des appareils de mesure et des liaisons équipotentielles | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Tour de refroidissement | 5121 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52152 | Contrôle de la fixation des volutes | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Tour de refroidissement | 5121 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52150 | Contrôle des raccordements sur la boite à bornes du moteur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Tour de refroidissement | 5121 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52142 | Contrôle du bon fonctionnement de la déconcentration automatique | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Tour de refroidissement | 5121 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52145 | Contrôle du delta de batterie d'échange ( tour à circuit fermé ) | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Tour de refroidissement | 5121 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52144 | Contrôle du delta de pompe de pulvérisation ( tour à circuit fermé ) | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Tour de refroidissement | 5121 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52141 | Contrôle du système d'appoint d'eau | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Tour de refroidissement | 5121 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52149 | Contrôle roulements et graissage paliers | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Tour de refroidissement | 5121 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52156 | Mesure et enregistrement des performances si nécessaire | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Tour de refroidissement | 5121 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52138 | Analyse d'eau pour recherche de LeGIONeLLA (pour les installations soumises à autorisation recherche de légionelle mensuelle) | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Tour de refroidissement | 5121 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52137 | Contrôle de l'état de propreté des surfaces | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Tour de refroidissement | 5121 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52131 | Contrôle de la disponibilité de fonctionnement | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Tour de refroidissement | 5121 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52132 | Contrôle du bon fonctionnement du traitement d'eau | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Tour de refroidissement | 5121 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52134 | Contrôle du niveau bas du bac | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Tour de refroidissement | 5121 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52136 | Contrôle du taux de déconcentration | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Tour de refroidissement | 5121 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52135 | Relevé des températures d'eau e/S | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Tour de refroidissement | 5121 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52133 | Relevé du compteur d'eau d'appoint | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Tour de refroidissement | 5121 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52158 | Renseignement du livret d'entretien | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Trait.réseaux eau glycolé | 5127 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52245 | Analyse physico-chimique de l'eau et des dépôts | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Trait.réseaux eau glycolé | 5127 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52240 | Contrôle de l'absence de fuite | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Trait.réseaux eau glycolé | 5127 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52241 | Contrôle du PH ( = 9 ) | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Trait.réseaux eau glycolé | 5127 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52243 | Contrôle et réglage, si nécessaire, de l'injection en produit de traitement (mg produit/litre d'appoint) | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Trait.réseaux eau glycolé | 5127 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52244 | Mesure de la protection antigel | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Trait.réseaux eau glycolé | 5127 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52242 | Relevé de la consommation en produit de traitement | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Traitement réseaux fermés | 5125 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52230 | Analyse physico-chimique de l'eau | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Traitement réseaux fermés | 5125 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52221 | Chasses des pots à boues en point bas | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Traitement réseaux fermés | 5125 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52220 | Contrôle de l'absence de fuite | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Traitement réseaux fermés | 5125 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52226 | Contrôle du PH (=9,5) | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Traitement réseaux fermés | 5125 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52225 | Contrôle du TH (=0°C) | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Traitement réseaux fermés | 5125 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52229 | Contrôle et réglage, si nécessaire, de l'injection en produit de traitement (mg produit/litre d'appoint) | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Traitement réseaux fermés | 5125 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52223 | Contrôle que la pression en point haut soit supérieure à 1 bar | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Traitement réseaux fermés | 5125 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52227 | Contrôle teneur en sulfites ( >40 mg ) | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Traitement réseaux fermés | 5125 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52222 | Purge du réseau en point haut | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Traitement réseaux fermés | 5125 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52224 | Relevé de l'index compteur d'appoint | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Traitement réseaux fermés | 5125 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52228 | Relevé de la consommation en produit de traitement | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Traitement réseaux ouvert | 5126 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52239 | Analyse physico-chimique de l'eau | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Traitement réseaux ouvert | 5126 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52231 | Contrôle de l'absence de fuite | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Traitement réseaux ouvert | 5126 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52234 | Contrôle du PH ( 8,5 < PH < 9,3 ) | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Traitement réseaux ouvert | 5126 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52233 | Contrôle du TH ( = 0°C ) | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Traitement réseaux ouvert | 5126 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52235 | Contrôle du taux de concentration ( < 3 ) | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Traitement réseaux ouvert | 5126 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52237 | Contrôle et réglage ,si nécessaire, de l'injection en produit de traitement (mg produit/litre d'appoint) | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Traitement réseaux ouvert | 5126 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52238 | Injection ponctuelle, si nécessaire, d'un produit de traitement bactéricide et algicide (Selon besoin) | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Traitement réseaux ouvert | 5126 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52232 | Relevé de l'index compteur d'appoint | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Traitement réseaux ouvert | 5126 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52236 | Relevé de la consommation en produit de traitement | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Unité gainable | 5149 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52548 | Contrôle de l'étanchéité des batteries | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Unité gainable | 5149 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52549 | Contrôle de l'état des soufflets et plots antivibratiles | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Unité gainable | 5149 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52550 | Contrôle des liaisons équipotentielles | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Unité gainable | 5149 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52551 | Contrôle des presse-étoupes | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Unité gainable | 5149 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52552 | Contrôle des vannes et servomoteur | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Unité gainable | 5149 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52560 | Mesure du débit global minimal d'air neuf de l'installation | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Unité gainable | 5149 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52561 | Mesure et enregistrement des performances | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Unité gainable | 5149 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52554 | Nettoyage extérieur complet du caisson | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Unité gainable | 5149 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52553 | Nettoyage intérieur complet du caisson | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Unité gainable | 5149 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52555 | Nettoyage ou remplacement des filtres (Fréquence augmentée si nécessaire en fonction des besoins constatés (fourniture exclue)) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Unité gainable | 5149 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52559 | Régulation : Contrôle de l'état de fonctionnement des actionneurs | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Unité gainable | 5149 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52557 | Régulation : Contrôle serrage des connexions | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Unité gainable | 5149 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52556 | Régulation : Dépoussiérage des cartes ou des régulateurs | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Unité gainable | 5149 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52546 | Contrôle et essais des sécurités des batteries électrique | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Unité gainable | 5149 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52545 | Contrôle de l'intensité et de l'isolement de la batterie électrique | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Unité gainable | 5149 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52544 | Contrôle du bon fonctionnement du moteur de ventilation | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Unité gainable | 5149 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52547 | Nettoyage du bac de récupération des condensats | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Unité gainable | 5149 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52558 | Régulation : Vérification des points de consignes et paramètres de réglages | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Vannes et robinetterie | 5159 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52676 | Contrôle des joints de brides et remplacement si fuyards | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Vannes et robinetterie | 5159 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52677 | Contrôle présence étiquette de repérage | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Vannes et robinetterie | 5159 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52673 | Graissage des tiges de vannes | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Vannes et robinetterie | 5159 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52672 | Manœuvre des vannes d'isolement | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Vannes et robinetterie | 5159 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52674 | Resserrage des presse-étoupes | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Vannes et robinetterie | 5159 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52675 | Réfection des presse-étoupes | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Variateur de vitesse | 5104 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51831 | Contrôle de la ventilation de l'armoire et remplacement du filtre si nécéssaire | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Variateur de vitesse | 5104 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51830 | Contrôle du signal d'entrée et de sortie | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Variateur de vitesse | 5104 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51828 | Contrôle et serrage des connexions | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Variateur de vitesse | 5104 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51827 | Dépoussiérage du variateur | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Variateur de vitesse | 5104 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51829 | Vérification des paramètres de commande et de sécurité | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Vase expansion à membrane | 5163 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52693 | Contrôle de la date d'épreuve de l'appareil sous pression | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Vase expansion à membrane | 5163 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52692 | Contrôle de la pression de gonflage | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Ventilateur centrifuge | 5143 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52442 | Contrôle de l'état des plots antivibratiles | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Ventilateur centrifuge | 5143 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52441 | Contrôle de la fixation de la volute et du moteur | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Ventilateur centrifuge | 5143 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52439 | Contrôle des raccordements sur la boite à bornes du moteur | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Ventilateur centrifuge | 5143 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52438 | Contrôle des roulements et graissage des paliers | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Ventilateur centrifuge | 5143 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52443 | Nettoyage complet | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Ventilateur centrifuge | 5143 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52437 | Contrôle de l'alignement des poulies | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Ventilateur centrifuge | 5143 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52440 | Contrôle de l'intensité et de l'isolement du moteur de ventilation | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Ventilateur centrifuge | 5143 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52435 | Contrôle de l'état de la protection mécanique des courroies | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Ventilateur centrifuge | 5143 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52436 | Contrôle de l'état de la tension des courroies | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Ventilateur centrifuge | 5143 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52434 | Contrôle de l'état de la volute | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Ventilateur centrifuge | 5143 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52433 | Contrôle de l'état général | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Ventilateur de désenfumag | 5174 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52826 | Contrôle de l'état de la cage ou des grilles | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Ventilateur de désenfumag | 5174 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52828 | Contrôle de l'état des plots antivibratiles | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Ventilateur de désenfumag | 5174 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52827 | Contrôle de la fixation du ventilateur et du moteur | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Ventilateur de désenfumag | 5174 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52824 | Contrôle des raccordements sur la boite à borne moteur | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Ventilateur de désenfumag | 5174 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52823 | Contrôle des roulements et graissage des paliers | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Ventilateur de désenfumag | 5174 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52829 | Nettoyage complet | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Ventilateur de désenfumag | 5174 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52822 | Contrôle de l'alignement des poulies | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Ventilateur de désenfumag | 5174 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52825 | Contrôle de l'intensité et de l'isolement du moteur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Ventilateur de désenfumag | 5174 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52820 | Contrôle de l'état de la protection mécanique des courroies | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Ventilateur de désenfumag | 5174 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52821 | Contrôle de l'état de la tension des courroies | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Ventilateur de désenfumag | 5174 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52818 | Contrôle de l'état général | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Ventilateur de désenfumag | 5174 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52819 | Contrôle de la turbine et du jeu d'arbre | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Ventilateur de désenfumag | 5174 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52816 | Contrôle du dispositif de commande général en position AUTO | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Ventilateur de désenfumag | 5174 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52817 | Essai du ventilateur, du coffret de relayage | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Ventilateur hélicoïdal | 5144 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52451 | Contrôle de l'état de la cage ou des grilles | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Ventilateur hélicoïdal | 5144 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52453 | Contrôle de l'état des plots antivibratiles | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Ventilateur hélicoïdal | 5144 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52452 | Contrôle de la fixation du ventilateur et du moteur | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Ventilateur hélicoïdal | 5144 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52449 | Contrôle des raccordements sur la boite à bornes du moteur | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Ventilateur hélicoïdal | 5144 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52448 | Contrôle des roulements et graissage des paliers | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Ventilateur hélicoïdal | 5144 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52454 | Nettoyage complet | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Ventilateur hélicoïdal | 5144 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52445 | Contrôle de l'hélice et du jeu d'arbre | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Ventilateur hélicoïdal | 5144 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52450 | Contrôle de l'intensité et de l'isolement du moteur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Ventilateur hélicoïdal | 5144 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52446 | Contrôle de l'état de la protection mécanique des courroies | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Ventilateur hélicoïdal | 5144 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52447 | Contrôle de l'état de la tension des courroies | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Ventilateur hélicoïdal | 5144 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52444 | Contrôle de l'état général | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Ventilo-convecteur | 5153 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52614 | Contrôle calorifuge et état extérieur | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Ventilo-convecteur | 5153 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52617 | Contrôle de l' encombrement | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Ventilo-convecteur | 5153 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52609 | Contrôle des connexions électriques | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Ventilo-convecteur | 5153 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52608 | Contrôle du bon fonctionnement de la régulation et des électrovannes | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Ventilo-convecteur | 5153 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52606 | Contrôle du filtre : nettoyage ou remplacement | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Ventilo-convecteur | 5153 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52607 | Contrôle du fonctionnement des commutateurs Chaud/Froid/Ventilateur | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Ventilo-convecteur | 5153 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52615 | Contrôle du fonctionnement normal de la batterie électrique | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Ventilo-convecteur | 5153 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52616 | Contrôle du thermostat de sécurité | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Ventilo-convecteur | 5153 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52611 | Contrôle et dépoussiérage des batteries | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Ventilo-convecteur | 5153 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52610 | Contrôle et dépoussiérage du moto ventilateur | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Ventilo-convecteur | 5153 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52612 | Contrôle évacuation et pompe de relevage éventuelle | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Ventilo-convecteur | 5153 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52613 | Nettoyage du bac à condensât | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Ventilo-convecteur | 5153 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52605 | Contrôle de l'état général | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Volet coupe feu | 5172 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52803 | Contrôle de l'alimentation électrique | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Volet coupe feu | 5172 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52808 | Contrôle de l'asservissement électrique du ventilateur | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Volet coupe feu | 5172 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52804 | Contrôle de l'état de la sparklet | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Volet coupe feu | 5172 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52806 | Contrôle des joints de scellement et des matériaux réfractaires | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Volet coupe feu | 5172 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52805 | Contrôle du contact de fin de course et du report service de sécurité | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Volet coupe feu | 5172 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52809 | Enregistrement des essais et contrôles dans le registre de sécurité et sur BT préventif | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Volet coupe feu | 5172 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52807 | Vérification du fonctionnement de la commande manuelle | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SGAR-Volet coupe feu | 5172 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52798 | Contrôle de l'état des galets et des câbles des portes coulissantes | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Volet coupe feu | 5172 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52797 | Contrôle par simulation du bon fonctionnement des détecteurs et des fusibles | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Volet coupe feu | 5172 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52802 | Inspection des systèmes de détection et vérification des sources d'alimentation | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Volet coupe feu | 5172 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52799 | Nettoyage des rails et glissières | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Volet coupe feu | 5172 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52801 | Vérification de l'absence d'obstacle sur le volet | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SGAR-Volet coupe feu | 5172 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52800 | Vérification de la liberté de fonctionnement des dispositifs de fermeture | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SKY-ACC-STT-3D | 1257 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7959 | Actions sous traitées, Accompagnement de la société extérieure, | T | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
SKY-ACC-STT-CELLULE | 1254 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7956 | Actions sous traitées, Accompagnement de la société extérieure, | A | 1 | 240 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-ACC-STT-GROUPE ELECTROGENE | 1249 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7949 | Actions sous traitées, Accompagnement de la société extérieure, | S | 1 | 180 | [6 empty] | #N/A
SKY-ACC-STT-NACELLE | 1255 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7957 | Actions sous traitées, Accompagnement de la société extérieure, | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-ACC-STT-ONDULEURS | 1247 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7947 | Actions sous traitées, Accompagnement de la société extérieure, | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-ACC-STT-TRANSFORMATEUR | 1253 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7955 | Actions sous traitées, Accompagnement de la société extérieure, | A | 1 | 240 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-ADOUCISSEUR | 1228 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7712 | Bac à sel : Vider et nettoyer le bac à sel | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-ADOUCISSEUR | 1228 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7705 | Adoucisseur: Contrôle du cycle de regénération | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SKY-ADOUCISSEUR | 1228 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7708 | Adoucisseur: Vérifier le bon écoulement de l'eau lors de la regénération | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SKY-ADOUCISSEUR | 1228 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7714 | Installation: Nettoyage de l'ensemble | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SKY-ADOUCISSEUR | 1228 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7707 | Adoucisseur: Contrôle de l'horloge et réglage si besoin | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SKY-ADOUCISSEUR | 1228 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7706 | Adoucisseur: Mesure du TH, réglage de la vanne de by pass si l'écart est > à + ou - 2°F de la valeur désirée | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SKY-ADOUCISSEUR | 1228 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7710 | Bac à sel : Vérifier le niveau de saumur, régler le flotteur si besoin | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SKY-ADOUCISSEUR | 1228 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7711 | Bac à sel : Noter la consommation de sel Nb de kilos utilisés: | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SKY-ADOUCISSEUR | 1228 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7709 | Bac à sel : Remplir le bac à sel environ 10 cm au dessus du niveau d'eau | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SKY-ADOUCISSEUR | 1228 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7715 | Installation: Noter le volume d'eau d'appoint m3 | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
SKY-ADOUCISSEUR | 1228 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7713 | Installation: Vérifier l'absence de fuite, si présence les éliminer | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SKY-ARMOIRE ELECTRIQUE | 1242 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7868 | Travaux réalisables hors tension: Contrôler le fonctionnement des reports d'alarmes (disjoncteurs, défauts,..) | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-ARMOIRE ELECTRIQUE | 1242 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7867 | Travaux réalisables hors tension: Contrôler les connexions électriques | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-ARMOIRE ELECTRIQUE | 1242 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7871 | Travaux réalisables hors tension: Dépoussiérage et nettoyage interne de l'armoire et du matériel | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-ARMOIRE ELECTRIQUE | 1242 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7870 | Travaux réalisables hors tension: Faire une mesure d'isolement des différents départs (sauf appareils électroniques) | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-ARMOIRE ELECTRIQUE | 1242 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7866 | Travaux réalisables hors tension: Vérifier l'absence de trace d'échauffement du câblage et du matériel électrique | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-ARMOIRE ELECTRIQUE | 1242 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7869 | Travaux réalisables hors tension: Vérifier le calibrage et le type des protections (fusibles, disjoncteurs, etc..) | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-ARMOIRE ELECTRIQUE | 1242 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7863 | Travaux réalisables sous tension: Après accord des utilisateurs, faire l'essai des différentiels | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-ARMOIRE ELECTRIQUE | 1242 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7856 | Travaux réalisables sous tension: Au bureau ou à l'atelier, vérifier la présence du double du schéma actualisé, si absence le créer et le classer | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-ARMOIRE ELECTRIQUE | 1242 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7860 | Travaux réalisables sous tension: Contrôler le fonctionnement de l'éclairage interne de l'armoire, remettre en état si besoin | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-ARMOIRE ELECTRIQUE | 1242 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7865 | Travaux réalisables sous tension: Faire faire un contrôle thermographique | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-ARMOIRE ELECTRIQUE | 1242 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7864 | Travaux réalisables sous tension: Nettoyer l'extérieur de l'armoire électrique et son environnement | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-ARMOIRE ELECTRIQUE | 1242 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7858 | Travaux réalisables sous tension: Remettre en place les plastrons et couvercles de goulottes si absence | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-ARMOIRE ELECTRIQUE | 1242 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7859 | Travaux réalisables sous tension: Tester les voyants, remettre en état si nécessaire | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-ARMOIRE ELECTRIQUE | 1242 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7857 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier la corrélation du schéma et de l'étiquetage, mettre à jour si besoin | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-ARMOIRE ELECTRIQUE | 1242 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7862 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier la fermeture du tableau, la remettre en état si nécessaire | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-ARMOIRE ELECTRIQUE | 1242 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7855 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier la présence du schéma, son état et son actualisation le mettre en place si absence | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-ARMOIRE ELECTRIQUE | 1242 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7861 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier les liaisons de terre et équipotentielles, les mettre en conformité si nécessaire | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-BALLON EAU CHAUDE | 1234 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7787 | Réalisation d'un choc thermique | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-BALLON EAU CHAUDE | 1234 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7785 | Travaux hydrauliques: Contrôler la bonne évacuation de l'eau de décharge et de vidange | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-BALLON EAU CHAUDE | 1234 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7783 | Travaux hydrauliques: Manoeuvrer les vannes d'isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-BALLON EAU CHAUDE | 1234 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7782 | Travaux hydrauliques: Mesurer la température de l'eau (entre 55°C et 60°C), régler le thermostat si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-BALLON EAU CHAUDE | 1234 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7784 | Travaux hydrauliques: Tester le groupe de sécurité par manœuvre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-BALLON EAU CHAUDE | 1234 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7786 | Travaux hydrauliques: Vérifier les fixations du ballon, remettre en état si nécessaire. | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-BALLON EAU CHAUDE | 1234 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7777 | Travaux réalisables hors tension: Contrôler l'état de la protection électrique | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-BALLON EAU CHAUDE | 1234 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7780 | Travaux réalisables hors tension: Contrôler les connexions électriques (serrage et trace d'échauffement) | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-BALLON EAU CHAUDE | 1234 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7781 | Travaux réalisables hors tension: Faire une mesure d'isolement de la résistance | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-BALLON EAU CHAUDE | 1234 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7779 | Travaux réalisables hors tension: Vérifier l'état du raccordement électrique (liaison disjoncteur, ballon) | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-BALLON EAU CHAUDE | 1234 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7778 | Travaux réalisables hors tension: Vérifier les liaisons de terre et équipotentielles, les mettre en conformité si nécessaire | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-Clapet coupe feu NF | 1230 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7724 | Clapets de sécurité : Dépoussiérage par aspiration volets et axes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-Clapet coupe feu NF | 1230 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7725 | Clapets de sécurité : Graissage axes | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-Clapet coupe feu NF | 1230 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7728 | Clapets de sécurité :Contrôle fonctionnement fin de course de position et contrôle du report sur la baie incendie | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-Clapet coupe feu NF | 1230 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7727 | Clapets de sécurité :Test Ouverture | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-Clapet coupe feu NF | 1230 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7726 | Clapets de sécurité :Vérification position clapets | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-Climatiseur Splits | 1231 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7739 | Contrôle isolement compresseur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-Climatiseur Splits | 1231 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7733 | Contrôle jeu axe de ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-Climatiseur Splits | 1231 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7737 | Contrôle étanchéité bac condensats | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-Climatiseur Splits | 1231 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7738 | Contrôle état câbles et connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-Climatiseur Splits | 1231 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7732 | Examen supports canalisations | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-Climatiseur Splits | 1231 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7731 | Examen état général | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-Climatiseur Splits | 1231 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7735 | Nettoyage brossage condenseur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-Climatiseur Splits | 1231 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7736 | Nettoyage eau sous pression échangeurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-Climatiseur Splits | 1231 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7740 | Nettoyage interne caisson | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-Climatiseur Splits | 1231 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7741 | Peinture surface interne caisson (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-Climatiseur Splits | 1231 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7734 | Contrôle fonctionnement organes commande | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SKY-Climatiseur Splits | 1231 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7729 | Nettoyage filtre | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SKY-Climatiseur Splits | 1231 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7730 | Remplacement filtre | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SKY-CR-DISCONNECTEUR | 1256 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7958 | Actions sous traitées, Accompagnement de la société extérieure, | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-DRY COOLER | 1229 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7720 | Nettoyage de l'ensemble de l'installation | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-DRY COOLER | 1229 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7716 | Protéger les installations environnantes avec des bâches | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-DRY COOLER | 1229 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7718 | Pulvériser le produit adapté au nettoyage des batteries et rincer celles-ci jusqu'à ce qu'elles soient propres | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-DRY COOLER | 1229 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7717 | Consignation electrique de l'installation | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SKY-DRY COOLER | 1229 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7722 | Contrôle des silent blocs ventilateur | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
SKY-DRY COOLER | 1229 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7719 | Faire tourner manuellement les ventilateurs en présence d'un point dur mécanique Remplacer le moteur ou le mettre en commande | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
SKY-DRY COOLER | 1229 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7723 | Remise en service et essais de l'installation | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SKY-DRY COOLER | 1229 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7721 | Vérifier l'ensemble de la carrosserie, remettre en place les éléments si nécessaire | T | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
SKY-EPI | 1251 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7951 | Contrôle du bon fontionnement des EPI et EPC | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
SKY-FILTRE MAGNETIQUE | 1236 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7805 | Capteur magnétique : Contrôle étanchéité raccords et brides | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SKY-FILTRE MAGNETIQUE | 1236 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7800 | Capteur magnétique : Décompression par purge | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SKY-FILTRE MAGNETIQUE | 1236 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7801 | Capteur magnétique : Démontage tampon d'accès | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SKY-FILTRE MAGNETIQUE | 1236 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7799 | Capteur magnétique : Fermeture manuelle vanne isolement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SKY-FILTRE MAGNETIQUE | 1236 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7803 | Capteur magnétique : Graissage joints et boulonnerie | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SKY-FILTRE MAGNETIQUE | 1236 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7802 | Capteur magnétique : Nettoyage hydraulique capteurs | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SKY-FILTRE MAGNETIQUE | 1236 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7806 | Capteur magnétique : Remise en service | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SKY-FILTRE MAGNETIQUE | 1236 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7804 | Capteur magnétique : Remontage ensemble | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SKY-MAINTIEN DE PRESSION | 1238 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7827 | Contrôle pression résiduelle, Remise en pression si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SKY-MAINTIEN DE PRESSION | 1238 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7826 | Essai manuel soupape sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SKY-MAINTIEN DE PRESSION | 1238 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7825 | Fermeture manuelle vanne isolement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SKY-MAINTIEN DE PRESSION | 1238 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7828 | Remise en service | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SKY-POMPE DE CIRCULATION | 1239 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7833 | Mesure de l'isolement des enroulements du moteur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-POMPE DE CIRCULATION | 1239 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7831 | Vérification des liaisons souples "dilatoflex", remplacement selon leur état ou leur date de fabrication (10 ans maxi) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-POMPE DE CIRCULATION | 1239 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7838 | Vérifier les connexions électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-POMPE DE CIRCULATION | 1239 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7832 | Contrôler tous les passages de câbles, les remettre en état si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SKY-POMPE DE CIRCULATION | 1239 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7834 | Mesurer les intensités absorbées par le moteur, les comparer avec les valeurs indiquées | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SKY-POMPE DE CIRCULATION | 1239 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7835 | Vérifier l'alignement de l'accouplement moteur/pompe | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SKY-POMPE DE CIRCULATION | 1239 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7829 | Graissage paliers et roulements | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SKY-POMPE DE CIRCULATION | 1239 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7837 | Permutation de l'ordre de marche des pompes jumelées | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SKY-POMPE DE CIRCULATION | 1239 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7830 | Vérifier l'absence de fuite de la garniture mécanique et des différents raccordements | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SKY-POMPE DE CIRCULATION | 1239 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7836 | Vérifier le débit et les hauteurs manométriques | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SKY-POMPE DE RELEVAGE | 1240 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7846 | Fosse : Faire vidanger et nettoyer la fosse.Récuperer et classer les bons de suivi et destruction des déchets | A | 1 | 25 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-POMPE DE RELEVAGE | 1240 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7839 | Installation: Mesure de l'isolement des enroulements du moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-POMPE DE RELEVAGE | 1240 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7845 | Installation: Nettoyer l'armoire électrique, vérifier la présence du schéma et le mettre en place si absence | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-POMPE DE RELEVAGE | 1240 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7844 | Installation: Retirer la pompe et nettoyer la crépine | A | 1 | 25 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-POMPE DE RELEVAGE | 1240 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7841 | Installation: Contrôler tous les passages de câbles, les remettre en état si nécessaire | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SKY-POMPE DE RELEVAGE | 1240 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7840 | Installation: Mesurer les intensités absorbées par le moteur, les comparer avec les valeurs indiquées | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
SKY-POMPE DE RELEVAGE | 1240 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7843 | Installation: Si présence d'eau, vérifier le débit de la pompe en la mettant en marche forcée et en contrôlant le niveau de la fosse | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
SKY-POMPE DE RELEVAGE | 1240 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7842 | Installation: Vérifier le fonctionnement des flotteurs | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
SKY-Rideau d'air chaud | 1233 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7771 | Mesure de l'isolement du moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-Rideau d'air chaud | 1233 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7769 | Nettoyer l'ensemble complet (batterie, moteur, ventilateur, caisson, etc..) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-Rideau d'air chaud | 1233 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7776 | Controler et manœuvrer les vannes d'isolement, les remplacer si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SKY-Rideau d'air chaud | 1233 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7770 | Contrôler l'absence de bruits, vibrations, jeu latéral | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SKY-Rideau d'air chaud | 1233 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7775 | Nettoyer l'armoire électrique, vérifier la présence du schéma et le mettre en place si absence | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SKY-Rideau d'air chaud | 1233 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7768 | Remplacer ou nettoyer le filtre à air | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SKY-Rideau d'air chaud | 1233 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7773 | Vérifier le fonctionnement de l'arrêt de proximité et de la commande remise en service | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SKY-Rideau d'air chaud | 1233 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7772 | Vérifier le fonctionnement de la régulation en modifiant la valeur du point de consigne. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SKY-Rideau d'air chaud | 1233 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7774 | Vérifier les connexions électriques et les passages de câbles du moteur, des résistances, du thermostat, etc..). Vérifier l'absence d'échauffement des câbles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SKY-ROFFTOP | 1245 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7911 | Batterie électrique: Contrôle de la régulation en modifiant le point de consigne | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-ROFFTOP | 1245 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7910 | Batterie électrique: Contrôle des connexions électriques et du câblage, remettre en état si nécessaire | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-ROFFTOP | 1245 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7912 | Batterie électrique: Contrôle du fonctionnement des sécurités: arrêt par surchauffe et manque de débit d'air | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-ROFFTOP | 1245 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7909 | Batterie électrique: Dépoussiérage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-ROFFTOP | 1245 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7913 | Batterie électrique: Mesure des isolements et des intensités, comparer les valeurs avec les puissances ou les intensités indiquées. | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-ROFFTOP | 1245 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7925 | Caisson externe: Démontage et nettoyage des filtres des réseaux hydrauliques. | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-ROFFTOP | 1245 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7922 | Caisson externe: Nettoyage externe de la centrale d'air | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-ROFFTOP | 1245 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7923 | Caisson externe: Vérification de la fermeture des portes et de leurs joints, remise en état si nécessaire | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-ROFFTOP | 1245 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7900 | Caisson interne: Démontage de tous les filtres | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-ROFFTOP | 1245 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7901 | Caisson interne: Nettoyage interne de toute la centrale d'air pulvérisation d'un produit bactéricide (ventilateur, moteur, batterie, pare gouttelettes, bac condensats, registres, etc…) | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-ROFFTOP | 1245 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7931 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier qu'un contrôle annuel d'absence de fuite de fréon a bien été réalisé | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-ROFFTOP | 1245 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7932 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier l'absence de fuite de fréon et le notifier pour le suivi | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-ROFFTOP | 1245 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7907 | Registres: Contrôle de l'ouverture et de la fermeture complète des volets. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-ROFFTOP | 1245 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7908 | Registres: Vérification de la position des volets: en régulation,en antigel et à l'arrêt de la CTA | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-ROFFTOP | 1245 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7917 | Ventilateur: Contrôle de l'usure des poulies, remplacement si nécessaire. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-ROFFTOP | 1245 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7920 | Ventilateur: Mesure des isolements et des intensités, comparer les valeurs avec les intensités indiquées. | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-ROFFTOP | 1245 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7914 | Batterie eau glacée et eau chaude: Contrôle de l'étanchéité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SKY-ROFFTOP | 1245 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7915 | Batterie eau glacée et eau chaude: Vérification du fonctionnement de la vanne de régulation en modifiant le point de consigne | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SKY-ROFFTOP | 1245 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7928 | Caisson externe: Contrôle de l'état des calorifuges, remise en état si nécessaire. | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SKY-ROFFTOP | 1245 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7924 | Caisson externe: Contrôle des thermomètres, manomètres, purgeurs, passages de câbles, etc.. remplacement si besoin | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
SKY-ROFFTOP | 1245 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7926 | Caisson externe: Contrôle du fonctionnement du thermostat antigel | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SKY-ROFFTOP | 1245 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7927 | Caisson externe: Manœuvre des vannes, remplacement des vannes défectueuses (Création de bon correctif) | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
SKY-ROFFTOP | 1245 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7929 | Caisson externe: Vérification du fonctionnement de l'arrêt de proximité. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SKY-ROFFTOP | 1245 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7930 | Caisson externe: Vérifier l'état de la prise d'air neuf située à l'extérieure, la nettoyer si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SKY-ROFFTOP | 1245 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7935 | Prestations à réaliser en interne : Contrôler tous les passages de câbles, les remettre en état si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SKY-ROFFTOP | 1245 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7934 | Prestations à réaliser en interne : Manoeuvrer les vannes d'isolement | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SKY-ROFFTOP | 1245 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7942 | Prestations à réaliser en interne : Nettoyer l'armoire électrique, vérifier la présence du schéma et le mettre en place si absence | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
SKY-ROFFTOP | 1245 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7906 | Registres: Contrôle des fixations et des accouplements"moteurs, volets"réparation si nécessaire (Création de bon correctif) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SKY-ROFFTOP | 1245 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7921 | Ventilateur: Vérification des connexions électriques et de l'état des presses étoupe, remise en état si nécessaire. | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SKY-ROFFTOP | 1245 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7919 | Ventilateur: Vérification des liaisons aérauliques souples "ventilateur, gaine" remise en état si nécessaire. | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
SKY-ROFFTOP | 1245 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7903 | Caisson interne: Nettoyage du siphon du bac de récupération des condensats et contrôle de l'évacuation en remplissant le bac. | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SKY-ROFFTOP | 1245 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7904 | Caisson interne: Remplacement des filtres | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
SKY-ROFFTOP | 1245 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7905 | Caisson interne: Remplacement des préfiltres | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SKY-ROFFTOP | 1245 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7916 | Ventilateur: Contrôle de l'état et de la tension des courroies, remplacement si nécessaire. | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SKY-ROFFTOP | 1245 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7918 | Ventilateur: Graissage des roulement et paliers | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SKY-ROFFTOP | 1245 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7902 | Caisson interne: Remplacement si nécessaire des joints d'étanchéité des filtres | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SKY-ROFFTOP | 1245 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7937 | Point de mesure : Noter la température entrée et sortie du condenseur Entrée °C Sortie °C | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
SKY-ROFFTOP | 1245 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7938 | Prestations à réaliser en interne : Si le groupe est à l'arrêt, vérifier à la main que le carter du compresseur est à une température supérieure à 45°C | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
SKY-ROFFTOP | 1245 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7939 | Prestations à réaliser en interne : Mesurer la perte de charge des condenseurs Entrée Sortie | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
SKY-ROFFTOP | 1245 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7940 | Prestations à réaliser en interne : Mesurer la perte de charge des évaporateurs Entrée Sortie | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
SKY-ROFFTOP | 1245 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7941 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier l'absence de bruits et vibrations anormales | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
SKY-ROFFTOP | 1245 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7933 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier l'absence de trace de fuite d'huile, Avec le voyant, vérifier l'absence d'humidité dans le circuit fréon | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SKY-ROFFTOP | 1245 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7936 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier que la température de l'eau glacée produite, correspond à la consigne affichée sur le groupe froid | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
SKY-ROFFTOP | 1245 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7943 | Vérifier et graisser les paliers des ventilateurs moteurs et controler l'état des bâtis. | M | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
SKY-RONDE ATELIER | 1250 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7950 | Nettoyage et rangement de l'atelier | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
SKY-RONDE BAES 7 heures | 1235 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7793 | Absence secteur: Contrôle de l'autonomie des batteries(temps mini 1 heure), s'il est inférieur remplacer les batteries ou le BAES | M | 1 | 40 | [6 empty] | #N/A
SKY-RONDE BAES 7 heures | 1235 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7795 | Absence secteur: Nettoyage du BAES si nécessaire | M | 1 | 35 | [6 empty] | #N/A
SKY-RONDE BAES 7 heures | 1235 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7792 | Absence secteur: Vérification de l'allumage des lampes de sécurité | M | 1 | 40 | [6 empty] | #N/A
SKY-RONDE BAES 7 heures | 1235 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7791 | Absence secteur: Vérification de l'extinction de la lampe veille | M | 1 | 40 | [6 empty] | #N/A
SKY-RONDE BAES 7 heures | 1235 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7794 | Absence secteur:Remplacement des lampes défectueuses | M | 1 | 40 | [6 empty] | #N/A
SKY-RONDE BAES 7 heures | 1235 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7790 | Présence secteur: Contrôle de l'état du BAES et de ces fixations, réparation si nécessaire | M | 1 | 40 | [6 empty] | #N/A
SKY-RONDE BAES 7 heures | 1235 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7789 | Présence secteur: Remplacement des lampes défectueuses | M | 1 | 40 | [6 empty] | #N/A
SKY-RONDE BAES 7 heures | 1235 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7788 | Présence secteur: Vérification du fonctionnement de la lampe veille | M | 1 | 40 | [6 empty] | #N/A
SKY-RONDE BAES 7 heures | 1235 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7798 | Retour secteur: Remplir le registre de sécurité | M | 1 | 35 | [6 empty] | #N/A
SKY-RONDE BAES 7 heures | 1235 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7797 | Retour secteur: Vérification de l'extinction des lampes de sécurité. | M | 1 | 35 | [6 empty] | #N/A
SKY-RONDE BAES 7 heures | 1235 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7796 | Retour secteur: Vérification du fonctionnement de la lampe veille | M | 1 | 35 | [6 empty] | #N/A
SKY-RONDE ECLAIRAGE 2H | 3640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39839 | Vérification du bon fonctionnement de l'éclairage de l'ensemble du site | M | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
SKY-RONDE ECLAIRAGE 3H | 3639 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39838 | Vérification du bon fonctionnement de l'éclairage de l'ensemble du site | M | 1 | 180 | [6 empty] | #N/A
SKY-RONDE ECLAIRAGE 5H | 1248 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7948 | Vérification du bon fonctionnement de l'éclairage de l'ensemble du site | M | 1 | 300 | [6 empty] | #N/A
SKY-RONDE PORTE ET SERRURERIE | 1252 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7954 | Contrôle du bon fonctionnement Ouverture/Fermetures de l'ensemble des portes | M | 1 | 90 | [6 empty] | #N/A
SKY-RONDE PORTE ET SERRURERIE | 1252 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7953 | Graissage si nécessaire des pomelles, | M | 1 | 90 | [6 empty] | #N/A
SKY-RONDE PORTE ET SERRURERIE | 1252 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7952 | Vérification des Grooms, | M | 1 | 90 | [6 empty] | #N/A
SKY-VENTILATEUR CENTRIFUGE | 1244 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7899 | ENSEMBLE : Contrôle protection mécanique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-VENTILATEUR CENTRIFUGE | 1244 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7898 | ENSEMBLE : Contrôle débit air extrait | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-VENTILATEUR CENTRIFUGE | 1244 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7896 | ENSEMBLE : Remplacement courroies (si nécessaire) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-VENTILATEUR CENTRIFUGE | 1244 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7891 | MOTEUR ELECTRIQUE : Graissage lubrifiant paliers et roulements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-VENTILATEUR CENTRIFUGE | 1244 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7892 | MOTEUR ELECTRIQUE : Mesure isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-VENTILATEUR CENTRIFUGE | 1244 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7893 | MOTEUR ELECTRIQUE : Mesure résistance enroulements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-VENTILATEUR CENTRIFUGE | 1244 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7889 | TURBINE : Contrôle équilibrage turbines | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-VENTILATEUR CENTRIFUGE | 1244 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7887 | TURBINE : Dépoussiérage turbine ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-VENTILATEUR CENTRIFUGE | 1244 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7888 | TURBINE : Examen surface ailettes turbines | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-VENTILATEUR CENTRIFUGE | 1244 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7886 | TURBINE : Graissage lubrifiant paliers et roulements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SKY-VENTILATEUR CENTRIFUGE | 1244 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7897 | ENSEMBLE : Contrôle bruits et vibrations | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SKY-VENTILATEUR CENTRIFUGE | 1244 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7895 | ENSEMBLE : Contrôle état et tension courroies | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SKY-VENTILATEUR CENTRIFUGE | 1244 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7894 | MOTEUR ELECTRIQUE : Contrôle intensité moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SKY-VENTILATEUR CENTRIFUGE | 1244 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7890 | TURBINE : Contrôle jeu latéral turbine/volute | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SKY-VENTILO CONVECTEUR | 1246 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7946 | Nettoyage de caisson extérieur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SKY-VENTILO CONVECTEUR | 1246 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7945 | Vérification de l'échauffement du câble | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SKY-VENTILO CONVECTEUR | 1246 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7944 | Vérifier le bon fonctionnement du thermostat | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SNCF Ballon ECS Electriques | 1344 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9299 | Chasse | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Ballon ECS Electriques | 1344 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9296 | Détartrage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Ballon ECS Electriques | 1344 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9301 | Vérification de la pression d’eau froide | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Ballon ECS Electriques | 1344 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9292 | Vérification de la régulation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Ballon ECS Electriques | 1344 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9300 | Vérification de la température et du débit aux points de puisage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Ballon ECS Electriques | 1344 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9297 | Vérification de l’étanchéité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Ballon ECS Electriques | 1344 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9291 | Vérification des résistances et isolation électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Ballon ECS Electriques | 1344 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9295 | Vérification des températures de sortie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Ballon ECS Electriques | 1344 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9294 | Vérification du débit de sortie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Ballon ECS Electriques | 1344 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9290 | Vérification du maintien de la température de stockage à 65°C (si vanne de mélange en aval de la production) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Ballon ECS Electriques | 1344 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9293 | Vérification du thermostat de sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Ballon ECS Electriques | 1344 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9298 | Vérification et essai des groupes de sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere étendu | 1342 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9235 | Appoints d’huile (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere étendu | 1342 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9204 | Contrôle des boucles de régulation (portant sur la vérification du bon affichage des valeurs de référence, la vérification du bon fonctionnement de tous les organes et leur bon positionnement et le contrôle des reports à la GTC) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere étendu | 1342 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9237 | Contrôle des connexions sur le bornier des moteurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere étendu | 1342 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9202 | Contrôle des émissions d’oxyde d’azote et réglage éventuel | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere étendu | 1342 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9196 | Contrôle du fonctionnement des purges par chasse en amont | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere étendu | 1342 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9201 | Contrôle interne de la chaudière côté fumées | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere étendu | 1342 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9228 | Contrôle manchons antivibratiles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere étendu | 1342 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9227 | Contrôle vannes d’isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere étendu | 1342 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9197 | Contrôle visuel des soupapes (pour déceler une fuite éventuelle) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere étendu | 1342 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9213 | Contrôler et régler la combustion : CO2 (O2), T°, Rt et opacité des fumées, CO. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere étendu | 1342 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9214 | Contrôler les accouplements moteurs / ventilateurs et moteurs / pompes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere étendu | 1342 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9231 | Démontage du rouet(si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere étendu | 1342 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9217 | Démontage et nettoyage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere étendu | 1342 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9234 | Graissage des matériels | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere étendu | 1342 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9218 | Mesure de l’ionisation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere étendu | 1342 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9233 | Mesure des intensités et tensions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere étendu | 1342 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9195 | Nettoyage du viseur sur la porte de la chaudière, contrôle de flamme | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere étendu | 1342 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9207 | Nettoyer et régler les électrodes d’allumages | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere étendu | 1342 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9209 | Nettoyer le gicleur ou les injecteurs et les filtres fioul | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere étendu | 1342 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9208 | Nettoyer les filtres et les têtes de combustion gaz | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere étendu | 1342 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9226 | Permutation des pompes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere étendu | 1342 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9199 | Ramoner les carneaux, les conduits de fumées, les chaudières et récupérateurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere étendu | 1342 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9240 | Relever DP | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere étendu | 1342 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9236 | Relevé des performances | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere étendu | 1342 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9229 | Resserrage des pièces mécaniques et fixation sur supports | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere étendu | 1342 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9198 | Resserrage des portes, des trappes de visite et des brides | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere étendu | 1342 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9239 | Retouches de peinture éventuelles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere étendu | 1342 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9223 | Réfection presse-étoupe | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere étendu | 1342 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9203 | Révision de tous les matériels et retouches de peinture et de calorifuge éventuelles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere étendu | 1342 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13349 | Signer le registre de sécurité lors de la maintenance annuelle | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere étendu | 1342 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9232 | Vérification des accouplements et alignements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere étendu | 1342 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9238 | Vérification des isolements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere étendu | 1342 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9200 | Vérification des joints, briquetage et turbulateurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere étendu | 1342 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9224 | Vérification graissage paliers | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere étendu | 1342 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9230 | Vérification roulements et paliers | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere étendu | 1342 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9210 | Vérifier et régler le débit gaz au brûleur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere étendu | 1342 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9212 | Vérifier et régler les pressions fioul | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere étendu | 1342 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9211 | Vérifier et régler les pressostats mini. gaz et air et maxi. gaz. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere étendu | 1342 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9216 | Vérifier la filerie et les connexions électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere étendu | 1342 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9215 | Vérifier le fonctionnement et régler si nécessaire les électrovannes d’allure gaz sur brûleurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere étendu | 1342 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9192 | Contrôle de la température départ et retour, relever la température extérieure | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SNCF Chaudiere étendu | 1342 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9225 | Contrôle hauteurs manométriques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SNCF Chaudiere étendu | 1342 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9222 | Contrôle presse-étoupe | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SNCF Chaudiere étendu | 1342 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9220 | Contrôle échauffement moteurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SNCF Chaudiere étendu | 1342 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9221 | Contrôle échauffement paliers | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SNCF Chaudiere étendu | 1342 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9205 | Contrôler le fonctionnement des cycles des brûleurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SNCF Chaudiere étendu | 1342 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9193 | Essai de fonctionnement des sécurités | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SNCF Chaudiere étendu | 1342 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9194 | Permutation chaudière | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SNCF Chaudiere étendu | 1342 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9219 | Vérification du fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SNCF Chaudiere étendu | 1342 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9206 | Vérifier le dispositif de détection de flamme | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SNCF Chaudiere simple | 1343 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9284 | Appoints d’huile (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere simple | 1343 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9241 | Contrôle de la température départ et retour, relever la température extérieure | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere simple | 1343 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9253 | Contrôle des boucles de régulation (portant sur la vérification du bon affichage des valeurs de référence, la vérification du bon fonctionnement de tous les organes et leur bon positionnement et le contrôle des reports à la GTC) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere simple | 1343 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9286 | Contrôle des connexions sur le bornier des moteurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere simple | 1343 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9251 | Contrôle des émissions d’oxyde d’azote et réglage éventuel | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere simple | 1343 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9245 | Contrôle du fonctionnement des purges par chasse en amont | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere simple | 1343 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9274 | Contrôle hauteurs manométriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere simple | 1343 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9250 | Contrôle interne de la chaudière côté fumées | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere simple | 1343 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9277 | Contrôle manchons antivibratiles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere simple | 1343 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9271 | Contrôle presse-étoupe | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere simple | 1343 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9276 | Contrôle vannes d’isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere simple | 1343 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9246 | Contrôle visuel des soupapes (pour déceler une fuite éventuelle) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere simple | 1343 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9269 | Contrôle échauffement moteurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere simple | 1343 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9270 | Contrôle échauffement paliers | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere simple | 1343 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9262 | Contrôler et régler la combustion : CO2 (O2), T°, Rt et opacité des fumées, CO. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere simple | 1343 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9254 | Contrôler le fonctionnement des cycles des brûleurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere simple | 1343 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9263 | Contrôler les accouplements moteurs / ventilateurs et moteurs / pompes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere simple | 1343 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9280 | Démontage du rouet(si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere simple | 1343 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9266 | Démontage et nettoyage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere simple | 1343 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9242 | Essai de fonctionnement des sécurités | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere simple | 1343 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9283 | Graissage des matériels | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere simple | 1343 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9267 | Mesure de l’ionisation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere simple | 1343 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9282 | Mesure des intensités et tensions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere simple | 1343 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9244 | Nettoyage du viseur sur la porte de la chaudière, contrôle de flamme | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere simple | 1343 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9256 | Nettoyer et régler les électrodes d’allumages | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere simple | 1343 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9258 | Nettoyer le gicleur ou les injecteurs et les filtres fioul | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere simple | 1343 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9257 | Nettoyer les filtres et les têtes de combustion gaz | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere simple | 1343 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9243 | Permutation chaudière | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere simple | 1343 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9275 | Permutation des pompes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere simple | 1343 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9248 | Ramoner les carneaux, les conduits de fumées, les chaudières et récupérateurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere simple | 1343 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9289 | Relever DP | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere simple | 1343 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9285 | Relevé des performances | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere simple | 1343 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9278 | Resserrage des pièces mécaniques et fixation sur supports | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere simple | 1343 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9247 | Resserrage des portes, des trappes de visite et des brides | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere simple | 1343 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9288 | Retouches de peinture éventuelles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere simple | 1343 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9272 | Réfection presse-étoupe | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere simple | 1343 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9252 | Révision de tous les matériels et retouches de peinture et de calorifuge éventuelles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere simple | 1343 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13348 | Signer le registre de sécurité lors de la maintenance annuelle | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere simple | 1343 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9281 | Vérification des accouplements et alignements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere simple | 1343 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9287 | Vérification des isolements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere simple | 1343 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9249 | Vérification des joints, briquetage et turbulateurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere simple | 1343 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9268 | Vérification du fonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere simple | 1343 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9273 | Vérification graissage paliers | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere simple | 1343 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9279 | Vérification roulements et paliers | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere simple | 1343 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9259 | Vérifier et régler le débit gaz au brûleur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere simple | 1343 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9261 | Vérifier et régler les pressions fioul | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere simple | 1343 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9260 | Vérifier et régler les pressostats mini. gaz et air et maxi. gaz. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere simple | 1343 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9265 | Vérifier la filerie et les connexions électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere simple | 1343 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9255 | Vérifier le dispositif de détection de flamme | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Chaudiere simple | 1343 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9264 | Vérifier le fonctionnement et régler si nécessaire les électrovannes d’allure gaz sur brûleurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Production ECS gaz | 5325 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 54751 | - Etanchéité et vacuité du raccordement de l'appareil au conduit de fumée | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Production ECS gaz | 5325 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 54754 | - Vérification du bon état et ramonage des conduits d'évacuation des produits de la combustion | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Production ECS gaz | 5325 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54749 | - Bon fonctionnement de l'allumage piézo-électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Production ECS gaz | 5325 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54747 | - Débits gaz et eau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Production ECS gaz | 5325 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54752 | - Efficacité de la ventilation du local | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Production ECS gaz | 5325 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54746 | - Etanchéité du circuit eau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Production ECS gaz | 5325 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54745 | - Etanchéité du circuit gaz | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Production ECS gaz | 5325 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54744 | - Etat du corps de chauffe | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Production ECS gaz | 5325 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54748 | - Fonctionnement des sécurités | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Production ECS gaz | 5325 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54750 | - Vérification du tirage à la buse d'extraction par absence de refoulement au coupe-tirage, l'essai devant se faire en plein débit du gaz | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Production ECS gaz | 5325 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54743 | - Contrôle de la qualité de la flamme (après nettoyage : réglage, orientation de la flamme de veilleuse) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SNCF Production ECS gaz | 5325 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54741 | - Démontage et nettoyage de la rampe d'allumage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SNCF Production ECS gaz | 5325 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54740 | - Démontage et nettoyage de la tête de veilleuse | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SNCF Production ECS gaz | 5325 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54739 | - Démontage et nettoyage du brûleur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SNCF Production ECS gaz | 5325 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54742 | - Nettoyage du corps de chauffe | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SNCF Réseau et distrib ECS | 5344 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54909 | Contrôle de l'état des canalisations | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Réseau et distrib ECS | 5344 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54913 | Contrôle du bon fonctionnement du purgeur d'air | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Réseau et distrib ECS | 5344 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54902 | Contrôle du tarage des robinets de décharge, soupapes etc | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Réseau et distrib ECS | 5344 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54890 | Contrôle et relevé de l'eau du réseau en circuit fermé | A | 1 | 5 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Réseau et distrib ECS | 5344 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54912 | Manœuvre des vannes et robinets | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Réseau et distrib ECS | 5344 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54903 | Manœuvre des vannes et robinets de barrage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Réseau et distrib ECS | 5344 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54904 | Vérification de l'absence de fuites sur les tuyaux de distribution ; vérification de la bonne tenue des colliers et du calorifuge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Réseau et distrib ECS | 5344 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54915 | Vérification du bon fonctionnement des organes de régulation présents | A | 1 | 5 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Réseau et distrib ECS | 5344 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54914 | Vérification du bon fonctionnement des pompes et permutation | A | 1 | 5 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF Réseau et distrib ECS | 5344 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54899 | Vérifier la température de production | A | 1 | 2 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF-CCE 3D | 3438 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34387 | Désinsectisation sur l'ensemble de tous les bâtis (fourmis) Dératisations sur le bloc restauration et sur les locaux techniques de l'hôtel (rats, souris, blattes, cafards) | A | 1 | 120 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF-CCE 3D 2x/an | 3437 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34386 | Désinsectisation sur l'ensemble de tous les bâtis (fourmis) Dératisations sur le bloc restauration et sur les locaux techniques de l'hôtel (rats, souris, blattes, cafards) | S | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
SNCF-CCE Adoucisseur | 3443 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34410 | Désinfection des résines Contrôle du bon fonctionnement de la regénération | A | 1 | 240 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF-CCE Ballon ECS | 3435 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34383 | Chasse | A | 1 | 2 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF-CCE Ballon ECS | 3435 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34381 | Remplacement des anodes si nécessaire | A | 1 | 120 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF-CCE Ballon ECS | 3435 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34378 | Vérification de la régulation | A | 1 | 2 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF-CCE Ballon ECS | 3435 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34382 | Vérification des groupes de sécurité | A | 1 | 2 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF-CCE Ballon ECS | 3435 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34377 | Vérification des résistances et isolation électrique | A | 1 | 2 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF-CCE Ballon ECS | 3435 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34380 | Vérification des températures de sortie | A | 1 | 2 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF-CCE Ballon ECS | 3435 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34376 | Vérification du maintien de la température de stockage à 65°C (si vanne de mélange en aval de la production) | A | 1 | 2 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF-CCE Ballon ECS | 3435 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34379 | Vérification du thermostat de sécurité | A | 1 | 3 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF-CCE Buanderie | 3436 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34385 | Suivi de la prestation sous-traitée de l'entretien du matériel de buanderie Réception des feuilles d'intervention | A | 1 | 120 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF-CCE Clapet anti-retour | 3429 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34370 | Contrôle du bon fonctionnement du clapet | A | 1 | 10 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF-CCE Contrôle du ménage | 3353 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 32738 | Contrôler la prestation de ménage du sous-traitant suivant le protocole contractuel | A | 1 | 10 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF-CCE Désinfection des rzo | 3442 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34391 | Désinfection des réseaux d'eau sanitaires et rinçage | A | 1 | 20 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF-CCE Electricité | 3432 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34373 | Contrôle du bon fonctionnement de l'éclairage (hors relamping) Vérification des disjoncteurs Contrôle caméra thermique sur les tableaux divisionnaires Contrôle présence tension Contrôle du fonctionnement des convecteurs | A | 1 | 10 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF-CCE Hottes des cuisines | 3439 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34388 | Suivi de la prestation sous-traitée de l'entretien des hottes des cuisines Faire signer le registre de sécurité Réception des feuilles d'intervention | A | 1 | 240 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF-CCE Matériel de cuisine | 3433 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34374 | Suivi de la prestation sous-traitée de l'entretien du matériel de cuisine : cuisson, laverie, froid, préparation. Faire signer le registre de sécurité Réception des feuilles d'intervention, certificats de contrôle d'étanchéité des circuits frigorifique, rapports de vérification des matériels de cuisson | A | 1 | 240 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF-CCE Mise en eau | 3352 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 32737 | Après la mise en eau du réseau vérifier dans le chalet : - l'absence de fuite, - effectuer la purge des réseaux, - vérifier l'état des robinetterie (manoeuvre, calcaire) - vérification du bon fonctionnement du cumulus Effectuer les petites réparations | A | 1 | 15 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF-CCE Mise hors gel | 3441 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34390 | Vidange des équipements sanitaires Aspiration de l'eau dans les syphons des WC Purge des réseaux | A | 1 | 15 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF-CCE Pompe de relevage | 3440 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34389 | Suivi de la prestation sous-traitée de l'entretien des pompes de relevage Faire signer le registre de sécurité Réception des feuilles d'intervention | A | 1 | 120 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF-CCE Portes et barrières | 3434 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34375 | Suivi de la prestation sous-traitée pour l'entretien Faire signer le registre de sécurité Réception des feuilles d'intervention | A | 1 | 60 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF-CCE Ronde technique | 3351 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 32736 | Effectuer un contrôle visuel des lots techniques suivants, s'il y a une anomalie on répare si la réparation est limitée à 30 min et peut être effectuée par un seul technicien : - Menuiseries intérieures et extérieures (aluminium, PVC, bois, stores, faux-plafond) - Serrureries (portes intérieures, ferme-porte) - Revêtement de sol - Peinture et revêtement mural intérieur et extérieur - Vitrerie (paroie vitrée intérieur et extérieur) - Couverture - Terrasse - BAES - Electricité | A | 1 | 15 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SNCF-CCE VMC | 3431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34372 | Contrôle du bon fonctionnement de l'extraction | A | 1 | 2 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Appareillages | 4957 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49952 | Appareillages : Contrôle de la continuité de terre | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Appareillages | 4957 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49951 | Appareillages : Contrôle du serrage des connexions | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Appareillages | 4957 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49953 | Appareillages : Si nécessité,Refixation des appareillages | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Appareillages | 4957 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49954 | Appareillages : Si nécessité,Remplacement d'un appareillage défectueux | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Appareillages | 4957 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49950 | Appareillages : Contrôle des fixations | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Appareillages | 4957 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49949 | Appareillages : Contrôle visuel de l'état général | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Appareils de Levage | 4693 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49124 | Ascenseurs de personne : Contrôle du bon fonctionnement du contrôleur de manœuvre (bobines, relais, redresseurs, etc.) | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Appareils de Levage | 4693 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49116 | Ascenseurs de personne : Contrôle du bon état de fonctionnement des cellules photoélectriques | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Appareils de Levage | 4693 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49123 | Ascenseurs de personne : Contrôle du bon fonctionnement du frein (mâchoires, bobines, garnitures) | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Appareils de Levage | 4693 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49117 | Ascenseurs de personne : Contrôle du bon état de fonctionnement des serrures electromécaniques à chaque palier | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Appareils de Levage | 4693 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49112 | Ascenseurs de personne : Contrôle du bon état de fonctionnement des contacts, boutons et voyants de cabine et de paliers | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Appareils de Levage | 4693 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49119 | Ascenseurs de personne : Contrôle de l'état des poulies | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Appareils de Levage | 4693 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49114 | Ascenseurs de personne : Contrôle des coulisseaux | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Appareils de Levage | 4693 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49121 | Ascenseurs de personne : Contrôle du bon fonctionnement du moteur (rotor, stator, etc.) | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Appareils de Levage | 4693 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49120 | Ascenseurs de personne : Contrôle du bon fonctionnement des contacts, interrupteurs, impulseurs, et orienteurs de gaine | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Appareils de Levage | 4693 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49126 | Ascenseurs de personne : Contrôle du bon fonctionnement des organes de sélecteur | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Appareils de Levage | 4693 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49125 | Ascenseurs de personne : Contrôle du bon fonctionnement des transformateurs | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Appareils de Levage | 4693 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49127 | Ascenseurs de personne : Contrôle du bon fonctionnement du contrôleur d'étage | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Appareils de Levage | 4693 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49128 | Ascenseurs de personne : Contrôle du bon fonctionnement du régulateur de vitesse | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Appareils de Levage | 4693 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49122 | Ascenseurs de personne : Contrôle du bon fonctionnement du treuil (arbre, engrenage, poulies, etc.) | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Appareils de Levage | 4693 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49111 | Ascenseurs de personne : Contrôle du bon état de fonctionnement des parachutes | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Appareils de Levage | 4693 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49118 | Ascenseurs de personne : Contrôle du bon état des câbles souples | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Appareils de Levage | 4693 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49115 | Ascenseurs de personne : Contrôle du seuil de sécurité | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Appareils de Levage | 4693 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49113 | Ascenseurs de personne : Contrôle visuel de l'état des paumelles et ferme-porte | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Appareils de Levage | 4693 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49130 | Ascenseurs de personne : Nettoyage de la cuvette | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Appareils de Levage | 4693 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49132 | Ascenseurs de personne : Nettoyage de la machinerie | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Appareils de Levage | 4693 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49131 | Ascenseurs de personne : Nettoyage du dessus de la cabine | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Appareils de Levage | 4693 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49134 | Ascenseurs de personne : Remplacement d'un élément complet | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Appareils de Levage | 4693 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49133 | Ascenseurs de personne : Remplacement des composants défaillants | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Appareils de Levage | 4693 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49109 | Ascenseurs de personne : Contrôle de l'état des câbles de compensation | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Appareils de Levage | 4693 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49107 | Ascenseurs de personne : Contrôle de l'état des câbles de traction | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Appareils de Levage | 4693 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49108 | Ascenseurs de personne : Contrôle de l'état des câbles régulateurs | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Appareils de Levage | 4693 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49110 | Ascenseurs de personne : Contrôle de l'état des câbles sélecteurs | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Appareils de Levage | 4693 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49103 | Ascenseurs de personne : Contrôle de l'équilibrage | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Appareils de Levage | 4693 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49105 | Ascenseurs de personne : Contrôle des temporisations | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Appareils de Levage | 4693 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49106 | Ascenseurs de personne : Contrôle du temps d'ouverture et de fermeture des portes automatiques | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Appareils de Levage | 4693 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49102 | Ascenseurs de personne : Essais et contrôle de vitesse | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Appareils de Levage | 4693 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49101 | Ascenseurs de personne : Essais et contrôle du bon fonctionnement (parcours à vide et avec charge nominale) | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Appareils de Levage | 4693 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49129 | Ascenseurs de personne : Nettoyage et graissage des organes mécaniques | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Appareils de Levage | 4693 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49104 | Ascenseurs de personne : Vérification du bon fonctionnement des signalisations | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Climatisation | 4690 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 48970 | Pompe à chaleur air-air : compresseur : Recherche de fuite de fluide frigorigène | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Climatisation | 4690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48986 | Pompe à chaleur air-air : coffret de commande : Contrôle de l'état des presse-étoupes | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Climatisation | 4690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48989 | Pompe à chaleur air-air : coffret de commande : Contrôle de la fixation du coffret | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Climatisation | 4690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48987 | Pompe à chaleur air-air : coffret de commande : Contrôle des protections mécaniques des câbles d'alimentation | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Climatisation | 4690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48984 | Pompe à chaleur air-air : coffret de commande : Contrôle du relayage | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Climatisation | 4690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48985 | Pompe à chaleur air-air : coffret de commande : Contrôle du réglage des relais thermiques | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Climatisation | 4690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48983 | Pompe à chaleur air-air : coffret de commande : Contrôle du serrage des connexions | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Climatisation | 4690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48988 | Pompe à chaleur air-air : coffret de commande : Essai des reports GTB | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Climatisation | 4690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48991 | Pompe à chaleur air-air : coffret de commande : Si nécessité, Remplacement d'un élément | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Climatisation | 4690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48990 | Pompe à chaleur air-air : coffret de commande : Si nécessité, Remplacement des composants défaillants | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Climatisation | 4690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48976 | Pompe à chaleur air-air : compresseur : Contrôle de l'état des calorifuges | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Climatisation | 4690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48974 | Pompe à chaleur air-air : compresseur : Contrôle des manchons de dilatation | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Climatisation | 4690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48973 | Pompe à chaleur air-air : compresseur : Contrôle des plots antivibratiles | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Climatisation | 4690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48971 | Pompe à chaleur air-air : compresseur : Remplacement du déshydrateur | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Climatisation | 4690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48979 | Pompe à chaleur air-air : compresseur : Si nécessité, Remplacement d'un élément | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Climatisation | 4690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48978 | Pompe à chaleur air-air : compresseur : Si nécessité, Remplacement des composants défaillants | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Climatisation | 4690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48972 | Pompe à chaleur air-air : compresseur : Test d'acidité de l'huile | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Climatisation | 4690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48977 | Pompe à chaleur air-air : compresseur : Utiliser la clé dynamomètrique,Contrôle des connexions électriques compresseurs | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Climatisation | 4690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48975 | Pompe à chaleur air-air : compresseur : Vidange selon heures de fonctionnement ou test d'acidité négatif | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Climatisation | 4690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48961 | Split : Contrôle isolement compresseur | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Climatisation | 4690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48955 | Split : Contrôle jeu axe de ventilateur | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Climatisation | 4690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48959 | Split : Contrôle étanchéité bac condensats | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Climatisation | 4690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48960 | Split : Contrôle état câbles et connexions | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Climatisation | 4690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48954 | Split : Examen supports canalisations | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Climatisation | 4690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48953 | Split : Examen état général | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Climatisation | 4690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48957 | Split : Nettoyage brossage condenseur | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Climatisation | 4690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48958 | Split : Nettoyage eau sous pression échangeurs | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Climatisation | 4690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48962 | Split : Nettoyage interne caisson | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Climatisation | 4690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48956 | Split : Contrôle fonctionnement organes commande | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Climatisation | 4690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48951 | Split : Nettoyage filtre | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Climatisation | 4690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48952 | Split : Remplacement filtre | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Climatisation | 4690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48981 | Pompe à chaleur air-air : coffret de commande : Contrôle de la présence de plan dans le coffret | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Climatisation | 4690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48980 | Pompe à chaleur air-air : coffret de commande : Contrôle des voyants et remplacement si nécessaire | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Climatisation | 4690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48982 | Pompe à chaleur air-air : coffret de commande : Essai des organes de sécurité (A.U.) | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Climatisation | 4690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48967 | Pompe à chaleur air-air : compresseur : Contrôle du réglage du détendeur-surchauffe | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Climatisation | 4690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48963 | Pompe à chaleur air-air : compresseur : Essai de la régulation de puissance | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Climatisation | 4690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48964 | Pompe à chaleur air-air : compresseur : Essai des pressostats HP / BP | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Climatisation | 4690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48966 | Pompe à chaleur air-air : compresseur : Essai du thermostat antigel | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Climatisation | 4690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48965 | Pompe à chaleur air-air : compresseur : Essai sonde de présence d'eau évaporateur | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Climatisation | 4690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48968 | Pompe à chaleur air-air : compresseur : Relevé d'intensité des compresseurs | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Climatisation | 4690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48969 | Pompe à chaleur air-air : compresseur : Relevé de l'isolement des compresseurs | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Cloisonnements Int | 4680 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48687 | Cloisons en carreaux de plâtre : Contrôle visuel de l'état général | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Cloisonnements Int | 4680 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48688 | Cloisons en carreaux de plâtre : Si nécessité ,Rebouchage des fissures | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Cloisonnements Int | 4680 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48690 | Cloisons en carreaux de plâtre : Si nécessité,Remplacement partiel | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Cloisonnements Int | 4680 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48689 | Cloisons en carreaux de plâtre : Si nécessité,Réparation suite à éclat | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Cloisonnements Int | 4680 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48691 | Cloisons en plaques de plâtre sur ossature métallique : Si nécessité,Remplacement d'un panneau endommagé | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Contrôle ménage | 4948 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49853 | Inspection contradictoire de la prestation de ménage | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48858 | Appareillages : Contrôle de la continuité de terre | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48857 | Appareillages : Contrôle du serrage des connexions | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48859 | Appareillages : Si nécessité,Refixation des appareillages | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48860 | Appareillages : Si nécessité,Remplacement d'un appareillage défectueux | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48853 | Distribution : Contrôle des calfeutrements au niveau des passages planchers et cloisons coupe-feu | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48852 | Distribution : Contrôle des fixations des câbles et boîtes de connexions | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48854 | Distribution : Contrôle des transformateurs d'isolement | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48851 | Distribution : Contrôle visuel de l'état général | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48845 | Eclairages de sécurité : Contrôle de la fixation des blocs autonomes | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48846 | Eclairages de sécurité : NFC 12101,Contrôle de la présence dans le stock de 10% des lampes et accumulateurs | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48849 | Eclairages de sécurité : source centralisée : Contrôle de l'étalonnage des appareils de mesure | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48848 | Eclairages de sécurité : source centralisée : NFC 12101, Contrôle de la présence dans le stock de 10% des lampes et accumulateur | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48850 | Eclairages de sécurité : source centralisée : Si nécessité,Remplacement des appareils défaillants | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48840 | Eclairages intérieurs et extérieurs : Contrôle des ballasts | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48839 | Eclairages intérieurs et extérieurs : Contrôle des fixations et bornes de contacts | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48841 | Eclairages intérieurs et extérieurs : Contrôle des joints d'étanchéité | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48843 | Eclairages intérieurs et extérieurs : Si nécessité,Remplacement des appareils défaillants | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48842 | Eclairages intérieurs et extérieurs : Si nécessité,Remplacement des composants défaillants | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48783 | Onduleurs : Contrôle visuel des soudures et de l'aspect des circuits imprimés | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48780 | Onduleurs : Dépoussièrage complet des circuits de ventilation, refroidisseurs, câblage, etc. | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48788 | Onduleurs : Mesures des U et I | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48781 | Onduleurs : Nettoyage et réglage des pôles des disjoncteurs ou relais | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48791 | Onduleurs : Pendant l'arrêt technique,Essai de basculement sur by-pass sans coupure | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48792 | Onduleurs : Pendant l'arrêt technique,Passage sur by-pass de maintenance | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48787 | Onduleurs : Si nécessité, Remplacement des batteries | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48793 | Onduleurs : Si nécessité,Remplacement onduleur | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48785 | Onduleurs : Test de transfert sur batteries | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48784 | Onduleurs : Vérification de l'absence d'échauffement ou de vibration inhabituels | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48786 | Onduleurs : Vérification de l'état et de la charge des batteries | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48782 | Onduleurs : Vérification des serrages mécaniques des liaisons électriques et ossatures | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48789 | Onduleurs : Vérification des seuils d'alarmes et des reports à distance | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48790 | Onduleurs : Vérification et réglage des valeurs de consignes de la régulation | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48862 | Protection contre la foudre : Contrôle réglementaire par organisme agréé | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48861 | Protection contre la foudre : Contrôle visuel de l'état général des installations | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48804 | TGBT : Contrôle de l'alimentation auxiliaire, essai de décharge | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48810 | TGBT : Contrôle de l'étalonnage des transducteurs | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48795 | TGBT : Contrôle de l'état des câbles de raccordement | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48806 | TGBT : Contrôle de la signalisation et changement si nécessaire | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48809 | TGBT : Contrôle des appareils de mesure en façade et étalonnage | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48803 | TGBT : Contrôle des liaisons équipotentielles | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48799 | TGBT : Contrôle du relayage et connexions électriques | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48808 | TGBT : Contrôle du réglage des différentiels et essai | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48800 | TGBT : Contrôle du réglage des thermiques, des magnétiques et du Pdcc par rapport aux plans | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48798 | TGBT : Contrôle du serrage des jeux de barres à la clé dynamomètrique | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48796 | TGBT : Dépoussiérage, nettoyage au diélectrique | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48811 | TGBT : Essai des reports GTB | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48797 | TGBT : Graissage des articulations et contacts mécaniques | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48802 | TGBT : Identification du ou des départs en cas d'isolement faible (<50 Kohms ) | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48812 | TGBT : NFC 12-101,Suivi de la procédure de déconsignation | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48794 | TGBT : NFC12-101, Suivi de la procédure de consignation | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48801 | TGBT : Relevé de la valeur d'isolement sur chaque phase | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48807 | TGBT : Sauvegarde des programmes automate | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48805 | TGBT : Suivant spécifications constructeur (3 à 5ans)Remplacement des batteries auxiliaires | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48833 | Tableaux divisionnaires : Contrôle de l'état des goulottes | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48834 | Tableaux divisionnaires : Contrôle de l'état des presse-étoupes | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48828 | Tableaux divisionnaires : Contrôle de la barrette du neutre au sectionneur | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48835 | Tableaux divisionnaires : Contrôle de la fixation de l'armoire | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48832 | Tableaux divisionnaires : Contrôle de la présence du plan et remise à jour éventuelle | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48823 | Tableaux divisionnaires : Contrôle des appareils de mesure en façade et étalonnage | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48829 | Tableaux divisionnaires : Contrôle des liaisons équipotentielles | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48827 | Tableaux divisionnaires : Contrôle du Pdcc des disjoncteurs par rapport au plan | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48826 | Tableaux divisionnaires : Contrôle du calibrage des fusibles par rapport au plan | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48820 | Tableaux divisionnaires : Contrôle du relayage général (bruit, fixation, …) | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48819 | Tableaux divisionnaires : Contrôle du réglage des relais thermiques par rapport au plan | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48818 | Tableaux divisionnaires : Contrôle du réglage des temporisations | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48825 | Tableaux divisionnaires : Contrôle du serrage des connexions | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48821 | Tableaux divisionnaires : Essai des disjoncteurs différentiels | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48822 | Tableaux divisionnaires : Essai des reports et commandes GTB | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48824 | Tableaux divisionnaires : Graissage du sectionneur général | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48831 | Tableaux divisionnaires : Identification du ou des départs en cas d'isolement faible (< 50 k ?) | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48836 | Tableaux divisionnaires : Nettoyage / dépoussièrage | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48830 | Tableaux divisionnaires : Relevé de l'isolement de l'armoire | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49357 | Tableaux divisionnaires : Si nécessité,Remplacement des composants défaillants | A | 1 | 1 | 2014 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48844 | Eclairages de sécurité : Contrôle de l'autonomie (1 heure) | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48847 | Eclairages de sécurité : source centralisée : Vérification de l'autonomie (1 heure) | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48838 | Eclairages intérieurs et extérieurs : Contrôle du bon fonctionnement des appareils d'éclairage | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48837 | Eclairages intérieurs et extérieurs : Contrôle visuel de l'état général | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48817 | Tableaux divisionnaires : Contrôle de l'équilibrage des phases | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48814 | Tableaux divisionnaires : Contrôle du fonctionnement de l'éclairage intérieur | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48816 | Tableaux divisionnaires : Essai de l'arrêt d'urgence | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48813 | Tableaux divisionnaires : Essai des commutateurs de sélection AUTO / ARRET / MANU | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48815 | Tableaux divisionnaires : Relevé de l'intensité générale et de la tension sur chaque phase | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48856 | Appareillages : Contrôle des fixations | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Courant forts | 4686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48855 | Appareillages : Contrôle visuel de l'état général | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Couverture Charpente | 4673 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48503 | Charpente métallique : Contrôle des fixations et scellements | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Couverture Charpente | 4673 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49356 | Charpente métallique : Contrôle visuel de l'état général | A | 1 | 1 | 2014 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Couverture Charpente | 4673 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48507 | Charpente métallique : Si nécessité, Etaiement et consolidation provisoire | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Couverture Charpente | 4673 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48505 | Charpente métallique : Si nécessité, Pontage ponctuel des fissures | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Couverture Charpente | 4673 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48509 | Charpente métallique : Si nécessité, Remplacement d'un élément ou de l'habillage | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Couverture Charpente | 4673 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48506 | Charpente métallique : Si nécessité, Réfection d'une soudure | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Couverture Charpente | 4673 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48504 | Charpente métallique : Si nécessité, Réfection des fixations et scellements | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Couverture Charpente | 4673 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48502 | Charpente métallique : Si nécessité, Réfection peinture et/ou protection antirouille | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Couverture Charpente | 4673 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48508 | Charpente métallique : Si nécessité, Réfection ponctuelle de l'habillage de la charpente | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Couverture Charpente | 4673 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48490 | Chéneaux encaissés en bac acier : Contrôle des fixations | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Couverture Charpente | 4673 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48492 | Chéneaux encaissés en bac acier : Regarnissage des bandes de solins avec du mastic | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Couverture Charpente | 4673 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48495 | Chéneaux encaissés en bac acier : Remplacement ponctuel | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Couverture Charpente | 4673 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48494 | Chéneaux encaissés en bac acier : Remplacement ponctuel des fixations | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Couverture Charpente | 4673 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48491 | Chéneaux encaissés en bac acier : Resserrage des fixations | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Couverture Charpente | 4673 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48493 | Chéneaux encaissés en bac acier : Réfection ponctuelle de la protection antirouille | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Couverture Charpente | 4673 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48497 | Ouvrages divers : rives, arêtiers, noues, sous-toitures, etc. : Contrôle des fixations | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Couverture Charpente | 4673 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48498 | Ouvrages divers : rives, arêtiers, noues, sous-toitures, etc. : Remplacement ponctuel des fixations | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Couverture Charpente | 4673 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48500 | Ouvrages divers : rives, arêtiers, noues, sous-toitures, etc. : Réfection ponctuelle | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Couverture Charpente | 4673 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48499 | Ouvrages divers : rives, arêtiers, noues, sous-toitures, etc. : Réfection ponctuelle de la protection antirouille | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Couverture Charpente | 4673 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48501 | Charpente métallique : Contrôle visuel de l'état de la protection antirouille | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Couverture Charpente | 4673 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48488 | Chéneaux encaissés en bac acier : Lavage des parties courantes | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Couverture Charpente | 4673 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48489 | Chéneaux encaissés en bac acier : Nettoyage et enlèvement des détritus au niveau des écoulements d'eaux pluviales | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Couverture Charpente | 4673 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48487 | Chéneaux encaissés en bac acier : Contrôle du bon écoulement des eaux pluviales | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Couverture Charpente | 4673 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48486 | Chéneaux encaissés en bac acier : Contrôle visuel de l'état général | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Couverture Charpente | 4673 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48496 | Ouvrages divers : rives, arêtiers, noues, sous-toitures, etc. : Contrôle visuel de l'état général | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Cuve eau (Sprinkler) | 4714 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49492 | Vidange de la cuve à eau | A | 1 | 240 | 2017 | 3 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Distribution EF | 4692 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 49088 | Disconnecteurs : Contrôle de la pression et du débit de fuite vanne avale | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Distribution EF | 4692 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 49089 | Disconnecteurs : Contrôle des ?P (statique et dynamique) | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Distribution EF | 4692 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 49087 | Disconnecteurs : Contrôle du fonctionnement de la soupape | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Distribution EF | 4692 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 49086 | Disconnecteurs : Contrôle à effectuer par un agent habilité,Contrôle de l'obturateur et de la membrane | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Distribution EF | 4692 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49085 | Disconnecteurs : Circulaire du 09/08/78 et 10/01/87 Contrôle à effectuer par un agent habilité, Contrôle de la pression et du débit de fuite vanne amont | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Distribution EF | 4692 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49092 | Réseaux de distribution : Manœuvre et graissage des organes de barrage | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Distribution EF | 4692 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49093 | Réseaux de distribution : Nettoyage et réglage du réseau | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Distribution EF | 4692 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49098 | Réseaux de distribution : Si nécessité,Mise en place des sels de traitement | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Distribution EF | 4692 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49100 | Réseaux de distribution : Si nécessité,Remplacement d'une partie endommagée | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Distribution EF | 4692 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49099 | Réseaux de distribution : Analyse physico-chimique de l'eau | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Distribution EF | 4692 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49096 | Réseaux de distribution : Contrôle de l'entartrage du réseau | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Distribution EF | 4692 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49091 | Réseaux de distribution : Contrôle de l'état général | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Distribution EF | 4692 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49094 | Réseaux de distribution : Contrôle du fonctionnement du réseau | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Distribution EF | 4692 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49097 | Réseaux de distribution : Contrôle du matériel de traitement d'eau | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Distribution EF | 4692 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49095 | Réseaux de distribution : Contrôle externe des joints | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Distribution EF | 4692 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49090 | Réseaux de distribution : Contrôle visuel | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Divers Courants Faibles | 4698 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49228 | Sonorisation : Si nécessité,Remplacement d'un élément complet | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Divers Courants Faibles | 4698 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49227 | Sonorisation : Si nécessité,Remplacement des composants défaillants | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Divers Courants Faibles | 4698 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49225 | Sonorisation : Contrôle de l'humidité et des presse étoupes | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Divers Courants Faibles | 4698 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49224 | Sonorisation : Contrôle des câblages et des connexions, resserrage | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Divers Courants Faibles | 4698 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49221 | Sonorisation : Contrôle des prises microphone | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Divers Courants Faibles | 4698 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49226 | Sonorisation : Nettoyage du pupitre et des haut-parleurs | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Divers Courants Faibles | 4698 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49223 | Sonorisation : Contrôle du fonctionnement des haut-parleurs sur bande son | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Divers Courants Faibles | 4698 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49220 | Sonorisation : Contrôle du microphone, du flexible et du pupitre (régie) | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Divers Courants Faibles | 4698 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49222 | Sonorisation : Essais, mesure et réglage en régie | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Etancheites | 4674 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48527 | Lanterneaux:Contrôle d'étanchéité au niveau des relevés sur costières par mise en eaux | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Etancheites | 4674 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48528 | Lanterneaux:Si nécessité,Réfection ponctuelle du relevé | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Etancheites | 4674 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48530 | Ouvrages divers : joints de dilatation, trop plein, crosses, etc.:Contrôle d'étanchéité au niveau de l'ouvrage par mise en eaux | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Etancheites | 4674 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48531 | Ouvrages divers : joints de dilatation, trop plein, crosses, etc.:Si nécessité,Réfection ponctuelle de l'étanchéité | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Etancheites | 4674 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48516 | Terrasses inaccessibles par complexe étanche avec autoprotection:Contrôle d'étanchéité par mise en eaux des parties courantes après dépose des dalles sur plots | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Etancheites | 4674 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48517 | Terrasses inaccessibles par complexe étanche avec autoprotection:Contrôle de l'état des dalles et des plots | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Etancheites | 4674 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48521 | Terrasses inaccessibles par complexe étanche avec autoprotection:Contrôle visuel des fixations des couvertines | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Etancheites | 4674 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48512 | Terrasses inaccessibles par complexe étanche avec autoprotection:Lavage au jet de l'espace sous dalles | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Etancheites | 4674 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48520 | Terrasses inaccessibles par complexe étanche avec autoprotection:Réfection ponctuelle de l'étanchéité ou des relevés | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Etancheites | 4674 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48519 | Terrasses inaccessibles par complexe étanche avec autoprotection:Si nécessité ,Recollement des relevés par soudures au chalumeau | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Etancheites | 4674 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48522 | Terrasses inaccessibles par complexe étanche avec autoprotection:Si nécessité ,Reprise des fixations des couvertines | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Etancheites | 4674 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48518 | Terrasses inaccessibles par complexe étanche avec autoprotection:Si nécessité ,Réparation des fissures par pontage avec un matériau similaire | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Etancheites | 4674 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48523 | Terrasses inaccessibles par complexe étanche avec autoprotection:Si nécessité,Remplacement des dalles cassées | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Etancheites | 4674 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48524 | Terrasses inaccessibles par complexe étanche avec autoprotection:Si nécessité,Remplacement des plots cassés | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Etancheites | 4674 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48525 | Terrasses inaccessibles par complexe étanche avec autoprotection:Si nécessité,Réfection partielle ou complète de l'étanchéité | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Etancheites | 4674 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48515 | Terrasses inaccessibles par complexe étanche avec autoprotection:Contrôle visuel de l'état des becquets, des relevés et des couvertines | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Etancheites | 4674 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48513 | Terrasses inaccessibles par complexe étanche avec autoprotection:Nettoyage et enlèvement des détritus au niveau des écoulements d'eaux pluviales | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Etancheites | 4674 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48514 | Terrasses inaccessibles par complexe étanche avec autoprotection:Vérification de la présence des crapaudines | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Etancheites | 4674 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48526 | Lanterneaux:Contrôle visuel de l'état général | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Etancheites | 4674 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48529 | Ouvrages divers : joints de dilatation, trop plein, crosses, etc.:Contrôle visuel de l'état général | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Etancheites | 4674 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48511 | Terrasses inaccessibles par complexe étanche avec autoprotection:Contrôle du bon écoulement des eaux pluviales | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Etancheites | 4674 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48510 | Terrasses inaccessibles par complexe étanche avec autoprotection:Contrôle visuel de l'état général | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP GTB | 4704 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49346 | GTB : Compression et réorganisation du disque dur | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP GTB | 4704 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49352 | GTB : Contrôle de la tension alimentation | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP GTB | 4704 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49351 | GTB : Contrôle de la tension batterie | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP GTB | 4704 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49354 | GTB : Mise à jour du dossier technique | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP GTB | 4704 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49345 | GTB : Sauvegarde des informations sur disquettes | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP GTB | 4704 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49347 | GTB : Suppression d'anciens fichiers (avec accord client) | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP GTB | 4704 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49344 | GTB : Contrôle de l'espace disponible | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP GTB | 4704 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49348 | GTB : Contrôle des programmes de régulation de chaque pièce ou régulateur | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP GTB | 4704 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49349 | GTB : Contrôle des températures | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP GTB | 4704 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49342 | GTB : Contrôle du fichier erreur | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP GTB | 4704 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49343 | GTB : Contrôle du fonctionnement du logiciel | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP GTB | 4704 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49353 | GTB : Mise à jour de la sauvegarde du paramétrage des automates | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP GTB | 4704 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49355 | GTB : Rapport de l'état des réparations et réglages | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP GTB | 4704 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49350 | GTB : Contrôle des programmes horaires | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Menuiseries ext | 4675 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48534 | Dormants en aluminium laqué : Contrôle visuel des fissures entre dormant et maçonnerie | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Menuiseries ext | 4675 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48533 | Dormants en aluminium laqué : Débouchage des canaux de drainage et des gorges de récupération obstruée | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Menuiseries ext | 4675 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48536 | Dormants en aluminium laqué : Si nécessité,Regarnissage du joint périmétrique | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Menuiseries ext | 4675 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48537 | Dormants en aluminium laqué : Si nécessité,Reprise des calfeutrements | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Menuiseries ext | 4675 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48535 | Dormants en aluminium laqué : Vérification de l'absence d'entrée d'eau sous pièce d'appui | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Menuiseries ext | 4675 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48562 | Murs rideaux avec ossature en aluminium : Contrôle des fixations | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Menuiseries ext | 4675 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48557 | Murs rideaux avec ossature en aluminium : Contrôle visuel de l'état général | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Menuiseries ext | 4675 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48559 | Murs rideaux avec ossature en aluminium : Débouchage des canaux de drainage et des gorges de récupération obstruée | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Menuiseries ext | 4675 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48560 | Murs rideaux avec ossature en aluminium : Si nécessité,Remplacement des joints d'étanchéité | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Menuiseries ext | 4675 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48561 | Murs rideaux avec ossature en aluminium : Si nécessité,Remplacement des vitrages cassés, fissurés ou fortement embués | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Menuiseries ext | 4675 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48558 | Murs rideaux avec ossature en aluminium : Si nécessité,Réfection ponctuelle des mastics d'étanchéité | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Menuiseries ext | 4675 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48542 | Ouvrants à la française ou oscillo-battant en aluminium laqué : Contrôle visuel de l'état des joints d'étanchéité entre dormant et ouvrant | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Menuiseries ext | 4675 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48544 | Ouvrants à la française ou oscillo-battant en aluminium laqué : Contrôle visuel de l'état des joints de vitrage | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Menuiseries ext | 4675 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48546 | Ouvrants à la française ou oscillo-battant en aluminium laqué : Contrôle visuel de l'état des parecloses | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Menuiseries ext | 4675 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48550 | Ouvrants à la française ou oscillo-battant en aluminium laqué : Graissage et huilage des parties mobiles | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Menuiseries ext | 4675 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48551 | Ouvrants à la française ou oscillo-battant en aluminium laqué : Nettoyage des entrées d'air | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Menuiseries ext | 4675 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48540 | Ouvrants à la française ou oscillo-battant en aluminium laqué : Si nécessité,Mise en jeu de l'ouvrant | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Menuiseries ext | 4675 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48556 | Ouvrants à la française ou oscillo-battant en aluminium laqué : Si nécessité,Remplacement de l'ouvrant | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Menuiseries ext | 4675 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48543 | Ouvrants à la française ou oscillo-battant en aluminium laqué : Si nécessité,Remplacement des joints d'étanchéité entre dormant et ouvrant | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Menuiseries ext | 4675 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48545 | Ouvrants à la française ou oscillo-battant en aluminium laqué : Si nécessité,Remplacement des joints de vitrages | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Menuiseries ext | 4675 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48547 | Ouvrants à la française ou oscillo-battant en aluminium laqué : Si nécessité,Remplacement des parecloses | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Menuiseries ext | 4675 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48541 | Ouvrants à la française ou oscillo-battant en aluminium laqué : Si nécessité,Remplacement des rondelles d'usure sur paumelles | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Menuiseries ext | 4675 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48548 | Ouvrants à la française ou oscillo-battant en aluminium laqué : Si nécessité,Remplacement des vitrages cassés, fissurés ou fortement embués | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Menuiseries ext | 4675 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48555 | Ouvrants à la française ou oscillo-battant en aluminium laqué : Si nécessité,Remplacement des éléments de quincaillerie déformés ou usés | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Menuiseries ext | 4675 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48554 | Ouvrants à la française ou oscillo-battant en aluminium laqué : Si nécessité,Resserrage des fixations et réglage des divers éléments de quincaillerie | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Menuiseries ext | 4675 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48532 | Dormants en aluminium laqué : Contrôle visuel de l'état général | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Menuiseries ext | 4675 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48553 | Ouvrants à la française ou oscillo-battant en aluminium laqué : Contrôle des fixations de la poignée | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Menuiseries ext | 4675 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48552 | Ouvrants à la française ou oscillo-battant en aluminium laqué : Contrôle des fixations des limiteurs d'ouverture | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Menuiseries ext | 4675 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48549 | Ouvrants à la française ou oscillo-battant en aluminium laqué : Vérification du bon fonctionnement du système de fermeture | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Menuiseries ext | 4675 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48539 | Ouvrants à la française ou oscillo-battant en aluminium laqué : Vérification du bon fonctionnement en fermeture et ouverture | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Menuiseries ext | 4675 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48538 | Ouvrants à la française ou oscillo-battant en aluminium laqué : Contrôle visuel de l'état général | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Menuiseries Int | 4678 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48591 | Blocs portes : : Contrôle visuel de l'état des joints isophoniques entre dormant et ouvrant | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Menuiseries Int | 4678 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48589 | Blocs portes : : Si nécessité,Mise en jeu de l'ouvrant | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Menuiseries Int | 4678 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48590 | Blocs portes : : Si nécessité,Remplacement des rondelles d'usure sur paumelles | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Menuiseries Int | 4678 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48612 | Chassis fixes vitrés : Contrôle des fixations et scellements | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Menuiseries Int | 4678 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48607 | Chassis fixes vitrés : Contrôle visuel de l'état des joints de vitrage | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Menuiseries Int | 4678 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48609 | Chassis fixes vitrés : Contrôle visuel de l'état des parecloses | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Menuiseries Int | 4678 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48608 | Chassis fixes vitrés : Si nécessité,Remplacement des joints de vitrages | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Menuiseries Int | 4678 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48610 | Chassis fixes vitrés : Si nécessité,Remplacement des parecloses | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Menuiseries Int | 4678 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48611 | Chassis fixes vitrés : Si nécessité,Remplacement des vitrages cassés ou fissurés | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Menuiseries Int | 4678 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48613 | Chassis fixes vitrés : Si nécessité,Remplacement partiel des fixations ou réfection ponctuelle d'un scellement | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Menuiseries Int | 4678 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48592 | Contrôle visuel de l'état des parecloses d'oculus | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Menuiseries Int | 4678 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48620 | Mobiliers fixes par destination : Contrôle des fixations | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Menuiseries Int | 4678 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48619 | Mobiliers fixes par destination : Contrôle visuel de l'état général | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Menuiseries Int | 4678 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48627 | Mobiliers fixes par destination : Graissage et huilage des parties mobiles | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Menuiseries Int | 4678 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48629 | Mobiliers fixes par destination : Si nécessité ,Resserrage des fixations et réglage des divers éléments de quincaillerie | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Menuiseries Int | 4678 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48624 | Mobiliers fixes par destination : Si nécessité ,Mise en jeu de l'ouvrant | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Menuiseries Int | 4678 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48625 | Mobiliers fixes par destination : Si nécessité ,Remplacement des rondelles d'usure sur paumelles | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Menuiseries Int | 4678 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48630 | Mobiliers fixes par destination : Si nécessité ,Remplacement des éléments de quincaillerie déformés ou usés | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Menuiseries Int | 4678 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48621 | Mobiliers fixes par destination : Si nécessité ,Réfection des fixations | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Menuiseries Int | 4678 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48622 | Mobiliers fixes par destination : Si nécessité ,Réfection peinture ou parement de protection du bois | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Menuiseries Int | 4678 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48618 | Plinthe, chambranle, main-courante et protections : | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Menuiseries Int | 4678 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48615 | Plinthe, chambranle, main-courante et protections : Contrôle des fixations | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Menuiseries Int | 4678 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48614 | Plinthe, chambranle, main-courante et protections : Contrôle visuel de l'état général | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Menuiseries Int | 4678 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48616 | Plinthe, chambranle, main-courante et protections : Si nécessité,Réfection des fixations | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Menuiseries Int | 4678 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48617 | Plinthe, chambranle, main-courante et protections : Si nécessité,Réfection peinture ou parement de protection | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Menuiseries Int | 4678 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48600 | Quincailleries : Graissage et huilage des parties mobiles | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Menuiseries Int | 4678 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48601 | Quincailleries : Réglage force ferme-porte | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Menuiseries Int | 4678 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48605 | Quincailleries : Si nécessité,Remplacement d'un canon sur organigramme | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Menuiseries Int | 4678 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48604 | Quincailleries : Si nécessité,Remplacement des éléments de quincaillerie déformés ou usés | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Menuiseries Int | 4678 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48603 | Quincailleries : Si nécessité,Resserrage des fixations et réglage des divers éléments de quincaillerie | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Menuiseries Int | 4678 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48597 | Si nécessité,Remplacement d'un bloc porte | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Menuiseries Int | 4678 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48596 | Si nécessité,Remplacement d'une porte | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Menuiseries Int | 4678 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48593 | Si nécessité,Remplacement des parecloses d'oculus | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Menuiseries Int | 4678 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48594 | Si nécessité,Remplacement des vitrages d'oculus cassés ou fissurés | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Menuiseries Int | 4678 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48595 | Si nécessité,Réfection peinture ou parement de protection du bois | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Menuiseries Int | 4678 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48588 | Blocs portes : Vérification du bon fonctionnement en fermeture et ouverture | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Menuiseries Int | 4678 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48606 | Chassis fixes vitrés : Contrôle visuel de l'état général | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Menuiseries Int | 4678 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48628 | Mobiliers fixes par destination : Contrôle des fixations des divers éléments de quincaillerie | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Menuiseries Int | 4678 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48626 | Mobiliers fixes par destination : Vérification du bon fonctionnement des charnières et des systèmes de fermeture | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Menuiseries Int | 4678 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48623 | Mobiliers fixes par destination : Vérification du bon fonctionnement en fermeture et ouverture | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Menuiseries Int | 4678 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48598 | Quincailleries : Contrôle de la présence de la signalétique sur les portes coupe-feu | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Menuiseries Int | 4678 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48602 | Quincailleries : Contrôle des fixations des divers éléments de quincaillerie (paumelles, butée de porte, béquille, bec de cane, etc.) | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Menuiseries Int | 4678 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48599 | Quincailleries : Vérification du bon fonctionnement de la béquille, du bec de cane et de la serrure | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Niveleur de quai | 4713 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 49491 | Vérification périodique de l'installation suivant l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage | A | 1 | 60 | 2014 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Occultations | 4676 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48566 | Protections solaires : Graissage et huilage des parties mobiles | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Occultations | 4676 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48565 | Protections solaires : Nettoyage des rails de guidage | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Occultations | 4676 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48568 | Protections solaires : Si nécessité ,Resserrage des fixations et réglage des divers éléments de quincaillerie | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Occultations | 4676 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48570 | Protections solaires : Si nécessité,Remplacement des éléments de quincaillerie déformés ou usés | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Occultations | 4676 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48569 | Protections solaires : Si nécessité,Remplacement partiel des protections solaires | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Occultations | 4676 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48567 | Protections solaires : Contrôle des fixations | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Occultations | 4676 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48563 | Protections solaires : Contrôle visuel de l'état général | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Occultations | 4676 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48564 | Protections solaires : Vérification du bon fonctionnement du système de fermeture ouverture | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Peinture | 4684 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48749 | Peintures : Contrôle visuel de l'état général | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Peinture | 4684 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48750 | Peintures : Si nécessité, Lessivage ou dégraissage ponctuel | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Peinture | 4684 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48751 | Peintures : Si nécessité, Réfection partielle après lessivage, ponçage et rebouchage ou décapage, brossage, ponçage et rebouchage et sous-couches éventuelles | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Peinture | 4684 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48752 | Peintures : Si nécessité,Réfection complète après lessivage, ponçage et rebouchage ou décapage, brossage, ponçage et rebouchage, et sous- couches éventuelles | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Peinture | 4684 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48753 | Revêtements murals : Contrôle visuel de l'état général | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Peinture | 4684 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48755 | Revêtements murals : Si nécessité, Remplacement du revêtement après grattage et réfection du support | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Peinture | 4684 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48754 | Revêtements murals : Si nécessité, Reprise suite à décollement ou bullage | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Plafonds, Faux-plafonds | 4682 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48715 | Faux-plafonds : Contrôle des fixations de l'ossature | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Plafonds, Faux-plafonds | 4682 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48714 | Faux-plafonds : Contrôle visuel de l'état général | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Plafonds, Faux-plafonds | 4682 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48713 | Faux-plafonds : Faux-plafonds | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Plafonds, Faux-plafonds | 4682 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48716 | Faux-plafonds : Si nécessité ,Remise en place d'une dalle ou d'une lame | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Plafonds, Faux-plafonds | 4682 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48717 | Faux-plafonds : Si nécessité,Remplacement d'une dalle ou d'une lame | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Plafonds, Faux-plafonds | 4682 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48718 | Faux-plafonds : Si nécessité,Remplacement ponctuel de l'ossature | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Plafonds, Faux-plafonds | 4682 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48719 | Faux-plafonds : Si nécessité,Réfection complète | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Plafonds, Faux-plafonds | 4682 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48720 | Plafonds en plaques de plâtre : Contrôle visuel de l'état général | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Plafonds, Faux-plafonds | 4682 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48722 | Plafonds en plaques de plâtre : Si nécessité ,Remplacement d'un panneau endommagé | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Plafonds, Faux-plafonds | 4682 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48721 | Plafonds en plaques de plâtre : Si nécessité ,Traitement fissure ou décollement bande de calicot | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Plomberie Sanitaire | 4699 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49245 | Appareils sanitaires : Contrôle des fixations des appareils | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Plomberie Sanitaire | 4699 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49246 | Appareils sanitaires : Contrôle des joints d'étanchéité entre murs et appareils | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Plomberie Sanitaire | 4699 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49248 | Appareils sanitaires : Si nécessité, Dégorgement des réseaux d'évacuation | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Plomberie Sanitaire | 4699 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49253 | Appareils sanitaires : Si nécessité, Remplacement d'un appareil | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Plomberie Sanitaire | 4699 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49251 | Appareils sanitaires : Si nécessité, Remplacement d'un flexible | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Plomberie Sanitaire | 4699 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49252 | Appareils sanitaires : Si nécessité, Remplacement d'une robinetterie | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Plomberie Sanitaire | 4699 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49250 | Appareils sanitaires : Si nécessité, Remplacement mécanisme de chasse WC | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Plomberie Sanitaire | 4699 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49249 | Appareils sanitaires : Si nécessité, Remplacement partiel sur réseau d'évacuation (siphon, bonde, etc.) | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Plomberie Sanitaire | 4699 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49240 | Compteurs d'eau : Si nécessité,Remplacement d'un compteur | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Plomberie Sanitaire | 4699 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49230 | Réseaux de distribution : Nettoyage et réglage du réseau | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Plomberie Sanitaire | 4699 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49233 | Réseaux de distribution : Si nécessité,Remplacement d'une partie endommagée | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Plomberie Sanitaire | 4699 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49235 | Vannes et robinetterie : Graissage des parties mobiles | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Plomberie Sanitaire | 4699 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49236 | Vannes et robinetterie : Resserrage des presse-étoupe | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Plomberie Sanitaire | 4699 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49238 | Vannes et robinetterie : Si nécessité, Remplacement d'une vanne | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Plomberie Sanitaire | 4699 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49237 | Vannes et robinetterie : Si nécessité, Réfection des presse-étoupe | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Plomberie Sanitaire | 4699 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49247 | Appareils sanitaires : Nettoyage des démousseurs de robinet | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Plomberie Sanitaire | 4699 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49239 | Compteurs d'eau : Contrôle de l'état du compteur | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Plomberie Sanitaire | 4699 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49244 | Appareils sanitaires : Contrôle de l'étanchéité sur alimentation et évacuation | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Plomberie Sanitaire | 4699 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49242 | Appareils sanitaires : Contrôle du bon fonctionnement des robinets, mélangeurs, boutons poussoirs, col de cygne, mitigeurs, pommes de douche, flexibles, etc. | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Plomberie Sanitaire | 4699 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49243 | Appareils sanitaires : Contrôle du bon fonctionnement et réglage des chasses d'eau WC | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Plomberie Sanitaire | 4699 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49241 | Appareils sanitaires : Contrôle visuel de l'état général des appareils | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Plomberie Sanitaire | 4699 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49231 | Réseaux de distribution : Contrôle du fonctionnement du réseau | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Plomberie Sanitaire | 4699 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49232 | Réseaux de distribution : Contrôle externe des joints | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Plomberie Sanitaire | 4699 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49229 | Réseaux de distribution : Contrôle visuel de l'état général | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Plomberie Sanitaire | 4699 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49234 | Vannes et robinetterie : Vérification du bon fonctionnement des vannes | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Portes Auto | 4679 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48670 | Barrières levantes : Contrôle du bon fonctionnement en ouverture fermeture | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Portes Auto | 4679 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48669 | Barrières levantes : Contrôle visuel de l'état général | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Portes Auto | 4679 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48649 | Portail coulissant motorisé : Contrôle visuel de l'état général | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Portes Auto | 4679 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48650 | Portail coulissant motorisé : Contrôle du bon fonctionnement en ouverture fermeture | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Portes Auto | 4679 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48632 | Portes automatiques basculantes : Contrôle du bon fonctionnement en ouverture fermeture | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Portes Auto | 4679 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48631 | Portes automatiques basculantes : Contrôle visuel de l'état général | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Portes Auto | 4679 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 48672 | Barrières levantes : Contrôle électrique de la motorisation (tension, isolement, intensité absorbée, etc.) | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Portes Auto | 4679 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 48681 | Barrières levantes : Si nécessité , Remplacement des éléments mécaniques déformés ou dégradés | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Portes Auto | 4679 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 48682 | Barrières levantes : Si nécessité , Remplacement d'un organe de commande | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Portes Auto | 4679 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 48684 | Barrières levantes : Si nécessité , Remplacement d'un organe de sécurité | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Portes Auto | 4679 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 48683 | Barrières levantes : Si nécessité , Remplacement d'un organe sur distributeur et lecteur de ticket | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Portes Auto | 4679 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 48685 | Barrières levantes : Si nécessité , Remplacement du sectionneur général d'alimentation | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Portes Auto | 4679 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 48686 | Barrières levantes : Si nécessité , Remplacement motorisation | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Portes Auto | 4679 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 48655 | Portail coulissant motorisé : Contrôle électrique de la motorisation (tension, isolement, intensité absorbée, etc.) | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Portes Auto | 4679 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 48665 | Portail coulissant motorisé : Si nécessité , Remplacement d'un organe de commande | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Portes Auto | 4679 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 48666 | Portail coulissant motorisé : Si nécessité , Remplacement d'un organe de sécurité | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Portes Auto | 4679 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 48664 | Portail coulissant motorisé : Si nécessité , Remplacement des éléments mécaniques déformés ou dégradés | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Portes Auto | 4679 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 48667 | Portail coulissant motorisé : Si nécessité , Remplacement du sectionneur général d'alimentation | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Portes Auto | 4679 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 48668 | Portail coulissant motorisé : Si nécessité , Remplacement motorisation | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Portes Auto | 4679 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 48652 | Portail coulissant motorisé : Si nécessité , Mise en jeu du portail | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Portes Auto | 4679 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 48654 | Portail coulissant motorisé : Si nécessité , Traitement des points de corrosion | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Portes Auto | 4679 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 48635 | Portes automatiques basculantes : Contrôle électrique de la motorisation (tension, isolement, intensité absorbée, etc.) | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Portes Auto | 4679 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 48645 | Portes automatiques basculantes : Si nécessité , Remplacement d'un organe de commande | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Portes Auto | 4679 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 48646 | Portes automatiques basculantes : Si nécessité , Remplacement d'un organe de sécurité | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Portes Auto | 4679 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 48644 | Portes automatiques basculantes : Si nécessité , Remplacement des éléments mécaniques déformés ou dégradés | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Portes Auto | 4679 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 48647 | Portes automatiques basculantes : Si nécessité , Remplacement du sectionneur général d'alimentation | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Portes Auto | 4679 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 48648 | Portes automatiques basculantes : Si nécessité , Remplacement motorisation | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Portes Auto | 4679 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 48634 | Portes automatiques basculantes : Si nécessité , Mise en jeu des portes | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Portes Auto | 4679 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 48673 | Barrières levantes : Contrôle des fixations et scellement des divers éléments | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Portes Auto | 4679 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 48671 | Barrières levantes : Nettoyage et graissage des parties mobiles | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Portes Auto | 4679 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 48679 | Barrières levantes : Réglage des divers organes de commande | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Portes Auto | 4679 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 48680 | Barrières levantes : Réglage des divers organes de sécurité | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Portes Auto | 4679 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 48678 | Barrières levantes : Réglage des divers éléments mécaniques | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Portes Auto | 4679 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 48675 | Barrières levantes : Vérification du bon fonctionnement des organes de commande et du distributeur et lecteur de ticket | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Portes Auto | 4679 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 48676 | Barrières levantes : Vérification du bon fonctionnement des organes de sécurité | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Portes Auto | 4679 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 48677 | Barrières levantes : Vérification du bon fonctionnement du sectionneur général d'alimentation | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Portes Auto | 4679 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 48674 | Barrières levantes : mécaniques | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Portes Auto | 4679 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 48653 | Portail coulissant motorisé : Contrôle corrosion | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Portes Auto | 4679 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 48651 | Portail coulissant motorisé : Nettoyage et graissage des rails, guides et parties mobiles | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Portes Auto | 4679 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 48656 | Portail coulissant motorisé : Contrôle des fixations des éléments d'habillage | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Portes Auto | 4679 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 48662 | Portail coulissant motorisé : Réglage des divers organes de commande | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Portes Auto | 4679 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 48663 | Portail coulissant motorisé : Réglage des divers organes de sécurité | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Portes Auto | 4679 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 48661 | Portail coulissant motorisé : Réglage des divers éléments mécaniques | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Portes Auto | 4679 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 48658 | Portail coulissant motorisé : Vérification du bon fonctionnement des organes de commande (armoire de commande, etc.) | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Portes Auto | 4679 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 48659 | Portail coulissant motorisé : Vérification du bon fonctionnement des organes de sécurité (cellule infrarouge, barre palpeuse, etc.) | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Portes Auto | 4679 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 48657 | Portail coulissant motorisé : Vérification du bon fonctionnement des éléments mécaniques (guidage, transmission, etc.) | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Portes Auto | 4679 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 48660 | Portail coulissant motorisé : Vérification du bon fonctionnement du sectionneur général d'alimentation | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Portes Auto | 4679 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 48636 | Portes automatiques basculantes : Contrôle des fixations des éléments d'habillage | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Portes Auto | 4679 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 48633 | Portes automatiques basculantes : Nettoyage et graissage des guides et parties mobiles | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Portes Auto | 4679 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 48642 | Portes automatiques basculantes : Réglage des divers organes de commande | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Portes Auto | 4679 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 48643 | Portes automatiques basculantes : Réglage des divers organes de sécurité | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Portes Auto | 4679 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 48641 | Portes automatiques basculantes : Réglage des divers éléments mécaniques | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Portes Auto | 4679 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 48638 | Portes automatiques basculantes : Vérification du bon fonctionnement des organes de commande (armoire de commande, etc.) | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Portes Auto | 4679 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 48639 | Portes automatiques basculantes : Vérification du bon fonctionnement des organes de sécurité (cellule infrarouge, barre palpeuse, etc.) | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Portes Auto | 4679 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 48637 | Portes automatiques basculantes : Vérification du bon fonctionnement des éléments mécaniques (guidage, transmission, etc.) | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Portes Auto | 4679 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 48640 | Portes automatiques basculantes : Vérification du bon fonctionnement du sectionneur général d'alimentation | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Prod de chaleur | 4687 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 48874 | Chaudières gaz : CH57- GZ29,Ramonage complet | A | 1 | 25 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Prod de chaleur | 4687 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48885 | Brûleurs : Si nécessité,Remplacement brûleur | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Prod de chaleur | 4687 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48872 | Chaudières gaz : Contrôle de l'état des réfractaires et des étanchéités des portes et trappes de visite | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Prod de chaleur | 4687 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48873 | Chaudières gaz : Contrôle de l'état du calorifuge | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Prod de chaleur | 4687 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48871 | Chaudières gaz : Nettoyage des carneaux | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Prod de chaleur | 4687 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48870 | Chaudières gaz : Nettoyage des parcours fumées | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Prod de chaleur | 4687 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48875 | Chaudières gaz : Si nécessité,Remplacement chaudière | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Prod de chaleur | 4687 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48883 | Brûleurs : Contrôle de l'ensemble modulant (servomoteur, volet, tringlerie) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SONEP Prod de chaleur | 4687 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48878 | Brûleurs : Contrôle de l'étanchéité des raccords gaz à l'aide d'un produit moussant à la pression de service | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SONEP Prod de chaleur | 4687 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48879 | Brûleurs : Contrôle de l'état et nettoyage de la tête de combustion | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SONEP Prod de chaleur | 4687 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48882 | Brûleurs : Contrôle de la plaque à bornes (serrage) du ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SONEP Prod de chaleur | 4687 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48881 | Brûleurs : Contrôle et nettoyage des filtres | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SONEP Prod de chaleur | 4687 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48884 | Brûleurs : Graissage des paliers du ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SONEP Prod de chaleur | 4687 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48880 | Brûleurs : Nettoyage et contrôle des organes de sécurité (cellules) des électrodes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SONEP Prod de chaleur | 4687 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48867 | Chaudières gaz : Contrôle de l'étanchéité des raccords gaz à l'aide d'un produit moussant à la pression de service | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SONEP Prod de chaleur | 4687 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48869 | Chaudières gaz : Essai des soupapes de sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SONEP Prod de chaleur | 4687 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48868 | Chaudières gaz : Mesure de la dépression foyer | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SONEP Prod de chaleur | 4687 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48891 | Régulation : Contrôle de l'étalonnage des sondes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SONEP Prod de chaleur | 4687 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48888 | Régulation : Contrôle des points de consigne des régulateurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SONEP Prod de chaleur | 4687 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48893 | Régulation : Contrôle des scénarios de fonctionnement (normaux et dégradés) de la chaîne de régulation (à la boîte à décade ou en simulation numérique) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SONEP Prod de chaleur | 4687 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48890 | Régulation : Contrôle du réglage des thermostats | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SONEP Prod de chaleur | 4687 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48887 | Régulation : Contrôle du serrage des connexions | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SONEP Prod de chaleur | 4687 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48886 | Régulation : Dépoussiérage des cartes ou des régulateurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SONEP Prod de chaleur | 4687 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48889 | Régulation : Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SONEP Prod de chaleur | 4687 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48892 | Régulation : Vérification des actionneurs par la régulation (moteurs de vanne, de registre, …) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SONEP Prod de chaleur | 4687 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48877 | Brûleurs : Relevé de l'intensité générale | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SONEP Prod de chaleur | 4687 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48863 | Chaudières gaz : Contrôle des vannes, de leur étanchéité et manœuvre | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SONEP Prod de chaleur | 4687 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48864 | Chaudières gaz : Contrôle du débit d'eau et températures retour et départ | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SONEP Prod de chaleur | 4687 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48866 | Chaudières gaz : Contrôle du récupérateur de condensats de la cheminée | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SONEP Prod de chaleur | 4687 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48865 | Chaudières gaz : Essais des sécurités | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SONEP Prod de chaleur | 4687 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48876 | Brûleurs : Contrôle analyse de combustion (CO², CO, température de fumées, indice de noircissement, rendement) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SONEP Prod ECS | 4689 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48949 | Ballons d'eau chaude sanitaire : Tous les 2 ans,Nettoyage interne du ballon, contrôle du revêtement intérieur, et détartrage des résistances internes | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Prod ECS | 4689 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48950 | Ballons d'eau chaude sanitaire : Réfection du joint de tête d'échangeur | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Prod ECS | 4689 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48948 | Ballons d'eau chaude sanitaire : Tous les 2 ans,Contrôle résistance ou tube | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Prod ECS | 4689 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48941 | Ballons d'eau chaude sanitaire : Contrôle de l'absence de fuite | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Prod ECS | 4689 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48942 | Ballons d'eau chaude sanitaire : Contrôle de la température de fonctionnement | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Prod ECS | 4689 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48944 | Ballons d'eau chaude sanitaire : Contrôle des organes de sécurité (soupape, limite haute) | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Prod ECS | 4689 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48943 | Ballons d'eau chaude sanitaire : Contrôle des points de consigne de la régulation | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Prod ECS | 4689 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48947 | Ballons d'eau chaude sanitaire : Contrôle et resserrage des joints de tampons de visite | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Prod ECS | 4689 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48946 | Ballons d'eau chaude sanitaire : Dégazage manuel | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Prod ECS | 4689 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48945 | Ballons d'eau chaude sanitaire : Si vanne existante, Chasse rapide en partie basse | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Rack de stockage | 4715 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 49493 | Contrôle périodique annuel des racks de stockage selon la Norme AFNOR EN 15635 et la recommandation INRS ED 771 : | A | 1 | 60 | 2014 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Réseaux assainissement | 4700 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49278 | Poste de relevage y compris pompes : Nettoyage du puisard (fosse de relevage) | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Réseaux assainissement | 4700 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49279 | Poste de relevage y compris pompes : Si nécessité,Remplacement d'une pompe | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Réseaux assainissement | 4700 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49261 | Réseaux eaux pluviales & usées : Contrôle des dispositifs d'accès aux regards | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Réseaux assainissement | 4700 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49259 | Réseaux eaux pluviales & usées : Nettoyage des siphons, regards, caniveaux, avaloirs | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Réseaux assainissement | 4700 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49265 | Réseaux eaux pluviales & usées : Nettoyage du bassin de rétention | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Réseaux assainissement | 4700 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49267 | Réseaux eaux pluviales & usées : Si nécessité, Contrôle par passage d'une caméra | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Réseaux assainissement | 4700 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49266 | Réseaux eaux pluviales & usées : Si nécessité, Dégorgement des canalisations | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Réseaux assainissement | 4700 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49268 | Réseaux eaux pluviales & usées : Si nécessité, Remplacement ponctuel | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Réseaux assainissement | 4700 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49260 | Réseaux eaux pluviales & usées : Si nécessité,Reprises ponctuelles de la maçonnerie des regards, des caniveaux | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Réseaux assainissement | 4700 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49262 | Réseaux eaux pluviales & usées : Si nécessité,Traitement anti-corrosion des parties métalliques | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Réseaux assainissement | 4700 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49258 | Réseaux eaux pluviales & usées : Tous les 2 ans,Curage des canalisations par 1/3 du réseau | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Réseaux assainissement | 4700 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49281 | Débourbeur et séparateur à hydrocarbures : (1) Suivant capacité,Destruction des hydrocarbures | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Réseaux assainissement | 4700 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49280 | Débourbeur et séparateur à hydrocarbures : IT du 03/03/75 - N 331 ,Vidange et nettoyage aussi souvent que nécessaire (1) | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Réseaux assainissement | 4700 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49269 | Poste de relevage y compris pompes : Contrôle de l'état de l'accouplement | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Réseaux assainissement | 4700 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49276 | Poste de relevage y compris pompes : Contrôle de l'état du manchon de refoulement ou du tuyau souple | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Réseaux assainissement | 4700 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49270 | Poste de relevage y compris pompes : Contrôle de la boîte à bornes moteurs | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Réseaux assainissement | 4700 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49277 | Poste de relevage y compris pompes : Contrôle des asservissements flotteurs (séquences de démarrage moteurs et sécurités) | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Réseaux assainissement | 4700 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49272 | Poste de relevage y compris pompes : Moteur avec une protection isolante à l'huile,Analyse de l'huile du moteur | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Réseaux assainissement | 4700 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49275 | Poste de relevage y compris pompes : Nettoyage de la crépine | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Réseaux assainissement | 4700 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49274 | Poste de relevage y compris pompes : Nettoyage de la roue de la pompe | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Réseaux assainissement | 4700 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49273 | Poste de relevage y compris pompes : Relevé de l'intensité absorbée | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Réseaux assainissement | 4700 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49271 | Poste de relevage y compris pompes : Relevé de l'isolement du moteur | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Réseaux assainissement | 4700 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49255 | Réseaux eaux pluviales & usées : Contrôle de l'étanchéité des regards, siphons, avaloirs, bassin de rétention | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Réseaux assainissement | 4700 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49256 | Réseaux eaux pluviales & usées : Contrôle de l'état des grilles et tampons | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Réseaux assainissement | 4700 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49257 | Réseaux eaux pluviales & usées : Fixation et réglage des grilles et tampons | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Réseaux assainissement | 4700 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49263 | Réseaux eaux pluviales & usées : Vidange et nettoyage du séparateur à hydrocarbure | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Réseaux assainissement | 4700 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49264 | Réseaux eaux pluviales & usées : Vidange et nettoyage du bac à graisse | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Réseaux assainissement | 4700 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49254 | Réseaux eaux pluviales & usées : Contrôle de l'état général et du bon écoulement | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Réseaux divers | 4701 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 49298 | Disconnecteurs : Circulaire du 09/08/78 et 10/01/87 Contrôle à effectuer par un agent habilité,Contrôle de la pression et du débit de fuite vanne amont | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Réseaux divers | 4701 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 49282 | Poteaux incendie et robinets incendie armés : NFS 62201 - R5 APSAD,Vérifier l'étanchéité et le fonctionnnement de vannes de contre-barrage, RIA et tous les organes mécaniques de l'installation | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Réseaux divers | 4701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49301 | Disconnecteurs : Contrôle de la pression et du débit de fuite vanne avale | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Réseaux divers | 4701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49302 | Disconnecteurs : Contrôle des ?P (statique et dynamique) | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Réseaux divers | 4701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49300 | Disconnecteurs : Contrôle du fonctionnement de la soupape | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Réseaux divers | 4701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49299 | Disconnecteurs : Contrôle à effectuer par un agent habilité,Contrôle de l'obturateur et de la membrane | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Réseaux divers | 4701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49289 | Poteaux incendie et robinets incendie armés : Graissage des organes mécaniques mobiles | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Réseaux divers | 4701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49291 | Poteaux incendie et robinets incendie armés : Si nécessité, Remplacement d'un élément complet | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Réseaux divers | 4701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49290 | Poteaux incendie et robinets incendie armés : Si nécessité, Remplacement des composants défaillants | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Réseaux divers | 4701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49296 | Réseau d'arrosage : Graissage des organes mécaniques mobiles | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Réseaux divers | 4701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49294 | Réseau d'arrosage : Nettoyage regard branchement | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Réseaux divers | 4701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49297 | Réseau d'arrosage : Si nécessité,Remplacement des composants défaillants | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Réseaux divers | 4701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49309 | Réseau gaz : Graissage des organes mécaniques mobiles | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Réseaux divers | 4701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49311 | Réseau gaz : Si nécessité, Remplacement d'un élément complet | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Réseaux divers | 4701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49310 | Réseau gaz : Si nécessité, Remplacement des composants défaillants | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Réseaux divers | 4701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49308 | Réseau gaz : Si nécessité,Retouches anti-corrosion sur fixation | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Réseaux divers | 4701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49295 | Réseau d'arrosage : Contrôle fonctionnement vanne principale d'arrêt, essai | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Réseaux divers | 4701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49288 | Poteaux incendie et robinets incendie armés : Relever la pression au manomètre du RIA et poteaux incendie le plus défavorisé | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Réseaux divers | 4701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49285 | Poteaux incendie et robinets incendie armés : Vérifier l'état des dévidoirs (rotation, pivotement, choc éventuel) | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Réseaux divers | 4701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49283 | Poteaux incendie et robinets incendie armés : Vérifier le fonctionnement des organes constitutifs de la source d'eau ainsi que le niveau d'eau | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Réseaux divers | 4701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49284 | Poteaux incendie et robinets incendie armés : Vérifier le fonctionnement du moteur d'entraînement de la pompe et du surpresseur | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Réseaux divers | 4701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49286 | Poteaux incendie et robinets incendie armés : Vérifier qu'aucun élément constitutif du RIA ne manque (robinet diffuseur ou autres accessoires) | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Réseaux divers | 4701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49287 | Poteaux incendie et robinets incendie armés : Vérifier que les RIA et poteaux incendie sont prêts à fonctionner (en eau mais non sous-pression) | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Réseaux divers | 4701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49292 | Réseau d'arrosage : Contrôle visuel | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Réseaux divers | 4701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49293 | Réseau d'arrosage : Contrôle étanchéité réseau | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Réseaux divers | 4701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49304 | Réseau gaz : Contrôle de l'étanchéité du réseau | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Réseaux divers | 4701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49306 | Réseau gaz : Contrôle poste de détente | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Réseaux divers | 4701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49307 | Réseau gaz : Contrôle état des coffrets et de leur fixation | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Réseaux divers | 4701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49305 | Réseau gaz : Manipulation de la vanne de barrage | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Réseaux divers | 4701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49303 | Réseau gaz : Contrôle visuel | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Réseaux VDI | 4695 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49182 | Prises terminales RJ45 : Contrôle des fixations | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Réseaux VDI | 4695 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49181 | Prises terminales RJ45 : Contrôle visuel de l'état général | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Réseaux VDI | 4695 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49183 | Prises terminales RJ45 : Si nécessité, Recettage | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Réseaux VDI | 4695 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49184 | Prises terminales RJ45 : Si nécessité, Remplacement d'une prise | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Réseaux VDI | 4695 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49176 | Rocades, répartiteurs et sous-répartiteurs : Contrôle des fixations | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Réseaux VDI | 4695 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49175 | Rocades, répartiteurs et sous-répartiteurs : Contrôle visuel de l'état général | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Réseaux VDI | 4695 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49180 | Rocades, répartiteurs et sous-répartiteurs : Si nécessité,Remplacement d'un câble | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Réseaux VDI | 4695 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49179 | Rocades, répartiteurs et sous-répartiteurs : Si nécessité,Remplacement d'un élément complet | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Réseaux VDI | 4695 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49178 | Rocades, répartiteurs et sous-répartiteurs : Si nécessité,Remplacement des composants défaillants | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Réseaux VDI | 4695 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49177 | Rocades, répartiteurs et sous-répartiteurs : Si nécessité; Recettage | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Revêtement sols et murs | 4683 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48733 | Moquette : Contrôle des fixations des barres de seuil | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Revêtement sols et murs | 4683 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48732 | Moquette : Contrôle visuel de l'état général | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Revêtement sols et murs | 4683 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48734 | Moquette : Si nécessité,Remplacement du revêtement après grattage du sol et ragréage | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Revêtement sols et murs | 4683 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48743 | Revêtements de murs en faïence : Contrôle visuel de l'état général | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Revêtement sols et murs | 4683 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48748 | Revêtements de murs en faïence : Si nécessité,Remplacement du revêtement après grattage du support et réfection du lit de pose | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Revêtement sols et murs | 4683 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48747 | Revêtements de murs en faïence : Si nécessité,Reprise du scellement ou réfection du collage | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Revêtement sols et murs | 4683 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48745 | Revêtements de murs en faïence : Si nécessité,Réfection ponctuelle des joints au mortier de ciment | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Revêtement sols et murs | 4683 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48746 | Revêtements de murs en faïence : Sondage afin de localiser les éventuels décollements | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Revêtement sols et murs | 4683 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48744 | Revêtements de murs en faïence : Vérification du bon état des joints au mortier de ciment | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Revêtement sols et murs | 4683 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48724 | Revêtements de sols en PVC : Contrôle des fixations des barres de seuil | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Revêtement sols et murs | 4683 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48723 | Revêtements de sols en PVC : Contrôle visuel de l'état général | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Revêtement sols et murs | 4683 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48731 | Revêtements de sols en PVC : Si nécessité,Remplacement du revêtement après grattage du sol et ragréage | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Revêtement sols et murs | 4683 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48730 | Revêtements de sols en PVC : Si nécessité,Reprise suite à décollement ou bullage | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Revêtement sols et murs | 4683 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48726 | Revêtements de sols en PVC : Si nécessité,Réfection du traitement polyuréthane | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Revêtement sols et murs | 4683 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48728 | Revêtements de sols en PVC : Si nécessité,Réfection fixation des barres de seuil | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Revêtement sols et murs | 4683 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48727 | Revêtements de sols en PVC : Si nécessité,Réfection ponctuelle des joints thermosoudables | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Revêtement sols et murs | 4683 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48729 | Revêtements de sols en PVC : Si nécessité,Réfection profilés de finition en angle clipsés sur marches d'escalier | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Revêtement sols et murs | 4683 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48725 | Revêtements de sols en PVC : Vérification du bon état des joints thermosoudables | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Revêtement sols et murs | 4683 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48736 | Revêtements de sols en dallage et carreaux : Contrôle des fixations des barres de seuil | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Revêtement sols et murs | 4683 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48742 | Revêtements de sols en dallage et carreaux : Si nécessité,Remplacement du revêtement après grattage du sol et ragréage | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Revêtement sols et murs | 4683 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48741 | Revêtements de sols en dallage et carreaux : Si nécessité,Reprise du scellement ou réfection du collage | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Revêtement sols et murs | 4683 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48739 | Revêtements de sols en dallage et carreaux : Si nécessité,Réfection fixation des barres de seuil | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Revêtement sols et murs | 4683 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48738 | Revêtements de sols en dallage et carreaux : Si nécessité,Réfection ponctuelle des joints au mortier de ciment | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Revêtement sols et murs | 4683 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48740 | Revêtements de sols en dallage et carreaux : Sondage afin de localiser les éventuels décollements | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Revêtement sols et murs | 4683 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48737 | Revêtements de sols en dallage et carreaux : Vérification du bon état des joints au mortier de ciment | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Revêtement sols et murs | 4683 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48735 | Revêtements de sols en dallage et carreaux : Contrôle visuel de l'état général | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Revêtements de facades | 4677 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48584 | Couvertines : Contrôle des fixations | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Revêtements de facades | 4677 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48583 | Couvertines : Contrôle visuel de l'état général | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Revêtements de facades | 4677 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48586 | Couvertines : Si nécessité ,Remplacement des fixations manquantes, cassées ou corrodées | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Revêtements de facades | 4677 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48585 | Couvertines : Si nécessité ,Resserrage des fixations | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Revêtements de facades | 4677 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48587 | Couvertines : Si nécessité ,Remplacement des couvertines | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Revêtements de facades | 4677 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48578 | Enduit de façades monocouche : Contrôle visuel de l'état des surfaces, recherche des fissures | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Revêtements de facades | 4677 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48577 | Enduit de façades monocouche : Contrôle visuel de l'état général | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Revêtements de facades | 4677 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48579 | Enduit de façades monocouche : Selon périodicité à définir,Lavage à l'eau sous pression additionnée d'un agent nettoyant | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Revêtements de facades | 4677 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48581 | Enduit de façades monocouche : Si nécessité ,Piochage des parties défectueuses et réfecfion ponctuelle de l'enduit | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Revêtements de facades | 4677 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48582 | Enduit de façades monocouche : Si nécessité ,Réfection de l'enduit | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Revêtements de facades | 4677 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48580 | Enduit de façades monocouche : Sondage afin de localiser les eventuels décollements | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Revêtements de facades | 4677 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48572 | Vêture en panneaux de béton ou métallique : Contrôle des fixations | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Revêtements de facades | 4677 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48571 | Vêture en panneaux de béton ou métallique : Contrôle visuel de l'état général | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Revêtements de facades | 4677 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48573 | Vêture en panneaux de béton ou métallique : Selon périodicité à définir, Lavage à l'eau sous pression additionnée d'un agent nettoyant | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Revêtements de facades | 4677 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48575 | Vêture en panneaux de béton ou métallique : Si nécessité,Remplacement des fixations manquantes, cassées ou corrodées | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Revêtements de facades | 4677 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48576 | Vêture en panneaux de béton ou métallique : Si nécessité,Remplacement des plaques déformées ou panneaux cassés | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Revêtements de facades | 4677 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48574 | Vêture en panneaux de béton ou métallique : Si nécessité,Resserrage des fixations | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Serrurerie, métallerie | 4681 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48707 | Escaliers métalliques : Contrôle des fixations et scellements | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Serrurerie, métallerie | 4681 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48709 | Escaliers métalliques : Contrôle visuel de l'état de la protection antirouille | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Serrurerie, métallerie | 4681 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48712 | Escaliers métalliques : Si nécessité,Remplacement d'un élément | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Serrurerie, métallerie | 4681 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48711 | Escaliers métalliques : Si nécessité,Réfection d'une soudure | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Serrurerie, métallerie | 4681 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48708 | Escaliers métalliques : Si nécessité,Réfection des fixations et scellements | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Serrurerie, métallerie | 4681 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48710 | Escaliers métalliques : Si nécessité,Réfection peinture et/ou protection antirouille | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Serrurerie, métallerie | 4681 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48695 | Portes et trappes métalliques : Contrôle visuel de l'état de la protection antirouille | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Serrurerie, métallerie | 4681 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48693 | Portes et trappes métalliques : Si nécessité,Mise en jeu de l'ouvrant | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Serrurerie, métallerie | 4681 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48698 | Portes et trappes métalliques : Si nécessité,Remplacement d'un bloc porte | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Serrurerie, métallerie | 4681 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48697 | Portes et trappes métalliques : Si nécessité,Remplacement d'une porte | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Serrurerie, métallerie | 4681 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48694 | Portes et trappes métalliques : Si nécessité,Remplacement des rondelles d'usure sur paumelles | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Serrurerie, métallerie | 4681 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48696 | Portes et trappes métalliques : Si nécessité,Réfection peinture et/ou protection antirouille | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Serrurerie, métallerie | 4681 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48700 | Quincailleries : Graissage et huilage des parties mobiles | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Serrurerie, métallerie | 4681 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48701 | Quincailleries : Réglage force ferme-porte | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Serrurerie, métallerie | 4681 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48705 | Quincailleries : Si nécessité,Remplacement d'un canon sur organigramme | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Serrurerie, métallerie | 4681 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48704 | Quincailleries : Si nécessité,Remplacement des éléments de quincaillerie déformés ou usés | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Serrurerie, métallerie | 4681 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48703 | Quincailleries : Si nécessité,Resserrage des fixations et réglage des divers éléments de quincaillerie | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Serrurerie, métallerie | 4681 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48706 | Escaliers métalliques : Contrôle visuel de l'état général | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Serrurerie, métallerie | 4681 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48692 | Portes et trappes métalliques : Vérification du bon fonctionnement en fermeture et ouverture | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Serrurerie, métallerie | 4681 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48702 | Quincailleries : Contrôle des fixations des divers éléments de quincaillerie (paumelles, butée de porte, béquille, bec de cane, etc.) | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Serrurerie, métallerie | 4681 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48699 | Quincailleries : Vérification du bon fonctionnement de la béquille, du bec de cane et de la serrure | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Signaletique int | 4685 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48757 | Panneaux de signalisation : Contrôle des fixations | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Signaletique int | 4685 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48756 | Panneaux de signalisation : Contrôle visuel de l'état général | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Signaletique int | 4685 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48758 | Panneaux de signalisation : Si nécessité ,Réfection des fixations | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Signaletique int | 4685 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48760 | Panneaux de signalisation : Si nécessité,Remplacement d'un plexiglass | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Signaletique int | 4685 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48759 | Panneaux de signalisation : Si nécessité,Remplacement d'une plaque ou d'un panneau | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Sureté | 4697 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49215 | Centrale anti-intrusion :Nettoyage et resserrages centrale | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Sureté | 4697 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49216 | Centrale anti-intrusion :Si nécessité,Contrôle et remplacement des rubans et des piles | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Sureté | 4697 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49217 | Centrale anti-intrusion :Si nécessité,Remplacement batterie | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Sureté | 4697 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49219 | Centrale anti-intrusion :Si nécessité,Remplacement d'un élément complet | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Sureté | 4697 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49218 | Centrale anti-intrusion :Si nécessité,Remplacement des composants défaillants | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Sureté | 4697 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49209 | Détecteurs multitechnologies :Si nécessité,Remplacement | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Sureté | 4697 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49208 | Détecteurs multitechnologies :Si nécessité,Réglage de position | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Sureté | 4697 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49197 | Lecteurs de badge :Contrôle du bon fonctionnement | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Sureté | 4697 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49199 | Lecteurs de badge :Si nécessité,Remplacement d'un élément complet | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Sureté | 4697 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49198 | Lecteurs de badge :Si nécessité,Remplacement des composants défaillants | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Sureté | 4697 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49200 | Logiciel :Si nécessité,Mise à jour | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Sureté | 4697 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49201 | Logiciel :Si nécessité,Restauration sauvegarde informatique | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Sureté | 4697 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49207 | Vidéo portier :Si nécessité,Remplacement d'un interphone | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Sureté | 4697 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49212 | Centrale anti-intrusion :Essais et contrôle des "adresses" | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Sureté | 4697 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49205 | Vidéo portier :Contrôle de l'alimentation de secours | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Sureté | 4697 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49202 | Vidéo portier :Contrôle de l'état des appareillages | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Sureté | 4697 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49203 | Vidéo portier :Contrôle des connexions électriques | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Sureté | 4697 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49204 | Vidéo portier :Contrôle des lignes et mesures des inpédences | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Sureté | 4697 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49206 | Vidéo portier :Essai de l'installation | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Sureté | 4697 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49214 | Centrale anti-intrusion :Contrôle de l'autoprotection | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Sureté | 4697 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49213 | Centrale anti-intrusion :Contrôle de la batterie (charge et décharge, essais) | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Sureté | 4697 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49210 | Centrale anti-intrusion :Contrôle du bon fonctionnement de la centrale d'alarmes | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Sureté | 4697 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49211 | Centrale anti-intrusion :Tests de bon fonctionnement | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Surveillance Video | 4696 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49189 | Caméras et moniteurs : Contrôle de l'image sur place (mise au point sur objet à viser et réglage) | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Surveillance Video | 4696 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49191 | Caméras et moniteurs : Si nécessité, Remplacement d'un élément complet | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Surveillance Video | 4696 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49190 | Caméras et moniteurs : Si nécessité, Remplacement des composants défaillants | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Surveillance Video | 4696 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49195 | Logiciel d'assistance à la surveillance : Si nécessité, Mise à jour | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Surveillance Video | 4696 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49196 | Logiciel d'assistance à la surveillance : Si nécessité, Restauration sauvegarde informatique | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Surveillance Video | 4696 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49192 | Serveur de répartition et stockeur : Contrôle du bon fonctionnement | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Surveillance Video | 4696 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49194 | Serveur de répartition et stockeur : Si nécessité, Remplacement d'un élément complet | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Surveillance Video | 4696 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49193 | Serveur de répartition et stockeur : Si nécessité, Remplacement des composants défaillants | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Surveillance Video | 4696 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49185 | Caméras et moniteurs : Contrôle du bon fonctionnement des caméras, moniteur et autres éléments | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Surveillance Video | 4696 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49186 | Caméras et moniteurs : Contrôle du fonctionnement moniteur central | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Surveillance Video | 4696 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49188 | Caméras et moniteurs : Contrôle et serrage des supports | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Surveillance Video | 4696 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49187 | Caméras et moniteurs : Nettoyage des vitres des caissons, caméras | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Systèmes sécu Incendie | 4694 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49135 | Centrale SDI, CMSI et AES : Contrôle de l'aspect des déclencheurs manuels (bris de glace) | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Systèmes sécu Incendie | 4694 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49137 | Centrale SDI, CMSI et AES : Essai des signaux sonores et lumineux (alarme feu, mise hors service, défaut alimentation) | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Systèmes sécu Incendie | 4694 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49136 | Centrale SDI, CMSI et AES : Relevé de la tension batteries | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Systèmes sécu Incendie | 4694 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49148 | Centrale SDI, CMSI et AES : Si nécessité,Remplacement d'un élément complet | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Systèmes sécu Incendie | 4694 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49147 | Centrale SDI, CMSI et AES : Si nécessité,Remplacement des composants défaillants | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Systèmes sécu Incendie | 4694 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49173 | Diffuseurs sonores : Si nécessité,Remplacement d'un élément | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Systèmes sécu Incendie | 4694 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49171 | Déclencheurs manuels à membranes déformables : Si nécessité,Remplacement d'un déclencheur | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Systèmes sécu Incendie | 4694 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49169 | Détecteurs optiques : Si nécessité,Remplacement d'un détecteur | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Systèmes sécu Incendie | 4694 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49143 | Centrale SDI, CMSI et AES : Contrôle d'adressage par rapport aux plans d'implantation | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Systèmes sécu Incendie | 4694 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49156 | Centrale SDI, CMSI et AES : Contrôle de l'état des batteries (oxydation, sulfatage, resserrage des connexions) | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Systèmes sécu Incendie | 4694 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49140 | Centrale SDI, CMSI et AES : Contrôle des logiciels d'exploitation | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Systèmes sécu Incendie | 4694 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49146 | Centrale SDI, CMSI et AES : Contrôle du bon fonctionnement de tous les organes sonores | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Systèmes sécu Incendie | 4694 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49159 | Centrale SDI, CMSI et AES : Contrôle intensité en charge | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Systèmes sécu Incendie | 4694 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49157 | Centrale SDI, CMSI et AES : Essai des batteries de secours | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Systèmes sécu Incendie | 4694 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49151 | Centrale SDI, CMSI et AES : Essai des commandes manuelles pompiers | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Systèmes sécu Incendie | 4694 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49152 | Centrale SDI, CMSI et AES : Essai réel des zones des séquences avec contrôle sur le site du bon fonctionnement des équipements (ventilateur, PCF, VCF, …) | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Systèmes sécu Incendie | 4694 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49138 | Centrale SDI, CMSI et AES : Nettoyage des baies | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Systèmes sécu Incendie | 4694 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49139 | Centrale SDI, CMSI et AES : Resserrage des connexions | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Systèmes sécu Incendie | 4694 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49155 | Centrale SDI, CMSI et AES : Réglage si nécessaire, sur carte régulation de charge | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Systèmes sécu Incendie | 4694 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49141 | Centrale SDI, CMSI et AES : Test de la source secondaire | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Systèmes sécu Incendie | 4694 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49142 | Centrale SDI, CMSI et AES : Test de la troisième source | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Systèmes sécu Incendie | 4694 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49144 | Centrale SDI, CMSI et AES : Test des interfaces | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Systèmes sécu Incendie | 4694 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49145 | Centrale SDI, CMSI et AES : Test des lampes | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Systèmes sécu Incendie | 4694 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49149 | Centrale SDI, CMSI et AES : Vérification des scénarios avec essais en statique en sortie des baies | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Systèmes sécu Incendie | 4694 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49150 | Centrale SDI, CMSI et AES : Vérification des signalisations sur les racks | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Systèmes sécu Incendie | 4694 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49158 | Centrale SDI, CMSI et AES : Vérification des tensions de décharge | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Systèmes sécu Incendie | 4694 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49153 | Centrale SDI, CMSI et AES : Vérification des tensions primaires et secondaires | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Systèmes sécu Incendie | 4694 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49154 | Centrale SDI, CMSI et AES : Vérification du floating | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Systèmes sécu Incendie | 4694 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49172 | Diffuseurs sonores : Contrôle du bon fonctionnement | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Systèmes sécu Incendie | 4694 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49174 | Dispositifs actionnés de sécurité : Contrôle du bon fonctionnement | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Systèmes sécu Incendie | 4694 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49170 | Déclencheurs manuels à membranes déformables : Contrôle du bon fonctionnement | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Systèmes sécu Incendie | 4694 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49161 | Détecteurs optiques : Contrôle de l'alarme sur la centrale | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Systèmes sécu Incendie | 4694 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49165 | Détecteurs optiques : Contrôle de la bonne correspondance des zones | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Systèmes sécu Incendie | 4694 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49166 | Détecteurs optiques : Contrôle de la priorité d'alarme feu | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Systèmes sécu Incendie | 4694 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49163 | Détecteurs optiques : Contrôle de la valeur ohmique de chaque ligne | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Systèmes sécu Incendie | 4694 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49164 | Détecteurs optiques : Débranchement d'un détecteur par zone pour identification de dérangement de ligne | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Systèmes sécu Incendie | 4694 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49160 | Détecteurs optiques : Essai de 50% des détecteurs par perchage ainsi que les voyants | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Systèmes sécu Incendie | 4694 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49168 | Détecteurs optiques : Recyclage des détecteurs tous les 4 ans | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Systèmes sécu Incendie | 4694 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49167 | Détecteurs optiques : Vérification de la bonne implantation des détecteurs en fonction des modifications apportées dans le temps (déplacement de cloisons, création de bureaux, …) | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Systèmes sécu Incendie | 4694 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49162 | Détecteurs optiques : Vérification des indicateurs d'action correspondants | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Terminaux Chauffage | 4688 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48909 | Aerothermes : Contrôle fonctionnement régulation | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Terminaux Chauffage | 4688 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48905 | Aerothermes : Contrôle isolement enroulements moteur | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Terminaux Chauffage | 4688 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48903 | Aerothermes : Contrôle jeu latéral turbine/volute | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Terminaux Chauffage | 4688 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48902 | Aerothermes : Contrôle équilibrage turbines | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Terminaux Chauffage | 4688 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48910 | Aerothermes : Contrôle étanchéité ensemble | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Terminaux Chauffage | 4688 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48908 | Aerothermes : Dépoussiérage par aspiration batteries | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Terminaux Chauffage | 4688 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48904 | Aerothermes : Dépoussiérage par aspiration ventilateur de refroidissement | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Terminaux Chauffage | 4688 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48901 | Aerothermes : Examen surface ailettes turbines | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Terminaux Chauffage | 4688 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48907 | Aerothermes : Mesure intensité | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Terminaux Chauffage | 4688 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48906 | Aerothermes : Mesure résistance enroulements | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Terminaux Chauffage | 4688 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48898 | Aerothermes : Remplacement courroies groupe de ventilation | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Terminaux Chauffage | 4688 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48895 | Aerothermes : Remplacement filtres et préfiltres | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Terminaux Chauffage | 4688 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48939 | Batterie chaude : Relevé perte de charge des batteries (entrée/sortie eau) | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Terminaux Chauffage | 4688 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48940 | Batterie chaude : Si nécessité,Remplacement d'une batterie chaude | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Terminaux Chauffage | 4688 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48924 | Pompes et circulateurs : Relevé des performances | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Terminaux Chauffage | 4688 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48925 | Pompes et circulateurs : Si nécessité,Remplacement d'une pompe | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Terminaux Chauffage | 4688 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48927 | Vannes et robinetterie : Graissage des parties mobiles | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Terminaux Chauffage | 4688 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48928 | Vannes et robinetterie : Resserrage des presse-étoupe | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Terminaux Chauffage | 4688 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48930 | Vannes et robinetterie : Si nécessité,Remplacement d'une vanne | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Terminaux Chauffage | 4688 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48929 | Vannes et robinetterie : Si nécessité,Réfection des presse-étoupe | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Terminaux Chauffage | 4688 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48897 | Aerothermes : Contrôle état et tension courroies groupe de ventilation | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Terminaux Chauffage | 4688 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48900 | Aerothermes : Dépoussiérage turbine ventilateur | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Terminaux Chauffage | 4688 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48899 | Aerothermes : Graissage lubrifiant paliers et roulements | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Terminaux Chauffage | 4688 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48894 | Aerothermes : Nettoyage filtres et préfiltres lavables | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Terminaux Chauffage | 4688 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48896 | Aerothermes : Remplacement filtres à charbon (si existant) | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Terminaux Chauffage | 4688 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48932 | Batterie chaude : Contrôle des batteries et de leur étanchéité | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Terminaux Chauffage | 4688 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48934 | Batterie chaude : Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs) | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Terminaux Chauffage | 4688 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48931 | Batterie chaude : Contrôle températures amont aval | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Terminaux Chauffage | 4688 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48936 | Batterie chaude : Essai des sécurités batterie électrique | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Terminaux Chauffage | 4688 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48937 | Batterie chaude : Relevé de l'intensité des différents étages de la batterie électrique | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Terminaux Chauffage | 4688 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48938 | Batterie chaude : Relevé de l'isolement de la batterie électrique | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Terminaux Chauffage | 4688 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48933 | Batterie chaude : Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Terminaux Chauffage | 4688 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48935 | Batterie chaude : Vérification et nettoyage du bac de récupération des condensats | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Terminaux Chauffage | 4688 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48922 | Pompes et circulateurs : Contrôle de l'alignement | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Terminaux Chauffage | 4688 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48921 | Pompes et circulateurs : Contrôle de l'état de l'alignement | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Terminaux Chauffage | 4688 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48911 | Pompes et circulateurs : Contrôle de l'état de la protection mécanique de l'accouplement | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Terminaux Chauffage | 4688 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48914 | Pompes et circulateurs : Contrôle de la boîte à bornes moteurs | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Terminaux Chauffage | 4688 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48919 | Pompes et circulateurs : Contrôle de la fixation de la moto-pompe | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Terminaux Chauffage | 4688 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48918 | Pompes et circulateurs : Contrôle des antivibratiles | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Terminaux Chauffage | 4688 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48923 | Pompes et circulateurs : Contrôle des roulements | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Terminaux Chauffage | 4688 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48916 | Pompes et circulateurs : Contrôle des équipotentielles de masse | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Terminaux Chauffage | 4688 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48917 | Pompes et circulateurs : Dépoussièrage du ventilateur de refroidissement moteur | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Terminaux Chauffage | 4688 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48920 | Pompes et circulateurs : Graissage des paliers | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Terminaux Chauffage | 4688 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48912 | Pompes et circulateurs : Relevé de l'intensité absorbée | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Terminaux Chauffage | 4688 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48915 | Pompes et circulateurs : Relevé de l'isolement du moteur | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Terminaux Chauffage | 4688 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48913 | Pompes et circulateurs : Relevé du ?P pompe | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Terminaux Chauffage | 4688 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48926 | Vannes et robinetterie : Vérification du bon fonctionnement des vannes | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 49007 | Centrales de traitement d'air : caissons : Arrêté du 08/10/87 CH38,Changement des filtres si perte de charge > aux recommandations constructeur | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 49006 | Centrales de traitement d'air : caissons : CH39 - GH35,Relevé perte de charge avant et après changement des filtres | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49071 | Centrales de traitement d'air : armoire électrique : Contrôle de l'état des goulottes | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49072 | Centrales de traitement d'air : armoire électrique : Contrôle de l'état des presse-étoupes | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49067 | Centrales de traitement d'air : armoire électrique : Contrôle de la barrette du neutre au sectionneur | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49073 | Centrales de traitement d'air : armoire électrique : Contrôle de la fixation de l'armoire | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49070 | Centrales de traitement d'air : armoire électrique : Contrôle de la présence du plan et remise à jour éventuelle | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49062 | Centrales de traitement d'air : armoire électrique : Contrôle des appareils de mesure en façade et étalonnage | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49068 | Centrales de traitement d'air : armoire électrique : Contrôle des liaisons équipotentielles | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49066 | Centrales de traitement d'air : armoire électrique : Contrôle du Pdcc des disjoncteurs par rapport au plan | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49065 | Centrales de traitement d'air : armoire électrique : Contrôle du calibrage des fusibles par rapport au plan | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49059 | Centrales de traitement d'air : armoire électrique : Contrôle du relayage général (bruit, fixation, …) | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49058 | Centrales de traitement d'air : armoire électrique : Contrôle du réglage des relais thermiques par rapport au plan | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49057 | Centrales de traitement d'air : armoire électrique : Contrôle du réglage des temporisations | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49064 | Centrales de traitement d'air : armoire électrique : Contrôle du serrage des connexions | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49060 | Centrales de traitement d'air : armoire électrique : Essai des disjoncteurs différentiels | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49061 | Centrales de traitement d'air : armoire électrique : Essai des reports et commandes GTB | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49063 | Centrales de traitement d'air : armoire électrique : Graissage du sectionneur général | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49074 | Centrales de traitement d'air : armoire électrique : Nettoyage / dépoussièrage | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49069 | Centrales de traitement d'air : armoire électrique : Relevé de l'isolement de l'armoire | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49054 | Centrales de traitement d'air : armoire électrique : Relevé de la tension sur chaque phase | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49075 | Centrales de traitement d'air : armoire électrique : Si nécessité,Remplacement des composants défaillants | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49020 | Centrales de traitement d'air : batteries chaudes et froides : Relevé des performances | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49019 | Centrales de traitement d'air : batteries chaudes et froides : Relevé perte de charge des batteries (entrée/sortie eau) | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49022 | Centrales de traitement d'air : batteries chaudes et froides : Si nécessité,Remplacement d'un élément | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49021 | Centrales de traitement d'air : batteries chaudes et froides : Si nécessité,Remplacement des composants défaillants | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49010 | Centrales de traitement d'air : caissons : Contrôle de l'étalonnage des indicateurs de mesure (thermostats, hygromètres, manomètres, …) | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49008 | Centrales de traitement d'air : caissons : Relevé de la pression statique ou de la vitesse d'air aux points caractéristiques de l'installation | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49009 | Centrales de traitement d'air : caissons : Relevé du débit global minimal d'air neuf de l'installation | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49031 | Centrales de traitement d'air : humidificateur vapeur : Si nécessité,Remplacement d'un élément | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49030 | Centrales de traitement d'air : humidificateur vapeur : Si nécessité,Remplacement des composants défaillants | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49041 | Centrales de traitement d'air : régulation : Si nécessité,Remplacement d'un élément | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49040 | Centrales de traitement d'air : régulation : Si nécessité,Remplacement des composants défaillants | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49051 | Centrales de traitement d'air : variateur de vitesse : Si nécessité,Remplacement d'un élément | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49050 | Centrales de traitement d'air : variateur de vitesse : Si nécessité,Remplacement des composants défaillants | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49077 | Diffuseurs à induction et à déplacement d'air : Contrôle des fixations | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49076 | Diffuseurs à induction et à déplacement d'air : Contrôle visuel de l'état général | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49078 | Diffuseurs à induction et à déplacement d'air : Si nécessité,Remplacement d'un diffuseur | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49082 | Réseaux aérauliques : Contrôle des indicateurs de mesure et étalonnage par comparaison avec appareils étalonnés | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49081 | Réseaux aérauliques : Contrôle des positions des registres | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49080 | Réseaux aérauliques : Nettoyage des bouches de soufflage et d'extraction dans les locaux | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49079 | Réseaux aérauliques : Nettoyage des grilles d'air neuf et de rejet | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49084 | Réseaux aérauliques : Si nécessité,Remplacement d'un élément | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49083 | Réseaux aérauliques : Si nécessité,Remplacement des composants défaillants | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49012 | Centrales de traitement d'air : batteries chaudes et froides : Contrôle des batteries et de leur étanchéité | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49014 | Centrales de traitement d'air : batteries chaudes et froides : Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs) | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49011 | Centrales de traitement d'air : batteries chaudes et froides : Contrôle températures amont aval | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49016 | Centrales de traitement d'air : batteries chaudes et froides : Essai des sécurités batterie électrique | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49017 | Centrales de traitement d'air : batteries chaudes et froides : Relevé de l'intensité des différents étages de la batterie électrique | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49018 | Centrales de traitement d'air : batteries chaudes et froides : Relevé de l'isolement de la batterie électrique | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49013 | Centrales de traitement d'air : batteries chaudes et froides : Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49015 | Centrales de traitement d'air : batteries chaudes et froides : Vérification et nettoyage du bac de récupération des condensats | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48994 | Centrales de traitement d'air : caissons : Contrôle boîte à bornes du ou des moteurs (serrage) | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48998 | Centrales de traitement d'air : caissons : Contrôle de l'alignement des poulies | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48993 | Centrales de traitement d'air : caissons : Contrôle de l'isolement du ou des moteurs | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49002 | Centrales de traitement d'air : caissons : Contrôle de l'état des soufflets et des plots antivibratiles | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48997 | Centrales de traitement d'air : caissons : Contrôle de l'état et de la tension des courroies | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49003 | Centrales de traitement d'air : caissons : Contrôle de la fixation des appareils de mesure | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49001 | Centrales de traitement d'air : caissons : Contrôle de la fixation des volutes | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48995 | Centrales de traitement d'air : caissons : Contrôle des liaisons équipotentielles de masse | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49000 | Centrales de traitement d'air : caissons : Contrôle des roulements | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48996 | Centrales de traitement d'air : caissons : Essai du thermostat antigel (contrôle des asservissements) | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48999 | Centrales de traitement d'air : caissons : Graissage des paliers | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49004 | Centrales de traitement d'air : caissons : Lubrification des registres et contrôle des moto-réducteurs | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49005 | Centrales de traitement d'air : caissons : Nettoyage complet du caisson (registre, caisson, batteries, ventilateurs, …) | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48992 | Centrales de traitement d'air : caissons : Relevé de l'intensité du ou des moteurs de ventilation | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49037 | Centrales de traitement d'air : régulation : Contrôle de l'étalonnage des sondes | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49034 | Centrales de traitement d'air : régulation : Contrôle des points de consigne des régulateurs | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49039 | Centrales de traitement d'air : régulation : Contrôle des scénarios de fonctionnement (normaux et dégradés) de la chaîne de régulation (à la boîte à décade ou en simulation numérique) | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49036 | Centrales de traitement d'air : régulation : Contrôle du réglage des thermostats | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49033 | Centrales de traitement d'air : régulation : Contrôle du serrage des connexions | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49032 | Centrales de traitement d'air : régulation : Dépoussiérage des cartes ou des régulateurs | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49035 | Centrales de traitement d'air : régulation : Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49038 | Centrales de traitement d'air : régulation : Vérification des actionneurs par la régulation (moteurs de vanne, de registre, …) | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49049 | Centrales de traitement d'air : variateur de vitesse : Changement du filtre | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49048 | Centrales de traitement d'air : variateur de vitesse : Contrôle de la ventilation de l'armoire | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49042 | Centrales de traitement d'air : variateur de vitesse : Contrôle de son état | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49043 | Centrales de traitement d'air : variateur de vitesse : Contrôle du serrage des connexions | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49047 | Centrales de traitement d'air : variateur de vitesse : Dépoussiérage du variateur | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49046 | Centrales de traitement d'air : variateur de vitesse : Relevé du signal sonore puissance - Tension efficace vraie | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49044 | Centrales de traitement d'air : variateur de vitesse : Vérification des paramètres commande | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49045 | Centrales de traitement d'air : variateur de vitesse : Vérification des paramètres sécurité | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49056 | Centrales de traitement d'air : armoire électrique : Contrôle de l'équilibrage des phases | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49053 | Centrales de traitement d'air : armoire électrique : Contrôle du fonctionnement de l'éclairage intérieur | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49055 | Centrales de traitement d'air : armoire électrique : Essai de l'arrêt d'urgence | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49052 | Centrales de traitement d'air : armoire électrique : Essai des commutateurs de sélection AUTO / ARRET / MANU | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49027 | Centrales de traitement d'air : humidificateur vapeur : Contrôle de l'étanchéité des conduits de vapeur | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49024 | Centrales de traitement d'air : humidificateur vapeur : Contrôle de l'état des buses | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49025 | Centrales de traitement d'air : humidificateur vapeur : Contrôle du système d'alimentation automatique en eau (flotteur, électrovanne) | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49026 | Centrales de traitement d'air : humidificateur vapeur : Contrôle du système de vidange automatique | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49029 | Centrales de traitement d'air : humidificateur vapeur : Manœuvre de la vanne d'isolement | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49028 | Centrales de traitement d'air : humidificateur vapeur : Nettoyage de la cuve et électrodes | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ventilation | 4691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49023 | Centrales de traitement d'air : humidificateur vapeur : Relevé de l'intensité nominale et de l'isolement des électrodes | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Voiries | 4702 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49320 | Signalisations : Si nécessité,Refixation des panneaux, traitement anti-corrosion des supports et des fixations | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Voiries | 4702 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49321 | Signalisations : Si nécessité,Remplacement d'un élément complet | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Voiries | 4702 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49318 | Signalisations : Si nécessité,Reprises ponctuelles du marquage au sol | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Voiries | 4702 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49315 | Voiries : Si nécessité,Garnissage des joints entre dalles | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Voiries | 4702 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49314 | Voiries : Si nécessité,Rebouchage des nids de poules | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Voiries | 4702 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49316 | Voiries : Si nécessité,Remplacement ponctuel de dalles | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Voiries | 4702 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49319 | Signalisations : Contrôle de la fixation des panneaux de signalisation et de leur état | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Voiries | 4702 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49317 | Voiries : Contrôle de l'état des bordures et reprises ponctuelles | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Voiries | 4702 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49313 | Voiries : Contrôle de l'état des revêtements (enrobés, béton, dalles) | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Voiries | 4702 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49312 | Voiries : Contrôle visuel | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Aérothermes | 4965 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50059 | Aerothermes : Contrôle fonctionnement régulation | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Aérothermes | 4965 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50055 | Aerothermes : Contrôle isolement enroulements moteur | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Aérothermes | 4965 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50053 | Aerothermes : Contrôle jeu latéral turbine/volute | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Aérothermes | 4965 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50052 | Aerothermes : Contrôle équilibrage turbines | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Aérothermes | 4965 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50060 | Aerothermes : Contrôle étanchéité ensemble | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Aérothermes | 4965 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50058 | Aerothermes : Dépoussiérage par aspiration batteries | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Aérothermes | 4965 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50054 | Aerothermes : Dépoussiérage par aspiration ventilateur de refroidissement | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Aérothermes | 4965 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50051 | Aerothermes : Examen surface ailettes turbines | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Aérothermes | 4965 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50057 | Aerothermes : Mesure intensité | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Aérothermes | 4965 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50056 | Aerothermes : Mesure résistance enroulements | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Aérothermes | 4965 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50048 | Aerothermes : Remplacement courroies groupe de ventilation | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Aérothermes | 4965 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50045 | Aerothermes : Remplacement filtres et préfiltres | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Aérothermes | 4965 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50047 | Aerothermes : Contrôle état et tension courroies groupe de ventilation | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Aérothermes | 4965 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50050 | Aerothermes : Dépoussiérage turbine ventilateur | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Aérothermes | 4965 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50049 | Aerothermes : Graissage lubrifiant paliers et roulements | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Aérothermes | 4965 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50044 | Aerothermes : Nettoyage filtres et préfiltres lavables | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Aérothermes | 4965 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50046 | Aerothermes : Remplacement filtres à charbon (si existant) | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Armoire électrique | 5226 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53350 | Tableaux divisionnaires : Contrôle de l'état des goulottes | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Armoire électrique | 5226 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53351 | Tableaux divisionnaires : Contrôle de l'état des presse-étoupes | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Armoire électrique | 5226 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53345 | Tableaux divisionnaires : Contrôle de la barrette du neutre au sectionneur | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Armoire électrique | 5226 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53352 | Tableaux divisionnaires : Contrôle de la fixation de l'armoire | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Armoire électrique | 5226 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53349 | Tableaux divisionnaires : Contrôle de la présence du plan et remise à jour éventuelle | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Armoire électrique | 5226 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53340 | Tableaux divisionnaires : Contrôle des appareils de mesure en façade et étalonnage | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Armoire électrique | 5226 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53346 | Tableaux divisionnaires : Contrôle des liaisons équipotentielles | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Armoire électrique | 5226 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53344 | Tableaux divisionnaires : Contrôle du Pdcc des disjoncteurs par rapport au plan | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Armoire électrique | 5226 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53343 | Tableaux divisionnaires : Contrôle du calibrage des fusibles par rapport au plan | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Armoire électrique | 5226 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53337 | Tableaux divisionnaires : Contrôle du relayage général (bruit, fixation, …) | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Armoire électrique | 5226 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53336 | Tableaux divisionnaires : Contrôle du réglage des relais thermiques par rapport au plan | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Armoire électrique | 5226 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53335 | Tableaux divisionnaires : Contrôle du réglage des temporisations | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Armoire électrique | 5226 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53342 | Tableaux divisionnaires : Contrôle du serrage des connexions | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Armoire électrique | 5226 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53338 | Tableaux divisionnaires : Essai des disjoncteurs différentiels | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Armoire électrique | 5226 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53339 | Tableaux divisionnaires : Essai des reports et commandes GTB | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Armoire électrique | 5226 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53341 | Tableaux divisionnaires : Graissage du sectionneur général | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Armoire électrique | 5226 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53348 | Tableaux divisionnaires : Identification du ou des départs en cas d'isolement faible (<50 k ?) | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Armoire électrique | 5226 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53353 | Tableaux divisionnaires : Nettoyage / dépoussièrage | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Armoire électrique | 5226 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53347 | Tableaux divisionnaires : Relevé de l'isolement de l'armoire | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Armoire électrique | 5226 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53354 | Tableaux divisionnaires : Si nécessité,Remplacement des composants défaillants | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Armoire électrique | 5226 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53334 | Tableaux divisionnaires : Contrôle de l'équilibrage des phases | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Armoire électrique | 5226 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53331 | Tableaux divisionnaires : Contrôle du fonctionnement de l'éclairage intérieur | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Armoire électrique | 5226 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53333 | Tableaux divisionnaires : Essai de l'arrêt d'urgence | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Armoire électrique | 5226 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53330 | Tableaux divisionnaires : Essai des commutateurs de sélection AUTO / ARRET /MANU | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Armoire électrique | 5226 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53332 | Tableaux divisionnaires : Relevé de l'intensité générale et de la tension sur chaquephase | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Asservissement aérotherm | 5067 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51303 | Vérifier de la coupure des aérothermes en cas de déclenchement incendie. | A | 1 | 30 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Barrières levantes | 4961 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49998 | Barrières levantes : Contrôle électrique de la motorisation (tension, isolement,intensité absorbée, etc.) | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Barrières levantes | 4961 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 50008 | Barrières levantes : Si nécessité , Remplacement d'un organe de commande | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Barrières levantes | 4961 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 50010 | Barrières levantes : Si nécessité , Remplacement d'un organe de sécurité | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Barrières levantes | 4961 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 50009 | Barrières levantes : Si nécessité , Remplacement d'un organe sur distributeur et lecteur deticket | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Barrières levantes | 4961 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 50007 | Barrières levantes : Si nécessité , Remplacement des éléments mécaniques déformés oudégradés | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Barrières levantes | 4961 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 50011 | Barrières levantes : Si nécessité , Remplacement du sectionneur général d'alimentation | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Barrières levantes | 4961 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 50012 | Barrières levantes : Si nécessité , Remplacement motorisation | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Barrières levantes | 4961 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49999 | Barrières levantes : Contrôle des fixations et scellement des divers éléments | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Barrières levantes | 4961 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49997 | Barrières levantes : Nettoyage et graissage des parties mobiles | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Barrières levantes | 4961 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 50005 | Barrières levantes : Réglage des divers organes de commande | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Barrières levantes | 4961 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 50006 | Barrières levantes : Réglage des divers organes de sécurité | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Barrières levantes | 4961 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 50004 | Barrières levantes : Réglage des divers éléments mécaniques | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Barrières levantes | 4961 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 50002 | Barrières levantes : Vérification du bon fonctionnement des organes de sécurité | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Barrières levantes | 4961 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 50001 | Barrières levantes : Vérification du bon fonctionnement des organes decommande et du distributeur et lecteur de ticket | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Barrières levantes | 4961 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 50003 | Barrières levantes : Vérification du bon fonctionnement du sectionneur générald'alimentation | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Barrières levantes | 4961 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 50000 | Barrières levantes : mécaniques | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Barrières levantes | 4961 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49996 | Barrières levantes : Contrôle du bon fonctionnement en ouverture fermeture | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Barrières levantes | 4961 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49995 | Barrières levantes : Contrôle visuel de l'état général | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Batterie chaude | 4968 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50089 | Batterie chaude : Relevé perte de charge des batteries (entrée/sortie eau) | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Batterie chaude | 4968 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50090 | Batterie chaude : Si nécessité,Remplacement d'une batterie chaude | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Batterie chaude | 4968 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50082 | Batterie chaude : Contrôle des batteries et de leur étanchéité | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Batterie chaude | 4968 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50084 | Batterie chaude : Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs) | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Batterie chaude | 4968 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50081 | Batterie chaude : Contrôle températures amont aval | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Batterie chaude | 4968 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50086 | Batterie chaude : Essai des sécurités batterie électrique | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Batterie chaude | 4968 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50087 | Batterie chaude : Relevé de l'intensité des différents étages de la batterieélectrique | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Batterie chaude | 4968 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50088 | Batterie chaude : Relevé de l'isolement de la batterie électrique | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Batterie chaude | 4968 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50083 | Batterie chaude : Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de laperte de charge | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Batterie chaude | 4968 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50085 | Batterie chaude : Vérification et nettoyage du bac de récupération descondensats | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Brûleurs | 4963 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50035 | Brûleurs : Si nécessité,Remplacement brûleur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Brûleurs | 4963 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50033 | Brûleurs : Contrôle de l'ensemble modulant (servomoteur, volet,tringlerie) | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
SONEP Brûleurs | 4963 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50028 | Brûleurs : Contrôle de l'étanchéité des raccords gaz à l'aide d'unproduit moussant à la pression de service | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SONEP Brûleurs | 4963 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50029 | Brûleurs : Contrôle de l'état et nettoyage de la tête de combustion | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SONEP Brûleurs | 4963 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50032 | Brûleurs : Contrôle de la plaque à bornes (serrage) du ventilateur | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
SONEP Brûleurs | 4963 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50031 | Brûleurs : Contrôle et nettoyage des filtres | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SONEP Brûleurs | 4963 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50034 | Brûleurs : Graissage des paliers du ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SONEP Brûleurs | 4963 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50030 | Brûleurs : Nettoyage et contrôle des organes de sécurité (cellules) desélectrodes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SONEP Brûleurs | 4963 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50027 | Brûleurs : Relevé de l'intensité générale | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SONEP Brûleurs | 4963 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50026 | Brûleurs : Contrôle analyse de combustion (CO², CO, température defumées, indice de noircissement, rendement) | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
SONEP Centrale SDI CMSI et AES | 4973 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 50161 | Centrale SDI, CMSI et AES : Si nécessité,Remplacement d'un élément complet | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Centrale SDI CMSI et AES | 4973 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 50160 | Centrale SDI, CMSI et AES : Si nécessité,Remplacement des composants défaillants | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Centrale SDI CMSI et AES | 4973 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 50156 | Centrale SDI, CMSI et AES : Contrôle d'adressage par rapport aux plans d'implantation | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Centrale SDI CMSI et AES | 4973 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 50169 | Centrale SDI, CMSI et AES : Contrôle de l'état des batteries (oxydation, sulfatage,resserrage des connexions) | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Centrale SDI CMSI et AES | 4973 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 50153 | Centrale SDI, CMSI et AES : Contrôle des logiciels d'exploitation | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Centrale SDI CMSI et AES | 4973 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 50159 | Centrale SDI, CMSI et AES : Contrôle du bon fonctionnement de tous les organessonores | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Centrale SDI CMSI et AES | 4973 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 50172 | Centrale SDI, CMSI et AES : Contrôle intensité en charge | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Centrale SDI CMSI et AES | 4973 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 50170 | Centrale SDI, CMSI et AES : Essai des batteries de secours | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Centrale SDI CMSI et AES | 4973 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 50164 | Centrale SDI, CMSI et AES : Essai des commandes manuelles pompiers | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Centrale SDI CMSI et AES | 4973 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 50165 | Centrale SDI, CMSI et AES : Essai réel des zones des séquences avec contrôle sur le sitedu bon fonctionnement des équipements (ventilateur, PCF, VCF, …) | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Centrale SDI CMSI et AES | 4973 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 50151 | Centrale SDI, CMSI et AES : Nettoyage des baies | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Centrale SDI CMSI et AES | 4973 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 50152 | Centrale SDI, CMSI et AES : Resserrage des connexions | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Centrale SDI CMSI et AES | 4973 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 50168 | Centrale SDI, CMSI et AES : Réglage si nécessaire, sur carte régulation de charge | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Centrale SDI CMSI et AES | 4973 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 50154 | Centrale SDI, CMSI et AES : Test de la source secondaire | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Centrale SDI CMSI et AES | 4973 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 50155 | Centrale SDI, CMSI et AES : Test de la troisième source | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Centrale SDI CMSI et AES | 4973 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 50157 | Centrale SDI, CMSI et AES : Test des interfaces | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Centrale SDI CMSI et AES | 4973 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 50158 | Centrale SDI, CMSI et AES : Test des lampes | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Centrale SDI CMSI et AES | 4973 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 50162 | Centrale SDI, CMSI et AES : Vérification des scénarios avec essais en statique en sortiedes baies | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Centrale SDI CMSI et AES | 4973 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 50163 | Centrale SDI, CMSI et AES : Vérification des signalisations sur les racks | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Centrale SDI CMSI et AES | 4973 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 50171 | Centrale SDI, CMSI et AES : Vérification des tensions de décharge | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Centrale SDI CMSI et AES | 4973 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 50166 | Centrale SDI, CMSI et AES : Vérification des tensions primaires et secondaires | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Centrale SDI CMSI et AES | 4973 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 50167 | Centrale SDI, CMSI et AES : Vérification du floating | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Centrale SDI CMSI et AES | 4973 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 50148 | Centrale SDI, CMSI et AES : Contrôle de l'aspect des déclencheurs manuels (bris de glace) | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Centrale SDI CMSI et AES | 4973 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 50150 | Centrale SDI, CMSI et AES : Essai des signaux sonores et lumineux (alarme feu, mise horsservice, défaut alimentation) | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Centrale SDI CMSI et AES | 4973 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 50149 | Centrale SDI, CMSI et AES : Relevé de la tension batteries | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Chaudière gaz | 4962 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 50024 | Chaudières gaz : CH57- GZ29,Ramonage complet | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Chaudière gaz | 4962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50022 | Chaudières gaz : Contrôle de l'état des réfractaires et des étanchéités desportes et trappes de visite | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Chaudière gaz | 4962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50023 | Chaudières gaz : Contrôle de l'état du calorifuge | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Chaudière gaz | 4962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50021 | Chaudières gaz : Nettoyage des carneaux | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Chaudière gaz | 4962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50020 | Chaudières gaz : Nettoyage des parcours fumées | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Chaudière gaz | 4962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50025 | Chaudières gaz : Si nécessité,Remplacement chaudière | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Chaudière gaz | 4962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50017 | Chaudières gaz : Contrôle de l'étanchéité des raccords gaz à l'aide d'unproduit moussant à la pression de service | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Chaudière gaz | 4962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50019 | Chaudières gaz : Essai des soupapes de sécurité | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Chaudière gaz | 4962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50018 | Chaudières gaz : Mesure de la dépression foyer | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Chaudière gaz | 4962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50013 | Chaudières gaz : Contrôle des vannes, de leur étanchéité et manœuvre | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Chaudière gaz | 4962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50014 | Chaudières gaz : Contrôle du débit d'eau et températures retour et départ | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Chaudière gaz | 4962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50016 | Chaudières gaz : Contrôle du récupérateur de condensats de la cheminée | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Chaudière gaz | 4962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50015 | Chaudières gaz : Essais des sécurités | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Clôtures | 5093 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51693 | Clôtures : Si nécessité,Remplacement d'un panneau de clôture | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Clôtures | 5093 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51692 | Clôtures : Si nécessité,Réparations ponctuelles de la maçonnerie en soubassement | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Clôtures | 5093 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51691 | Clôtures : Si nécessité,Traitement des points de corrosion | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Colonne sèche | 5092 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51654 | COLONNE SECHE : Contrôle accès | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Colonne sèche | 5092 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51655 | COLONNE SECHE : Contrôle état revêtement extérieur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Colonne sèche | 5092 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51656 | COLONNE SECHE : Manœuvre robinetterie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Colonne sèche | 5092 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51657 | COLONNE SECHE : Mise en eau | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Colonne sèche | 5092 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51652 | COLONNE SECHE : Vérification présence bouchons d'obstruction | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Colonne sèche | 5092 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51653 | COLONNE SECHE : Vérification signalisation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Débourb Séparat Hydrocar | 4979 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50214 | Débourbeur et séparateur à hydrocarbures : (1) Suivant capacité,Destruction des hydrocarbures | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Débourb Séparat Hydrocar | 4979 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50213 | Débourbeur et séparateur à hydrocarbures : IT du 03/03/75 - N 331 ,Vidange et nettoyage aussi souvent que nécessaire (1) | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Déclencheurs manuels | 4975 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 50184 | Déclencheurs manuels à membranes déformables : Si nécessité,Remplacement d'un déclencheur | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Déclencheurs manuels | 4975 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 50183 | Déclencheurs manuels à membranes déformables : Contrôle du bon fonctionnement | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Déstratificateur | 5069 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51307 | Nettoyage | A | 1 | 10 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Déstratificateur | 5069 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51306 | Contrôle de la tension et intensité | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
SONEP Déstratificateur | 5069 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51305 | Contrôle visuel | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SONEP Détecteur Hydrogène | 5571 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57832 | Etalonnage des détecteurs | A | 1 | 30 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Détecteur Hydrogène | 5571 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57831 | Vérification des détecteurs hydrogène des locaux de charge et méthane de la chaufferie | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
SONEP Détecteurs Optiques | 4974 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 50182 | Détecteurs optiques : Si nécessité,Remplacement d'un détecteur | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Détecteurs Optiques | 4974 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 50174 | Détecteurs optiques : Contrôle de l'alarme sur la centrale | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Détecteurs Optiques | 4974 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 50178 | Détecteurs optiques : Contrôle de la bonne correspondance des zones | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Détecteurs Optiques | 4974 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 50179 | Détecteurs optiques : Contrôle de la priorité d'alarme feu | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Détecteurs Optiques | 4974 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 50176 | Détecteurs optiques : Contrôle de la valeur ohmique de chaque ligne | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Détecteurs Optiques | 4974 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 50177 | Détecteurs optiques : Débranchement d'un détecteur par zone pour identificationde dérangement de ligne | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Détecteurs Optiques | 4974 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 50173 | Détecteurs optiques : Essai de 50% des détecteurs par perchage ainsi que lesvoyants | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Détecteurs Optiques | 4974 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 50181 | Détecteurs optiques : Recyclage des détecteurs tous les 4 ans | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Détecteurs Optiques | 4974 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 50180 | Détecteurs optiques : Vérification de la bonne implantation des détecteurs en fonctiondes modifications apportées dans le temps (déplacement de cloisons, création de bureaux, …) | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Détecteurs Optiques | 4974 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 50175 | Détecteurs optiques : Vérification des indicateurs d'action correspondants | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Diffuseurs sonores | 4976 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 50186 | Diffuseurs sonores : Si nécessité,Remplacement d'un élément | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Diffuseurs sonores | 4976 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 50185 | Diffuseurs sonores : Contrôle du bon fonctionnement | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Disconnecteurs | 4971 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 50135 | Disconnecteurs : Contrôle de la pression et du débit de fuite vanne avale | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Disconnecteurs | 4971 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 50136 | Disconnecteurs : Contrôle des ?P (statique et dynamique) | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Disconnecteurs | 4971 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 50134 | Disconnecteurs : Contrôle du fonctionnement de la soupape | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Disconnecteurs | 4971 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 50133 | Disconnecteurs : Contrôle à effectuer par un agent habilité,Contrôle de l'obturateur et de la membrane | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Disconnecteurs | 4971 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50132 | Disconnecteurs : Circulaire du 09/08/78 et 10/01/87Contrôle à effectuer par un agent habilité, Contrôle de la pression et du débit de fuite vanne amont | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Distribution | 4956 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49947 | Distribution : Contrôle des calfeutrements au niveau des passagesplanchers et cloisons coupe-feu | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Distribution | 4956 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49946 | Distribution : Contrôle des fixations des câbles et boîtes de connexions | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Distribution | 4956 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49948 | Distribution : Contrôle des transformateurs d'isolement | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Distribution | 4956 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49945 | Distribution : Contrôle visuel de l'état général | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Eclairages de sécurité | 4955 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49939 | Eclairages de sécurité : Contrôle de la fixation des blocs autonomes | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Eclairages de sécurité | 4955 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49940 | Eclairages de sécurité : NFC 12101,Contrôle de la présence dans le stock de 10% des lampes etaccumulateurs | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Eclairages de sécurité | 4955 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49943 | Eclairages de sécurité : source centralisée : Contrôle de l'étalonnage des appareils de mesure | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Eclairages de sécurité | 4955 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49942 | Eclairages de sécurité : source centralisée : NFC 12101, Contrôle de la présence dans le stock de 10% des lampes etaccumulateur | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Eclairages de sécurité | 4955 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49944 | Eclairages de sécurité : source centralisée : Si nécessité,Remplacement des appareils défaillants | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Eclairages de sécurité | 4955 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49938 | Eclairages de sécurité : Contrôle de l'autonomie (1 heure) | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Eclairages de sécurité | 4955 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49941 | Eclairages de sécurité : source centralisée : Vérification de l'autonomie (1 heure) | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Eclairages int. et ext. | 4954 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49934 | Eclairages intérieurs et extérieurs : Contrôle des ballasts | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Eclairages int. et ext. | 4954 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49933 | Eclairages intérieurs et extérieurs : Contrôle des fixations et bornes de contacts | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Eclairages int. et ext. | 4954 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49935 | Eclairages intérieurs et extérieurs : Contrôle des joints d'étanchéité | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Eclairages int. et ext. | 4954 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49937 | Eclairages intérieurs et extérieurs : Si nécessité,Remplacement des appareils défaillants | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Eclairages int. et ext. | 4954 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49936 | Eclairages intérieurs et extérieurs : Si nécessité,Remplacement des composants défaillants | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Eclairages int. et ext. | 4954 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49932 | Eclairages intérieurs et extérieurs : Contrôle du bon fonctionnement des appareils d'éclairage | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Eclairages int. et ext. | 4954 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49931 | Eclairages intérieurs et extérieurs : Contrôle visuel de l'état général | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Espaces verts | 4703 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49323 | Espaces verts : 2 ramassages de octobre à décembre,Ramassage et évacuation des feuilles mortes | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Espaces verts | 4703 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49324 | Espaces verts : 8 tontes de avril à octobre,Tonte des pelouses | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Espaces verts | 4703 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49333 | Espaces verts : D'avril à novembre,Binage au pieds des arbustes et des massifs | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Espaces verts | 4703 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49327 | Espaces verts : En juin,Pulvérisation d'engrais sur pelouses | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Espaces verts | 4703 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49331 | Espaces verts : Selon la saison,Bêchage d'automne et d'hiver | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Espaces verts | 4703 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49330 | Espaces verts : Selon la saison,Fleurissement des massifs | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Espaces verts | 4703 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49328 | Espaces verts : Selon nécessité,Binage, sarclage et désherbage des massifs | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Espaces verts | 4703 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49329 | Espaces verts : Selon nécessité,Bêchage et labour d'hiver | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Espaces verts | 4703 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49325 | Espaces verts : Selon nécessité,Découpe des bordures | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Espaces verts | 4703 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49336 | Espaces verts : Selon nécessité,Elagage jusqu'à 2.5 m de hauteur | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Espaces verts | 4703 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49326 | Espaces verts : Selon nécessité,Scarification du gazon | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Espaces verts | 4703 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49334 | Espaces verts : Selon nécessité,Taille de formation, émontage, ébourgeonnage jusqu'à 2 m du sol | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Espaces verts | 4703 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49335 | Espaces verts : Selon nécessité,Traitement antiparasitaire | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Espaces verts | 4703 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49322 | Espaces verts : Selon nécessité,Traitement phytosanitaire | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Espaces verts | 4703 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49332 | Espaces verts : Vérification des tuteurs et des attaches des jeunes arbres | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Espaces verts | 4703 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49337 | Mobiliers extérieurs : Nettoyage à la haute pression des jardinières, bancs, pots | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Espaces verts | 4703 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49338 | Mobiliers extérieurs : Si nécessité,Retouches ponctuelles sur béton | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Onduleurs | 4951 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49876 | Onduleurs : Contrôle visuel des soudures et de l'aspect des circuitsimprimés | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Onduleurs | 4951 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49873 | Onduleurs : Dépoussièrage complet des circuits de ventilation,refroidisseurs, câblage, etc. | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Onduleurs | 4951 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49881 | Onduleurs : Mesures des U et I | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Onduleurs | 4951 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49874 | Onduleurs : Nettoyage et réglage des pôles des disjoncteurs ou relais | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Onduleurs | 4951 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49884 | Onduleurs : Pendant l'arrêt technique,Essai de basculement sur by-pass sans coupure | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Onduleurs | 4951 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49885 | Onduleurs : Pendant l'arrêt technique,Passage sur by-pass de maintenance | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Onduleurs | 4951 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49880 | Onduleurs : Si nécessité, Remplacement des batteries | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Onduleurs | 4951 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49886 | Onduleurs : Si nécessité,Remplacement onduleur | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Onduleurs | 4951 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49878 | Onduleurs : Test de transfert sur batteries | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Onduleurs | 4951 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49877 | Onduleurs : Vérification de l'absence d'échauffement ou de vibrationinhabituels | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Onduleurs | 4951 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49879 | Onduleurs : Vérification de l'état et de la charge des batteries | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Onduleurs | 4951 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49875 | Onduleurs : Vérification des serrages mécaniques des liaisons électriqueset ossatures | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Onduleurs | 4951 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49882 | Onduleurs : Vérification des seuils d'alarmes et des reports à distance | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Onduleurs | 4951 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49883 | Onduleurs : Vérification et réglage des valeurs de consignes de larégulation | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP PAC Air-air | 4970 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 50110 | Pompe à chaleur air-air : compresseur : Recherche de fuite de fluide frigorigène | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP PAC Air-air | 4970 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50126 | Pompe à chaleur air-air : coffret de commande : Contrôle de l'état des presse-étoupes | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP PAC Air-air | 4970 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50129 | Pompe à chaleur air-air : coffret de commande : Contrôle de la fixation du coffret | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP PAC Air-air | 4970 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50127 | Pompe à chaleur air-air : coffret de commande : Contrôle des protections mécaniques des câbles d'alimentation | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP PAC Air-air | 4970 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50124 | Pompe à chaleur air-air : coffret de commande : Contrôle du relayage | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP PAC Air-air | 4970 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50125 | Pompe à chaleur air-air : coffret de commande : Contrôle du réglage des relais thermiques | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP PAC Air-air | 4970 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50123 | Pompe à chaleur air-air : coffret de commande : Contrôle du serrage des connexions | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP PAC Air-air | 4970 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50128 | Pompe à chaleur air-air : coffret de commande : Essai des reports GTB | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP PAC Air-air | 4970 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50131 | Pompe à chaleur air-air : coffret de commande : Si nécessité, Remplacement d'un élément | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP PAC Air-air | 4970 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50130 | Pompe à chaleur air-air : coffret de commande : Si nécessité, Remplacement des composants défaillants | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP PAC Air-air | 4970 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50116 | Pompe à chaleur air-air : compresseur : Contrôle de l'état des calorifuges | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP PAC Air-air | 4970 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50114 | Pompe à chaleur air-air : compresseur : Contrôle des manchons de dilatation | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP PAC Air-air | 4970 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50113 | Pompe à chaleur air-air : compresseur : Contrôle des plots antivibratiles | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP PAC Air-air | 4970 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50111 | Pompe à chaleur air-air : compresseur : Remplacement du déshydrateur | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP PAC Air-air | 4970 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50119 | Pompe à chaleur air-air : compresseur : Si nécessité, Remplacement d'un élément | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP PAC Air-air | 4970 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50118 | Pompe à chaleur air-air : compresseur : Si nécessité, Remplacement des composants défaillants | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP PAC Air-air | 4970 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50112 | Pompe à chaleur air-air : compresseur : Test d'acidité de l'huile | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP PAC Air-air | 4970 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50117 | Pompe à chaleur air-air : compresseur : Utiliser la clé dynamomètrique,Contrôle des connexions électriques compresseurs | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP PAC Air-air | 4970 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50115 | Pompe à chaleur air-air : compresseur : Vidange selon heures de fonctionnement ou test d'acidité négatif | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP PAC Air-air | 4970 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50121 | Pompe à chaleur air-air : coffret de commande : Contrôle de la présence de plan dans le coffret | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP PAC Air-air | 4970 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50120 | Pompe à chaleur air-air : coffret de commande : Contrôle des voyants et remplacement si nécessaire | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP PAC Air-air | 4970 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50122 | Pompe à chaleur air-air : coffret de commande : Essai des organes de sécurité (A.U.) | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP PAC Air-air | 4970 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50107 | Pompe à chaleur air-air : compresseur : Contrôle du réglage du détendeur-surchauffe | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP PAC Air-air | 4970 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50103 | Pompe à chaleur air-air : compresseur : Essai de la régulation de puissance | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP PAC Air-air | 4970 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50104 | Pompe à chaleur air-air : compresseur : Essai des pressostats HP / BP | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP PAC Air-air | 4970 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50106 | Pompe à chaleur air-air : compresseur : Essai du thermostat antigel | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP PAC Air-air | 4970 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50105 | Pompe à chaleur air-air : compresseur : Essai sonde de présence d'eau évaporateur | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP PAC Air-air | 4970 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50108 | Pompe à chaleur air-air : compresseur : Relevé d'intensité des compresseurs | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP PAC Air-air | 4970 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50109 | Pompe à chaleur air-air : compresseur : Relevé de l'isolement des compresseurs | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Pompes et circulateurs | 4966 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50074 | Pompes et circulateurs : Relevé des performances | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Pompes et circulateurs | 4966 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50075 | Pompes et circulateurs : Si nécessité,Remplacement d'une pompe | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Pompes et circulateurs | 4966 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50072 | Pompes et circulateurs : Contrôle de l'alignement | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Pompes et circulateurs | 4966 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50071 | Pompes et circulateurs : Contrôle de l'état de l'alignement | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Pompes et circulateurs | 4966 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50061 | Pompes et circulateurs : Contrôle de l'état de la protection mécanique del'accouplement | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Pompes et circulateurs | 4966 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50064 | Pompes et circulateurs : Contrôle de la boîte à bornes moteurs | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Pompes et circulateurs | 4966 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50069 | Pompes et circulateurs : Contrôle de la fixation de la moto-pompe | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Pompes et circulateurs | 4966 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50068 | Pompes et circulateurs : Contrôle des antivibratiles | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Pompes et circulateurs | 4966 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50073 | Pompes et circulateurs : Contrôle des roulements | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Pompes et circulateurs | 4966 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50066 | Pompes et circulateurs : Contrôle des équipotentielles de masse | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Pompes et circulateurs | 4966 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50067 | Pompes et circulateurs : Dépoussièrage du ventilateur de refroidissement moteur | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Pompes et circulateurs | 4966 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50070 | Pompes et circulateurs : Graissage des paliers | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Pompes et circulateurs | 4966 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50062 | Pompes et circulateurs : Relevé de l'intensité absorbée | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Pompes et circulateurs | 4966 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50065 | Pompes et circulateurs : Relevé de l'isolement du moteur | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Pompes et circulateurs | 4966 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50063 | Pompes et circulateurs : Relevé du ?P pompe | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Portail coulissant moto. | 4960 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49981 | Portail coulissant motorisé : Contrôle électrique de la motorisation (tension, isolement,intensité absorbée, etc.) | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Portail coulissant moto. | 4960 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49978 | Portail coulissant motorisé : Si nécessité , Mise en jeu du portail | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Portail coulissant moto. | 4960 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49991 | Portail coulissant motorisé : Si nécessité , Remplacement d'un organe de commande | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Portail coulissant moto. | 4960 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49992 | Portail coulissant motorisé : Si nécessité , Remplacement d'un organe de sécurité | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Portail coulissant moto. | 4960 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49990 | Portail coulissant motorisé : Si nécessité , Remplacement des éléments mécaniques déformés oudégradés | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Portail coulissant moto. | 4960 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49993 | Portail coulissant motorisé : Si nécessité , Remplacement du sectionneur général d'alimentation | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Portail coulissant moto. | 4960 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49994 | Portail coulissant motorisé : Si nécessité , Remplacement motorisation | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Portail coulissant moto. | 4960 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49980 | Portail coulissant motorisé : Si nécessité , Traitement des points de corrosion | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Portail coulissant moto. | 4960 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49979 | Portail coulissant motorisé : Contrôle corrosion | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Portail coulissant moto. | 4960 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49977 | Portail coulissant motorisé : Nettoyage et graissage des rails, guides et parties mobiles | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Portail coulissant moto. | 4960 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49982 | Portail coulissant motorisé : Contrôle des fixations des éléments d'habillage | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Portail coulissant moto. | 4960 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49988 | Portail coulissant motorisé : Réglage des divers organes de commande | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Portail coulissant moto. | 4960 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49989 | Portail coulissant motorisé : Réglage des divers organes de sécurité | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Portail coulissant moto. | 4960 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49987 | Portail coulissant motorisé : Réglage des divers éléments mécaniques | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Portail coulissant moto. | 4960 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49985 | Portail coulissant motorisé : Vérification du bon fonctionnement des organes de sécurité(cellule infrarouge, barre palpeuse, etc.) | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Portail coulissant moto. | 4960 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49984 | Portail coulissant motorisé : Vérification du bon fonctionnement des organes decommande (armoire de commande, etc.) | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Portail coulissant moto. | 4960 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49983 | Portail coulissant motorisé : Vérification du bon fonctionnement des élémentsmécaniques (guidage, transmission, etc.) | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Portail coulissant moto. | 4960 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49986 | Portail coulissant motorisé : Vérification du bon fonctionnement du sectionneur générald'alimentation | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Portail coulissant moto. | 4960 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49975 | Portail coulissant motorisé : Contrôle visuel de l'état général | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Portail coulissant moto. | 4960 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49976 | Portail coulissant motorisé : Contrôle du bon fonctionnement en ouverture fermeture | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Porte auto basculantes | 4959 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49961 | Portes automatiques basculantes : Contrôle électrique de la motorisation (tension, isolement,intensité absorbée, etc.) | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Porte auto basculantes | 4959 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49960 | Portes automatiques basculantes : Si nécessité , Mise en jeu des portes | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Porte auto basculantes | 4959 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49971 | Portes automatiques basculantes : Si nécessité , Remplacement d'un organe de commande | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Porte auto basculantes | 4959 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49972 | Portes automatiques basculantes : Si nécessité , Remplacement d'un organe de sécurité | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Porte auto basculantes | 4959 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49970 | Portes automatiques basculantes : Si nécessité , Remplacement des éléments mécaniques déformés oudégradés | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Porte auto basculantes | 4959 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49973 | Portes automatiques basculantes : Si nécessité , Remplacement du sectionneur général d'alimentation | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Porte auto basculantes | 4959 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49974 | Portes automatiques basculantes : Si nécessité , Remplacement motorisation | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Porte auto basculantes | 4959 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49962 | Portes automatiques basculantes : Contrôle des fixations des éléments d'habillage | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Porte auto basculantes | 4959 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49959 | Portes automatiques basculantes : Nettoyage et graissage des guides et parties mobiles | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Porte auto basculantes | 4959 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49968 | Portes automatiques basculantes : Réglage des divers organes de commande | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Porte auto basculantes | 4959 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49969 | Portes automatiques basculantes : Réglage des divers organes de sécurité | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Porte auto basculantes | 4959 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49967 | Portes automatiques basculantes : Réglage des divers éléments mécaniques | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Porte auto basculantes | 4959 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49965 | Portes automatiques basculantes : Vérification du bon fonctionnement des organes de sécurité(cellule infrarouge, barre palpeuse, etc.) | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Porte auto basculantes | 4959 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49964 | Portes automatiques basculantes : Vérification du bon fonctionnement des organes decommande (armoire de commande, etc.) | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Porte auto basculantes | 4959 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49963 | Portes automatiques basculantes : Vérification du bon fonctionnement des élémentsmécaniques (guidage, transmission, etc.) | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Porte auto basculantes | 4959 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49966 | Portes automatiques basculantes : Vérification du bon fonctionnement du sectionneur générald'alimentation | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Porte auto basculantes | 4959 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49958 | Portes automatiques basculantes : Contrôle du bon fonctionnement en ouverture fermeture | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Porte auto basculantes | 4959 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49957 | Portes automatiques basculantes : Contrôle visuel de l'état général | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Poste de livraison | 4949 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49860 | Poste de livraison haute tension : Contrôle de l'alimentation auxiliaire, essai de décharge | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Poste de livraison | 4949 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49859 | Poste de livraison haute tension : Contrôle de l'isolement | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Poste de livraison | 4949 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49855 | Poste de livraison haute tension : Contrôle du serrage des connexions | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Poste de livraison | 4949 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49856 | Poste de livraison haute tension : Dépoussiérage général | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Poste de livraison | 4949 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49863 | Poste de livraison haute tension : Essai des reports GTB | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Poste de livraison | 4949 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49857 | Poste de livraison haute tension : Graissage des articulations mécaniques | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Poste de livraison | 4949 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49854 | Poste de livraison haute tension : NFC 12-101, Suivi de la procédure de consignation | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Poste de livraison | 4949 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49858 | Poste de livraison haute tension : Nettoyage des contacts | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Poste de livraison | 4949 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49862 | Poste de livraison haute tension : Remplacement des supports des chemins de câbles | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Poste de livraison | 4949 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49861 | Poste de livraison haute tension : Suivant spécifications constructeur (3 à 5ans),Remplacement batteries auxiliaires | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Poste de livraison | 4949 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49864 | Poste de livraison haute tension : Suivi de la procédure de déconsignation | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Poste de transformation | 4950 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49867 | Poste de transformation type sec : Contrôle de l'état des chemins de câbles | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Poste de transformation | 4950 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49866 | Poste de transformation type sec : Contrôle du serrage des câbles à la clé dynamomètrique | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Poste de transformation | 4950 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49868 | Poste de transformation type sec : Dépoussiérage du transformateur | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Poste de transformation | 4950 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49871 | Poste de transformation type sec : Essai report GTB | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Poste de transformation | 4950 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49872 | Poste de transformation type sec : NFC 12-101,Suivi de la procédure de déconsignation | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Poste de transformation | 4950 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49865 | Poste de transformation type sec : NFC, 12-101,Suivi de la procédure de consignation | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Poste de transformation | 4950 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49869 | Poste de transformation type sec : Nettoyage du local (dépoussiérage) | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Poste de transformation | 4950 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49870 | Poste de transformation type sec : Test de la protection thermique du transformateur | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Poste HT | 5070 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 51342 | Poste de livraison haute tension : Contrôle de l'alimentation auxiliaire, essai de décharge | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Poste HT | 5070 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 51341 | Poste de livraison haute tension : Contrôle de l'isolement | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Poste HT | 5070 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 51337 | Poste de livraison haute tension : Contrôle du serrage des connexions | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Poste HT | 5070 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 51338 | Poste de livraison haute tension : Dépoussiérage général | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Poste HT | 5070 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 51345 | Poste de livraison haute tension : Essai des reports GTB | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Poste HT | 5070 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 51339 | Poste de livraison haute tension : Graissage des articulations mécaniques | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Poste HT | 5070 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 51336 | Poste de livraison haute tension : NFC 12-101, Suivi de la procédure de consignation | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Poste HT | 5070 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 51340 | Poste de livraison haute tension : Nettoyage des contacts | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Poste HT | 5070 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 51344 | Poste de livraison haute tension : Remplacement des supports des chemins de câbles | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Poste HT | 5070 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 51343 | Poste de livraison haute tension : Suivant spécifications constructeur (3 à 5ans),Remplacement batteries auxiliaires | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Poste HT | 5070 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 51346 | Poste de livraison haute tension : Suivi de la procédure de déconsignation | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Poste HT | 5070 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 51349 | Poste de transformation type sec : Contrôle de l'état des chemins de câbles | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Poste HT | 5070 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 51348 | Poste de transformation type sec : Contrôle du serrage des câbles à la clé dynamomètrique | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Poste HT | 5070 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 51350 | Poste de transformation type sec : Dépoussiérage du transformateur | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Poste HT | 5070 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 51353 | Poste de transformation type sec : Essai report GTB | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Poste HT | 5070 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 51354 | Poste de transformation type sec : NFC 12-101,Suivi de la procédure de déconsignation | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Poste HT | 5070 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 51347 | Poste de transformation type sec : NFC, 12-101,Suivi de la procédure de consignation | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Poste HT | 5070 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 51351 | Poste de transformation type sec : Nettoyage du local (dépoussiérage) | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Poste HT | 5070 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 51352 | Poste de transformation type sec : Test de la protection thermique du transformateur | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Poste relevage + pompes | 4978 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50211 | Poste de relevage y compris pompes : Nettoyage du puisard (fosse de relevage) | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Poste relevage + pompes | 4978 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50212 | Poste de relevage y compris pompes : Si nécessité,Remplacement d'une pompe | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Poste relevage + pompes | 4978 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50202 | Poste de relevage y compris pompes : Contrôle de l'état de l'accouplement | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Poste relevage + pompes | 4978 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50209 | Poste de relevage y compris pompes : Contrôle de l'état du manchon de refoulement ou du tuyausouple | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Poste relevage + pompes | 4978 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50203 | Poste de relevage y compris pompes : Contrôle de la boîte à bornes moteurs | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Poste relevage + pompes | 4978 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50210 | Poste de relevage y compris pompes : Contrôle des asservissements flotteurs (séquences dedémarrage moteurs et sécurités) | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Poste relevage + pompes | 4978 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50205 | Poste de relevage y compris pompes : Moteur avec une protection isolante à l'huile,Analyse de l'huile du moteur | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Poste relevage + pompes | 4978 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50208 | Poste de relevage y compris pompes : Nettoyage de la crépine | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Poste relevage + pompes | 4978 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50207 | Poste de relevage y compris pompes : Nettoyage de la roue de la pompe | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Poste relevage + pompes | 4978 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50206 | Poste de relevage y compris pompes : Relevé de l'intensité absorbée | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Poste relevage + pompes | 4978 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50204 | Poste de relevage y compris pompes : Relevé de l'isolement du moteur | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Poteaux robinet incendie | 4980 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 50215 | Poteaux incendie et robinets incendie armés : NFS 62201 - R5 APSAD,Vérifier l'étanchéité et le fonctionnnement de vannes de contre-barrage, RIA et tous les organes mécaniques de l'installation | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Poteaux robinet incendie | 4980 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 50222 | Poteaux incendie et robinets incendie armés : Graissage des organes mécaniques mobiles | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Poteaux robinet incendie | 4980 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 50224 | Poteaux incendie et robinets incendie armés : Si nécessité, Remplacement d'un élément complet | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Poteaux robinet incendie | 4980 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 50223 | Poteaux incendie et robinets incendie armés : Si nécessité, Remplacement des composants défaillants | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Protection contre foudre | 4958 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49956 | Protection contre la foudre : Contrôle réglementaire par organisme agréé | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Protection contre foudre | 4958 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 49955 | Protection contre la foudre : Contrôle visuel de l'état général des installations | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Régulateur de pression | 5068 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51304 | Vérification de la pression d'alimentation en eau. Réglage de la valeur si différent de la consigne | A | 1 | 15 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Régulation | 4964 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50041 | Régulation : Contrôle de l'étalonnage des sondes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SONEP Régulation | 4964 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50038 | Régulation : Contrôle des points de consigne des régulateurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SONEP Régulation | 4964 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50043 | Régulation : Contrôle des scénarios de fonctionnement (normaux et dégradés) de la chaîne de régulation (à la boîte à décade ou en simulation numérique) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SONEP Régulation | 4964 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50040 | Régulation : Contrôle du réglage des thermostats | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SONEP Régulation | 4964 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50037 | Régulation : Contrôle du serrage des connexions | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SONEP Régulation | 4964 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50036 | Régulation : Dépoussiérage des cartes ou des régulateurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SONEP Régulation | 4964 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50039 | Régulation : Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SONEP Régulation | 4964 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50042 | Régulation : Vérification des actionneurs par la régulation (moteurs devanne, de registre, …) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SONEP Réseau d'arrosage | 4981 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50229 | Réseau d'arrosage : Graissage des organes mécaniques mobiles | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Réseau d'arrosage | 4981 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50227 | Réseau d'arrosage : Nettoyage regard branchement | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Réseau d'arrosage | 4981 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50230 | Réseau d'arrosage : Si nécessité,Remplacement des composants défaillants | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Réseau d'arrosage | 4981 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50228 | Réseau d'arrosage : Contrôle fonctionnement vanne principale d'arrêt, essai | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Réseau d'arrosage | 4981 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50225 | Réseau d'arrosage : Contrôle visuel | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Réseau d'arrosage | 4981 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50226 | Réseau d'arrosage : Contrôle étanchéité réseau | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Réseau gaz | 4982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50237 | Réseau gaz : Graissage des organes mécaniques mobiles | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Réseau gaz | 4982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50239 | Réseau gaz : Si nécessité, Remplacement d'un élément complet | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Réseau gaz | 4982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50238 | Réseau gaz : Si nécessité, Remplacement des composants défaillants | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Réseau gaz | 4982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50236 | Réseau gaz : Si nécessité,Retouches anti-corrosion sur fixation | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Réseau gaz | 4982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50232 | Réseau gaz : Contrôle de l'étanchéité du réseau | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Réseau gaz | 4982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50234 | Réseau gaz : Contrôle poste de détente | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Réseau gaz | 4982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50235 | Réseau gaz : Contrôle état des coffrets et de leur fixation | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Réseau gaz | 4982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50233 | Réseau gaz : Manipulation de la vanne de barrage | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Réseau gaz | 4982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50231 | Réseau gaz : Contrôle visuel | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Réseaux de distribution | 4972 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50139 | Réseaux de distribution : Manœuvre et graissage des organes de barrage | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Réseaux de distribution | 4972 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50140 | Réseaux de distribution : Nettoyage et réglage du réseau | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Réseaux de distribution | 4972 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50145 | Réseaux de distribution : Si nécessité,Mise en place des sels de traitement | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Réseaux de distribution | 4972 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50147 | Réseaux de distribution : Si nécessité,Remplacement d'une partie endommagée | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Réseaux de distribution | 4972 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50146 | Réseaux de distribution : Analyse physico-chimique de l'eau | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Réseaux de distribution | 4972 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50143 | Réseaux de distribution : Contrôle de l'entartrage du réseau | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Réseaux de distribution | 4972 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50138 | Réseaux de distribution : Contrôle de l'état général | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Réseaux de distribution | 4972 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50141 | Réseaux de distribution : Contrôle du fonctionnement du réseau | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Réseaux de distribution | 4972 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50144 | Réseaux de distribution : Contrôle du matériel de traitement d'eau | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Réseaux de distribution | 4972 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50142 | Réseaux de distribution : Contrôle externe des joints | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Réseaux de distribution | 4972 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50137 | Réseaux de distribution : Contrôle visuel | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Réseaux EP et EU | 4977 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50194 | Réseaux eaux pluviales & usées : Contrôle des dispositifs d'accès aux regards | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Réseaux EP et EU | 4977 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50192 | Réseaux eaux pluviales & usées : Nettoyage des siphons, regards, caniveaux, avaloirs | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Réseaux EP et EU | 4977 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50198 | Réseaux eaux pluviales & usées : Nettoyage du bassin de rétention | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Réseaux EP et EU | 4977 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50200 | Réseaux eaux pluviales & usées : Si nécessité, Contrôle par passage d'une caméra | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Réseaux EP et EU | 4977 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50199 | Réseaux eaux pluviales & usées : Si nécessité, Dégorgement des canalisations | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Réseaux EP et EU | 4977 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50201 | Réseaux eaux pluviales & usées : Si nécessité, Remplacement ponctuel | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Réseaux EP et EU | 4977 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50193 | Réseaux eaux pluviales & usées : Si nécessité,Reprises ponctuelles de la maçonnerie des regards, descaniveaux | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Réseaux EP et EU | 4977 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50195 | Réseaux eaux pluviales & usées : Si nécessité,Traitement anti-corrosion des parties métalliques | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Réseaux EP et EU | 4977 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50191 | Réseaux eaux pluviales & usées : Tous les 2 ans,Curage des canalisations par 1/3 du réseau | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Réseaux EP et EU | 4977 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50188 | Réseaux eaux pluviales & usées : Contrôle de l'étanchéité des regards, siphons, avaloirs, bassinde rétention | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Réseaux EP et EU | 4977 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50189 | Réseaux eaux pluviales & usées : Contrôle de l'état des grilles et tampons | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Réseaux EP et EU | 4977 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50190 | Réseaux eaux pluviales & usées : Fixation et réglage des grilles et tampons | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Réseaux EP et EU | 4977 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50196 | Réseaux eaux pluviales & usées : Vidange et nettoyage du séparateur à hydrocarbure | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Réseaux EP et EU | 4977 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50197 | Réseaux eaux pluviales & usées : Vidange et nettoyage du bac à graisse | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Réseaux EP et EU | 4977 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50187 | Réseaux eaux pluviales & usées : Contrôle de l'état général et du bon écoulement | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49438 | Brûleurs : Arrêté du 20/06/75 - GZ30,Tenue du carnet de chaufferie | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49422 | Caméras et moniteurs : Nettoyage des écrans | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49416 | Centrale SDI, CMSI et AES : Contrôle de l'aspect des batteries | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49417 | Centrale SDI, CMSI et AES : Contrôle de la protection des batteries | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49413 | Centrale SDI, CMSI et AES : Contrôle du bon fonctionnement | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49415 | Centrale SDI, CMSI et AES : Essai de la source auxiliaire | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49414 | Centrale SDI, CMSI et AES : Essai des lampes de signalisation | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49412 | Centrales de traitement d'air : armoire électrique : Contrôle de la position des commutateurs de sélection AUTO / ARRET / MANU | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49411 | Centrales de traitement d'air : armoire électrique : Essai des voyants d'état et changement si nécessaire | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49408 | Centrales de traitement d'air : généralités : Contrôle de l'intérieur du caisson (éclairage) | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49406 | Centrales de traitement d'air : généralités : Contrôle de l'écoulement des condensats | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49407 | Centrales de traitement d'air : généralités : Contrôle de la perte de charge des filtres | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49405 | Centrales de traitement d'air : généralités : Contrôle de la position des volets | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49409 | Centrales de traitement d'air : généralités : Purge des réseaux en fonctionnement | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49402 | Centrales de traitement d'air : généralités : Relevé de la température d'air neuf | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49404 | Centrales de traitement d'air : généralités : Relevé de la température dans le caisson de mélange | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49403 | Centrales de traitement d'air : généralités : Relevé de la température de soufflage, de l'hygrométrie | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49410 | Centrales de traitement d'air : généralités : Relevé du compteur d'appoint d'eau du système d'humidification | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49384 | Chaudières gaz : CH 57 - GZ 29,Contrôle du bon fonctionnement | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49389 | Chaudières gaz : Contrôle du niveau d'eau | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49387 | Chaudières gaz : Contrôle visuel de la vanne police | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49386 | Chaudières gaz : Relevé des heures de fonctionnement | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49388 | Chaudières gaz : Relevé des températures et pressions | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49385 | Chaudières gaz : Relevé du compteur gaz | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49436 | Clôtures : Contrôle corrosion | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49434 | Clôtures : Contrôle des scellements et des fixations | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49433 | Clôtures : Contrôle visuel | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49435 | Clôtures : Resserrage des fixations | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49427 | Compteurs d'eau : Contrôle des fuites éventuelles | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49426 | Compteurs d'eau : Relevé des index | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49419 | Diffuseurs sonores : Contrôle sonore | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49420 | Dispositifs actionnés de sécurité : Contrôle visuel | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49421 | Dispositifs actionnés de sécurité : Vérification de présence de la signalisation de sécurité sur portes coupe-feu | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49418 | Déclencheurs manuels à membranes déformables : Contrôle visuel | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49423 | Détecteurs multitechnologies :Contrôle visuel de l'état général | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49424 | Eclairages de sécurité : Annexe I de l'arrêté du 10/11/76,Essai de la commande de mise au repos | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49425 | Eclairages de sécurité : Contrôle du bon fonctionnement en cas de défaillance de la source normale | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49379 | Eclairages de sécurité : EC20 - GH43,Contrôle du bon fonctionnement veilleuse | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49381 | Eclairages de sécurité : source centralisée : Annexe 1 de l'arrêté du 10/10/76,Contrôle de l'encrassement du système de filtration | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49380 | Eclairages de sécurité : source centralisée : EC20 - GH43,Contrôle du bon fonctionnement (présence tension, courant de charge) | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49382 | Eclairages de sécurité : source centralisée : Essai de la commande de commutation manuelle | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49383 | Eclairages de sécurité : source centralisée : Vérification du fonctionnement des blocs en cas de défaillance de la source normale | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49358 | Fermes-porte et portes : Contrôle visuel de l'état général | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49437 | GTB : Contrôle du bon fonctionnement par l'utilisateur | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49432 | Mobiliers extérieurs : Examen visuel du mobilier | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49368 | Onduleurs : Contrôle de l'encrassement du système de filtration | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49369 | Onduleurs : Relevé des paramètres (tension, fréquence, courant de charge) | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49367 | Onduleurs : Vérification du bon fonctionnement | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49397 | Pompe à chaleur air-air : compresseur : Contrôle HP/BP | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49401 | Pompe à chaleur air-air : compresseur : Contrôle de l'état anhydre du circuit | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49396 | Pompe à chaleur air-air : compresseur : Contrôle de l'état général de l'appareil | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49400 | Pompe à chaleur air-air : compresseur : Contrôle du niveau et de la pression d'huile | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49399 | Pompe à chaleur air-air : compresseur : Relevé du compteur horaire | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49398 | Pompe à chaleur air-air : compresseur : Relevé température d'eau condenseur / évaporateur | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49390 | Pompes et circulateurs : Contrôle du fonctionnement | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49391 | Pompes et circulateurs : Contrôle du presse-étoupe ou de la garniture mécanique | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49392 | Pompes et circulateurs : Nettoyage de l'évacuation d'eau au niveau du presse-étoupe | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49395 | Pompes et circulateurs : Nettoyage des filtres suivant perte de charge | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49394 | Pompes et circulateurs : Permutation des pompes suivant heures de fonctionnement | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49393 | Pompes et circulateurs : Relevé des heures de fonctionnement | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49360 | Portes et trappes métalliques : Contrôle visuel de l'état général | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49361 | Poste de livraison haute tension : Contrôle de la présence et de l'état du matériel de sécurité(gants, tabouret, araignées, perche magnéto, perche de corps) | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49363 | Poste de livraison haute tension : Contrôle et remplacement éventuel des voyants présence tension | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49362 | Poste de livraison haute tension : Contrôle visuel de l'installation | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49364 | Poste de livraison haute tension : Relevé des compteurs | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49428 | Poste de relevage y compris pompes : Contrôle du fonctionnement | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49429 | Poste de relevage y compris pompes : Si compteur horaire Moteur avec une protection isolante à l'huile,Relevé des heures de fonctionnement | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49366 | Poste de transformation type sec : Contrôle de la grille de protection (fermeture, état) | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49365 | Poste de transformation type sec : Contrôle de la température du local | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49430 | Réseau d'arrosage : Contrôle fonctionnement compteur et relevé des consommations | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49431 | Réseau gaz : Relevé des compteurs | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49359 | Serrurerie de portes : Contrôle visuel de l'état général | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49375 | TGBT : A l'aide des appareils de mesure en face avant, Relevé de l'intensité et de la tension de chaque phase, contrôle de l'équilibrage | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49372 | TGBT : Contrôle de l'état et fixation des chemins de câbles | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49371 | TGBT : Contrôle de la fermeture des panneaux d'accès | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49370 | TGBT : Contrôle de la ventilation du local | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49374 | TGBT : Contrôle des voyants et remplacements si nécessaire | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49376 | TGBT : Relevé des compteurs | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49373 | TGBT : Régime de neutre IT,Contrôle du contrôleur permanent d'isolement | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49378 | Tableaux divisionnaires : Contrôle de la position des commutateurs de sélection AUTO / ARRET / MANU | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Ronde technique | 4705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49377 | Tableaux divisionnaires : Essai des voyants d'état et changement si nécessaire | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Split | 4969 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50101 | Split : Contrôle isolement compresseur | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Split | 4969 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50095 | Split : Contrôle jeu axe de ventilateur | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Split | 4969 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50099 | Split : Contrôle étanchéité bac condensats | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Split | 4969 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50100 | Split : Contrôle état câbles et connexions | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Split | 4969 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50094 | Split : Examen supports canalisations | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Split | 4969 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50093 | Split : Examen état général | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Split | 4969 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50097 | Split : Nettoyage brossage condenseur | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Split | 4969 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50098 | Split : Nettoyage eau sous pression échangeurs | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Split | 4969 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50102 | Split : Nettoyage interne caisson | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Split | 4969 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50096 | Split : Contrôle fonctionnement organes commande | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Split | 4969 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50091 | Split : Nettoyage filtre | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Split | 4969 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50092 | Split : Remplacement filtre | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Tableaux divisionnaires | 4953 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49926 | Tableaux divisionnaires : Contrôle de l'état des goulottes | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Tableaux divisionnaires | 4953 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49927 | Tableaux divisionnaires : Contrôle de l'état des presse-étoupes | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Tableaux divisionnaires | 4953 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49921 | Tableaux divisionnaires : Contrôle de la barrette du neutre au sectionneur | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Tableaux divisionnaires | 4953 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49928 | Tableaux divisionnaires : Contrôle de la fixation de l'armoire | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Tableaux divisionnaires | 4953 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49925 | Tableaux divisionnaires : Contrôle de la présence du plan et remise à jour éventuelle | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Tableaux divisionnaires | 4953 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49916 | Tableaux divisionnaires : Contrôle des appareils de mesure en façade et étalonnage | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Tableaux divisionnaires | 4953 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49922 | Tableaux divisionnaires : Contrôle des liaisons équipotentielles | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Tableaux divisionnaires | 4953 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49920 | Tableaux divisionnaires : Contrôle du Pdcc des disjoncteurs par rapport au plan | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Tableaux divisionnaires | 4953 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49919 | Tableaux divisionnaires : Contrôle du calibrage des fusibles par rapport au plan | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Tableaux divisionnaires | 4953 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49913 | Tableaux divisionnaires : Contrôle du relayage général (bruit, fixation, …) | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Tableaux divisionnaires | 4953 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49912 | Tableaux divisionnaires : Contrôle du réglage des relais thermiques par rapport au plan | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Tableaux divisionnaires | 4953 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49911 | Tableaux divisionnaires : Contrôle du réglage des temporisations | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Tableaux divisionnaires | 4953 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49918 | Tableaux divisionnaires : Contrôle du serrage des connexions | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Tableaux divisionnaires | 4953 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49914 | Tableaux divisionnaires : Essai des disjoncteurs différentiels | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Tableaux divisionnaires | 4953 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49915 | Tableaux divisionnaires : Essai des reports et commandes GTB | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Tableaux divisionnaires | 4953 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49917 | Tableaux divisionnaires : Graissage du sectionneur général | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Tableaux divisionnaires | 4953 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49924 | Tableaux divisionnaires : Identification du ou des départs en cas d'isolement faible (<50 k ?) | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Tableaux divisionnaires | 4953 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49929 | Tableaux divisionnaires : Nettoyage / dépoussièrage | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Tableaux divisionnaires | 4953 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49923 | Tableaux divisionnaires : Relevé de l'isolement de l'armoire | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Tableaux divisionnaires | 4953 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49930 | Tableaux divisionnaires : Si nécessité,Remplacement des composants défaillants | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Tableaux divisionnaires | 4953 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49910 | Tableaux divisionnaires : Contrôle de l'équilibrage des phases | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Tableaux divisionnaires | 4953 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49907 | Tableaux divisionnaires : Contrôle du fonctionnement de l'éclairage intérieur | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Tableaux divisionnaires | 4953 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49909 | Tableaux divisionnaires : Essai de l'arrêt d'urgence | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Tableaux divisionnaires | 4953 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49906 | Tableaux divisionnaires : Essai des commutateurs de sélection AUTO / ARRET /MANU | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP Tableaux divisionnaires | 4953 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49908 | Tableaux divisionnaires : Relevé de l'intensité générale et de la tension sur chaquephase | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEP TGBT | 4952 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49897 | TGBT : Contrôle de l'alimentation auxiliaire, essai de décharge | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP TGBT | 4952 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49903 | TGBT : Contrôle de l'étalonnage des transducteurs | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP TGBT | 4952 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49888 | TGBT : Contrôle de l'état des câbles de raccordement | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP TGBT | 4952 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49899 | TGBT : Contrôle de la signalisation et changement si nécessaire | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP TGBT | 4952 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49902 | TGBT : Contrôle des appareils de mesure en façade et étalonnage | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP TGBT | 4952 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49896 | TGBT : Contrôle des liaisons équipotentielles | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP TGBT | 4952 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49892 | TGBT : Contrôle du relayage et connexions électriques | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP TGBT | 4952 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49901 | TGBT : Contrôle du réglage des différentiels et essai | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP TGBT | 4952 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49893 | TGBT : Contrôle du réglage des thermiques, des magnétiques et duPdcc par rapport aux plans | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP TGBT | 4952 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49891 | TGBT : Contrôle du serrage des jeux de barres à la clédynamomètrique | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP TGBT | 4952 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49889 | TGBT : Dépoussiérage, nettoyage au diélectrique | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP TGBT | 4952 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49904 | TGBT : Essai des reports GTB | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP TGBT | 4952 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49890 | TGBT : Graissage des articulations et contacts mécaniques | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP TGBT | 4952 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49895 | TGBT : Identification du ou des départs en cas d'isolement faible(<50 Kohms ) | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP TGBT | 4952 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49905 | TGBT : NFC 12-101,Suivi de la procédure de déconsignation | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP TGBT | 4952 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49887 | TGBT : NFC12-101, Suivi de la procédure de consignation | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP TGBT | 4952 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49894 | TGBT : Relevé de la valeur d'isolement sur chaque phase | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP TGBT | 4952 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49900 | TGBT : Sauvegarde des programmes automate | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP TGBT | 4952 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49898 | TGBT : Suivant spécifications constructeur (3 à 5ans)Remplacement des batteries auxiliaires | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Thermographie | 5227 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 53364 | Thermographie infrarouge des tableaux électriques effectué par un organisme de contrôle. Liste des armoires contrôlés : - Armoire bureaux ADH5 (étage) - Armoire local info RDC - Armoire chaufferie - TGBT - Armoire Sprinkler - Armoire ADH3 (cellule 3) - Armoire TD03 (local charge) - Armoire ADH4 (Cellule 4) - Armoire ADH2 (cellule 2) - Armoire TD02 - Armoire ADH1 (cellule 1) - Coffret local secours - Coffret OSR (mezzanine) | A | 1 | 30 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Vannes et robinetterie | 4967 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50077 | Vannes et robinetterie : Graissage des parties mobiles | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Vannes et robinetterie | 4967 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50078 | Vannes et robinetterie : Resserrage des presse-étoupe | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Vannes et robinetterie | 4967 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50080 | Vannes et robinetterie : Si nécessité,Remplacement d'une vanne | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Vannes et robinetterie | 4967 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50079 | Vannes et robinetterie : Si nécessité,Réfection des presse-étoupe | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEP Vannes et robinetterie | 4967 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50076 | Vannes et robinetterie : Vérification du bon fonctionnement des vannes | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SONEPAR QUAI NIVELEUR | 5529 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56847 | - contrôle de fonctionnement et réglages | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
SONEPAR QUAI NIVELEUR | 5529 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56849 | - contrôle de la pression | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
SONEPAR QUAI NIVELEUR | 5529 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56851 | - contrôle des joues latérales | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
SONEPAR QUAI NIVELEUR | 5529 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56850 | - contrôle du dispositif de blocage | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
SONEPAR QUAI NIVELEUR | 5529 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56845 | - inspection générale | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
SONEPAR QUAI NIVELEUR | 5529 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56848 | - mise à niveau de l'huile | S | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
SONEPAR QUAI NIVELEUR | 5529 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56846 | - nettoyage et graissage des parties en mouvement | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
SONEPAR-COMPRESSEUR D'AIR | 6640 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 70087 | Accompagnement du sous traitant | A | 1 | 0 | 2017 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEPAR-CONTRÔLE QUALITE D'AIR | 6651 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 70098 | Accompagnement du sous traitant. | A | 1 | 0 | 2017 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEPAR-CONTRÔLE QUALITE D'EAU | 6652 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 70099 | Accompagnement du sous traitant. | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SONEPAR-CTL REGL EQ. SS PRESS | 6648 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 70095 | Accompagnement du sous traitant. | A | 1 | 0 | 2017 | 3 |  |  |  |  | #N/A
SONEPAR-CTL REGL. ELECTRIQUE | 6642 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 70089 | Accompagnement du sous traitant | A | 1 | 0 | 2017 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEPAR-CTL REGL. PARAFOUDRE | 6643 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 70090 | Accompagnement du sous traitant. | A | 1 | 0 | 2017 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEPAR-CTL. REGL. CHAUDIERE | 6645 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 70092 | Accompagnement du sous traitant. | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SONEPAR-CTL. REGL. CLIMATISATI | 6646 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 70093 | Accompagnement du sous traitant. | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SONEPAR-CTL. REGL. INSTAL. GAZ | 6644 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 70091 | Accompagnement du sous traitant. | A | 1 | 0 | 2017 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEPAR-CTL. REGL. LEVAGE | 6647 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 70094 | Accompagnement du sous traitant. | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SONEPAR-CTL.REGL. PORTE MANUEL | 6650 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 70097 | Accompagnement du sous traitant. | A | 1 | 0 | 2017 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEPAR-CTL.REGL.PORTE MOTORIS | 6649 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 70096 | Accompagnement du sous traitant. | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SONEPAR-DISCONNECTEUR | 6637 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 70084 | Accompagnement du sous traitant. | A | 1 | 0 | 2017 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEPAR-ESSAI POMPE SPRINKLER | 6653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 70100 | ESSAI HEBDO SPRINKLER | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SONEPAR-HAUTE TENSION | 6641 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 70088 | Accompagnement du sous traitant. | A | 1 | 0 | 2017 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEPAR-MAINT. REGL. ANNUELLE | 6639 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 70086 | Accompagnement du sous traitant | A | 1 | 0 | 2017 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SONEPAR-MAINT. REGL. SEMESTRIE | 6638 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 70085 | Accompagnement du sous traitant | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SONEP-CESTAS BAES | 5892 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60543 | Eclairages de sécurité : Contrôle de l'autonomie des batteries (1 heure) avec remplacement si inférieur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SONEP-CESTAS BAES | 5892 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60546 | Eclairages de sécurité : Contrôle de l'état du BAES et de ses fixations, réparation si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SONEP-CESTAS BAES | 5892 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60545 | Eclairages de sécurité : Nettoyage du BAES si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SONEP-CESTAS BAES | 5892 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60549 | Eclairages de sécurité : Remplacement des lampes défaillantes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SONEP-CESTAS BAES | 5892 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60548 | Eclairages de sécurité : Vérification de l'allumage des lampes de sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SONEP-CESTAS BAES | 5892 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60547 | Eclairages de sécurité : Vérification de l'extinction de lampe veille | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SONEP-CESTAS BAES | 5892 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60550 | Eclairages de sécurité : Vérification du fonctionnement de la lampe veille | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-ADOU | 3961 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42990 | Bac à sel : Vider et nettoyer le bac à sel | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-ADOU | 3961 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42995 | Installation: Nettoyage et désinfection du poste de traitement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-ADOU | 3961 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42987 | Adoucisseur: Vérifier le bon écoulement de l'eau lors de la regénération | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-ADOU | 3961 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42991 | Adoucisseur: Chasses et rinçage des canalisations et accessoires en amont des postes de traitement. | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-ADOU | 3961 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42986 | Adoucisseur: Contrôle de l'horloge et réglage si besoin | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-ADOU | 3961 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42992 | Adoucisseur: Mesure du TH, réglage de la vanne de by pass si l'écart est > à + ou - 2°F de la valeur désirée, Mesure de la température à l'entrée et à la sortie du poste de traitement. | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-ADOU | 3961 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42993 | Bac à sel : Vérifier l'état intérieur des bacs à sel et de la saumure, et des protections contre les pollutions d'origine extérieure (couvercle, étanchéité) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-ADOU | 3961 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42989 | Bac à sel : Noter la consommation de sel Nb sacs utilisés: | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-ADOU | 3961 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42988 | Bac à sel : Remplir le bac à sel environ 10 cm au dessus du niveau d'eau | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-ADOU | 3961 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42994 | Installation: Examen de la régénération, verification du bon fonctionnement et des bons cycles, examen de la vanne de réglage, vérification de l'état des stocks | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-ADOU | 3961 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42996 | Installation: Noter le volume d'eau d'appoint m3 | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-ANALYSE EAU RES. SANIT | 5008 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 50509 | Analyse d'eau sur le réseau sanitaire : Paramètres légionelles et potabilité (physico-chimique et bactériologique) selon le plan analytique | A | 1 | 60 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-Bache de stockage | 3908 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 42878 | CUVE: Contrôle étanchéité cuve | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-Bache de stockage | 3908 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 42873 | CUVE: Contrôle étanchéité raccords et brides | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-Bache de stockage | 3908 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 42874 | CUVE: Examen état général surface externe | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-Bache de stockage | 3908 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 42869 | CUVE: Purge résidus | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-Bache de stockage | 3908 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 43107 | CUVE: Remplissage cuve | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-Bache de stockage | 3908 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 43106 | CUVE: Réfection surface interne | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-Bache de stockage | 3908 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 43101 | CUVE: Vidange cuve | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-Bache de stockage | 3908 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 42866 | Nettoyer et désinfecter le réservoir | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-Bache de stockage | 3908 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 42881 | ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES: Contrôle fonctionnement détecteurs niveau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-Bache de stockage | 3908 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 43112 | ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES: Contrôle étanchéité siège vanne à flotteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-Bache de stockage | 3908 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 43109 | ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES: Manœuvre vannes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-Bache de stockage | 3908 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 43113 | ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES: Nettoyage flotteur vanne | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-Bache de stockage | 3908 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 42884 | Remplir le carnet sanitaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-Bache de stockage | 3908 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 42865 | Vérifier l’état des surfaces externes | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-Bache de stockage | 3908 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 43115 | Vérifier l’état des surfaces internes, des revêtements | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-Bache de stockage | 3908 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 43118 | Mesurer la température à l’entrée et à l’intérieur du réservoir | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-Bache de stockage | 3908 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 43119 | Vérifier le bon état des systèmes d’assemblage et des supports. | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-BAES | 4082 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 44667 | Absence secteur: Contrôle de l'autonomie des batteries(temps mini 1 heure), s'il est inférieur remplacer les batteries ou le BAES | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-BAES | 4082 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 44669 | Absence secteur: Nettoyage du BAES si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-BAES | 4082 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 44666 | Absence secteur: Vérification de l'allumage des lampes de sécurité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-BAES | 4082 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 44665 | Absence secteur: Vérification de l'extinction de la lampe veille | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-BAES | 4082 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 44668 | Absence secteur:Remplacement des lampes défectueuses | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-BAES | 4082 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 44664 | Présence secteur: Contrôle de l'état du BAES et de ces fixations, réparation si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-BAES | 4082 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 44663 | Présence secteur: Remplacement des lampes défectueuses | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-BAES | 4082 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 44662 | Présence secteur: Vérification du fonctionnement de la lampe veille | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-BAES | 4082 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 44672 | Retour secteur: Remplir le registre de sécurité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-BAES | 4082 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 44671 | Retour secteur: Vérification de l'extinction des lampes de sécurité. | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-BAES | 4082 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 44670 | Retour secteur: Vérification du fonctionnement de la lampe veille | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-BECS | 3963 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 43009 | Travaux électriques: Faire une mesure d'isolement des résistances et des circulateurs - BECS Direction - BECS Infirmerie - BECS PCS Zone vie - BECS Sanitaires Direction - BECS Sanitaires PCI - BECS Sanitaire PCS - BECS Sanitaires prestataires - BECS Sanitaires public | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-BECS | 3963 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 43024 | Vérifier l’absence de corrosion - BECS Direction - BECS Infirmerie - BECS PCS Zone vie - BECS Sanitaires Direction - BECS Sanitaires PCI - BECS Sanitaire PCS - BECS Sanitaires prestataires - BECS Sanitaires public | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-BECS | 3963 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 43025 | Vérifier l’état des protections contre les Températures excessives. - BECS Direction - BECS Infirmerie - BECS PCS Zone vie - BECS Sanitaires Direction - BECS Sanitaires PCI - BECS Sanitaire PCS - BECS Sanitaires prestataires - BECS Sanitaires public | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-BECS | 3963 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 43013 | Travaux hydrauliques: Contrôler la bonne évacuation de l'eau de décharge et de vidange - BECS Direction - BECS Infirmerie - BECS PCS Zone vie - BECS Sanitaires Direction - BECS Sanitaires PCI - BECS Sanitaire PCS - BECS Sanitaires prestataires - BECS Sanitaires public | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-BECS | 3963 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 43011 | Travaux hydrauliques: Manoeuvrer les vannes d'isolement - BECS Direction - BECS Infirmerie - BECS PCS Zone vie - BECS Sanitaires Direction - BECS Sanitaires PCI - BECS Sanitaire PCS - BECS Sanitaires prestataires - BECS Sanitaires public | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-BECS | 3963 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 43012 | Travaux hydrauliques: Tester le groupe de sécurité par manœuvre - BECS Direction - BECS Infirmerie - BECS PCS Zone vie - BECS Sanitaires Direction - BECS Sanitaires PCI - BECS Sanitaire PCS - BECS Sanitaires prestataires - BECS Sanitaires public | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-BECS | 3963 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 43014 | Travaux hydrauliques: Vérifier les fixations des ballons, remettre en état si nécessaire. - BECS Direction - BECS Infirmerie - BECS PCS Zone vie - BECS Sanitaires Direction - BECS Sanitaires PCI - BECS Sanitaire PCS - BECS Sanitaires prestataires - BECS Sanitaires public | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-BECS | 3963 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 43008 | Travaux électriques: Contrôler le fonctionnement des thermostats de sécurité et de régulation - BECS Direction - BECS Infirmerie - BECS PCS Zone vie - BECS Sanitaires Direction - BECS Sanitaires PCI - BECS Sanitaire PCS - BECS Sanitaires prestataires - BECS Sanitaires public | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-BECS | 3963 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 43007 | Travaux électriques: Contrôler les connexions électriques (serrage et traces d'échauffement) - BECS Direction - BECS Infirmerie - BECS PCS Zone vie - BECS Sanitaires Direction - BECS Sanitaires PCI - BECS Sanitaire PCS - BECS Sanitaires prestataires - BECS Sanitaires public | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-BECS | 3963 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 43006 | Travaux électriques: Vérifier l'état des raccordements électriques (liaison circulateur, résistance, TH, etc..) - BECS Direction - BECS Infirmerie - BECS PCS Zone vie - BECS Sanitaires Direction - BECS Sanitaires PCI - BECS Sanitaire PCS - BECS Sanitaires prestataires - BECS Sanitaires public | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-BECS | 3963 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 43005 | Travaux électriques: Vérifier les liaisons de terre et équipotentielles, les mettre en conformité si nécessaire ( anode sacrifielles) - BECS Direction - BECS Infirmerie - BECS PCS Zone vie - BECS Sanitaires Direction - BECS Sanitaires PCI - BECS Sanitaire PCS - BECS Sanitaires prestataires - BECS Sanitaires public | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-BECS | 3963 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 43030 | Vérifier l’état de propreté des locaux, espaces ou endroits où sont situés les équipements et postes d’eau destinés à la consommation humaine. Vérifier la bonne aération des locaux. - BECS Direction - BECS Infirmerie - BECS PCS Zone vie - BECS Sanitaires Direction - BECS Sanitaires PCI - BECS Sanitaire PCS - BECS Sanitaires prestataires - BECS Sanitaires public | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-BECS | 3963 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 43033 | Etat des piqûres, fissures, et fuites, joints, soudures, raccords - BECS Direction - BECS Infirmerie - BECS PCS Zone vie - BECS Sanitaires Direction - BECS Sanitaires PCI - BECS Sanitaire PCS - BECS Sanitaires prestataires - BECS Sanitaires public | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-BECS | 3963 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 43036 | Opérer des chasses et rinçages sur les groupes de sécurité (procéder à une identification de ces points particuliers au préalable) - BECS Direction - BECS Infirmerie - BECS PCS Zone vie - BECS Sanitaires Direction - BECS Sanitaires PCI - BECS Sanitaire PCS - BECS Sanitaires prestataires - BECS Sanitaires public | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-BECS | 3963 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 43035 | Soutirage si réseau technique spécifique protégé par un clapet EA - BECS Direction - BECS Infirmerie - BECS PCS Zone vie - BECS Sanitaires Direction - BECS Sanitaires PCI - BECS Sanitaire PCS - BECS Sanitaires prestataires - BECS Sanitaires public | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-Blocs sani | 3912 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 47789 | ROBINETTERIE : Manœuvre vannes et axes | A | 1 | 15 | 2014 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-Blocs sani | 3912 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 47793 | Vérifier l’absence de corrosion | A | 1 | 15 | 2014 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-Blocs sani | 3912 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 47794 | Vérifier l’état de propreté des locaux, espaces ou endroits où sont situés les équipements et postes d’eau destinés à la consommation humaine. Vérifier la bonne aération des locaux. | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-Blocs sani | 3912 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 47790 | Vérifier l’état des bondes et siphons | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-Blocs sani | 3912 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 47795 | Etat des piqûres, fissures, et fuites, joints, soudures, raccords | T | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-Blocs sani | 3912 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 47791 | Relever les index de comptage | T | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-Blocs sani | 3912 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 47803 | Vérifier l’état des aérateurs et remplacement si besoin | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-Branch-eau | 3965 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 43075 | Paramètres potabilité (physico-chimique et bactériologique) selon le plan analytique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-CIRCUIT EAU FROIDE | 5006 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 50498 | CANALISATIONS : Contrôle liaisons équipotentielles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-CIRCUIT EAU FROIDE | 5006 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 50493 | CANALISATIONS : Contrôle purgeurs et anti béliers | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-CIRCUIT EAU FROIDE | 5006 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 50497 | CANALISATIONS : Contrôle qualité terre tuyauteries | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-CIRCUIT EAU FROIDE | 5006 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 50494 | CANALISATIONS : Contrôle visuel calorifuge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-CIRCUIT EAU FROIDE | 5006 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 50492 | CANALISATIONS : Contrôle étanchéité canalisations | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-CIRCUIT EAU FROIDE | 5006 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 50495 | CANALISATIONS : Vérification fonctionnement rubans chauffants | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-CIRCUIT EAU FROIDE | 5006 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 50500 | ROBINETTERIE : Contrôle fonctionnement détendeurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-CIRCUIT EAU FROIDE | 5006 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 50504 | ROBINETTERIE : Graissage axes et filetages | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-CIRCUIT EAU FROIDE | 5006 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 50502 | ROBINETTERIE : Graissage vannes et axes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-CIRCUIT EAU FROIDE | 5006 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 50503 | ROBINETTERIE : Manœuvre vannes et axes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-CIRCUIT EAU FROIDE | 5006 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 50499 | ROBINETTERIE : Mise en service filtres à rinçage inversé (si existant) | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-CIRCUIT EAU FROIDE | 5006 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 54717 | Vérifier l'absence de corrosion | A | 1 | 5 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-CLAPET-ANTIPOLLUTION | 3967 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 43253 | Remplacement des clapets tous les 3 ans | A | 1 | 0 | 2013 | 3 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-CLAPET-Niveau 1 | 4533 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 47802 | Contrôle réglementaire: Prendre les mesures nécessaire si les contrôles non pas été réalisés, si des remarques sont notifiées vérifier qu'elles ont été prises en compte | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-CLAPET-Niveau 1 | 4533 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 47799 | Contrôle réglementaire: S'assurer que le contrôle réglementaire de tous les disconnecteurs a été réalisé | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-CLAPET-Niveau 1 | 4533 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 47800 | Contrôle réglementaire: Vérifier la présence de la fiche règlementaire | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-CLAPET-Niveau 1 | 4533 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 47801 | Contrôle réglementaire: Vérifier la présence sur chaque disconnecteur de l'étiquette datée et signée | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-CLAPET-Niveau 1 | 4533 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 47754 | Signature du bon préventif par le réferent CHE, editer une FAC en cas d'anomalie, classer le bon préventif accompagner de la fiche de controle équipement dans le classeur EAU CHE | A | 1 | 20 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-CLAPET-Niveau 1 | 4533 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 51636 | Manoeuvre de la membrane | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-CLAPET-Niveau 3 | 4534 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 47756 | Contrôler l'absence de fuite | A | 1 | 5 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-CLAPET-Niveau 3 | 4534 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 47763 | Signer le bon préventif ; Editer une FAC en cas d'anomalie ; Classer le bon préventif accompagner de la fiche de contrôle équipement dans le classeur EAU CHE | A | 1 | 30 | 2014 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-CLAPET-Niveau 3 | 4534 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 47762 | Vérifier le fonctionnement intérieur des clapets de Niveau 3 | A | 1 | 0 | 2014 | 2 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-CLAPET-Niveau 4 et HA | 4535 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 47769 | Contrôler l'absence de fuite des Clapets de Niveau 4 & HA | A | 1 | 5 | 2014 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-CLAPET-Niveau 4 et HA | 4535 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 47771 | Remplacer les clapets HA tous les 5 ans | A | 1 | 60 | 2012 | 5 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-CLAPET-Niveau 4 et HA | 4535 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 47770 | Vérifier le fonctionnement intérieur des clapets de Niveau 4 (tous les 3 ans) | A | 1 | 20 | 2012 | 3 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-CONTROLE AERATION ASSA | 5007 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 50508 | Contrôle aération assainissement : Contrôle des locaux à pollution spécifique (débit d'air extrait, controle des pressions statiques ou des vitesses d'air aux points caractéristiques de l'installation, examen installation) | A | 1 | 60 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-CONTROLE AERATION ASSA | 5007 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 50507 | Contrôle d'aération assainissement : Contrôle aération / assainissement des locaux de travail (température, humidité, poussières alvéolaires et totales, aérobiocontamination : flore totale, staphylocoques; entérobactéries, levures, moisissures) | A | 1 | 60 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-CONTROLE AERATION ASSA | 5007 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 50506 | Contrôle d'aération assainissement : Contrôle des locaux à pollution non spécifique (débit, contrôle des pressions statiques ou des vitesses d'air aux points caractéristiques de l'installation, examen installation) | A | 1 | 60 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-CONTROLE AERATION ASSA | 5007 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 50505 | Contrôle d'aération assinissement : Contrôle des cabinets d'aisance des locaux de travail (débit d'air extrait, contrôle de vitesse d'air aux points de captage) | A | 1 | 60 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-CONVECTEURS | 4090 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44751 | Dépoussiérage de la résistance électrique | A | 1 | 5 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-CONVECTEURS | 4090 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44752 | Serrage des connexions | A | 1 | 5 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-CONVECTEURS | 4090 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44753 | Vérifications du bon fonctionnment du themrostat | A | 1 | 5 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-CTA | 3960 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 42962 | Caisson externe: Nettoyage externe de la centrale d'air | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-CTA | 3960 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 42963 | Caisson externe: Vérification de la fermeture des portes et de leurs joints, remise en état si nécessaire | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-CTA | 3960 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 42974 | Caisson interne : Examen et nettoyage de l'enveloppe interne de toute la centrale d'air, pulvérisation de BATNET (ventilateur, moteur, batterie, pare goutelettes, bac à condensat, registres …) | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-CTA | 3960 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 42950 | Caisson interne: Démontage de tous les filtres | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-CTA | 3960 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 42975 | Caisson interne: Vérification de l'étanchéité du montage des préfiltres et des filtres.Remplacement si nécessaire des joints d'étanchéité des filtres | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-CTA | 3960 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 42980 | Examen du réseau de gaines (par l'intermédiaire des trappes de visite ou par endoscopie) | A | 1 | 5 | 2000 | 3 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-CTA | 3960 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 42954 | Registres: Contrôle de l'ouverture et de la fermeture complète des volets. | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-CTA | 3960 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 42955 | Registres: Vérification de la position des volets: en régulation,en antigel et à l'arrêt de la CTA | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-CTA | 3960 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 42957 | Ventilateur: Contrôle de l'usure des poulies, remplacement si nécessaire. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-CTA | 3960 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 42960 | Ventilateur: Mesure des isolements et des intensités, comparer les valeurs avec les intensités indiquées. | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-CTA | 3960 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 54714 | Vérification de l'état de propreté des caissons anti bruit de l'arrivée d'air neuf des locaux techniques (concerne uniquement les locaux techniques dont la prise d'air neuf des CTA se situent dans le local technique) | A | 1 | 5 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-CTA | 3960 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 42969 | Caisson externe: Contrôle de l'état des calorifuges, remise en état si nécessaire. | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-CTA | 3960 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 42966 | Caisson externe: Contrôle du fonctionnement du thermostat antigel | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-CTA | 3960 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 42964 | Caisson externe: Examen des équipements de recyclages et des tringleries.Contrôle des thermomètres, manomètres, purgeurs, passages de câbles | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-CTA | 3960 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 42968 | Caisson externe: Manœuvre des vannes, remplacement des vannes défectueuses | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-CTA | 3960 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 42970 | Caisson externe: Vérification du fonctionnement de l'arrêt de proximité. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-CTA | 3960 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 42971 | Caisson externe: Vérifier l'état de la prise d'air neuf située à l'extérieure, la nettoyer si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-CTA | 3960 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 42951 | Caisson interne : Nettoyage et mise en peinture des parties oxydées si nécessaire | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-CTA | 3960 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 42977 | Caisson interne: Remplacement des préfiltres si pertes de charges totales >= à 200 pa | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-CTA | 3960 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 42985 | Contrôle des locaux à pollution spécifique en cas de recyclage (poussière, polluant, contrôle du système de surveillance) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-CTA | 3960 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 42961 | Ventilateur: Vérification des connexions électriques et de l'état des presses étoupe, remise en état si nécessaire. | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-CTA | 3960 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 42959 | Ventilateur: Vérification des liaisons aérauliques souples "ventilateur, gaine" remise en état si nécessaire. | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-CTA | 3960 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 42952 | Caisson interne: Nettoyage du siphon du bac de récupération des condensats et contrôle de l'évacuation en remplissant le bac. | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-CTA | 3960 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 42953 | Registres: Contrôle des fixations et des accouplements"moteurs, volets"réparation si nécessaire | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-CTA | 3960 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 42956 | Ventilateur: Contrôle de l'état et de la tension des courroies, remplacement si nécessaire. | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-CTA | 3960 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 42958 | Ventilateur: Graissage des roulement et paliers | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-CTA | 3960 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 42978 | Batterie eau glacée et eau chaude: Contrôle de l'étanchéité | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-CTA | 3960 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 42979 | Batterie eau glacée et eau chaude: Vérification du fonctionnement de la vanne de régulation en modifiant le point de consigne | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-CTA | 3960 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 47796 | Contrôle visuel du caisson (empoussiérement, ect…) | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-CTA | 3960 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 42973 | Examen des échangeurs thermiques | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-CTA | 3960 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 42972 | Relevé de la perte de charge des préfiltres et des filtres (relevés à tracer) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-CUVE-FIOUL | 4084 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44675 | CUVE DE STOCKAGE : Contrôle fonctionnement détecteur fuite | A | 1 | 10 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-CUVE-FIOUL | 4084 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44676 | CUVE DE STOCKAGE : Contrôle étanchéité cuve | A | 1 | 5 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-CUVE-FIOUL | 4084 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44677 | CUVE DE STOCKAGE : Contrôle étanchéité joints | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-DETECTION-INCENDIE | 4087 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44724 | CENTRALE DE DETECTION : Contrôle adressage | A | 1 | 20 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-DETECTION-INCENDIE | 4087 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44725 | CENTRALE DE DETECTION : Essai relayage signalisation audiovisuelle par zone | A | 1 | 15 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-DETECTION-INCENDIE | 4087 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44720 | CENTRALE DE DETECTION : Examen état général liaisons et câblages | A | 1 | 10 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-DETECTION-INCENDIE | 4087 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44718 | CENTRALE DE DETECTION : Nettoyage baies | A | 1 | 15 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-DETECTION-INCENDIE | 4087 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44719 | CENTRALE DE DETECTION : Resserrage hors tension connexions | A | 1 | 10 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-DETECTION-INCENDIE | 4087 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44721 | CENTRALE DE DETECTION : Test lampes | A | 1 | 10 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-DETECTION-INCENDIE | 4087 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44723 | CENTRALE DE DETECTION : Test relayage dérangement par zone | A | 1 | 15 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-DETECTION-INCENDIE | 4087 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44722 | CENTRALE DE DETECTION : Vérification tension deuxième et troisième source | A | 1 | 10 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-DETECTION-INCENDIE | 4087 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44709 | DETECTEURS : Essai par perchage 0,5 | A | 1 | 120 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-DETECTION-INCENDIE | 4087 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44711 | DETECTEURS : Mesure résistance lignes | A | 1 | 15 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-DETECTION-INCENDIE | 4087 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44710 | DETECTEURS : Test relayage dérangement | A | 1 | 10 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-DETECTION-INCENDIE | 4087 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44717 | STATION D'ENERGIE (Alimentation statique) : Contrôle intensité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-DETECTION-INCENDIE | 4087 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44713 | STATION D'ENERGIE (Alimentation statique) : Contrôle protection batteries | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-DETECTION-INCENDIE | 4087 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44712 | STATION D'ENERGIE (Alimentation statique) : Contrôle visuel batteries | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-DETECTION-INCENDIE | 4087 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44714 | STATION D'ENERGIE (Alimentation statique) : Essai batteries secours | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-DETECTION-INCENDIE | 4087 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44715 | STATION D'ENERGIE (Alimentation statique) : Vérification tension N/S | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-DETECTION-INCENDIE | 4087 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44716 | STATION D'ENERGIE (Alimentation statique) : Vérification tension décharge | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-Douche | 3966 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 47798 | Vérifier l’absence de tartre | A | 1 | 2 | 2014 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-Douche | 3966 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 43083 | Vérifier l’état des protections contre les Températures excessives. | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-Douche | 3966 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 43087 | Examen des organes de manœuvre, vannes, réducteurs de pression, anti-béliers et vérification de leur bon fonctionnement | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-Douche | 3966 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 43088 | Vérifier l’état de propreté des locaux, espaces ou endroits où sont situés les équipements et postes d’eau destinés à la consommation humaine. Vérifier la bonne aération des locaux. | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-Douche | 3966 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44638 | Contrôle visuel de l’entartage des pommes de douches et remplacement si nécessaire | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-Douche | 3966 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 43091 | Etat des piqûres, fissures, et fuites, joints, soudures, raccords | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-Extracteurs | 3910 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 42906 | Ventilateur: Contrôle de l'absence de jeu latéral turbine/volute | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-Extracteurs | 3910 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 47805 | Ventilateur: Contrôler l'état de propreté des bouches d'extraction, les nettoyer si nécessaire (sous gestion UNIBAIL-RODAMCO) | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-Extracteurs | 3910 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 42908 | Ventilateur: Contrôler tous les passages de câbles remettre en état si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-Extracteurs | 3910 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 42905 | Ventilateur: Examen des ailettes de la turbine | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-Extracteurs | 3910 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 42903 | Ventilateur: Graissage paliers et roulements | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-Extracteurs | 3910 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 42904 | Ventilateur: Nettoyage de la turbine du ventilateur | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-Extracteurs | 3910 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 43137 | Ventilateur: Vérifer le serrage des connexions électriques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-Extracteurs | 3910 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 43140 | Ventilateur: Vérifier le débit du ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-Extracteurs | 3910 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 42909 | Ventilateur: Vérifier le fonctionnement de l'arrêt d'urgence | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-Extracteurs | 3910 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 42911 | Ventilateur: Vérifier les débits d'extraction dans les zones concernées, si absence vérifier les raccordements aérauliques | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-EXTRACTEURS CHE | 4191 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 54716 | Nettoyage et dépoussiérage du caisson | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-EXTRACTEURS CHE | 4191 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44994 | Ventilateur: Contrôle de l'absence de jeu latéral turbine/volute | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-EXTRACTEURS CHE | 4191 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44998 | Ventilateur: Contrôler l'état de propreté des bouches d'extraction, les nettoyer si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-EXTRACTEURS CHE | 4191 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44995 | Ventilateur: Contrôler tous les passages de câbles remettre en état si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-EXTRACTEURS CHE | 4191 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44993 | Ventilateur: Examen des ailettes de la turbine | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-EXTRACTEURS CHE | 4191 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44991 | Ventilateur: Graissage paliers et roulements | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-EXTRACTEURS CHE | 4191 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44992 | Ventilateur: Nettoyage de la turbine du ventilateur | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-EXTRACTEURS CHE | 4191 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44984 | Ventilateur: Vérifer le serrage des connexions électriques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-EXTRACTEURS CHE | 4191 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44985 | Ventilateur: Vérifier le débit du ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-EXTRACTEURS CHE | 4191 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44996 | Ventilateur: Vérifier le fonctionnement de l'arrêt d'urgence | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-EXTRACTEURS CHE | 4191 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44997 | Ventilateur: Vérifier les débits d'extraction dans les zones concernées, si absence vérifier les raccordements aérauliques | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-EXTRACTEURS CHE | 4191 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 54715 | Vérification de la courroie et remplacement si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-FILTRATION AUTOMATIQUE | 4094 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44757 | Contrôle absence de fuite | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-FILTRATION AUTOMATIQUE | 4094 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44758 | Contrôle des paramétrages de nettoyage des cycles (Fréquences et quantité d'eau) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-FILTRE A EAU | 4083 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44673 | FILTRE : Vérification colmatage filtre | A | 1 | 5 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-FILTRE A EAU | 4083 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44674 | Nettoyage si besoin (perte de charge supérieure à 0,1Bar) | A | 1 | 25 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-FILTRE AUTOMATIQUE | 5005 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50488 | FILTRE ET INVERSEUR : Remplacement éléments filtrants | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-FILTRE AUTOMATIQUE | 5005 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50484 | FILTRE ET INVERSEUR : Vérification colmatage filtre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-FILTRE AUTOMATIQUE | 5005 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50491 | POMPE DE RECYCLAGE : Contrôle intensité moteurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-FILTRE AUTOMATIQUE | 5005 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50489 | POMPE DE RECYCLAGE : Graissage lubrifiant paliers et roulements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-FILTRE AUTOMATIQUE | 5005 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50490 | POMPE DE RECYCLAGE : Mesure isolement enroulements moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-FILTRE AUTOMATIQUE | 5005 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50487 | FILTRE ET INVERSEUR : Nettoyage cuve | T | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-FILTRE AUTOMATIQUE | 5005 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50486 | FILTRE ET INVERSEUR : Nettoyage mécanique éléments | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-FILTRE AUTOMATIQUE | 5005 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50485 | FILTRE ET INVERSEUR : Nettoyage par inversion de cycle | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-FONTAINE | 4080 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 54718 | Contrôle visuel de l'entartrement et détartrage si besoin par un sous-traitant (le signaler au chef de site) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-FONTAINE | 4080 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44660 | Contrôle visuel, nettoyage et désinfection général externe et des points de soutirage des appareils (désinfection du bec de la fontaine à l'aide de lingettes désinfectantes présente au stock) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-FONTAINE | 4080 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44659 | Relevé la température de l'eau froide sur un point de puissage | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-M.PRESSION | 4088 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44730 | Mesure de l'isolement du moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-M.PRESSION | 4088 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44728 | Vérification des liaisons souples "dilatoflex", remplacement selon leur état ou leur date de fabrication (10 ans maxi) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-M.PRESSION | 4088 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44729 | Contrôler tous les passages de câbles, les remettre en état si nécessaire | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-M.PRESSION | 4088 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44732 | En créant une fuite artificielle, vérifier les points d'enclenchement bas et haut | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-M.PRESSION | 4088 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44726 | Graissage paliers et roulements (si existant) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-M.PRESSION | 4088 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44731 | Mesurer les intensités absorbées par le moteur, les comparer avec les valeurs indiquées | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-M.PRESSION | 4088 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44727 | Vérifier l'absence de fuite de la garniture mécanique et des différents raccordements | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-MES. AIR DYNAMIQUE LUN | 4536 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 47778 | Mettre à jour le tableau de suivi de la qualité de l'air intérieur. Signer le bon préfentif. Formaliser une FAC en cas d'anomalies. --- | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-MES. AIR DYNAMIQUE LUN | 4536 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 47776 | Le Lundi matin : réaliser les mesures dynamiques de Températures et de CO2 suivant le plan analytique AIR | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-MES. AIR DYNAMIQUE MER | 4537 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 47782 | Mettre à jour le tableau de suivi de la qualité de l'air intérieur. Signer le bon préfentif. Formaliser une FAC en cas d'anomalies. --- | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-MES. AIR DYNAMIQUE MER | 4537 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 47783 | Le Mercredi après-midi : réaliser les mesures dynamiques de Températures et de CO2 suivant le plan analytique AIR | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-MES. AIR DYNAMIQUE SAM | 4538 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 47786 | Mettre à jour le tableau de suivi de la qualité de l'air intérieur. Signer le bon préfentif. Formaliser une FAC en cas d'anomalies. --- | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-MES. AIR DYNAMIQUE SAM | 4538 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 47785 | Le Samedi : réaliser les mesures dynamiques de Températures et de CO2 suivant le plan analytique AIR --- | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-PMP DE GAVAGE | 4096 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44760 | POMPES : Remplacement filtres POMPES : Contrôle fonctionnement POMPES : Contrôle intensité POMPES : Contrôle étanchéité garniture mécanique POMPES : Contrôle isolement POMPES : Test aspiration maximum POMPES : Révision mécanique POMPES : Contrôle pression aspiration-refoulement | T | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-PMP RELEVAGE-EAU VANNE | 4100 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44771 | Fosse : Faire vidanger et nettoyer la fosse.Récuperer et classer les bons de suivi et destruction des déchets | A | 1 | 25 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-PMP RELEVAGE-EAU VANNE | 4100 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44763 | Installation: Mesure de l'isolement des enroulements du moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-PMP RELEVAGE-EAU VANNE | 4100 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44770 | Installation: Nettoyer l'armoire électrique, vérifier la présence du schéma et le mettre en place si absence | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-PMP RELEVAGE-EAU VANNE | 4100 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44769 | Installation: Retirer la pompe et nettoyer la crépine | A | 1 | 25 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-PMP RELEVAGE-EAU VANNE | 4100 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44766 | Installation: Contrôler tous les passages de câbles, les remettre en état si nécessaire | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-PMP RELEVAGE-EAU VANNE | 4100 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44764 | Installation: Mesurer les intensités absorbées par le moteur, les comparer avec les valeurs indiquées | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-PMP RELEVAGE-EAU VANNE | 4100 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44768 | Installation: Vérification des clapets anti retour | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-PMP RELEVAGE-EAU VANNE | 4100 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44765 | Installation: Vérifier le fonctionnement de l'arrêt de proximité | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-PMP RELEVAGE-EAU VANNE | 4100 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44767 | Installation: Vérifier le fonctionnement des contrôleurs de niveau (régulation et alarme) | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-PMP-CIRCU | 4085 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44694 | Mesure de l'isolement des enroulements du moteur | A | 1 | 5 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-PMP-CIRCU | 4085 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44692 | Vérification des liaisons souples "dilatoflex", remplacement selon leur état ou leur date de fabrication (10 ans maxi) | A | 1 | 5 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-PMP-CIRCU | 4085 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44698 | Vérifier les connexions électriques | A | 1 | 5 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-PMP-CIRCU | 4085 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44693 | Contrôler tous les passages de câbles, les remettre en état si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-PMP-CIRCU | 4085 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44695 | Mesurer les intensités absorbées par le moteur, les comparer avec les valeurs indiquées | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-PMP-CIRCU | 4085 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44696 | Vérifier l'alignement de l'accouplement moteur/pompe (uniquement sur l'eau glacée) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-PMP-CIRCU | 4085 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44699 | Dégommage manuel (hors saison d'utilisation) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-PMP-CIRCU | 4085 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44691 | Vérifier l'absence de fuite de la garniture mécanique et des différents raccordements | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-PMP-CIRCU | 4085 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44697 | Vérifier le débit et les hauteurs manométriques | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-PMP-RELEVAGE | 4086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44708 | Fosse : Faire vidanger et nettoyer la fosse.Récuperer et classer les bons de suivi et destruction des déchets | A | 1 | 25 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-PMP-RELEVAGE | 4086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44700 | Installation: Mesure de l'isolement des enroulements du moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-PMP-RELEVAGE | 4086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44707 | Installation: Nettoyer l'armoire électrique, vérifier la présence du schéma et le mettre en place si absence | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-PMP-RELEVAGE | 4086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44706 | Installation: Retirer la pompe et nettoyer la crépine | A | 1 | 25 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-PMP-RELEVAGE | 4086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44703 | Installation: Contrôler tous les passages de câbles, les remettre en état si nécessaire | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-PMP-RELEVAGE | 4086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44701 | Installation: Mesurer les intensités absorbées par le moteur, les comparer avec les valeurs indiquées | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-PMP-RELEVAGE | 4086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44702 | Installation: Vérifier le fonctionnement de l'arrêt de proximité | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-PMP-RELEVAGE | 4086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44705 | Installation: Si présence d'eau, vérifier le débit de la pompe en la mettant en marche forcée et en contrôlant le niveau de la fosse | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-PMP-RELEVAGE | 4086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44704 | Installation: Vérifier le fonctionnement des contrôleurs de niveau (régulation et alarme) | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RA CHAUD | 3909 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 42887 | Contrôle aération / assainissement des locaux de travail (température, humidité, poussières alvéolaires et totales, Aérobiocontamination : flore totale ; staphylocoques ; entérobactéries ; levures, moisissures,) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-RA CHAUD | 3909 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 42893 | Mesure de l'isolement du moteur et de la résistance électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-RA CHAUD | 3909 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 42891 | Nettoyer l'ensemble complet (batterie, moteur, ventilateur, caisson, etc..) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-RA CHAUD | 3909 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 43122 | Contrôler l'absence de bruits, vibrations, jeu latéral | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RA CHAUD | 3909 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 42897 | Nettoyer l'armoire électrique, vérifier la présence du schéma et le mettre en place si absence | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RA CHAUD | 3909 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 43120 | Remplacer ou nettoyer le filtre à air | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RA CHAUD | 3909 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 42895 | Vérifier le fonctionnement de l'arrêt de proximité et de la commande remise en service | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RA CHAUD | 3909 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 42894 | Vérifier le fonctionnement de la régulation en modifiant la valeur du point de consigne. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RA CHAUD | 3909 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 43126 | Vérifier les connexions électriques et les passages de câbles du moteur, des résistances, du thermostat, etc..). Vérifier l'absence d'échauffement des câbles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RD-CHE-Lundi | 3983 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 43548 | Local general eau: Faire une chasse de 5 min du réseau Véolia | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RD-CHE-Lundi | 3983 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 66519 | Mesure à réaliser : espace bébé (valeur limite 40°C) | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RD-CHE-Lundi | 3983 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 43549 | Sanitaire Direction: Faire couler l'eau pendant 5 min | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RD-CHE-Lundi | 3983 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44641 | Sanitaire Direction: Mesure de la T° ECS "comprise entre 55°C et 60°C" en sortie de ballon | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RD-CHE-Lundi | 3983 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 43552 | Sanitaire PCI: Faire couler l'eau pendant 5 min | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RD-CHE-Lundi | 3983 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 43557 | Sanitaire PCI: Mesure de la T° ECS douche Femme (<50°) | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RD-CHE-Lundi | 3983 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44644 | Sanitaire PCI: Mesure de la T° ECS "comprise entre 55°C et 60°C" en sortie de ballon | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RD-CHE-Lundi | 3983 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 43551 | Sanitaire PCS: Faire couler l'eau pendant 5 min | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RD-CHE-Lundi | 3983 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44643 | Sanitaire PCS: Mesure de la T° ECS "comprise entre 55°C et 60°C" en sortie de ballon | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RD-CHE-Lundi | 3983 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 43556 | Sanitaire Prestataire: Mesure de la T° ECS douche Homme (<50°) | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RD-CHE-Lundi | 3983 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44642 | Sanitaire Prestataire: Mesure de la T° ECS "comprise entre 55°C et 60°C" en sortie de ballon | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RD-CHE-Lundi | 3983 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 43553 | Sanitaire Public: Faire couler l'eau pendant 5 min | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RD-CHE-Lundi | 3983 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44640 | Sanitaire Public: Mesure de la T° ECS "comprise entre 55°C et 60°C" en sortie de ballon | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RD-TECH | 3982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43497 | Contrôle sensoriel bruits et odeurs inhabituels pendant la ronde | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RD-TECH | 3982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43498 | Essai communication radio portative | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RD-TECH | 3982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43546 | Galerie Marine : Contrôle fonctionnement des écrans et capteur au sol | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RD-TECH | 3982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43547 | Galerie végétale : Contrôle fonctionnement animation | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RD-TECH | 3982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43529 | Groupe Electrogene: Contrôle niveau réservoir et nourrice fioul, et alarme fuite | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RD-TECH | 3982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43499 | Local Sprinkler: Contrôle d'absence d'anomalie générale | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RD-TECH | 3982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43500 | Local Sprinkler: Contrôle du bon fonctionnement des marqueurs des bandes Maxant | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RD-TECH | 3982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43536 | Locaux Sous Station: Contrôler le traitement d'eau , remplissage au besoin | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RD-TECH | 3982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43530 | Locaux Sous Station: Contrôle du bon fonctionnement des pompes de circulation | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RD-TECH | 3982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43535 | Locaux Sous Station: Contrôler le niveau de sel , remplissage au besoin | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RD-TECH | 3982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43531 | Locaux Sous Station: Purge manuelle du reseau | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RD-TECH | 3982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43532 | Locaux Sous Station: Relever de la pompe en fonctionnement | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RD-TECH | 3982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43533 | Locaux Sous Station: Relever de températures de départ du réseau existant | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RD-TECH | 3982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43534 | Locaux Sous Station: Relever pression reseau | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RD-TECH | 3982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43501 | Mail: Contrôle du bon fonctionnement des portes auto | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RD-TECH | 3982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43502 | Mail: Vérification fonctionnement éclairage circulation | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RD-TECH | 3982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43503 | PCS: GTC Comparaison des paramètres chaufferie, températures et pompes en fonctionnement | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RD-TECH | 3982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43504 | PCS: GTC Contrôle des consommations électriques mail et parking | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RD-TECH | 3982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43505 | Rendre compte au responsable en cas d'anomalies d'ordre général : | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RD-TECH | 3982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43506 | Sanitaire Direction: Contrôle absence de fuites lavabo et cuvette | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RD-TECH | 3982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43507 | Sanitaire Direction: Contrôle présence: abattant | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RD-TECH | 3982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43508 | Sanitaire Direction: Contrôle présence: patères | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RD-TECH | 3982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43509 | Sanitaire Handicapé Femme: Contrôle absence de fuites lavabo et cuvette | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RD-TECH | 3982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43510 | Sanitaire Handicapé Femme: Contrôle présence: abattant | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RD-TECH | 3982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43511 | Sanitaire Handicapé Femme: Contrôle présence: patères | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RD-TECH | 3982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43512 | Sanitaire Handicapé Homme: Contrôle absence de fuites lavabo et cuvette | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RD-TECH | 3982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43513 | Sanitaire Handicapé Homme: Contrôle présence: abattant | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RD-TECH | 3982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43514 | Sanitaire Handicapé Homme: Contrôle présence: patères | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RD-TECH | 3982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43515 | Sanitaire Nettoyage: Contrôle absence de fuites lavabo et cuvette | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RD-TECH | 3982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43516 | Sanitaire Nettoyage: Contrôle présence: abattant | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RD-TECH | 3982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43517 | Sanitaire Nettoyage: Contrôle présence: patères | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RD-TECH | 3982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43543 | Sanitaire PCI: Contrôle absence de fuites lavabo et cuvette | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RD-TECH | 3982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43544 | Sanitaire PCI: Contrôle présence: abattant | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RD-TECH | 3982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43545 | Sanitaire PCI: Contrôle présence: patères | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RD-TECH | 3982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43540 | Sanitaire PCS: Contrôle absence de fuites lavabo et cuvette | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RD-TECH | 3982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43541 | Sanitaire PCS: Contrôle présence: abattant | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RD-TECH | 3982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43542 | Sanitaire PCS: Contrôle présence: patères | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RD-TECH | 3982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43537 | Sanitaire Prestataire: Contrôle absence de fuites lavabo et cuvette | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RD-TECH | 3982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43538 | Sanitaire Prestataire: Contrôle présence: abattant | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RD-TECH | 3982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43539 | Sanitaire Prestataire: Contrôle présence: patères | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RD-TECH | 3982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43518 | Sanitaire Public Femme: Contrôle absence de fuites lavabo | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RD-TECH | 3982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43519 | Sanitaire Public Femme: Contrôle présence: abattants | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RD-TECH | 3982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43520 | Sanitaire Public Femme: Contrôle présence: patères | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RD-TECH | 3982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43521 | Sanitaire Public Femme: Contrôle présence: vérifier le bon fonctionnement du WC et absence de fuite | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RD-TECH | 3982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43522 | Sanitaire Public Homme: Contrôle absence de fuites lavabo et urinoir | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RD-TECH | 3982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43523 | Sanitaire Public Homme: Contrôle présence porte savon et test de bon fonctionnement | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RD-TECH | 3982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43524 | Sanitaire Public Homme: Contrôle présence: abattants | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RD-TECH | 3982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43525 | Sanitaire Public Homme: Contrôle présence: patères | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RD-TECH | 3982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43526 | Sanitaire Public Homme: Contrôle présence: séparateurs d'urinoir | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RD-TECH | 3982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43527 | Sanitaire Public Homme: Contrôle présence: vérifier le bon fonctionnement du WC et absence de fuite | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RD-TECH | 3982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43528 | Sanitaire Public: Vérification fonctionnement VMC | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RESEUX EP | 4101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44775 | DESCENTES PLUVIALES. EVACUATIONS : Curage canalisations | A | 1 | 5 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-RESEUX EP | 4101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44774 | DESCENTES PLUVIALES. EVACUATIONS : Curage éléments de rétention | A | 1 | 5 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-RESEUX EP | 4101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44776 | DESCENTES PLUVIALES. EVACUATIONS : Reprise joints et couvre joints | A | 1 | 5 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-RESEUX EP | 4101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44772 | DESCENTES PLUVIALES. EVACUATIONS : Vérification écoulement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-RESEUX EP | 4101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44773 | DESCENTES PLUVIALES. EVACUATIONS : Vérification étanchéité éléments de rétention | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-robinet arrosage lavag | 3911 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 42922 | ROBINETTERIE : Détartrage systématique robinets puisage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-robinet arrosage lavag | 3911 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 42933 | Vérifier l’absence de corrosion | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-robinet arrosage lavag | 3911 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 43162 | Vérifier l’état des tuyaux souples en particulier ceux munis d’un organe de fermeture en extrémité. | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-robinet arrosage lavag | 3911 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 42939 | Vérifier l’état de propreté des locaux, espaces ou endroits où sont situés les équipements et postes d’eau destinés à la consommation humaine. Vérifier la bonne aération des locaux. | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-robinet arrosage lavag | 3911 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 42942 | Etat des piqûres, fissures, et fuites, joints, soudures, raccords | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-robinet arrosage lavag | 3911 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 42945 | Opérer des chasses et rinçages sur tous les points bas du réseau (procéder à une identification de ces points particuliers au préalable) | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-robinet arrosage lavag | 3911 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 43175 | Vérifier le bon fonctionnement des ensembles de protection (hors disconnecteur BA) | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-robinet arrosage lavag | 3911 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 43184 | Soutirage si réseau technique piqué sur réseau sanitaire non protégé par un EA | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-SEPARATEUR HYDRO | 4102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44782 | ACTION SS TRAITEE : Procéder à l'analyse de l'eau de rejet | A | 1 | 5 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-SEPARATEUR HYDRO | 4102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44781 | ACTION SS TRAITEE : Procéder à la destruction des résidus avec un BSD (Bon de suivi de déchets) | A | 1 | 5 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-SEPARATEUR HYDRO | 4102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44780 | ACTION SS TRAITEE: Pompage et nettoyage du séparateur | A | 1 | 5 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-SEPARATEUR HYDRO | 4102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44779 | FOSSES. REGARDS. PUISARDS : Contrôle étanchéité séparateurs | A | 1 | 5 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-SEPARATEUR HYDRO | 4102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44778 | FOSSES. REGARDS. PUISARDS : Vérification écoulement | A | 1 | 5 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-SEPARATEUR HYDRO | 4102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44777 | FOSSES. REGARDS. PUISARDS : Débouchage grilles et filtres | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-Splits climatiseur | 3913 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 43231 | Contrôle isolement compresseur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-Splits climatiseur | 3913 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 43225 | Contrôle jeu axe de ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-Splits climatiseur | 3913 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 43229 | Contrôle étanchéité bac condensats | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-Splits climatiseur | 3913 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 43230 | Contrôle état câbles et connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-Splits climatiseur | 3913 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 43240 | Examen supports canalisations | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-Splits climatiseur | 3913 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 43223 | Examen état général | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-Splits climatiseur | 3913 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 43227 | Nettoyage brossage condenseur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-Splits climatiseur | 3913 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 43248 | Nettoyage de la batterie, dépoussiérage et pulvérisation de BATNET | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-Splits climatiseur | 3913 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 43233 | Peinture surface interne caisson (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-Splits climatiseur | 3913 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 43242 | Contrôle fonctionnement organes commande | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-Splits climatiseur | 3913 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 43252 | Examen des échangeurs thermiques | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-SST-CELLULE HT | 4095 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44759 | Vérifier le passage de la société de sous traitance et des actions préventives menées | A | 1 | 240 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-SST-INTERPHONIE PCS | 4099 | [14 empty] | #N/A
SOOUEST-TABLEAU-ELEC | 4089 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44747 | Travaux réalisables hors tension: Contrôler le fonctionnement des reports d'alarmes (disjoncteurs, défauts,..) | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-TABLEAU-ELEC | 4089 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44746 | Travaux réalisables hors tension: Contrôler les connexions électriques | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-TABLEAU-ELEC | 4089 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44750 | Travaux réalisables hors tension: Dépoussiérage et nettoyage interne de l'armoire et du matériel | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-TABLEAU-ELEC | 4089 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44749 | Travaux réalisables hors tension: Faire une mesure d'isolement des différents départs (sauf appareils électroniques) | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-TABLEAU-ELEC | 4089 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44745 | Travaux réalisables hors tension: Vérifier l'absence de trace d'échauffement du câblage et du matériel électrique | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-TABLEAU-ELEC | 4089 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44748 | Travaux réalisables hors tension: Vérifier le calibrage et le type des protections (fusibles, disjoncteurs, etc..) | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-TABLEAU-ELEC | 4089 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44742 | Travaux réalisables sous tension: Après accord des utilisateurs, faire l'essai des différentiels | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-TABLEAU-ELEC | 4089 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44739 | Travaux réalisables sous tension: Contrôler le fonctionnement de l'éclairage interne de l'armoire, remettre en état si besoin | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-TABLEAU-ELEC | 4089 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44744 | Travaux réalisables sous tension: Faire faire un contrôle thermographique | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-TABLEAU-ELEC | 4089 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44743 | Travaux réalisables sous tension: Nettoyer l'extérieur de l'armoire électrique et son environnement | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-TABLEAU-ELEC | 4089 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44737 | Travaux réalisables sous tension: Remettre en place les plastrons et couvercles de goulottes si absence | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-TABLEAU-ELEC | 4089 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44738 | Travaux réalisables sous tension: Tester les voyants, remettre en état si nécessaire | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-TABLEAU-ELEC | 4089 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44736 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier la corrélation du schéma et de l'étiquetage, mettre à jour si besoin | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-TABLEAU-ELEC | 4089 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44741 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier la fermeture du tableau, la remettre en état si nécessaire | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-TABLEAU-ELEC | 4089 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44734 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier la présence du schéma, son état et son actualisation le mettre en place si absence | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-TABLEAU-ELEC | 4089 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44740 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier les liaisons de terre et équipotentielles, les mettre en conformité si nécessaire | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-Traitement d'eau | 3962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43001 | Bac de produit : Nettoyage et désinfection | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-Traitement d'eau | 3962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43002 | Bac de produit : Contôle absence de dépôts et de fuite | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-Traitement d'eau | 3962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43003 | Pompe d'injection : Démontage et nettoyage : pompe doseuse, clapet et canne d'injection | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-Traitement d'eau | 3962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42997 | Pompe d'injection: Noter et faire le complément de produit Nb litres | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-Traitement d'eau | 3962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42998 | Pompe d'injection: Noter la hauteur de produit restant dans le bac cm | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-Traitement d'eau | 3962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43000 | Pompe d'injection: Vérifier le fonctionnement de la pompe à membrane,du clapet anti retour, de la canne d'injection, remplacement de la membrane si nécessaire | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-Traitement d'eau | 3962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42999 | Relevé des consommations d'eau | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-Traitement d'eau | 3962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43004 | Vérification de l'état des stocks des produits | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-VASQUE | 4093 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44756 | Vérification de l'absence de fuite | A | 1 | 60 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-VENTILO-CONV | 4079 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44649 | Contrôle du fonctionnement de la régulation en modifiant le point de consigne | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-VENTILO-CONV | 4079 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44650 | Déboucher les batteries si manque de circulation d'eau | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-VENTILO-CONV | 4079 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44646 | Dépoussiérage par aspiration des batteries | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-VENTILO-CONV | 4079 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44654 | Manœuvre des vannes d'isolement du ventilo-convecteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-VENTILO-CONV | 4079 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44647 | Nettoyage des batteries par pulvérisation d'un produit bactéricide | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-VENTILO-CONV | 4079 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44648 | Nettoyage du bac des condensats et contrôle de l'évacuation par essai de remplissage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-VENTILO-CONV | 4079 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44652 | Vérification des raccordements électriques | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SOOUEST-VENTILO-CONV | 4079 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44657 | Contrôle du ventilateur (dur mécanique, bruit, vibration, etc..) remplacement si besoin | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-VENTILO-CONV | 4079 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44656 | Essai du ventilateur en actionnant le commutateur sur toutes les vitesses | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-VENTILO-CONV | 4079 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44645 | Remplacement ou nettoyage du filtre | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-VENTILO-CONV | 4079 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44658 | Vérification, remise en état et nettoyage de la carrosserie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SOOUEST-VENTILO-CONV | 4079 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44653 | Vérifier l'absence d'échauffement des câbles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SPA-CTA+Armoire commande | 4273 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46258 | Batterie électrique: Contrôle de la régulation en modifiant le point de consigne | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SPA-CTA+Armoire commande | 4273 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46257 | Batterie électrique: Contrôle des connexions électriques et du câblage, remettre en état si nécessaire | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SPA-CTA+Armoire commande | 4273 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46259 | Batterie électrique: Contrôle du fonctionnement des sécurités: arrêt par surchauffe et manque de débit d'air | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SPA-CTA+Armoire commande | 4273 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46256 | Batterie électrique: Dépoussiérage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SPA-CTA+Armoire commande | 4273 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46260 | Batterie électrique: Mesure des isolements et des intensités, comparer les valeurs avec les puissances ou les intensités indiquées. | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SPA-CTA+Armoire commande | 4273 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46272 | Caisson externe: Démontage et nettoyage des filtres des réseaux hydrauliques. | A | 1 | 45 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SPA-CTA+Armoire commande | 4273 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46269 | Caisson externe: Nettoyage externe de la centrale d'air | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SPA-CTA+Armoire commande | 4273 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46270 | Caisson externe: Vérification de la fermeture des portes et de leurs joints, remise en état si nécessaire | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SPA-CTA+Armoire commande | 4273 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46246 | Caisson interne: Démontage de tous les filtres | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SPA-CTA+Armoire commande | 4273 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46247 | Caisson interne: Nettoyage interne de toute la centrale d'air pulvérisation d'un produit bactéricide (ventilateur, moteur, batterie, pare gouttelettes, bac condensats, registres, etc…) | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SPA-CTA+Armoire commande | 4273 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46249 | Caisson interne: Remplacement si nécessaire des joints d'étanchéité des filtres | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SPA-CTA+Armoire commande | 4273 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46254 | Registres: Contrôle de l'ouverture et de la fermeture complète des volets. | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SPA-CTA+Armoire commande | 4273 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46255 | Registres: Vérification de la position des volets: en régulation,en antigel et à l'arrêt de la CTA | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SPA-CTA+Armoire commande | 4273 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46264 | Ventilateur: Contrôle de l'usure des poulies, remplacement si nécessaire. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SPA-CTA+Armoire commande | 4273 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46267 | Ventilateur: Mesure des isolements et des intensités, comparer les valeurs avec les intensités indiquées. | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SPA-CTA+Armoire commande | 4273 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46261 | Batterie eau glacée et eau chaude: Contrôle de l'étanchéité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SPA-CTA+Armoire commande | 4273 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46262 | Batterie eau glacée et eau chaude: Vérification du fonctionnement de la vanne de régulation en modifiant le point de consigne | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SPA-CTA+Armoire commande | 4273 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46276 | Caisson externe: Contrôle de l'état des calorifuges, remise en état si nécessaire. | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SPA-CTA+Armoire commande | 4273 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46271 | Caisson externe: Contrôle des thermomètres, manomètres, purgeurs, passages de câbles, etc.. remplacement si besoin | S | 1 | 25 | [6 empty] | #N/A
SPA-CTA+Armoire commande | 4273 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46273 | Caisson externe: Contrôle du fonctionnement du thermostat antigel | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SPA-CTA+Armoire commande | 4273 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46275 | Caisson externe: Manœuvre des vannes, remplacement des vannes défectueuses | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
SPA-CTA+Armoire commande | 4273 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46274 | Caisson externe: Mise en peinture des parties oxydées | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
SPA-CTA+Armoire commande | 4273 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46277 | Caisson externe: Vérification du fonctionnement de l'arrêt de proximité. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SPA-CTA+Armoire commande | 4273 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46278 | Caisson externe: Vérifier l'état de la prise d'air neuf située à l'extérieure, la nettoyer si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SPA-CTA+Armoire commande | 4273 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46248 | Caisson interne: Nettoyage et mise en peinture des parties oxydées (en particulier le bac de récupération des condensats). | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
SPA-CTA+Armoire commande | 4273 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46251 | Caisson interne: Remplacement des filtres | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SPA-CTA+Armoire commande | 4273 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46268 | Ventilateur: Vérification des connexions électriques et de l'état des presses étoupe, remise en état si nécessaire. | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
SPA-CTA+Armoire commande | 4273 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46266 | Ventilateur: Vérification des liaisons aérauliques souples "ventilateur, gaine" remise en état si nécessaire. | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
SPA-CTA+Armoire commande | 4273 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46250 | Caisson interne: Nettoyage du siphon du bac de récupération des condensats et contrôle de l'évacuation en remplissant le bac. | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SPA-CTA+Armoire commande | 4273 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46252 | Caisson interne: Remplacement des préfiltres | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
SPA-CTA+Armoire commande | 4273 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46253 | Registres: Contrôle des fixations et des accouplements"moteurs, volets"réparation si nécessaire | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SPA-CTA+Armoire commande | 4273 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46263 | Ventilateur: Contrôle de l'état et de la tension des courroies, remplacement si nécessaire. | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SPA-CTA+Armoire commande | 4273 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46265 | Ventilateur: Graissage des roulement et paliers | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
SPALLIS-BAES | 4277 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 46326 | Absence secteur: Contrôle de l'autonomie des batteries(temps mini 1 heure), s'il est inférieur remplacer les batteries ou le BAES | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SPALLIS-BAES | 4277 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 46328 | Absence secteur: Nettoyage du BAES si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SPALLIS-BAES | 4277 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 46325 | Absence secteur: Vérification de l'allumage des lampes de sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SPALLIS-BAES | 4277 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 46324 | Absence secteur: Vérification de l'extinction de la lampe veille | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SPALLIS-BAES | 4277 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 46327 | Absence secteur:Remplacement des lampes défectueuses | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SPALLIS-BAES | 4277 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 46323 | Présence secteur: Contrôle de l'état du BAES et de ces fixations, réparation si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SPALLIS-BAES | 4277 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 46322 | Présence secteur: Remplacement des lampes défectueuses | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SPALLIS-BAES | 4277 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 46321 | Présence secteur: Vérification du fonctionnement de la lampe veille | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SPALLIS-BAES | 4277 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 46331 | Retour secteur: Remplir le registre de sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SPALLIS-BAES | 4277 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 46330 | Retour secteur: Vérification de l'extinction des lampes de sécurité. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SPALLIS-BAES | 4277 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 46329 | Retour secteur: Vérification du fonctionnement de la lampe veille | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SPALLIS-CR-ASCENSEURS | 4280 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 46334 | Faire Réaliser le contrôle réglementaire par une société et personnel agré et renseigner le registre de sécurité | A | 1 | 1680 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SPALLIS-CR-EAU SANITAIRE | 4282 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 46336 | Faire Réaliser le contrôle réglementaire par une société et personnel agré et renseigner le registre de sécurité | A | 1 | 420 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SPALLIS-CR-ELEC | 4279 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 46333 | Faire Réaliser le contrôle réglementaire par une société et personnel agré et renseigner le registre de sécurité | A | 1 | 2100 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SPALLIS-CR-SSI | 4278 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 46332 | Faire Réaliser le contrôle réglementaire par une société et personnel agré et renseigner le registre de sécurité | A | 1 | 1260 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SPALLIS-CR-THERMO | 4281 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 46335 | Faire Réaliser le contrôle réglementaire par une société et personnel agré et renseigner le registre de sécurité | A | 1 | 840 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SPALLIS-CTA | 4274 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46291 | Batterie électrique: Contrôle de la régulation en modifiant le point de consigne | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SPALLIS-CTA | 4274 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46290 | Batterie électrique: Contrôle des connexions électriques et du câblage, remettre en état si nécessaire | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SPALLIS-CTA | 4274 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46292 | Batterie électrique: Contrôle du fonctionnement des sécurités: arrêt par surchauffe et manque de débit d'air | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SPALLIS-CTA | 4274 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46289 | Batterie électrique: Dépoussiérage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SPALLIS-CTA | 4274 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46293 | Batterie électrique: Mesure des isolements et des intensités, comparer les valeurs avec les puissances ou les intensités indiquées. | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SPALLIS-CTA | 4274 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46305 | Caisson externe: Démontage et nettoyage des filtres des réseaux hydrauliques. | A | 1 | 45 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SPALLIS-CTA | 4274 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46302 | Caisson externe: Nettoyage externe de la centrale d'air | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SPALLIS-CTA | 4274 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46303 | Caisson externe: Vérification de la fermeture des portes et de leurs joints, remise en état si nécessaire | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SPALLIS-CTA | 4274 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46279 | Caisson interne: Démontage de tous les filtres | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SPALLIS-CTA | 4274 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46280 | Caisson interne: Nettoyage interne de toute la centrale d'air pulvérisation d'un produit bactéricide (ventilateur, moteur, batterie, pare gouttelettes, bac condensats, registres, etc…) | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SPALLIS-CTA | 4274 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46282 | Caisson interne: Remplacement si nécessaire des joints d'étanchéité des filtres | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SPALLIS-CTA | 4274 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46287 | Registres: Contrôle de l'ouverture et de la fermeture complète des volets. | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SPALLIS-CTA | 4274 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46288 | Registres: Vérification de la position des volets: en régulation,en antigel et à l'arrêt de la CTA | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SPALLIS-CTA | 4274 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46297 | Ventilateur: Contrôle de l'usure des poulies, remplacement si nécessaire. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SPALLIS-CTA | 4274 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46300 | Ventilateur: Mesure des isolements et des intensités, comparer les valeurs avec les intensités indiquées. | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
SPALLIS-CTA | 4274 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46294 | Batterie eau glacée et eau chaude: Contrôle de l'étanchéité | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SPALLIS-CTA | 4274 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46295 | Batterie eau glacée et eau chaude: Vérification du fonctionnement de la vanne de régulation en modifiant le point de consigne | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SPALLIS-CTA | 4274 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46309 | Caisson externe: Contrôle de l'état des calorifuges, remise en état si nécessaire. | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SPALLIS-CTA | 4274 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46304 | Caisson externe: Contrôle des thermomètres, manomètres, purgeurs, passages de câbles, etc.. remplacement si besoin | T | 1 | 25 | [6 empty] | #N/A
SPALLIS-CTA | 4274 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46306 | Caisson externe: Contrôle du fonctionnement du thermostat antigel | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SPALLIS-CTA | 4274 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46308 | Caisson externe: Manœuvre des vannes, remplacement des vannes défectueuses | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
SPALLIS-CTA | 4274 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46307 | Caisson externe: Mise en peinture des parties oxydées | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
SPALLIS-CTA | 4274 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46310 | Caisson externe: Vérification du fonctionnement de l'arrêt de proximité. | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SPALLIS-CTA | 4274 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46311 | Caisson externe: Vérifier l'état de la prise d'air neuf située à l'extérieure, la nettoyer si nécessaire | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SPALLIS-CTA | 4274 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46283 | Caisson interne: Nettoyage du siphon du bac de récupération des condensats et contrôle de l'évacuation en remplissant le bac. | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SPALLIS-CTA | 4274 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46281 | Caisson interne: Nettoyage et mise en peinture des parties oxydées (en particulier le bac de récupération des condensats). | T | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
SPALLIS-CTA | 4274 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46284 | Caisson interne: Remplacement des filtres | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SPALLIS-CTA | 4274 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46285 | Caisson interne: Remplacement des préfiltres | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
SPALLIS-CTA | 4274 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46286 | Registres: Contrôle des fixations et des accouplements"moteurs, volets"réparation si nécessaire | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SPALLIS-CTA | 4274 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46296 | Ventilateur: Contrôle de l'état et de la tension des courroies, remplacement si nécessaire. | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
SPALLIS-CTA | 4274 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46298 | Ventilateur: Graissage des roulement et paliers | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
SPALLIS-CTA | 4274 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46301 | Ventilateur: Vérification des connexions électriques et de l'état des presses étoupe, remise en état si nécessaire. | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
SPALLIS-CTA | 4274 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46299 | Ventilateur: Vérification des liaisons aérauliques souples "ventilateur, gaine" remise en état si nécessaire. | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
SPALLIS-FILTRE MAGNETIQUE | 4276 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46319 | Capteur magnétique : Contrôle étanchéité raccords et brides | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SPALLIS-FILTRE MAGNETIQUE | 4276 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46314 | Capteur magnétique : Décompression par purge | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SPALLIS-FILTRE MAGNETIQUE | 4276 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46315 | Capteur magnétique : Démontage tampon d'accès | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SPALLIS-FILTRE MAGNETIQUE | 4276 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46313 | Capteur magnétique : Fermeture manuelle vanne isolement | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
SPALLIS-FILTRE MAGNETIQUE | 4276 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46317 | Capteur magnétique : Graissage joints et boulonnerie | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
SPALLIS-FILTRE MAGNETIQUE | 4276 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46316 | Capteur magnétique : Nettoyage hydraulique capteurs | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SPALLIS-FILTRE MAGNETIQUE | 4276 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46320 | Capteur magnétique : Remise en service | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SPALLIS-FILTRE MAGNETIQUE | 4276 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46318 | Capteur magnétique : Remontage ensemble | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
SPALLIS-RD-MENSUELLE | 4275 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46312 | Contrôle d'absence de fuite d'eau dans les locaux inoccupés. | M | 1 | 180 | [6 empty] | #N/A
STAD-PLMB06 Cordon chauffant | 1718 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12171 | Contrôle du fonctionnement | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STAD-PLMB06 Cordon chauffant | 1718 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12169 | Vérification alimentation électrique | A | 1 | 15 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STAD-PLMB06 Cordon chauffant | 1718 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12170 | Vérification et test du thermostat | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STENA Ronde technique hebdo | 4541 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47815 | Vérification de l'ensemble de la serrurerie du site | H | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
STENA Ronde technique hebdo | 4541 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47817 | Vérification de l'ensemble des sanitaires, recherche de fuite | H | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
STENA Ronde technique hebdo | 4541 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47813 | Vérification de l'éclairage et remplacement si nécessaire | H | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
STENA Ronde technique hebdo | 4541 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47816 | Vérification de la propreté, des plaques de faux-plafonds, de la façade extérieure, des menuiseries intérieures et extérieures | H | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
STENA Ronde technique hebdo | 4541 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47814 | Vérification des petits équipements électriques | H | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
STMICRO-SST-CHUBB SECURITE | 5853 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60299 | Passage de la société CHUBB SECURITE | S | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
STMICRO-SST-CPPE | 5851 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60297 | Passage de la société CPPE | A | 1 | 120 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STMICRO-SST-HEURE ET CONTROLE | 5852 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60298 | Passage de la société HEURE ET CONTROLE | A | 1 | 120 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STMICRO-SST-HONEYWELL | 5856 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60302 | Passage de la société HONEYWELL | T | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
STMICRO-SST-M.C.T | 5854 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60300 | Passage de la société M.C.T | T | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
STMICRO-SST-M.T.S | 5862 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60308 | Passage de la société M.T.S | S | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
STMICRO-SST-PISTIL | 5858 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60304 | Passage de la société PISTIL | Q | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
STMICRO-SST-SCHILLER | 5859 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60305 | Passage de la société SCHILLER | A | 1 | 120 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STMICRO-SST-SCHNEIDER | 5861 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60307 | Passage de la société SCHNEIDER | A | 1 | 120 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STMICRO-SST-SHRED-IT | 5855 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60301 | Passage de la société SHRED-IT | B | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
STMICRO-SST-SICLI | 5860 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60306 | Passage de la société SICLI | A | 1 | 120 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STMICRO-SST-XL CONCEPT | 5857 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60303 | Passage de la société XL CONCEPT | T | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
STO-CUISINE | 3984 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43560 | Vérifier le bon fonctionnement électrique et technique de l'équipement | A | 1 | 15 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STO-CUISINE | 3984 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43558 | Vérifier les chaînes de sécurités électrique de l'équipement | A | 1 | 15 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STO-CUISINE | 3984 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43559 | Vérifier les connexions électriques de l'appareil | A | 1 | 15 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STO-RONDE-MATIN Jeudi | 3956 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42691 | Contrôle Visuel des Groupes Electrogénes | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-MATIN Jeudi | 3956 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42690 | Contrôle Visuel du CMSI et SSI | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-MATIN Jeudi | 3956 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42685 | Contrôle de bon fonctionnement Osmoseurs | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-MATIN Jeudi | 3956 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42684 | Contrôle de bon fonctionnement des chaudiéres | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-MATIN Jeudi | 3956 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42688 | Contrôle de l'ensemble de l'installation et relevés des informations sur GTC | H | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-MATIN Jeudi | 3956 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42683 | Contrôle visuel adouscisseur et appoint de sel si nécessaire | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-MATIN Jeudi | 3956 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42686 | Contrôle visuel ballon ECS | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-MATIN Jeudi | 3956 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42682 | Contrôle visuel des Groupes Froids | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-MATIN Jeudi | 3956 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42687 | Prise de températures Eau Froide | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-MATIN Jeudi | 3956 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42689 | Relevés des températures ballon ECS si possible directement sur les équipements sinon sur GTC | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-MATIN Jeudi | 3956 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42692 | Relevés des températures production primaires et secondaires | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-MATIN Jeudi | 3956 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42681 | Relevés les températures de soufflage des CTA | H | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-MATIN Lundi | 3950 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42640 | Contrôle Visuel des Groupes Electrogénes | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-MATIN Lundi | 3950 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42638 | Contrôle Visuel du CMSI et SSI | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-MATIN Lundi | 3950 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42633 | Contrôle de bon fonctionnement Osmoseurs | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-MATIN Lundi | 3950 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42632 | Contrôle de bon fonctionnement des chaudiéres | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-MATIN Lundi | 3950 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42636 | Contrôle de l'ensemble de l'installation et relevés des informations sur GTC | H | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-MATIN Lundi | 3950 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42631 | Contrôle visuel adouscisseur et appoint de sel si nécessaire | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-MATIN Lundi | 3950 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42634 | Contrôle visuel ballon ECS | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-MATIN Lundi | 3950 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42630 | Contrôle visuel des Groupes Froids | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-MATIN Lundi | 3950 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42635 | Prise de températures Eau Froide | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-MATIN Lundi | 3950 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42639 | Purger Ballon ECS | H | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-MATIN Lundi | 3950 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42629 | Purger les compresseurs | H | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-MATIN Lundi | 3950 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42637 | Relevés des températures ballon ECS si possible directement sur les équipements sinon sur GTC | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-MATIN Lundi | 3950 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42641 | Relevés des températures production primaires et secondaires | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-MATIN Lundi | 3950 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42628 | Relevés les températures de soufflage des CTA | H | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-MATIN Mardi | 3952 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42657 | Contrôle Visuel des Groupes Electrogénes | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-MATIN Mardi | 3952 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42656 | Contrôle Visuel du CMSI et SSI | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-MATIN Mardi | 3952 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42651 | Contrôle de bon fonctionnement Osmoseurs | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-MATIN Mardi | 3952 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42650 | Contrôle de bon fonctionnement des chaudiéres | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-MATIN Mardi | 3952 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42654 | Contrôle de l'ensemble de l'installation et relevés des informations sur GTC | H | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-MATIN Mardi | 3952 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42649 | Contrôle visuel adouscisseur et appoint de sel si nécessaire | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-MATIN Mardi | 3952 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42652 | Contrôle visuel ballon ECS | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-MATIN Mardi | 3952 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42648 | Contrôle visuel des Groupes Froids | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-MATIN Mardi | 3952 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42653 | Prise de températures Eau Froide | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-MATIN Mardi | 3952 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42655 | Relevés des températures ballon ECS si possible directement sur les équipements sinon sur GTC | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-MATIN Mardi | 3952 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42658 | Relevés des températures production primaires et secondaires | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-MATIN Mardi | 3952 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42647 | Relevés les températures de soufflage des CTA | H | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-MATIN Mercredi | 3954 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42674 | Contrôle Visuel des Groupes Electrogénes | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-MATIN Mercredi | 3954 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42673 | Contrôle Visuel du CMSI et SSI | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-MATIN Mercredi | 3954 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42668 | Contrôle de bon fonctionnement Osmoseurs | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-MATIN Mercredi | 3954 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42667 | Contrôle de bon fonctionnement des chaudiéres | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-MATIN Mercredi | 3954 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42671 | Contrôle de l'ensemble de l'installation et relevés des informations sur GTC | H | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-MATIN Mercredi | 3954 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42666 | Contrôle visuel adouscisseur et appoint de sel si nécessaire | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-MATIN Mercredi | 3954 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42669 | Contrôle visuel ballon ECS | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-MATIN Mercredi | 3954 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42665 | Contrôle visuel des Groupes Froids | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-MATIN Mercredi | 3954 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42670 | Prise de températures Eau Froide | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-MATIN Mercredi | 3954 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42672 | Relevés des températures ballon ECS si possible directement sur les équipements sinon sur GTC | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-MATIN Mercredi | 3954 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42675 | Relevés des températures production primaires et secondaires | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-MATIN Mercredi | 3954 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42664 | Relevés les températures de soufflage des CTA | H | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-MATIN Vendredi | 3958 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42708 | Contrôle Visuel des Groupes Electrogénes | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-MATIN Vendredi | 3958 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42707 | Contrôle Visuel du CMSI et SSI | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-MATIN Vendredi | 3958 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42702 | Contrôle de bon fonctionnement Osmoseurs | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-MATIN Vendredi | 3958 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42701 | Contrôle de bon fonctionnement des chaudiéres | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-MATIN Vendredi | 3958 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42705 | Contrôle de l'ensemble de l'installation et relevés des informations sur GTC | H | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-MATIN Vendredi | 3958 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42700 | Contrôle visuel adouscisseur et appoint de sel si nécessaire | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-MATIN Vendredi | 3958 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42703 | Contrôle visuel ballon ECS | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-MATIN Vendredi | 3958 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42699 | Contrôle visuel des Groupes Froids | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-MATIN Vendredi | 3958 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42704 | Prise de températures Eau Froide | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-MATIN Vendredi | 3958 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42706 | Relevés des températures ballon ECS si possible directement sur les équipements sinon sur GTC | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-MATIN Vendredi | 3958 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42709 | Relevés des températures production primaires et secondaires | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-MATIN Vendredi | 3958 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42698 | Relevés les températures de soufflage des CTA | H | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-SOIR Jeudi | 3957 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42696 | Contrôle Visuel du CMSI et SSI | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-SOIR Jeudi | 3957 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42695 | Contrôle de l'ensemble de l'installation et relevés des informations sur GTC | H | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-SOIR Jeudi | 3957 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42697 | Contrôle visuel adouscisseur et appoint de sel si nécessaire | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-SOIR Jeudi | 3957 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42694 | Contrôle visuel des Groupes Froids | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-SOIR Jeudi | 3957 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42693 | Relevés les températures de soufflage des CTA | H | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-SOIR Lundi | 3951 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42645 | Contrôle Visuel du CMSI et SSI | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-SOIR Lundi | 3951 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42644 | Contrôle de l'ensemble de l'installation et relevés des informations sur GTC | H | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-SOIR Lundi | 3951 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42646 | Contrôle visuel adouscisseur et appoint de sel si nécessaire | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-SOIR Lundi | 3951 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42643 | Contrôle visuel des Groupes Froids | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-SOIR Lundi | 3951 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42642 | Relevés les températures de soufflage des CTA | H | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-SOIR Mardi | 3953 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42662 | Contrôle Visuel du CMSI et SSI | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-SOIR Mardi | 3953 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42661 | Contrôle de l'ensemble de l'installation et relevés des informations sur GTC | H | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-SOIR Mardi | 3953 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42663 | Contrôle visuel adouscisseur et appoint de sel si nécessaire | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-SOIR Mardi | 3953 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42660 | Contrôle visuel des Groupes Froids | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-SOIR Mardi | 3953 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42659 | Relevés les températures de soufflage des CTA | H | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-SOIR Mercredi | 3955 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42679 | Contrôle Visuel du CMSI et SSI | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-SOIR Mercredi | 3955 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42678 | Contrôle de l'ensemble de l'installation et relevés des informations sur GTC | H | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-SOIR Mercredi | 3955 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42680 | Contrôle visuel adouscisseur et appoint de sel si nécessaire | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-SOIR Mercredi | 3955 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42677 | Contrôle visuel des Groupes Froids | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-SOIR Mercredi | 3955 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42676 | Relevés les températures de soufflage des CTA | H | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-SOIR Vendredi | 3959 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42713 | Contrôle Visuel du CMSI et SSI | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-SOIR Vendredi | 3959 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42712 | Contrôle de l'ensemble de l'installation et relevés des informations sur GTC | H | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-SOIR Vendredi | 3959 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42714 | Contrôle visuel adouscisseur et appoint de sel si nécessaire | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-SOIR Vendredi | 3959 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42711 | Contrôle visuel des Groupes Froids | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
STO-RONDE-SOIR Vendredi | 3959 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42710 | Relevés les températures de soufflage des CTA | H | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
STUR - ANALYSE VIBRATOIRE | 5842 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60157 | Réaliser des actions correctives si anomalies identifiées | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STUR - ANALYSE VIBRATOIRE | 5842 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60156 | Réaliser une analyse vibratoire par une société spécialisée sur l'intégralité des pompes et ventilateurs | A | 1 | 420 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STUR - Filtre Eau pluie | 6026 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 62184 | Remplacement filtre a eau une fois toute les deux semaines | Q | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
STUR - PRODUCTION AIR COMPRIME | 5843 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60181 | BOUTEILLE : Contrôle de la date d'épreuve du réservoir sous pression (Epreuve tous les 10 ans (Arrêté du 23/07/1943)) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STUR - PRODUCTION AIR COMPRIME | 5843 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60180 | BOUTEILLE : Vérification du fonctionnement de la purge | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
STUR - PRODUCTION AIR COMPRIME | 5843 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60179 | BOUTEILLE : Vérification étanchéité trappe de visite | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
STUR - PRODUCTION AIR COMPRIME | 5843 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60188 | COFFRET ELECTRIQUE : Contrôle de l'état des presse-étoupe | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
STUR - PRODUCTION AIR COMPRIME | 5843 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60191 | COFFRET ELECTRIQUE : Contrôle de la fixation du coffret | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
STUR - PRODUCTION AIR COMPRIME | 5843 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60189 | COFFRET ELECTRIQUE : Contrôle des protections mécaniques des câbles d'alimentation | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
STUR - PRODUCTION AIR COMPRIME | 5843 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60186 | COFFRET ELECTRIQUE : Contrôle du relayage | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
STUR - PRODUCTION AIR COMPRIME | 5843 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60187 | COFFRET ELECTRIQUE : Contrôle du réglage des relais thermiques | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
STUR - PRODUCTION AIR COMPRIME | 5843 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60185 | COFFRET ELECTRIQUE : Contrôle du serrage des connexions | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
STUR - PRODUCTION AIR COMPRIME | 5843 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60190 | COFFRET ELECTRIQUE : Essai des reports GTB | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
STUR - PRODUCTION AIR COMPRIME | 5843 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60178 | Contrôle de l'équipotentialité des masses | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
STUR - PRODUCTION AIR COMPRIME | 5843 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60177 | Contrôle du fonctionnement soupape de sécurité (Inspection periodique tous les 40 mois par bureau de contrôle). | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
STUR - PRODUCTION AIR COMPRIME | 5843 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60173 | Contrôle mécanique sans démontage (jeux - bruit) | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
STUR - PRODUCTION AIR COMPRIME | 5843 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60175 | Resserrage de la boulonnerie | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
STUR - PRODUCTION AIR COMPRIME | 5843 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60174 | Resserrage des écrous de la culasse | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
STUR - PRODUCTION AIR COMPRIME | 5843 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60176 | Réglage de la transmission | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
STUR - PRODUCTION AIR COMPRIME | 5843 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60183 | COFFRET ELECTRIQUE : Contrôle de la présence plan dans coffret | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
STUR - PRODUCTION AIR COMPRIME | 5843 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60182 | COFFRET ELECTRIQUE : Contrôle des voyants et changement si nécessaire | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
STUR - PRODUCTION AIR COMPRIME | 5843 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60184 | COFFRET ELECTRIQUE : Essai des organes de sécurité (A.U) | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
STUR - PRODUCTION AIR COMPRIME | 5843 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60166 | Changement clapet d'aspiration suivant heures de fonctionnement | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
STUR - PRODUCTION AIR COMPRIME | 5843 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60167 | Changement du filtre à huile suivant vidange | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
STUR - PRODUCTION AIR COMPRIME | 5843 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60170 | Contrôle de l'intensité du compresseur | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
STUR - PRODUCTION AIR COMPRIME | 5843 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60169 | Contrôle de l'isolement du compresseur | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
STUR - PRODUCTION AIR COMPRIME | 5843 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60171 | Contrôle de l'état des câbles et connexions électriques | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
STUR - PRODUCTION AIR COMPRIME | 5843 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60159 | Contrôle de l'état du filtre d'aspiration et changement si nécessaire | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
STUR - PRODUCTION AIR COMPRIME | 5843 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60172 | Contrôle de l'état et du réglage des électrovannes de purge de l'assécheur | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
STUR - PRODUCTION AIR COMPRIME | 5843 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60168 | Contrôle de la boîte à bornes du compresseur | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
STUR - PRODUCTION AIR COMPRIME | 5843 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60158 | Contrôle de la redondance des compresseurs | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
STUR - PRODUCTION AIR COMPRIME | 5843 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60163 | Contrôle de la tension et de l'état des courroies | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
STUR - PRODUCTION AIR COMPRIME | 5843 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60161 | Contrôle des pressostats maxi et mini | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
STUR - PRODUCTION AIR COMPRIME | 5843 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60162 | Contrôle du fonctionnement du détendeur | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
STUR - PRODUCTION AIR COMPRIME | 5843 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60160 | Dépoussiérage du condenseur de l'assécheur thermodynamique | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
STUR - PRODUCTION AIR COMPRIME | 5843 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60164 | Relevé des heures de fonctionnement | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
STUR - PRODUCTION AIR COMPRIME | 5843 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60165 | Vidange selon heures de fonctionnement | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
STUR - RINCE ŒIL et DOUCHE SEC | 5844 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60192 | Essai du fonctionnement | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
STUR - TDS | 6025 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 62183 | Remplacement filtre a eau une fois par semaine | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
STUR - TEST SPRINKLER HEBDO | 5846 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60195 | Réaliser les tests suivant la fiche essai sprinkler hebdomadaire | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
STUR - TEST SPRINKLER MENSUEL | 5847 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60196 | Réaliser les tests suivant la fiche essai sprinkler mensuel | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
STUR - TEST SPRINKLER TRIMESTR | 5848 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60197 | Réaliser les tests suivant la fiche essai sprinkler trimestriel | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
STUR - THERMOGRAPHIE | 5845 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60194 | Réaliser des actions correctives si anomalies identifiées | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STUR - THERMOGRAPHIE | 5845 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60193 | Réaliser une thermographie sur l'intégralité des armoires électriques | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STUR-AEROTHERME ELEC. | 5838 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60112 | Dépoussiérage du ventilateur | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STUR-AEROTHERME ELEC. | 5838 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60111 | Nettoyage du corps et de la batterie | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STUR-AEROTHERME ELEC. | 5838 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60113 | Vérification de l’état et du bon fonctionnement ventilateur, redressage si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STUR-AEROTHERME ELEC. | 5838 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60114 | Vérification du câble, resserrage des bornes de raccordement si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STUR-AEROTHERME ELEC. | 5838 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60115 | Vérification du petit appareillage, remplacement si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STUR-AEROTHERME ELEC. | 5838 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60110 | Mesure de la tension en fonctionnement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
STUR-AEROTHERME ELEC. | 5838 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60109 | Mesure de l’intensité absorbée | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
STUR-AEROTHERME ELEC. | 5838 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60108 | Nettoyage s’il y a lieu du filtre à air, remplacement avant défaillance | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
STUR-AEROTHERME ELEC. | 5838 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60107 | Vérification de l’état général | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
STUR-ARMOIRE ELEC. | 5837 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60101 | Travaux réalisables hors tension: Contrôler le fonctionnement des reports d'alarmes (disjoncteurs, défauts,..) | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STUR-ARMOIRE ELEC. | 5837 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60100 | Travaux réalisables hors tension: Contrôler les connexions électriques | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STUR-ARMOIRE ELEC. | 5837 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60104 | Travaux réalisables hors tension: Dépoussiérage et nettoyage interne de l'armoire et du matériel | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STUR-ARMOIRE ELEC. | 5837 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60103 | Travaux réalisables hors tension: Faire une mesure d'isolement des différents départs (sauf appareils électroniques) | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STUR-ARMOIRE ELEC. | 5837 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60099 | Travaux réalisables hors tension: Vérifier l'absence de trace d'échauffement du câblage et du matériel électrique | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STUR-ARMOIRE ELEC. | 5837 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60102 | Travaux réalisables hors tension: Vérifier le calibrage et le type des protections (fusibles, disjoncteurs, etc..) | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STUR-ARMOIRE ELEC. | 5837 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60096 | Travaux réalisables sous tension: Après accord des utilisateurs, faire l'essai des différentiels | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STUR-ARMOIRE ELEC. | 5837 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60089 | Travaux réalisables sous tension: Au bureau ou à l'atelier, vérifier la présence du double du schéma actualisé, si absence le créer et le classer | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STUR-ARMOIRE ELEC. | 5837 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60093 | Travaux réalisables sous tension: Contrôler le fonctionnement de l'éclairage interne de l'armoire, remettre en état si besoin | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STUR-ARMOIRE ELEC. | 5837 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60098 | Travaux réalisables sous tension: Faire faire un contrôle thermographique | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STUR-ARMOIRE ELEC. | 5837 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60097 | Travaux réalisables sous tension: Nettoyer l'extérieur de l'armoire électrique et son environnement | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STUR-ARMOIRE ELEC. | 5837 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60091 | Travaux réalisables sous tension: Remettre en place les plastrons et couvercles de goulottes si absence | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STUR-ARMOIRE ELEC. | 5837 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60092 | Travaux réalisables sous tension: Tester les voyants, remettre en état si nécessaire | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STUR-ARMOIRE ELEC. | 5837 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60090 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier la corrélation du schéma et de l'étiquetage, mettre à jour si besoin | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STUR-ARMOIRE ELEC. | 5837 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60095 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier la fermeture du tableau, la remettre en état si nécessaire | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STUR-ARMOIRE ELEC. | 5837 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60088 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier la présence du schéma, son état et son actualisation le mettre en place si absence | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STUR-ARMOIRE ELEC. | 5837 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60094 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier les liaisons de terre et équipotentielles, les mettre en conformité si nécessaire | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STUR-CELLULES HT | 5840 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60130 | Cellules et connexions : Contrôle fonctionnement organes | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STUR-CELLULES HT | 5840 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60129 | Cellules et connexions : Contrôle jeu mécanique | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STUR-CELLULES HT | 5840 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60135 | Cellules et connexions : Contrôle liaisons | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STUR-CELLULES HT | 5840 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60142 | Cellules et connexions : Désulfatage connexions | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STUR-CELLULES HT | 5840 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60137 | Cellules et connexions : Examen barre | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STUR-CELLULES HT | 5840 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60138 | Cellules et connexions : Examen têtes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STUR-CELLULES HT | 5840 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60131 | Cellules et connexions : Lubrification mécanismes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STUR-CELLULES HT | 5840 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60136 | Cellules et connexions : Recherche traces d'amorçage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STUR-CELLULES HT | 5840 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60143 | Cellules et connexions : Remplacement batterie | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STUR-CELLULES HT | 5840 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60128 | Cellules et connexions : Resserrage boulonnerie et connexions | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STUR-CELLULES HT | 5840 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60132 | Cellules et connexions : Réglage protections | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STUR-CELLULES HT | 5840 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60134 | Cellules et connexions : Vérification indicateurs | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STUR-CELLULES HT | 5840 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60140 | Cellules et connexions : Vérification tension batterie | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STUR-CELLULES HT | 5840 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60141 | Cellules et connexions : Vérification tension source chargeur batterie | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STUR-CELLULES HT | 5840 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60133 | Cellules et connexions : Vérification verrouillage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STUR-CELLULES HT | 5840 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60139 | Cellules et connexions : Vérification état bobines | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STUR-CELLULES HT | 5840 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60144 | Tâches générales: Contrôle de la présence et de l'état des équipements de sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STUR-CELLULES HT | 5840 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60124 | Tâches générales: Contrôler le basculement normal/secours | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STUR-CELLULES HT | 5840 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60127 | Tâches générales: Nettoyer et débarrasser le local des encombrants | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STUR-CELLULES HT | 5840 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60147 | Tâches générales: S'assurer de la présence des schémas électriques et de leur mise à jour | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STUR-CELLULES HT | 5840 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60153 | Tâches générales: S'assurer du bon fonctionnement de la barre anti-panique | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STUR-CELLULES HT | 5840 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60145 | Tâches générales: S'assurer du fonctionnement de l'éclairage de sécurité (fixe et portatif) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STUR-CELLULES HT | 5840 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60152 | Tâches générales: Si accessible, vérifier l'état et la date d'installation des batteries, (inverseur,MT,etc).Si date supérieure à 5ans, prévoir le remplacement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STUR-CELLULES HT | 5840 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60148 | Tâches générales: Signaler la présence de défaut d'isolement et autres (attendre l'accord du responsable avant d'effectuer les recherches) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STUR-CELLULES HT | 5840 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60149 | Tâches générales: Signaler les lampes de voyants grillées (pas de travail seul) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STUR-CELLULES HT | 5840 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60146 | Tâches générales: Signaler tous les défauts d'éclairage (pas de travail seul) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STUR-CELLULES HT | 5840 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60151 | Tâches générales: Signaler tous les échauffements apparents importants (câbles, connexions, matériels,ect) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STUR-CELLULES HT | 5840 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60126 | Tâches générales: Vérifier l'arrêt des condensateurs le 1er Avril | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STUR-CELLULES HT | 5840 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60125 | Tâches générales: Vérifier la mise en service des condensateurs le 1er Novembre | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STUR-CELLULES HT | 5840 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60150 | Tâches générales: Vérifier le bon fonctionnement de la climatisation, nettoyer les grilles d'air neuf et d'extraction | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STUR-CELLULES HT | 5840 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60154 | Tâches générales: Vérifier le bon équilibrage des phases | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STUR-DÉFIBRILATEUR | 5841 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60155 | Réaliser un contrôle du défibrilateur par une société spécialisée. | A | 1 | 15 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STUR-EXUTOIRE FUMÉE | 5839 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60117 | Contrôle de l'alimentation électrique ou pneumatique | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STUR-EXUTOIRE FUMÉE | 5839 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60119 | Contrôle de l'état de la sparklet | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STUR-EXUTOIRE FUMÉE | 5839 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60123 | Contrôle de l'état et remplacement des fusibles thermiques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STUR-EXUTOIRE FUMÉE | 5839 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60122 | Contrôle des fixations, costières et exutoires | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STUR-EXUTOIRE FUMÉE | 5839 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60120 | Contrôle des joints de scellement et des matériaux réfractaires | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STUR-EXUTOIRE FUMÉE | 5839 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60121 | Contrôle mécanique des pièces en mouvement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
STUR-EXUTOIRE FUMÉE | 5839 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60118 | Vérification fonctionnelle de la commande manuelle | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Centrale de di | 2576 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 24756 | Asservissements : Vérification des scénarios avec essais réels et contrôle des asservissements (VCF, CCF, PCF, désenfumage) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TAM-Centrale de di | 2576 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 24757 | Baie : Contrôle des reports d'alarmes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TAM-Centrale de di | 2576 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 24758 | Baie : Contrôle du bon fonctionnement des diffuseurs sonores (BAAS) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TAM-Centrale de di | 2576 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 24759 | Baie : Essai de l'ensemble des bris de glace | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TAM-Centrale de di | 2576 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 24760 | Baie : Essai des commandes manuelles du tableau de signalisation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TAM-Centrale de di | 2576 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 24761 | Baie : Essai des signaux sonores et lumineux | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TAM-Centrale de di | 2576 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 24762 | Baie : Relevé de la tension batterie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TAM-Centrale de di | 2576 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 24751 | Contrôle de l'aspect des batteries et de leur protection | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TAM-Centrale de di | 2576 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 24752 | Contrôle de l'aspect des déclencheurs manuels (Bris de glace) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TAM-Centrale de di | 2576 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 24753 | Contrôle de la charge des batteries des blocs autonomes d'alarmes sonores | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TAM-Centrale de di | 2576 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 24754 | Contrôle du bon fonctionnement de la baie de détection incendie | S | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
TAM-Centrale de di | 2576 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 24763 | Détecteurs : Contrôle de l'alarme sur la centrale | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TAM-Centrale de di | 2576 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 24764 | Détecteurs : Contrôle de la priorité d'alarme feu | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TAM-Centrale de di | 2576 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 24765 | Détecteurs : Essai des détecteurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TAM-Centrale de di | 2576 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 24766 | Détecteurs : Vérification des implantations des détecteurs en fonction des modifications | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TAM-Centrale de di | 2576 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 24767 | Détecteurs : Vérification des indicateurs d'action | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TAM-Centrale de di | 2576 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 24755 | Essai des lampes et de la source auxiliaire | S | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
TAM-Centrale de di | 2576 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 24768 | Station d'énergie : Contrôle de l'existence d'un stock de petite fourniture | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TAM-Centrale de di | 2576 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 24769 | Station d'énergie : Contrôle de l'état des batteries | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TAM-Centrale de di | 2576 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 24770 | Station d'énergie : Essais des batteries de secours | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TAM-Centrale de di | 2576 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 24771 | Station d'énergie : Vérification de la tension de décharge | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TAM-Centrale de di | 2576 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 24772 | Station d'énergie : Vérification des tensions primaires et secondaires | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TAM-Centrale de di | 2576 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 24773 | Station d'énergie : Vérification et réglage du floating | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TAM-Climatiseur Split System | 6571 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69195 | Contrôle de l'état des câbles | A | 1 | 5 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Climatiseur Split System | 6571 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69194 | Contrôle des connexions électriques | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Climatiseur Split System | 6571 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69190 | Split unité extérieure : Contrôle de la charge frigorifique et de l'étanchéité du circuit | A | 1 | 5 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Climatiseur Split System | 6571 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69196 | Contrôle de l'état général | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
TAM-Climatiseur Split System | 6571 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69199 | Contrôle de la commande Chaud/Froid/Vitesse ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TAM-Climatiseur Split System | 6571 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69201 | Contrôle des connexions électriques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TAM-Climatiseur Split System | 6571 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69197 | Contrôle du fonctionnement de la régulation et des sécurités | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TAM-Climatiseur Split System | 6571 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69198 | Contrôle du fonctionnement du thermostat | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TAM-Climatiseur Split System | 6571 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69191 | Split unité extérieure : Contrôle de l'acidité du fluide frigorigène | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TAM-Climatiseur Split System | 6571 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69204 | Split unité extérieure : Contrôle de l'intensité et l'isolement du compresseur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TAM-Climatiseur Split System | 6571 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69206 | Split unité extérieure : Contrôle de l'état du calorifuge | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TAM-Climatiseur Split System | 6571 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69205 | Split unité extérieure : Contrôle de la tension du compresseur en fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TAM-Climatiseur Split System | 6571 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69193 | Split unité extérieure : Contrôle des pressions HP/BP | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TAM-Climatiseur Split System | 6571 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69203 | Split unité extérieure : Contrôle des pressostats HP/BP (Chaîne de sécurité) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TAM-Climatiseur Split System | 6571 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69192 | Split unité extérieure : Contrôle du filtre deshydrateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TAM-Climatiseur Split System | 6571 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69211 | Split unité intérieure : Contrôle de l'intensité du ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TAM-Climatiseur Split System | 6571 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69208 | Split unité intérieure : Contrôle de l'écoulement et pompe de relevage éventuelle | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TAM-Climatiseur Split System | 6571 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69207 | Split unité intérieure : Contrôle de la batterie évaporateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TAM-Climatiseur Split System | 6571 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69186 | Split unité intérieure : Contrôle de la tension du ventilateur en fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TAM-Climatiseur Split System | 6571 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69187 | Split unité intérieure : Contrôle du fonctionnement normal de la batterie électrique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TAM-Climatiseur Split System | 6571 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69188 | Split unité intérieure : Contrôle du thermostat de sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TAM-Climatiseur Split System | 6571 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69189 | Split unité intérieure : Nettoyage complet de l'unité intérieure | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TAM-Climatiseur Split System | 6571 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69209 | Split unité intérieure : Nettoyage du bac à condensât | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
TAM-Climatiseur Split System | 6571 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69210 | Split unité intérieure : Nettoyage et dépoussiérage du ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TAM-Climatiseur Split System | 6571 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69200 | Split unité intérieure : Contrôle du filtre et remplacement avant défaillance | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
TAM-Détection gaz | 3111 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31735 | Changer les bandes des manomètres enregistreurs | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
TAM-Détection gaz | 3111 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31736 | Contrôle de l'adressage par rapport aux plans d'implantations | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
TAM-Détection gaz | 3111 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31739 | Contrôle des batteries | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
TAM-Détection gaz | 3111 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31737 | Contrôle des logiciels d'exploitation | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
TAM-Détection gaz | 3111 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31733 | Essayer le signal d'alarme | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
TAM-Détection gaz | 3111 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31734 | Faire un essai des têtes de détection | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
TAM-Détection gaz | 3111 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31738 | Resserrage des connexions | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
TAM-Détection gaz | 3111 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31740 | Test des interfaces | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
TAM-Détection gaz | 3111 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31741 | Test des lampes | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
TAM-extracteur et VMC | 5961 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61164 | Contrôle de la température des roulements | A | 1 | 5 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-extracteur et VMC | 5961 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61169 | Contrôle de rotation | A | 1 | 5 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-extracteur et VMC | 5961 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61163 | Contrôle des fuites d'air | A | 1 | 5 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-extracteur et VMC | 5961 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61170 | Contrôle et relevé des intensités absorbées | A | 1 | 5 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-extracteur et VMC | 5961 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61165 | Contrôle et resserrage de la visserie avant défaillance | A | 1 | 5 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-extracteur et VMC | 5961 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61162 | Détection des bruits et vibration anormaux | A | 1 | 5 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-extracteur et VMC | 5961 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61160 | Essai des volets d'air | A | 1 | 5 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-extracteur et VMC | 5961 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61168 | Graissage des axes, roulements contacts et mécanismes avant défaillance | A | 1 | 5 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-extracteur et VMC | 5961 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61161 | Graissage des parties mobiles | A | 1 | 5 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-extracteur et VMC | 5961 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61172 | Graissage du moteur et des roulements | A | 1 | 5 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-extracteur et VMC | 5961 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61167 | Nettoyage de la volute et du caisson | A | 1 | 5 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-extracteur et VMC | 5961 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61166 | Nettoyage du moteur | A | 1 | 10 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-extracteur et VMC | 5961 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61159 | Nettoyage et dépoussiérage des caissons et des éléments (volutes, aubes de turbines, grilles d'aspiration et de refoulement des moteurs) | A | 1 | 5 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-extracteur et VMC | 5961 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61177 | Resserrage des connexions électriques | A | 1 | 5 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-extracteur et VMC | 5961 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61173 | Vérification de l'alignement et graissage des paliers | A | 1 | 5 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-extracteur et VMC | 5961 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61179 | Vérification de l'échauffement des moteurs | A | 1 | 5 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-extracteur et VMC | 5961 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61180 | Vérification de l'échauffement des paliers et roulements | A | 1 | 5 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-extracteur et VMC | 5961 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61174 | Vérification de l'état et de l'équilibrage des turbines | A | 1 | 5 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-extracteur et VMC | 5961 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61171 | Vérification de l'état et de la tension des courroies | A | 1 | 5 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-extracteur et VMC | 5961 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61175 | Vérification des plots anti vibratiles | A | 1 | 5 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-extracteur et VMC | 5961 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61176 | Vérification des protections et des raccordements électriques | A | 1 | 5 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-extracteur et VMC | 5961 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61178 | Vérification du clavetage des poulies et turbines | A | 1 | 5 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-extracteur et VMC | 5961 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61181 | Vérification du serrage de la boulonnerie de fixation | A | 1 | 5 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61259 | Accouplement : Contrôle serrage accouplement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61258 | Accouplement : Contrôle visuel | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61254 | Alternateur : Contrôle circuit de terre et masse | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61246 | Alternateur : Contrôle de l'isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61249 | Alternateur : Contrôle du pont de diode | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61248 | Alternateur : Contrôle interne des parties visibles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61253 | Alternateur : Contrôle protections alternateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61251 | Alternateur : Contrôle refroidissement alternateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61250 | Alternateur : Contrôle régulation de tension | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61256 | Alternateur : Contrôle serrage alternateur sur châssis | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61255 | Alternateur : Contrôle serrage alternateur sur moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61247 | Alternateur : Desserrage des connexions et mesure | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61252 | Alternateur : Graissage des roulements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61257 | Alternateur : Nettoyage extérieur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61276 | Armoire électrique : Contrôle des appareils de mesures | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61279 | Armoire électrique : Contrôle des commandes auxiliaires | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61184 | Armoire électrique : Contrôle des schémas et documentation technique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61275 | Armoire électrique : Contrôle des temporisations et réglages | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61277 | Armoire électrique : Contrôle des voyants | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61183 | Armoire électrique : Nettoyage des organes de protection | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61182 | Armoire électrique : Nettoyage des organes de puissance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61274 | Armoire électrique : Nettoyage et dépoussiérage des appareils et armoires | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61271 | Armoire électrique : Relevé des compteurs horaires | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61278 | Armoire électrique : Remplacement des ampoules | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61272 | Armoire électrique : Vérification de l'ensemble des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61273 | Armoire électrique : Vérification des borniers de liaison | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61194 | Aérorefroidisseur : Contrôle absence de fuite | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61197 | Aérorefroidisseur : Contrôle de l'isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61198 | Aérorefroidisseur : Contrôle des liaisons électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61196 | Aérorefroidisseur : Contrôle des moteurs électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61193 | Aérorefroidisseur : Contrôle visuel refroidissement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61195 | Aérorefroidisseur : Resserrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61187 | Batterie de démarrage : Contrôle de l'intensité de charge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61188 | Batterie de démarrage : Contrôle de la tension batterie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61189 | Batterie de démarrage : Contrôle de la tension de floating | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61190 | Batterie de démarrage : Contrôle des cosses batteries et nettoyage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61186 | Batterie de démarrage : Contrôle des niveaux élément par élément | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61191 | Batterie de démarrage : Graissage cosses | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61185 | Batterie de démarrage : Mesure de la densité élément par élément | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61192 | Batterie de démarrage : Resserrage cosses | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61265 | Echangeur BT/HT :Contrôle de l'isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61263 | Echangeur BT/HT :Contrôle visuel des pompes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61261 | Echangeur BT/HT :Contrôle visuel des vannes et manœuvres | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61260 | Echangeur BT/HT :Contrôle visuel des échangeurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61262 | Echangeur BT/HT :Purge de l'ensemble si possible | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61264 | Echangeur BT/HT :Resserrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61239 | Moteur : Consignation du groupe | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61229 | Moteur : Contrôle de l'additif de refroidissement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61235 | Moteur : Contrôle de l'électrovanne de démarrage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61232 | Moteur : Contrôle de l'état des durits | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61233 | Moteur : Contrôle de l'état des flexibles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61243 | Moteur : Contrôle des filtres à air | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61237 | Moteur : Contrôle des fumées si possible | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61230 | Moteur : Contrôle des jeux de culbuteurs et réglages | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61228 | Moteur : Contrôle du degré de protection en antigel | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61234 | Moteur : Contrôle démarreur électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61231 | Moteur : Contrôle filtre à air | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61222 | Moteur : Contrôle niveau huile moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61220 | Moteur : Contrôle niveaux eau BT + mesure protection | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61221 | Moteur : Contrôle niveaux eau HT + mesure protection | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61238 | Moteur : Contrôle plots de suspension | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61227 | Moteur : Graissage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61244 | Moteur : Inspection visuelle des tuyauteries | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61224 | Moteur : Inspection visuelle des tuyauteries | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61236 | Moteur : Nettoyage du groupe | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61225 | Moteur : Recherche de fuite sur les différents circuits | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61223 | Moteur : Relevés des anomalies sur moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61245 | Moteur : Remplacement de l'huile régulateur, si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61242 | Moteur : Remplacement des cartouches filtrantes fuel | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61241 | Moteur : Remplacement des cartouches filtrantes huile | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61226 | Moteur : Resserrage de la boulonnerie apparente | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61240 | Moteur : Vidange moteur diesel | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61270 | Réchauffage moteur : Contrôle de l'intensité de réchauffage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61268 | Réchauffage moteur : Contrôle des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61269 | Réchauffage moteur : Contrôle du thermostat de régulation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61266 | Réchauffage moteur : Contrôle réchauffage eau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61267 | Réchauffage moteur : Contrôle température de réchauffage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61200 | Réservoir journalier : Contrôle absence de fuite | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61203 | Réservoir journalier : Contrôle de l'électrovanne fuel | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61204 | Réservoir journalier : Contrôle de la valve anti siphon | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61206 | Réservoir journalier : Contrôle de la vanne police et alarme | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61201 | Réservoir journalier : Contrôle des indicateurs de lecture | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61205 | Réservoir journalier : Contrôle des tuyauteries jusqu'au moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61202 | Réservoir journalier : Contrôle pompe de relevage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61199 | Réservoir journalier : Contrôle visuel du réservoir | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61208 | Général : Contrôle absence de fuites | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61215 | Général : Contrôle de l'état de la source utilisée pour le démarrage | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61216 | Général : Contrôle de l'état de la vanne police | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61209 | Général : Contrôle de la disponibilité de l'armoire auxiliaire | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61207 | Général : Contrôle de la disponibilité de la centrale secours et/ou EJP | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61210 | Général : Contrôle de la position du commutateur en AUTO | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61213 | Général : Contrôle du niveau de combustible | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61211 | Général : Contrôle du niveau d'huile moteur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61212 | Général : Contrôle du niveau et de la température du circuit d'eau | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61214 | Général : Contrôle du système de préchauffage | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61219 | Général : Essai de démarrage automatique en charge | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61217 | Général : Purge bouteille d'air comprimé | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TAM-Groupe électrogène | 5962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61218 | Général : Relevé des compteurs horaires | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TAM-pompe de relevage | 5963 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61288 | Contrôle de l'état de la turbine et la qualité de l'huile lorsque la pompe est équipée d'une chambre d'étanchéité avec huile. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-pompe de relevage | 5963 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61286 | Nettoyage des paniers et crépines avant obstruction | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-pompe de relevage | 5963 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61285 | Remplacement des pièces d'usure avant dysfonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-pompe de relevage | 5963 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61284 | Remplacement des pièces électriques avant dysfonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-pompe de relevage | 5963 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61287 | Rinçage des parois de la cuve et des canalisations | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-pompe de relevage | 5963 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61283 | Réglage des niveaux de flotteurs et de déclenchement de pompes avant défaillance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-pompe de relevage | 5963 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61282 | Rétablissement de l'étanchéité au niveau des raccords avant défaillance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-pompe de relevage | 5963 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61280 | Vérification des alarmes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-pompe de relevage | 5963 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61281 | Vérification des clapets anti-retour et étanchéité des vannes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Ventilateur Hélicoïde | 2337 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21748 | Contrôle Echauffement Moteur | A | 1 | 15 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Ventilateur Hélicoïde | 2337 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21749 | Contrôle Tensions Intensités | A | 1 | 12 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Ventilateur Hélicoïde | 2337 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21751 | Contrôle des Débit d'Air | A | 1 | 9 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TAM-Ventilateur Hélicoïde | 2337 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21750 | Nettoyage Complet | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Adoucisseur | 3748 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40872 | Contrôle d'étanchéité des vannes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Adoucisseur | 3748 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40870 | Contrôle électrique et de la régulation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Adoucisseur | 3748 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40871 | Nettoyage du bac à sel | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Adoucisseur | 3748 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40868 | Contrôle de titre hydrotimétrique | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TDV-Adoucisseur | 3748 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40869 | Contrôle des consommations entre cycles de régénération | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TDV-Adoucisseur | 3748 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40867 | Contrôle du NIVEAU de saumure et approvisionnement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TDV-Analyse d'air | 3744 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40812 | Vérification conformément à l'arrêté du 8.10.87 | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Analyse d'air | 3744 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40811 | Vérification conformément à l'arrêté du 8.10.87 (art. 4) | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
TDV-BAES | 3760 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40987 | Apposer les étiquettes de maintenance renseignées | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-BAES | 3760 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40979 | Couper l’alimentation secteur | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-BAES | 3760 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40988 | Etablir un rapport de visite détaillé | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-BAES | 3760 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40984 | Nettoyer toutes les parties de l’appareil (internes et externes) | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-BAES | 3760 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40990 | Pour les BAES répondant aux performances SATI, la vérification de l’autonomie d’1h est automatique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-BAES | 3760 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40989 | Renseigner le registre de sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-BAES | 3760 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40986 | Rétablir l’alimentation secteur des BAES | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-BAES | 3760 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40985 | Si nécessaire, remplacer les étiquettes de signalisation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-BAES | 3760 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40981 | S’assurer que toutes les lampes d’éclairage de sécurité restent allumées 1h mini | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-BAES | 3760 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40980 | Vérifier le FONCTIONNEMENT de la télécommande | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-BAES | 3760 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40978 | Vérifier que le témoin de charge ou le tube fluo (si éclairage permanent) est allumé en présence de l’alimentation secteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-BAES | 3760 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40983 | Vérifier que les accumulateurs ne présentent aucun aspect de défectuosité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-BAES | 3760 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40977 | Vérifier que les blocs sont bien en place et en Bon état | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-BAES | 3760 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40982 | Vérifier que tous les composants remplaçables sont conformes aux références constructeur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-BAES | 3760 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40971 | Cette opération ne doit pas présenter de danger pendant la période d’exploitation en tenant compte qu’un délai | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TDV-BAES | 3760 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40976 | Pour les BAES répondant aux performances SATI, la vérification de l’autonomie d’1h est automatique Cette opération ne doit pas présenter de danger pendant la période d’exploitation en tenant compte qu’un délai de douze heures minimum est nécessaire pour la restitution de l’autonomie. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TDV-BAES | 3760 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40975 | Procéder au rétablissement de l'alimentation secteur des BAES | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TDV-BAES | 3760 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40973 | Procéder à la coupure de l'alimentation secteur des BAES | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TDV-BAES | 3760 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40974 | Vérifier que toutes les lampes d'éclairage de sécurité restent allumés au minimum pendant une heure | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TDV-BAES | 3760 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40972 | de douze heures minimum est nécessaire pour la restitution de l’autonomie. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TDV-BAES | 3760 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40967 | Cette interruption d'alimentation secteur doit être la plus brève possible et ne doit pas présenter de danger pour la | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TDV-BAES | 3760 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40969 | Contrôler l'allumage de toutes les lampes d'éclairage de sécurité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TDV-BAES | 3760 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40965 | Pour les B.A.E.S. répondant aux performances SATI, vérifier uniquement l'allumage du voyant vert équipant le B.A.E.S en présence de l’alimentation secteur. Si le voyant défaut LED où le résultat des contrôles est géré de façon centralisée, cette vérification se fait sur le dispositif central.jaune est allumé, cela signifie que l’appareil présente un | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TDV-BAES | 3760 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40970 | Procéder au rétablissement de l'alimentation secteur des BAES | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TDV-BAES | 3760 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40966 | Vérifier le passage à l'état de fonctionnement en procédant à la coupure de l'alimentation secteur des B.A.E.S. | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TDV-BAES | 3760 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40968 | sécurité d'exploitation de l’établissement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TDV-Baie SSI | 3761 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41012 | Contrôle de la source d'alimentation autonome | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Baie SSI | 3761 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41017 | Contrôle du Bon FONCTIONNEMENT de tous les organes sonores | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Baie SSI | 3761 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41006 | Contrôle du Bon déroulement de chaque scénario de mise en sécurité depuis un point de détection dans chaque | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Baie SSI | 3761 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41005 | Contrôle du bon fonctionnement de l'ensemble | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Baie SSI | 3761 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41014 | Dépoussiérage complet des équipements (intérieur/extérieur) | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Baie SSI | 3761 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41022 | Essai des dispositifs de commande | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Baie SSI | 3761 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41010 | Essais alarme feu | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Baie SSI | 3761 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41011 | Essais des signalisations sonores et lumineuses | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Baie SSI | 3761 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41009 | Essais dérangement | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Baie SSI | 3761 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41008 | Essais réception information unités déportées | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Baie SSI | 3761 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41013 | Nettoyage général du matériel et de la baie | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Baie SSI | 3761 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41015 | Resserrage des connexions | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Baie SSI | 3761 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41016 | Test des interfaces et des lampes | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Baie SSI | 3761 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41021 | Vérification de l'état général, du positionnement, de la qualité de la fixation | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Baie SSI | 3761 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41019 | Vérification de la source secondaire batterie | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Baie SSI | 3761 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41018 | Vérification de la tension SECTEUR | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Baie SSI | 3761 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41020 | Vérification des tensions internes | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Baie SSI | 3761 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41007 | zone de compartimentage | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Baie SSI | 3761 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41000 | Coupure de la source principale, vérification de la signalisation de défaut d'alimentation sur le CMSI et du basculement sur la source secondaire | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TDV-Baie SSI | 3761 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41002 | Coupure de la source secondaire, vérification de la signalisation de défaut d'alimentation | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TDV-Baie SSI | 3761 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41004 | Essai de Bon FONCTIONNEMENT depuis un détecteur et un déclencheur manuel | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
TDV-Baie SSI | 3761 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40991 | Essai de la fonction compartimentage | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TDV-Baie SSI | 3761 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40992 | Essai des coffrets de relayage Pour ventilateurs de désenfumage | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TDV-Baie SSI | 3761 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40993 | Essai des coffrets de relayage pour le déverrouillage des dispositifs de contrôle d'accès | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TDV-Baie SSI | 3761 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40994 | Essai des dispositifs de relayage de mise en sécurité à partir d'un point de détection | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TDV-Baie SSI | 3761 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41003 | Rétablissement des sources, vérification du retour à l'état de veille du tableau de signalisation | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TDV-Baie SSI | 3761 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40997 | Vérification de l'arrêt des signaux sonores | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TDV-Baie SSI | 3761 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40995 | Vérification du FONCTIONNEMENT de tous les voyants | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TDV-Baie SSI | 3761 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40998 | Vérification du FONCTIONNEMENT des afficheurs alphanumériques | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TDV-Baie SSI | 3761 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40996 | Vérification du FONCTIONNEMENT des tous les signaux sonores | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TDV-Baie SSI | 3761 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40999 | Vérification du fonctionnement de l'imprimante d'édition des dérangement et alarmes | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TDV-Baie SSI | 3761 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41001 | basculement sur la source secondaire | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TDV-Barrière levante | 3768 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41143 | Dégraissage et nettoyage complet des rails de roulement, organes de rotation et de fermeture | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
TDV-Barrière levante | 3768 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41146 | Dépoussiérage des coffrets électriques et Vérification des connexions électriques | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
TDV-Barrière levante | 3768 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41145 | Lubrification et Graissage des châines et organes de rotation | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
TDV-Barrière levante | 3768 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41144 | Si nécessaire, grattage des parties corrodées et traitement anti-rouille | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
TDV-Barrière levante | 3768 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41139 | Vérification de l'armoire de commande et de ses composants | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
TDV-Barrière levante | 3768 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41136 | Vérification des axes de rotation et des fins de course | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
TDV-Barrière levante | 3768 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41141 | Vérification des organes de signalisation | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
TDV-Barrière levante | 3768 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41137 | Vérification des éléments de transmission du mouvement | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TDV-Barrière levante | 3768 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41135 | Vérification du Bon FONCTIONNEMENT des dispositifs de sécurité | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TDV-Barrière levante | 3768 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41140 | Vérification du Bon FONCTIONNEMENT du débrayage manuel | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
TDV-Barrière levante | 3768 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41138 | Vérification du limiteur d'effort | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TDV-Barrière levante | 3768 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41142 | Vérification et Réglage éventuel des dispositifs d’ouverture et de fermeture automatiques | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
TDV-Bloc sanitaire | 3750 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40883 | Maintien en Bon état des appareils sanitaires et de la robinetterie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Bloc sanitaire | 3750 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40879 | Nettoyage des siphons | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Bloc sanitaire | 3750 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40884 | Remplacement des joints et accessoires défectueux | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Bloc sanitaire | 3750 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40880 | Vérification de raccordements EU | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Bloc sanitaire | 3750 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40882 | Vérification des flexibles d'alimentation des douches, remplacement si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Bloc sanitaire | 3750 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40881 | Vérification des trop-pleins | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Bloc sanitaire | 3750 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40877 | Vérification des systèmes de chasse d'eau, remplacement ou réglage si nécessaire | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
TDV-Bloc sanitaire | 3750 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40878 | Vérification des étanchéité et des fixations, remplacement ou reprise si nécessaire | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
TDV-Bouche incendie | 3755 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40899 | Selon indications de la norme NF S62-200 | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Cellule haute tension | 3756 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40911 | Contrôle de l'alimentation auxiliaire, essai de décharge | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Cellule haute tension | 3756 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40907 | Contrôle de l'isolement | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Cellule haute tension | 3756 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40908 | Contrôle de l'état des contrôleurs protection | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Cellule haute tension | 3756 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40901 | Contrôle de la présence et de l'état du matériel de sécurité | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Cellule haute tension | 3756 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40902 | Contrôle des voyants de présence de tension | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Cellule haute tension | 3756 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40910 | Contrôle du Bon FONCTIONNEMENT des organes de commande et dispositifs de verrouillage mécanique | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Cellule haute tension | 3756 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40909 | Contrôle du Réglage des dispositifs de protection | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Cellule haute tension | 3756 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40904 | Contrôle du serrage des câbles | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Cellule haute tension | 3756 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40905 | Dépoussiérage général et Nettoyage des contacts | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Cellule haute tension | 3756 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40906 | Graissage des articulations mécaniques | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Cellule haute tension | 3756 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40912 | Selon besoin, remplacement des batteries auxiliaires | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Cellule haute tension | 3756 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40903 | Suivi de la procédure de consignation et déconsignation | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Cellule haute tension | 3756 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40900 | Contrôle de l’état général (absence de dégâts apparents, état des fusibles et des lampes de signalisation, etc.) | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
TDV-Chaudière gaz | 3741 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40779 | Démontage et Nettoyage du brûleur | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Chaudière gaz | 3741 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40777 | Inspection des équipements électriques et organes de régulation (aquastats et électrovannes) | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Chaudière gaz | 3741 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40778 | Nettoyage du corps de chauffe et détartrage si nécessaire | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Chaudière gaz | 3741 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40780 | Resserrage des connexions électriques | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Chaudière gaz | 3741 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40763 | Action du thermostat d'ambiance, s'il existe, sur l'accélérateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TDV-Chaudière gaz | 3741 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40776 | Analyse de combustion | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
TDV-Chaudière gaz | 3741 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40762 | Bon FONCTIONNEMENT de la pompe de charge | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TDV-Chaudière gaz | 3741 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40761 | Bon fonctionnement de l'allumage piezo-électrique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TDV-Chaudière gaz | 3741 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40760 | Débits gaz et eau | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TDV-Chaudière gaz | 3741 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40767 | Efficacité de la ventilation du local | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TDV-Chaudière gaz | 3741 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40759 | Etanchéité du circuit eau | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TDV-Chaudière gaz | 3741 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40758 | Etanchéité du circuit gaz | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TDV-Chaudière gaz | 3741 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40766 | Etanchéité et vacuité du raccordement de l'appareil au conduit de fumée | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TDV-Chaudière gaz | 3741 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40757 | Etat du corps de chauffe (état de surface) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TDV-Chaudière gaz | 3741 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40771 | Mesure des dépressions à la buse | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TDV-Chaudière gaz | 3741 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40772 | Mesure des températures de fumée | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TDV-Chaudière gaz | 3741 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40773 | Nettoyage du pot de purge | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
TDV-Chaudière gaz | 3741 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40770 | Ramonage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TDV-Chaudière gaz | 3741 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40768 | Réglage de FONCTIONNEMENT des thermostats et soupapes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TDV-Chaudière gaz | 3741 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40774 | Vérification de l'évacuation des condensats | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
TDV-Chaudière gaz | 3741 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40775 | Vérification de la ventilation du conduit de fumée | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
TDV-Chaudière gaz | 3741 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40764 | Vérification du tirage à la buse d'extraction par absence de refoulement au coupe-tirage, l'essai devant se faire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TDV-Chaudière gaz | 3741 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40769 | Vérification et Réglage du régulateur de tirage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TDV-Chaudière gaz | 3741 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40765 | en plein débit du gaz | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TDV-Chaudière gaz | 3741 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40756 | Manoeuvre des vannes d'isolement | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
TDV-Chaudière gaz | 3741 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40752 | Temps de mise en sécurité conforme à la notice du constructeur des appareils : | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
TDV-Chaudière gaz | 3741 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40755 | Vérification des températures (départ, retour) | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
TDV-Chaudière gaz | 3741 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40754 | en cas d'arrêt de l'extracteur si l'évacuation des produits de combustion est faite par extraction mécanique | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
TDV-Chaudière gaz | 3741 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40753 | en cas d'extinction de veilleuse | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
TDV-Contrôle d'accès | 3763 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41053 | Bouton poussoir d'ouverture - Vérification des fixations et des connexions | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Contrôle d'accès | 3763 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41052 | Boîtier de déverrouillage d'urgence ou ANNUEL | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Contrôle d'accès | 3763 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41044 | Contrôle de l'autonomie | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Contrôle d'accès | 3763 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41045 | Contrôle de la carte IP | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Contrôle d'accès | 3763 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41031 | Contrôle des fonctionnalités logiciels | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Contrôle d'accès | 3763 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41041 | Contrôle du repérage des câbles et reprise du repérage si nécessaire | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Contrôle d'accès | 3763 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41032 | Contrôle et mise à jour du paramétrage | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Contrôle d'accès | 3763 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41056 | Essai de FONCTIONNEMENT et Réglage | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Contrôle d'accès | 3763 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41054 | Essai de FONCTIONNEMENT et Réglage | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Contrôle d'accès | 3763 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41058 | Essai de FONCTIONNEMENT et Réglage | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Contrôle d'accès | 3763 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41051 | Essai du lecteur (Vérification de la portée Pour les lecteurs de proximité) | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Contrôle d'accès | 3763 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41049 | Mise en place des consignes nécessaires | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Contrôle d'accès | 3763 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41038 | Nettoyage et Dépoussiérage du matériel | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Contrôle d'accès | 3763 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41034 | Optimisation du poste de travail (anti-virus, défragmentation…) | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Contrôle d'accès | 3763 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41037 | Reserrage des connexions et dépoussiérage complet (intérieur/extérieur) | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Contrôle d'accès | 3763 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41040 | Resserrage des connexions et dépoussiérage complet (intérieur/extérieur) | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Contrôle d'accès | 3763 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41033 | Sauvegarde et archivage des logiciels et du paramétrage de l'unité centrale | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Contrôle d'accès | 3763 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41036 | Vérification de l'imprimante dédiée au contrôle d'accès | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Contrôle d'accès | 3763 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41047 | Vérification de la bonne transmission des alarmes | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Contrôle d'accès | 3763 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41030 | Vérification de la qualité de l'alimentation électrique | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Contrôle d'accès | 3763 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41043 | Vérification des batteries ou sources internes de sauvegarde, remplacement si nécessaire | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Contrôle d'accès | 3763 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41039 | Vérification des câblages et des connexions | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Contrôle d'accès | 3763 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41055 | Vérification des fixations et des connexions | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Contrôle d'accès | 3763 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41057 | Vérification des fixations et des connexions | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Contrôle d'accès | 3763 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41050 | Vérification des fixations et des connexions | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Contrôle d'accès | 3763 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41042 | Vérification des sources d'alimentation séparées | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Contrôle d'accès | 3763 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41048 | Vérification des échanges d'information sur le réseau | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Contrôle d'accès | 3763 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41046 | Vérification du Bon FONCTIONNEMENT des asservissements locaux | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Contrôle d'accès | 3763 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41035 | Vérification du FONCTIONNEMENT des matériels périphériques | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-CTA | 3745 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40850 | Contrôle des intensités absorbées, isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-CTA | 3745 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40851 | Contrôle des performances (débit, pression) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-CTA | 3745 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40847 | Contrôle électrique (Resserrage connexion) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-CTA | 3745 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40848 | Equilibrage turbine si besoin | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-CTA | 3745 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40844 | Lessivage des turbines et des volutes de ventilateurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-CTA | 3745 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40846 | Nettoyage complet | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-CTA | 3745 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40849 | Remplacement partiel si besoin (courroies, roulements, accouplements, …) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-CTA | 3745 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40842 | Vérification de l'équilibrage des turbines | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-CTA | 3745 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40845 | Vérification de l'état de la peinture et si nécessaire, grattage et application d'une couche de peinture antirouille | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-CTA | 3745 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40843 | Vérification de l'état des paliers et roulements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-CTA | 3745 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40841 | Vérification du clavetage des poulies et turbines | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-CTA | 3745 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40840 | Vérification et Réglage des Débits | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-CTA | 3745 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40839 | Contrôle de la vitesse de rotation des moteurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TDV-CTA | 3745 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40834 | Graissage des paliers et roulements | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
TDV-CTA | 3745 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40832 | Nettoyage des courroies au tétrachlorure de carbone | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TDV-CTA | 3745 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40838 | Nettoyage des grillages et ailettes de ventilation des moteurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TDV-CTA | 3745 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40833 | Réglage de la tension des courroies | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TDV-CTA | 3745 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40835 | Vérification de l'alignement des poulies | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TDV-CTA | 3745 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40837 | Vérification du serrage de la boulonnerie de fixation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TDV-CTA | 3745 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40836 | Vérification et reprise de l'alignement moteurs et ventilateurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TDV-CTA | 3745 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40817 | Contrôle de FONCTIONNEMENT des servo-moteurs et des motoréducteurs | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
TDV-CTA | 3745 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40813 | Contrôle de FONCTIONNEMENT dont sécurité anti-gel | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TDV-CTA | 3745 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40821 | Contrôle et relevé des températures amont et aval | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TDV-CTA | 3745 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40814 | Contrôle et relevé des températures, hygrométrie, pressions, débits, temps de fonctionnement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TDV-CTA | 3745 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40815 | Ecoute du bruit de FONCTIONNEMENT | M | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
TDV-CTA | 3745 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40818 | Lubrification de la tringlerie et des axes | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
TDV-CTA | 3745 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40827 | Nettoyage des cellules (média régénérable) | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
TDV-CTA | 3745 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40830 | Vérification de l'encrassement des grilles d'aspiration et de refoulement des moteurs | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
TDV-CTA | 3745 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40828 | Vérification de l'échauffement des moteurs | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
TDV-CTA | 3745 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40829 | Vérification de l'échauffement des paliers et roulements | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
TDV-CTA | 3745 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40823 | Vérification de l'écoulement des eaux condensées | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
TDV-CTA | 3745 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40820 | Vérification de l'état des batteries et de leur étanchéité | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
TDV-CTA | 3745 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40824 | Vérification de l'état des filtres et de l'étanchéité entre les cellules | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
TDV-CTA | 3745 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40831 | Vérification de l'état et de tension des courroies | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
TDV-CTA | 3745 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40822 | Vérification de la propreté et du colmatage (par Mesure de la perte de charge) | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TDV-CTA | 3745 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40816 | Vérification du FONCTIONNEMENT des leviers et registres | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
TDV-CTA | 3745 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40825 | Vérification et relevé de la perte de charge des filtres (changement si nécessaire et au moins tous les 3 mois pour | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
TDV-CTA | 3745 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40826 | les pré-filtres et 6 mois pour les filtres) | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
TDV-Disconnecteur hydraulique | 3747 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40865 | Contrôle Pression amont et aval | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TDV-Disconnecteur hydraulique | 3747 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40863 | Contrôle d'étanchéité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TDV-Disconnecteur hydraulique | 3747 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40866 | Diffusion d'un certificat de maintenance aux autorités sanitaires | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TDV-Disconnecteur hydraulique | 3747 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40864 | Vérification de l'écoulement de la vidange | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TDV-Eclair-ext | 3770 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41149 | Vérification des connections électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Eclair-ext | 3770 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41148 | Ronde éclairage | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
TDV-Eclair-ext-Candellabre | 3769 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41147 | Remplacement 1/4 des lampes par an | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Ensemble de régulation | 3746 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40861 | Etalonnage | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Ensemble de régulation | 3746 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40860 | Nettoyage général | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Ensemble de régulation | 3746 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40862 | S'assurer de la présence d'une sauvegarde du progamme ou dans le cas contraire en réaliser une. | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Ensemble de régulation | 3746 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40859 | Contrôle des fonctions d'alarmes et de sécurité | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
TDV-Ensemble de régulation | 3746 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40858 | Vérification des alimentations électriques ou pneumatiques | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
TDV-Ensemble de régulation | 3746 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40857 | Vérification des presse-étoupe des vannes | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
TDV-Ensemble de régulation | 3746 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40853 | Adaptation des lois de chauffe et des points de consignes | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
TDV-Ensemble de régulation | 3746 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40855 | Contrôle des horloges et de l'affichage des points de consigne et des systèmes de programmation | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
TDV-Ensemble de régulation | 3746 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40856 | Vérification de fonctionnement (ouverture, fermeture, course) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TDV-Ensemble de régulation | 3746 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40854 | Vérification des organes de consignes (thermostat, pressostat, hygrostat) | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
TDV-Ensemble de régulation | 3746 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40852 | Vérification et relevé des conditions climatiques intérieures et extérieures (températures, pression, humidité) | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
TDV-GTB-GTC | 3766 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41119 | - Vérification des échanges d'information sur le réseau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-GTB-GTC | 3766 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41107 | Analyse des fichiers d'archives | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-GTB-GTC | 3766 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41109 | Analyse des échanges d'informations sur réseau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-GTB-GTC | 3766 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41120 | Contrôle es points remontés sur la GTB, y compris ceux issus des installations qui ne font pas l’objet du présent contrat, en coordination avec les autres prestataires | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-GTB-GTC | 3766 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41104 | Correction des parties non validées de bases de données | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-GTB-GTC | 3766 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41100 | Dépoussiérage des équipements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-GTB-GTC | 3766 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41105 | Détermination des actions de maintenance à suivre après chaque Analyse des bases de données | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-GTB-GTC | 3766 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41113 | Nettoyage du matériel | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-GTB-GTC | 3766 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41103 | Nettoyage et Vérification fonctionnelle du matériel informatique | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-GTB-GTC | 3766 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41106 | Test par simulation des applications spécifiques | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-GTB-GTC | 3766 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41118 | Vérification de la bonne transmission des alarmes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-GTB-GTC | 3766 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41110 | Vérification des auto-diagnostics des contrôleurs du réseau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-GTB-GTC | 3766 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41101 | Vérification des câblages et des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-GTB-GTC | 3766 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41114 | Vérification des câblages et des connexions, dépoussiérage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-GTB-GTC | 3766 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41115 | Vérification des sources d'alimentation séparées | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-GTB-GTC | 3766 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41117 | Vérification du Bon FONCTIONNEMENT des asservissements locaux | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-GTB-GTC | 3766 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41108 | Vérification du FONCTIONNEMENT des matériels périphériques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-GTB-GTC | 3766 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41102 | Vérification s'il y a lieu des batteries ou sources internes de sauvegarde, remplacement si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-GTB-GTC | 3766 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41116 | Vérification s'il y a lieu des batteries ou sources internes de sauvegarde, remplacement si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-GTB-GTC | 3766 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41112 | mise en place des consignes nécessaires | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-GTB-GTC | 3766 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41111 | mise à jour de la Sauvegarde des bases de données | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-GTB-GTC | 3766 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41097 | Analyse du stockage du disque dur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TDV-GTB-GTC | 3766 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41099 | Archivage des bases de données. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TDV-GTB-GTC | 3766 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41096 | Bilan des événements survenus depuis la dernière visite | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TDV-GTB-GTC | 3766 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41094 | EQUIPEMENTS DE SUPERVISION | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TDV-GTB-GTC | 3766 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41095 | Impression de l'historique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TDV-GTB-GTC | 3766 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41098 | Tri et purge de fichiers | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TDV-Interphonie | 3765 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41088 | Contrôle et réglage de la réception et de l'émission | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Interphonie | 3765 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41089 | Nettoyage général | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Interphonie | 3765 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41093 | Test de déclenchement et Réglage si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Interphonie | 3765 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41087 | Vérification des fixations et des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Legionnelle | 3771 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 41151 | Analyse Légionnelle | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
TDV-Module hydraulique | 3743 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40809 | Nettoyage du filtre à tamis (si instalation de celui-ci) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
TDV-Module hydraulique | 3743 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40810 | Vérification de l'étanchéité | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
TDV-Module hydraulique | 3743 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40808 | Vérification des pressions amont et aval de l'échangeur | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
TDV-Module hydraulique | 3743 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40807 | Vérification des températures entrée/sortie | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
TDV-onduleur | 3759 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40958 | Contrôle de l'état des câbles et des connexions | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-onduleur | 3759 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40963 | Contrôle de la Température de FONCTIONNEMENT | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-onduleur | 3759 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40959 | Contrôle des isolements | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-onduleur | 3759 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40955 | Dépoussiérage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-onduleur | 3759 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40956 | Mesure des courants harmoniques sur le réseau secouru ondulé | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-onduleur | 3759 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40960 | Mesure des tensions et courants | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-onduleur | 3759 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40962 | Nettoyage des cosses | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-onduleur | 3759 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40964 | Onduleur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-onduleur | 3759 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40961 | Vérification de l'équilibrage des phases | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-onduleur | 3759 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40957 | Vérification et mise à l’heure des horloges | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-onduleur | 3759 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40947 | Interrogation des compteurs et mémoires d'évènements | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TDV-onduleur | 3759 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40953 | Mesure des tensions | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TDV-onduleur | 3759 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40948 | Vérifcation du FONCTIONNEMENT des afficheurs et témoins lumineux | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TDV-onduleur | 3759 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40954 | Vérification de l'équilibrage de la charge des éléments | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TDV-onduleur | 3759 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40949 | Vérification de la température des sous-ensembles, de la convection naturelle ou des ventilateurs | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TDV-onduleur | 3759 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40950 | Vérification du bon fonctionnement (absence de vibrations anormales, etc.) | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TDV-onduleur | 3759 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40952 | Vérification du parfait état des connexions | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TDV-onduleur | 3759 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40951 | Vérification visuelle du Bon état physique | T | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
TDV-Pompe | 3740 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40749 | Nettoyage grille de ventilation moteur | S | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
TDV-Pompe | 3740 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40751 | Resserrage connexions électriques | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
TDV-Pompe | 3740 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40750 | Vidange et graissage | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
TDV-Pompe | 3740 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40748 | Vérification accouplement / alignement | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
TDV-Pompe | 3740 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40746 | Contrôle échauffement moteur | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
TDV-Pompe | 3740 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40742 | Essais ou permutation des pompes | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TDV-Pompe | 3740 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40745 | Manoeuvre des vannes d'isolement | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
TDV-Pompe | 3740 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40743 | Relevé temps de FONCTIONNEMENT | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TDV-Pompe | 3740 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40744 | Vérification hauteur manométrique | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TDV-Pompe | 3740 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40747 | Vérification manchons antivibratiles | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
TDV-Pompe à chaleur | 3742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40792 | - Analyse d'huile (DPH) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Pompe à chaleur | 3742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40793 | Contrôle de sécurité huile | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Pompe à chaleur | 3742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40794 | Contrôle de sécurité pompe à huile | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Pompe à chaleur | 3742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40802 | Contrôle électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Pompe à chaleur | 3742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41150 | Contrôle étanchéité réglementaire du circuit frigorifique et compéter la fiche contrôle | A | 1 | 5 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Pompe à chaleur | 3742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40795 | Echange des filtres à eau | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Pompe à chaleur | 3742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40803 | Entretien moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Pompe à chaleur | 3742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40804 | Vidange selon besoins | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Pompe à chaleur | 3742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40805 | Vérification absence de fuite de gaz | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Pompe à chaleur | 3742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40799 | Vérification de l'étanchéité des vannes de sectionnement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Pompe à chaleur | 3742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40800 | Vérification des clapets aspiration et refoulement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Pompe à chaleur | 3742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40806 | Vérification des performances | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Pompe à chaleur | 3742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40796 | Vérification générale des sécurités et asservissements (système de purge, tableaux de commande, manomètres, | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Pompe à chaleur | 3742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40797 | voyants lumineux, systèmes de contrôles électroniques, pressostats, thermostats, micro-contacts, klixons, minuteries, | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Pompe à chaleur | 3742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40791 | Contrôle des appareils d'automatisme et de sécurité | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
TDV-Pompe à chaleur | 3742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40789 | Recherche des fuites | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
TDV-Pompe à chaleur | 3742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40790 | Resserrage de la boulonnerie | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
TDV-Pompe à chaleur | 3742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40787 | Appoint fluide frigorigène si besoin | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
TDV-Pompe à chaleur | 3742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40788 | Nettoyage et détartrage si nécessaire de l'évaporateur et du condenseur | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
TDV-Pompe à chaleur | 3742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40782 | Pression de sécurité HP-BP | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TDV-Pompe à chaleur | 3742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40781 | Régulation eau chaude/eau glacée | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TDV-Pompe à chaleur | 3742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40784 | Température d'eau entrée et sortie condenseur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TDV-Pompe à chaleur | 3742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40783 | Température entrée et sortie eau chaude/eau glacée | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TDV-Pompe à chaleur | 3742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40786 | Vérification de l'état anhydre du circuit frigorigène | M | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
TDV-Pompe à chaleur | 3742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40785 | Vérification du niveau d'huile | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TDV-Pompe bouclage ECS | 3749 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40876 | Equilibrage des débits d'antenne si besoin | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TDV-Pompe bouclage ECS | 3749 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40873 | Permutation des pompes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TDV-Pompe bouclage ECS | 3749 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40875 | Vérification des pompes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TDV-Pompe bouclage ECS | 3749 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40874 | Vérification des températures de puisage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TDV-Pompe de relevage | 3753 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40897 | Contrôle des intensités absorbées | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Pompe de relevage | 3753 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40896 | Nettoyage de la fosse | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Pompe de relevage | 3753 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40895 | Nettoyage du panier ou crépine | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Pompe de relevage | 3753 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40893 | Permutation des pompes | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
TDV-Pompe de relevage | 3753 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40894 | Réglage des niveaux de flotteurs et de déclenchement de pompes | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
TDV-Pompe de relevage | 3753 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40892 | Vérification des alarmes | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
TDV-Porte motorisée | 3767 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41131 | Dégraissage et nettoyage complet des rails de roulement, organes de rotation et de fermeture | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TDV-Porte motorisée | 3767 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41134 | Dépoussiérage des coffrets électriques et Vérification des connexions électriques | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TDV-Porte motorisée | 3767 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41133 | Lubrification et graissage des rails de roulement, organes de rotation et de fermeture | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TDV-Porte motorisée | 3767 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41132 | Si nécessaire, grattage des parties corrodées et traitement anti-rouille | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TDV-Porte motorisée | 3767 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41127 | Vérification de l'armoire de commande et de ses composants | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
TDV-Porte motorisée | 3767 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41126 | Vérification de l'opérateur | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
TDV-Porte motorisée | 3767 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41122 | Vérification des détecteurs de début et de fin de course | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
TDV-Porte motorisée | 3767 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41129 | Vérification des organes de signalisation | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
TDV-Porte motorisée | 3767 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41123 | Vérification des éléments de guidage et des articulations | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
TDV-Porte motorisée | 3767 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41124 | Vérification des éléments de transmission du mouvement | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
TDV-Porte motorisée | 3767 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41121 | Vérification du Bon FONCTIONNEMENT des dispositifs de sécurité | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TDV-Porte motorisée | 3767 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41128 | Vérification du Bon FONCTIONNEMENT du débrayage manuel | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
TDV-Porte motorisée | 3767 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41125 | Vérification du limiteur d'effort | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
TDV-Porte motorisée | 3767 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41130 | Vérification et Réglage éventuel des dispositifs d’ouverture et de fermeture automatiques | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TDV-Réseau EU EV EP | 3751 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40886 | Nettoyage des regards | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Réseau EU EV EP | 3751 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40885 | Vérification d'étanchéité | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Réseau EU EV EP | 3751 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40888 | Vérification des dépots internes (colonnes, réseaux) et curage préventif selon besoins | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Réseau EU EV EP | 3751 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40887 | Vérification des éventuels systèmes de disconnection de réseau public | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-RIA | 3754 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40898 | Selon indications de la norme NF S61-204 | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Séparateur à hydocarbures | 3752 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40891 | Vérification de l'étanchéité du séparateur | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Séparateur à hydocarbures | 3752 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40890 | Nettoyage du séparateur à hydrocarbures si besoin | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
TDV-Séparateur à hydocarbures | 3752 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40889 | Pompage du séparateur à hydrocarbures si besoin | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
TDV-Source d'alim élec | 3762 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41029 | Si nécessaire, remplacement de la pile constituant la source auxiliaire | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Source d'alim élec | 3762 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41027 | Surveillance du niveau du liquide et nettoyage des bornes des batteries d'accumulateur, selon les recommandation du constructeur | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Source d'alim élec | 3762 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41026 | Vérification de la charge des batteries d'accumulateur constituant la source secondaire | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Source d'alim élec | 3762 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41023 | Vérification des mises à la terre et des conducteurs de protection | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Source d'alim élec | 3762 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41025 | Vérification des protections de la source secondaire | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Source d'alim élec | 3762 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41024 | Vérification des protections vis-à-vis du réseau | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Source d'alim élec | 3762 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41028 | Vérification du FONCTIONNEMENT de la source auxiliaire | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-TGBT-Armoires Div | 3758 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40935 | Contrôle de l’échauffement de l’appareillage | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-TGBT-Armoires Div | 3758 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40936 | Contrôle de l’échauffement des câbles | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-TGBT-Armoires Div | 3758 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40937 | Contrôle des calibres et du type des protections | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-TGBT-Armoires Div | 3758 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40933 | Contrôle des isolements, par colonne et par départ général | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-TGBT-Armoires Div | 3758 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40932 | Contrôle du raccordement des masses métalliques à la terre de l’installation | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-TGBT-Armoires Div | 3758 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40934 | Contrôle et relevé des intensités et des tensions en tête de chaque armoire en FONCTIONNEMENT normal | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-TGBT-Armoires Div | 3758 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40928 | Dépoussiérage de l'armoire | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-TGBT-Armoires Div | 3758 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40938 | Dépoussiérage et Nettoyage intérieur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-TGBT-Armoires Div | 3758 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40939 | Essai des lampes et des voyants, remplacements selon besoins | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-TGBT-Armoires Div | 3758 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40940 | Essais des dispositifs de protection différentielle | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-TGBT-Armoires Div | 3758 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40941 | Mesure de la puissance mono ou triphasée correspondant au total des puissances installées | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-TGBT-Armoires Div | 3758 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40929 | Nettoyage du local armoire | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-TGBT-Armoires Div | 3758 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40946 | Réaliser une inspection thermographique | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-TGBT-Armoires Div | 3758 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40943 | Test des auxilliaires (bouton d'arrêt d'urgence) | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-TGBT-Armoires Div | 3758 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40944 | Test différentiel des disjoncteurs et des reports | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-TGBT-Armoires Div | 3758 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40930 | Vérification de la signalétique sur la porte d'armoire | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-TGBT-Armoires Div | 3758 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40942 | Vérification de l’équilibrage des phases | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-TGBT-Armoires Div | 3758 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40927 | Vérification des contacts | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-TGBT-Armoires Div | 3758 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40926 | Vérification et Resserrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-TGBT-Armoires Div | 3758 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40945 | Vérification étanchéité colonnes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-TGBT-Armoires Div | 3758 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40931 | mise à jour des schémas papier et informatiques et des étiquettes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-TGBT-Armoires Div | 3758 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40924 | Contrôle de l’état général (absence de dégâts apparents, état des fusibles et des lampes de signalisation, etc.) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TDV-TGBT-Armoires Div | 3758 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40925 | Vérification et mise à l’heure des horloges et programmateurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TDV-Transformateur | 3757 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40920 | Essai des dispositifs de protection | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Transformateur | 3757 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40921 | Mesure des tensions et courants | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Transformateur | 3757 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40923 | Pour les transformateurs immergés, test de la protection DGPT ( déclenchement BT et HT), prélèvement pour analyse du diélectrique, contrôle des dispositifs de rétention et absence de fuite | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Transformateur | 3757 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40922 | Vérification de l'équilibrage des phases | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Transformateur | 3757 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40913 | Contrôle de l'état des câbles et des connexions | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
TDV-Transformateur | 3757 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40919 | Contrôle de la Température en régime normal | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
TDV-Transformateur | 3757 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40915 | Contrôle des isolements | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
TDV-Transformateur | 3757 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40917 | Dépoussiérage ou Nettoyage | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
TDV-Transformateur | 3757 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40916 | Nettoyage des traversées | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
TDV-Transformateur | 3757 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40914 | Vérification de l'aspect extérieur, de l'étanchéité des joints, recherche de fuites de diélectrique | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
TDV-Transformateur | 3757 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40918 | Vérification visuelle et auditive du bon fonctionnement (absence de vibrations anormales, etc.) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
TDV-Vidéosurveillance | 3764 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41067 | Caméra de vidéosurveillance ANNUEL | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Vidéosurveillance | 3764 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41069 | Contrôle de l'alimentation et resserrage des connexions | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Vidéosurveillance | 3764 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41068 | Contrôle des ancrages de fixation | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Vidéosurveillance | 3764 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41061 | Contrôle des fonctionnalités logiciels | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Vidéosurveillance | 3764 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41072 | Contrôle du fonctionnement des commandes de zoom et d'orientation | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Vidéosurveillance | 3764 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41074 | Contrôle et Nettoyage du caisson | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Vidéosurveillance | 3764 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41062 | Contrôle et mise à jour du paramétrage | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Vidéosurveillance | 3764 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41070 | Dépoussiérage intérieur et Nettoyage général | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Vidéosurveillance | 3764 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41075 | Essai en exploitation de l'ensemble | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Vidéosurveillance | 3764 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41071 | Nettoyage de l'objectif | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Vidéosurveillance | 3764 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41064 | Optimisation du poste de travail (anti-virus, défragmentation…) | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Vidéosurveillance | 3764 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41078 | Resserage des connexions | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Vidéosurveillance | 3764 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41066 | Resserrage des connexions et dépoussiérage complet (intérieur/extérieur) | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Vidéosurveillance | 3764 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41063 | Sauvegarde et archivage des logiciels et du paramétrage de l'unité centrale | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Vidéosurveillance | 3764 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41059 | Vérification de la communication avec les unités de traitement déportées | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Vidéosurveillance | 3764 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41073 | Vérification de la qualité d'image fournie et réglage si nécessaire | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Vidéosurveillance | 3764 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41060 | Vérification de la qualité de l'alimentation électrique | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Vidéosurveillance | 3764 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41084 | Vérification des fixations et des connexions | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Vidéosurveillance | 3764 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41081 | Vérification du FONCTIONNEMENT des asservissements (alarme intrusion…) | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Vidéosurveillance | 3764 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41065 | Vérification du FONCTIONNEMENT des matériels périphériques | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TDV-Vidéosurveillance | 3764 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41085 | Vérification et réglage de l'image (luminosité, balance des blancs…) | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-AEROREFRIGERANT | 5559 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57560 | Contrôle de l'état de la peinture | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-AEROREFRIGERANT | 5559 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57554 | Contrôle de l'état des tuyauteries | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-AEROREFRIGERANT | 5559 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57548 | Contrôle de la propreté des batteries | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-AEROREFRIGERANT | 5559 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57553 | Contrôle des ventilateurs (fixation, graissage) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-AEROREFRIGERANT | 5559 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57552 | Contrôle moteur (graissage) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-AEROREFRIGERANT | 5559 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57550 | Contrôle régulation du fonctionnement des moteurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-AEROREFRIGERANT | 5559 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57547 | Contrôle visuel de l'installation | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-AEROREFRIGERANT | 5559 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57558 | Entretien du châssis et carrosserie avant défaillance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-AEROREFRIGERANT | 5559 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57556 | Nettoyage des batteries | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-AEROREFRIGERANT | 5559 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57555 | Nettoyage du filtre d'aspiration | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-AEROREFRIGERANT | 5559 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57549 | Relevé température entrée/sortie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-AEROREFRIGERANT | 5559 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57551 | Vérification connexions électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-AEROREFRIGERANT | 5559 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57557 | Vérification dosage antigel | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-AEROREFRIGERANT | 5559 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57559 | Vérification intensité absorbée | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-AEROTHERME ELEC | 5553 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57610 | Dépoussiérage du ventilateur | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-AEROTHERME ELEC | 5553 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57609 | Nettoyage du corps et de la batterie | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-AEROTHERME ELEC | 5553 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57611 | Vérification de l’état et du bon fonctionnement ventilateur, redressage si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-AEROTHERME ELEC | 5553 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57612 | Vérification du câble, resserrage des bornes de raccordement si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-AEROTHERME ELEC | 5553 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57613 | Vérification du petit appareillage, remplacement si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-AEROTHERME ELEC | 5553 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57608 | Mesure de la tension en fonctionnement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-AEROTHERME ELEC | 5553 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57607 | Mesure de l’intensité absorbée | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-AEROTHERME ELEC | 5553 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57606 | Nettoyage s’il y a lieu du filtre à air, remplacement avant défaillance | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-AEROTHERME ELEC | 5553 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57605 | Vérification de l’état général | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-AEROTHERME ELEC | 5553 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57604 | Vérification du bon fonctionnement de la régulation et des conditions d’ambiance, réglage si nécessaire | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-AEROTHERME GAZ | 5564 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57626 | Dépoussiérage du ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-AEROTHERME GAZ | 5564 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57621 | Nettoyage du corps de l’appareil et de l’échangeur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-AEROTHERME GAZ | 5564 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57624 | Vérification de la bonne évacuation des gaz brûlés | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-AEROTHERME GAZ | 5564 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57627 | Vérification de l’état et du bon fonctionnement ventilateur, redressage si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-AEROTHERME GAZ | 5564 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57628 | Vérification des câbles, du serrage des cosses de l’isolement électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-AEROTHERME GAZ | 5564 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57625 | Vérification du bon fonctionnement des sécurités gaz | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-AEROTHERME GAZ | 5564 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57623 | Vérification du brûleur, nettoyage et réglage si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-AEROTHERME GAZ | 5564 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57629 | Vérification du petit appareillage électrique, remplacement si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-AEROTHERME GAZ | 5564 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57622 | Vérification du réseau d’alimentation gaz et de l’absence de fuite | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-AEROTHERME GAZ | 5564 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57620 | Mesure de la tension en fonctionnement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-AEROTHERME GAZ | 5564 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57619 | Mesure de l’intensité absorbée par le ventilateur | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-AEROTHERME GAZ | 5564 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57618 | Nettoyage s’il y a lieu du filtre à air, remplacement avant défaillance | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-AEROTHERME GAZ | 5564 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57617 | Vérification de l’état général | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-AEROTHERME GAZ | 5564 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57616 | Vérification du bon fonctionnement de la régulation et des conditions d’ambiance, réglage si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-AEROTHERME GAZ | 5564 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57614 | Vérification du bon fonctionnement des brûleurs | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-AEROTHERME GAZ | 5564 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57615 | Vérification du bon fonctionnement du système d’allumage électrique | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-ARMOIRE ELECTRO | 5538 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57113 | Contrôle cohérence des indicateurs de mesure en façade | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-ARMOIRE ELECTRO | 5538 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57135 | Contrôle cohérence des indicateurs de mesure en façade | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-ARMOIRE ELECTRO | 5538 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57133 | Contrôle de l'intensité et de l'équilibrage des phases | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-ARMOIRE ELECTRO | 5538 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57111 | Contrôle de l'intensité et de l'équilibrage des phases | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-ARMOIRE ELECTRO | 5538 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57132 | Contrôle de la présence du schéma dans l'armoire électrique. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-ARMOIRE ELECTRO | 5538 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57110 | Contrôle de la présence du schéma dans l'armoire électrique. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-ARMOIRE ELECTRO | 5538 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57142 | Contrôle des liaisons équipotentielles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-ARMOIRE ELECTRO | 5538 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57120 | Contrôle des liaisons équipotentielles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-ARMOIRE ELECTRO | 5538 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57140 | Contrôle des temporisations | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-ARMOIRE ELECTRO | 5538 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57118 | Contrôle des temporisations | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-ARMOIRE ELECTRO | 5538 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57116 | Contrôle du calibrage des fusibles par rapport au schéma | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-ARMOIRE ELECTRO | 5538 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57138 | Contrôle du calibrage des fusibles par rapport au schéma | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-ARMOIRE ELECTRO | 5538 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57119 | Contrôle du pouvoir coupe circuit des disjoncteurs par rapport au schéma | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-ARMOIRE ELECTRO | 5538 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57141 | Contrôle du pouvoir coupe circuit des disjoncteurs par rapport au schéma | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-ARMOIRE ELECTRO | 5538 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57139 | Contrôle du réglage des relais thermiques par rapport au schéma | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-ARMOIRE ELECTRO | 5538 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57117 | Contrôle du réglage des relais thermiques par rapport au schéma | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-ARMOIRE ELECTRO | 5538 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57115 | Contrôle du serrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-ARMOIRE ELECTRO | 5538 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57137 | Contrôle du serrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-ARMOIRE ELECTRO | 5538 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57145 | Contrôle fixation de l'armoire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-ARMOIRE ELECTRO | 5538 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57123 | Contrôle fixation de l'armoire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-ARMOIRE ELECTRO | 5538 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57147 | Contrôle thermographique infrarouge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-ARMOIRE ELECTRO | 5538 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57125 | Contrôle thermographique infrarouge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-ARMOIRE ELECTRO | 5538 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57121 | Contrôle état des goulottes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-ARMOIRE ELECTRO | 5538 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57143 | Contrôle état des goulottes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-ARMOIRE ELECTRO | 5538 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57122 | Contrôle état des presse-étoupes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-ARMOIRE ELECTRO | 5538 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57144 | Contrôle état des presse-étoupes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-ARMOIRE ELECTRO | 5538 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57108 | Essai Auto/Arrêt/Manu | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-ARMOIRE ELECTRO | 5538 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57109 | Essai arrêt d'urgence | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-ARMOIRE ELECTRO | 5538 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57131 | Essai arrêt d'urgence | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-ARMOIRE ELECTRO | 5538 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57112 | Essai des disjoncteurs différentiels | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-ARMOIRE ELECTRO | 5538 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57134 | Essai des disjoncteurs différentiels | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-ARMOIRE ELECTRO | 5538 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57146 | Nettoyage et dépoussiérage de l'armoire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-ARMOIRE ELECTRO | 5538 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57124 | Nettoyage et dépoussiérage de l'armoire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-ARMOIRE ELECTRO | 5538 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57114 | Suivi de la procédure de consignation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-ARMOIRE ELECTRO | 5538 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57136 | Suivi de la procédure de consignation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-ARMOIRE ELECTRO | 5538 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57126 | Suivi de la procédure de déconsignation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-ARMOIRE ELECTRO | 5538 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57148 | Suivi de la procédure de déconsignation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-ARMOIRE ELECTRO | 5538 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57130 | ATTENTION : PREVENIR LE CHEF DE QUART "56620" POUR TOUTES INTERVENTIONS CORRECTIVES NON PREVUES | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-ARMOIRE ELECTRO | 5538 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57127 | Contrôle de la disponibilité et état des voyants, remplacement si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-ARMOIRE ELECTRO | 5538 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57149 | Contrôle de la disponibilité et état des voyants, remplacement si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-ARMOIRE ELECTRO | 5538 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57129 | Contrôle du fonctionnement de l'éclairage intérieur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-ARMOIRE ELECTRO | 5538 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57150 | Contrôle du fonctionnement de l'éclairage intérieur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-ARMOIRE ELECTRO | 5538 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57128 | Contrôle position Auto/Arrêt/Manu | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-BAES | 5548 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57373 | Contrôle de l'autonomie (1 heure) | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-BAES | 5548 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57374 | Contrôle de la fixation des blocs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-BAES | 5548 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57375 | Contrôle des accumulateurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-BAES | 5548 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57372 | Essai de la commande de remise au repos | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-BAES | 5548 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57370 | Contrôle du bon fonctionnement des veilleuses | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-BAES | 5548 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57371 | Contrôle du bon fonctionnement en cas de défaillance de la source normale | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-BALLON ECS INDIVIDUEL | 5568 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57756 | Examen des organes de manœuvre, vérifier leur bon fonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-BALLON ECS INDIVIDUEL | 5568 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57752 | Le système de production d’eau chaude et tous les organes de robinetterie et de sécurité sanitaire (EDP) doivent être accessibles pour vérification et entretien | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-BALLON ECS INDIVIDUEL | 5568 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57759 | Nettoyage et désinfection si possible du système | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-BALLON ECS INDIVIDUEL | 5568 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57757 | Vérifier la conformité de la production | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-BALLON ECS INDIVIDUEL | 5568 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57755 | Vérifier le bon état des systèmes d’assemblages et des supports | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-BALLON ECS INDIVIDUEL | 5568 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57754 | Vérifier l’absence de corrosion | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-BALLON ECS INDIVIDUEL | 5568 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57753 | Vérifier l’état des revêtements internes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-BALLON ECS INDIVIDUEL | 5568 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57758 | Vérifier qu’aucune obstruction ou débordement ne constitue un risque sanitaire pour les équipements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-BALLON ECS INDIVIDUEL | 5568 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57765 | Examen des piqûres, fissures, et fuites des parois, joints, soudures, raccords | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-BALLON ECS INDIVIDUEL | 5568 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57766 | Mesure de le température d’utilisation d’eau chaude | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-BALLON ECS INDIVIDUEL | 5568 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57764 | Vérification du bon fonctionnement du groupe de sécurité et du thermostat | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-BALLON ECS INDIVIDUEL | 5568 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57768 | Vérifier les purgeurs et dégazeurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-BALLON ECS INDIVIDUEL | 5568 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57767 | Vérifier que les réservoirs et accessoires ne sont pas soumis à des changements brusques de températures | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-BALLON ECS INDIVIDUEL | 5568 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57771 | La température optimale de l’eau chaude sanitaire en amont des points de puisage doit pouvoir atteindre 60°C dans les conditions normales de fonctionnement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-BALLON ECS INDIVIDUEL | 5568 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57770 | Vérifier la température de production : la température maximale de l’eau chaude sanitaire aux points de puisage est de 50°C | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-BALLON ECS INDIVIDUEL | 5568 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57769 | Vérifier l’état d’encrassement des filtres | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-BALLON ECS INDIVIDUEL | 5568 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57760 | Manœuvre des groupes de sécurité | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-BALLON ECS INDIVIDUEL | 5568 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57762 | Mesure de la température d’utilisation d’eau chaude | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-BALLON ECS INDIVIDUEL | 5568 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57761 | Opérer les chasses et rinçages sur tous les points bas du système | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-BALLON ECS INDIVIDUEL | 5568 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57763 | Vérifier que les réservoirs et accessoires ne sont pas soumis à des changements brusques de température | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-BARRIERE LEVANTE | 5545 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57259 | MÉCANIQUE : Contrôle fonctionnement débrayage manuel | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-BARRIERE LEVANTE | 5545 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57255 | MÉCANIQUE : Graissage articulations | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-BARRIERE LEVANTE | 5545 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57256 | MÉCANIQUE : Graissage rails et guides | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-BARRIERE LEVANTE | 5545 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57257 | MÉCANIQUE : Vérification moteur électrique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-BARRIERE LEVANTE | 5545 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57258 | MÉCANIQUE : Vérification éléments de transmission | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-BARRIERE LEVANTE | 5545 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57260 | MÉCANIQUE : Vérification réglage limiteur d'effort | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-BARRIERE LEVANTE | 5545 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57261 | MÉCANIQUE : Vérification verrouillage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-BARRIERE LEVANTE | 5545 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57262 | TACHES GÉNÉRALES : Grattage traces de corrosion | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-BARRIERE LEVANTE | 5545 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57266 | TACHES GÉNÉRALES : Renseignement du cahier de suivi | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-BARRIERE LEVANTE | 5545 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57264 | TACHES GÉNÉRALES : Retouche peinture | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-BARRIERE LEVANTE | 5545 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57263 | TACHES GÉNÉRALES : Traitement anti rouille | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-BARRIERE LEVANTE | 5545 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57265 | TACHES GÉNÉRALES : Vérification sécurité personnel | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-BARRIERE LEVANTE | 5545 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57254 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle connexions électriques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-BARRIERE LEVANTE | 5545 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57242 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle fixations | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-BARRIERE LEVANTE | 5545 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57245 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle organes commande | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-BARRIERE LEVANTE | 5545 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57241 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle cycles de fonctionnement | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-BARRIERE LEVANTE | 5545 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57246 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle fonctionnement détecteur présence | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-BARRIERE LEVANTE | 5545 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57247 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle fonctionnement feux signalisation (si existant) | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-BARRIERE LEVANTE | 5545 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57250 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle isolement enroulements moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-BARRIERE LEVANTE | 5545 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57248 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle réglage circuits électroniques | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-BARRIERE LEVANTE | 5545 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57243 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle équilibrage | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-BARRIERE LEVANTE | 5545 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57249 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Dépoussiérage coffrets électriques | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-BARRIERE LEVANTE | 5545 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57253 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Réglage temporisation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-BARRIERE LEVANTE | 5545 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57252 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Réglage vitesses | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-BARRIERE LEVANTE | 5545 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57251 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Vérification fin de course | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-BARRIERE LEVANTE | 5545 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57244 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Vérification tension sources d'alimentations | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-BATTERIE CONDENSATEUR | 5541 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57198 | Contrôle de l'isolement au niveau des bornes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-BATTERIE CONDENSATEUR | 5541 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57190 | Contrôle de la disponibilité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-BATTERIE CONDENSATEUR | 5541 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57200 | Contrôle des appareils de commande | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-BATTERIE CONDENSATEUR | 5541 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57191 | Contrôle des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-BATTERIE CONDENSATEUR | 5541 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57193 | Contrôle des contacteurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-BATTERIE CONDENSATEUR | 5541 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57199 | Contrôle des organes de sécurité et des résistances de décharge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-BATTERIE CONDENSATEUR | 5541 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57195 | Contrôle des tensions d'un redresseur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-BATTERIE CONDENSATEUR | 5541 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57197 | Contrôle du chargeur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-BATTERIE CONDENSATEUR | 5541 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57194 | Contrôle du réglage de la tension | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-BATTERIE CONDENSATEUR | 5541 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57201 | Contrôle du serrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-BATTERIE CONDENSATEUR | 5541 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57192 | Dépoussiérage, nettoyage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-BATTERIE CONDENSATEUR | 5541 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57196 | Resserrage des fixations et des connexions d'un redresseur avant défaillance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-CAPTEUR AZOTE Oxylon | 5638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58459 | étalonnage capteur pression | A | 1 | 0 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-CELLULE HT | 5536 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57096 | Dépoussiérage des cellules | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-CELLULE HT | 5536 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57085 | Contrôle de l'efficacité du verrouillage HT | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CELLULE HT | 5536 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57079 | Contrôle de l'état général des cellules et des connexions | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CELLULE HT | 5536 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57094 | Contrôle de l’alimentation auxiliaire et essai de décharge | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CELLULE HT | 5536 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57090 | Contrôle de l’isolement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CELLULE HT | 5536 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57091 | Contrôle de l’état des conducteurs de protection | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CELLULE HT | 5536 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57088 | Contrôle de l’état et de la fixation des chemins de câbles | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CELLULE HT | 5536 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57080 | Contrôle des circuits de mise à la terre | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CELLULE HT | 5536 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57093 | Contrôle du bon fonctionnement des organes de commande et des dispositifs de verrouillage mécanique | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CELLULE HT | 5536 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57083 | Contrôle du bon fonctionnement des tringleries, des interrupteurs, des sectionneurs | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CELLULE HT | 5536 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57081 | Contrôle du bon état des contacts, absence d'échauffement, d'amorçage | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CELLULE HT | 5536 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57086 | Contrôle du niveau huile dans les disjoncteurs huile | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CELLULE HT | 5536 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57092 | Contrôle du réglage des dispositifs de protection | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CELLULE HT | 5536 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57084 | Contrôle mécanique des déclencheurs | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CELLULE HT | 5536 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57087 | Contrôle visuel de l'état des tètes de câbles | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CELLULE HT | 5536 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57089 | Graissage des articulations mécaniques opérations triennales | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CELLULE HT | 5536 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57082 | Nettoyage et graissage des contacts | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CELLULE HT | 5536 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57095 | Remplacement des batteries auxiliaires selon fréquence préconisée par le constructeur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CHAMBRE FROIDE | 5569 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57824 | - Contrôle de la charge en fluide frigorigène, contrôle de l'indicateur d'humidité, du bypass du circuit de refroidissement de secours | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CHAMBRE FROIDE | 5569 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57823 | - Contrôle des niveaux d'huile | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CHAMBRE FROIDE | 5569 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57822 | - Contrôle des thermostats et pressostats, vérification de pressions HP et BP, des intensités des compresseurs | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CHAMBRE FROIDE | 5569 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57821 | - Contrôle général de l'état et nettoyage des évaporateurs, condenseurs et ventilateurs, graissage des pièces mobiles, contrôle des serre-câbles et presse-étoupes | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CHAMBRE FROIDE | 5569 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57825 | Chambre froide: - Contrôle des températures des chambres froides - Contrôle de l'étanchéité des portes - Contrôle de l'état, de l'intensité et de l'isolement de la résistance de dégivrage - Contrôle de fonctionnement des ventilateurs - Contrôle de fonctionnement de l'éclairage intérieur - Essai du dispositif d'alarme sonore situé à l'intérieur (prévention en cas d'emprisonnement) - Essai d'ouverture de la porte de l'intérieur (prévention en cas d'emprisonnement) | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CHAUDIERE GAZ | 5555 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57453 | Contrôle état des réfractaires et de l'étanchéité des portes et trappes de visites | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-CHAUDIERE GAZ | 5555 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57454 | Contrôle état du calorifuge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-CHAUDIERE GAZ | 5555 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57455 | Extraction des boues en partie basse du circuit d’eau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-CHAUDIERE GAZ | 5555 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57452 | Ramonage du conduit de fumées, du carneau et de la chaudière | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-CHAUDIERE GAZ | 5555 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57465 | Contrôle connexion boite à bornes du moteur ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CHAUDIERE GAZ | 5555 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57467 | Contrôle de la dépression foyer | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CHAUDIERE GAZ | 5555 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57466 | Contrôle du servomoteur, des volets et de la tringlerie du système modulant | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CHAUDIERE GAZ | 5555 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57468 | Contrôle du tarage et essais des soupapes de sécuritéss | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CHAUDIERE GAZ | 5555 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57464 | Contrôle étanchéité des raccords gaz à la pression de service | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CHAUDIERE GAZ | 5555 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57460 | Contrôle état et nettoyage de la tête de combustion | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CHAUDIERE GAZ | 5555 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57462 | Contrôle état et nettoyage de l’électrode d’ionisation et des électrodes d’allumage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CHAUDIERE GAZ | 5555 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57463 | Contrôle état et nettoyage des filtres gaz | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CHAUDIERE GAZ | 5555 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57461 | Graissage des paliers du moteur et du ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CHAUDIERE GAZ | 5555 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57472 | Contrôle brûleur et analyse de la combustion (CO², CO, T°C fumées, indice de noircissement, rendement) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CHAUDIERE GAZ | 5555 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57470 | Contrôle débit et des sondes de températures départs/retour | T | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CHAUDIERE GAZ | 5555 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57469 | Contrôle et essai des sécurités | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CHAUDIERE GAZ | 5555 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57473 | Contrôle état du récupérateur de condensat | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CHAUDIERE GAZ | 5555 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57471 | Contrôle état et manœuvre des vannes | T | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CHAUDIERE GAZ | 5555 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57459 | Contrôle de la disponibilité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CHAUDIERE GAZ | 5555 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57458 | Contrôle du niveau d’eau | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CHAUDIERE GAZ | 5555 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57456 | Effectuer des chasses aux points bas | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CHAUDIERE GAZ | 5555 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57457 | Relevé des températures et pression départ/retour | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CLIMATISEUR SPLIT | 5554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57435 | Contrôle de l'état des câbles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-CLIMATISEUR SPLIT | 5554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57434 | Contrôle des connexions électriques | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-CLIMATISEUR SPLIT | 5554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57431 | Split unité extérieure : Contrôle de l'acidité du fluide frigorigène | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CLIMATISEUR SPLIT | 5554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57444 | Split unité extérieure : Contrôle de l'intensité et l'isolement du compresseur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CLIMATISEUR SPLIT | 5554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57446 | Split unité extérieure : Contrôle de l'état du calorifuge | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CLIMATISEUR SPLIT | 5554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57430 | Split unité extérieure : Contrôle de la charge frigorifique et de l'étanchéité du circuit | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CLIMATISEUR SPLIT | 5554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57445 | Split unité extérieure : Contrôle de la tension du compresseur en fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CLIMATISEUR SPLIT | 5554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57433 | Split unité extérieure : Contrôle des pressions HP/BP | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CLIMATISEUR SPLIT | 5554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57443 | Split unité extérieure : Contrôle des pressostats HP/BP (Chaîne de sécurité) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CLIMATISEUR SPLIT | 5554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57432 | Split unité extérieure : Contrôle du filtre deshydrateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CLIMATISEUR SPLIT | 5554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57451 | Split unité intérieure : Contrôle de l'intensité du ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CLIMATISEUR SPLIT | 5554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57448 | Split unité intérieure : Contrôle de l'écoulement et pompe de relevage éventuelle | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CLIMATISEUR SPLIT | 5554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57447 | Split unité intérieure : Contrôle de la batterie évaporateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CLIMATISEUR SPLIT | 5554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57426 | Split unité intérieure : Contrôle de la tension du ventilateur en fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CLIMATISEUR SPLIT | 5554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57427 | Split unité intérieure : Contrôle du fonctionnement normal de la batterie électrique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CLIMATISEUR SPLIT | 5554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57428 | Split unité intérieure : Contrôle du thermostat de sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CLIMATISEUR SPLIT | 5554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57429 | Split unité intérieure : Nettoyage complet de l'unité intérieure | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CLIMATISEUR SPLIT | 5554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57449 | Split unité intérieure : Nettoyage du bac à condensât | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CLIMATISEUR SPLIT | 5554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57450 | Split unité intérieure : Nettoyage et dépoussiérage du ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CLIMATISEUR SPLIT | 5554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57436 | Contrôle de l'état général | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CLIMATISEUR SPLIT | 5554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57439 | Contrôle de la commande Chaud/Froid/Vitesse ventilateur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CLIMATISEUR SPLIT | 5554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57441 | Contrôle des connexions électriques | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CLIMATISEUR SPLIT | 5554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57442 | Contrôle du filtre et remplacement avant défaillance | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CLIMATISEUR SPLIT | 5554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57437 | Contrôle du fonctionnement de la régulation et des sécurités | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CLIMATISEUR SPLIT | 5554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57438 | Contrôle du fonctionnement du thermostat | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57673 | Caisson d'extraction, de récupération : Contrôle de la température des roulements | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57672 | Caisson d'extraction, de récupération : Contrôle des fuites d'air | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57674 | Caisson d'extraction, de récupération : Contrôle et resserrage de la visserie avant défaillance | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57671 | Caisson d'extraction, de récupération : Détection des bruits et vibration anormaux | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57677 | Caisson d'extraction, de récupération : Graissage des axes, roulements contacts et mécanismes avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57670 | Caisson d'extraction, de récupération : Graissage des parties mobiles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57669 | Caisson d'extraction, de récupération : Manœuvre des volets d'air | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57676 | Caisson d'extraction, de récupération : Nettoyage de la volute et du caisson | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57675 | Caisson d'extraction, de récupération : Nettoyage du moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57657 | Caisson d'humidification : Contrôle et réglage du trop plein | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57661 | Caisson d'humidification : Démontage des pulvérisateurs avant défaillance et nettoyage et débouchage des atomiseurs avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57654 | Caisson d'humidification : Nettoyage des filtres de pompe avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57658 | Caisson d'humidification : Nettoyage des hublots | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57662 | Caisson d'humidification : Nettoyage du séparateur de goutte et du sac | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57660 | Caisson d'humidification : Nettoyage et dépoussiérage de l'intérieur du caisson | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57651 | Caisson d'humidification : Vérification alimentation eau | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57653 | Caisson d'humidification : Vérification de l'éclairage du caisson | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57655 | Caisson d'humidification : Vérification de l'écoulement et de la qualité de l'eau | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57656 | Caisson d'humidification : Vérification de la concentration du bac d'air | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57663 | Caisson d'humidification : Vérification des peintures et revêtements extérieurs | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57659 | Caisson d'humidification : Vérification du parallélisme de l'axe des pulvérisations et de l'écoulement de l'eau | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57652 | Caisson d'humidification : vérification de la pulvérisation | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57667 | Caisson d'insonorisation : Contrôle de l'état des coulisses | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57666 | Caisson d'insonorisation : Nettoyage des cellules avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57668 | Caisson d'insonorisation : Nettoyage du caisson | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57664 | Caisson d'insonorisation : Vérification de l'état des filtres et de l'étanchéité entre les cellules | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57665 | Caisson d'insonorisation : Vérification et relevé de la perte de charge des filtres | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57647 | Caisson d’admission d’air : Contrôle de l'état des soufflets et plots antivibratiles | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57649 | Caisson d’admission d’air : Contrôle de la fixation des appareils de mesure et des liaisons équipotentielles | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57642 | Caisson d’admission d’air : Contrôle du fonctionnement des leviers et des registres | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57643 | Caisson d’admission d’air : Contrôle du fonctionnement des servo-moteurs et des motoréducteurs | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57650 | Caisson d’admission d’air : Contrôle presses étoupes, vannes, servomoteur et accessoires | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57644 | Caisson d’admission d’air : Lubrification de la tringlerie et des axes avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57645 | Caisson d’admission d’air : Nettoyage extérieur complet du caisson | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57646 | Caisson d’admission d’air : Nettoyage intérieur complet du caisson, ventilateurs, batteries, registres, lames | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57648 | Caisson d’admission d’air : Resserrage des vis de blocage des lames avant défaillance | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57691 | Compartiment batterie chaude et froide : Contrôle de l'étanchéité des batteries | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57688 | Compartiment batterie chaude et froide : Contrôle du bon écoulement des eaux de récupération des condensats batterie eau froide | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57694 | Compartiment batterie chaude et froide : Désembouage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57690 | Compartiment batterie chaude et froide : Essais du thermostat antigel et contrôle des asservissements | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57692 | Compartiment batterie chaude et froide : Graissage des registres et contrôle des motoréducteurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57689 | Compartiment batterie chaude et froide : Nettoyage et désinfection du bac de récupération des condensats | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57693 | Compartiment batterie chaude et froide : Relevé des pertes de charge du circuit eau batteries | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57686 | Compartiment batterie électrique : Contrôle de l'intensité et de l'isolement des différents étages de la batterie électrique | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57687 | Compartiment batterie électrique : Essai des sécurités de la batterie électrique | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57681 | Compartiment moteur : Contrôle de l'alignement des poulies | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57679 | Compartiment moteur : Contrôle de l'intensité et de l'isolement du moteur de ventilation | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57680 | Compartiment moteur : Contrôle de l'état de la tension des courroies | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57683 | Compartiment moteur : Contrôle de la cohérence des appareils de mesure | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57684 | Compartiment moteur : Contrôle de la fixation des volutes, de la turbine, du moteur | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57685 | Compartiment moteur : Contrôle des plots anti vibratiles | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57678 | Compartiment moteur : Contrôle des raccordements sur la boite à bornes | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57682 | Compartiment moteur : Contrôle des roulements et graissage des paliers | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57698 | Régulation : Contrôle de l'état de fonctionnement des actionneurs (ouverture, fermeture et course) | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57699 | Régulation : Contrôle de l'état et de la cohérence des indications des capteurs | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57701 | Régulation : Contrôle des alimentations électriques ou pneumatiques | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57702 | Régulation : Contrôle des fonctions d'alarmes et de sécurité | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57700 | Régulation : Contrôle des presse étoupe des vannes | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57696 | Régulation : Contrôle serrage des connexions | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57705 | Régulation : Contrôle électrique | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57695 | Régulation : Dépoussiérage des cartes ou des régulateurs | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57704 | Régulation : Etalonnage | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57703 | Régulation : Nettoyage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57697 | Régulation : Vérification des points de consignes (thermostat, pressostat et hygrostat) | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57641 | Compartiment filtration : Contrôle de l’étanchéité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57638 | Compartiment filtration : Lavage des préfiltres | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57639 | Compartiment filtration : Nettoyage ou remplacement des filtres | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57640 | Compartiment filtration : Relevé de la perte de charge avant et après le remplacement des filtres | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57636 | Contrôle de l'intérieur du caisson et du fonctionnement de l'éclairage | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57634 | Contrôle de l'écoulement des condensats | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57630 | Contrôle de la disponibilité de fonctionnement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57635 | Contrôle de la perte de charge des filtres et préfiltres | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57633 | Contrôle de la position des volets et registres | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57631 | Contrôle des points de consignes | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57632 | Relevé des températures d'air neuf et de soufflage | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CTA | 5565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57637 | Relevé du compteur d'appoint du dispositif humidificateur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-CUVE DE STOCKAGE | 5563 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57602 | - Contrôle de la corrosion | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-CUVE DE STOCKAGE | 5563 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57601 | - Contrôle de l’état de la peinture | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-CUVE DE STOCKAGE | 5563 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57596 | - Contrôle de l’évent | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-CUVE DE STOCKAGE | 5563 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57597 | - Contrôle des fixations (si existantes) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-CUVE DE STOCKAGE | 5563 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57598 | - Contrôle du bon fonctionnement de la jauge ou indicateur de niveau | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-CUVE DE STOCKAGE | 5563 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57599 | - Contrôle du bon fonctionnement du détecteur de fuite (si existant) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-CUVE DE STOCKAGE | 5563 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57603 | - Nettoyage du bac de rétention (si existant) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-CUVE DE STOCKAGE | 5563 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57600 | Contrôle de l’absence de fuite (visuel ou par le système de détection de fuite) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-DETECTEUR GAZ | 5576 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57867 | Contrôle d'étanchéité des lignes pneumatiques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-DETECTEUR GAZ | 5576 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57864 | Etalonnage de l'analyse à l'aide de gaz neutre et calibré | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-DETECTEUR GAZ | 5576 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57866 | Nettoyage des filtres, du détecteur et du socle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-DETECTEUR GAZ | 5576 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57869 | Réglage des débitmètres de gaz analysé | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-DETECTEUR GAZ | 5576 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57868 | Vérification de la mise en alarme GV - PV de chaque niveau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-DETECTEUR GAZ | 5576 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57865 | Vérification des actions PV - GV et alarmes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-DETECTEUR GAZ | 5576 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57863 | Vérification des composants électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-DETECTEUR GAZ | 5576 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57862 | Vérification du bon déroulement du cycle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-DETECTEUR GAZ | 5576 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57861 | Contrôle du fonctionnement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-DISJONCTEUR | 5537 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57105 | Contrôle de la fermeture totale | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-DISJONCTEUR | 5537 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57104 | Contrôle des contacts principaux et auxiliaires | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-DISJONCTEUR | 5537 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57103 | Contrôle des coupelles d'extinction d'arc | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-DISJONCTEUR | 5537 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57102 | Contrôle du bon déclenchement automatique du disjoncteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-DISJONCTEUR | 5537 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57097 | Contrôle du relai électromagnétique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-DISJONCTEUR | 5537 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57107 | Graissage de l'ergot principal | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-DISJONCTEUR | 5537 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57101 | Graissage des axes, roulements, contacts, mécanismes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-DISJONCTEUR | 5537 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57100 | Graissage des circuits auxiliaires | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-DISJONCTEUR | 5537 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57099 | Manœuvre des relais auxiliaires OF | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-DISJONCTEUR | 5537 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57098 | Nettoyage général et des contacts | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-DISJONCTEUR | 5537 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57106 | réglage des mâchoires de couplage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-DISTRIBUTION HUILE FR | 5639 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58461 | Huile frigo: jaugeage manuel des cuves enterrées | A | 1 | 0 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-DISTRIBUTION HUILE FR | 5639 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58464 | Huile frigo: vérification des huiles | A | 1 | 0 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-DISTRIBUTION HUILE FR | 5639 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58463 | Huile frigo: contrôle absence de fuites pomperie | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-DISTRIBUTION HUILE FR | 5639 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58462 | Huile frigo: contrôle fonctionnement pomperie | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-DISTRIBUTION HUILE FR | 5639 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58460 | Huiles frigo: étalonnage capteur pression / hygrométrie | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-ECLAIRAGE EXTERIEUR | 5549 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57381 | Dépoussiérage du support | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-ECLAIRAGE EXTERIEUR | 5549 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57382 | Resserrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-ECLAIRAGE EXTERIEUR | 5549 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57376 | Vérification de l'état et de la fixation du support | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-ECLAIRAGE EXTERIEUR | 5549 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57377 | Vérification des auxiliaires d'allumage pour l'éclairage fluorescent | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-ECLAIRAGE EXTERIEUR | 5549 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57379 | Vérification des commandes de l'éclairage extérieur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-ECLAIRAGE EXTERIEUR | 5549 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57378 | Vérification des isolants électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-ECLAIRAGE EXTERIEUR | 5549 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57380 | Vérifier l'étanchéité du boîtier et l'absence d'infiltration d'humidité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-ECLAIRAGE INTERIEUR | 5547 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57366 | Contrôle et remplacement partiel avant défaillance | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-ECLAIRAGE INTERIEUR | 5547 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57367 | Contrôle et remplacement partiel avant défaillance pour du matériel à basse consommation à privilégier | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-ECLAIRAGE INTERIEUR | 5547 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57368 | Fonctionnement continu de l’éclairage pour une consommation électrique et un confort visuel optimaux | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-ECLAIRAGE INTERIEUR | 5547 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57365 | Sources lumineuses : - tubes fluorescents, - compactes à alimentation intégrée - compactes à alimentation séparée - à incandescence - halogènes - à décharge - starters pour tubes fluorescents - starters pour tubes fluorescents à basse consommation | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-ECLAIRAGE INTERIEUR | 5547 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57369 | Nettoyage et dépoussiérage des luminaires | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-EXTINCTEURS | 5738 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59253 | - Remplir l'étiquette de maintenance | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-EXTINCTEURS | 5738 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59254 | - Signer le registre de sécurité | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-EXTINCTEURS | 5738 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59251 | - Vérification de l'installation à l'endroit prévu | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-EXTINCTEURS | 5738 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59252 | - Vérification de la bonne accessibilité aux extincteurs | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-EXTRACTEUR & VMC | 5561 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57574 | Contrôle de la température des roulements | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-EXTRACTEUR & VMC | 5561 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57579 | Contrôle de rotation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-EXTRACTEUR & VMC | 5561 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57573 | Contrôle des fuites d'air | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-EXTRACTEUR & VMC | 5561 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57580 | Contrôle et relevé des intensités absorbées | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-EXTRACTEUR & VMC | 5561 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57575 | Contrôle et resserrage de la visserie avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-EXTRACTEUR & VMC | 5561 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57572 | Détection des bruits et vibration anormaux | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-EXTRACTEUR & VMC | 5561 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57570 | Essai des volets d'air | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-EXTRACTEUR & VMC | 5561 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57578 | Graissage des axes, roulements contacts et mécanismes avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-EXTRACTEUR & VMC | 5561 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57571 | Graissage des parties mobiles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-EXTRACTEUR & VMC | 5561 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57582 | Graissage du moteur et des roulements | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-EXTRACTEUR & VMC | 5561 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57577 | Nettoyage de la volute et du caisson | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-EXTRACTEUR & VMC | 5561 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57576 | Nettoyage du moteur | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-EXTRACTEUR & VMC | 5561 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57569 | Nettoyage et dépoussiérage des caissons et des éléments (volutes, aubes de turbines, grilles d'aspiration et de refoulement des moteurs) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-EXTRACTEUR & VMC | 5561 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57587 | Resserrage des connexions électriques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-EXTRACTEUR & VMC | 5561 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57583 | Vérification de l'alignement et graissage des paliers | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-EXTRACTEUR & VMC | 5561 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57589 | Vérification de l'échauffement des moteurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-EXTRACTEUR & VMC | 5561 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57590 | Vérification de l'échauffement des paliers et roulements | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-EXTRACTEUR & VMC | 5561 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57584 | Vérification de l'état et de l'équilibrage des turbines | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-EXTRACTEUR & VMC | 5561 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57581 | Vérification de l'état et de la tension des courroies | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-EXTRACTEUR & VMC | 5561 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57585 | Vérification des plots anti vibratiles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-EXTRACTEUR & VMC | 5561 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57586 | Vérification des protections et des raccordements électriques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-EXTRACTEUR & VMC | 5561 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57588 | Vérification du clavetage des poulies et turbines | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-EXTRACTEUR & VMC | 5561 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57591 | Vérification du serrage de la boulonnerie de fixation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-FONTAINE A EAU | 5641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58472 | entretien filtre | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-GROUPE EAU GLACÉE | 5566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57708 | Contrôle de l’isolement des compresseurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE EAU GLACÉE | 5566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57706 | Contrôle de l’étanchéité des circuits frigorifiques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE EAU GLACÉE | 5566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57713 | Contrôle de l’état des calorifuges | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE EAU GLACÉE | 5566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57707 | Contrôle des connexions électriques des compresseurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE EAU GLACÉE | 5566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57712 | Contrôle des manchons de dilatation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE EAU GLACÉE | 5566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57711 | Contrôle des plots antivibratiles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE EAU GLACÉE | 5566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57709 | Contrôle du déshydrateur et remplacement des cartouches déshydratantes avant défaillance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE EAU GLACÉE | 5566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57714 | Contrôle vérification des performances | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE EAU GLACÉE | 5566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57710 | Test de l’acidité de l’huile | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE EAU GLACÉE | 5566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57722 | Contrôle de la charge en fluide frigorigène | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-GROUPE EAU GLACÉE | 5566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57725 | Contrôle de la sonde de présence d’eau évaporateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-GROUPE EAU GLACÉE | 5566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57723 | Contrôle des pertes de charge du condenseur et de l’évaporateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-GROUPE EAU GLACÉE | 5566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57727 | Contrôle des puissances et intensités absorbées | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-GROUPE EAU GLACÉE | 5566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57726 | Contrôle du thermostat antigel | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-GROUPE EAU GLACÉE | 5566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57724 | Nettoyage et détartrage de l'évaporateur et du condenseur avant dysfonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-GROUPE EAU GLACÉE | 5566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57720 | Contrôle de l’état anhydre du circuit | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-GROUPE EAU GLACÉE | 5566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57716 | Contrôle des pressions HP/BP | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-GROUPE EAU GLACÉE | 5566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57717 | Contrôle des températures d’eau en entrée/sortie du condenseur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-GROUPE EAU GLACÉE | 5566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57718 | Contrôle des températures d’eau glacée en entrée/sortie | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-GROUPE EAU GLACÉE | 5566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57715 | Contrôle du fonctionnement général | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-GROUPE EAU GLACÉE | 5566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57719 | Contrôle du niveau d’huile | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-GROUPE EAU GLACÉE | 5566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57721 | Contrôle du système de préchauffage | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57344 | Accouplement : Contrôle serrage accouplement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57343 | Accouplement : Contrôle visuel | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57339 | Alternateur : Contrôle circuit de terre et masse | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57331 | Alternateur : Contrôle de l'isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57334 | Alternateur : Contrôle du pont de diode | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57333 | Alternateur : Contrôle interne des parties visibles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57338 | Alternateur : Contrôle protections alternateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57336 | Alternateur : Contrôle refroidissement alternateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57335 | Alternateur : Contrôle régulation de tension | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57341 | Alternateur : Contrôle serrage alternateur sur châssis | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57340 | Alternateur : Contrôle serrage alternateur sur moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57332 | Alternateur : Desserrage des connexions et mesure | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57337 | Alternateur : Graissage des roulements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57342 | Alternateur : Nettoyage extérieur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57361 | Armoire électrique : Contrôle des appareils de mesures | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57364 | Armoire électrique : Contrôle des commandes auxiliaires | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57269 | Armoire électrique : Contrôle des schémas et documentation technique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57360 | Armoire électrique : Contrôle des temporisations et réglages | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57362 | Armoire électrique : Contrôle des voyants | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57268 | Armoire électrique : Nettoyage des organes de protection | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57267 | Armoire électrique : Nettoyage des organes de puissance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57359 | Armoire électrique : Nettoyage et dépoussiérage des appareils et armoires | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57356 | Armoire électrique : Relevé des compteurs horaires | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57363 | Armoire électrique : Remplacement des ampoules | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57357 | Armoire électrique : Vérification de l'ensemble des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57358 | Armoire électrique : Vérification des borniers de liaison | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57279 | Aérorefroidisseur : Contrôle absence de fuite | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57282 | Aérorefroidisseur : Contrôle de l'isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57283 | Aérorefroidisseur : Contrôle des liaisons électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57281 | Aérorefroidisseur : Contrôle des moteurs électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57278 | Aérorefroidisseur : Contrôle visuel refroidissement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57280 | Aérorefroidisseur : Resserrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57272 | Batterie de démarrage : Contrôle de l'intensité de charge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57273 | Batterie de démarrage : Contrôle de la tension batterie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57274 | Batterie de démarrage : Contrôle de la tension de floating | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57275 | Batterie de démarrage : Contrôle des cosses batteries et nettoyage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57271 | Batterie de démarrage : Contrôle des niveaux élément par élément | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57276 | Batterie de démarrage : Graissage cosses | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57270 | Batterie de démarrage : Mesure de la densité élément par élément | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57277 | Batterie de démarrage : Resserrage cosses | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57350 | Echangeur BT/HT :Contrôle de l'isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57348 | Echangeur BT/HT :Contrôle visuel des pompes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57346 | Echangeur BT/HT :Contrôle visuel des vannes et manœuvres | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57345 | Echangeur BT/HT :Contrôle visuel des échangeurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57347 | Echangeur BT/HT :Purge de l'ensemble si possible | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57349 | Echangeur BT/HT :Resserrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57324 | Moteur : Consignation du groupe | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57314 | Moteur : Contrôle de l'additif de refroidissement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57320 | Moteur : Contrôle de l'électrovanne de démarrage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57317 | Moteur : Contrôle de l'état des durits | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57318 | Moteur : Contrôle de l'état des flexibles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57328 | Moteur : Contrôle des filtres à air | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57322 | Moteur : Contrôle des fumées si possible | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57315 | Moteur : Contrôle des jeux de culbuteurs et réglages | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57313 | Moteur : Contrôle du degré de protection en antigel | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57319 | Moteur : Contrôle démarreur électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57316 | Moteur : Contrôle filtre à air | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57307 | Moteur : Contrôle niveau huile moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57305 | Moteur : Contrôle niveaux eau BT + mesure protection | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57306 | Moteur : Contrôle niveaux eau HT + mesure protection | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57323 | Moteur : Contrôle plots de suspension | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57312 | Moteur : Graissage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57329 | Moteur : Inspection visuelle des tuyauteries | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57309 | Moteur : Inspection visuelle des tuyauteries | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57321 | Moteur : Nettoyage du groupe | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57310 | Moteur : Recherche de fuite sur les différents circuits | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57308 | Moteur : Relevés des anomalies sur moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57330 | Moteur : Remplacement de l'huile régulateur, si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57327 | Moteur : Remplacement des cartouches filtrantes fuel | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57326 | Moteur : Remplacement des cartouches filtrantes huile | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57311 | Moteur : Resserrage de la boulonnerie apparente | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57325 | Moteur : Vidange moteur diesel | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57355 | Réchauffage moteur : Contrôle de l'intensité de réchauffage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57353 | Réchauffage moteur : Contrôle des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57354 | Réchauffage moteur : Contrôle du thermostat de régulation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57351 | Réchauffage moteur : Contrôle réchauffage eau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57352 | Réchauffage moteur : Contrôle température de réchauffage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57285 | Réservoir journalier : Contrôle absence de fuite | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57288 | Réservoir journalier : Contrôle de l'électrovanne fuel | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57289 | Réservoir journalier : Contrôle de la valve anti siphon | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57291 | Réservoir journalier : Contrôle de la vanne police et alarme | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57286 | Réservoir journalier : Contrôle des indicateurs de lecture | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57290 | Réservoir journalier : Contrôle des tuyauteries jusqu'au moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57287 | Réservoir journalier : Contrôle pompe de relevage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57284 | Réservoir journalier : Contrôle visuel du réservoir | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57293 | Général : Contrôle absence de fuites | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57300 | Général : Contrôle de l'état de la source utilisée pour le démarrage | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57301 | Général : Contrôle de l'état de la vanne police | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57294 | Général : Contrôle de la disponibilité de l'armoire auxiliaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57292 | Général : Contrôle de la disponibilité de la centrale secours et/ou EJP | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57295 | Général : Contrôle de la position du commutateur en AUTO | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57298 | Général : Contrôle du niveau de combustible | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57296 | Général : Contrôle du niveau d'huile moteur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57297 | Général : Contrôle du niveau et de la température du circuit d'eau | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57299 | Général : Contrôle du système de préchauffage | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57304 | Général : Essai de démarrage automatique à vide | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57302 | Général : Purge bouteille d'air comprimé | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-GROUPE ELECTROGENE | 5546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57303 | Général : Relevé des compteurs horaires | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-PALAN | 5573 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57850 | Contrôle conformité | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-PALAN | 5573 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57849 | Essai en charge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-PALAN | 5573 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57848 | Vérification libre rotation crochet | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-PALAN | 5573 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57841 | Contrôle connexions électriques | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-PALAN | 5573 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57843 | Contrôle câble électrique | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-PALAN | 5573 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57845 | Contrôle freinage | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-PALAN | 5573 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57842 | Contrôle réglage fins de course | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-PALAN | 5573 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57838 | Contrôle visuel ensemble | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-PALAN | 5573 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57840 | Contrôle état câbles et chaines | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-PALAN | 5573 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57846 | Démontage flasques protection | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-PALAN | 5573 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57847 | Examen étanchéité joints | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-PALAN | 5573 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57844 | Graissage pièces d'usure | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-PALAN | 5573 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57839 | Essai mouvements | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-PARAFOUDRE | 5543 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57213 | Capteur : Contrôle de l'état mécanique : solidité, tenue de la fixation, degré d'oxydation, effilement de la pointe | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-PARAFOUDRE | 5543 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57214 | Capteur : Contrôle de la continuité électrique au point de raccordement avec le conducteur de toiture | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-PARAFOUDRE | 5543 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57221 | Circuit de descente : Contrôle de l'état de la gaine de protection mécanique | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-PARAFOUDRE | 5543 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57220 | Circuit de descente : Contrôle de l'état et de la solidité des fixations | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-PARAFOUDRE | 5543 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57219 | Circuit de descente : Contrôle de la continuité électrique aux points de jonction éventuels | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-PARAFOUDRE | 5543 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57218 | Circuit de descente : Contrôle visuel de l'état mécanique et de la continuité du conducteur | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-PARAFOUDRE | 5543 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57217 | Circuit de toiture : Contrôle de l'état et de la solidité des fixations | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-PARAFOUDRE | 5543 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57216 | Circuit de toiture : Contrôle de la continuité électrique aux points de jonction éventuels | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-PARAFOUDRE | 5543 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57215 | Circuit de toiture : Contrôle visuel de l'état mécanique et de la continuité du conducteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-PARAFOUDRE | 5543 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57223 | Prise de terre : Evaluation de la forme et de la constitution | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-PARAFOUDRE | 5543 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57222 | Prise de terre : Mesure de la résistance ohmique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-PARAFOUDRE | 5543 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57212 | Contrôle de la disponibilité et de l’état général | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-POMPE DE CIRCULATATIO | 5552 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57409 | Contrôle connexions électriques | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-POMPE DE CIRCULATATIO | 5552 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57405 | Contrôle de l'échauffement de la pompe | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-POMPE DE CIRCULATATIO | 5552 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57407 | Contrôle des pressions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-POMPE DE CIRCULATATIO | 5552 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57403 | Contrôle du bon fonctionnement de l'ensemble | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-POMPE DE CIRCULATATIO | 5552 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57406 | Contrôle intensité et isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-POMPE DE CIRCULATATIO | 5552 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57408 | Manœuvre des vannes d'isolement | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-POMPE DE CIRCULATATIO | 5552 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57404 | Nettoyage général | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-POMPE DE CIRCULATATIO | 5552 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57410 | Contrôle de l'échauffement du moteur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-POMPE DE CIRCULATATIO | 5552 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57413 | Contrôle des ancrages de fixation | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-POMPE DE CIRCULATATIO | 5552 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57411 | Contrôle des garnitures | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-POMPE DE CIRCULATATIO | 5552 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57412 | Contrôle des paliers | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-RADIANT GAZ | 5560 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57564 | - dépoussiérage de l'extracteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-RADIANT GAZ | 5560 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57568 | - contrôle de la bonne étanchéité des raccords et qualité du flexible | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-RADIANT GAZ | 5560 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57566 | - contrôle de la combustion, des pressions de gaz et des organes de sécurité | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-RADIANT GAZ | 5560 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57563 | - nettoyage du brûleur et de l'injecteur | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-RADIANT GAZ | 5560 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57565 | - nettoyage du filtre gaz | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-RADIANT GAZ | 5560 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57562 | - nettoyage et le contrôle des électrodes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-RADIANT GAZ | 5560 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57561 | - ramonage du tube en épingle | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-RADIANT GAZ | 5560 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57567 | - remplacement des joints démontés | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-RIA | 5575 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57856 | Vérification de l’étanchéité et le fonctionnement des vannes de barrages, contre barrages, RIA et autres organes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-RIA | 5575 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57859 | Vérification de l’état interne des réservoirs et nettoyage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-RIA | 5575 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57860 | Vérification du déclenchement du suppresseur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-RIA | 5575 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57858 | Vérification du fonctionnement des RIA, dont : - débit d’eau régulier et suffisant - fonctionnement manomètre - état du tuyau (sur toute sa longueur) - collier de serrage et ligature des tuyaux - dévidoirs pivotants - robinet d’arrêt | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-RIA | 5575 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57857 | Vérification et suivi des pressions de chaque manomètre | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-ROOF TOP | 5557 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57516 | Nettoyage des batteries et des filtres | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-ROOF TOP | 5557 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57521 | Vérification de la chaîne des sécurités | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-ROOF TOP | 5557 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57519 | Vérification de la vanne solénoïde | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-ROOF TOP | 5557 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57523 | Vérification de l’état et du bon fonctionnement ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-ROOF TOP | 5557 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57527 | Vérification des peintures et reprise éventuelle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-ROOF TOP | 5557 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57525 | Vérification des silentblocs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-ROOF TOP | 5557 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57526 | Vérification du bon serrage de la visserie en général | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-ROOF TOP | 5557 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57524 | Vérification du petit appareillage électrique, remplacement si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-ROOF TOP | 5557 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57522 | Vérifier le bon fonctionnement de tous les organes et leur bon positionnement (registres, économiseur, vanne inversion de cycle, etc) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-ROOF TOP | 5557 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57511 | Nettoyage et dépoussiérage intérieur | T | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-ROOF TOP | 5557 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57515 | Vérification des paliers moteur et ventilateur, graissage si celui-ci est prévu | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-ROOF TOP | 5557 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57514 | Vérification si il y a lieu de la tension des courroies de transmission | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-ROOF TOP | 5557 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57502 | Mesure de la tension en fonctionnement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-ROOF TOP | 5557 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57503 | Mesure de l’intensité absorbée par le ventilateur condenseur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-ROOF TOP | 5557 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57504 | Mesure de l’intensité absorbée par le ventilateur de soufflage | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-ROOF TOP | 5557 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57505 | Mesure de l’intensité absorbée par le ventilateur d’extraction | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-ROOF TOP | 5557 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57501 | Mesure des intensités absorbées en fonctionnement, et de la tension | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-ROOF TOP | 5557 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57496 | Recherche et élimination des vibrations | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-ROOF TOP | 5557 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57497 | Vérification de l’encrassement du filtre d’air, nettoyage et remplacement après plus de 4 nettoyages | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-ROOF TOP | 5557 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57500 | Vérification du bon fonctionnement de la régulation et des conditions d’ambiance, réglage si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-SANITAIRES & DOUCHES | 5567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57732 | Contrôle de l'absence de fuite | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-SANITAIRES & DOUCHES | 5567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57739 | Contrôle de l'état des abattants WC | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-SANITAIRES & DOUCHES | 5567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57737 | Contrôle de l'état des mousseurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-SANITAIRES & DOUCHES | 5567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57734 | Contrôle de la robinetterie (mitigeur, presto, joints) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-SANITAIRES & DOUCHES | 5567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57746 | Contrôle de l’état des sèche-mains électriques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-SANITAIRES & DOUCHES | 5567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57735 | Contrôle des vannes d'arrêt | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-SANITAIRES & DOUCHES | 5567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57733 | Contrôle des écoulements lavabos, urinoirs, WC, douches | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-SANITAIRES & DOUCHES | 5567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57738 | Contrôle du mécanisme et essais des chasses d'eau | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-SANITAIRES & DOUCHES | 5567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57749 | Nettoyage et remplacement de siphons avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-SANITAIRES & DOUCHES | 5567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57748 | Remplacement avant défaillance de joint pour lavabos, urinoirs, WC, douches | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-SANITAIRES & DOUCHES | 5567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57731 | Remplacement de brise-jets avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-SANITAIRES & DOUCHES | 5567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57750 | Remplacement de mousseurs avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-SANITAIRES & DOUCHES | 5567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57751 | Remplacement de mécanismes de chasse avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-SANITAIRES & DOUCHES | 5567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57729 | Remplacement de pommeau et tuyau de douche avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-SANITAIRES & DOUCHES | 5567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57728 | Remplacement de robinets avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-SANITAIRES & DOUCHES | 5567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57730 | Remplacement de vannes d'arrêt avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-SANITAIRES & DOUCHES | 5567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57736 | Vérification de l'amorçage des siphons de sol | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-SANITAIRES & DOUCHES | 5567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57740 | Vérification de raccordements eaux usées | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-SANITAIRES & DOUCHES | 5567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57742 | Vérification des fixations | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-SANITAIRES & DOUCHES | 5567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57741 | Vérification des trop-pleins | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-SPRINKLER | 5550 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 57395 | Etablissement certificat d'inspection par un organisme Externe | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-SPRINKLER | 5550 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57383 | Visite intermédiaire : Contrôle chaine fusibles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-SPRINKLER | 5550 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57386 | Visite intermédiaire : Contrôle câble de poignée station manuelle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-SPRINKLER | 5550 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57385 | Visite intermédiaire : Contrôle déclencheur tête de contrôle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-SPRINKLER | 5550 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57384 | Visite intermédiaire : Contrôle lances et opercules de protection | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-SPRINKLER | 5550 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57387 | Visite intermédiaire : Contrôle pression réservoir agent extincteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-SPRINKLER | 5550 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57390 | Visite principale : Echange standard lances | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-SPRINKLER | 5550 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57393 | Visite principale : Essai à blanc chaîne fusible | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-SPRINKLER | 5550 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57392 | Visite principale : Essai à blanc poignée station mobile | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-SPRINKLER | 5550 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57394 | Visite principale : Remise en service | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-SPRINKLER | 5550 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57389 | Visite principale : Remplacement crochets"S" chaîne de fusibles | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-SPRINKLER | 5550 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57388 | Visite principale : Remplacement fusibles de chaine | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-SPRINKLER | 5550 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57396 | Visite principale : Remplacement réservoir | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-SPRINKLER | 5550 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57391 | Visite principale : Remplacement joint adaptateur de décharge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-SPRINKLER | 5550 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58458 | Essai hebdomadaire (cloche, moto pompe..) | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-TABLEAU DIVISIONNAIRE | 5544 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57237 | Travaux réalisables hors tension: Contrôler le fonctionnement des reports d'alarmes (disjoncteurs, défauts,..) | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-TABLEAU DIVISIONNAIRE | 5544 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57236 | Travaux réalisables hors tension: Contrôler les connexions électriques | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-TABLEAU DIVISIONNAIRE | 5544 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57240 | Travaux réalisables hors tension: Dépoussiérage et nettoyage interne de l'armoire et du matériel | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-TABLEAU DIVISIONNAIRE | 5544 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57239 | Travaux réalisables hors tension: Faire une mesure d'isolement des différents départs (sauf appareils électroniques) | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-TABLEAU DIVISIONNAIRE | 5544 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57235 | Travaux réalisables hors tension: Vérifier l'absence de trace d'échauffement du câblage et du matériel électrique | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-TABLEAU DIVISIONNAIRE | 5544 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57238 | Travaux réalisables hors tension: Vérifier le calibrage et le type des protections (fusibles, disjoncteurs, etc..) | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-TABLEAU DIVISIONNAIRE | 5544 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57232 | Travaux réalisables sous tension: Après accord des utilisateurs, faire l'essai des différentiels | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-TABLEAU DIVISIONNAIRE | 5544 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57225 | Travaux réalisables sous tension: Au bureau ou à l'atelier, vérifier la présence du double du schéma actualisé, si absence le créer et le classer | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-TABLEAU DIVISIONNAIRE | 5544 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57229 | Travaux réalisables sous tension: Contrôler le fonctionnement de l'éclairage interne de l'armoire, remettre en état si besoin | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-TABLEAU DIVISIONNAIRE | 5544 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57234 | Travaux réalisables sous tension: Faire faire un contrôle thermographique | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-TABLEAU DIVISIONNAIRE | 5544 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57233 | Travaux réalisables sous tension: Nettoyer l'extérieur de l'armoire électrique et son environnement | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-TABLEAU DIVISIONNAIRE | 5544 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57227 | Travaux réalisables sous tension: Remettre en place les plastrons et couvercles de goulottes si absence | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-TABLEAU DIVISIONNAIRE | 5544 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57228 | Travaux réalisables sous tension: Tester les voyants, remettre en état si nécessaire | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-TABLEAU DIVISIONNAIRE | 5544 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57226 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier la corrélation du schéma et de l'étiquetage, mettre à jour si besoin | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-TABLEAU DIVISIONNAIRE | 5544 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57231 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier la fermeture du tableau, la remettre en état si nécessaire | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-TABLEAU DIVISIONNAIRE | 5544 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57224 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier la présence du schéma, son état et son actualisation le mettre en place si absence | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-TABLEAU DIVISIONNAIRE | 5544 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57230 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier les liaisons de terre et équipotentielles, les mettre en conformité si nécessaire | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-TGBT | 5540 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57171 | Contrôle cohérence des indicateurs de mesure en façade | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-TGBT | 5540 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57180 | Contrôle connexions, bruits et fixations des relais | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-TGBT | 5540 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57167 | Contrôle de la date du dernier remplacement des batteries auxiliaires et remplacement si besoin | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-TGBT | 5540 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57181 | Contrôle de la présence du schéma | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-TGBT | 5540 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57173 | Contrôle de la présence ou remplacement des plastrons | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-TGBT | 5540 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57166 | Contrôle de l’alimentation auxiliaire et essai de décharge | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-TGBT | 5540 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57185 | Contrôle des liaisons équipotentielles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-TGBT | 5540 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57182 | Contrôle du pouvoir coupe-circuit des disjoncteurs par rapport au schéma | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-TGBT | 5540 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57169 | Contrôle du réglage des dispositifs de protection différentielle et essais | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-TGBT | 5540 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57184 | Contrôle du réglage des relais magnétiques par rapport au schéma | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-TGBT | 5540 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57183 | Contrôle du réglage des relais thermiques par rapport au schéma | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-TGBT | 5540 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57179 | Contrôle du serrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-TGBT | 5540 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57178 | Contrôle du serrage des jeux de barre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-TGBT | 5540 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57174 | Contrôle fonctionnement éclairage armoire | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-TGBT | 5540 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57172 | Contrôle thermographique infrarouge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-TGBT | 5540 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57175 | Contrôle état et fixation des chemins de câbles | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-TGBT | 5540 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57177 | Graissage des articulations et contacts mécaniques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-TGBT | 5540 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57176 | Nettoyage et dépoussiérage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-TGBT | 5540 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57170 | Remise à jour du schéma si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-TGBT | 5540 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57168 | Sauvegarde des programmes automates | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-TGBT | 5540 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57189 | Contrôle des indicateurs de mesure, intensité, tension et équilibrage | M | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-TGBT | 5540 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57186 | Contrôle disponibilité et état des voyants, changement avant défaillance | M | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-TGBT | 5540 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57188 | Contrôle du contrôleur permanent d’isolement et relevé de l’isolement | M | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-TGBT | 5540 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57187 | Contrôle ventilation du local et fermeture des capots | M | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-TOITURE | 5572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57836 | Débouchage des évacuations pluviales avant dysfonctionnement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-TOITURE | 5572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57833 | Enlèvement des détritus avant dysfonctionnement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-TOITURE | 5572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57835 | Enlèvement des herbes et feuillures avant dysfonctionnement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-TOITURE | 5572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57834 | Enlèvement des mousses et plantes avant dysfonctionnement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-TOITURE | 5572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57837 | Replacement des graviers ou des dalles avant dysfonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-TOURELLE D'EXTRACTION | 5562 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57592 | Contrôle de la peinture et réfection avant défaillance | S | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-TOURELLE D'EXTRACTION | 5562 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57593 | Contrôle des connexions | S | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-TOURELLE D'EXTRACTION | 5562 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57594 | Contrôle du bon fonctionnement | S | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-TOURELLE D'EXTRACTION | 5562 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57595 | Nettoyage de surfaces extérieures | S | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-Traitement Suivi EAU | 5640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58466 | Eau déminéralisée Permo changement des filtres | A | 1 | 0 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-Traitement Suivi EAU | 5640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58465 | Eau déminéralisée Permo: remplacement des membranes | A | 1 | 0 | 2015 | 4 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-Traitement Suivi EAU | 5640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58469 | Eau industrielle: entretien appoint d'eau | A | 1 | 0 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-Traitement Suivi EAU | 5640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58471 | Eau industrielle: entretien annuel | A | 1 | 0 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-Traitement Suivi EAU | 5640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58470 | Eau industrielle: nettoyage filtres réseau | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-Traitement Suivi EAU | 5640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58467 | Eau déminéralisée Permo: vérification indice colmatage | B | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-Traitement Suivi EAU | 5640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58468 | Eau industrielle: relevé compteur appoint d'eau | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-TRANSFORMATEUR HUILE | 5539 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57162 | Contrôle de l'équilibrage des phases | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-TRANSFORMATEUR HUILE | 5539 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57157 | Contrôle de l'état des câbles et des connexions | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-TRANSFORMATEUR HUILE | 5539 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57151 | Contrôle de la disponibilité | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-TRANSFORMATEUR HUILE | 5539 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57153 | Contrôle de la fermeture et verrouillage des grilles de protection | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-TRANSFORMATEUR HUILE | 5539 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57154 | Contrôle de la non présence de stock de matières inflammables dans le local | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-TRANSFORMATEUR HUILE | 5539 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57156 | Contrôle de la présence et de l'état du dispositif de rétention sous le transformateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-TRANSFORMATEUR HUILE | 5539 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57165 | Contrôle de la qualité et du niveau du diélectrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-TRANSFORMATEUR HUILE | 5539 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57152 | Contrôle de la température ambiante du local | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-TRANSFORMATEUR HUILE | 5539 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57155 | Contrôle des fuites éventuelles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-TRANSFORMATEUR HUILE | 5539 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57159 | Contrôle du circuit de la mise à la terre en fonction du régime de neutre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-TRANSFORMATEUR HUILE | 5539 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57158 | Contrôle du serrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-TRANSFORMATEUR HUILE | 5539 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57160 | Dépoussiérage du transformateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-TRANSFORMATEUR HUILE | 5539 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57161 | Mesure des tensions et des courants | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-TRANSFORMATEUR HUILE | 5539 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57164 | Test de la protection thermique DGPT2 du transformateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-TRANSFORMATEUR HUILE | 5539 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57163 | Test de la protection thermique du transformateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-TRANSFORMATEUR SEC | 5542 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57206 | Contrôle de l'état des câbles et de leur connexion | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-TRANSFORMATEUR SEC | 5542 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57211 | Contrôle de la consigne du thermostat d'alarme et du thermostat de déclenchement selon préconisations constructeur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-TRANSFORMATEUR SEC | 5542 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57202 | Contrôle de la disponibilité | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-TRANSFORMATEUR SEC | 5542 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57204 | Contrôle de la fermeture et verrouillage des grilles de protection | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-TRANSFORMATEUR SEC | 5542 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57205 | Contrôle de la non présence de stock de matières inflammables dans le local | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-TRANSFORMATEUR SEC | 5542 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57203 | Contrôle de la température ambiante du local | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-TRANSFORMATEUR SEC | 5542 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57207 | Contrôle des protections disjoncteurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-TRANSFORMATEUR SEC | 5542 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57209 | Contrôle du circuit de la mise à la terre en fonction du régime de neutre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-TRANSFORMATEUR SEC | 5542 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57208 | Contrôle du serrage des connexions, de l'absence d'échauffements, d'amorçage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-TRANSFORMATEUR SEC | 5542 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57210 | Dépoussiérage du transformateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-VASE EXPANSION | 5551 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57398 | Contrôle des niveaux d'eau et appoint | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-VASE EXPANSION | 5551 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57397 | Contrôle des pressions | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-VASE EXPANSION | 5551 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57399 | Contrôle du fonctionnement des pompes | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-VASE EXPANSION | 5551 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57400 | Contrôle visuel des soupapes | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-VASE EXPANSION | 5551 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57402 | Fonctionnement des organes électriques | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-VASE EXPANSION | 5551 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57401 | Réglage manostat | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-VENTILATEUR AXIAL | 5558 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57537 | Contrôle de la fixation de la volute et du moteur | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-VENTILATEUR AXIAL | 5558 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57536 | Contrôle de l’intensité et de l’isolement du moteur | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-VENTILATEUR AXIAL | 5558 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57542 | Contrôle de l’état des charbons | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-VENTILATEUR AXIAL | 5558 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57540 | Contrôle de l’état des plots anti vibratiles | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-VENTILATEUR AXIAL | 5558 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57538 | Contrôle des lignes | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-VENTILATEUR AXIAL | 5558 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57535 | Contrôle des raccordements sur la boîte à bornes du moteur | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-VENTILATEUR AXIAL | 5558 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57534 | Contrôle des roulements et graissage des paliers | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-VENTILATEUR AXIAL | 5558 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57544 | Contrôle du débit d'air | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-VENTILATEUR AXIAL | 5558 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57541 | Contrôle et resserrage de la visserie et des connexions avant défaillance | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-VENTILATEUR AXIAL | 5558 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57539 | Contrôle électrique de l’ensemble | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-VENTILATEUR AXIAL | 5558 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57543 | Contrôle, réglage et remplacement des courroies avant défaillance | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-VENTILATEUR AXIAL | 5558 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57545 | Graissage du roulement du ventilateur et du moteur avant défaillance | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-VENTILATEUR AXIAL | 5558 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57546 | Nettoyage complet | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-VENTILATEUR AXIAL | 5558 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57533 | Contrôle de l’alignement des poulies | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-VENTILATEUR AXIAL | 5558 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57530 | Contrôle de l’échauffement des roulements du ventilateur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-VENTILATEUR AXIAL | 5558 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57531 | Contrôle de l’échauffement du moteur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-VENTILATEUR AXIAL | 5558 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57529 | Contrôle de l’état de la volute | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-VENTILATEUR AXIAL | 5558 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57532 | Contrôle de l’état et de la tension des courroies | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-VENTILATEUR AXIAL | 5558 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57528 | Contrôle de l’état général | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-Ventilateur désenfuma | 5737 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59243 | Contrôle de l'alignement des poulies | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-Ventilateur désenfuma | 5737 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59246 | Contrôle de l'intensité et de l'isolement du moteur | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-Ventilateur désenfuma | 5737 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59247 | Contrôle de l'état de la cage ou des grilles | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-Ventilateur désenfuma | 5737 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59241 | Contrôle de l'état de la protection mécanique des courroies | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-Ventilateur désenfuma | 5737 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59242 | Contrôle de l'état de la tension des courroies | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-Ventilateur désenfuma | 5737 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59249 | Contrôle de l'état des plots antivibratiles | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-Ventilateur désenfuma | 5737 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59239 | Contrôle de l'état général | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-Ventilateur désenfuma | 5737 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59248 | Contrôle de la fixation du ventilateur et du moteur | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-Ventilateur désenfuma | 5737 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59240 | Contrôle de la turbine et du jeu d'arbre | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-Ventilateur désenfuma | 5737 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59245 | Contrôle des raccordements sur la boite à borne moteur | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-Ventilateur désenfuma | 5737 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59244 | Contrôle des roulements et graissage des paliers | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-Ventilateur désenfuma | 5737 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59237 | Contrôle du dispositif de commande général en position AUTO | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-Ventilateur désenfuma | 5737 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59238 | Essai du ventilateur, du coffret de relayage | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-Ventilateur désenfuma | 5737 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59250 | Nettoyage complet | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-VMC | 5712 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59179 | Controle des Débits | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-VMC | 5712 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59180 | Contrôle de l'Etanchéité des Gaines | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-VMC | 5712 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59173 | Contrôle des Alarmes et Signalisations | A | 1 | 9 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-VMC | 5712 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59169 | Contrôle des Alignements | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-VMC | 5712 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59168 | Contrôle des Courroies | A | 1 | 9 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-VMC | 5712 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59177 | Contrôle des Paliers | A | 1 | 9 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-VMC | 5712 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59172 | Contrôle des Protections Moteur | A | 1 | 9 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-VMC | 5712 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59170 | Contrôle des Tensions et Intensités | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-VMC | 5712 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59171 | Contrôle des Vitesses de Rotation | A | 1 | 9 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-VMC | 5712 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59174 | Nettoyage des Bouches d'Entrée d'Air Autoréglable et Bouches d'Extraction | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-VMC | 5712 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59167 | Nettoyage des Transmissions | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-VMC | 5712 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59175 | Nettoyage du Caisson | A | 1 | 45 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-VMC | 5712 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59176 | Nettoyage et Equilibrage des Turbines | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-VMC | 5712 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59166 | Nettoyage et Graissage des Parties Mécaniques | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-VMC | 5712 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59178 | Resserrage des Connexions Electriques | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TECUMSEH-VOLET COLT | 5739 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59256 | - Contrôle des contacts de début et fin de course, et de la signalisation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-VOLET COLT | 5739 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59255 | - Contrôle du fusible thermique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-VOLET COLT | 5739 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59257 | - Contrôle du mécanisme de réarmement | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-VOLET COLT | 5739 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59258 | - Essais périodiques réglementaires (fonctionnement asservi ou non, et remise en position) | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TECUMSEH-VOLET COLT | 5739 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59259 | - Graissage des charnières | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TESLA BAES (semes.) | 5531 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56857 | Contrôle de l’absence d’oxydation | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
TESLA BAES (semes.) | 5531 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56855 | Contrôle des continuités de masse | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
TESLA BAES (semes.) | 5531 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56856 | Vérification de la fixation correcte des appareils | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
TESLA BAES (semes.) | 5531 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56854 | Vérification des connexions | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
TESLA BAES (semes.) | 5531 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56858 | dépoussiérage | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
TESLA Désemfumage | 5532 |  | 49 | #A Approuver | 56859 | Réalisation de l'essai désemfumage par l'entreprise sous-traitante | A | 1 | 30 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TESLA Eclairage | 5534 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56861 | Contrôle bon fonctionnement des systèmes d'éclairage | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
TESLA Porte auto et sec | 5533 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 56860 | Vérification du bon fonctionnement des portes automatiques et sectionnelles par entreprise sous-traitante | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
TESLA TBGT | 5530 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 56853 | Thermographie infrarouge des tableaux électriques effectué par un organisme de contrôle. | A | 1 | 30 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TESLA TBGT | 5530 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56852 | Vérification de la fixation du compteur client et de son fonctionnement. Vérification du fonctionnement des organes de coupure générale et d’arrêt d’urgence. Vérification et nettoyage des contacts de mise à la terre (joint de contrôle). Relever de l’intensité générale. Relever des tensions. Vérifier réglage disjoncteur général. Remplacement des ampoules de voyants. Contrôle visuel de l’état des canalisations. Contrôle visuel de trace d’échauffement et contrôle température intérieure. Dépoussiérage et nettoyage de l’armoire. Vérification de la serrurerie (charnière, porte, etc.…). Vérification du plan unifilaire (présence et mise à jour). Contrôle de l’absence tension en aval du dispositif général de coupure après sectionnement. Vérification et resserrage éventuel des connexions. Essais des minuteries, temporisations et réglage. Vérification des appareils de protection et de relayage, essais mécaniques des disjoncteurs. Vérification de l’état des bobines des relais. Contrôle de l’étanchéité, réfection des presse-étoupe, si nécessaire. | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TOUL Chaudière gaz | 6592 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 69431 | CORPS DE CHAUFFE: Ramonage chaudière | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TOUL Chaudière gaz | 6592 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 69430 | CORPS DE CHAUFFE: Ramonage conduits de fumées et carneaux | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TOUL Chaudière gaz | 6592 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 69440 | GAZ: Contrôle étanchéité circuit gaz | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TOUL Chaudière gaz | 6592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69434 | CORPS DE CHAUFFE: Contrôle soupape sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TOUL Chaudière gaz | 6592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69433 | CORPS DE CHAUFFE: Contrôle étanchéité circuits combustion | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TOUL Chaudière gaz | 6592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69429 | CORPS DE CHAUFFE: Contrôle étanchéité tampons de visite | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TOUL Chaudière gaz | 6592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69436 | CORPS DE CHAUFFE: Examen visuel approfondi | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TOUL Chaudière gaz | 6592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69432 | CORPS DE CHAUFFE: Nettoyage tubes d'échangeur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TOUL Chaudière gaz | 6592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69428 | CORPS DE CHAUFFE: Ouverture plaque et tampons de visite | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TOUL Chaudière gaz | 6592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69435 | CORPS DE CHAUFFE: Purge en point bas | A | 1 | 3 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TOUL Chaudière gaz | 6592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69439 | GAZ: Détection gaz | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TOUL Chaudière gaz | 6592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69437 | GAZ: Manœuvre robinet vanne gaz | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TOUL Chaudière gaz | 6592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69438 | GAZ: Nettoyage et remplacement cartouche filtre gaz si nécessaire | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TOUL Chaudière gaz | 6592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69424 | SYSTÈME: Contrôle isolement hydraulique automatique | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TOUL Chaudière gaz | 6592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69423 | SYSTÈME: Contrôle sondes et bulles (huile) | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TOUL Chaudière gaz | 6592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69426 | SYSTÈME: Mise à jour livret de chaufferie | A | 1 | 5 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TOUL Chaudière gaz | 6592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69427 | SYSTÈME: Vérification soupape de sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TOUL Chaudière gaz | 6592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69425 | SYSTÈME: contrôle général de fonctionnement | A | 1 | 3 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
TRANS-AETH03 Aérotherme gaz | 2480 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23671 | BRÜLEUR : Mesure CO et remplir le carnet de suivi | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TRANS-AETH03 Aérotherme gaz | 2480 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23657 | FILTRATION : Nettoyage filtres et préfiltres lavables | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-AETH03 Aérotherme gaz | 2480 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23658 | FILTRATION : Remplacement filtres et préfiltres | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
TRANS-AETH03 Aérotherme gaz | 2480 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23659 | FILTRATION : Remplacement filtres à charbon (si existant) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-AETH03 Aérotherme gaz | 2480 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23668 | GROUPE DE VENTILATION : Contrôle isolement enroulements moteur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-AETH03 Aérotherme gaz | 2480 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23666 | GROUPE DE VENTILATION : Contrôle jeu latéral turbine/volute | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TRANS-AETH03 Aérotherme gaz | 2480 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23665 | GROUPE DE VENTILATION : Contrôle équilibrage turbines | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
TRANS-AETH03 Aérotherme gaz | 2480 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23660 | GROUPE DE VENTILATION : Contrôle état et tension courroies (si existant) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-AETH03 Aérotherme gaz | 2480 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23663 | GROUPE DE VENTILATION : Dépoussiérage turbine ventilateur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-AETH03 Aérotherme gaz | 2480 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23667 | GROUPE DE VENTILATION : Dépoussiérage par aspiration ventilateur de refroidissement | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
TRANS-AETH03 Aérotherme gaz | 2480 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23664 | GROUPE DE VENTILATION : Examen surface ailettes turbines | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-AETH03 Aérotherme gaz | 2480 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23662 | GROUPE DE VENTILATION : Graissage lubrifiant paliers et roulements | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-AETH03 Aérotherme gaz | 2480 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23670 | GROUPE DE VENTILATION : Mesure intensité | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-AETH03 Aérotherme gaz | 2480 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23669 | GROUPE DE VENTILATION : Mesure résistance enroulements | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-AETH03 Aérotherme gaz | 2480 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23661 | GROUPE DE VENTILATION : Remplacement courroies si nécessaire (si existant) | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
TRANS-BRUL01 Brûleurs à gaz | 2478 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23609 | BRÛLEUR: Contrôle cycle de fonctionnement (si chaufferie supérieure à 400KW 3 fois/an) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-BRUL01 Brûleurs à gaz | 2478 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23608 | BRÛLEUR: Contrôle fonctionnement régulateur tirage (si chaufferie supérieure à 400KW:3 fois/an) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-BRUL01 Brûleurs à gaz | 2478 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23605 | BRÛLEUR: Contrôle intensité moteur ventilateur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-BRUL01 Brûleurs à gaz | 2478 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23598 | BRÛLEUR: Contrôle propreté détecteur UV flamme (si chaufferie supérieure à 400KW: 3 fois/an) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-BRUL01 Brûleurs à gaz | 2478 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23600 | BRÛLEUR: Contrôle réglage sonde ionisation (selon besoin) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-BRUL01 Brûleurs à gaz | 2478 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23599 | BRÛLEUR: Contrôle visuel filerie et connexions | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-BRUL01 Brûleurs à gaz | 2478 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23610 | BRÛLEUR: Essai vanne principale gaz | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-BRUL01 Brûleurs à gaz | 2478 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23607 | BRÛLEUR: Mesure dépression buse (si chaufferie supérieure à 400KW: 3fois/an) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-BRUL01 Brûleurs à gaz | 2478 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23606 | BRÛLEUR: Mesure dépression foyer (si chaufferie supérieure à 400KW: 3 fois/an) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-BRUL01 Brûleurs à gaz | 2478 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23597 | BRÛLEUR: Nettoyage brossage filtre et joint primaire | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
TRANS-BRUL01 Brûleurs à gaz | 2478 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23604 | BRÛLEUR: Nettoyage par aspiration ventilateur | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
TRANS-BRUL01 Brûleurs à gaz | 2478 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23602 | BRÛLEUR: Nettoyage réglage tête de combustion (selon besoin) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-BRUL01 Brûleurs à gaz | 2478 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23603 | BRÛLEUR: Réglage mécanique volets d'air (selon besoin) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-BRUL01 Brûleurs à gaz | 2478 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23601 | BRÛLEUR: Réglage mécanique électrodes allumage (selon besoin) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-BRUL01 Brûleurs à gaz | 2478 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23615 | COMBUSTION :Contrôle rendement de combustion (si chaufferie supérieure à 400KW :3 fois/an) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-BRUL01 Brûleurs à gaz | 2478 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23613 | COMBUSTION: Contrôle CO (PPM=0) (si chaufferie supérieure à 400KW 3 fois/an) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-BRUL01 Brûleurs à gaz | 2478 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23611 | COMBUSTION: Contrôle aspect flamme (si chaufferie supérieure à 400KW 3 fois/an) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-BRUL01 Brûleurs à gaz | 2478 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23614 | COMBUSTION: Contrôle taux de CO2 =>9% (si chaufferie supérieure à 400KW 3 fois/an) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-BRUL01 Brûleurs à gaz | 2478 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23612 | COMBUSTION: Contrôle température fumées (si chaufferie supérieure à 400KW 3 fois/an) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-BRUL01 Brûleurs à gaz | 2478 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23618 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle fonctionnement soupape sécurité | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-BRUL01 Brûleurs à gaz | 2478 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23619 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle fonctionnement thermostat / manostat | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-BRUL01 Brûleurs à gaz | 2478 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23616 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle fonctionnement vannes de barrage extérieures | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-BRUL01 Brûleurs à gaz | 2478 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23621 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle sécurité BP eau réseau | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-BRUL01 Brûleurs à gaz | 2478 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23620 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle sécurité BP gaz | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-BRUL01 Brûleurs à gaz | 2478 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23622 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle sécurité HP corps de chauffe vapeur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-BRUL01 Brûleurs à gaz | 2478 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23623 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle sécurité cellule sonde d'ionisation | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-BRUL01 Brûleurs à gaz | 2478 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23617 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle étanchéité réseau gaz | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
TRANS-CHAU01 Chaudieres gaz | 2474 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23551 | CORPS DE CHAUFFE: Contrôle soupape sécurité | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-CHAU01 Chaudieres gaz | 2474 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23550 | CORPS DE CHAUFFE: Contrôle étanchéité circuits combustion | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-CHAU01 Chaudieres gaz | 2474 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23546 | CORPS DE CHAUFFE: Contrôle étanchéité tampons de visite | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
TRANS-CHAU01 Chaudieres gaz | 2474 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23553 | CORPS DE CHAUFFE: Examen visuel approfondi | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-CHAU01 Chaudieres gaz | 2474 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23549 | CORPS DE CHAUFFE: Nettoyage tubes d'échangeur | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
TRANS-CHAU01 Chaudieres gaz | 2474 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23545 | CORPS DE CHAUFFE: Ouverture plaque et tampons de visite | T | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
TRANS-CHAU01 Chaudieres gaz | 2474 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23552 | CORPS DE CHAUFFE: Purge en point bas | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-CHAU01 Chaudieres gaz | 2474 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23548 | CORPS DE CHAUFFE: Ramonage chaudière | T | 1 | 180 | [6 empty] | #N/A
TRANS-CHAU01 Chaudieres gaz | 2474 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23547 | CORPS DE CHAUFFE: Ramonage conduits de fumées et carneaux | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
TRANS-CHAU01 Chaudieres gaz | 2474 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23557 | GAZ: Contrôle étanchéité circuit gaz | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
TRANS-CHAU01 Chaudieres gaz | 2474 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23556 | GAZ: Détection gaz | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
TRANS-CHAU01 Chaudieres gaz | 2474 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23554 | GAZ: Manœuvre robinet vanne gaz | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-CHAU01 Chaudieres gaz | 2474 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23555 | GAZ: Nettoyage et remplacement cartouche filtre gaz si nécessaire | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-CHAU01 Chaudieres gaz | 2474 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23542 | SYSTÈME: Combustion | T | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
TRANS-CHAU01 Chaudieres gaz | 2474 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23541 | SYSTÈME: Contrôle isolement hydraulique automatique | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-CHAU01 Chaudieres gaz | 2474 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23540 | SYSTÈME: Contrôle sondes et bulles (huile) | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
TRANS-CHAU01 Chaudieres gaz | 2474 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23543 | SYSTÈME: Mise à jour livret de chaufferie | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-CHAU01 Chaudieres gaz | 2474 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23544 | SYSTÈME: Vérification soupape de sécurité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
TRANS-CHAU01 Chaudieres gaz | 2474 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23539 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle sécurité cellule sonde d'ionisation | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-CLIM02 Climatiseur (Spli | 2475 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23563 | Contrôle fonctionnement organes commande | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-CLIM02 Climatiseur (Spli | 2475 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23568 | Contrôle isolement compresseur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-CLIM02 Climatiseur (Spli | 2475 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23562 | Contrôle jeu axe de ventilateur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-CLIM02 Climatiseur (Spli | 2475 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23566 | Contrôle étanchéité bac condensats | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-CLIM02 Climatiseur (Spli | 2475 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23567 | Contrôle état câbles et connexions | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-CLIM02 Climatiseur (Spli | 2475 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23561 | Examen supports canalisations | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-CLIM02 Climatiseur (Spli | 2475 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23560 | Examen état général | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-CLIM02 Climatiseur (Spli | 2475 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23558 | Nettoyage filtre | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
TRANS-CLIM02 Climatiseur (Spli | 2475 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23564 | Nettoyage brossage condenseur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-CLIM02 Climatiseur (Spli | 2475 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23565 | Nettoyage eau sous pression échangeurs | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-CLIM02 Climatiseur (Spli | 2475 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23569 | Nettoyage interne caisson | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
TRANS-CLIM02 Climatiseur (Spli | 2475 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23570 | Peinture surface interne caisson (si besoin) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-CLIM02 Climatiseur (Spli | 2475 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23559 | Remplacement filtre | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
TRANS-CTRA04 Module traitement | 2477 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23588 | FILTRATION : Remplacement filtres et préfiltres | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-CTRA04 Module traitement | 2477 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23594 | GENERAL : Contrôle fonctionnement micro terminal régulation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-CTRA04 Module traitement | 2477 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23596 | GENERAL : Examen état général mécanique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-CTRA04 Module traitement | 2477 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23593 | GENERAL : Mesure débit air hygiénique (air neuf) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
TRANS-CTRA04 Module traitement | 2477 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23595 | GENERAL : Nettoyage par aspiration caisson | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
TRANS-CTRA04 Module traitement | 2477 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23591 | GROUPE DE VENTILATION : Contrôle isolement enroulements moteur | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
TRANS-CTRA04 Module traitement | 2477 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23589 | GROUPE DE VENTILATION : Dépoussiérage turbine ventilateur | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
TRANS-CTRA04 Module traitement | 2477 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23590 | GROUPE DE VENTILATION : Examen surface ailettes turbines | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
TRANS-CTRA04 Module traitement | 2477 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23592 | GROUPE DE VENTILATION : Mesure intensité moteur | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TRANS-DISC01 Disconnecteur | 2482 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23687 | Contrôle réglementaire: Prendre les mesures nécessaire si les contrôles non pas été réalisés, si des remarques sont notifiées vérifier qu'elles ont été prises en compte | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
TRANS-DISC01 Disconnecteur | 2482 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23684 | Contrôle réglementaire: S'assurer que le contrôle réglementaire de tous les disconnecteurs a été réalisé | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TRANS-DISC01 Disconnecteur | 2482 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23685 | Contrôle réglementaire: Vérifier la présence de la fiche règlementaire | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
TRANS-DISC01 Disconnecteur | 2482 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23686 | Contrôle réglementaire: Vérifier la présence sur chaque disconnecteur de l'étiquette datée et signée | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TRANS-GRFR01 GF commercial con | 2476 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23573 | Prestations sous traitées : Relire les analyses d'huile | T | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
TRANS-GRFR01 GF commercial con | 2476 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23572 | Prestations sous traitées : Vérifier la présence des fiches de mouvement et de destruction de fréon | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
TRANS-GRFR01 GF commercial con | 2476 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23574 | Prestations sous traitées : Vérifier le nettoyage des aéroréfrigérants, l'évolution des pertes de charge des évaporateurs et des condenseurs | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
TRANS-GRFR01 GF commercial con | 2476 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23571 | Prestations sous traitées : Vérifier qu'un contrôle annuel d'absence de fuite de fréon a bien été réalisé | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
TRANS-GRFR01 GF commercial con | 2476 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23583 | Prestations à réaliser en interne : Si le groupe est à l'arrêt, vérifier à la main que le carter du compresseur est à une température supérieure à 45°C | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TRANS-GRFR01 GF commercial con | 2476 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23580 | Prestations à réaliser en interne : Avec le voyant, vérifier l'absence d'humidité dans le circuit fréon | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-GRFR01 GF commercial con | 2476 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23579 | Prestations à réaliser en interne : Contrôler tous les passages de câbles, les remettre en état si nécessaire | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
TRANS-GRFR01 GF commercial con | 2476 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23578 | Prestations à réaliser en interne : Manoeuvrer les vannes d'isolement | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
TRANS-GRFR01 GF commercial con | 2476 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23584 | Prestations à réaliser en interne : Mesurer la perte de charge des condenseurs Entrée B Sortie B | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-GRFR01 GF commercial con | 2476 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23585 | Prestations à réaliser en interne : Mesurer la perte de charge des évaporateurs Entrée B Sortie B | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-GRFR01 GF commercial con | 2476 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23587 | Prestations à réaliser en interne : Nettoyer l'armoire électrique, vérifier la présence du schéma et le mettre en place si absence | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
TRANS-GRFR01 GF commercial con | 2476 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23582 | Prestations à réaliser en interne : Noter la température entrée et sortie du condenseur Entrée °C Sortie °C | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-GRFR01 GF commercial con | 2476 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23576 | Prestations à réaliser en interne : Remplacer les manomètres, thermomètres, prugeurs, etc, défectueux | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
TRANS-GRFR01 GF commercial con | 2476 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23586 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier l'absence de bruits et vibrations anormales | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-GRFR01 GF commercial con | 2476 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23575 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier l'absence de fuite de fréon et le notifier pour le suivi (document mouvement de fluides) | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
TRANS-GRFR01 GF commercial con | 2476 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23577 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier l'absence de trace de fuite d'huile | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
TRANS-GRFR01 GF commercial con | 2476 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23581 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier que la température de l'eau glacée produite, correspond à la consigne affichée sur le groupe froid | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
TRANS-PACH03 PAC centrale air- | 2479 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23642 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Contrôle asservissement température extérieure | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
TRANS-PACH03 PAC centrale air- | 2479 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23643 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Contrôle cycle dégivrage | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
TRANS-PACH03 PAC centrale air- | 2479 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23641 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Contrôle fonctionnement vanne d'inversion cycle | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
TRANS-PACH03 PAC centrale air- | 2479 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23638 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Contrôle humidité circuits | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
TRANS-PACH03 PAC centrale air- | 2479 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23637 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Contrôle surchauffe et sous refroidissement | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
TRANS-PACH03 PAC centrale air- | 2479 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23636 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Relevé pressions et températures | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
TRANS-PACH03 PAC centrale air- | 2479 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23640 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Remplacement cartouches déshydratantes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-PACH03 PAC centrale air- | 2479 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23639 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Test acidité huile | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
TRANS-PACH03 PAC centrale air- | 2479 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23647 | CONDENSATS : Nettoyage bac condensats | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
TRANS-PACH03 PAC centrale air- | 2479 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23649 | CONDENSATS : Nettoyage siphon et tuyauterie évacuation | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
TRANS-PACH03 PAC centrale air- | 2479 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23648 | CONDENSATS : Retouche peinture points de corrosion | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
TRANS-PACH03 PAC centrale air- | 2479 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23635 | CONTROLES ELECTRIQUES : Contrôle paramètres module de gestion | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
TRANS-PACH03 PAC centrale air- | 2479 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23634 | CONTROLES ELECTRIQUES : Contrôle réglage relais thermiques/tempo | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
TRANS-PACH03 PAC centrale air- | 2479 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23630 | CONTROLES ELECTRIQUES : Examen propreté tableau | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-PACH03 PAC centrale air- | 2479 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23632 | CONTROLES ELECTRIQUES : Examen état général contacts et relais | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
TRANS-PACH03 PAC centrale air- | 2479 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23631 | CONTROLES ELECTRIQUES : Relevé intensités | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-PACH03 PAC centrale air- | 2479 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23633 | CONTROLES ELECTRIQUES : Resserrage hors tension bornes | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
TRANS-PACH03 PAC centrale air- | 2479 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23624 | CONTROLES MECANIQUES : Contrôle bruits et vibrationsl ensemble | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-PACH03 PAC centrale air- | 2479 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23625 | CONTROLES MECANIQUES : Contrôle variation niveau huile | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-PACH03 PAC centrale air- | 2479 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23626 | CONTROLES MECANIQUES : Mesure acidité huile | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
TRANS-PACH03 PAC centrale air- | 2479 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23627 | CONTROLES MECANIQUES : Remplacement charge huile | S | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
TRANS-PACH03 PAC centrale air- | 2479 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23628 | CONTROLES MECANIQUES : Révision mécanique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-PACH03 PAC centrale air- | 2479 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23629 | CONTROLES MECANIQUES : Vérification préchauffage huile | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-PACH03 PAC centrale air- | 2479 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23646 | ECHANGEURS : Contrôle propreté surfaces échange | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-PACH03 PAC centrale air- | 2479 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23644 | ECHANGEURS : Nettoyage filtres à air | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
TRANS-PACH03 PAC centrale air- | 2479 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23645 | ECHANGEURS : Remplacement filtres à air | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
TRANS-PACH03 PAC centrale air- | 2479 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23655 | VENTILATION : Contrôle débits air | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-PACH03 PAC centrale air- | 2479 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23656 | VENTILATION : Contrôle paramétrage ventilateurs condenseur | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
TRANS-PACH03 PAC centrale air- | 2479 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23652 | VENTILATION : Contrôle échauffement moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-PACH03 PAC centrale air- | 2479 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23654 | VENTILATION : Contrôle équilibrage turbines | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-PACH03 PAC centrale air- | 2479 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23650 | VENTILATION : Contrôle état et tension courroies | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
TRANS-PACH03 PAC centrale air- | 2479 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23651 | VENTILATION : Contrôle état mécanique paliers et roulements | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
TRANS-PACH03 PAC centrale air- | 2479 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23653 | VENTILATION : Examen propreté turbines | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
TRANS-PMPE01 Pompe circulation | 2481 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23675 | Contrôler tous les passages de câbles, les remettre en état si nécessaire | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-PMPE01 Pompe circulation | 2481 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23683 | Dégommage manuel (hors saison d'utilisation) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-PMPE01 Pompe circulation | 2481 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23672 | Graissage paliers et roulements | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-PMPE01 Pompe circulation | 2481 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23676 | Mesure de l'isolement des enroulements du moteur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-PMPE01 Pompe circulation | 2481 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23677 | Mesurer les intensités absorbées par le moteur, les comparer avec les valeurs indiquées | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-PMPE01 Pompe circulation | 2481 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23681 | Permutation de l'ordre de marche des pompes jumelées | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-PMPE01 Pompe circulation | 2481 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23674 | Vérification des liaisons souples "dilatoflex", remplacement selon leur état ou leur date de fabrication (10 ans maxi) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-PMPE01 Pompe circulation | 2481 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23673 | Vérifier l'absence de fuite de la garniture mécanique et des différents raccordements | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-PMPE01 Pompe circulation | 2481 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23679 | Vérifier l'alignement de l'accouplement moteur/pompe | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-PMPE01 Pompe circulation | 2481 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23680 | Vérifier le débit et les hauteurs manométriques | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-PMPE01 Pompe circulation | 2481 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23678 | Vérifier le fonctionnement de l'arrêt de proximité | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TRANS-PMPE01 Pompe circulation | 2481 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23682 | Vérifier les connexions électriques | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
TYCO-France Télécom-Essais SSI | 1333 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9076 | Essais pompes et électrovannes | H | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
TYCO-Mérignac-Essais SSI | 1332 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9075 | Essais groupe diesel | H | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
TYCO-Mérignac-Essais SSI | 1332 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9074 | Essais pompes et électrovannes | H | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
UGAP CHL Batteries et chargeur | 2485 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23696 | Contrôle autonomie batteries | A | 1 | 12 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP CHL Batteries et chargeur | 2485 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23691 | Contrôle niveau électrolyte | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP CHL Batteries et chargeur | 2485 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23692 | Examen propreté cosses | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP CHL Batteries et chargeur | 2485 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23695 | Mesure tension en charge éléments | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP CHL Batteries et chargeur | 2485 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23694 | Mesure tension à vide éléments | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP CHL Batteries et chargeur | 2485 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23693 | Nettoyage graissage cosses | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP CHL Batteries et chargeur | 2485 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23690 | Vérifier absence sulfate sur cosses | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP CHL Brûleurs à fioul | 2486 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23712 | BRULEUR : Contrôle cyle de fonctionnement | A | 1 | 15 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP CHL Brûleurs à fioul | 2486 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23711 | BRULEUR : Contrôle fonctionnement régulateur tirage | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP CHL Brûleurs à fioul | 2486 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23708 | BRULEUR : Contrôle intensité moteur ventilateur | A | 1 | 0 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP CHL Brûleurs à fioul | 2486 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23699 | BRULEUR : Contrôle intensité primaire transfo allumage | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP CHL Brûleurs à fioul | 2486 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23705 | BRULEUR : Contrôle pression pulvérisation | A | 1 | 0 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP CHL Brûleurs à fioul | 2486 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23701 | BRULEUR : Contrôle propreté cellule photorésistante IR | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP CHL Brûleurs à fioul | 2486 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23700 | BRULEUR : Contrôle visuel filerie flexible et connexions | A | 1 | 15 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP CHL Brûleurs à fioul | 2486 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23710 | BRULEUR : Mesure dépression buse | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP CHL Brûleurs à fioul | 2486 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23709 | BRULEUR : Mesure dépression foyer | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP CHL Brûleurs à fioul | 2486 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23698 | BRULEUR : Nettoyage filtre pompe pulvérisation | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP CHL Brûleurs à fioul | 2486 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23707 | BRULEUR : Nettoyage par aspiration ventilateur | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP CHL Brûleurs à fioul | 2486 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23703 | BRULEUR : Nettoyage réglage tête de combustion | A | 1 | 0 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP CHL Brûleurs à fioul | 2486 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23697 | BRULEUR : Remplacement cartouche filtre fioul | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP CHL Brûleurs à fioul | 2486 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23704 | BRULEUR : Remplacement systématique gicleurs | A | 1 | 0 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP CHL Brûleurs à fioul | 2486 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23706 | BRULEUR : Réglage mécanique volets d'air 2 allures et modulants | A | 1 | 30 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP CHL Brûleurs à fioul | 2486 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23702 | BRULEUR : Réglage mécanique électrodes allumage | A | 1 | 15 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP CHL Brûleurs à fioul | 2486 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23713 | COMBUSTION FIOUL : Contrôle aspect flamme jaune orangée | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP CHL Brûleurs à fioul | 2486 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23714 | COMBUSTION FIOUL : Contrôle noircissement (indice de Bacharach) | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP CHL Brûleurs à fioul | 2486 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23717 | COMBUSTION FIOUL : Contrôle rendement de combustion | A | 1 | 15 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP CHL Brûleurs à fioul | 2486 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23716 | COMBUSTION FIOUL : Contrôle taux de CO2 =>13% FOD*GN | A | 1 | 0 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP CHL Brûleurs à fioul | 2486 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23715 | COMBUSTION FIOUL : Contrôle température fumées | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP CHL Brûleurs à fioul | 2486 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23719 | SECURITE REGULATION : Contrôle fonctionnement soupape sécurité | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP CHL Brûleurs à fioul | 2486 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23718 | SECURITE REGULATION : Contrôle fonctionnement vannes police extérieure | A | 1 | 15 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP CHL Brûleurs à fioul | 2486 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23720 | SECURITE REGULATION : Contrôle sécurité BP eau réseau | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP CHL Brûleurs à fioul | 2486 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23721 | SECURITE REGULATION : Contrôle sécurité HP vapeur | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP CHL Brûleurs à fioul | 2486 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23723 | SECURITE REGULATION : Contrôle sécurité HT condensats | A | 1 | 15 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP CHL Brûleurs à fioul | 2486 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23722 | SECURITE REGULATION : Contrôle sécurité HT départ et retour | A | 1 | 15 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP CHL Brûleurs à fioul | 2486 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23724 | SECURITE REGULATION : Contrôle sécurité cellule sonde d'ionisation | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP CHL Brûleurs à fioul | 2486 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23725 | SECURITE REGULATION : Vérification asservissements sur débit eau et air | A | 1 | 15 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP CHL Relevés KIMO | 3280 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31949 | Relevé des enregistreurs | M | 1 | 90 | [6 empty] | #N/A
UGAP-adoucisseur | 1843 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15253 | Contrôle de l’état de la résine | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-adoucisseur | 1843 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15252 | Nettoyage de l’appareil | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-adoucisseur | 1843 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15251 | Remplacement de la cartouche filtre avant défaillance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-adoucisseur | 1843 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15249 | Contrôle des caractéristiques de l'eau traitée | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-adoucisseur | 1843 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15241 | Contrôle des parties mécaniques | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-adoucisseur | 1843 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15244 | Contrôle du coffret électrique | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-adoucisseur | 1843 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15246 | Contrôle du débit d’aspiration de saumure | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-adoucisseur | 1843 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15250 | Contrôle du niveau de sel et appoint avant défaillance | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-adoucisseur | 1843 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15247 | Contrôle et entretien des vannes, nettoyage de la tige avant défaillance | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-adoucisseur | 1843 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15243 | Nettoyage de la cuve à sel | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-adoucisseur | 1843 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15242 | Nettoyage filtre, pistons, membranes, coffret minuterie et réglage horloge | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-adoucisseur | 1843 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15240 | Vérification TH, PH, TA, TAC, Chlorure, FE | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-adoucisseur | 1843 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15248 | Vérification du bon fonctionnement des réactifs et des cycles | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-adoucisseur | 1843 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15245 | Vérification et nettoyage de la canne d’aspiration de saumure | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-adoucisseur | 1843 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15238 | Vérification et réglage cycles de régénération | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-adoucisseur | 1843 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15239 | Vérification fonctionnement des pompes doseuses | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-aero dry cooler semestrie | 6449 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67431 | Contrôle de l'état de la peinture | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-aero dry cooler semestrie | 6449 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67425 | Contrôle de l'état des tuyauteries | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-aero dry cooler semestrie | 6449 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67419 | Contrôle de la propreté des batteries | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-aero dry cooler semestrie | 6449 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67424 | Contrôle des ventilateurs (fixation, graissage) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-aero dry cooler semestrie | 6449 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67423 | Contrôle moteur (graissage) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-aero dry cooler semestrie | 6449 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67421 | Contrôle régulation du fonctionnement des moteurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-aero dry cooler semestrie | 6449 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67418 | Contrôle visuel de l'installation | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-aero dry cooler semestrie | 6449 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67429 | Entretien du châssis et carrosserie avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-aero dry cooler semestrie | 6449 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67427 | Nettoyage des batteries | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-aero dry cooler semestrie | 6449 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67426 | Nettoyage du filtre d'aspiration | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-aero dry cooler semestrie | 6449 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67420 | Relevé température entrée/sortie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-aero dry cooler semestrie | 6449 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67422 | Vérification connexions électriques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-aero dry cooler semestrie | 6449 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67428 | Vérification dosage antigel | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-aero dry cooler semestrie | 6449 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67430 | Vérification intensité absorbée | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-aerorefrige. dry cooler | 1844 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14939 | Contrôle de l'état de la peinture | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-aerorefrige. dry cooler | 1844 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14933 | Contrôle de l'état des tuyauteries | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-aerorefrige. dry cooler | 1844 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14927 | Contrôle de la propreté des batteries | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-aerorefrige. dry cooler | 1844 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14932 | Contrôle des ventilateurs (fixation, graissage) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-aerorefrige. dry cooler | 1844 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14931 | Contrôle moteur (graissage) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-aerorefrige. dry cooler | 1844 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14929 | Contrôle régulation du fonctionnement des moteurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-aerorefrige. dry cooler | 1844 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14926 | Contrôle visuel de l'installation | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-aerorefrige. dry cooler | 1844 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14937 | Entretien du châssis et carrosserie avant défaillance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-aerorefrige. dry cooler | 1844 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14935 | Nettoyage des batteries | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-aerorefrige. dry cooler | 1844 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14934 | Nettoyage du filtre d'aspiration | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-aerorefrige. dry cooler | 1844 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14928 | Relevé température entrée/sortie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-aerorefrige. dry cooler | 1844 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14930 | Vérification connexions électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-aerorefrige. dry cooler | 1844 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14936 | Vérification dosage antigel | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-aerorefrige. dry cooler | 1844 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14938 | Vérification intensité absorbée | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-aerotherme eau chaude | 1845 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14870 | Dépoussiérage batterie et vérification d’étanchéité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-aerotherme eau chaude | 1845 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14872 | Dépoussiérage du ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-aerotherme eau chaude | 1845 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14874 | Essai de fonctionnement sur toutes les vitesses | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-aerotherme eau chaude | 1845 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14871 | Nettoyage du corps de l’appareil | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-aerotherme eau chaude | 1845 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14873 | Vérification de l’état et du bon fonctionnement ventilateur, redressage si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-aerotherme eau chaude | 1845 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14876 | Vérification des câbles, du serrage des cosses de l’isolement | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-aerotherme eau chaude | 1845 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14875 | Vérification du petit appareillage électrique remplacement avant défaillance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-aerotherme eau chaude | 1845 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14869 | Mesure de la tension en fonctionnement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-aerotherme eau chaude | 1845 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14868 | Mesure de l’intensité absorbée | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-aerotherme eau chaude | 1845 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14867 | Nettoyage s’il y a lieu du filtre à air, remplacement avant défaillance | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-aerotherme eau chaude | 1845 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14866 | Vérification de l’état général | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-aerotherme eau chaude | 1845 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14865 | Vérification du bon fonctionnement de la régulation et des conditions d’ambiance, réglage si nécessaire | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-aerotherme electrique | 1846 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14899 | Dépoussiérage du ventilateur | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-aerotherme electrique | 1846 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14898 | Nettoyage du corps et de la batterie | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-aerotherme electrique | 1846 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14900 | Vérification de l’état et du bon fonctionnement ventilateur, redressage si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-aerotherme electrique | 1846 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14901 | Vérification du câble, resserrage des bornes de raccordement si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-aerotherme electrique | 1846 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14902 | Vérification du petit appareillage, remplacement si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-aerotherme electrique | 1846 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14897 | Mesure de la tension en fonctionnement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-aerotherme electrique | 1846 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14896 | Mesure de l’intensité absorbée | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-aerotherme electrique | 1846 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14895 | Nettoyage s’il y a lieu du filtre à air, remplacement avant défaillance | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-aerotherme electrique | 1846 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14894 | Vérification de l’état général | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-aerotherme electrique | 1846 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14893 | Vérification du bon fonctionnement de la régulation et des conditions d’ambiance, réglage si nécessaire | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-aerotherme gaz | 1847 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14889 | Dépoussiérage du ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-aerotherme gaz | 1847 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14884 | Nettoyage du corps de l’appareil et de l’échangeur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-aerotherme gaz | 1847 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14887 | Vérification de la bonne évacuation des gaz brûlés | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-aerotherme gaz | 1847 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14890 | Vérification de l’état et du bon fonctionnement ventilateur, redressage si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-aerotherme gaz | 1847 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14891 | Vérification des câbles, du serrage des cosses de l’isolement électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-aerotherme gaz | 1847 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14888 | Vérification du bon fonctionnement des sécurités gaz | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-aerotherme gaz | 1847 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14886 | Vérification du brûleur, nettoyage et réglage si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-aerotherme gaz | 1847 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14892 | Vérification du petit appareillage électrique, remplacement si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-aerotherme gaz | 1847 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14885 | Vérification du réseau d’alimentation gaz et de l’absence de fuite | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-aerotherme gaz | 1847 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14883 | Mesure de la tension en fonctionnement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-aerotherme gaz | 1847 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14882 | Mesure de l’intensité absorbée par le ventilateur | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-aerotherme gaz | 1847 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14881 | Nettoyage s’il y a lieu du filtre à air, remplacement avant défaillance | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-aerotherme gaz | 1847 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14880 | Vérification de l’état général | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-aerotherme gaz | 1847 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14879 | Vérification du bon fonctionnement de la régulation et des conditions d’ambiance, réglage si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-aerotherme gaz | 1847 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14877 | Vérification du bon fonctionnement des brûleurs | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-aerotherme gaz | 1847 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14878 | Vérification du bon fonctionnement du système d’allumage électrique | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-anti-intrusion | 1848 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15388 | Centrale d’alarme / Détecteur de présence / Détecteur d’ouverture | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-anti-intrusion | 1848 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15401 | Contrôle de la bonne transmission des alarmes (télé transmetteur, imprimante, modem, société de gardiennage…) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-anti-intrusion | 1848 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15391 | Contrôle de la charge des batteries auxiliaires | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-anti-intrusion | 1848 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15400 | Contrôle des détecteurs magnétiques (fenêtres, portes …) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-anti-intrusion | 1848 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15394 | Contrôle des programmes horaires | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-anti-intrusion | 1848 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15392 | Contrôle des tensions | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-anti-intrusion | 1848 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15396 | Contrôle des équipements de supervision | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-anti-intrusion | 1848 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15399 | Contrôle du bon fonctionnement des avertisseurs sonores | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-anti-intrusion | 1848 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15393 | Contrôle du serrage des connexions | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-anti-intrusion | 1848 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15390 | Essai de fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-anti-intrusion | 1848 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15395 | Essais des commandes et de la signalisation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-anti-intrusion | 1848 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15398 | Nettoyage des détecteurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-anti-intrusion | 1848 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15402 | Remplacement des batteries auxiliaires selon préconisations constructeur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-anti-intrusion | 1848 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15397 | Réglage de la sensibilité des détecteurs de présence et de l’angle de détection | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-anti-intrusion | 1848 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15389 | Vérification des fixations et des protections de lignes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-armoire de climatisation | 1849 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14925 | Contrôle du détendeur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-armoire de climatisation | 1849 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14921 | Nettoyage de la batterie | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-armoire de climatisation | 1849 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14922 | Nettoyage du bac à condensats | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-armoire de climatisation | 1849 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14923 | Nettoyage général | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-armoire de climatisation | 1849 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14924 | Resserrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-armoire de climatisation | 1849 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14917 | Contrôle de fuite de fluide frigorigène | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-armoire de climatisation | 1849 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14914 | Contrôle de l'isolement électrique | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-armoire de climatisation | 1849 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14912 | Contrôle de l'échauffement du moteur du ventilateur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-armoire de climatisation | 1849 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14909 | Contrôle de l'état général et du fonctionnement de l'humidificateur | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-armoire de climatisation | 1849 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14916 | Contrôle de la bonne évacuation des condensats | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-armoire de climatisation | 1849 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14915 | Contrôle de la vanne pressostatique | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-armoire de climatisation | 1849 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14913 | Contrôle des pressions hautes et basses | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-armoire de climatisation | 1849 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14919 | Contrôle des températures d'entrée/sortie sur l'air | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-armoire de climatisation | 1849 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14918 | Contrôle des températures d'entrée/sortie sur l'eau | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-armoire de climatisation | 1849 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14920 | Contrôle du voyant de liquide | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-armoire de climatisation | 1849 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14908 | Détartrage de l'humidificateur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-armoire de climatisation | 1849 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14911 | Nettoyage du ventilateur et des ailettes | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-armoire de climatisation | 1849 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14910 | Remplacement du ou des filtres encrassés | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-armoire de climatisation | 1849 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14907 | Contrôle des ancrages de fixation | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-armoire de climatisation | 1849 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14906 | Contrôle des fuites éventuelles | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-armoire de climatisation | 1849 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14905 | Contrôle des pertes de charge du filtre | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-armoire de climatisation | 1849 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14904 | Détection des bruits et vibrations anormaux | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-armoire de climatisation | 1849 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14903 | Nettoyage du filtre d'aspiration | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-armoire électrotechnique | 1850 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13746 | Contrôle cohérence des indicateurs de mesure en façade | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-armoire électrotechnique | 1850 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13744 | Contrôle de l'intensité et de l'équilibrage des phases | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-armoire électrotechnique | 1850 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13743 | Contrôle de la présence du schéma dans l'armoire électrique. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-armoire électrotechnique | 1850 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13753 | Contrôle des liaisons équipotentielles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-armoire électrotechnique | 1850 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13751 | Contrôle des temporisations | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-armoire électrotechnique | 1850 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13749 | Contrôle du calibrage des fusibles par rapport au schéma | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-armoire électrotechnique | 1850 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13752 | Contrôle du pouvoir coupe circuit des disjoncteurs par rapport au schéma | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-armoire électrotechnique | 1850 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13750 | Contrôle du réglage des relais thermiques par rapport au schéma | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-armoire électrotechnique | 1850 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13748 | Contrôle du serrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-armoire électrotechnique | 1850 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13756 | Contrôle fixation de l'armoire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-armoire électrotechnique | 1850 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13758 | Contrôle thermographique infrarouge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-armoire électrotechnique | 1850 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13754 | Contrôle état des goulottes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-armoire électrotechnique | 1850 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13755 | Contrôle état des presse-étoupes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-armoire électrotechnique | 1850 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13741 | Essai Auto/Arrêt/Manu | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-armoire électrotechnique | 1850 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13742 | Essai arrêt d'urgence | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-armoire électrotechnique | 1850 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13745 | Essai des disjoncteurs différentiels | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-armoire électrotechnique | 1850 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13757 | Nettoyage et dépoussiérage de l'armoire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-armoire électrotechnique | 1850 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13747 | Suivi de la procédure de consignation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-armoire électrotechnique | 1850 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13759 | Suivi de la procédure de déconsignation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-armoire électrotechnique | 1850 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13760 | Contrôle de la disponibilité et état des voyants, remplacement si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-armoire électrotechnique | 1850 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13762 | Contrôle du fonctionnement de l'éclairage intérieur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-armoire électrotechnique | 1850 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13761 | Contrôle position Auto/Arrêt/Manu | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-armoires divi bt | 1851 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13763 | Absence de dégâts apparents, | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-armoires divi bt | 1851 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13764 | Etat des fusibles et des lampes de signalisation, etc. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-armoires divi bt | 1851 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13768 | Nettoyage et dépoussiérage des tableaux et/ou des armoires | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-armoires divi bt | 1851 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13767 | Remplacement partiel des protections et lampes avant dysfonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-armoires divi bt | 1851 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13766 | Vérification des protections (fusibles – thermiques) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-armoires divi bt | 1851 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13765 | Vérification et serrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-ARS-DIJON | 6512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68228 | Ronde des locaux techniques Prise en compte auprès de l'exploitant du site des événements survenus le week-end Contrôle visuel du bon fonctionnement des éclairages de secours Contrôle des appareils de plomberie, sanitaire. Contrôle des éclairages, matériel et réseau de distribution courant faible | H | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
UGAP-autocommutateur | 1852 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15446 | Station d'énergie : si besoin | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-autocommutateur | 1852 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15448 | Station d'énergie : Contrôle et resserrage des connexions et vérification des connecteurs | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-autocommutateur | 1852 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15444 | Station d'énergie : Mesure des tensions de chaque élément | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-autocommutateur | 1852 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15445 | Station d'énergie : Nettoyage et désulfatage des bornes, couvercles, connexions, supports de bacs, châssis, graissage | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-autocommutateur | 1852 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15447 | Station d'énergie : Vérification de la connexion à la prise de terre | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-autocommutateur | 1852 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15443 | Station d'énergie : Vérification du niveau et de la densité de l'électrolyte, correction éventuelle | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-autocommutateur | 1852 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15442 | Centrale autocommutateur : cartes à composants électroniques) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-autocommutateur | 1852 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15436 | Centrale autocommutateur : d'évènements (journal de bord) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-autocommutateur | 1852 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15438 | Centrale autocommutateur : Dépouillement des résultats éventuels des systèmes automatiques d'analyse de trafic | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-autocommutateur | 1852 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15441 | Centrale autocommutateur : Echange standard ou remise en état des organes ou accessoires devenus inutilisables (y compris les | M | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
UGAP-autocommutateur | 1852 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15437 | Centrale autocommutateur : Essais des lignes extérieures | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-autocommutateur | 1852 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15439 | Centrale autocommutateur : Mise en route de tests automatiques programmés (si le système en comporte) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-autocommutateur | 1852 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15440 | Centrale autocommutateur : Remise à jour du logiciel d'exploitation | M | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
UGAP-autocommutateur | 1852 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15435 | Centrale autocommutateur : Vérification du bon fonctionnement et relevé des dérangements, dépouillement des listings | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-avertisseurs sonores | 1853 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13770 | Essai de fonctionnement | S | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
UGAP-avertisseurs sonores | 1853 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13769 | Vérification des fixations, des connexions et de l'état | S | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ballon de stockage | 1854 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15020 | Vérification du purgeur automatique et nettoyage | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-ballon de stockage | 1854 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15019 | Vérifier l’étanchéité des clapets anti-retour | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-ballon de stockage | 1854 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15018 | Contrôle de la température de stockage | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ballon de stockage | 1854 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15015 | Procéder à des chasses brèves et répétées | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ballon de stockage | 1854 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15017 | Vérification de l’état du calorifuge | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ballon de stockage | 1854 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15016 | Vérifications de l’absence de fuite sur les vannes et le trou d’homme | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ballons ec collectif | 1855 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13783 | Echangeur : Procéder au nettoyage et à la désinfection de l’échangeur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-ballons ec collectif | 1855 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13781 | Echangeur : Vérifier la conformité de l’échangeur (FA ou FB) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-ballons ec collectif | 1855 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13782 | Echangeur : Vérifier l’état des surfaces internes, des revêtements, l’absence de corrosion | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-ballons ec collectif | 1855 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13780 | Vérifier la conformité Ef et EC sur les mitigeurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-ballons ec collectif | 1855 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13778 | Vérifier la conformité des bipasses (EA + W) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-ballons ec collectif | 1855 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13775 | Vérifier la conformité des prises d’échantillons | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-ballons ec collectif | 1855 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13779 | Vérifier la conformité des tubes et remplacement si nécessaire. Nettoyage et désinfection du système | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-ballons ec collectif | 1855 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13774 | Vérifier la conformité du retour de boucle (EA) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-ballons ec collectif | 1855 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13777 | Vérifier la possibilité de flambage, vérifier qu’aucune obstruction ou débordement ne constitue un risque sanitaire pour les équipements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-ballons ec collectif | 1855 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13773 | Vérifier le bon état des systèmes d’assemblage et des supports, examen des organes de manœuvre | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-ballons ec collectif | 1855 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13771 | Vérifier l’accessibilité aux organes de robinetterie et de sécurité sanitaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-ballons ec collectif | 1855 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13776 | Vérifier l’accessibilité aux points de prélèvements d’eau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-ballons ec collectif | 1855 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13772 | Vérifier l’état des surfaces internes, des revêtements et l’absence de corrosion | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-ballons ec collectif | 1855 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13786 | Examens des piqûres, fissures, et fuites des parois, joints, soudures, raccords | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ballons ec collectif | 1855 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13788 | Relever les index de comptage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ballons ec collectif | 1855 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13787 | Vérifier que les réservoirs et accessoires ne sont pas soumis à des changements brusques de températures y compris sur les mitigeurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ballons ec collectif | 1855 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13790 | La température optimale de l’eau chaude sanitaire en amont des points de puisage doit pouvoir atteindre 60°C dans les conditions normales de fonctionnement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ballons ec collectif | 1855 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13794 | Procéder aux chasses et aux rinçages des bipasses sur le réseau RTI | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ballons ec collectif | 1855 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13792 | S’assurer que la différence de température entre le départ et le retour n’est pas trop important : recommandé delta T 5°C | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ballons ec collectif | 1855 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13793 | Vérifier la régulation et l’équilibrage des températures | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ballons ec collectif | 1855 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13789 | Vérifier la température de production : la température maximale de l’eau chaude sanitaire aux points de puisage est de 50°C | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ballons ec collectif | 1855 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13791 | Vérifier la température sur retour de boucle | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ballons ec collectif | 1855 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13795 | Vérifier les purgeurs et bouteilles de dégazage | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ballons ec collectif | 1855 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13785 | Chasses et rinçages des ballons (opérer les chasses et rinçages sur tous les points du système) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ballons ec collectif | 1855 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13784 | Manœuvre des groupes de sécurité et autres systèmes | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ballons ec individuel | 1856 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13800 | Examen des organes de manœuvre, vérifier leur bon fonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-ballons ec individuel | 1856 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13796 | Le système de production d’eau chaude et tous les organes de robinetterie et de sécurité sanitaire (EDP) doivent être accessibles pour vérification et entretien | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-ballons ec individuel | 1856 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13803 | Nettoyage et désinfection si possible du système | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-ballons ec individuel | 1856 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13801 | Vérifier la conformité de la production | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-ballons ec individuel | 1856 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13799 | Vérifier le bon état des systèmes d’assemblages et des supports | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-ballons ec individuel | 1856 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13798 | Vérifier l’absence de corrosion | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-ballons ec individuel | 1856 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13797 | Vérifier l’état des revêtements internes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-ballons ec individuel | 1856 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13802 | Vérifier qu’aucune obstruction ou débordement ne constitue un risque sanitaire pour les équipements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-ballons ec individuel | 1856 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13809 | Examen des piqûres, fissures, et fuites des parois, joints, soudures, raccords | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ballons ec individuel | 1856 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13810 | Mesure de le température d’utilisation d’eau chaude | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ballons ec individuel | 1856 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13808 | Vérification du bon fonctionnement du groupe de sécurité et du thermostat | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ballons ec individuel | 1856 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13812 | Vérifier les purgeurs et dégazeurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ballons ec individuel | 1856 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13811 | Vérifier que les réservoirs et accessoires ne sont pas soumis à des changements brusques de températures | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ballons ec individuel | 1856 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13815 | La température optimale de l’eau chaude sanitaire en amont des points de puisage doit pouvoir atteindre 60°C dans les conditions normales de fonctionnement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ballons ec individuel | 1856 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13814 | Vérifier la température de production : la température maximale de l’eau chaude sanitaire aux points de puisage est de 50°C | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ballons ec individuel | 1856 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13813 | Vérifier l’état d’encrassement des filtres | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ballons ec individuel | 1856 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13804 | Manœuvre des groupes de sécurité | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ballons ec individuel | 1856 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13806 | Mesure de la température d’utilisation d’eau chaude | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ballons ec individuel | 1856 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13805 | Opérer les chasses et rinçages sur tous les points bas du système | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ballons ec individuel | 1856 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13807 | Vérifier que les réservoirs et accessoires ne sont pas soumis à des changements brusques de température | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-barre anti-panique | 1857 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15576 | Contrôle des barres anti-panique des portes | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-barre anti-panique | 1857 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15577 | Graissage des barres avant dysfonctionnement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-barre anti-panique | 1857 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15578 | Réglage des barres avant dysfonctionnement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-bassin d'orage | 1858 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15274 | Contrôle des dispositifs et des trop pleins | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-bassin d'orage | 1858 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15275 | Vérification de l'étanchéité | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-batterie de condensateur | 1859 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15309 | Contrôle de l'isolement au niveau des bornes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-batterie de condensateur | 1859 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15301 | Contrôle de la disponibilité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-batterie de condensateur | 1859 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15311 | Contrôle des appareils de commande | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-batterie de condensateur | 1859 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15302 | Contrôle des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-batterie de condensateur | 1859 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15304 | Contrôle des contacteurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-batterie de condensateur | 1859 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15310 | Contrôle des organes de sécurité et des résistances de décharge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-batterie de condensateur | 1859 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15306 | Contrôle des tensions d'un redresseur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-batterie de condensateur | 1859 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15308 | Contrôle du chargeur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-batterie de condensateur | 1859 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15305 | Contrôle du réglage de la tension | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-batterie de condensateur | 1859 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15312 | Contrôle du serrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-batterie de condensateur | 1859 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15303 | Dépoussiérage, nettoyage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-batterie de condensateur | 1859 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15307 | Resserrage des fixations et des connexions d'un redresseur avant défaillance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-boitier bris de glace | 1860 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13817 | Epreuves de fonctionnement des déclencheurs manuels | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-boitier bris de glace | 1860 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13819 | Essai de commande manuelle d’alarme par bris de glace et remplacement de la glace | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-boitier bris de glace | 1860 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13820 | Essais sur ligne de détection, test et mesure des tensions de fin de ligne | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-boitier bris de glace | 1860 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13818 | Vérification de l'état des lignes des déclencheurs manuels, isolement, courant de garde, courant d'alarme, réglages éventuels | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-boitier bris de glace | 1860 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13816 | Vérification des fixations et de l'état du boitier et de la glace ou membrane | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-branchement des eu | 1861 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13821 | Contrôle des fontes, des chutes et des dispositifs anti-retour | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-canalisation eau potable | 1862 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13824 | Contrôle de l'état des calorifuges | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-canalisation eau potable | 1862 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13822 | Contrôle de l’état général | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-canalisation eau potable | 1862 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13823 | Contrôle des supports | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-canalisation eau potable | 1862 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13825 | Refixation des supports avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-canalisation eau potable | 1862 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13827 | Remise en l'état des calorifuges avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-canalisation eau potable | 1862 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13826 | Rétablissement de l'étanchéité avant défaillance, si nécessaire au niveau des raccords, etc. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-carrelage | 1863 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13828 | Contrôle de l’état général des carrelages | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-carrelage | 1863 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13829 | Entretien destiné à maintenir le bien dans un état ou il peut accomplir la fonction requise | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-carrelage | 1863 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13832 | Evacuation des déchets | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-carrelage | 1863 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13831 | Préparation des supports si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-carrelage | 1863 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13830 | Réencollement ou remplacement partiels de dalles de carrelage au sol ou au mur avant dysfonctionnement (avec des couleurs et des matériaux homogènes par rapport à l'existant) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cellule ht | 1864 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15330 | Dépoussiérage des cellules | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-cellule ht | 1864 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15319 | Contrôle de l'efficacité du verrouillage HT | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cellule ht | 1864 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15313 | Contrôle de l'état général des cellules et des connexions | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cellule ht | 1864 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15328 | Contrôle de l’alimentation auxiliaire et essai de décharge | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cellule ht | 1864 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15324 | Contrôle de l’isolement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cellule ht | 1864 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15325 | Contrôle de l’état des conducteurs de protection | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cellule ht | 1864 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15322 | Contrôle de l’état et de la fixation des chemins de câbles | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cellule ht | 1864 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15314 | Contrôle des circuits de mise à la terre | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cellule ht | 1864 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15327 | Contrôle du bon fonctionnement des organes de commande et des dispositifs de verrouillage mécanique | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cellule ht | 1864 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15317 | Contrôle du bon fonctionnement des tringleries, des interrupteurs, des sectionneurs | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cellule ht | 1864 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15315 | Contrôle du bon état des contacts, absence d'échauffement, d'amorçage | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cellule ht | 1864 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15320 | Contrôle du niveau huile dans les disjoncteurs huile | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cellule ht | 1864 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15326 | Contrôle du réglage des dispositifs de protection | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cellule ht | 1864 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15318 | Contrôle mécanique des déclencheurs | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cellule ht | 1864 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15321 | Contrôle visuel de l'état des tètes de câbles | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cellule ht | 1864 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15323 | Graissage des articulations mécaniques opérations triennales | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cellule ht | 1864 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15316 | Nettoyage et graissage des contacts | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cellule ht | 1864 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15329 | Remplacement des batteries auxiliaires selon fréquence préconisée par le constructeur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cellule mt | 1865 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15346 | Analyse thermographique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-cellule mt | 1865 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15347 | Changement des voyants défectueux | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-cellule mt | 1865 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15341 | Dépoussiérage de l'armoire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-cellule mt | 1865 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15342 | Dépoussiérage des tableaux et des jeux de barres | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-cellule mt | 1865 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15344 | Lubrification des pièces en mouvement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-cellule mt | 1865 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15345 | Nettoyage des couteaux et des mâchoires de contact | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-cellule mt | 1865 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15343 | Resserrage des connexions | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-cellule mt | 1865 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15339 | Vérification de l'alimentation des circuits de contrôles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-cellule mt | 1865 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15332 | Vérification de l'état des isolants | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-cellule mt | 1865 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15340 | Vérification de l'étiquetage et de l'existence des plans | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-cellule mt | 1865 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15336 | Vérification de la mise à la terre et de la cohérence du régime de neutre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-cellule mt | 1865 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15331 | Vérification de la présence des équipements de sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-cellule mt | 1865 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15338 | Vérification des automatismes et des reports d'alarmes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-cellule mt | 1865 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15333 | Vérification des contacts | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-cellule mt | 1865 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15334 | Vérification des dispositifs de protection et de leur(s) réglage(s) (fusibles, disjoncteurs…) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-cellule mt | 1865 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15335 | Vérification des systèmes de mesures | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-cellule mt | 1865 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15337 | Vérification du disjoncteur normal / secours | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-centrale de di | 1866 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13849 | Asservissements : Vérification des scénarios avec essais réels et contrôle des asservissements (VCF, CCF, PCF, désenfumage) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-centrale de di | 1866 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13842 | Baie : Contrôle des reports d'alarmes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-centrale de di | 1866 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13841 | Baie : Contrôle du bon fonctionnement des diffuseurs sonores (BAAS) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-centrale de di | 1866 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13840 | Baie : Essai de l'ensemble des bris de glace | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-centrale de di | 1866 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13843 | Baie : Essai des commandes manuelles du tableau de signalisation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-centrale de di | 1866 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13839 | Baie : Essai des signaux sonores et lumineux | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-centrale de di | 1866 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13838 | Baie : Relevé de la tension batterie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-centrale de di | 1866 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13845 | Détecteurs : Contrôle de l'alarme sur la centrale | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-centrale de di | 1866 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13847 | Détecteurs : Contrôle de la priorité d'alarme feu | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-centrale de di | 1866 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13844 | Détecteurs : Essai des détecteurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-centrale de di | 1866 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13848 | Détecteurs : Vérification des implantations des détecteurs en fonction des modifications | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-centrale de di | 1866 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13846 | Détecteurs : Vérification des indicateurs d'action | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-centrale de di | 1866 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13855 | Station d'énergie : Contrôle de l'existence d'un stock de petite fourniture | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-centrale de di | 1866 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13852 | Station d'énergie : Contrôle de l'état des batteries | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-centrale de di | 1866 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13853 | Station d'énergie : Essais des batteries de secours | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-centrale de di | 1866 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13854 | Station d'énergie : Vérification de la tension de décharge | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-centrale de di | 1866 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13850 | Station d'énergie : Vérification des tensions primaires et secondaires | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-centrale de di | 1866 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13851 | Station d'énergie : Vérification et réglage du floating | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-centrale de di | 1866 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13835 | Contrôle de l'aspect des batteries et de leur protection | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-centrale de di | 1866 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13836 | Contrôle de l'aspect des déclencheurs manuels (Bris de glace) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-centrale de di | 1866 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13837 | Contrôle de la charge des batteries des blocs autonomes d'alarmes sonores | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-centrale de di | 1866 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13833 | Contrôle du bon fonctionnement de la baie de détection incendie | M | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
UGAP-centrale de di | 1866 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13834 | Essai des lampes et de la source auxiliaire | M | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
UGAP-centrale de di 2 | 6514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68257 | Asservissements : Vérification des scénarios avec essais réels et contrôle des asservissements (VCF, CCF, PCF, désenfumage) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-centrale de di 2 | 6514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68250 | Baie : Contrôle des reports d'alarmes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-centrale de di 2 | 6514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68249 | Baie : Contrôle du bon fonctionnement des diffuseurs sonores (BAAS) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-centrale de di 2 | 6514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68248 | Baie : Essai de l'ensemble des bris de glace | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-centrale de di 2 | 6514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68251 | Baie : Essai des commandes manuelles du tableau de signalisation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-centrale de di 2 | 6514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68247 | Baie : Essai des signaux sonores et lumineux | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-centrale de di 2 | 6514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68246 | Baie : Relevé de la tension batterie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-centrale de di 2 | 6514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68253 | Détecteurs : Contrôle de l'alarme sur la centrale | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-centrale de di 2 | 6514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68255 | Détecteurs : Contrôle de la priorité d'alarme feu | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-centrale de di 2 | 6514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68252 | Détecteurs : Essai des détecteurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-centrale de di 2 | 6514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68256 | Détecteurs : Vérification des implantations des détecteurs en fonction des modifications | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-centrale de di 2 | 6514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68254 | Détecteurs : Vérification des indicateurs d'action | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-centrale de di 2 | 6514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68263 | Station d'énergie : Contrôle de l'existence d'un stock de petite fourniture | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-centrale de di 2 | 6514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68260 | Station d'énergie : Contrôle de l'état des batteries | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-centrale de di 2 | 6514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68261 | Station d'énergie : Essais des batteries de secours | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-centrale de di 2 | 6514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68262 | Station d'énergie : Vérification de la tension de décharge | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-centrale de di 2 | 6514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68258 | Station d'énergie : Vérification des tensions primaires et secondaires | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-centrale de di 2 | 6514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68259 | Station d'énergie : Vérification et réglage du floating | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-centrale mis séc incendie | 1867 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 15558 | Changement d'affectation des locaux surveillés ou non surveillés, reconfiguration du zoning | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-centrale mis séc incendie | 1867 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 15559 | Contrôle de déclenchement sur chaque boucle d'alarmes et de dérangement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-centrale mis séc incendie | 1867 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 15565 | Contrôle de l'état des batteries (sulfatation, électrolyte, graissage des bornes..) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-centrale mis séc incendie | 1867 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 15567 | Contrôle de l'état des imprimantes et des consoles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-centrale mis séc incendie | 1867 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 15566 | Contrôle de la charge des batteries, remplacement si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-centrale mis séc incendie | 1867 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 15554 | Contrôle des informations captées | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-centrale mis séc incendie | 1867 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 15551 | Contrôle des mises à la terre et des protections secteur du tableau | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-centrale mis séc incendie | 1867 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 15552 | Contrôle des sources d'alimentation "tension et courant" (secteur, batteries, piles…) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-centrale mis séc incendie | 1867 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 15553 | Contrôle individuel des différentes cartes (à microprocesseur ou à mémoires vives, interfaces, …) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-centrale mis séc incendie | 1867 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 15555 | Entretien des calculateurs, automates et périphériques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-centrale mis séc incendie | 1867 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 15561 | Essai des signalisations sonores et lumineuses | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-centrale mis séc incendie | 1867 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 15556 | Essais et contrôle de la programmation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-centrale mis séc incendie | 1867 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 15563 | Essais et vérification complète des asservissements par action sur les détecteurs des zones concernées | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-centrale mis séc incendie | 1867 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 15568 | Resserrage des connexions et dépoussiérage général | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-centrale mis séc incendie | 1867 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 15562 | Séries de tests statistiques et dynamiques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-centrale mis séc incendie | 1867 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 15564 | Vérification de la messagerie par haut-parleur (si existant) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-centrale mis séc incendie | 1867 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 15560 | Vérification des résistances (court-circuit, caractéristique, isolement) des lignes de détection | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-centrale mis séc incendie | 1867 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 15557 | Vérification des zoning | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-chaudiere electrique | 1868 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14750 | Contrôle de la mise à terre | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-chaudiere electrique | 1868 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14747 | Contrôle de la régulation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-chaudiere electrique | 1868 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14746 | Contrôle des connexions électriques et du câblage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-chaudiere electrique | 1868 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14755 | Contrôle des câbles électriques, des borniers et des mises à la terre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-chaudiere electrique | 1868 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14751 | Contrôle des joints, de la presse étoupe et des tresses | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-chaudiere electrique | 1868 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14748 | Contrôle des organes de sécurité et protection | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-chaudiere electrique | 1868 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14749 | Contrôle des résistances | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-chaudiere electrique | 1868 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14745 | Contrôle des voyants et remplacement des ampoules avant défaillance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-chaudiere electrique | 1868 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14743 | Contrôle du corps de chaudière et des thermoplongeurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-chaudiere electrique | 1868 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14744 | Contrôle état du limiteur de température | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-chaudiere electrique | 1868 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14752 | Graissage et nettoyage des vannes et robinetterie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-chaudiere electrique | 1868 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14757 | Isolement eau de la chaudière | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-chaudiere electrique | 1868 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14758 | Nettoyage général | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-chaudiere electrique | 1868 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14753 | Resserrage de la boulonnerie, supports et joints | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-chaudiere electrique | 1868 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14756 | Réfection de calorifugeage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-chaudiere electrique | 1868 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14754 | Réfection peinture et antirouille avant défaillance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-chaudiere electrique | 1868 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14741 | Contrôle de la circulation de l’eau | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-chaudiere electrique | 1868 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14739 | Contrôle de la disponibilité | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-chaudiere electrique | 1868 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14740 | Contrôle de l’absence de fuites et d’anomalies | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-chaudiere electrique | 1868 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14742 | Contrôle du niveau et de la température de l’eau | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-chaudiere fioul | 1869 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14723 | Contrôle de l'étanchéité des conduits et des raccords fioul | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-chaudiere fioul | 1869 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14734 | Contrôle de la fixation de la turbine du ventilateur et de sa libre rotation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-chaudiere fioul | 1869 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14735 | Contrôle de la fixation de la tête de bruleur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-chaudiere fioul | 1869 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14720 | Contrôle de la mise en dérangement des bruleurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-chaudiere fioul | 1869 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14721 | Contrôle de l’accouplement et de la pression de la pompe du bruleur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-chaudiere fioul | 1869 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14736 | Contrôle de l’ouverture du volet de réglage du débit | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-chaudiere fioul | 1869 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14729 | Contrôle des câbles électriques, des borniers et des mises à la terre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-chaudiere fioul | 1869 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14726 | Contrôle des joints, de la presse étoupe et des tresses | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-chaudiere fioul | 1869 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14727 | Contrôle des réfractaires de la chaudière | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-chaudiere fioul | 1869 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14719 | Contrôle du bon fonctionnement du compteur de fioul, de la photorésistante et du compteur d’heures de fonctionnement, le cas échéant | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-chaudiere fioul | 1869 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14717 | Contrôle du circuit eau et de la pression statique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-chaudiere fioul | 1869 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14718 | Contrôle du filtre d’alimentation en eau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-chaudiere fioul | 1869 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14724 | Contrôle état du calorifuge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-chaudiere fioul | 1869 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14731 | Débranchement du conduit de fumée et obturation de l’orifice | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-chaudiere fioul | 1869 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14716 | Extraction des boues en partie basse du circuit d’eau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-chaudiere fioul | 1869 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14728 | Graissage des organes en mouvement (poignées d’ouverture, vannes, etc…) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-chaudiere fioul | 1869 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14737 | Graissage et nettoyage des vannes et robinetterie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-chaudiere fioul | 1869 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14732 | Mise en place de produits anti-humidité dans le foyer | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-chaudiere fioul | 1869 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14725 | Nettoyage des glaces de regard de flamme | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-chaudiere fioul | 1869 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14722 | Nettoyage des torches et injecteurs des bruleurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-chaudiere fioul | 1869 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14733 | Nettoyage du carter et de la turbine | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-chaudiere fioul | 1869 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14738 | Nettoyage général | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-chaudiere fioul | 1869 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14715 | Ramonage du conduit de fumées, du carneau et de la chaudière | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-chaudiere fioul | 1869 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14730 | Resserrage de la boulonnerie, supports et joints | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-chaudiere fioul | 1869 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14713 | Contrôle de l’état de fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-chaudiere fioul | 1869 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14714 | Contrôle état et nettoyage de l’électrode d’ionisation et des électrodes d’allumage | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-chaudiere fioul | 1869 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14708 | Contrôle brûleur et analyse de la combustion (CO², CO, T°C fumées, indice de noircissement, rendement) | T | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
UGAP-chaudiere fioul | 1869 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14710 | Contrôle débit et des sondes de températures départs/retour | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-chaudiere fioul | 1869 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14711 | Contrôle et essai des sécurités | T | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
UGAP-chaudiere fioul | 1869 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14712 | Contrôle état du récupérateur de condensats | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-chaudiere fioul | 1869 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14709 | Contrôle état et manœuvre des tuyaux et des vannes eau | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-chaudiere fioul | 1869 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14702 | Contrôle de la disponibilité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-chaudiere fioul | 1869 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14704 | Contrôle du niveau d’eau | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-chaudiere fioul | 1869 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14707 | Effectuer des chasses aux points bas | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-chaudiere fioul | 1869 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14705 | Recherche de fuite sur le circuit fioul | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-chaudiere fioul | 1869 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14703 | Relevé des températures et pression départ/retour | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-chaudiere fioul | 1869 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14706 | Vérification de l’arc d’allumage | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-chaudiere gaz | 1870 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 13856 | Ramonage du conduit de fumées, du carneau et de la chaudière | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-chaudiere gaz | 1870 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13857 | Contrôle état des réfractaires et de l'étanchéité des portes et trappes de visites | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-chaudiere gaz | 1870 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13858 | Contrôle état du calorifuge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-chaudiere gaz | 1870 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13859 | Extraction des boues en partie basse du circuit d’eau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-chaudiere gaz | 1870 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13869 | Contrôle connexion boite à bornes du moteur ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-chaudiere gaz | 1870 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13871 | Contrôle de la dépression foyer | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-chaudiere gaz | 1870 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13870 | Contrôle du servomoteur, des volets et de la tringlerie du système modulant | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-chaudiere gaz | 1870 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13872 | Contrôle du tarage et essais des soupapes de sécuritéss | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-chaudiere gaz | 1870 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13868 | Contrôle étanchéité des raccords gaz à la pression de service | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-chaudiere gaz | 1870 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13864 | Contrôle état et nettoyage de la tête de combustion | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-chaudiere gaz | 1870 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13866 | Contrôle état et nettoyage de l’électrode d’ionisation et des électrodes d’allumage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-chaudiere gaz | 1870 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13867 | Contrôle état et nettoyage des filtres gaz | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-chaudiere gaz | 1870 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13865 | Graissage des paliers du moteur et du ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-chaudiere gaz | 1870 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13876 | Contrôle brûleur et analyse de la combustion (CO², CO, T°C fumées, indice de noircissement, rendement) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-chaudiere gaz | 1870 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13874 | Contrôle débit et des sondes de températures départs/retour | T | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
UGAP-chaudiere gaz | 1870 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13873 | Contrôle et essai des sécurités | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-chaudiere gaz | 1870 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13877 | Contrôle état du récupérateur de condensat | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-chaudiere gaz | 1870 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13875 | Contrôle état et manœuvre des vannes | T | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
UGAP-chaudiere gaz | 1870 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13863 | Contrôle de la disponibilité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-chaudiere gaz | 1870 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13862 | Contrôle du niveau d’eau | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-chaudiere gaz | 1870 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13860 | Effectuer des chasses aux points bas | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-chaudiere gaz | 1870 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13861 | Relevé des températures et pression départ/retour | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-chaudiere ind. gaz | 1871 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14773 | Contrôle de l’étanchéité gaz et eau | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-chaudiere ind. gaz | 1871 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14759 | Contrôle de la disponibilité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-chaudiere ind. gaz | 1871 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14770 | Contrôle de la pression gaz au repos et en fonctionnement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-chaudiere ind. gaz | 1871 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14768 | Contrôle de l’échangeur et détartrage | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-chaudiere ind. gaz | 1871 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14772 | Contrôle des paramètres de combustion | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-chaudiere ind. gaz | 1871 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14764 | Contrôle des soupapes | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-chaudiere ind. gaz | 1871 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14771 | Contrôle des vannes d’isolement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-chaudiere ind. gaz | 1871 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14761 | Contrôle du niveau d’eau | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-chaudiere ind. gaz | 1871 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14763 | Contrôle du pressostat minimum gaz | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-chaudiere ind. gaz | 1871 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14762 | Contrôle du thermostat | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-chaudiere ind. gaz | 1871 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14767 | Contrôle du vase d’expansion à membrane et de la pression | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-chaudiere ind. gaz | 1871 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14765 | Contrôle et remplacement avant défaillance et fuite des vannes,, organes de réglage et de sécurité et des conduits | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-chaudiere ind. gaz | 1871 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14769 | Contrôle et réglage des bruleurs et de la veilleuse | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-chaudiere ind. gaz | 1871 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14766 | Ramonage du conduit de cheminée | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-chaudiere ind. gaz | 1871 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14760 | Relevé des températures et pression départ/retour | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-chauffe-eau | 1872 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13879 | Renforcement de l’étanchéité de la tuyauterie avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-chauffe-eau | 1872 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13880 | Traitement de la légionellose par choc thermique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-chauffe-eau | 1872 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13878 | Vérification de l’étanchéité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL ventilo conv LABO | 3281 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31962 | Désembouage | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL ventilo conv LABO | 3281 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31950 | Contrôle de l'étanchéité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL ventilo conv LABO | 3281 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31954 | Contrôle des connexions électriques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL ventilo conv LABO | 3281 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31957 | Contrôle du bac à condensât | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL ventilo conv LABO | 3281 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31953 | Contrôle du bon fonctionnement de la régulation et des électrovannes | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL ventilo conv LABO | 3281 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31952 | Contrôle du fonctionnement des commutateurs Chaud/Froid/Ventilateur | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL ventilo conv LABO | 3281 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31959 | Contrôle du fonctionnement et purge d'air des batteries | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL ventilo conv LABO | 3281 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31960 | Contrôle du thermostat de sécurité | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL ventilo conv LABO | 3281 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31955 | Contrôle et dépoussiérage du moto ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL ventilo conv LABO | 3281 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31956 | Contrôle évacuation et pompe de relevage éventuelle | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL ventilo conv LABO | 3281 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31958 | Nettoyage du bac à condensât | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL ventilo conv LABO | 3281 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31961 | Nettoyage turbine et moteur (graissage avant défaillance) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL ventilo conv LABO | 3281 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31951 | Nettoyage des filtres | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 22542 | Contrôle des fuites de fluide | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22509 | Caisson d'extraction, de récupération : Contrôle et resserrage de la visserie avant défaillance | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22507 | Caisson d'extraction, de récupération : Détection des bruits et vibration anormaux | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22506 | Caisson d'extraction, de récupération : Manœuvre des volets d'air | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22511 | Caisson d'extraction, de récupération : Nettoyage de la volute et du caisson | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22510 | Caisson d'extraction, de récupération : Nettoyage du moteur | A | 1 | 9 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22502 | Caisson d’admission d’air : Contrôle de l'état des soufflets et plots antivibratiles | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22504 | Caisson d’admission d’air : Contrôle de la fixation des appareils de mesure et des liaisons équipotentielles | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22497 | Caisson d’admission d’air : Contrôle du fonctionnement des leviers et des registres | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22498 | Caisson d’admission d’air : Contrôle du fonctionnement des servo-moteurs et des motoréducteurs | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22505 | Caisson d’admission d’air : Contrôle presses étoupes, vannes, servomoteur et accessoires | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22499 | Caisson d’admission d’air : Nettoyage extérieur complet du caisson | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22500 | Caisson d’admission d’air : Nettoyage intérieur complet du caisson, ventilateurs, batteries, registres, lames | A | 1 | 17 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22503 | Caisson d’admission d’air : Resserrage des vis de blocage des lames avant défaillance | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22523 | Compartiment batterie chaude et froide : Nettoyage des batteries avec produit bactéricide | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22522 | Compartiment batterie chaude et froide : Nettoyage et désinfection du bac de récupération des condensats | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22518 | Compartiment moteur : Contrôle de la cohérence des appareils de mesure | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22519 | Compartiment moteur : Contrôle de la fixation des volutes, de la turbine, du moteur | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22520 | Compartiment moteur : Contrôle des plots anti vibratiles | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22512 | Compartiment moteur : Contrôle des raccordements sur la boite à bornes | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22517 | Compartiment moteur : Contrôle des roulements et graissage des paliers (si graisseur existant) | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22515 | Compartiment moteur : Remplacement des courroies | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22561 | Contrôle du détendeur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22557 | Nettoyage de la batterie | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22558 | Nettoyage du bac à condensats | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22559 | Nettoyage général | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22560 | Resserrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22531 | Régulation : Contrôle de l'état de fonctionnement des actionneurs (ouverture, fermeture et course) | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22532 | Régulation : Contrôle de l'état et de la cohérence des indications des capteurs | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22534 | Régulation : Contrôle des alimentations électriques | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22535 | Régulation : Contrôle des fonctions d'alarmes et de sécurité | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22533 | Régulation : Contrôle des presse étoupe des vannes | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22529 | Régulation : Contrôle serrage des connexions | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22538 | Régulation : Contrôle électrique | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22526 | Régulation : Dépoussiérage des cartes ou des régulateurs | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22537 | Régulation : Etalonnage | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22536 | Régulation : Nettoyage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22530 | Régulation : Vérification des points de consignes (thermostat, pressostat et hygrostat) | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22501 | Caisson d’admission d’air : Néttoyage compartiment filtre a poches | T | 1 | 9 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22521 | Compartiment batterie chaude et froide : Contrôle du bon écoulement des eaux de récupération des condensats batterie eau froide | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22524 | Compartiment batterie chaude et froide : Essais du thermostat antigel et contrôle des asservissements | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22495 | Compartiment filtration : Remplacement des filtres | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22553 | Contrôle de fuite de fluide frigorigène | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22550 | Contrôle de l'isolement électrique | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22548 | Contrôle de l'échauffement du moteur du ventilateur | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22545 | Contrôle de l'état général et du fonctionnement de l'humidificateur | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22552 | Contrôle de la bonne évacuation des condensats | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22551 | Contrôle de la vanne pressostatique | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22549 | Contrôle des pressions hautes et basses | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22555 | Contrôle des températures d'entrée/sortie sur l'air | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22554 | Contrôle des températures d'entrée/sortie sur l'eau | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22556 | Contrôle du voyant de liquide | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22544 | Détartrage de l'humidificateur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22547 | Nettoyage du ventilateur et des ailettes | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22546 | Remplacement du ou des filtres encrassés | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22527 | Régulation : Contrôle fonctionnement pressostat | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22528 | Régulation : Réglage du pressostat a la perte de charge maximale | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67984 | Caisson d'extraction, de récupération : Contrôle des fuites d'air | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67985 | Compartiment batterie chaude et froide : Contrôle de l'étanchéité des batteries | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67986 | Compartiment filtration : Contrôle de l’étanchéité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67987 | Compartiment filtration : Remplacement des préfiltres | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67988 | Compartiment moteur : Contrôle de l'alignement des poulies | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67989 | Compartiment moteur : Contrôle de l'intensité et de l'isolement du moteur de ventilation | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67990 | Compartiment moteur : Contrôle de l'état de la tension des courroies | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67991 | Contrôle de l'intérieur du caisson et du fonctionnement de l'éclairage (si existant) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67992 | Contrôle de l'écoulement des condensats | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67993 | Contrôle de la disponibilité de fonctionnement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67994 | Contrôle de la position des volets et registres | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67995 | Contrôle des ancrages de fixation | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67996 | Contrôle des pertes de charge du filtre | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67997 | Contrôle des points de consignes | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67998 | Contrôle visuel des filtres et préfiltres | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67999 | Détection des bruits et vibrations anormaux | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM | 2422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68000 | Nettoyage du filtre d'aspiration | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM2 | 6504 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 68039 | Contrôle des fuites de fluide | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM2 | 6504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68013 | Caisson d'extraction, de récupération : Contrôle et resserrage de la visserie avant défaillance | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM2 | 6504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68012 | Caisson d'extraction, de récupération : Détection des bruits et vibration anormaux | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM2 | 6504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68011 | Caisson d'extraction, de récupération : Manœuvre des volets d'air | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM2 | 6504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68015 | Caisson d'extraction, de récupération : Nettoyage de la volute et du caisson | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM2 | 6504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68014 | Caisson d'extraction, de récupération : Nettoyage du moteur | A | 1 | 9 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM2 | 6504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68007 | Caisson d’admission d’air : Contrôle de l'état des soufflets et plots antivibratiles | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM2 | 6504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68009 | Caisson d’admission d’air : Contrôle de la fixation des appareils de mesure et des liaisons équipotentielles | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM2 | 6504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68002 | Caisson d’admission d’air : Contrôle du fonctionnement des leviers et des registres | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM2 | 6504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68003 | Caisson d’admission d’air : Contrôle du fonctionnement des servo-moteurs et des motoréducteurs | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM2 | 6504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68010 | Caisson d’admission d’air : Contrôle presses étoupes, vannes, servomoteur et accessoires | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM2 | 6504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68004 | Caisson d’admission d’air : Nettoyage extérieur complet du caisson | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM2 | 6504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68005 | Caisson d’admission d’air : Nettoyage intérieur complet du caisson, ventilateurs, batteries, registres, lames | A | 1 | 17 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM2 | 6504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68008 | Caisson d’admission d’air : Resserrage des vis de blocage des lames avant défaillance | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM2 | 6504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68024 | Compartiment batterie chaude et froide : Nettoyage des batteries avec produit bactéricide | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM2 | 6504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68023 | Compartiment batterie chaude et froide : Nettoyage et désinfection du bac de récupération des condensats | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM2 | 6504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68019 | Compartiment moteur : Contrôle de la cohérence des appareils de mesure | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM2 | 6504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68020 | Compartiment moteur : Contrôle de la fixation des volutes, de la turbine, du moteur | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM2 | 6504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68021 | Compartiment moteur : Contrôle des plots anti vibratiles | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM2 | 6504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68016 | Compartiment moteur : Contrôle des raccordements sur la boite à bornes | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM2 | 6504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68018 | Compartiment moteur : Contrôle des roulements et graissage des paliers (si graisseur existant) | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM2 | 6504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68017 | Compartiment moteur : Remplacement des courroies | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM2 | 6504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68057 | Contrôle du détendeur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM2 | 6504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68053 | Nettoyage de la batterie | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM2 | 6504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68054 | Nettoyage du bac à condensats | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM2 | 6504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68055 | Nettoyage général | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM2 | 6504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68056 | Resserrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM2 | 6504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68031 | Régulation : Contrôle de l'état de fonctionnement des actionneurs (ouverture, fermeture et course) | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM2 | 6504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68032 | Régulation : Contrôle de l'état et de la cohérence des indications des capteurs | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM2 | 6504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68034 | Régulation : Contrôle des alimentations électriques | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM2 | 6504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68035 | Régulation : Contrôle des fonctions d'alarmes et de sécurité | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM2 | 6504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68033 | Régulation : Contrôle des presse étoupe des vannes | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM2 | 6504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68029 | Régulation : Contrôle serrage des connexions | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM2 | 6504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68038 | Régulation : Contrôle électrique | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM2 | 6504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68026 | Régulation : Dépoussiérage des cartes ou des régulateurs | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM2 | 6504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68037 | Régulation : Etalonnage | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM2 | 6504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68036 | Régulation : Nettoyage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM2 | 6504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68030 | Régulation : Vérification des points de consignes (thermostat, pressostat et hygrostat) | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM2 | 6504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68006 | Caisson d’admission d’air : Néttoyage compartiment filtre a poches | T | 1 | 9 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM2 | 6504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68022 | Compartiment batterie chaude et froide : Contrôle du bon écoulement des eaux de récupération des condensats batterie eau froide | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM2 | 6504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68025 | Compartiment batterie chaude et froide : Essais du thermostat antigel et contrôle des asservissements | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM2 | 6504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68001 | Compartiment filtration : Remplacement des filtres | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM2 | 6504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68049 | Contrôle de fuite de fluide frigorigène | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM2 | 6504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68046 | Contrôle de l'isolement électrique | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM2 | 6504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68044 | Contrôle de l'échauffement du moteur du ventilateur | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM2 | 6504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68041 | Contrôle de l'état général et du fonctionnement de l'humidificateur | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM2 | 6504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68048 | Contrôle de la bonne évacuation des condensats | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM2 | 6504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68047 | Contrôle de la vanne pressostatique | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM2 | 6504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68045 | Contrôle des pressions hautes et basses | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM2 | 6504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68051 | Contrôle des températures d'entrée/sortie sur l'air | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM2 | 6504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68050 | Contrôle des températures d'entrée/sortie sur l'eau | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM2 | 6504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68052 | Contrôle du voyant de liquide | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM2 | 6504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68040 | Détartrage de l'humidificateur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM2 | 6504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68043 | Nettoyage du ventilateur et des ailettes | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM2 | 6504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68042 | Remplacement du ou des filtres encrassés | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM2 | 6504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68027 | Régulation : Contrôle fonctionnement pressostat | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-A-CLIM2 | 6504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68028 | Régulation : Réglage du pressostat a la perte de charge maximale | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-adoucisseur | 2490 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23782 | Contrôle de l’état de la résine | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-adoucisseur | 2490 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23781 | Nettoyage de l’appareil | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-adoucisseur | 2490 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23780 | Remplacement de la cartouche filtre avant défaillance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-adoucisseur | 2490 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23778 | Contrôle des caractéristiques de l'eau traitée | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-adoucisseur | 2490 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23770 | Contrôle des parties mécaniques | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-adoucisseur | 2490 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23773 | Contrôle du coffret électrique | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-adoucisseur | 2490 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23775 | Contrôle du débit d’aspiration de saumure | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-adoucisseur | 2490 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23779 | Contrôle du niveau de sel et appoint avant défaillance | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-adoucisseur | 2490 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23776 | Contrôle et entretien des vannes, nettoyage de la tige avant défaillance | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-adoucisseur | 2490 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23772 | Nettoyage de la cuve à sel | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-adoucisseur | 2490 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23771 | Nettoyage filtre, pistons, membranes, coffret minuterie et réglage horloge | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-adoucisseur | 2490 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23769 | Vérification TH, PH, TA, TAC, Chlorure, FE | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-adoucisseur | 2490 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23777 | Vérification du bon fonctionnement des réactifs et des cycles | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-adoucisseur | 2490 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23774 | Vérification et nettoyage de la canne d’aspiration de saumure | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-adoucisseur | 2490 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23767 | Vérification et réglage cycles de régénération | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-adoucisseur | 2490 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23768 | Vérification fonctionnement des pompes doseuses | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-Aspirateur NCV | 2502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23958 | Equipements déportés : Contrôle fonctionnement contact mise en marche | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-Aspirateur NCV | 2502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23954 | Groupe d'aspiration : Mesure isolement enroulements moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-Aspirateur NCV | 2502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23955 | Groupe d'aspiration : Mesure résistance enroulements moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-Aspirateur NCV | 2502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23960 | Equipements déportés : Vérification état / propreté tuyauterie souple | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-Aspirateur NCV | 2502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23959 | Equipements déportés : Vérification état connection rapide | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-Aspirateur NCV | 2502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23956 | Groupe d'aspiration : Contrôle intensité moteurs | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-Aspirateur NCV | 2502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23951 | Groupe d'aspiration : Contrôle équilibrage turbine | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-Aspirateur NCV | 2502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23949 | Groupe d'aspiration : Dépoussiérage par aspiration turbine ventilateur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-Aspirateur NCV | 2502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23953 | Groupe d'aspiration : Dépoussiérage par aspiration ventilation moteur | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-Aspirateur NCV | 2502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23950 | Groupe d'aspiration : Examen surface ailettes turbine | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-Aspirateur NCV | 2502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23957 | Groupe d'aspiration : Nettoyage tamis de rejet | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-Bac a graisse | 2506 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23985 | Fourniture bordereau de suivi | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-Bac a graisse | 2506 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23984 | SÉPARATEUR À GRAISSE (BAC À GRAISSE) : Contrôle étanchéité couvercle | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-Bac a graisse | 2506 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23982 | SÉPARATEUR À GRAISSE (BAC À GRAISSE) : Curage | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-Bac a graisse | 2506 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23983 | SÉPARATEUR À GRAISSE (BAC À GRAISSE) : Réfection surface interne | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-Bac a graisse | 2506 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23981 | SÉPARATEUR À GRAISSE (BAC À GRAISSE) : Vidange | B | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-BRULEUR A FIOUL | 6502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67944 | BRULEUR : Contrôle intensité moteur ventilateur | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-BRULEUR A FIOUL | 6502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67935 | BRULEUR : Contrôle intensité primaire transfo allumage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-BRULEUR A FIOUL | 6502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67941 | BRULEUR : Contrôle pression pulvérisation | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-BRULEUR A FIOUL | 6502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67936 | BRULEUR : Contrôle visuel filerie flexible et connexions | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-BRULEUR A FIOUL | 6502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67934 | BRULEUR : Nettoyage filtre pompe pulvérisation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-BRULEUR A FIOUL | 6502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67943 | BRULEUR : Nettoyage par aspiration ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-BRULEUR A FIOUL | 6502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67939 | BRULEUR : Nettoyage réglage tête de combustion | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-BRULEUR A FIOUL | 6502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67933 | BRULEUR : Remplacement cartouche filtre fioul | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-BRULEUR A FIOUL | 6502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67940 | BRULEUR : Remplacement systématique gicleurs | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-BRULEUR A FIOUL | 6502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67942 | BRULEUR : Réglage mécanique volets d'air 2 allures et modulants | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-BRULEUR A FIOUL | 6502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67938 | BRULEUR : Réglage mécanique électrodes allumage | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-BRULEUR A FIOUL | 6502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67952 | COMBUSTION FIOUL : Contrôle taux de CO2 =>13% FOD*GN | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-BRULEUR A FIOUL | 6502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67955 | SECURITE REGULATION : Contrôle fonctionnement soupape sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-BRULEUR A FIOUL | 6502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67954 | SECURITE REGULATION : Contrôle fonctionnement vannes police extérieure | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-BRULEUR A FIOUL | 6502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67956 | SECURITE REGULATION : Contrôle sécurité BP eau réseau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-BRULEUR A FIOUL | 6502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67957 | SECURITE REGULATION : Contrôle sécurité HP vapeur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-BRULEUR A FIOUL | 6502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67959 | SECURITE REGULATION : Contrôle sécurité HT condensats | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-BRULEUR A FIOUL | 6502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67958 | SECURITE REGULATION : Contrôle sécurité HT départ et retour | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-BRULEUR A FIOUL | 6502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67960 | SECURITE REGULATION : Contrôle sécurité cellule sonde d'ionisation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-cellule ht | 2492 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23793 | Contrôle de l'efficacité du verrouillage HT | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-cellule ht | 2492 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23787 | Contrôle de l'état général des cellules et des connexions | A | 1 | 2 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-cellule ht | 2492 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23802 | Contrôle de l’alimentation auxiliaire et essai de décharge | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-cellule ht | 2492 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23798 | Contrôle de l’isolement | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-cellule ht | 2492 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23799 | Contrôle de l’état des conducteurs de protection | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-cellule ht | 2492 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23796 | Contrôle de l’état et de la fixation des chemins de câbles | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-cellule ht | 2492 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23788 | Contrôle des circuits de mise à la terre | A | 1 | 3 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-cellule ht | 2492 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23801 | Contrôle du bon fonctionnement des organes de commande et des dispositifs de verrouillage mécanique | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-cellule ht | 2492 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23791 | Contrôle du bon fonctionnement des tringleries, des interrupteurs, des sectionneurs | A | 1 | 3 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-cellule ht | 2492 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23789 | Contrôle du bon état des contacts, absence d'échauffement, d'amorçage | A | 1 | 2 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-cellule ht | 2492 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23794 | Contrôle du niveau huile dans les disjoncteurs huile | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-cellule ht | 2492 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23800 | Contrôle du réglage des dispositifs de protection | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-cellule ht | 2492 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23792 | Contrôle mécanique des déclencheurs | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-cellule ht | 2492 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23795 | Contrôle visuel de l'état des tètes de câbles | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-cellule ht | 2492 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23804 | Dépoussiérage des cellules | A | 1 | 15 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-cellule ht | 2492 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23797 | Graissage des articulations mécaniques opérations triennales | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-cellule ht | 2492 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23790 | Nettoyage et graissage des contacts | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-cellule ht | 2492 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23803 | Remplacement des batteries auxiliaires selon fréquence préconisée par le constructeur | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-chaudiere fioul | 2423 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 22568 | Contrôle brûleur et analyse de la combustion (CO², CO, T°C fumées, indice de noircissement, rendement) | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-chaudiere fioul | 2423 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22583 | Contrôle de l'étanchéité des conduits et des raccords fioul | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-chaudiere fioul | 2423 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22594 | Contrôle de la fixation de la turbine du ventilateur et de sa libre rotation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-chaudiere fioul | 2423 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22595 | Contrôle de la fixation de la tête de bruleur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-chaudiere fioul | 2423 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22580 | Contrôle de la mise en dérangement des bruleurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-chaudiere fioul | 2423 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22581 | Contrôle de l’accouplement et de la pression de la pompe du bruleur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-chaudiere fioul | 2423 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22596 | Contrôle de l’ouverture du volet de réglage du débit | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-chaudiere fioul | 2423 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22589 | Contrôle des câbles électriques, des borniers et des mises à la terre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-chaudiere fioul | 2423 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22586 | Contrôle des joints, de la presse étoupe et des tresses | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-chaudiere fioul | 2423 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22587 | Contrôle des réfractaires de la chaudière | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-chaudiere fioul | 2423 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22579 | Contrôle du bon fonctionnement du compteur de fioul, de la photorésistante et du compteur d’heures de fonctionnement, le cas échéant | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-chaudiere fioul | 2423 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22577 | Contrôle du circuit eau et de la pression statique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-chaudiere fioul | 2423 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22578 | Contrôle du filtre d’alimentation en eau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-chaudiere fioul | 2423 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22584 | Contrôle état du calorifuge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-chaudiere fioul | 2423 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22591 | Débranchement du conduit de fumée et obturation de l’orifice | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-chaudiere fioul | 2423 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22576 | Extraction des boues en partie basse du circuit d’eau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-chaudiere fioul | 2423 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22588 | Graissage des organes en mouvement (poignées d’ouverture, vannes, etc…) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-chaudiere fioul | 2423 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22597 | Graissage et nettoyage des vannes et robinetterie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-chaudiere fioul | 2423 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22592 | Mise en place de produits anti-humidité dans le foyer | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-chaudiere fioul | 2423 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22585 | Nettoyage des glaces de regard de flamme | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-chaudiere fioul | 2423 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22582 | Nettoyage des torches et injecteurs des bruleurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-chaudiere fioul | 2423 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22593 | Nettoyage du carter et de la turbine | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-chaudiere fioul | 2423 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22598 | Nettoyage général | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-chaudiere fioul | 2423 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22575 | Ramonage du conduit de fumées, du carneau et de la chaudière | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-chaudiere fioul | 2423 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22590 | Resserrage de la boulonnerie, supports et joints | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-chaudiere fioul | 2423 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22573 | Contrôle de l’état de fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-chaudiere fioul | 2423 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22574 | Contrôle état et nettoyage de l’électrode d’ionisation et des électrodes d’allumage | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-chaudiere fioul | 2423 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22562 | Contrôle de la disponibilité | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-chaudiere fioul | 2423 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22564 | Contrôle du niveau d’eau | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-chaudiere fioul | 2423 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22570 | Contrôle débit et des sondes de températures départs/retour | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-chaudiere fioul | 2423 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22571 | Contrôle et essai des sécurités | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-chaudiere fioul | 2423 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22572 | Contrôle état du récupérateur de condensats | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-chaudiere fioul | 2423 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22569 | Contrôle état et manœuvre des tuyaux et des vannes eau | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-chaudiere fioul | 2423 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22567 | Effectuer des chasses aux points bas | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-chaudiere fioul | 2423 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22565 | Recherche de fuite sur le circuit gaz | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-chaudiere fioul | 2423 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22563 | Relevé des températures et pression départ/retour | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-chaudiere fioul | 2423 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22566 | Vérification de l’arc d’allumage | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CHAUDIERE GAZ | 6503 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 67962 | Ramonage du conduit de fumées, du carneau et de la chaudière | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CHAUDIERE GAZ | 6503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67963 | Contrôle état des réfractaires et de l'étanchéité des portes et trappes de visites | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CHAUDIERE GAZ | 6503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67964 | Contrôle état du calorifuge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CHAUDIERE GAZ | 6503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67965 | Extraction des boues en partie basse du circuit d’eau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CHAUDIERE GAZ | 6503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67975 | Contrôle connexion boite à bornes du moteur ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CHAUDIERE GAZ | 6503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67977 | Contrôle de la dépression foyer | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CHAUDIERE GAZ | 6503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67976 | Contrôle du servomoteur, des volets et de la tringlerie du système modulant | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CHAUDIERE GAZ | 6503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67978 | Contrôle du tarage et essais des soupapes de sécuritéss | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CHAUDIERE GAZ | 6503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67974 | Contrôle étanchéité des raccords gaz à la pression de service | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CHAUDIERE GAZ | 6503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67970 | Contrôle état et nettoyage de la tête de combustion | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CHAUDIERE GAZ | 6503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67972 | Contrôle état et nettoyage de l’électrode d’ionisation et des électrodes d’allumage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CHAUDIERE GAZ | 6503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67973 | Contrôle état et nettoyage des filtres gaz | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CHAUDIERE GAZ | 6503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67971 | Graissage des paliers du moteur et du ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CHAUDIERE GAZ | 6503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67982 | Contrôle brûleur et analyse de la combustion (CO², CO, T°C fumées, indice de noircissement, rendement) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CHAUDIERE GAZ | 6503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67980 | Contrôle débit et des sondes de températures départs/retour | T | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CHAUDIERE GAZ | 6503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67979 | Contrôle et essai des sécurités | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CHAUDIERE GAZ | 6503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67983 | Contrôle état du récupérateur de condensat | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CHAUDIERE GAZ | 6503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67981 | Contrôle état et manœuvre des vannes | T | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-chaudiere gaz | 2427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22922 | Contrôle état des réfractaires et de l'étanchéité des portes et trappes de visites | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-chaudiere gaz | 2427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22923 | Contrôle état du calorifuge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-chaudiere gaz | 2427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22924 | Extraction des boues en partie basse du circuit d’eau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-chaudiere gaz | 2427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22921 | Ramonage du conduit de fumées, du carneau et de la chaudière | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-chaudiere gaz | 2427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22934 | Contrôle connexion boite à bornes du moteur ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-chaudiere gaz | 2427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22936 | Contrôle de la dépression foyer | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-chaudiere gaz | 2427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22935 | Contrôle du servomoteur, des volets et de la tringlerie du système modulant | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-chaudiere gaz | 2427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22937 | Contrôle du tarage et essais des soupapes de sécurités | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-chaudiere gaz | 2427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22933 | Contrôle étanchéité des raccords gaz à la pression de service | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-chaudiere gaz | 2427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22929 | Contrôle état et nettoyage de la tête de combustion | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-chaudiere gaz | 2427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22931 | Contrôle état et nettoyage de l’électrode d’ionisation et des électrodes d’allumage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-chaudiere gaz | 2427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22932 | Contrôle état et nettoyage des filtres gaz | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-chaudiere gaz | 2427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22930 | Graissage des paliers du moteur et du ventilateur | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-chaudiere gaz | 2427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22939 | Contrôle débit et des sondes de températures départs/retour | T | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-chaudiere gaz | 2427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22938 | Contrôle et essai des sécurités | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-chaudiere gaz | 2427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22942 | Contrôle état du récupérateur de condensat | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-chaudiere gaz | 2427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22940 | Contrôle état et manœuvre des vannes | T | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-chaudiere gaz | 2427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22941 | Contrôle brûleur et analyse de la combustion (CO², CO, T°C fumées, indice de noircissement, rendement) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-chaudiere gaz | 2427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22928 | Contrôle de la disponibilité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-chaudiere gaz | 2427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22927 | Contrôle du niveau d’eau | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-chaudiere gaz | 2427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22925 | Effectuer des chasses aux points bas | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-chaudiere gaz | 2427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22926 | Relevé des températures et pression départ/retour | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-clapet coupe-feu | 2434 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23129 | Contrôle des asservissements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-clapet coupe-feu | 2434 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23125 | Contrôle des axes de pivotement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-clapet coupe-feu | 2434 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23130 | Contrôle des joints de scellement et des matériaux réfractaires | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-clapet coupe-feu | 2434 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23124 | Contrôle des ressorts d’ouverture | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-clapet coupe-feu | 2434 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23123 | Contrôle des vantaux | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-clapet coupe-feu | 2434 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23126 | Contrôle des éléments de déclenchement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-clapet coupe-feu | 2434 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23122 | Contrôle du contact de fin de course et du report service de sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-clapet coupe-feu | 2434 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23128 | Contrôle du report de signalisation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-clapet coupe-feu | 2434 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23127 | Contrôle du verrouillage électro-magnétique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-clapet coupe-feu | 2434 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23131 | Contrôle manuel de la fermeture des clapets | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-clapet coupe-feu | 2434 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23121 | Contrôle par simulation du bon fonctionnement des détecteurs et des fusibles (y compris remplacement des fusibles après essai) | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CLIM | 2429 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 22980 | Split unité extérieure : Vérification absence de fuite de fluide frigorigène | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CLIM | 2429 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22962 | Contrôle de l'état des câbles | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CLIM | 2429 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22961 | Contrôle des connexions électriques | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CLIM | 2429 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22971 | Split unité extérieure : Contrôle de l'état du calorifuge | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CLIM | 2429 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22981 | Split unité extérieure : Contrôle des pressions HP/BP | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CLIM | 2429 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22968 | Split unité extérieure : Contrôle des pressostats HP/BP (Chaîne de sécurité) | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CLIM | 2429 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22976 | Split unité intérieure : Contrôle de l'intensité du ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CLIM | 2429 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22973 | Split unité intérieure : Contrôle de l'écoulement condensat et pompe de relevage éventuelle | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CLIM | 2429 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22972 | Split unité intérieure : Contrôle de la batterie évaporateur | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CLIM | 2429 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22978 | Split unité intérieure : Contrôle du thermostat de sécurité | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CLIM | 2429 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22979 | Split unité intérieure : Nettoyage complet de l'unité intérieure | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CLIM | 2429 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22975 | Split unité intérieure : Nettoyage et dépoussiérage du ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CLIM | 2429 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22966 | Contrôle de la commande Chaud/Froid/Vitesse ventilateur | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CLIM | 2429 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22969 | Split unité extérieure : Contrôle de l'intensité et l'isolement du compresseur | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CLIM | 2429 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22970 | Split unité extérieure : Contrôle de la tension du compresseur en fonctionnement | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CLIM | 2429 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22977 | Split unité intérieure : Contrôle de la tension du ventilateur en fonctionnement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CLIM | 2429 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22974 | Split unité intérieure : Nettoyage du bac à condensât | T | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CLIM | 2429 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22963 | Contrôle de l'état général | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CLIM | 2429 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22964 | Contrôle du fonctionnement de la régulation et des sécurités | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CLIM | 2429 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22965 | Contrôle du fonctionnement du thermostat | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CLIM | 2429 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22967 | Remplacement du filtre | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CLIM MDR | 2430 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 23001 | Split unité extérieure : Vérification absence de fuite de fluide frigorigène | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CLIM MDR | 2430 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22983 | Contrôle de l'état des câbles | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CLIM MDR | 2430 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22982 | Contrôle des connexions électriques | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CLIM MDR | 2430 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22992 | Split unité extérieure : Contrôle de l'état du calorifuge | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CLIM MDR | 2430 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23002 | Split unité extérieure : Contrôle des pressions HP/BP | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CLIM MDR | 2430 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22989 | Split unité extérieure : Contrôle des pressostats HP/BP (Chaîne de sécurité) | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CLIM MDR | 2430 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22997 | Split unité intérieure : Contrôle de l'intensité du ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CLIM MDR | 2430 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22994 | Split unité intérieure : Contrôle de l'écoulement condensat et pompe de relevage éventuelle | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CLIM MDR | 2430 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22993 | Split unité intérieure : Contrôle de la batterie évaporateur | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CLIM MDR | 2430 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22999 | Split unité intérieure : Contrôle du thermostat de sécurité | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CLIM MDR | 2430 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23000 | Split unité intérieure : Nettoyage complet de l'unité intérieure | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CLIM MDR | 2430 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22996 | Split unité intérieure : Nettoyage et dépoussiérage du ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CLIM MDR | 2430 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22984 | Contrôle de l'état général | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CLIM MDR | 2430 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22987 | Contrôle de la commande Chaud/Froid/Vitesse ventilateur | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CLIM MDR | 2430 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22985 | Contrôle du fonctionnement de la régulation et des sécurités | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CLIM MDR | 2430 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22986 | Contrôle du fonctionnement du thermostat | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CLIM MDR | 2430 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22988 | Remplacement du filtre | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CLIM MDR | 2430 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22990 | Split unité extérieure : Contrôle de l'intensité et l'isolement du compresseur | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CLIM MDR | 2430 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22991 | Split unité extérieure : Contrôle de la tension du compresseur en fonctionnement | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CLIM MDR | 2430 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22998 | Split unité intérieure : Contrôle de la tension du ventilateur en fonctionnement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CLIM MDR | 2430 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22995 | Split unité intérieure : Nettoyage du bac à condensât | T | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CLIM WINDOWS | 2428 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22944 | Contrôle de l'état des câbles | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CLIM WINDOWS | 2428 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22943 | Contrôle des connexions électriques | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CLIM WINDOWS | 2428 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22960 | Contrôle des températures gaz chaud | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CLIM WINDOWS | 2428 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22952 | Nettoyage complet intérieure et extérieur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CLIM WINDOWS | 2428 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22959 | extérieure : Vérification absence de fuite de fluide frigorigène | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CLIM WINDOWS | 2428 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22956 | intérieure : Contrôle de l'intensité du ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CLIM WINDOWS | 2428 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22953 | intérieure : Contrôle de l'écoulement condensat et pompe de relevage éventuelle | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CLIM WINDOWS | 2428 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22958 | intérieure : Contrôle du thermostat de sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CLIM WINDOWS | 2428 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22955 | intérieure : Nettoyage et dépoussiérage du ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CLIM WINDOWS | 2428 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22945 | Contrôle de l'état général | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CLIM WINDOWS | 2428 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22948 | Contrôle de la commande Chaud/Froid/Vitesse ventilateur | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CLIM WINDOWS | 2428 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22946 | Contrôle du fonctionnement de la régulation et des sécurités | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CLIM WINDOWS | 2428 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22947 | Contrôle du fonctionnement du thermostat | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CLIM WINDOWS | 2428 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22949 | Remplacement du filtre | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CLIM WINDOWS | 2428 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22950 | extérieure : Contrôle de l'intensité et l'isolement du compresseur | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CLIM WINDOWS | 2428 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22951 | extérieure : Contrôle de la tension du compresseur en fonctionnement | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CLIM WINDOWS | 2428 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22957 | intérieure : Contrôle de la tension du ventilateur en fonctionnement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CLIM WINDOWS | 2428 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22954 | intérieure : Nettoyage du bac à condensât | T | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CLIM2 | 6505 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 68094 | Split unité extérieure : Vérification absence de fuite de fluide frigorigène | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CLIM2 | 6505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68076 | Contrôle de l'état des câbles | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CLIM2 | 6505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68075 | Contrôle des connexions électriques | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CLIM2 | 6505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68085 | Split unité extérieure : Contrôle de l'état du calorifuge | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CLIM2 | 6505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68095 | Split unité extérieure : Contrôle des pressions HP/BP | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CLIM2 | 6505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68082 | Split unité extérieure : Contrôle des pressostats HP/BP (Chaîne de sécurité) | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CLIM2 | 6505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68090 | Split unité intérieure : Contrôle de l'intensité du ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CLIM2 | 6505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68087 | Split unité intérieure : Contrôle de l'écoulement condensat et pompe de relevage éventuelle | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CLIM2 | 6505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68086 | Split unité intérieure : Contrôle de la batterie évaporateur | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CLIM2 | 6505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68092 | Split unité intérieure : Contrôle du thermostat de sécurité | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CLIM2 | 6505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68093 | Split unité intérieure : Nettoyage complet de l'unité intérieure | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CLIM2 | 6505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68089 | Split unité intérieure : Nettoyage et dépoussiérage du ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CLIM2 | 6505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68080 | Contrôle de la commande Chaud/Froid/Vitesse ventilateur | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CLIM2 | 6505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68083 | Split unité extérieure : Contrôle de l'intensité et l'isolement du compresseur | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CLIM2 | 6505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68084 | Split unité extérieure : Contrôle de la tension du compresseur en fonctionnement | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CLIM2 | 6505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68091 | Split unité intérieure : Contrôle de la tension du ventilateur en fonctionnement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CLIM2 | 6505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68088 | Split unité intérieure : Nettoyage du bac à condensât | T | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-Compresseur d'air | 2508 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23997 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Contrôle charge d'huile | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-Compresseur d'air | 2508 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23992 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Contrôle courts cycles | A | 1 | 2 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-Compresseur d'air | 2508 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23995 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Contrôle intensité moteur | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-Compresseur d'air | 2508 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23993 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Contrôle points de consigne organes sécurité | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-Compresseur d'air | 2508 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23991 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Contrôle sensoriel groupe compresseur | A | 1 | 1 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-Compresseur d'air | 2508 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23994 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Contrôle serrage connexions électriques | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-Compresseur d'air | 2508 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23999 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Examen courroies et transmission | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-Compresseur d'air | 2508 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23996 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Mesure isolement enroulements moteur | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-Compresseur d'air | 2508 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23998 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Remplacement charge huile | A | 1 | 15 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-Compresseur d'air | 2508 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 24000 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Remplacement courroies | A | 1 | 15 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-Compresseur d'air | 2508 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 24001 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Révision mécanique (si besoin) | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-Compresseur d'air | 2508 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 24002 | SYSTEME : Contrôle fonctionnement déshuileur | A | 1 | 4 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-Compresseur d'air | 2508 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 24003 | SYSTEME : Contrôle fonctionnement purges | A | 1 | 3 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-Compresseur d'air | 2508 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23987 | SYSTEME : Contrôle pression manomètres aval détendeur | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-Compresseur d'air | 2508 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23990 | SYSTEME : Contrôle visuel paroi interne cuve | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-Compresseur d'air | 2508 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23989 | SYSTEME : Nettoyage filtres finisseurs | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-Compresseur d'air | 2508 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23988 | SYSTEME : Nettoyage filtres à air primaire | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-Compresseur d'air | 2508 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 24004 | SYSTEME : Nettoyage purgeur automatique | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-contrôle d'accès | 2493 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23818 | Centrale de supervision : Contrôle de la tension d’alimentation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-contrôle d'accès | 2493 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23819 | Centrale de supervision : Contrôle de l’image et réglage si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-contrôle d'accès | 2493 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23817 | Centrale de supervision : Nettoyage complet | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-contrôle d'accès | 2493 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23810 | Centrale de supervision : Contrôle des connexions et dépoussiérage du superviseur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-contrôle d'accès | 2493 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23811 | Centrale de supervision : Contrôle des fonctionnalités du logiciel | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-contrôle d'accès | 2493 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23808 | Centrale de supervision : Contrôle des réseaux de communication entre le superviseur et les lecteurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-contrôle d'accès | 2493 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23809 | Centrale de supervision : Purge des fichiers (anti-virus, défragmentation, scandisk,…) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-contrôle d'accès | 2493 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23807 | Centrale de supervision : Sauvegarde et archive des logiciels et du paramétrage de l'unité centrale | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-contrôle d'accès | 2493 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23806 | Lecteur de badges : Contrôle et nettoyage des lecteurs de badges | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-contrôle d'accès | 2493 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23805 | Lecteur de badges : Vérification des fixations lecteurs de badges | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-contrôle d'accès | 2493 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23814 | Unité de traitement local : Contrôle de la communication entre l'unité de traitement local et l'unité centrale | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-contrôle d'accès | 2493 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23816 | Unité de traitement local : Contrôle des connexions et dépoussiérage de l'unité locale | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-contrôle d'accès | 2493 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23812 | Unité de traitement local : Contrôle des fixations de l'unité de traitement local | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-contrôle d'accès | 2493 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23813 | Unité de traitement local : Contrôle du paramétrage de l'unité de traitement déporté | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-contrôle d'accès | 2493 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23815 | Unité de traitement local : Sauvegarde et archive des logiciels de l'unité locale | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CTA | 2438 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23197 | Caisson d'extraction, de récupération : Contrôle et resserrage de la visserie avant défaillance | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA | 2438 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23195 | Caisson d'extraction, de récupération : Détection des bruits et vibration anormaux | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA | 2438 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23194 | Caisson d'extraction, de récupération : Manœuvre des volets d'air | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA | 2438 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23199 | Caisson d'extraction, de récupération : Nettoyage de la volute et du caisson | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA | 2438 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23198 | Caisson d'extraction, de récupération : Nettoyage du moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA | 2438 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23190 | Caisson d’admission d’air : Contrôle de l'état des soufflets et plots antivibratiles | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA | 2438 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23192 | Caisson d’admission d’air : Contrôle de la fixation des appareils de mesure et des liaisons équipotentielles | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA | 2438 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23185 | Caisson d’admission d’air : Contrôle du fonctionnement des leviers et des registres | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA | 2438 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23186 | Caisson d’admission d’air : Contrôle du fonctionnement des servo-moteurs et des motoréducteurs | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA | 2438 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23193 | Caisson d’admission d’air : Contrôle presses étoupes, vannes, servomoteur et accessoires | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA | 2438 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23187 | Caisson d’admission d’air : Nettoyage extérieur complet du caisson | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA | 2438 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23188 | Caisson d’admission d’air : Nettoyage intérieur complet du caisson, ventilateurs, batteries, registres, lames | A | 1 | 19 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA | 2438 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23191 | Caisson d’admission d’air : Resserrage des vis de blocage des lames avant défaillance | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA | 2438 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23212 | Compartiment batterie chaude et froide : Nettoyage des batteries avec produit bactéricide | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA | 2438 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23211 | Compartiment batterie chaude et froide : Nettoyage et désinfection du bac de récupération des condensats | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA | 2438 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23206 | Compartiment moteur : Contrôle de la cohérence des appareils de mesure | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA | 2438 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23207 | Compartiment moteur : Contrôle de la fixation des volutes, de la turbine, du moteur | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA | 2438 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23208 | Compartiment moteur : Contrôle des plots anti vibratiles | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA | 2438 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23200 | Compartiment moteur : Contrôle des raccordements sur la boite à bornes | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA | 2438 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23205 | Compartiment moteur : Contrôle des roulements et graissage des paliers (si graisseur existant) | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA | 2438 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23203 | Compartiment moteur : Remplacement des courroies | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA | 2438 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23220 | Régulation : Contrôle de l'état de fonctionnement des actionneurs (ouverture, fermeture et course) | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA | 2438 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23169 | Régulation : Contrôle de l'état et de la cohérence des indications des capteurs | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA | 2438 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23171 | Régulation : Contrôle des alimentations électriques | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA | 2438 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23172 | Régulation : Contrôle des fonctions d'alarmes et de sécurité | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA | 2438 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23170 | Régulation : Contrôle des presse étoupe des vannes | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA | 2438 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23218 | Régulation : Contrôle serrage des connexions | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA | 2438 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23175 | Régulation : Contrôle électrique | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA | 2438 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23215 | Régulation : Dépoussiérage des cartes ou des régulateurs | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA | 2438 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23174 | Régulation : Etalonnage | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA | 2438 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23173 | Régulation : Nettoyage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA | 2438 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23219 | Régulation : Vérification des points de consignes (thermostat, pressostat et hygrostat) | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA | 2438 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23189 | Caisson d’admission d’air : Néttoyage compartiment filtre a poches | T | 1 | 9 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CTA | 2438 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23210 | Compartiment batterie chaude et froide : Contrôle du bon écoulement des eaux de récupération des condensats batterie eau froide | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CTA | 2438 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23213 | Compartiment batterie chaude et froide : Essais du thermostat antigel et contrôle des asservissements | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CTA | 2438 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23183 | Compartiment filtration : Remplacement des filtres a poches | T | 1 | 13 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CTA | 2438 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23216 | Régulation : Contrôle fonctionnement pressostat | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CTA | 2438 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23217 | Régulation : Réglage du pressostat a la perte de charge maximale | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CTA | 2438 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23196 | Caisson d'extraction, de récupération : Contrôle des fuites d'air | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CTA | 2438 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23214 | Compartiment batterie chaude et froide : Contrôle de l'étanchéité des batteries | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CTA | 2438 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23184 | Compartiment filtration : Contrôle de l’étanchéité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CTA | 2438 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23182 | Compartiment filtration : Remplacement des préfiltres | M | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CTA | 2438 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23204 | Compartiment moteur : Contrôle de l'alignement des poulies | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CTA | 2438 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23201 | Compartiment moteur : Contrôle de l'intensité et de l'isolement du moteur de ventilation | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CTA | 2438 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23202 | Compartiment moteur : Contrôle de l'état de la tension des courroies | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CTA | 2438 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23209 | Compartiment moteur : Gaissage des pallliers | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CTA | 2438 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23181 | Contrôle de l'intérieur du caisson et du fonctionnement de l'éclairage (si existant) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CTA | 2438 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23179 | Contrôle de l'écoulement des condensats | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CTA | 2438 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23176 | Contrôle de la disponibilité de fonctionnement | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CTA | 2438 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23178 | Contrôle de la position des volets et registres | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CTA | 2438 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23177 | Contrôle des points de consignes | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CTA | 2438 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23180 | Contrôle visuel des filtres et préfiltres | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CTA SD1 | 2421 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22457 | Caisson d'extraction, de récupération : Contrôle et resserrage de la visserie avant défaillance | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA SD1 | 2421 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22455 | Caisson d'extraction, de récupération : Détection des bruits et vibration anormaux | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA SD1 | 2421 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22454 | Caisson d'extraction, de récupération : Manœuvre des volets d'air | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA SD1 | 2421 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22459 | Caisson d'extraction, de récupération : Nettoyage de la volute et du caisson | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA SD1 | 2421 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22458 | Caisson d'extraction, de récupération : Nettoyage du moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA SD1 | 2421 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22450 | Caisson d’admission d’air : Contrôle de l'état des soufflets et plots antivibratiles | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA SD1 | 2421 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22452 | Caisson d’admission d’air : Contrôle de la fixation des appareils de mesure et des liaisons équipotentielles | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA SD1 | 2421 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22445 | Caisson d’admission d’air : Contrôle du fonctionnement des leviers et des registres | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA SD1 | 2421 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22446 | Caisson d’admission d’air : Contrôle du fonctionnement des servo-moteurs et des motoréducteurs | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA SD1 | 2421 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22453 | Caisson d’admission d’air : Contrôle presses étoupes, vannes, servomoteur et accessoires | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA SD1 | 2421 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22447 | Caisson d’admission d’air : Nettoyage extérieur complet du caisson | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA SD1 | 2421 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22448 | Caisson d’admission d’air : Nettoyage intérieur complet du caisson, ventilateurs, batteries, registres, lames | A | 1 | 19 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA SD1 | 2421 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22451 | Caisson d’admission d’air : Resserrage des vis de blocage des lames avant défaillance | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA SD1 | 2421 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22472 | Compartiment batterie chaude et froide : Nettoyage des batteries avec produit bactéricide | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA SD1 | 2421 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22471 | Compartiment batterie chaude et froide : Nettoyage et désinfection du bac de récupération des condensats | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA SD1 | 2421 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22466 | Compartiment moteur : Contrôle de la cohérence des appareils de mesure | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA SD1 | 2421 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22467 | Compartiment moteur : Contrôle de la fixation des volutes, de la turbine, du moteur | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA SD1 | 2421 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22468 | Compartiment moteur : Contrôle des plots anti vibratiles | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA SD1 | 2421 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22460 | Compartiment moteur : Contrôle des raccordements sur la boite à bornes | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA SD1 | 2421 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22465 | Compartiment moteur : Contrôle des roulements et graissage des paliers (si graisseur existant) | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA SD1 | 2421 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22463 | Compartiment moteur : Remplacement des courroies | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA SD1 | 2421 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22480 | Régulation : Contrôle de l'état de fonctionnement des actionneurs (ouverture, fermeture et course) | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA SD1 | 2421 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22481 | Régulation : Contrôle de l'état et de la cohérence des indications des capteurs | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA SD1 | 2421 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22483 | Régulation : Contrôle des alimentations électriques | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA SD1 | 2421 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22484 | Régulation : Contrôle des fonctions d'alarmes et de sécurité | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA SD1 | 2421 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22482 | Régulation : Contrôle des presse étoupe des vannes | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA SD1 | 2421 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22478 | Régulation : Contrôle serrage des connexions | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA SD1 | 2421 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22487 | Régulation : Contrôle électrique | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA SD1 | 2421 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22475 | Régulation : Dépoussiérage des cartes ou des régulateurs | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA SD1 | 2421 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22486 | Régulation : Etalonnage | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA SD1 | 2421 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22485 | Régulation : Nettoyage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA SD1 | 2421 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22479 | Régulation : Vérification des points de consignes (thermostat, pressostat et hygrostat) | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA SD1 | 2421 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22449 | Caisson d’admission d’air : Néttoyage compartiment filtre a poches | T | 1 | 9 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CTA SD1 | 2421 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22470 | Compartiment batterie chaude et froide : Contrôle du bon écoulement des eaux de récupération des condensats batterie eau froide | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CTA SD1 | 2421 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22473 | Compartiment batterie chaude et froide : Essais du thermostat antigel et contrôle des asservissements | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CTA SD1 | 2421 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22443 | Compartiment filtration : Remplacement des filtres a poches | T | 1 | 13 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CTA SD1 | 2421 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22476 | Régulation : Contrôle fonctionnement pressostat | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CTA SD1 | 2421 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22477 | Régulation : Réglage du pressostat a la perte de charge maximale | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CTA SD1 | 2421 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22456 | Caisson d'extraction, de récupération : Contrôle des fuites d'air | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CTA SD1 | 2421 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22474 | Compartiment batterie chaude et froide : Contrôle de l'étanchéité des batteries | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CTA SD1 | 2421 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22444 | Compartiment filtration : Contrôle de l’étanchéité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CTA SD1 | 2421 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22442 | Compartiment filtration : Remplacement des préfiltres | M | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CTA SD1 | 2421 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22464 | Compartiment moteur : Contrôle de l'alignement des poulies | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CTA SD1 | 2421 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22461 | Compartiment moteur : Contrôle de l'intensité et de l'isolement du moteur de ventilation | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CTA SD1 | 2421 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22462 | Compartiment moteur : Contrôle de l'état de la tension des courroies | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CTA SD1 | 2421 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22469 | Compartiment moteur : Gaissage des pallliers | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CTA SD1 | 2421 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22441 | Contrôle de l'intérieur du caisson et du fonctionnement de l'éclairage (si existant) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CTA SD1 | 2421 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22439 | Contrôle de l'écoulement des condensats | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CTA SD1 | 2421 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22436 | Contrôle de la disponibilité de fonctionnement | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CTA SD1 | 2421 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22438 | Contrôle de la position des volets et registres | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CTA SD1 | 2421 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22437 | Contrôle des points de consignes | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CTA SD1 | 2421 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22440 | Contrôle visuel des filtres et préfiltres | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CTA2 | 6507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68137 | Caisson d'extraction, de récupération : Contrôle et resserrage de la visserie avant défaillance | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA2 | 6507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68135 | Caisson d'extraction, de récupération : Détection des bruits et vibration anormaux | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA2 | 6507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68134 | Caisson d'extraction, de récupération : Manœuvre des volets d'air | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA2 | 6507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68139 | Caisson d'extraction, de récupération : Nettoyage de la volute et du caisson | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA2 | 6507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68138 | Caisson d'extraction, de récupération : Nettoyage du moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA2 | 6507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68130 | Caisson d’admission d’air : Contrôle de l'état des soufflets et plots antivibratiles | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA2 | 6507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68132 | Caisson d’admission d’air : Contrôle de la fixation des appareils de mesure et des liaisons équipotentielles | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA2 | 6507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68125 | Caisson d’admission d’air : Contrôle du fonctionnement des leviers et des registres | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA2 | 6507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68126 | Caisson d’admission d’air : Contrôle du fonctionnement des servo-moteurs et des motoréducteurs | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA2 | 6507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68133 | Caisson d’admission d’air : Contrôle presses étoupes, vannes, servomoteur et accessoires | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA2 | 6507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68127 | Caisson d’admission d’air : Nettoyage extérieur complet du caisson | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA2 | 6507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68128 | Caisson d’admission d’air : Nettoyage intérieur complet du caisson, ventilateurs, batteries, registres, lames | A | 1 | 19 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA2 | 6507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68131 | Caisson d’admission d’air : Resserrage des vis de blocage des lames avant défaillance | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA2 | 6507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68152 | Compartiment batterie chaude et froide : Nettoyage des batteries avec produit bactéricide | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA2 | 6507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68151 | Compartiment batterie chaude et froide : Nettoyage et désinfection du bac de récupération des condensats | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA2 | 6507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68146 | Compartiment moteur : Contrôle de la cohérence des appareils de mesure | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA2 | 6507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68147 | Compartiment moteur : Contrôle de la fixation des volutes, de la turbine, du moteur | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA2 | 6507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68148 | Compartiment moteur : Contrôle des plots anti vibratiles | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA2 | 6507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68140 | Compartiment moteur : Contrôle des raccordements sur la boite à bornes | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA2 | 6507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68145 | Compartiment moteur : Contrôle des roulements et graissage des paliers (si graisseur existant) | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA2 | 6507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68143 | Compartiment moteur : Remplacement des courroies | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA2 | 6507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68160 | Régulation : Contrôle de l'état de fonctionnement des actionneurs (ouverture, fermeture et course) | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA2 | 6507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68109 | Régulation : Contrôle de l'état et de la cohérence des indications des capteurs | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA2 | 6507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68111 | Régulation : Contrôle des alimentations électriques | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA2 | 6507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68112 | Régulation : Contrôle des fonctions d'alarmes et de sécurité | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA2 | 6507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68110 | Régulation : Contrôle des presse étoupe des vannes | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA2 | 6507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68158 | Régulation : Contrôle serrage des connexions | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA2 | 6507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68115 | Régulation : Contrôle électrique | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA2 | 6507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68155 | Régulation : Dépoussiérage des cartes ou des régulateurs | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA2 | 6507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68114 | Régulation : Etalonnage | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA2 | 6507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68113 | Régulation : Nettoyage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA2 | 6507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68159 | Régulation : Vérification des points de consignes (thermostat, pressostat et hygrostat) | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-CTA2 | 6507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68129 | Caisson d’admission d’air : Néttoyage compartiment filtre a poches | T | 1 | 9 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CTA2 | 6507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68150 | Compartiment batterie chaude et froide : Contrôle du bon écoulement des eaux de récupération des condensats batterie eau froide | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CTA2 | 6507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68153 | Compartiment batterie chaude et froide : Essais du thermostat antigel et contrôle des asservissements | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CTA2 | 6507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68123 | Compartiment filtration : Remplacement des filtres a poches | T | 1 | 13 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CTA2 | 6507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68156 | Régulation : Contrôle fonctionnement pressostat | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-CTA2 | 6507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68157 | Régulation : Réglage du pressostat a la perte de charge maximale | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-Cuisine | 2505 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23980 | Passage sous-traitant sur les matériels de cuisine | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-FAMAT | 2443 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23258 | Démontage des filtres usagés, les mettre dans des sacs poubelles | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-FAMAT | 2443 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23261 | Mettre en place les nouveaux filtres. | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-FAMAT | 2443 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23259 | Mettre les filtres absolus dans les cartons correspondants. | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-FAMAT | 2443 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23256 | Mettre les surchaussures à vos pieds et à l'escabeau. | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-FAMAT | 2443 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23255 | Mettre à l'arrêt la CTA correspondante à la salle. | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-FAMAT | 2443 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23260 | Nettoyer les caches des filtres. | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-FAMAT | 2443 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23257 | Pour les filtres G4, aspirer le maximum de poussières avant le démontage des filtres. | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-FAMAT | 2443 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23263 | Remettre la CTA en fonctionnement. | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-FAMAT | 2443 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23262 | Remettre les caches filtres en place. | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-FASA | 2441 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23231 | Amener les filtres neufs dans la centrale et les sortir de leur carton. | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-FASA | 2441 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23230 | Appeler le service concerné pour avoir confirmation de l'intervention. | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-FASA | 2441 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23233 | Contrôler la fermeture du registre et fermer manuellement le clapet coupe-feu. | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-FASA | 2441 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23234 | Démonter le panneau du caisson et le cadre de fixation des filtres usagés. | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-FASA | 2441 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23237 | Mettre des gants et sortir les filtres neufs de leur emballage plastique. | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-FASA | 2441 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23238 | Mettre en place les filtres neufs, remonter le cadre et le panneau. | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-FASA | 2441 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23232 | Mettre à l'arrêt la CTA (soufflage et extraction). | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-FASA | 2441 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23236 | Nettoyer le cadre de fixation et l'intérieur du caisson. | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-FASA | 2441 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23241 | Nettoyer le chantier, évacuer emballages et filtres usagés. | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-FASA | 2441 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23239 | Noter la date sur le caisson, récupérer le certificat du fabricant (archivage). | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-FASA | 2441 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23242 | Prévenir le bloc de la fin de l'intervention pour programmation du comptage particulaire dans 12 heures. | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-FASA | 2441 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23240 | Réarmer le clapet coupe-feu et remettre en service la CTA. | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-FASA | 2441 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23235 | Sortir les filtres usagés et les ranger dans le cartons vides des filtres neufs. | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-FASTER | 2442 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23246 | Amener les filtres neufs dans leur emballage plastique en zone stérile. | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-FASTER | 2442 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23243 | Amener les filtres neufs à l'entrée de la Stérilisation. | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-FASTER | 2442 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23250 | Changer de gants et sortir le filtre neuf de son emballage plastique. | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-FASTER | 2442 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23244 | Décartonner les filtres et évacuer les cartons. | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-FASTER | 2442 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23247 | Démonter la grille de ventilation au plafond et déposer le filtre usagé. | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-FASTER | 2442 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23248 | Envelopper le filtre usagé dans le sac prévu pour son élimination. | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-FASTER | 2442 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23254 | Evacuer filtres et emballages usagés | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-FASTER | 2442 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23251 | Mettre en place le filtre neuf et remonter la grille de ventilation. | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-FASTER | 2442 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23253 | Mettre en place le filtre neuf et remonter la grille de ventilation. | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-FASTER | 2442 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23249 | Nettoyer la grille et le caisson de ventilation. | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-FASTER | 2442 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23252 | Récupérer et archiver le certificat du fabricant. | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-FASTER | 2442 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23245 | Se mettre en tenue (casaque, charlotte, sur-chaussures et gants). | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-Filtre à eau magn | 2488 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23746 | Capteur magnétique : Contrôle étanchéité raccords et brides | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-Filtre à eau magn | 2488 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23741 | Capteur magnétique : Décompression par purge | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-Filtre à eau magn | 2488 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23742 | Capteur magnétique : Démontage tampon d'accès | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-Filtre à eau magn | 2488 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23740 | Capteur magnétique : Fermeture manuelle vanne isolement | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-Filtre à eau magn | 2488 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23744 | Capteur magnétique : Graissage joints et boulonnerie (si besoin) | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-Filtre à eau magn | 2488 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23743 | Capteur magnétique : Nettoyage hydraulique capteurs | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-Filtre à eau magn | 2488 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23747 | Capteur magnétique : Remise en service | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-Filtre à eau magn | 2488 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23745 | Capteur magnétique : Remontage ensemble | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-Fluides Médicaux | 2512 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 24019 | Contrôle des coffrets d'alarme | A | 1 | 15 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-Fluides Médicaux | 2512 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 24017 | Remplacement des filtres | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-Fluides Médicaux | 2512 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 24018 | Vérification des détendeurs | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-fontaine refrigerante | 2494 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23827 | Détartrage et désinfection du bac à égouttures et des robinets | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-fontaine refrigerante | 2494 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23823 | Nettoyage et graissage des pièces en mouvement avant défaillance | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-fontaine refrigerante | 2494 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23829 | Remplacement de la cartouche de filtre | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-fontaine refrigerante | 2494 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23828 | Remplacement des tamis avant défaillance | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-fontaine refrigerante | 2494 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23824 | Réglage et contrôle des températures | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-fontaine refrigerante | 2494 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23822 | Soufflage du condenseur | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-fontaine refrigerante | 2494 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23825 | Vérification de l'étanchéité des circuits hydrauliques, frigorifiques et robinetteries | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-fontaine refrigerante | 2494 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23826 | Vérification de la charge de gaz sans CFC | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-fontaine refrigerante | 2494 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23821 | Vérification générale du bon fonctionnement (système frigorifique, hydraulique et électrique) | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23054 | Armoire électrique : Contrôle des voyants | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23048 | Armoire électrique : Relevé des compteurs horaires | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23055 | Armoire électrique : Remplacement des ampoules | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23075 | Général : Contrôle absence de fuites | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23082 | Général : Contrôle de l'état de la source utilisée pour le démarrage | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23083 | Général : Contrôle de l'état de la vanne police | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23076 | Général : Contrôle de la disponibilité de l'armoire auxiliaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23074 | Général : Contrôle de la disponibilité de la centrale secours et/ou EJP | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23077 | Général : Contrôle de la position du commutateur en AUTO | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23080 | Général : Contrôle du niveau de combustible | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23078 | Général : Contrôle du niveau d'huile moteur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23079 | Général : Contrôle du niveau et de la température du circuit d'eau | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23081 | Général : Contrôle du système de préchauffage | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23086 | Général : Essai de démarrage automatique en charge | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23084 | Général : Purge bouteille d'air comprimé | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23085 | Général : Relevé des compteurs horaires | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23073 | Réservoir journalier : Contrôle de la vanne police et alarme | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23042 | Accouplement : Contrôle serrage accouplement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23041 | Accouplement : Contrôle visuel | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23037 | Alternateur : Contrôle circuit de terre et masse | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23029 | Alternateur : Contrôle de l'isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23032 | Alternateur : Contrôle du pont de diode | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23031 | Alternateur : Contrôle interne des parties visibles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23036 | Alternateur : Contrôle protections alternateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23034 | Alternateur : Contrôle refroidissement alternateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23033 | Alternateur : Contrôle régulation de tension | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23039 | Alternateur : Contrôle serrage alternateur sur châssis | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23038 | Alternateur : Contrôle serrage alternateur sur moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23030 | Alternateur : Desserrage des connexions et mesure | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23035 | Alternateur : Graissage des roulements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23040 | Alternateur : Nettoyage extérieur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23053 | Armoire électrique : Contrôle des appareils de mesures | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23056 | Armoire électrique : Contrôle des commandes auxiliaires | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23059 | Armoire électrique : Contrôle des schémas et documentation technique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23052 | Armoire électrique : Contrôle des temporisations et réglages | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23058 | Armoire électrique : Nettoyage des organes de protection | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23057 | Armoire électrique : Nettoyage des organes de puissance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23051 | Armoire électrique : Nettoyage et dépoussiérage des appareils et armoires | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23049 | Armoire électrique : Vérification de l'ensemble des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23050 | Armoire électrique : Vérification des borniers de liaison | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23061 | Aérorefroidisseur : Contrôle absence de fuite | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23064 | Aérorefroidisseur : Contrôle de l'isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23065 | Aérorefroidisseur : Contrôle des liaisons électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23063 | Aérorefroidisseur : Contrôle des moteurs électriques | A | 1 | 12 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23060 | Aérorefroidisseur : Contrôle visuel refroidissement | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23062 | Aérorefroidisseur : Resserrage des connexions | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23022 | Moteur : Consignation du groupe | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23012 | Moteur : Contrôle de l'additif de refroidissement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23018 | Moteur : Contrôle de l'électrovanne de démarrage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23015 | Moteur : Contrôle de l'état des durits | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23016 | Moteur : Contrôle de l'état des flexibles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23026 | Moteur : Contrôle des filtres à air | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23020 | Moteur : Contrôle des fumées si possible | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23013 | Moteur : Contrôle des jeux de culbuteurs et réglages | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23011 | Moteur : Contrôle du degré de protection en antigel | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23017 | Moteur : Contrôle démarreur électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23014 | Moteur : Contrôle filtre à air | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23005 | Moteur : Contrôle niveau huile moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23003 | Moteur : Contrôle niveaux eau BT + mesure protection | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23004 | Moteur : Contrôle niveaux eau HT + mesure protection | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23021 | Moteur : Contrôle plots de suspension | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23010 | Moteur : Graissage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23007 | Moteur : Inspection visuelle des tuyauteries | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23027 | Moteur : Inspection visuelle des tuyauteries | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23019 | Moteur : Nettoyage du groupe | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23008 | Moteur : Recherche de fuite sur les différents circuits | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23006 | Moteur : Relevés des anomalies sur moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23028 | Moteur : Remplacement de l'huile régulateur, si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23025 | Moteur : Remplacement des cartouches filtrantes fuel | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23024 | Moteur : Remplacement des cartouches filtrantes huile | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23009 | Moteur : Resserrage de la boulonnerie apparente | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23023 | Moteur : Vidange moteur diesel | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23047 | Réchauffage moteur : Contrôle de l'intensité de réchauffage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23045 | Réchauffage moteur : Contrôle des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23046 | Réchauffage moteur : Contrôle du thermostat de régulation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23043 | Réchauffage moteur : Contrôle réchauffage eau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23044 | Réchauffage moteur : Contrôle température de réchauffage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23067 | Réservoir journalier : Contrôle absence de fuite | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23070 | Réservoir journalier : Contrôle de l'électrovanne fuel | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23071 | Réservoir journalier : Contrôle de la valve anti siphon | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23068 | Réservoir journalier : Contrôle des indicateurs de lecture | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23072 | Réservoir journalier : Contrôle des tuyauteries jusqu'au moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23069 | Réservoir journalier : Contrôle pompe de relevage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23066 | Réservoir journalier : Contrôle visuel du réservoir | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GE | 2431 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23820 | Assitance du straitant pour les essais GE | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-groupe froid | 2495 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23832 | Contrôle de l’isolement des compresseurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-groupe froid | 2495 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23830 | Contrôle de l’étanchéité des circuits frigorifiques | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-groupe froid | 2495 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23842 | Contrôle de l’état des calorifuges | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-groupe froid | 2495 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23831 | Contrôle des connexions électriques des compresseurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-groupe froid | 2495 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23835 | Contrôle des groupes moto-ventilateurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-groupe froid | 2495 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23841 | Contrôle des manchons de dilatation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-groupe froid | 2495 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23840 | Contrôle des plots antivibratiles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-groupe froid | 2495 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23833 | Contrôle du déshydrateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-groupe froid | 2495 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23843 | Contrôle vérification des performances | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-groupe froid | 2495 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23834 | Echange des filtres d'eau avant défaillance | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-groupe froid | 2495 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23836 | Test de l’acidité de l’huile | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-groupe froid | 2495 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23839 | Vérification de l'étanchéité des vannes de sectionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-groupe froid | 2495 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23838 | Vérification des clapets d'aspiration et de refoulement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-groupe froid | 2495 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23837 | Vérification des écurités et des asservissements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-groupe froid | 2495 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23849 | Contrôle de la charge en fluide frigorigène | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-groupe froid | 2495 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23850 | Contrôle des pertes de charge du condenseur et de l’évaporateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-groupe froid | 2495 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23855 | Contrôle des pressostats de régulation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-groupe froid | 2495 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23857 | Contrôle des puissances et intensités absorbées | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-groupe froid | 2495 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23852 | Contrôle des températures d'air du condenseur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-groupe froid | 2495 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23853 | Contrôle des températures extérieures | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-groupe froid | 2495 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23854 | Contrôle des ventilateurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-groupe froid | 2495 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23856 | Contrôle du thermostat antigel | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-groupe froid | 2495 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23851 | Nettoyage et détartrage de l'évaporateur et du condenseur avant dysfonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-groupe froid | 2495 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23848 | Contrôle de l’état anhydre du circuit | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-groupe froid | 2495 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23845 | Contrôle des pressions HP/BP | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-groupe froid | 2495 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23846 | Contrôle des températures d’eau en entrée/sortie du condenseur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-groupe froid | 2495 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23844 | Contrôle du fonctionnement général | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-groupe froid | 2495 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23847 | Contrôle du niveau d’huile | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-groupe froid2 | 6508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68163 | Contrôle de l’isolement des compresseurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-groupe froid2 | 6508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68161 | Contrôle de l’étanchéité des circuits frigorifiques | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-groupe froid2 | 6508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68173 | Contrôle de l’état des calorifuges | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-groupe froid2 | 6508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68162 | Contrôle des connexions électriques des compresseurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-groupe froid2 | 6508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68166 | Contrôle des groupes moto-ventilateurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-groupe froid2 | 6508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68172 | Contrôle des manchons de dilatation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-groupe froid2 | 6508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68171 | Contrôle des plots antivibratiles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-groupe froid2 | 6508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68164 | Contrôle du déshydrateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-groupe froid2 | 6508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68174 | Contrôle vérification des performances | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-groupe froid2 | 6508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68165 | Echange des filtres d'eau avant défaillance | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-groupe froid2 | 6508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68167 | Test de l’acidité de l’huile | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-groupe froid2 | 6508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68170 | Vérification de l'étanchéité des vannes de sectionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-groupe froid2 | 6508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68169 | Vérification des clapets d'aspiration et de refoulement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-groupe froid2 | 6508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68168 | Vérification des écurités et des asservissements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-groupe froid2 | 6508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68180 | Contrôle de la charge en fluide frigorigène | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-groupe froid2 | 6508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68181 | Contrôle des pertes de charge du condenseur et de l’évaporateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-groupe froid2 | 6508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68186 | Contrôle des pressostats de régulation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-groupe froid2 | 6508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68188 | Contrôle des puissances et intensités absorbées | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-groupe froid2 | 6508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68183 | Contrôle des températures d'air du condenseur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-groupe froid2 | 6508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68184 | Contrôle des températures extérieures | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-groupe froid2 | 6508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68185 | Contrôle des ventilateurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-groupe froid2 | 6508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68187 | Contrôle du thermostat antigel | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-groupe froid2 | 6508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68182 | Nettoyage et détartrage de l'évaporateur et du condenseur avant dysfonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-GTC | 2487 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23727 | Contrôle fonctionnement automates | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GTC | 2487 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23733 | Contrôle informations sondes et capteurs | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GTC | 2487 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23734 | Contrôle paramétrage points de consigne | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GTC | 2487 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23735 | Contrôle report d'alarme | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GTC | 2487 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23730 | Contrôle état sondes et capteurs | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GTC | 2487 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23729 | Défragmentation disque dur | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GTC | 2487 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23731 | Dépoussiérage par aspiration armoires | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GTC | 2487 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23726 | Edition journal alarmes | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GTC | 2487 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23737 | Mise à jour consignes selon alarmes | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GTC | 2487 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23738 | Mise à jour listing paramétrage | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GTC | 2487 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23736 | Programmation horaire | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GTC | 2487 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23739 | Remplacement piles régulateurs déportés | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GTC | 2487 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23732 | Resserrage hors tension connexions | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-GTC | 2487 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23728 | Sauvegarde données et programme | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-Lits médicalisés | 2507 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23986 | Passange sous traitant sur les lits lédicalisés | H | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-Onduleur | 2503 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23966 | ENTRETIEN : Contrôle serrage connexions électriques | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-Onduleur | 2503 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23965 | ENTRETIEN : Dépoussiérage par aspiration éléments | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-Onduleur | 2503 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23967 | ENTRETIEN : Relevé tension batteries | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-Onduleur | 2503 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23963 | ESSAI DE DECHARGE ET CHARGE : Fermeture manuelle disjoncteur redresseur chargeur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-Onduleur | 2503 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23961 | ESSAI DE DECHARGE ET CHARGE : Ouverture disjoncteur redresseur chargeur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-Onduleur | 2503 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23962 | ESSAI DE DECHARGE ET CHARGE : Relevé continu tension batterie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-Onduleur | 2503 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23964 | ESSAI DE DECHARGE ET CHARGE : Vérifier tension de charge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-Osmoseur | 2510 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 24006 | Passage sous traitent Osmoseur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-Passation Quart | 2572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24722 | Passation des consignes de quart au technicien suivant | H | 1 | 25 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-PLENUM | 2420 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22434 | Nettoyage Gaines | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-PLENUM | 2420 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22435 | Nettoyage Grilles et diffuseurs | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-PLENUM | 2420 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23264 | Remplacement préfiltre G4 | M | 1 | 90 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-Pompe de relevage | 2511 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 24015 | Contrôle de l'état de la turbine et la qualité de l'huile lorsque la pompe est équipée d'une chambre d'étanchéité avec huile. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-Pompe de relevage | 2511 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 24013 | Nettoyage des paniers et crépines avant obstruction | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-Pompe de relevage | 2511 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 24012 | Remplacement des pièces d'usure avant dysfonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-Pompe de relevage | 2511 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 24011 | Remplacement des pièces électriques avant dysfonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-Pompe de relevage | 2511 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 24014 | Rinçage des parois de la cuve et des canalisations | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-Pompe de relevage | 2511 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 24010 | Réglage des niveaux de flotteurs et de déclenchement de pompes avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-Pompe de relevage | 2511 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 24009 | Rétablissement de l'étanchéité au niveau des raccords avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-Pompe de relevage | 2511 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 24007 | Vérification des alarmes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-Pompe de relevage | 2511 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 24008 | Vérification des clapets anti-retour et étanchéité des vannes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-Portails barrières | 2496 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23868 | Contrôle de l'ouverture porte sur manque tension | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-Portails barrières | 2496 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23869 | Contrôle de la signalisation sur porte transparente | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-Portails barrières | 2496 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23872 | Contrôle des connexions électriques et resserrage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-Portails barrières | 2496 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23860 | Contrôle des courroies | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-Portails barrières | 2496 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23864 | Contrôle des détecteurs de présence | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-Portails barrières | 2496 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23873 | Contrôle des sécurités électriques et mécaniques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-Portails barrières | 2496 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23871 | Contrôle du bon fonctionnement du débrayage manuel | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-Portails barrières | 2496 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23865 | Contrôle du fonctionnement à distance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-Portails barrières | 2496 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23867 | Contrôle du verrouillage de la porte | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-Portails barrières | 2496 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23870 | Contrôle moteur et vérification de l'état de fixation moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-Portails barrières | 2496 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23866 | Réglage d'ouverture et fermeture | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-Portails barrières | 2496 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23861 | Vérification des articulations (charnières, pivots…) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-Portails barrières | 2496 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23862 | Vérification des fixations et points d'encrage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-Portails barrières | 2496 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23863 | Vérification des systèmes d'équilibrage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-Portails barrières | 2496 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23859 | Vérification des éléments de guidage (rails, galets, roulements…) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-Portails barrières | 2496 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23874 | Vérification du bon fonctionnement des signalisations | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-Poste d'alim. fioul | 2489 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23763 | CUVE RESERVOIR (maximum 500l) : Contrôle fonctionnement détecteurs niveau | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-Poste d'alim. fioul | 2489 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23766 | CUVE RESERVOIR (maximum 500l) : Contrôle étanchéité cuve | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-Poste d'alim. fioul | 2489 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23758 | POMPES : Contrôle isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-Poste d'alim. fioul | 2489 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23761 | POMPES : Révision mécanique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-Poste d'alim. fioul | 2489 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23760 | POMPES : Test régulateur pression | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-Poste d'alim. fioul | 2489 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23759 | POMPES : Test aspiration maximum | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-Poste d'alim. fioul | 2489 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23753 | CUVE DE STOCKAGE : Contrôle humidité fioul | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-Poste d'alim. fioul | 2489 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23752 | CUVE DE STOCKAGE : Contrôle étanchéité joints | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-Poste d'alim. fioul | 2489 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23765 | CUVE RESERVOIR (maximum 500l) : Contrôle étanchéité joints | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-Poste d'alim. fioul | 2489 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23764 | CUVE RESERVOIR (maximum 500l) : Purge manuelle condensats | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-Poste d'alim. fioul | 2489 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23755 | POMPES : Contrôle fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-Poste d'alim. fioul | 2489 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23756 | POMPES : Contrôle intensité | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-Poste d'alim. fioul | 2489 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23754 | POMPES : Remplacement filtres | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-Radiateur EC | 2497 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23881 | Contrôle de la bonne circulation de l'eau | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-Radiateur EC | 2497 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23877 | Contrôle de la robinetterie d’isolement | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-Radiateur EC | 2497 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23878 | Contrôle des presse-étoupe | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-Radiateur EC | 2497 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23876 | Contrôle des robinets thermostatiques | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-Radiateur EC | 2497 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23884 | Dépoussiérage | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-Radiateur EC | 2497 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23879 | Désembouage | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-Radiateur EC | 2497 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23882 | Nettoyage | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-Radiateur EC | 2497 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23883 | Purge de l’air | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-Radiateur EC | 2497 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23875 | Vérification de l'absence de fuite, resserrage éventuel ou réfection des joints | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-Radiateur EC | 2497 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23880 | Vérification du supportage | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-réseau eau glacée | 2498 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23895 | Etalonnage des compteurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-réseau eau glacée | 2498 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23892 | Inspection des robinetteries et remise en état si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-réseau eau glacée | 2498 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23894 | Inspection du calorifuge et remise en état éventuelle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-réseau eau glacée | 2498 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23891 | Nettoyage bac et alimentation | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-réseau eau glacée | 2498 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23893 | Repérage des traces de rouille ou corrosion ; remise en état éventuelle | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-réseau eau glacée | 2498 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23890 | Contrôle compteur à impulsions | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-réseau eau glacée | 2498 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23887 | Contrôle des manchettes démontables | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-réseau eau glacée | 2498 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23885 | Contrôle du bac et de son alimentation | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-réseau eau glacée | 2498 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23897 | Contrôle et relevé de l’eau du réseau ( PH-TH-TA-TAC-Chorures-P04-Fe) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-réseau eau glacée | 2498 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23889 | Contrôle pompe doseuse | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-réseau eau glacée | 2498 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23886 | Etalonnage des compteurs | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-réseau eau glacée | 2498 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23888 | Remplissage du bac | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-réseau eau glacée | 2498 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23896 | Vérification d’étanchéité, remise en état éventuelle | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-réseau eau glacée2 | 6506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68106 | Etalonnage des compteurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-réseau eau glacée2 | 6506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68103 | Inspection des robinetteries et remise en état si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-réseau eau glacée2 | 6506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68105 | Inspection du calorifuge et remise en état éventuelle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-réseau eau glacée2 | 6506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68102 | Nettoyage bac et alimentation | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-réseau eau glacée2 | 6506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68104 | Repérage des traces de rouille ou corrosion ; remise en état éventuelle | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-réseau ecs | 2504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23976 | Contrôle des manchettes démontables | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-réseau ecs | 2504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23972 | Etalonnage des compteurs à impulsions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-réseau ecs | 2504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23969 | Inspection des robinetteries et remise en état si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-réseau ecs | 2504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23971 | Inspection du calorifuge et remise en état éventuelle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-réseau ecs | 2504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23968 | Nettoyage bac et alimentation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-réseau ecs | 2504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23970 | Repérage des traces de rouille ou corrosion ; remise en état éventuelle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-RT-APM | 2425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22695 | 01 - I . R . M . - SOUS STATION IRM R-1 - T° circuit radiateurs - [Départ] | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-APM | 2425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22696 | 02 - I . R . M . - SOUS STATION IRM R-1 - T° circuit radiateurs - [Retour] | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-APM | 2425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22697 | 03 - I . R . M . - SOUS STATION IRM R-1 - T° circuit constant - [Départ] | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-APM | 2425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22698 | 04 - I . R . M . - SOUS STATION IRM R-1 - T° circuit constant - [Retour] | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-APM | 2425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22699 | 05 - I . R . M . - SOUS STATION IRM R-1 - Permuter pompes circuit radiateurs - [Rayer pompe à l'arrêt] | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-APM | 2425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22700 | 06 - I . R . M . - SOUS STATION IRM R-1 - Permuter pompes circuit constant - [Rayer pompe à l'arrêt] | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-APM | 2425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22701 | 07 - I . R . M . - LOCAL CTA RH - T° refroidissement IRM - [8 < T° < 12] | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-APM | 2425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22702 | 08 - I . R . M . - LOCAL CTA RH - T° refroidissement local technique - [18 < T° < 22] | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-APM | 2425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22703 | 09 - I . R . M . - LOCAL CTA RH - Delta P. CTA toilette Pharmacie - [0] | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-APM | 2425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22704 | 10 - I . R . M . - LOCAL CTA RH - T° reprise CTA Examens - [20 < T°< 24] | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-APM | 2425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22705 | 11 - I . R . M . - LOCAL CTA RH - T° reprise CTA annexes - [20 < T°< 24] | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-APM | 2425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22706 | 12 - I . R . M . - LOCAL CTA RH - T° Groupe froid IRM - [8 < T° < 12] | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-APM | 2425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22707 | 13 - I . R . M . - LOCAL CTA RH - Contrôles visuels - [Bon] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-APM | 2425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22708 | 14 - I . R . M . - LOCAL TECHNIQUE LABORATOIRE - T° soufflage CTA labo - [20 < T°< 24] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-APM | 2425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22709 | 15 - I . R . M . - LOCAL TECHNIQUE LABORATOIRE - T° Groupe froid labo - [8 < T° < 12] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-APM | 2425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22710 | 16 - I . R . M . - LOCAL TECHNIQUE LABORATOIRE - Contrôles visuels - [Bon] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-APM | 2425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22711 | 17 - I . R . M . - LOCAL TECHNIQUE LABORATOIRE - Contrôles visuels - [Bon] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-APM | 2425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22712 | 18 - CENTRALE 7 - CENTRALE 7 - Test lampes armoire électrique - [Bon] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-APM | 2425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22713 | 19 - CENTRALE 7 - CENTRALE 7 - Adoucisseur - [Contrôle fonctionnement] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-APM | 2425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22714 | 20 - CENTRALE 7 - CENTRALE 7 - T° chauffage A H - [Départ] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-APM | 2425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22715 | 21 - CENTRALE 7 - CENTRALE 7 - T° chauffage A H - [Retour] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-APM | 2425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22716 | 22 - CENTRALE 7 - CENTRALE 7 - T° chauffage MdR - [Départ] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-APM | 2425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22717 | 23 - CENTRALE 7 - CENTRALE 7 - T° chauffage MdR - [Retour] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-APM | 2425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22718 | 24 - CENTRALE 7 - CENTRALE 7 - Pression chauffage AH - [4 < P < 5] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-APM | 2425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22719 | 25 - CENTRALE 7 - CENTRALE 7 - Chasse Ballon ECS 1 - [A réaliser] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-APM | 2425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22720 | 26 - CENTRALE 7 - CENTRALE 7 - Chasse Ballon ECS 2 - [A réaliser] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-APM | 2425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22721 | 27 - LOCAL ONDULEUR 20 KVA - CENTRALE 7 - Fonctionnement - [Normal] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-APM | 2425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22722 | 28 - LOCAL ONDULEUR 20 KVA - CENTRALE 7 - Delta P. CTA toilette Pharmacie - [10 kva] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-APM | 2425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22723 | 29 - LOCAL ONDULEUR 20 KVA - CENTRALE 7 - Climatisation - [Normal] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-APM | 2425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22724 | 30 - CENTRALE 8 - LOCAL T.G.B.T. - Contrôles visuels - [Bon] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-APM | 2425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22725 | 31 - CENTRALE 8 - LOCAL ADOUCISSEUR - Contrôles visuels - [Bon] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-APM | 2425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22726 | 32 - CENTRALE 8 - SOUS STATION CHAUFFAGE - Régulateur Chlore 1ère Lecture - [0,3 < Cl < 1] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-APM | 2425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22727 | 33 - CENTRALE 8 - SOUS STATION CHAUFFAGE - Test lampes armoire électrique - [Bon] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-APM | 2425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22728 | 34 - CENTRALE 8 - SOUS STATION CHAUFFAGE - Permuter pompes réseau statique continu - [Rayer pompe à l'arrêt] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-APM | 2425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22729 | 35 - CENTRALE 8 - SOUS STATION CHAUFFAGE - Permuter pompes réseau CTA - [Rayer pompe à l'arrêt] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-APM | 2425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22730 | 36 - CENTRALE 8 - SOUS STATION CHAUFFAGE - Permuter pompes Départ boucle FI 01 - [Rayer pompe à l'arrêt] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-APM | 2425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22731 | 37 - CENTRALE 8 - SOUS STATION CHAUFFAGE - T° CTA1 Vie commune - [20 <T°C< 24] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-APM | 2425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22732 | 38 - CENTRALE 8 - SOUS STATION CHAUFFAGE - T° CTA 2 Restaurant - [20 <T°C< 24] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-APM | 2425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22733 | 39 - CENTRALE 8 - SOUS STATION CHAUFFAGE - T° Circuit statique intermittent - [Départ] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-APM | 2425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22734 | 40 - CENTRALE 8 - SOUS STATION CHAUFFAGE - T° Circuit statique intermittent - [Retour] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-APM | 2425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22735 | 41 - CENTRALE 8 - SOUS STATION CHAUFFAGE - Pression réseau statique intermittent - [5 < P < 7 ] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-APM | 2425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22736 | 42 - CENTRALE 8 - SOUS STATION CHAUFFAGE - T° Circuit statique continu - [Départ] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-APM | 2425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22737 | 43 - CENTRALE 8 - SOUS STATION CHAUFFAGE - T° Circuit statique continu - [Retour] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-APM | 2425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22738 | 44 - CENTRALE 8 - SOUS STATION CHAUFFAGE - Pression réseau statique continu - [5 < P < 7 ] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-APM | 2425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22739 | 45 - CENTRALE 8 - SOUS STATION CHAUFFAGE - Régulateur Chlore 2éme Lecture - [0,3 < Cl < 1] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-APM | 2425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22740 | 46 - LOCAL EFFLUENTS LABO - LOCAL EFFLUENTS LABO - Niveau bac chlore - [50cm < Bon] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-APM | 2425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22741 | 47 - LOCAL EFFLUENTS LABO - LOCAL EFFLUENTS LABO - Contrôles visuels bac effluents - [Bon] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-APM | 2425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22742 | 48 - LOCAL EFFLUENTS ANAPATH. - LOCAL EFFLUENTS ANAPATH. - Niveau bac 1/2 chlore + 1/2 eau - [50cm < Bon] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-APM | 2425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67412 | Passation des consignes de quart au technicien suivant | H | 1 | 25 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22599 | 01 - CENTRALE 1- PRODUCTION ECS - Teneur en chlore 1ère Lecture - [0,3 < Cl < 1] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22600 | 02 - CENTRALE 1- AIR COMPRIMÉ - VIDE - Purge Air Comprimé - [A réaliser ] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22601 | 03 - CENTRALE 1- AIR COMPRIMÉ - VIDE - T° Sécheur 1 - [1 < T° < 7] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22602 | 04 - CENTRALE 1- AIR COMPRIMÉ - VIDE - T° Sécheur 2 - [1 < T° < 7] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22603 | 05 - CENTRALE 1- AIR COMPRIMÉ - VIDE - Pression air comprimé - [6 < P < 8 ] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22604 | 06 - CENTRALE 1- AIR COMPRIMÉ - VIDE - Compresseur A / B - [En service] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22605 | 07 - CENTRALE 1- AIR COMPRIMÉ - VIDE - Dépression Vide - [0,9 < P < 0,6 ] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22606 | 08 - CENTRALE 1- CENTRALE TRAITEMENT D'AIR - T° CTA Pharmacie - [15 < T° < 20] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22607 | 09 - CENTRALE 1- CENTRALE TRAITEMENT D'AIR - Delta P. CTA toilette Pharmacie - [100 < ?P < 500] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22608 | 10 - CENTRALE 1- CENTRALE TRAITEMENT D'AIR - T° SD2 RDC supérieur - [20 < T° < 30] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22609 | 11 - CENTRALE 1- CENTRALE TRAITEMENT D'AIR - T° SD1 Chambres - [20 < T° < 30] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22610 | 12 - CENTRALE 1- CENTRALE TRAITEMENT D'AIR - T° SE1 Cuisine - [15 < T° < 20] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22611 | 13 - CENTRALE 1- ARMOIRE ÉLECTRIQUE EAU CHAUDE - EAU GLACEE - Test lampes traitement d'air - [Bon] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22612 | 14 - CENTRALE 1- ARMOIRE ÉLECTRIQUE EAU CHAUDE - EAU GLACEE - Test lampes E.C. et E.G. - [Bon] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22613 | 15 - CENTRALE 1- ARMOIRE COMPRESSEURS - POMPES A VIDE - Test lampes armoire électrique - [Bon] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22614 | 16 - CENTRALE 1- ARMOIRE COMPRESSEURS - POMPES A VIDE - Test automate - [Bon] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22615 | 17 - CENTRALE 1- ARMOIRE COMPRESSEURS - POMPES A VIDE - Valeur dépression - [880 < P < 680 ] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22616 | 18 - CENTRALE 1- PRODUCTION ECS - Teneur en chlore 2 ème Lecture - [0,3 < Cl < 1] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22617 | 19 - CENTRALE 1- CIRCUITS CHAUFFAGE - T° Circuit EST - [Départ] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22618 | 20 - CENTRALE 1- CIRCUITS CHAUFFAGE - T° Circuit NORD - [Départ] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22619 | 21 - CENTRALE 1- PRODUCTION EAU GLACEE - Groupe Froid - [Normal Alarme] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22620 | 22 - CENTRALE 1- PRODUCTION EAU GLACEE - T° Évaporateur 5 < T°C < 9 - [sortie ( 1 )] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22621 | 23 - CENTRALE 1- PRODUCTION EAU GLACEE - T° Dry-coolers 24 < T°C < 35 - [entrée ( 2 )] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22622 | 24 - CENTRALE 1- PRODUCTION EAU GLACEE - Pression huile - [Comp. A (2)] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22623 | 25 - CENTRALE 1- PRODUCTION EAU GLACEE - Pressions Dry-coolers - [entrée] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22624 | 26 - CENTRALE 1- PRODUCTION EAU GLACEE - Pression E.G - [6 < P < 6,8] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22625 | 27 - CENTRALE 1- BÂTIMENT INTÈGRE - Test lampes armoires élect. - [Bon] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22626 | 28 - CENTRALE 1- EAU GLACEE - T° E.G. Pharmacie - [retour] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22627 | 29 - CENTRALE 1- EAU GLACEE - T° E.G. BT2 / BT3 Vestiaires - Onduleur - [retour] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22628 | 30 - CENTRALE 1- EAU GLACEE - T° E.C. CTA - [départ] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22629 | 31 - CENTRALE 1- EAU GLACEE - T° E.C. Radiateurs - [départ] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22630 | 32 - CENTRALE 1- EAU GLACEE - 'Test lampes armoire électrique ventilation - [Bon] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22631 | 33 - CENTRALE 2- CENTRALES TRAITEMENT D'AIR - Test lampes armoire électrique - [Bon] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22632 | 34 - CENTRALE 2- CENTRALES TRAITEMENT D'AIR - T° CTA SE2 - [15 < T< 25] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22633 | 35 - CENTRALE 2- CENTRALES TRAITEMENT D'AIR - T° CTA SE3 - [15 < T< 25] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22634 | 36 - CENTRALE 2- CENTRALES TRAITEMENT D'AIR - T° CTA SE4 - [15 < T< 25] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22635 | 37 - CENTRALE 2- DISTRIBUTION CHAUFFAGE - T° Circuit NORD - [Départ] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22636 | 38 - CENTRALE 2- DISTRIBUTION CHAUFFAGE - T° Circuit OUEST - [Départ] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22637 | 39 - CENTRALE 2- DISTRIBUTION CHAUFFAGE - T° Circuit SUD - [Départ] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22638 | 40 - CENTRALE 2-LOCAL AUTOCOMMUTATEUR - Armoire puissance - [Normal] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22639 | 41 - CENTRALE 2-LOCAL AUTOCOMMUTATEUR - Tension chargeur Détection Incendie - [26 < U < 28] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22640 | 42 - CENTRALE 2-LOCAL AUTOCOMMUTATEUR - Coffret alimentation Alarmes Techniques - [Normal] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22641 | 43 - CENTRALE 2-LOCAL AUTOCOMMUTATEUR - Tension chargeur Alarmes Techniques - [26 < U < 28] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22642 | 44 - CENTRALE 4- CENTRALES TRAITEMENT D'AIR - Test lampes armoires électrique - [Bon] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22643 | 45 - CENTRALE 4- CENTRALES TRAITEMENT D'AIR - T° CTA SB2 Urgence - [18 < T° < 28] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22644 | 46 - CENTRALE 4- CENTRALES TRAITEMENT D'AIR - T° CTA SB4 Réanimation - [18 < T° < 28] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22645 | 47 - CENTRALE 4- CENTRALES TRAITEMENT D'AIR - T° CTA SB5 Salle 2 Bloc Obst. - [18 < T° < 28] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22646 | 48 - CENTRALE 4- CENTRALES TRAITEMENT D'AIR - T° reprise CTA 1 Salle 3 et 4 - [ T° < 23] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22647 | 49 - CENTRALE 4- CENTRALES TRAITEMENT D'AIR - T° reprise CTA 2 Salle 1 - [ T° < 23] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22648 | 50 - CENTRALE 4- CENTRALES TRAITEMENT D'AIR - Contrôles extracteurs en terrasse - [Bon] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22649 | 51 - CENTRALE 4- PRODUCTION EAU GLACEE EN TERRASSE - G F maternité - [Normal Alarme] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22650 | 52 - CENTRALE 4- PRODUCTION EAU GLACEE EN TERRASSE - T° G F Maternité - [8 < T° < 12] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22651 | 53 - CENTRALE 3- PRODUCTION EAU GLACEE EN TERRASSE - Contrôles extracteurs en terrasse - [Bon] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22652 | 54 - CENTRALE 3- PRODUCTION EAU GLACEE EN TERRASSE - Test lampes armoire électrique - [Bon] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22653 | 55 - CENTRALE 3- PRODUCTION EAU GLACEE EN TERRASSE - Delta P SA3 Salle A - [40 > ?P > 10 ] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22654 | 56 - CENTRALE 3- PRODUCTION EAU GLACEE EN TERRASSE - Delta P SA2 Salle B - [40 > ?P > 10 ] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22655 | 57 - CENTRALE 3- PRODUCTION EAU GLACEE EN TERRASSE - Delta P SA2 Salle C - [40 > ?P > 10 ] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22656 | 58 - CENTRALE 3- PRODUCTION EAU GLACEE EN TERRASSE - Delta P SA5 Bloc Ortho - [350 < ?P < 450] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22657 | 59 - CENTRALE 3- PRODUCTION EAU GLACEE EN TERRASSE - T° CTA SA2 - [16 < T°< 20] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22658 | 60 - CENTRALE 3- PRODUCTION EAU GLACEE EN TERRASSE - T° CTA SA3 - [16 < T°< 20] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22659 | 61 - CENTRALE 3- PRODUCTION EAU GLACEE EN TERRASSE - T° CTA SA5 - [15 < T°< 18] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22660 | 62 - CENTRALE 3- PRODUCTION EAU GLACEE EN TERRASSE - T° CTA SA4 Réveil - [18 < T°< 20] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22661 | 63 - CENTRALE 3- PRODUCTION EAU GLACEE EN TERRASSE - T° CTA SA1 Salles D et E - [16 < T°< 20] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22662 | 64 - CENTRALE 3- PRODUCTION EAU GLACEE EN TERRASSE - Delta P. CTA toilette Pharmacie - [0] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22663 | 65 - CENTRALE 3- PRODUCTION EAU GLACEE EN TERRASSE - Chargeur batteries - [Normal] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22664 | 66 - CENTRALE 3- PRODUCTION EAU GLACEE EN TERRASSE - Tension de charge - [26 < U < 28] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22665 | 67 - CENTRALE 3- PRODUCTION EAU GLACEE EN TERRASSE - Armoire électrique basse tension - [Normal] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22666 | 68 - CENTRALE 3- PRODUCTION EAU GLACEE EN TERRASSE - Transformateurs TR1 à TR10 - [En service] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22667 | 69 - CENTRALE 5- CENTRALES TRAITEMENT D'AIR - Contrôles extracteur cuisines coté A - [Bon] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22668 | 70 - CENTRALE 5- CENTRALES TRAITEMENT D'AIR - Contrôles extracteurs en terrasse coté A - [Bon] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22669 | 71 - CENTRALE 5- CENTRALES TRAITEMENT D'AIR - Contrôles extracteurs en terrasse coté C - [Bon] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22670 | 72 - CENTRALE 5- CENTRALES TRAITEMENT D'AIR - Test lampes armoire électrique - [Bon] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22671 | 73 - CENTRALE 5- CENTRALES TRAITEMENT D'AIR - T° CTA SB3 - [15 < T° < 30] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22672 | 74 - CENTRALE 5- CENTRALES TRAITEMENT D'AIR - Delta P. CTA SB3 Péd. 1 - [1 < ?P < 30] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22673 | 75 - CENTRALE 5- CENTRALES TRAITEMENT D'AIR - Delta P. CTA SB3 Péd. 2 - [1 < ?P < 30] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22674 | 76 - CENTRALE 5- CENTRALES TRAITEMENT D'AIR - Pression réseau E.G. - [0,2 < P < 1] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22675 | 77 - CENTRALE 5- DRY-COOLERS - Contrôles fonctionnement - [Bon] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22676 | 78 - TEMPERATURES DES PRODUCTIONS E.C.S.-GALERIE TECHNIQUE -2 - T° Primaire Chaufferie - [Départ > 70°C] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22677 | 79 - TEMPERATURES DES PRODUCTIONS E.C.S.-LOCAL FILTRES - T° Primaire Chaufferie - [Départ > 70°C] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22678 | 80 - TEMPERATURES DES PRODUCTIONS E.C.S.-CENTRALE 1 - Delta P. CTA toilette Pharmacie - [58 < T°< 62] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22679 | 81 - TEMPERATURES DES PRODUCTIONS E.C.S.-CENTRALE 1 - T° Ballon N°2 - [58 < T°< 62] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22680 | 82 - TEMPERATURES DES PRODUCTIONS E.C.S.-CENTRALE 1 - T° Primaire - [Départ > 70°C] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22681 | 83 - TEMPERATURES DES PRODUCTIONS E.C.S.-CENTRALE 1 - T° recyclage ECS - [T > 50] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22682 | 84 - TEMPERATURES DES PRODUCTIONS E.C.S.-CENTRALE 2 - T° Primaire - [Départ > 70°C] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22683 | 85 - TEMPERATURES DES PRODUCTIONS E.C.S.-CENTRALE 2 - T° Depart E.C.S. - [58 < T°< 62] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22684 | 86 - TEMPERATURES DES PRODUCTIONS E.C.S.-CENTRALE 2 - T° recyclage ECS - [T > 50] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22685 | 87 - TEMPERATURES DES PRODUCTIONS E.C.S.-CENTRALE 7 - T° Ballon 1 - [58 < T°< 62] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22686 | 88 - TEMPERATURES DES PRODUCTIONS E.C.S.-CENTRALE 7 - T° Ballon 2 - [58 < T°< 62] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22687 | 89 - TEMPERATURES DES PRODUCTIONS E.C.S.-CENTRALE 7 - T° Primaire - [Départ > 70°C] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22688 | 90 - TEMPERATURES DES PRODUCTIONS E.C.S.-CENTRALE 7 - T° recyclage ECS - [T > 50] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22689 | 91 - TEMPERATURES DES PRODUCTIONS E.C.S.-CENTRALE 8 - T° Primaire - [Départ > 70°C] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22690 | 92 - TEMPERATURES DES PRODUCTIONS E.C.S.-CENTRALE 8 - T° Départ ECS - [50 < T°< 55] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22691 | 93 - TEMPERATURES DES PRODUCTIONS E.C.S.-CENTRALE 8 - T° recyclage ECS - [T > 50] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22692 | 94 - TEMPERATURES DES PRODUCTIONS E.C.S.-POINTS D'UTILISATIONS - Douche 9ème CD - [50 < T°< 60] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22693 | 95 - TEMPERATURES DES PRODUCTIONS E.C.S.-POINTS D'UTILISATIONS - Douche 6ème CD - [50 < T°< 60] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22694 | 96 - TEMPERATURES DES PRODUCTIONS E.C.S.-POINTS D'UTILISATIONS - Douche 2ème CD - [50 < T°< 60] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-MAT | 2424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67413 | Passation des consignes de quart au technicien suivant | H | 1 | 25 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22743 | 001 - GROUPE ÉLECTROGÈNE E.J.P. - Test lampes armoires élect. - [Bon] | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22744 | 002 - GROUPE ÉLECTROGÈNE E.J.P. - Sélecteur pilotage - [Auto] | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22745 | 003 - GROUPE ÉLECTROGÈNE E.J.P. - Batteries armoires auxiliaires - [26 < U < 28 ] | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22746 | 004 - GROUPE ÉLECTROGÈNE E.J.P. - T° Préchauffage - [Bon / Non] | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22747 | 005 - GROUPE ÉLECTROGÈNE E.J.P. - Contrôle niveau electrolyte batteries - [Bon / Non] | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22748 | 006 - GROUPE ÉLECTROGÈNE E.J.P. - Pression Air Comprimé - [20 < U < 30 ] | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22749 | 007 - GROUPE ÉLECTROGÈNE E.J.P. - Purge Air Comprimé - [A réaliser] | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22750 | 008 - GROUPE ÉLECTROGÈNE E.J.P. - Niveau nourrice Fuel - [> 250 ] | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22751 | 009 - GROUPE ÉLECTROGÈNE E.J.P. - Compteur horaire - [Le relever] | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22752 | 010 - GROUPE ÉLECTROGÈNE E.J.P. - Niveau Huile - [Vérifier jauge] | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22753 | 011 - GROUPE ÉLECTROGÈNE E.J.P. - Purge échappement - [A réaliser] | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22754 | 012 - GROUPE ÉLECTROGÈNE E.J.P. - Delta P. CTA toilette Pharmacie - [0] | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22755 | 013 - GROUPE ÉLECTROGÈNE E.J.P. - Test lampes armoires élect. - [Bon] | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22756 | 014 - GROUPE ÉLECTROGÈNE E.J.P. - Commande Automate - [Auto] | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22757 | 015 - GROUPE ÉLECTROGÈNE E.J.P. - Tension batteries - [26 < U < 28] | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22758 | 017 - GROUPE ÉLECTROGÈNE E.J.P. - Contrôle niveau electrolyte batteries - [Bon / Non] | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22759 | 018 - GROUPE ÉLECTROGÈNE E.J.P. - T° Préchauffage - [Bon / Non] | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22760 | 019 - GROUPE ÉLECTROGÈNE E.J.P. - Niveau nourrice Fuel - [> 70%] | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22761 | 020 - GROUPE ÉLECTROGÈNE E.J.P. - Compteur horaire - [Le relever] | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22762 | 021 - GROUPE ÉLECTROGÈNE E.J.P. - Niveau Huile - [Vérifier sur jauge] | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22763 | 022 - GROUPE ÉLECTROGÈNE E.J.P. - Purge échappement - [A réaliser] | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22764 | 023 - LOCAL PROTOXYDE D’AZOTE - Rampe en service - [Rayer rampe hors service ] | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22765 | 024 - LOCAL PROTOXYDE D’AZOTE - Pression rampe droite - [P > 8 ] | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22766 | 025 - LOCAL PROTOXYDE D’AZOTE - Pression rampe gauche - [P > 8 ] | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22767 | 026 - LOCAL PROTOXYDE D’AZOTE - Pression départ réseau - [P > 8 ] | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22768 | 027 - LOCAL PROTOXYDE D’AZOTE - Pression rampe de secours - [P > 8 ] | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22769 | 028 - LOCAL PROTOXYDE D’AZOTE - Obus en réserve - [1 a 4] | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22770 | 029 - LOCAL SURPRESSEUR - P. Eau de ville - [3,5 < P < 5] | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22771 | 030 - LOCAL SURPRESSEUR - Armoire Surpresseur Incendie - [Normal] | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22772 | 031 - LOCAL SURPRESSEUR - Pression eau surpressée Incendie - [7 < P < 9] | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22773 | 032 - LOCAL SURPRESSEUR - Armoire Surpresseur Sanitaire - [Normal] | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22774 | 033 - LOCAL SURPRESSEUR - Pression Eau surpressée Sanitaire - [P = 6 ± 0,2] | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22775 | 034 - LOCAL SURPRESSEUR - Adoucisseur en fonction - [Rayer celui à l'arrêt] | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22776 | 035 - LOCAL SURPRESSEUR - Compteur adoucisseur en service - [0 < M³ < 85] | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22777 | 036 - C.T.A. VESTIAIRE - Test lampes armoire électrique - [Bon] | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22778 | 037 - C.T.A. VESTIAIRE - Delta P Filtre CTA - [20 > ?P > 5 ] | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22779 | 038 - C.T.A. VESTIAIRE - T° CTA Vestiaires - [18 < T < 30] | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22780 | 039 - C.T.A. VESTIAIRE - Delta P. CTA toilette Pharmacie - [0] | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22781 | 040 - C.T.A. VESTIAIRE - Fonctionnement - [Normal] | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22782 | 041 - C.T.A. VESTIAIRE - Puissance lue - [100 kva] | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22783 | 042 - C.T.A. VESTIAIRE - T° entrée d'air appuyer 2 fois sur 9 - [20 < T° < 24] | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22784 | 043 - GALERIE TECHNIQUE - Débit primaire IGH - [Débit] | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22785 | 044 - GALERIE TECHNIQUE - T° primaire IGH - [Départ] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22786 | 045 - GALERIE TECHNIQUE - T° primaire IGH - [Retour] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22787 | 046 - GALERIE TECHNIQUE - Test lampes armoire élect. Tapis - [Bon] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22788 | 047 - GALERIE TECHNIQUE - Permuter pompes IRM - [Rayer pompe à l'arrêt] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22789 | 048 - GALERIE TECHNIQUE - Contrôle voyants armoire électrique - [Bon] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22790 | 049 - GALERIE TECHNIQUE - Pression circuit chauffage IRM - [4 < P < 6] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22791 | 050 - GALERIE TECHNIQUE - Nettoyage clarificateur - [Eau chaude] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22792 | 051 - GALERIE TECHNIQUE - [Eau glacée] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22793 | 052 - CENTRALE 6 - Pompes chauffage - [rayer pompe à l'arrêt] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22794 | 053 - CENTRALE 6 - Circuit Anapath Paliers et 8ème C - [Départ] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22795 | 054 - CENTRALE 6 - [Retour] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22796 | 055 - CENTRALE 6 - Pression circuit chauffage - [4 < P < 6] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22797 | 056 - CENTRALE 1 - Teneur en chlore 1ère Lecture - [0,3 < Cl < 1] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22798 | 057 - CENTRALE 1 - Purge Air Comprimé - [A réaliser ] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22799 | 058 - CENTRALE 1 - T° Sécheur - [1 < T° < 5] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22800 | 059 - CENTRALE 1 - Pression air comprimé - [6 < P < 9 ] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22801 | 060 - CENTRALE 1 - Compresseur A / B - [En service] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22802 | 061 - CENTRALE 1 - Dépression Vide - [0,8 < P < 0,6 ] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22803 | 062 - CENTRALE 1 - T° CTA Pharmacie - [15 < T° < 20] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22804 | 063 - CENTRALE 1 - T° SD2 RDC supérieur - [20 < T° < 30] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22805 | 064 - CENTRALE 1 - T° SD1 Chambres - [20 < T° < 30] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22806 | 065 - CENTRALE 1 - Delta P. CTA toilette Pharmacie - [17 < T° < 22] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22807 | 066 - CENTRALE 1 - Test lampes traitement d'air - [Bon] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22808 | 067 - CENTRALE 1 - Test lampes E.C. et E.G. - [Bon] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22809 | 068 - CENTRALE 1 - Permuter pompes ECS - [Rayer pompe à l'arrêt] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22810 | 069 - CENTRALE 1 - Permuter pompes Eau Glacée - [Rayer pompe à l'arrêt] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22811 | 070 - CENTRALE 1 - Permuter pompes Eau de Tour - [Rayer pompe à l'arrêt] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22812 | 071 - CENTRALE 1 - Permuter pompes Circuit Est - [Rayer pompe à l'arrêt] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22813 | 072 - CENTRALE 1 - Permuter pompes Circuit Nord - [Rayer pompe à l'arrêt] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22814 | 073 - CENTRALE 1 - Test lampes armoire électrique - [Bon] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22815 | 074 - CENTRALE 1 - Test automate - [Bon] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22816 | 075 - CENTRALE 1 - Valeur dépression - [880 < P < 680 ] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22817 | 076 - CENTRALE 1 - Compteur horaire Pompe à Vide N°1 - [Le relever] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22818 | 077 - CENTRALE 1 - Compteur horaire Pompe à Vide N°2 - [Le relever] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22819 | 078 - CENTRALE 1 - Compteur horaire Pompe à Vide N°3 - [Le relever] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22820 | 079 - CENTRALE 1 - Teneur en chlore 2éme Lecture - [0,3 < Cl < 1] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22821 | 080 - CENTRALE 1 - T° Ballon N°1 - [55 < T° < 65] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22822 | 081 - CENTRALE 1 - T° Ballon N°2 - [55 < T° < 65] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22823 | 082 - CENTRALE 1 - Chasse sur Ballon N°1 - [ A réaliser] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22824 | 083 - CENTRALE 1 - Chasse sur Ballon N°2 - [ A réaliser] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22825 | 084 - CENTRALE 1 - Température recyclage ECS - [T > 50] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22826 | 085 - CENTRALE 1 - T° Circuit EST - [Départ] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22827 | 086 - CENTRALE 1 - [Retour] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22828 | 087 - CENTRALE 1 - T° Circuit NORD - [Départ] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22829 | 088 - CENTRALE 1 - [Retour] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22830 | 089 - CENTRALE 1 - Groupe Froid - [Normal Alarme] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22831 | 090 - CENTRALE 1 - Delta T° Évaporateur 5 < T° < 9 - [sortie ( 1 )] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22832 | 091 - CENTRALE 1 - Delta T° Évaporateur 5 < T° < 9 - [entrée ( 0 )] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22833 | 092 - CENTRALE 1 - Delta T° Évaporateur 5 < T° < 9 - [ ?T] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22834 | 093 - CENTRALE 1 - Delta T° Condenseur Dry-coolers 24 < T° < 35 - [entrée ( 2 )] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22835 | 094 - CENTRALE 1 - Delta T° Condenseur Dry-coolers 24 < T° < 35 - [sortie ( 3 )] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22836 | 095 - CENTRALE 1 - Delta T° Condenseur Dry-coolers 24 < T° < 35 - [?T] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22837 | 096 - CENTRALE 1 - Pression huile - [Comp. A (2)] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22838 | 097 - CENTRALE 1 - Pression huile - [Comp.B (10)] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22839 | 098 - CENTRALE 1 - Delta P. Condenseur Dry-coolers - [entrée] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22840 | 099 - CENTRALE 1 - Delta P. Condenseur Dry-coolers - [ sortie] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22841 | 100 - CENTRALE 1 - Delta P. Condenseur Dry-coolers - [?P < 0,4 ] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22842 | 101 - CENTRALE 1 - Pression E.G - [6 < P < 6,8] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22843 | 102 - CENTRALE 1 - Test lampes armoires élect. - [Bon] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22844 | 103 - CENTRALE 1 - Permuter pompes circuit radiateurs - [rayer pompe à l'arrêt] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22845 | 104 - CENTRALE 1 - Permuter pompes CTA. - [rayer pompe à l'arrêt] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22846 | 105 - CENTRALE 1 - T° E.C. CTA - [départ] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22847 | 106 - CENTRALE 1 - T° E.C. CTA - [retour] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22848 | 107 - CENTRALE 1 - T° E.C. CTA [?T] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22849 | 108 - CENTRALE 1 - T° E.C. Radiateurs - [départ] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22850 | 109 - CENTRALE 1 - T° E.C. Radiateurs - [retour] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22851 | 110 - CENTRALE 1 - T° E.C. Radiateurs - [?T] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22852 | 111 - CENTRALE 1 - Test lampes armoire électrique ventilation - [Bon] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22853 | 112 - CENTRALE 1 - Permuter pompes Eau Glacée - [rayer pompe à l'arrêt] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22854 | 113 - CENTRALE 1 - Chasse sur bouteille Eau Glacée - [Fait / Non] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22855 | 114 - CENTRALE 1 - Pression E.G. sur pompe en service - [P > 6] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22856 | 115 - CENTRALE 1 - T° E.G. Pharmacie - [retour] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22857 | 116 - CENTRALE 1 - T° E.G. Pharmacie - [départ] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22858 | 117 - CENTRALE 1 - T° E.G. Pharmacie - [?T] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22859 | 118 - CENTRALE 1 - T° E.G. BT2 / BT3 Vestiaires - Onduleur - [retour] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22860 | 119 - CENTRALE 1 - T° E.G. BT2 / BT3 Vestiaires - Onduleur - [départ] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22861 | 120 - CENTRALE 1 - T° E.G. BT2 / BT3 Vestiaires - Onduleur - [?T] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22862 | 121 - CENTRALE 2 - Test lampes armoire électrique - [Bon] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22863 | 122 - CENTRALE 2 - T° CTA SE2 - [15 < T°< 25] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22864 | 123 - CENTRALE 2 - T° CTA SE3 - [15 < T°< 25] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22865 | 124 - CENTRALE 2 - T° CTA SE4 - [15 < T°< 25] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22866 | 125 - CENTRALE 2 - T° Ballon - [55 < T° < 65] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22867 | 126 - CENTRALE 2 - Chasse sur Ballon - [A réaliser ] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22868 | 127 - CENTRALE 2 - T° recyclage ECS - [T°> 50] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22869 | 128 - CENTRALE 2 - T° Circuit NORD - [Départ] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22870 | 129 - CENTRALE 2 - T° Circuit NORD - [Retour] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22871 | 130 - CENTRALE 2 - Delta P. CTA toilette Pharmacie - [Départ] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22872 | 131 - CENTRALE 2 - Delta P. CTA toilette Pharmacie - [Retour] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22873 | 132 - CENTRALE 2 - T° Circuit SUD - [Départ] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22874 | 133 - CENTRALE 2 - T° Circuit SUD - [Retour] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22875 | 134 - LOCAL AUTOCOMMUTATEUR - Armoire puissance - [Normal] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22876 | 135 - LOCAL AUTOCOMMUTATEUR - Tension chargeur Détection Incendie - [26 < U < 28] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22877 | 136 - LOCAL AUTOCOMMUTATEUR - Coffret alimentation Alarmes Techniques - [Normal] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22878 | 137 - LOCAL AUTOCOMMUTATEUR - Tension chargeur Alarmes Techniques - [26 < U < 28] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22879 | 138 - STANDARD - Contrôles voyants - [remplacement si nécessaire] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22880 | 139 - STANDARD - Contrôles voyants - [remplacement si nécessaire] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22881 | 140 - STANDARD - Contrôles voyants - [remplacement si nécessaire] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22882 | 141 - STANDARD - Contrôles voyants - [remplacement si nécessaire] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22883 | 142 - CENTRALE 3 - Test lampes armoire électrique - [Bon] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22884 | 143 - CENTRALE 3 - Delta P SA3 Salle A - [40 > ?P > 10 ] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22885 | 144 - CENTRALE 3 - Delta P SA2 Salle B - [40 > ?P > 10 ] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22886 | 145 - CENTRALE 3 - Delta P SA2 Salle C - [40 > ?P > 10 ] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22887 | 146 - CENTRALE 3 - Delta P SA5 Bloc Ortho - [16 < T°< 20] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22888 | 147 - CENTRALE 3 - T° CTA SA2 - [16 < T°< 20] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22889 | 148 - CENTRALE 3 - T° CTA SA3 - [15 < T°< 18] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22890 | 149 - CENTRALE 3 - T° CTA SA5 - [350<?P<450] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22891 | 150 - CENTRALE 3 - T° CTA SA4 Réveil - [18 < T°< 20] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22892 | 151 - CENTRALE 3 - T° CTA SA1 Salles D et E - [16 < T°< 20] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22893 | 152 - CENTRALE 3 - Delta P. CTA toilette Pharmacie - [0] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22894 | 153 - CENTRALE 3 - Chargeur batteries - [Normal] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22895 | 154 - CENTRALE 3 - Tension de charge - [26 < U < 28] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22896 | 155 - CENTRALE 3 - Armoire électrique basse tension - [Normal] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22897 | 156 - CENTRALE 3 - Transformateurs TR1 à TR10 - [En service] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22898 | 157 - CENTRALE 5 - Test lampes armoire électrique - [Bon] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22899 | 158 - CENTRALE 5 - T° CTA SB3 - [15 < T° < 30] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22900 | 159 - CENTRALE 5 - Delta P. CTA SB3 Péd. 1 - [1 < ?P < 30] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22901 | 160 - CENTRALE 5 - Delta P. CTA SB3 Péd. 2 - [1 < ?P < 30] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22902 | 161 - CENTRALE 5 - Pression réseau E.G. - [0,2 < P < 1] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22903 | 162 - CENTRALE 4 - Test lampes armoire électrique - [Bon] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22904 | 163 - CENTRALE 4 - T° CTA SB2 Urgence - [18 < T° < 28] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22905 | 164 - CENTRALE 4 - T° CTA SB4 Réanimation - [18 < T° < 28] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22906 | 165 - CENTRALE 4 - T° CTA SB5 Salle 2 Bloc Obst. - [18 < T° < 28] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22907 | 166 - CENTRALE 4 - T° reprise CTA 1 Salle 3 et 4 - [ T° < 23] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22908 | 167 - CENTRALE 4 - T° reprise CTA 2 Salle 1 - [ T° < 23] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22909 | 168 - CENTRALE 7 - Test lampes armoire électrique - [Bon] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22910 | 169 - CENTRALE 7 - T° chauffage A H - [Départ] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22911 | 170 - CENTRALE 7 - [Retour] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22912 | 171 - CENTRALE 7 - Delta P. CTA toilette Pharmacie - [4 < P < 5] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22913 | 172 - CENTRALE 7 - T° ballon 1 - [55 < T° < 65] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22914 | 173 - CENTRALE 7 - T° ballon 2 - [55 < T° < 65] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22915 | 174 - CENTRALE 7 - T° recyclage ECS - [T° > 50] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22916 | 175 - CENTRALE 7 - T° chauffage MdR - [Départ] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22917 | 176 - CENTRALE 7 - [Retour] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22918 | 177 - LOCAL ONDULEUR 20 KVA - Fonctionnement - [Normal] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22919 | 178 - LOCAL ONDULEUR 20 KVA - Puissance lue - [10 kva] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22920 | 179 - LOCAL ONDULEUR 20 KVA - Climatisation - [Normal] | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-RT-NUIT | 2426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67414 | Passation des consignes de quart au technicien suivant | H | 1 | 25 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-Traitement de l'eau | 2491 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23784 | Pompe d'injection: Noter et faire le complément de produit si nécessaire | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-Traitement de l'eau | 2491 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23783 | Pompe d'injection: Vérifier le fonctionnement de la pompe du clapet anti retour et de la canne d'injection, remise en état si nécessaire | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-Traitement de l'eau | 2491 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23785 | Pompe d'injection: vérifier la hauteur de produit restant dans le bac | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-Traitement de l'eau | 2491 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23786 | Passage sous traitant Nettoyage, réglage et mesures | T | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-Traitement de l'eau2 | 6509 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 68192 | Passage sous traitant Nettoyage, réglage et mesures | T | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-transformateur huile | 2499 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23909 | Contrôle de l'équilibrage des phases | A | 1 | 3 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-transformateur huile | 2499 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23904 | Contrôle de l'état des câbles et des connexions | A | 1 | 2 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-transformateur huile | 2499 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23898 | Contrôle de la disponibilité | A | 1 | 2 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-transformateur huile | 2499 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23900 | Contrôle de la fermeture et verrouillage des grilles de protection | A | 1 | 2 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-transformateur huile | 2499 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23901 | Contrôle de la non présence de stock de matières inflammables dans le local | A | 1 | 3 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-transformateur huile | 2499 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23903 | Contrôle de la présence et de l'état du dispositif de rétention sous le transformateur | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-transformateur huile | 2499 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23912 | Contrôle de la qualité et du niveau du diélectrique | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-transformateur huile | 2499 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23899 | Contrôle de la température ambiante du local | A | 1 | 3 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-transformateur huile | 2499 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23902 | Contrôle des fuites éventuelles | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-transformateur huile | 2499 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23906 | Contrôle du circuit de la mise à la terre en fonction du régime de neutre | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-transformateur huile | 2499 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23905 | Contrôle du serrage des connexions | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-transformateur huile | 2499 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23907 | Dépoussiérage du transformateur | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-transformateur huile | 2499 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23908 | Mesure des tensions et des courants | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-transformateur huile | 2499 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23911 | Test de la protection thermique DGPT2 du transformateur | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-transformateur huile | 2499 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23910 | Test de la protection thermique du transformateur | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-transformateur sec | 2500 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23917 | Contrôle de l'état des câbles et de leur connexion | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-transformateur sec | 2500 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23922 | Contrôle de la consigne du thermostat d'alarme et du thermostat de déclenchement selon préconisations constructeur | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-transformateur sec | 2500 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23913 | Contrôle de la disponibilité | A | 1 | 2 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-transformateur sec | 2500 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23915 | Contrôle de la fermeture et verrouillage des grilles de protection | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-transformateur sec | 2500 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23916 | Contrôle de la non présence de stock de matières inflammables dans le local | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-transformateur sec | 2500 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23914 | Contrôle de la température ambiante du local | A | 1 | 3 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-transformateur sec | 2500 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23918 | Contrôle des protections disjoncteurs | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-transformateur sec | 2500 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23920 | Contrôle du circuit de la mise à la terre en fonction du régime de neutre | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-transformateur sec | 2500 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23919 | Contrôle du serrage des connexions, de l'absence d'échauffements, d'amorçage | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-transformateur sec | 2500 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23921 | Dépoussiérage du transformateur | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHL-video surveillance | 2501 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23942 | Caméras : Contrôle de l'alimentation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-video surveillance | 2501 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23940 | Caméras : Contrôle des ancrages de fixation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-video surveillance | 2501 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23923 | Caméras : Contrôle du niveau du noir | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-video surveillance | 2501 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23924 | Caméras : Contrôle du zoom | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-video surveillance | 2501 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23926 | Caméras : Contrôle et nettoyage du caisson | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-video surveillance | 2501 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23925 | Caméras : Essai en exploitation de l'ensemble | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-video surveillance | 2501 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23944 | Caméras : Nettoyage de l'objectif | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-video surveillance | 2501 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23941 | Caméras : Resserrage des connexions | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-video surveillance | 2501 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23943 | Caméras : Vérification et réglage de la qualité de l'image avant dysfonctionnement | S | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-video surveillance | 2501 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23930 | Commutateur : Nettoyage général | S | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-video surveillance | 2501 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23929 | Commutateur : Resserrage des connexions et dépoussiérage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-video surveillance | 2501 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23928 | Commutateur : Vérification des asservissements | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-video surveillance | 2501 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23927 | Commutateur : Vérification du bon fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-video surveillance | 2501 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23933 | Enregistreur : Nettoyage général | S | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-video surveillance | 2501 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23932 | Enregistreur : Vérification des asservissements | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-video surveillance | 2501 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23931 | Enregistreur : Vérification du bon fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-video surveillance | 2501 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23937 | Moniteur : Nettoyage général | S | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-video surveillance | 2501 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23936 | Moniteur : Resserrage des connexions et dépoussiérage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-video surveillance | 2501 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23934 | Moniteur : Vérification des fixations | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-video surveillance | 2501 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23935 | Moniteur : Vérification et réglage du moniteur (luminosité, contraste, balance des blancs) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-video surveillance | 2501 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23939 | Quadravision : Dépoussiérage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHL-video surveillance | 2501 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23938 | Quadravision : Resserrage des connexions | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHO-Batteries Electriques | 2440 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23228 | Controle des intensités | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHO-Batteries Electriques | 2440 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23226 | Nettoyage des batteries | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHO-Batteries Electriques | 2440 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23229 | Remplacement des filtres | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHO-Batteries Electriques | 2440 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23227 | Resserrage des connexions | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHO-Chaudière ind. gaz | 2436 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23149 | Contrôle de la disponibilité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHO-Chaudière ind. gaz | 2436 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23160 | Contrôle de la pression gaz au repos et en fonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHO-Chaudière ind. gaz | 2436 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23158 | Contrôle de l’échangeur et détartrage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHO-Chaudière ind. gaz | 2436 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23163 | Contrôle de l’étanchéité gaz et eau | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHO-Chaudière ind. gaz | 2436 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23159 | Contrôle des paramètres de combustion | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHO-Chaudière ind. gaz | 2436 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23155 | Contrôle des soupapes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHO-Chaudière ind. gaz | 2436 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23161 | Contrôle des vannes d’isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHO-Chaudière ind. gaz | 2436 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23152 | Contrôle du niveau d’eau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHO-Chaudière ind. gaz | 2436 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23150 | Contrôle du pressostat minimum gaz | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHO-Chaudière ind. gaz | 2436 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23153 | Contrôle du thermostat | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHO-Chaudière ind. gaz | 2436 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23157 | Contrôle du vase d’expansion à membrane et de la pression | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHO-Chaudière ind. gaz | 2436 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23156 | Contrôle et remplacement avant défaillance et fuite des vannes,, organes de réglage et de sécurité et des conduits | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHO-Chaudière ind. gaz | 2436 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23162 | Contrôle et réglage des bruleurs et de la veilleuse | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHO-Chaudière ind. gaz | 2436 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23154 | Ramonage du conduit de cheminée | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHO-Chaudière ind. gaz | 2436 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23151 | Relevé des températures et pression départ/retour | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHO-porte coupe feu | 2432 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23090 | '- essai en manuel | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHO-porte coupe feu | 2432 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23091 | '- essai par simulation du fonctionnement des organes de détection | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHO-porte coupe feu | 2432 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23093 | Blocs portes battants : Contrôle de l'état du vantail, des pivots et roulements, du ferme porte et des bras, des serrures et sélecteurs de vantaux | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHO-porte coupe feu | 2432 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23096 | Blocs portes battants : Nettoyer les parements des vantaux | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHO-porte coupe feu | 2432 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23099 | Blocs portes battants : Vérification de l’alimentation de l’organe de commande (DAD) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHO-porte coupe feu | 2432 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23097 | Blocs portes battants : Vérification de l’état des détecteurs et des déclencheurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHO-porte coupe feu | 2432 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23095 | Blocs portes battants : Vérification de l’état des joints intumescents | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHO-porte coupe feu | 2432 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23098 | Blocs portes battants : Vérification de l’état des liaisons électriques des détecteur/déclencheur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHO-porte coupe feu | 2432 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23092 | Blocs portes battants : Vérification des portes et de la bonne fermeture | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHO-porte coupe feu | 2432 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23094 | Blocs portes battants : Vérification des réglages de jeu et d’aplomb de la porte | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHO-porte coupe feu | 2432 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23109 | Blocs portes coulissants : Contrôle de l'état de la sparklet | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHO-porte coupe feu | 2432 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23102 | Blocs portes coulissants : Contrôle de l'état des équerres support de rail, du support de rail, du rail, des manchons, des galets de roulement et des liaisons galets porte | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHO-porte coupe feu | 2432 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23110 | Blocs portes coulissants : Contrôle du contact de fin de course et du report service de sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHO-porte coupe feu | 2432 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23101 | Blocs portes coulissants : Nettoyage du rail | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHO-porte coupe feu | 2432 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23105 | Blocs portes coulissants : Nettoyer les parements des vantaux | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHO-porte coupe feu | 2432 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23100 | Blocs portes coulissants : Vérification de la bonne fermeture | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHO-porte coupe feu | 2432 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23108 | Blocs portes coulissants : Vérification de l’alimentation de l’organe de commande (DAD) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHO-porte coupe feu | 2432 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23106 | Blocs portes coulissants : Vérification de l’état des détecteurs et des déclencheurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHO-porte coupe feu | 2432 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23104 | Blocs portes coulissants : Vérification de l’état des joints intumescents | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHO-porte coupe feu | 2432 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23107 | Blocs portes coulissants : Vérification de l’état des liaisons électriques des détecteur/déclencheur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHO-porte coupe feu | 2432 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23103 | Blocs portes coulissants : Vérification de l’état des systèmes de chicanes et de dormant | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHO-porte coupe feu | 2432 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23088 | Contrôle de l'asservissement électrique du ventilateur | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHO-porte coupe feu | 2432 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23089 | Contrôle du bon fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHO-porte coupe feu | 2432 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23087 | Enregistrement des essais et contrôles dans le registre de sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHO-UTA | 2435 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23143 | BATTERIES : Nettoyage eau sous pression siphon et tuyauterie évacuation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHO-UTA | 2435 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23144 | BATTERIES : Contrôle fonctionnement motorisation vanne 3 voies | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHO-UTA | 2435 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23141 | BATTERIES : Nettoyage par aspiration bacs et batteries | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHO-UTA | 2435 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23132 | FILTRATION : Remplacement filtres | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHO-UTA | 2435 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23146 | GENERAL : Contrôle fonctionnement régulation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHO-UTA | 2435 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23148 | GENERAL : Examen état général mécanique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHO-UTA | 2435 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23145 | GENERAL : Mesure débit air hygiénique (air neuf) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHO-UTA | 2435 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23147 | GENERAL : Nettoyage par aspiration caisson | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHO-vanne 2/3 voies | 2437 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23165 | Contrôle des fuites éventuelles | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHO-vanne 2/3 voies | 2437 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23164 | Contrôle du limiteur de pression | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHO-vanne 2/3 voies | 2437 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23167 | Manœuvre de pleine fermeture de la vanne | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHO-vanne 2/3 voies | 2437 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23168 | Remplacement des ressorts | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHO-vanne 2/3 voies | 2437 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23166 | Vérification étanchéité, reprise des fuites éventuelles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHO-vanne manuelle | 2439 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23225 | Elimination des dépôts par nettoyage et brossage | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHO-vanne manuelle | 2439 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23222 | Manœuvre et graissage des vannes et robinets | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHO-vanne manuelle | 2439 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23224 | Vérification de l'étanchéité | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CHO-vanne manuelle Semest | 6448 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67417 | Elimination des dépôts par nettoyage et brossage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHO-vanne manuelle Semest | 6448 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67415 | Manœuvre et graissage des vannes et robinets | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHO-vanne manuelle Semest | 6448 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67416 | Vérification de l'étanchéité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHO-volet coupe-feu | 2433 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23115 | Contrôle de l'alimentation électrique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHO-volet coupe-feu | 2433 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23120 | Contrôle de l'asservissement électrique du ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHO-volet coupe-feu | 2433 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23116 | Contrôle de l'état de la sparklet | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHO-volet coupe-feu | 2433 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23118 | Contrôle des joints de scellement et des matériaux réfractaires | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHO-volet coupe-feu | 2433 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23117 | Contrôle du contact de fin de course et du report service de sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHO-volet coupe-feu | 2433 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23111 | Contrôle par simulation du bon fonctionnement des détecteurs et des fusibles | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHO-volet coupe-feu | 2433 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23114 | Inspection des systèmes de détection et vérification des sources d'alimentation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHO-volet coupe-feu | 2433 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23113 | Vérification de l'absence d'obstacle sur le volet | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHO-volet coupe-feu | 2433 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23112 | Vérification de la liberté de fonctionnement des dispositifs de fermeture | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CHO-volet coupe-feu | 2433 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 23119 | Vérification du fonctionnement de la commande manuelle | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-circuit distribution tél. | 1873 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15450 | Réseau : Contrôle de l'isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-circuit distribution tél. | 1873 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15453 | Réseau : Dépoussiérage et nettoyage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-circuit distribution tél. | 1873 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15451 | Réseau : Vérification des répartiteurs et des boites de dérivation, resserrage des connexions | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-circuit distribution tél. | 1873 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15452 | Réseau : Vérification du bon état des obturations coupe-feu | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-circuit distribution tél. | 1873 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15449 | Postes téléphoniques : Contrôle des cordons, claviers, connecteurs, pastilles, sonneries, ronfleurs | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 Armoire électrotech | 2575 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24729 | Contrôle cohérence des indicateurs de mesure en façade | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Armoire électrotech | 2575 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24730 | Contrôle de l'intensité et de l'équilibrage des phases | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Armoire électrotech | 2575 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24748 | Contrôle de la disponibilité et état des voyants, remplacement si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Armoire électrotech | 2575 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24731 | Contrôle de la présence du schéma dans l'armoire électrique. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Armoire électrotech | 2575 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24732 | Contrôle des liaisons équipotentielles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Armoire électrotech | 2575 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24733 | Contrôle des temporisations | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Armoire électrotech | 2575 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24734 | Contrôle du calibrage des fusibles par rapport au schéma | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Armoire électrotech | 2575 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24749 | Contrôle du fonctionnement de l'éclairage intérieur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Armoire électrotech | 2575 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24735 | Contrôle du pouvoir coupe circuit des disjoncteurs par rapport au schéma | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Armoire électrotech | 2575 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24736 | Contrôle du réglage des relais thermiques par rapport au schéma | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Armoire électrotech | 2575 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24737 | Contrôle du serrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Armoire électrotech | 2575 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24738 | Contrôle fixation de l'armoire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Armoire électrotech | 2575 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24750 | Contrôle position Auto/Arrêt/Manu | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Armoire électrotech | 2575 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24739 | Contrôle thermographique infrarouge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Armoire électrotech | 2575 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24740 | Contrôle état des goulottes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Armoire électrotech | 2575 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24741 | Contrôle état des presse-étoupes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Armoire électrotech | 2575 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24742 | Essai Auto/Arrêt/Manu | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Armoire électrotech | 2575 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24743 | Essai arrêt d'urgence | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Armoire électrotech | 2575 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24744 | Essai des disjoncteurs différentiels | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Armoire électrotech | 2575 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24745 | Nettoyage et dépoussiérage de l'armoire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Armoire électrotech | 2575 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24746 | Suivi de la procédure de consignation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Armoire électrotech | 2575 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24747 | Suivi de la procédure de déconsignation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Clapet coupe-feu | 2577 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24774 | Contrôle des asservissements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Clapet coupe-feu | 2577 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24775 | Contrôle des axes de pivotement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Clapet coupe-feu | 2577 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24776 | Contrôle des joints de scellement et des matériaux réfractaires | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Clapet coupe-feu | 2577 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24777 | Contrôle des ressorts d’ouverture | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Clapet coupe-feu | 2577 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24778 | Contrôle des vantaux | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Clapet coupe-feu | 2577 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24779 | Contrôle des éléments de déclenchement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Clapet coupe-feu | 2577 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24780 | Contrôle du contact de fin de course et du report service de sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Clapet coupe-feu | 2577 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24781 | Contrôle du report de signalisation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Clapet coupe-feu | 2577 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24782 | Contrôle du verrouillage électro-magnétique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Clapet coupe-feu | 2577 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24783 | Contrôle manuel de la fermeture des clapets | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Clapet coupe-feu | 2577 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24784 | Contrôle par simulation du bon fonctionnement des détecteurs et des fusibles (y compris remplacement des fusibles après essai) | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 Clim unité ext | 6516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68288 | Contrôle de l'état des câbles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Clim unité ext | 6516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68290 | Contrôle de l'état général | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Clim unité ext | 6516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68289 | Contrôle des connexions électriques | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Clim unité ext | 6516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68291 | Contrôle du fonctionnement de la régulation et des sécurités | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Clim unité ext | 6516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68292 | Split unité extérieure : Contrôle de l'acidité du fluide frigorigène | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Clim unité ext | 6516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68293 | Split unité extérieure : Contrôle de l'intensité et l'isolement du compresseur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Clim unité ext | 6516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68294 | Split unité extérieure : Contrôle de l'état du calorifuge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Clim unité ext | 6516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68296 | Split unité extérieure : Contrôle de la tension du compresseur en fonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Clim unité ext | 6516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68297 | Split unité extérieure : Contrôle des pressions HP/BP | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Clim unité ext | 6516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68298 | Split unité extérieure : Contrôle des pressostats HP/BP (Chaîne de sécurité) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Clim unité ext | 6516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68299 | Split unité extérieure : Contrôle du filtre deshydrateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Clim unité extérieur | 2578 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 24797 | Split unité extérieure : Contrôle de la charge frigorifique et de l'étanchéité du circuit | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Clim unité extérieur | 2578 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24785 | Contrôle de l'état des câbles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Clim unité extérieur | 2578 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24787 | Contrôle de l'état général | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Clim unité extérieur | 2578 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24786 | Contrôle des connexions électriques | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Clim unité extérieur | 2578 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24792 | Contrôle du fonctionnement de la régulation et des sécurités | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Clim unité extérieur | 2578 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24794 | Split unité extérieure : Contrôle de l'acidité du fluide frigorigène | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Clim unité extérieur | 2578 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24795 | Split unité extérieure : Contrôle de l'intensité et l'isolement du compresseur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Clim unité extérieur | 2578 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24796 | Split unité extérieure : Contrôle de l'état du calorifuge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Clim unité extérieur | 2578 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24798 | Split unité extérieure : Contrôle de la tension du compresseur en fonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Clim unité extérieur | 2578 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24799 | Split unité extérieure : Contrôle des pressions HP/BP | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Clim unité extérieur | 2578 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24800 | Split unité extérieure : Contrôle des pressostats HP/BP (Chaîne de sécurité) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Clim unité extérieur | 2578 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24801 | Split unité extérieure : Contrôle du filtre deshydrateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Clim unité intérieur | 2593 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25095 | Contrôle de l'état des câbles | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Clim unité intérieur | 2593 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25097 | Contrôle de l'état général | A | 1 | 3 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Clim unité intérieur | 2593 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25098 | Contrôle de la commande Chaud/Froid/Vitesse ventilateur | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Clim unité intérieur | 2593 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25099 | Contrôle des connexions électriques | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Clim unité intérieur | 2593 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25100 | Contrôle du filtre et remplacement avant défaillance | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Clim unité intérieur | 2593 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25102 | Contrôle du fonctionnement de la régulation et des sécurités | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Clim unité intérieur | 2593 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25103 | Contrôle du fonctionnement du thermostat | A | 1 | 2 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Clim unité intérieur | 2593 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25112 | Split unité intérieure : Contrôle de l'intensité du ventilateur | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Clim unité intérieur | 2593 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25113 | Split unité intérieure : Contrôle de l'écoulement et pompe de relevage éventuelle | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Clim unité intérieur | 2593 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25114 | Split unité intérieure : Contrôle de la batterie évaporateur | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Clim unité intérieur | 2593 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25115 | Split unité intérieure : Contrôle de la tension du ventilateur en fonctionnement | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Clim unité intérieur | 2593 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25116 | Split unité intérieure : Contrôle du fonctionnement normal de la batterie électrique | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Clim unité intérieur | 2593 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25117 | Split unité intérieure : Contrôle du thermostat de sécurité | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Clim unité intérieur | 2593 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25118 | Split unité intérieure : Nettoyage complet de l'unité intérieure | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Clim unité intérieur | 2593 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25119 | Split unité intérieure : Nettoyage du bac à condensât | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Clim unité intérieur | 2593 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25120 | Split unité intérieure : Nettoyage et dépoussiérage du ventilateur | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 compteur volumétriqu | 2579 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24811 | Nettoyage du boitier électrique du compteur d'eau | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 compteur volumétriqu | 2579 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24812 | Nettoyage du corps du compteur d'eau | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 compteur volumétriqu | 2579 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24813 | Contrôle des fuites éventuelles | S | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 compteur volumétriqu | 2579 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24814 | Contrôle du cycle | S | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 Convecteur élec | 2580 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24815 | Contrôle de la disponibilité | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Convecteur élec | 2580 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24816 | Contrôle de l’intensité et de l’isolement | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Convecteur élec | 2580 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24817 | Contrôle des connexions électriques | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Convecteur élec | 2580 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24818 | Contrôle du fonctionnement de la régulation et des sécurités | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 Convecteur élec | 2580 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24819 | Dépoussiérage et nettoyage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24832 | Caisson d'extraction, de récupération : Contrôle de la température des roulements | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24833 | Caisson d'extraction, de récupération : Contrôle des fuites d'air | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24834 | Caisson d'extraction, de récupération : Contrôle et resserrage de la visserie avant défaillance | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24835 | Caisson d'extraction, de récupération : Détection des bruits et vibration anormaux | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24836 | Caisson d'extraction, de récupération : Graissage des axes, roulements contacts et mécanismes avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24837 | Caisson d'extraction, de récupération : Graissage des parties mobiles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24838 | Caisson d'extraction, de récupération : Manœuvre des volets d'air | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24839 | Caisson d'extraction, de récupération : Nettoyage de la volute et du caisson | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24840 | Caisson d'extraction, de récupération : Nettoyage du moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24841 | Caisson d'humidification : Contrôle et réglage du trop plein | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24842 | Caisson d'humidification : Démontage des pulvérisateurs avant défaillance et nettoyage et débouchage des atomiseurs avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24843 | Caisson d'humidification : Nettoyage des filtres de pompe avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24844 | Caisson d'humidification : Nettoyage des hublots | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24845 | Caisson d'humidification : Nettoyage du séparateur de goutte et du sac | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24846 | Caisson d'humidification : Nettoyage et dépoussiérage de l'intérieur du caisson | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24847 | Caisson d'humidification : Vérification alimentation eau | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24848 | Caisson d'humidification : Vérification de l'éclairage du caisson | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24849 | Caisson d'humidification : Vérification de l'écoulement et de la qualité de l'eau | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24850 | Caisson d'humidification : Vérification de la concentration du bac d'air | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24851 | Caisson d'humidification : Vérification des peintures et revêtements extérieurs | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24852 | Caisson d'humidification : Vérification du parallélisme de l'axe des pulvérisations et de l'écoulement de l'eau | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24853 | Caisson d'humidification : vérification de la pulvérisation | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24854 | Caisson d'insonorisation : Contrôle de l'état des coulisses | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24855 | Caisson d'insonorisation : Nettoyage des cellules avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24856 | Caisson d'insonorisation : Nettoyage du caisson | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24857 | Caisson d'insonorisation : Vérification de l'état des filtres et de l'étanchéité entre les cellules | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24858 | Caisson d'insonorisation : Vérification et relevé de la perte de charge des filtres | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24859 | Caisson d’admission d’air : Contrôle de l'état des soufflets et plots antivibratiles | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24860 | Caisson d’admission d’air : Contrôle de la fixation des appareils de mesure et des liaisons équipotentielles | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24861 | Caisson d’admission d’air : Contrôle du fonctionnement des leviers et des registres | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24862 | Caisson d’admission d’air : Contrôle du fonctionnement des servo-moteurs et des motoréducteurs | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24863 | Caisson d’admission d’air : Contrôle presses étoupes, vannes, servomoteur et accessoires | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24864 | Caisson d’admission d’air : Lubrification de la tringlerie et des axes avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24865 | Caisson d’admission d’air : Nettoyage extérieur complet du caisson | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24866 | Caisson d’admission d’air : Nettoyage intérieur complet du caisson, ventilateurs, batteries, registres, lames | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24867 | Caisson d’admission d’air : Resserrage des vis de blocage des lames avant défaillance | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24868 | Compartiment batterie chaude et froide : Contrôle de l'étanchéité des batteries | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24869 | Compartiment batterie chaude et froide : Contrôle du bon écoulement des eaux de récupération des condensats batterie eau froide | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24870 | Compartiment batterie chaude et froide : Désembouage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24871 | Compartiment batterie chaude et froide : Essais du thermostat antigel et contrôle des asservissements | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24872 | Compartiment batterie chaude et froide : Graissage des registres et contrôle des motoréducteurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24873 | Compartiment batterie chaude et froide : Nettoyage et désinfection du bac de récupération des condensats | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24874 | Compartiment batterie chaude et froide : Relevé des pertes de charge du circuit eau batteries | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24875 | Compartiment batterie électrique : Contrôle de l'intensité et de l'isolement des différents étages de la batterie électrique | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24876 | Compartiment batterie électrique : Essai des sécurités de la batterie électrique | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24820 | Compartiment filtration : Contrôle de l’étanchéité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24821 | Compartiment filtration : Lavage des préfiltres | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24822 | Compartiment filtration : Nettoyage ou remplacement des filtres | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24823 | Compartiment filtration : Relevé de la perte de charge avant et après le remplacement des filtres | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24877 | Compartiment moteur : Contrôle de l'alignement des poulies | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24878 | Compartiment moteur : Contrôle de l'intensité et de l'isolement du moteur de ventilation | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24879 | Compartiment moteur : Contrôle de l'état de la tension des courroies | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24880 | Compartiment moteur : Contrôle de la cohérence des appareils de mesure | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24881 | Compartiment moteur : Contrôle de la fixation des volutes, de la turbine, du moteur | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24882 | Compartiment moteur : Contrôle des plots anti vibratiles | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24883 | Compartiment moteur : Contrôle des raccordements sur la boite à bornes | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24884 | Compartiment moteur : Contrôle des roulements et graissage des paliers | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24824 | Contrôle de l'intérieur du caisson et du fonctionnement de l'éclairage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24825 | Contrôle de l'écoulement des condensats | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24826 | Contrôle de la disponibilité de fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24827 | Contrôle de la perte de charge des filtres et préfiltres | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24828 | Contrôle de la position des volets et registres | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24829 | Contrôle des points de consignes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24830 | Relevé des températures d'air neuf et de soufflage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24831 | Relevé du compteur d'appoint du dispositif humidificateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24885 | Régulation : Contrôle de l'état de fonctionnement des actionneurs (ouverture, fermeture et course) | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24886 | Régulation : Contrôle de l'état et de la cohérence des indications des capteurs | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24887 | Régulation : Contrôle des alimentations électriques ou pneumatiques | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24888 | Régulation : Contrôle des fonctions d'alarmes et de sécurité | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24889 | Régulation : Contrôle des presse étoupe des vannes | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24890 | Régulation : Contrôle serrage des connexions | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24891 | Régulation : Contrôle électrique | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24892 | Régulation : Dépoussiérage des cartes ou des régulateurs | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24893 | Régulation : Etalonnage | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24894 | Régulation : Nettoyage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 CTA | 2581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24895 | Régulation : Vérification des points de consignes (thermostat, pressostat et hygrostat) | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 détection gaz co-co2 | 2582 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 24896 | Contrôle d'étanchéité des lignes pneumatiques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 détection gaz co-co2 | 2582 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 24897 | Contrôle du fonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 détection gaz co-co2 | 2582 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 24898 | Etalonnage de l'analyse à l'aide de gaz neutre et calibré | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 détection gaz co-co2 | 2582 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 24899 | Nettoyage des filtres, du détecteur et du socle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 détection gaz co-co2 | 2582 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 24900 | Réglage des débitmètres de gaz analysé | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 détection gaz co-co2 | 2582 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 24901 | Vérification de la mise en alarme GV - PV de chaque niveau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 détection gaz co-co2 | 2582 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 24902 | Vérification des actions PV - GV et alarmes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 détection gaz co-co2 | 2582 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 24903 | Vérification des composants électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 détection gaz co-co2 | 2582 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 24904 | Vérification du bon déroulement du cycle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 eclairage de sécurit | 2583 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24907 | Contrôle de l'autonomie (1 heure) | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 eclairage de sécurit | 2583 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24908 | Contrôle de la fixation des blocs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 eclairage de sécurit | 2583 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24909 | Contrôle des accumulateurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 eclairage de sécurit | 2583 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24905 | Contrôle du bon fonctionnement des veilleuses | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 eclairage de sécurit | 2583 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24906 | Contrôle du bon fonctionnement en cas de défaillance de la source normale | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 eclairage de sécurit | 2583 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24910 | Essai de la commande de remise au repos | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 ens. de régulation | 2584 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24911 | Contrôle électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 ens. de régulation | 2584 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24912 | Etalonnage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 ens. de régulation | 2584 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24913 | Nettoyage général | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 ens. de régulation | 2584 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24914 | Adaptation des lois de chauffe et des points de consigne | S | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 ens. de régulation | 2584 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24919 | Contrôle des fonctions d'alarmes et de sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 ens. de régulation | 2584 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24915 | Contrôle des horloges et de l'affichage des points de consigne | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 ens. de régulation | 2584 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24916 | Vérification de fonctionnement (ouverture, fermeture, course) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 ens. de régulation | 2584 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24920 | Vérification des alimentations électriques ou pneumatiques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 ens. de régulation | 2584 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24917 | Vérification des organes de consigne (thermostat, pressostat, hygrostat) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 ens. de régulation | 2584 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24921 | Vérification des presse-étoupe des vannes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 ens. de régulation | 2584 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24918 | Vérification et relevé des conditions climatiques intérieures et extérieures | S | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 extracteur et vmc | 2585 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24922 | Contrôle de la température des roulements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 extracteur et vmc | 2585 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24923 | Contrôle de rotation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 extracteur et vmc | 2585 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24924 | Contrôle des fuites d'air | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 extracteur et vmc | 2585 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24925 | Contrôle et relevé des intensités absorbées | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 extracteur et vmc | 2585 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24926 | Contrôle et resserrage de la visserie avant défaillance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 extracteur et vmc | 2585 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24927 | Détection des bruits et vibration anormaux | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 extracteur et vmc | 2585 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24928 | Essai des volets d'air | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 extracteur et vmc | 2585 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24929 | Graissage des axes, roulements contacts et mécanismes avant défaillance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 extracteur et vmc | 2585 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24930 | Graissage des parties mobiles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 extracteur et vmc | 2585 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24931 | Graissage du moteur et des roulements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 extracteur et vmc | 2585 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24932 | Nettoyage de la volute et du caisson | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 extracteur et vmc | 2585 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24933 | Nettoyage du moteur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 extracteur et vmc | 2585 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24934 | Nettoyage et dépoussiérage des caissons et des éléments (volutes, aubes de turbines, grilles d'aspiration et de refoulement des moteurs) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 extracteur et vmc | 2585 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24935 | Resserrage des connexions électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 extracteur et vmc | 2585 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24936 | Vérification de l'alignement et graissage des paliers | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 extracteur et vmc | 2585 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24937 | Vérification de l'échauffement des moteurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 extracteur et vmc | 2585 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24938 | Vérification de l'échauffement des paliers et roulements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 extracteur et vmc | 2585 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24939 | Vérification de l'état et de l'équilibrage des turbines | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 extracteur et vmc | 2585 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24940 | Vérification de l'état et de la tension des courroies | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 extracteur et vmc | 2585 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24941 | Vérification des plots anti vibratiles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 extracteur et vmc | 2585 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24942 | Vérification des protections et des raccordements électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 extracteur et vmc | 2585 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24943 | Vérification du clavetage des poulies et turbines | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 extracteur et vmc | 2585 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24944 | Vérification du serrage de la boulonnerie de fixation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 exutoire de fumee | 2586 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24946 | Contrôle de l'alimentation électrique ou pneumatique | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 exutoire de fumee | 2586 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24947 | Contrôle de l'état de la sparklet | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 exutoire de fumee | 2586 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24948 | Contrôle de l'état et remplacement des fusibles thermiques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 exutoire de fumee | 2586 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24949 | Contrôle des fixations, costières et exutoires | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 exutoire de fumee | 2586 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24950 | Contrôle des joints de scellement et des matériaux réfractaires | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 exutoire de fumee | 2586 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24945 | Contrôle du dispositif de commande | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 exutoire de fumee | 2586 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24951 | Contrôle mécanique des pièces en mouvement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 exutoire de fumee | 2586 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24952 | Vérification fonctionnelle de la commande manuelle | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 fontaine bassin | 2587 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24953 | Contrôle de fonctionnement et nettoyage des skimmers | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 fontaine bassin | 2587 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24954 | Contrôle des fonctions fermé et ouvert | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 fontaine bassin | 2587 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24955 | Nettoyage des réseaux et des crépines de refoulement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 fontaine bassin | 2587 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24956 | Nettoyage et entretien de la pompe bassin | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 fontaine bassin | 2587 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24957 | Nettoyage et entretien du préfiltre de la pompe bassin | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 fontaine bassin | 2587 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24958 | Vérification de l’état des vannes et de clapets anti retour | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 fontaine bassin | 2587 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24959 | Vérification générale du bon fonctionnement | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 porte parking garage | 2588 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24961 | Armoire logique : Réglage & nettoyage armoire logique, bloc alimentation, filerie / boite à bornes, alimentation mobile, sélecteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 porte parking garage | 2588 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24962 | Contrôle de l'opérateur (moto réducteur électrique, opérateur électro- hydraulique,…) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 porte parking garage | 2588 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24963 | Contrôle de l'état de la signalisation au sol de l'aire dangereuse de mouvement et reprise de peinture si besoin | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 porte parking garage | 2588 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24964 | Contrôle de l'état des peintures et de la corrosion | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 porte parking garage | 2588 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24965 | Contrôle de la présence de la procédure de dépannage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 porte parking garage | 2588 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24966 | Contrôle de la temporisation ouverture / fermeture | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 porte parking garage | 2588 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24967 | Contrôle des articulations (charnières, pivots…) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 porte parking garage | 2588 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24968 | Contrôle des cycles de fonctionnement dans les zones d'accostage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 porte parking garage | 2588 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24969 | Contrôle des fixations | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 porte parking garage | 2588 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24970 | Contrôle des organes de commande et de télécommande. Nettoyage des lecteurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 porte parking garage | 2588 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24971 | Contrôle des systèmes d'équilibrage (contrepoids, ressorts…) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 porte parking garage | 2588 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24972 | Contrôle des éléments de guidage (rails, galets…) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 porte parking garage | 2588 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24973 | Contrôle des éléments de transmission du mouvement (bras articulés, câbles, chaînes, courroies,…) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 porte parking garage | 2588 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24974 | Contrôle du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité des personnes (lames palpeuses, pressostats, cellules photoélectriques,…) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 porte parking garage | 2588 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24975 | Contrôle du bon fonctionnement et de l'état de la signalisation (feux orange, clignotants, éclairage) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 porte parking garage | 2588 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24976 | Contrôle du fonctionnement du système empêchant la chute du tablier | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 porte parking garage | 2588 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24960 | Contrôle visuel de l'état général et de conservation | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 porte parking garage | 2588 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24977 | Equilibrage : Réglage & lubrification de ressort / boite ressort | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 porte parking garage | 2588 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24978 | Equilibrage : Réglage de contre-poids | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 porte parking garage | 2588 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24979 | Equilibrage : Réglage de sangle, tambour/noix de ressort, accouplement, axe/palier/clavette, butée/suspente, poulie de renvoi | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 porte parking garage | 2588 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24980 | Equilibrage : Réglage, lubrification & nettoyage de chaine / câble | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 porte parking garage | 2588 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24981 | Equilibrage : Vérification sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 porte parking garage | 2588 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24982 | Fixations : Vérification | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 porte parking garage | 2588 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24983 | Fonctionnement : : Vérification / sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 porte parking garage | 2588 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24984 | Lubrification et réglages nécessaires au bon fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 porte parking garage | 2588 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24985 | Motorisation : Contrôle, lubrification & nettoyage de motoréducteur/vérin/groupe | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 porte parking garage | 2588 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24986 | Motorisation : Réglage de débrayage manuel | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 porte parking garage | 2588 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24987 | Motorisation : Réglage des fins de course | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 porte parking garage | 2588 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24988 | Nettoyage des cellules de réflexion | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 porte parking garage | 2588 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24989 | Organes de commande : Réglage boucle magnétique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 porte parking garage | 2588 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24990 | Organes de commande : Réglage des radars | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 porte parking garage | 2588 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24991 | Organes de commande : Vérification sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 porte parking garage | 2588 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24992 | Organes de sécurité : Lubrification d’antichute ressort (rupture ressort) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 porte parking garage | 2588 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24993 | Organes de sécurité : Réglage & nettoyage de barrage cellule / détecteur actif | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 porte parking garage | 2588 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24994 | Organes de sécurité : Réglage de boucle magnétique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 porte parking garage | 2588 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24995 | Organes de sécurité : Réglage limiteur d’effort | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 porte parking garage | 2588 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24996 | Organes de sécurité : Réglage sandow | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 porte parking garage | 2588 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24997 | Organes de sécurité : Réglage sécurité portillon | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 porte parking garage | 2588 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24998 | Organes de sécurité : Réglage, lubrification & nettoyage de parachute | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 porte parking garage | 2588 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24999 | Organes de sécurité : Vérification déclencheur manuel – CO48 | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 porte parking garage | 2588 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25000 | Organes de sécurité : Vérification sélectionneur / arrêt urgence | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 porte parking garage | 2588 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25001 | Relevé de l’intensité du moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 porte parking garage | 2588 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25002 | Tablier : Contrôle joint, brosse | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 porte parking garage | 2588 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25003 | Tablier : Nettoyage encadrement alu | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 porte parking garage | 2588 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25004 | Tablier : Nettoyage hublot | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 porte parking garage | 2588 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25005 | Tablier : Nettoyage peinture, corrosion | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 porte parking garage | 2588 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25006 | Tablier : Réglage & lubrification pivot/charnière | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 porte parking garage | 2588 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25007 | Tablier : Réglage guide haut et bas | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 porte parking garage | 2588 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25008 | Tablier : Réglage verrouillage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 porte parking garage | 2588 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25009 | Transmission-guidage : Lubrification de roulette/chariot | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 porte parking garage | 2588 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25010 | Transmission-guidage : Nettoyage de rail de porte | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 porte parking garage | 2588 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25011 | Transmission-guidage : Réglage de courroie/sangle | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 porte parking garage | 2588 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25012 | Transmission-guidage : Réglage, lubrification, nettoyage de chaine/câble | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 porte parking garage | 2588 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25013 | Transmission-guidage : Réglage, lubrification, nettoyage de pignon/biellette/contre-poulie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 porte parking garage | 2588 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25014 | Vérification du bon fonctionnement du dispositif de débrayage manuel, du limiteur d'effort | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 portes portails bar. | 2589 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 25016 | Contrôle de l'ouverture porte sur manque tension | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 portes portails bar. | 2589 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 25017 | Contrôle de la signalisation sur porte transparente | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 portes portails bar. | 2589 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 25018 | Contrôle des connexions électriques et resserrage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 portes portails bar. | 2589 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 25019 | Contrôle des courroies | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 portes portails bar. | 2589 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 25020 | Contrôle des détecteurs de présence | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 portes portails bar. | 2589 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 25021 | Contrôle des sécurités électriques et mécaniques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 portes portails bar. | 2589 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 25022 | Contrôle du bon fonctionnement du débrayage manuel | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 portes portails bar. | 2589 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 25023 | Contrôle du fonctionnement à distance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 portes portails bar. | 2589 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 25024 | Contrôle du verrouillage de la porte | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 portes portails bar. | 2589 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 25025 | Contrôle moteur et vérification de l'état de fixation moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 portes portails bar. | 2589 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 25015 | Contrôle visuel de l'état général et de conservation | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 portes portails bar. | 2589 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 25026 | Réglage d'ouverture et fermeture | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 portes portails bar. | 2589 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 25027 | Vérification des articulations (charnières, pivots…) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 portes portails bar. | 2589 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 25028 | Vérification des fixations et points d'encrage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 portes portails bar. | 2589 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 25029 | Vérification des systèmes d'équilibrage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 portes portails bar. | 2589 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 25030 | Vérification des éléments de guidage (rails, galets, roulements…) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 portes portails bar. | 2589 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 25031 | Vérification du bon fonctionnement des signalisations | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 sanitaires et douche | 2590 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25032 | Contrôle de l'absence de fuite | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 sanitaires et douche | 2590 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25033 | Contrôle de l'état des abattants WC | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 sanitaires et douche | 2590 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25034 | Contrôle de l'état des mousseurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 sanitaires et douche | 2590 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25035 | Contrôle de l'état des porte-serviettes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 sanitaires et douche | 2590 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25036 | Contrôle de la robinetterie (mitigeur, presto, joints) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 sanitaires et douche | 2590 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25037 | Contrôle de l’état des sèche-mains manuels | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 sanitaires et douche | 2590 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25038 | Contrôle de l’état des sèche-mains électriques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 sanitaires et douche | 2590 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25039 | Contrôle de l’état du distributeur de savon liquide | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 sanitaires et douche | 2590 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25040 | Contrôle des vannes d'arrêt | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 sanitaires et douche | 2590 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25041 | Contrôle des écoulements lavabos, urinoirs, WC, douches | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 sanitaires et douche | 2590 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25042 | Contrôle du fonctionnement des distributeurs papier | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 sanitaires et douche | 2590 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25043 | Contrôle du mécanisme et essais des chasses d'eau | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 sanitaires et douche | 2590 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25044 | Nettoyage et remplacement de siphons avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 sanitaires et douche | 2590 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25045 | Remplacement avant défaillance de joint pour lavabos, urinoirs, WC, douches | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 sanitaires et douche | 2590 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25046 | Remplacement de brise-jets avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 sanitaires et douche | 2590 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25047 | Remplacement de mousseurs avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 sanitaires et douche | 2590 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25048 | Remplacement de mécanismes de chasse avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 sanitaires et douche | 2590 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25049 | Remplacement de pommeau et tuyau de douche avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 sanitaires et douche | 2590 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25050 | Remplacement de robinets avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 sanitaires et douche | 2590 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25051 | Remplacement de vannes d'arrêt avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 sanitaires et douche | 2590 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25052 | Vérification de l'amorçage des siphons de sol | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 sanitaires et douche | 2590 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25053 | Vérification de raccordements eaux usées | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 sanitaires et douche | 2590 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25054 | Vérification des fixations | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 sanitaires et douche | 2590 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25055 | Vérification des trop-pleins | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 TGBT | 2591 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25056 | Contrôle cohérence des indicateurs de mesure en façade | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 TGBT | 2591 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25057 | Contrôle connexions, bruits et fixations des relais | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 TGBT | 2591 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25058 | Contrôle de la date du dernier remplacement des batteries auxiliaires et remplacement si besoin | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 TGBT | 2591 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25059 | Contrôle de la présence du schéma | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 TGBT | 2591 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25060 | Contrôle de la présence ou remplacement des plastrons | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 TGBT | 2591 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25061 | Contrôle de l’alimentation auxiliaire et essai de décharge | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 TGBT | 2591 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25062 | Contrôle des liaisons équipotentielles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 TGBT | 2591 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25063 | Contrôle du pouvoir coupe-circuit des disjoncteurs par rapport au schéma | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 TGBT | 2591 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25064 | Contrôle du réglage des dispositifs de protection différentielle et essais | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 TGBT | 2591 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25065 | Contrôle du réglage des relais magnétiques par rapport au schéma | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 TGBT | 2591 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25066 | Contrôle du réglage des relais thermiques par rapport au schéma | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 TGBT | 2591 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25067 | Contrôle du serrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 TGBT | 2591 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25068 | Contrôle du serrage des jeux de barre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 TGBT | 2591 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25069 | Contrôle fonctionnement éclairage armoire | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 TGBT | 2591 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25070 | Contrôle thermographique infrarouge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 TGBT | 2591 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25071 | Contrôle état et fixation des chemins de câbles | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 TGBT | 2591 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25072 | Graissage des articulations et contacts mécaniques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 TGBT | 2591 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25073 | Nettoyage et dépoussiérage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 TGBT | 2591 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25074 | Remise à jour du schéma si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 TGBT | 2591 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25075 | Sauvegarde des programmes automates | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 TGBT | 2591 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25076 | Contrôle des indicateurs de mesure, intensité, tension et équilibrage | S | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 TGBT | 2591 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25077 | Contrôle disponibilité et état des voyants, changement avant défaillance | S | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 TGBT | 2591 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25078 | Contrôle du contrôleur permanent d’isolement et relevé de l’isolement | S | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 TGBT | 2591 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25079 | Contrôle ventilation du local et fermeture des capots | S | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 transformateur huile | 2592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25080 | Contrôle de l'équilibrage des phases | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 transformateur huile | 2592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25081 | Contrôle de l'état des câbles et des connexions | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 transformateur huile | 2592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25082 | Contrôle de la présence et de l'état du dispositif de rétention sous le transformateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 transformateur huile | 2592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25083 | Contrôle de la qualité et du niveau du diélectrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 transformateur huile | 2592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25084 | Contrôle du circuit de la mise à la terre en fonction du régime de neutre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 transformateur huile | 2592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25085 | Contrôle du serrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 transformateur huile | 2592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25086 | Dépoussiérage du transformateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 transformateur huile | 2592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25087 | Mesure des tensions et des courants | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 transformateur huile | 2592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25088 | Test de la protection thermique DGPT2 du transformateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 transformateur huile | 2592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25089 | Test de la protection thermique du transformateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CJ34 transformateur huile | 2592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25090 | Contrôle de la disponibilité | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 transformateur huile | 2592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25091 | Contrôle de la fermeture et verrouillage des grilles de protection | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 transformateur huile | 2592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25092 | Contrôle de la non présence de stock de matières inflammables dans le local | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 transformateur huile | 2592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25093 | Contrôle de la température ambiante du local | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CJ34 transformateur huile | 2592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25094 | Contrôle des fuites éventuelles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-clapet coupe-feu | 1874 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15479 | Contrôle des asservissements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-clapet coupe-feu | 1874 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15475 | Contrôle des axes de pivotement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-clapet coupe-feu | 1874 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15480 | Contrôle des joints de scellement et des matériaux réfractaires | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-clapet coupe-feu | 1874 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15474 | Contrôle des ressorts d’ouverture | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-clapet coupe-feu | 1874 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15473 | Contrôle des vantaux | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-clapet coupe-feu | 1874 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15476 | Contrôle des éléments de déclenchement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-clapet coupe-feu | 1874 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15472 | Contrôle du contact de fin de course et du report service de sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-clapet coupe-feu | 1874 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15478 | Contrôle du report de signalisation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-clapet coupe-feu | 1874 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15477 | Contrôle du verrouillage électro-magnétique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-clapet coupe-feu | 1874 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15481 | Contrôle manuel de la fermeture des clapets | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-clapet coupe-feu | 1874 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15471 | Contrôle par simulation du bon fonctionnement des détecteurs et des fusibles (y compris remplacement des fusibles après essai) | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-clapet coupe-feu2 | 6513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68238 | Contrôle des asservissements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-clapet coupe-feu2 | 6513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68234 | Contrôle des axes de pivotement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-clapet coupe-feu2 | 6513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68239 | Contrôle des joints de scellement et des matériaux réfractaires | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-clapet coupe-feu2 | 6513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68233 | Contrôle des ressorts d’ouverture | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-clapet coupe-feu2 | 6513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68232 | Contrôle des vantaux | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-clapet coupe-feu2 | 6513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68235 | Contrôle des éléments de déclenchement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-clapet coupe-feu2 | 6513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68231 | Contrôle du contact de fin de course et du report service de sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-clapet coupe-feu2 | 6513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68237 | Contrôle du report de signalisation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-clapet coupe-feu2 | 6513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68236 | Contrôle du verrouillage électro-magnétique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-clapet coupe-feu2 | 6513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68240 | Contrôle manuel de la fermeture des clapets | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-climatiseur split system | 1875 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13882 | Contrôle de l'état des câbles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-climatiseur split system | 1875 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13881 | Contrôle des connexions électriques | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-climatiseur split system | 1875 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13904 | Split unité extérieure : Contrôle de l'acidité du fluide frigorigène | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-climatiseur split system | 1875 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13891 | Split unité extérieure : Contrôle de l'intensité et l'isolement du compresseur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-climatiseur split system | 1875 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13893 | Split unité extérieure : Contrôle de l'état du calorifuge | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-climatiseur split system | 1875 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13903 | Split unité extérieure : Contrôle de la charge frigorifique et de l'étanchéité du circuit | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-climatiseur split system | 1875 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13892 | Split unité extérieure : Contrôle de la tension du compresseur en fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-climatiseur split system | 1875 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13906 | Split unité extérieure : Contrôle des pressions HP/BP | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-climatiseur split system | 1875 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13890 | Split unité extérieure : Contrôle des pressostats HP/BP (Chaîne de sécurité) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-climatiseur split system | 1875 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13905 | Split unité extérieure : Contrôle du filtre deshydrateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-climatiseur split system | 1875 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13898 | Split unité intérieure : Contrôle de l'intensité du ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-climatiseur split system | 1875 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13895 | Split unité intérieure : Contrôle de l'écoulement et pompe de relevage éventuelle | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-climatiseur split system | 1875 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13894 | Split unité intérieure : Contrôle de la batterie évaporateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-climatiseur split system | 1875 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13899 | Split unité intérieure : Contrôle de la tension du ventilateur en fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-climatiseur split system | 1875 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13900 | Split unité intérieure : Contrôle du fonctionnement normal de la batterie électrique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-climatiseur split system | 1875 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13901 | Split unité intérieure : Contrôle du thermostat de sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-climatiseur split system | 1875 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13902 | Split unité intérieure : Nettoyage complet de l'unité intérieure | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-climatiseur split system | 1875 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13896 | Split unité intérieure : Nettoyage du bac à condensât | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-climatiseur split system | 1875 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13897 | Split unité intérieure : Nettoyage et dépoussiérage du ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-climatiseur split system | 1875 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13883 | Contrôle de l'état général | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-climatiseur split system | 1875 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13886 | Contrôle de la commande Chaud/Froid/Vitesse ventilateur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-climatiseur split system | 1875 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13888 | Contrôle des connexions électriques | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-climatiseur split system | 1875 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13889 | Contrôle du filtre et remplacement avant défaillance | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-climatiseur split system | 1875 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13887 | Contrôle du filtre et remplacement avant défaillance | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-climatiseur split system | 1875 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13884 | Contrôle du fonctionnement de la régulation et des sécurités | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-climatiseur split system | 1875 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13885 | Contrôle du fonctionnement du thermostat | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-clôtures | 1876 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13917 | Clôtures en barreaudage : Contrôle de la corrosion des poteaux et barreaux | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-clôtures | 1876 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13918 | Clôtures en barreaudage : Contrôle de la stabilité des poteaux et jambes de force | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-clôtures | 1876 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13915 | Clôtures en barreaudage : Contrôle des scellements et des fixations | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-clôtures | 1876 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13919 | Clôtures en barreaudage : Retouche ponctuelle de peinture et traitement anti corrosion avant défaillance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-clôtures | 1876 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13916 | Clôtures en barreaudage : Vérification de l'état des revêtements anticorrosion | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-clôtures | 1876 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13920 | Clôtures en maçonnerie : Recherche et contrôle de fissurations | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-clôtures | 1876 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13911 | Clôtures grillagées : Contrôle de l'état des câbles de tension des grillages | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-clôtures | 1876 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13910 | Clôtures grillagées : Contrôle de la corrosion des poteaux et grillages | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-clôtures | 1876 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13912 | Clôtures grillagées : Contrôle de la stabilité des poteaux et jambes de force | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-clôtures | 1876 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13908 | Clôtures grillagées : Contrôle des scellements et des fixations | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-clôtures | 1876 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13913 | Clôtures grillagées : Remise sous tension ponctuelle des grillages avant défaillance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-clôtures | 1876 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13914 | Clôtures grillagées : Traitement ponctuel anticorrosion avant défaillance et finition peinture | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-clôtures | 1876 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13909 | Clôtures grillagées : Vérification de l'état des revêtements anticorrosion | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-clôtures | 1876 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13907 | Vérification générale de l'état des clôtures | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-collectes et reseaux d'ep | 1877 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13922 | Contrôle des avaloirs, gouttières et tuyaux de décharge | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-collectes et reseaux d'ep | 1877 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13921 | Contrôle des crépines | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-collectes et reseaux d'ep | 1877 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13928 | Curage si besoin des réseaux, avant obstruction | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-collectes et reseaux d'ep | 1877 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13926 | Nettoyage des regards avant obstruction | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-collectes et reseaux d'ep | 1877 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13923 | Vérification des trop-pleins | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-collectes et reseaux d'ep | 1877 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13925 | Vérification d’un éventuel système de disconnection | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-collectes et reseaux d'ep | 1877 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13924 | Vérification d’étanchéité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-collectes et reseaux d'ep | 1877 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13927 | Vérification et rétablissement si nécessaire de l'étanchéité des raccords, avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-colonne sèche | 1878 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13932 | Contrôle de l'accès aux raccords d'alimentation et aux prises d'incendie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-colonne sèche | 1878 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13930 | Contrôle de l'existence des bouchons de fermeture et de la purge | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-colonne sèche | 1878 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13929 | Contrôle de l'état de la peinture extérieure avant défaillance | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-colonne sèche | 1878 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13933 | Contrôle de la robinetterie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-colonne sèche | 1878 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13931 | Contrôle de la signalisation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-colonne sèche | 1878 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13935 | Essai par mise en eau du réseau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-colonne sèche | 1878 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13934 | Vérification de l’étanchéité des tampons à chaque secteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-compresseur a piston | 1879 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15014 | Contrôle du tarage des circuits de décharge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-compresseur a piston | 1879 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15012 | Nettoyage des crépines et filtres à l’huile | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-compresseur a piston | 1879 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15013 | Vérification de l’alignement accouplement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-compresseur a piston | 1879 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15011 | Vérification et test de soupapes de décharge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-compresseur a piston | 1879 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15009 | Contrôle de la tension de la courroie | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-compresseur a piston | 1879 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15005 | Contrôle de l’absence de condensation sur le carter d’huile | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-compresseur a piston | 1879 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15004 | Contrôle de l’échauffement des paliers | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-compresseur a piston | 1879 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15003 | Contrôle du niveau d’huile au carter | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-compresseur a piston | 1879 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15010 | Contrôle du tarage des sécurités HP et BP | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-compresseur a piston | 1879 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15007 | Déceler tous claquements ou bruits anormaux | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-compresseur a piston | 1879 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15008 | Rechercher des fuites de fréon | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-compresseur a piston | 1879 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15002 | Relevés des pressions d’aspiration et de refoulement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-compresseur a piston | 1879 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15006 | Vérification de l’absence de fuite d’huile | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-compteur d'énergie | 1880 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13936 | Contrôle des fuites éventuelles | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-compteur d'énergie | 1880 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13937 | Contrôle du bon fonctionnement | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-compteur d'énergie | 1880 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13938 | Etalonnage de l'appareil | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-compteur d'énergie | 1880 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13939 | Nettoyage du filtre avant compteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-compteur volumétrique | 1881 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13941 | Nettoyage du boitier électrique du compteur d'eau | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-compteur volumétrique | 1881 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13940 | Nettoyage du corps du compteur d'eau | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-compteur volumétrique | 1881 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13942 | Contrôle des fuites éventuelles | T | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
UGAP-compteur volumétrique | 1881 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13943 | Contrôle du cycle | T | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
UGAP-condenseur a air | 1882 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15027 | Contrôle de l’alignement des paliers | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-condenseur a air | 1882 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15026 | Contrôle des débits d’air | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-condenseur a air | 1882 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15032 | Graissage des tringleries et pivots de registres | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-condenseur a air | 1882 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15029 | Nettoyage du ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-condenseur a air | 1882 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15028 | Repérage des traces de rouille sur l’enveloppe, et reprise éventuelles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-condenseur a air | 1882 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15031 | Réglages des registres | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-condenseur a air | 1882 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15030 | Vérification des clavetages des roues et poulies | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-condenseur a air | 1882 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15022 | Contrôle de fonctionnement du ventilateur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-condenseur a air | 1882 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15024 | Graissage des paliers | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-condenseur a air | 1882 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15021 | Vérification de la propreté de la surface d’échange, si nécessaire nettoyage de la surface d’échange au jet ou à l’air comprimé | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-condenseur a air | 1882 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15023 | Vérification de l’échauffement des paliers | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-condenseur a air | 1882 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15025 | Vérification de l’étanchéité du circuit réfrigérant | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-contrôle d'accès | 1883 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15416 | Centrale de supervision : Contrôle de la tension d’alimentation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-contrôle d'accès | 1883 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15417 | Centrale de supervision : Contrôle de l’image et réglage si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-contrôle d'accès | 1883 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15415 | Centrale de supervision : Nettoyage complet | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-contrôle d'accès | 1883 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15408 | Centrale de supervision : Contrôle des connexions et dépoussiérage du superviseur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-contrôle d'accès | 1883 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15409 | Centrale de supervision : Contrôle des fonctionnalités du logiciel | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-contrôle d'accès | 1883 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15406 | Centrale de supervision : Contrôle des réseaux de communication entre le superviseur et les lecteurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-contrôle d'accès | 1883 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15407 | Centrale de supervision : Purge des fichiers (anti-virus, défragmentation, scandisk,…) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-contrôle d'accès | 1883 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15405 | Centrale de supervision : Sauvegarde et archive des logiciels et du paramétrage de l'unité centrale | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-contrôle d'accès | 1883 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15404 | Lecteur de badges : Contrôle et nettoyage des lecteurs de badges | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-contrôle d'accès | 1883 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15403 | Lecteur de badges : Vérification des fixations lecteurs de badges | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-contrôle d'accès | 1883 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15412 | Unité de traitement local : Contrôle de la communication entre l'unité de traitement local et l'unité centrale | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-contrôle d'accès | 1883 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15414 | Unité de traitement local : Contrôle des connexions et dépoussiérage de l'unité locale | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-contrôle d'accès | 1883 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15410 | Unité de traitement local : Contrôle des fixations de l'unité de traitement local | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-contrôle d'accès | 1883 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15411 | Unité de traitement local : Contrôle du paramétrage de l'unité de traitement déporté | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-contrôle d'accès | 1883 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15413 | Unité de traitement local : Sauvegarde et archive des logiciels de l'unité locale | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-convecteur electrique | 1884 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14793 | Contrôle de la disponibilité | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-convecteur electrique | 1884 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14794 | Contrôle de l’intensité et de l’isolement | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-convecteur electrique | 1884 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14796 | Contrôle des connexions électriques | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-convecteur electrique | 1884 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14795 | Contrôle du fonctionnement de la régulation et des sécurités | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-convecteur electrique | 1884 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14797 | Dépoussiérage et nettoyage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-couv chén gout desc ep | 1885 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13945 | Contrôle des lignes de vie et accès technique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-couv chén gout desc ep | 1885 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13950 | Contrôle et graissage des ouvrants de toiture | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-couv chén gout desc ep | 1885 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13948 | Nettoyage des descentes EP, paniers et crépines avant dysfonctionnement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-couv chén gout desc ep | 1885 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13949 | Nettoyage et enlèvement des mousses avant dysfonctionnement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-couv chén gout desc ep | 1885 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13947 | Vérification des chéneaux, noues, gouttières et descentes d'EP et regard en pied de chutes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-couv chén gout desc ep | 1885 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13946 | Vérification des lanterneaux et de leur étanchéité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-couv chén gout desc ep | 1885 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13944 | Vérification générale des couvertures (tuiles, bacs acier, zinc…) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CR66 Allume-cigare | 2408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22361 | Vérification du bon fonctionnement des allumes-cigares | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CR66 BAES | 2405 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22356 | Contrôle de l'autonomie (1 heure) | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CR66 BAES | 2405 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22357 | Contrôle de la fixation des blocs | A | 1 | 2 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CR66 BAES | 2405 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22358 | Contrôle des accumulateurs | A | 1 | 2 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CR66 BAES | 2405 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22353 | Contrôle du bon fonctionnement des veilleuses | A | 1 | 2 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CR66 BAES | 2405 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22354 | Contrôle du bon fonctionnement en cas de défaillance de la source normale | A | 1 | 2 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CR66 BAES | 2405 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22355 | Essai de la commande de remise au repos | A | 1 | 2 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CR66 Chaudière gaz | 2409 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23538 | Contrôle de l'étanchéité des raccords gaz et eau | A | 1 | 60 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CR66 Chaudière gaz | 2409 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23535 | Contrôle de la bonne combustion (l'évacuation des gaz brûlés) | A | 1 | 30 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CR66 Chaudière gaz | 2409 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22362 | Nettoyage général : corps de chauffe, veilleuse, brûleur | A | 1 | 300 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CR66 Chaudière gaz | 2409 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23537 | Réglage et essai de bon fonctionnement | A | 1 | 30 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CR66 Chaudière gaz | 2409 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23536 | Vérification des dispositifs de sécurité incorporés a l'appareil | A | 1 | 60 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CR66 Cuisine | 2402 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22307 | Electricité : Examen câbles électriques | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CR66 Cuisine | 2402 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22309 | Electricité : Remplacement selon besoin câbles flexibles | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CR66 Cuisine | 2402 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22295 | TOUS EQUIPEMENTS : Contrôle serrage connexions électriques | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CR66 Cuisine | 2402 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22297 | TOUS EQUIPEMENTS : Examen qualité fixations sol | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CR66 Cuisine | 2402 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22285 | CUISSON ELECTRIQUE : Contrôle sécurités et moyens d'isolement | T | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CR66 Cuisine | 2402 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22284 | CUISSON ELECTRIQUE : Examen état général plaques chauffantes | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CR66 Cuisine | 2402 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22310 | Electricité : Contrôle paramétrage points de consigne et régulation | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CR66 Cuisine | 2402 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22311 | Electricité : Contrôle température | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CR66 Cuisine | 2402 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22308 | Electricité : Examen état général connexions électriques | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CR66 Cuisine | 2402 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22320 | STOCKAGE ET CHAMBRES FROIDES : Contrôle fonctionnement équipements frigorifiques | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CR66 Cuisine | 2402 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22264 | TOUS EQUIPEMENTS : Contrôle état mécanique liaisons et transmissions | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CR66 Cuisine | 2402 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22296 | TOUS EQUIPEMENTS : Graissage pièces mobiles | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CR66 Détection incendie | 2407 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 22360 | Pilotage du sous-traitant pour la maintenance des détecteurs et de la centrale incendie. | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CR66 Intrusion vidéo CA | 2406 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 22359 | Pilotage du sous-traitant pour la maintenance des équipements suivants : vidéosurveillance, contrôle d'accès, intrusion | A | 1 | 60 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CR66 Pompe de circulation | 2410 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22380 | Contrôle connexions électriques | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CR66 Pompe de circulation | 2410 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22376 | Contrôle de l'échauffement de la pompe | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CR66 Pompe de circulation | 2410 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22378 | Contrôle des pressions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CR66 Pompe de circulation | 2410 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22374 | Contrôle du bon fonctionnement de l'ensemble | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CR66 Pompe de circulation | 2410 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22377 | Contrôle intensité et isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CR66 Pompe de circulation | 2410 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22379 | Manœuvre des vannes d'isolement | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CR66 Pompe de circulation | 2410 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22375 | Nettoyage général | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CR66 Réseau aéraulique | 2411 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22392 | Contrôle de fonctionnement des régulateurs de débit des boîtes de détente. | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CR66 Réseau aéraulique | 2411 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22393 | Contrôle de l’encrassement des filtres et remplacement avant défaillance | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CR66 Réseau aéraulique | 2411 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22395 | Contrôle des débits d’air | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CR66 Réseau aéraulique | 2411 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22386 | Contrôle des positions des registres | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CR66 Réseau aéraulique | 2411 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22388 | Nettoyage des diffuseurs de soufflage et des ouvertures en air neuf (fenêtre) | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CR66 Réseau aéraulique | 2411 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22385 | Nettoyage des grilles d'air neuf et de rejet | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CR66 Réseau aéraulique | 2411 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22387 | Nettoyage et réglage des bouches d'extraction | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CR66 Réseau aéraulique | 2411 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22390 | Réarmement des clapets sur déclenchements | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CR66 Réseau aéraulique | 2411 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22391 | Surveillance des manchettes, remplacements si nécessaire | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CR66 Réseau aéraulique | 2411 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22394 | Vérification des gaines: étanchéité, raccordement | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CR66 Réseau aéraulique | 2411 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22389 | Contrôle de fonctionnement des clapets coupe feu, nettoyage et graissage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CR66 Ronde technique | 2404 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22352 | Réaliser la ronde des locaux techniques bâtiment 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 Effectuer les relevés compteurs gaz, eau chaude, eau froide, électricité. Prise en compte auprès de l'exploitant du site des événements survenus le week-end. Contrôle visuel du bon fonctionnement des éclairages de secours. Contrôle des chaudières et des paramètres de pressions + températures Contrôle des circulateurs et permutation si nécessaire | H | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15076 | Caisson d'extraction, de récupération : Contrôle de la température des roulements | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15075 | Caisson d'extraction, de récupération : Contrôle des fuites d'air | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15077 | Caisson d'extraction, de récupération : Contrôle et resserrage de la visserie avant défaillance | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15074 | Caisson d'extraction, de récupération : Détection des bruits et vibration anormaux | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15080 | Caisson d'extraction, de récupération : Graissage des axes, roulements contacts et mécanismes avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15073 | Caisson d'extraction, de récupération : Graissage des parties mobiles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15072 | Caisson d'extraction, de récupération : Manœuvre des volets d'air | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15079 | Caisson d'extraction, de récupération : Nettoyage de la volute et du caisson | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15078 | Caisson d'extraction, de récupération : Nettoyage du moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15060 | Caisson d'humidification : Contrôle et réglage du trop plein | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15064 | Caisson d'humidification : Démontage des pulvérisateurs avant défaillance et nettoyage et débouchage des atomiseurs avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15057 | Caisson d'humidification : Nettoyage des filtres de pompe avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15061 | Caisson d'humidification : Nettoyage des hublots | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15065 | Caisson d'humidification : Nettoyage du séparateur de goutte et du sac | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15063 | Caisson d'humidification : Nettoyage et dépoussiérage de l'intérieur du caisson | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15054 | Caisson d'humidification : Vérification alimentation eau | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15056 | Caisson d'humidification : Vérification de l'éclairage du caisson | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15058 | Caisson d'humidification : Vérification de l'écoulement et de la qualité de l'eau | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15059 | Caisson d'humidification : Vérification de la concentration du bac d'air | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15066 | Caisson d'humidification : Vérification des peintures et revêtements extérieurs | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15062 | Caisson d'humidification : Vérification du parallélisme de l'axe des pulvérisations et de l'écoulement de l'eau | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15055 | Caisson d'humidification : vérification de la pulvérisation | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15070 | Caisson d'insonorisation : Contrôle de l'état des coulisses | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15069 | Caisson d'insonorisation : Nettoyage des cellules avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15071 | Caisson d'insonorisation : Nettoyage du caisson | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15067 | Caisson d'insonorisation : Vérification de l'état des filtres et de l'étanchéité entre les cellules | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15068 | Caisson d'insonorisation : Vérification et relevé de la perte de charge des filtres | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15050 | Caisson d’admission d’air : Contrôle de l'état des soufflets et plots antivibratiles | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15052 | Caisson d’admission d’air : Contrôle de la fixation des appareils de mesure et des liaisons équipotentielles | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15045 | Caisson d’admission d’air : Contrôle du fonctionnement des leviers et des registres | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15046 | Caisson d’admission d’air : Contrôle du fonctionnement des servo-moteurs et des motoréducteurs | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15053 | Caisson d’admission d’air : Contrôle presses étoupes, vannes, servomoteur et accessoires | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15047 | Caisson d’admission d’air : Lubrification de la tringlerie et des axes avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15048 | Caisson d’admission d’air : Nettoyage extérieur complet du caisson | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15049 | Caisson d’admission d’air : Nettoyage intérieur complet du caisson, ventilateurs, batteries, registres, lames | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15051 | Caisson d’admission d’air : Resserrage des vis de blocage des lames avant défaillance | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15094 | Compartiment batterie chaude et froide : Contrôle de l'étanchéité des batteries | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15091 | Compartiment batterie chaude et froide : Contrôle du bon écoulement des eaux de récupération des condensats batterie eau froide | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15097 | Compartiment batterie chaude et froide : Désembouage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15093 | Compartiment batterie chaude et froide : Essais du thermostat antigel et contrôle des asservissements | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15095 | Compartiment batterie chaude et froide : Graissage des registres et contrôle des motoréducteurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15092 | Compartiment batterie chaude et froide : Nettoyage et désinfection du bac de récupération des condensats | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15096 | Compartiment batterie chaude et froide : Relevé des pertes de charge du circuit eau batteries | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15089 | Compartiment batterie électrique : Contrôle de l'intensité et de l'isolement des différents étages de la batterie électrique | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15090 | Compartiment batterie électrique : Essai des sécurités de la batterie électrique | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15084 | Compartiment moteur : Contrôle de l'alignement des poulies | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15082 | Compartiment moteur : Contrôle de l'intensité et de l'isolement du moteur de ventilation | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15083 | Compartiment moteur : Contrôle de l'état de la tension des courroies | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15086 | Compartiment moteur : Contrôle de la cohérence des appareils de mesure | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15087 | Compartiment moteur : Contrôle de la fixation des volutes, de la turbine, du moteur | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15088 | Compartiment moteur : Contrôle des plots anti vibratiles | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15081 | Compartiment moteur : Contrôle des raccordements sur la boite à bornes | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15085 | Compartiment moteur : Contrôle des roulements et graissage des paliers | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15101 | Régulation : Contrôle de l'état de fonctionnement des actionneurs (ouverture, fermeture et course) | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15102 | Régulation : Contrôle de l'état et de la cohérence des indications des capteurs | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15104 | Régulation : Contrôle des alimentations électriques ou pneumatiques | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15105 | Régulation : Contrôle des fonctions d'alarmes et de sécurité | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15103 | Régulation : Contrôle des presse étoupe des vannes | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15099 | Régulation : Contrôle serrage des connexions | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15108 | Régulation : Contrôle électrique | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15098 | Régulation : Dépoussiérage des cartes ou des régulateurs | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15107 | Régulation : Etalonnage | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15106 | Régulation : Nettoyage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15100 | Régulation : Vérification des points de consignes (thermostat, pressostat et hygrostat) | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15044 | Compartiment filtration : Contrôle de l’étanchéité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15041 | Compartiment filtration : Lavage des préfiltres | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15042 | Compartiment filtration : Nettoyage ou remplacement des filtres | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15043 | Compartiment filtration : Relevé de la perte de charge avant et après le remplacement des filtres | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15039 | Contrôle de l'intérieur du caisson et du fonctionnement de l'éclairage | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15037 | Contrôle de l'écoulement des condensats | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15033 | Contrôle de la disponibilité de fonctionnement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15038 | Contrôle de la perte de charge des filtres et préfiltres | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15036 | Contrôle de la position des volets et registres | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15034 | Contrôle des points de consignes | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15035 | Relevé des températures d'air neuf et de soufflage | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-cta | 1886 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15040 | Relevé du compteur d'appoint du dispositif humidificateur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Adoucisseur | 2612 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27333 | Machine : Absence de bruits de roulement (Ronflement) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Adoucisseur | 2612 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27332 | Machine : Absence de vibrations fortes | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Adoucisseur | 2612 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27336 | Machine : Nettoyer le bac | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Adoucisseur | 2612 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27334 | Machine : Tester le bon vitre de protection entière et propre | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Adoucisseur | 2612 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27331 | Machine : Tester le bon fonctionnement de l'eclairage lampe et interrupteur (si present) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Adoucisseur | 2612 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27330 | Machine : Tester le bon fonctionnement des bouton marche/arrêt, multiposition | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Adoucisseur | 2612 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27335 | Machine : Verifier que la meule n'est pas fendu | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Adoucisseur | 2612 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27337 | Sécurité : Tester le bon fonctionnement de l'arrêt d'urgence | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Armoires divi bt | 2613 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25303 | Absence de dégâts apparents, | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-Armoires divi bt | 2613 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25304 | Etat des fusibles et des lampes de signalisation, etc. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-Armoires divi bt | 2613 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25305 | Nettoyage et dépoussiérage des tableaux et/ou des armoires | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-Armoires divi bt | 2613 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25306 | Remplacement partiel des protections et lampes avant dysfonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-Armoires divi bt | 2613 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25307 | Vérification des protections (fusibles – thermiques) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-Armoires divi bt | 2613 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25308 | Vérification et serrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-Armoires divi bt | 2613 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27341 | Machine : Absence de bruits de roulement (Ronflement) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Armoires divi bt | 2613 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27340 | Machine : Absence de vibrations fortes | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Armoires divi bt | 2613 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27344 | Machine : Nettoyer le bac | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Armoires divi bt | 2613 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27342 | Machine : Tester le bon vitre de protection entière et propre | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Armoires divi bt | 2613 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27339 | Machine : Tester le bon fonctionnement de l'eclairage lampe et interrupteur (si present) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Armoires divi bt | 2613 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27338 | Machine : Tester le bon fonctionnement des bouton marche/arrêt, multiposition | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Armoires divi bt | 2613 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27343 | Machine : Verifier que la meule n'est pas fendu | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Armoires divi bt | 2613 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27345 | Sécurité : Tester le bon fonctionnement de l'arrêt d'urgence | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Ballon de stockage | 2614 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25309 | Vérification du purgeur automatique et nettoyage | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-Ballon de stockage | 2614 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25310 | Vérifier l’étanchéité des clapets anti-retour | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-Ballon de stockage | 2614 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27349 | Machine : Absence de bruits de roulement (Ronflement) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Ballon de stockage | 2614 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27348 | Machine : Absence de vibrations fortes | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Ballon de stockage | 2614 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27352 | Machine : Nettoyer le bac | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Ballon de stockage | 2614 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27350 | Machine : Tester le bon vitre de protection entière et propre | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Ballon de stockage | 2614 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27347 | Machine : Tester le bon fonctionnement de l'eclairage lampe et interrupteur (si present) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Ballon de stockage | 2614 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27346 | Machine : Tester le bon fonctionnement des bouton marche/arrêt, multiposition | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Ballon de stockage | 2614 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27351 | Machine : Verifier que la meule n'est pas fendu | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Ballon de stockage | 2614 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27353 | Sécurité : Tester le bon fonctionnement de l'arrêt d'urgence | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Ballon de stockage | 2614 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25311 | Contrôle de la température de stockage | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Ballon de stockage | 2614 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25312 | Procéder à des chasses brèves et répétées | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Ballon de stockage | 2614 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25313 | Vérification de l’état du calorifuge | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Ballon de stockage | 2614 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25314 | Vérifications de l’absence de fuite sur les vannes et le trou d’homme | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Ballons ec collectif | 2615 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25324 | Chasses et rinçages des ballons (opérer les chasses et rinçages sur tous les points du système) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-Ballons ec collectif | 2615 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25315 | Echangeur : Vérifier la conformité de l’échangeur (FA ou FB) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-Ballons ec collectif | 2615 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25316 | Echangeur : Vérifier l’état des surfaces internes, des revêtements, l’absence de corrosion | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-Ballons ec collectif | 2615 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25326 | Examens des piqûres, fissures, et fuites des parois, joints, soudures, raccords | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-Ballons ec collectif | 2615 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25328 | La température optimale de l’eau chaude sanitaire en amont des points de puisage doit pouvoir atteindre 60°C dans les conditions normales de fonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-Ballons ec collectif | 2615 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25325 | Manœuvre des groupes de sécurité et autres systèmes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-Ballons ec collectif | 2615 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25329 | Procéder aux chasses et aux rinçages des bipasses sur le réseau RTI | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-Ballons ec collectif | 2615 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25330 | S’assurer que la différence de température entre le départ et le retour n’est pas trop important : recommandé delta T 5°C | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-Ballons ec collectif | 2615 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25317 | Vérifier la conformité Ef et EC sur les mitigeurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-Ballons ec collectif | 2615 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25318 | Vérifier la conformité des prises d’échantillons | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-Ballons ec collectif | 2615 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25319 | Vérifier la conformité des tubes et remplacement si nécessaire. Nettoyage et désinfection du système | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-Ballons ec collectif | 2615 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25320 | Vérifier la conformité du retour de boucle (EA) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-Ballons ec collectif | 2615 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25331 | Vérifier la régulation et l’équilibrage des températures | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-Ballons ec collectif | 2615 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25332 | Vérifier la température de production : la température maximale de l’eau chaude sanitaire aux points de puisage est de 50°C | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-Ballons ec collectif | 2615 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25333 | Vérifier la température sur retour de boucle | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-Ballons ec collectif | 2615 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25321 | Vérifier le bon état des systèmes d’assemblage et des supports, examen des organes de manœuvre | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-Ballons ec collectif | 2615 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25322 | Vérifier l’accessibilité aux organes de robinetterie et de sécurité sanitaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-Ballons ec collectif | 2615 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25323 | Vérifier l’accessibilité aux points de prélèvements d’eau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-Ballons ec collectif | 2615 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25327 | Vérifier que les réservoirs et accessoires ne sont pas soumis à des changements brusques de températures y compris sur les mitigeurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-Ballons ec collectif | 2615 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27357 | Machine : Absence de bruits de roulement (Ronflement) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Ballons ec collectif | 2615 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27356 | Machine : Absence de vibrations fortes | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Ballons ec collectif | 2615 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27360 | Machine : Nettoyer le bac | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Ballons ec collectif | 2615 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27358 | Machine : Tester le bon vitre de protection entière et propre | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Ballons ec collectif | 2615 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27355 | Machine : Tester le bon fonctionnement de l'eclairage lampe et interrupteur (si present) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Ballons ec collectif | 2615 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27354 | Machine : Tester le bon fonctionnement des bouton marche/arrêt, multiposition | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Ballons ec collectif | 2615 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27359 | Machine : Verifier que la meule n'est pas fendu | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Ballons ec collectif | 2615 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27361 | Sécurité : Tester le bon fonctionnement de l'arrêt d'urgence | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Ballons ec collectif | 2615 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25334 | Vérifier les purgeurs et bouteilles de dégazage | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Ballons ec individue | 2616 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25335 | Examen des organes de manœuvre, vérifier leur bon fonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-Ballons ec individue | 2616 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25336 | Le système de production d’eau chaude et tous les organes de robinetterie et de sécurité sanitaire (EDP) doivent être accessibles pour vérification et entretien | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-Ballons ec individue | 2616 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25337 | Nettoyage et désinfection si possible du système | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-Ballons ec individue | 2616 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25338 | Vérifier la conformité de la production | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-Ballons ec individue | 2616 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25339 | Vérifier le bon état des systèmes d’assemblages et des supports | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-Ballons ec individue | 2616 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25340 | Vérifier l’absence de corrosion | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-Ballons ec individue | 2616 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25341 | Vérifier l’état des revêtements internes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-Ballons ec individue | 2616 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25342 | Vérifier qu’aucune obstruction ou débordement ne constitue un risque sanitaire pour les équipements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-Ballons ec individue | 2616 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25347 | Examen des piqûres, fissures, et fuites des parois, joints, soudures, raccords | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Ballons ec individue | 2616 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27365 | Machine : Absence de bruits de roulement (Ronflement) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Ballons ec individue | 2616 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27364 | Machine : Absence de vibrations fortes | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Ballons ec individue | 2616 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27368 | Machine : Nettoyer le bac | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Ballons ec individue | 2616 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27366 | Machine : Tester le bon vitre de protection entière et propre | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Ballons ec individue | 2616 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27363 | Machine : Tester le bon fonctionnement de l'eclairage lampe et interrupteur (si present) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Ballons ec individue | 2616 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27362 | Machine : Tester le bon fonctionnement des bouton marche/arrêt, multiposition | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Ballons ec individue | 2616 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27367 | Machine : Verifier que la meule n'est pas fendu | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Ballons ec individue | 2616 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25348 | Mesure de le température d’utilisation d’eau chaude | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Ballons ec individue | 2616 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27369 | Sécurité : Tester le bon fonctionnement de l'arrêt d'urgence | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Ballons ec individue | 2616 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25349 | Vérification du bon fonctionnement du groupe de sécurité et du thermostat | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Ballons ec individue | 2616 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25350 | Vérifier les purgeurs et dégazeurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Ballons ec individue | 2616 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25351 | Vérifier la température de production : la température maximale de l’eau chaude sanitaire aux points de puisage est de 50°C | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Ballons ec individue | 2616 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25352 | Vérifier l’état d’encrassement des filtres | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Ballons ec individue | 2616 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25343 | Manœuvre des groupes de sécurité | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Ballons ec individue | 2616 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25344 | Mesure de la température d’utilisation d’eau chaude | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Ballons ec individue | 2616 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25345 | Opérer les chasses et rinçages sur tous les points bas du système | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Ballons ec individue | 2616 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25346 | Vérifier que les réservoirs et accessoires ne sont pas soumis à des changements brusques de température | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Chaudiere gaz | 2617 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25353 | Contrôle état des réfractaires et de l'étanchéité des portes et trappes de visites | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-Chaudiere gaz | 2617 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25354 | Contrôle état du calorifuge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-Chaudiere gaz | 2617 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25355 | Ramonage du conduit de fumées, du carneau et de la chaudière | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-Chaudiere gaz | 2617 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25357 | Contrôle connexion boite à bornes du moteur ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Chaudiere gaz | 2617 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25358 | Contrôle du servomoteur, des volets et de la tringlerie du système modulant | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Chaudiere gaz | 2617 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25359 | Contrôle étanchéité des raccords gaz à la pression de service | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Chaudiere gaz | 2617 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25360 | Contrôle état et nettoyage de la tête de combustion | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Chaudiere gaz | 2617 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25361 | Contrôle état et nettoyage de l’électrode d’ionisation et des électrodes d’allumage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Chaudiere gaz | 2617 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25362 | Contrôle état et nettoyage des filtres gaz | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Chaudiere gaz | 2617 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25363 | Graissage des paliers du moteur et du ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Chaudiere gaz | 2617 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27373 | Machine : Absence de bruits de roulement (Ronflement) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Chaudiere gaz | 2617 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27372 | Machine : Absence de vibrations fortes | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Chaudiere gaz | 2617 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27376 | Machine : Nettoyer le bac | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Chaudiere gaz | 2617 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27374 | Machine : Tester le bon vitre de protection entière et propre | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Chaudiere gaz | 2617 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27371 | Machine : Tester le bon fonctionnement de l'eclairage lampe et interrupteur (si present) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Chaudiere gaz | 2617 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27370 | Machine : Tester le bon fonctionnement des bouton marche/arrêt, multiposition | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Chaudiere gaz | 2617 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27375 | Machine : Verifier que la meule n'est pas fendu | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Chaudiere gaz | 2617 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27377 | Sécurité : Tester le bon fonctionnement de l'arrêt d'urgence | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Chaudiere gaz | 2617 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25364 | Contrôle brûleur et analyse de la combustion (CO², CO, T°C fumées, indice de noircissement, rendement) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Chaudiere gaz | 2617 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25365 | Contrôle et essai des sécurités | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Chaudiere gaz | 2617 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25366 | Contrôle état du récupérateur de condensat | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Chaudiere gaz | 2617 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25367 | Contrôle état et manœuvre des vannes | T | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Chaudiere gaz | 2617 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25356 | Contrôle du niveau d’eau | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Climatiseur split sy | 2618 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25368 | Contrôle de l'état des câbles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-Climatiseur split sy | 2618 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25369 | Contrôle des connexions électriques | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-Climatiseur split sy | 2618 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27381 | Machine : Absence de bruits de roulement (Ronflement) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Climatiseur split sy | 2618 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27380 | Machine : Absence de vibrations fortes | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Climatiseur split sy | 2618 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27384 | Machine : Nettoyer le bac | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Climatiseur split sy | 2618 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27382 | Machine : Tester le bon vitre de protection entière et propre | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Climatiseur split sy | 2618 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27379 | Machine : Tester le bon fonctionnement de l'eclairage lampe et interrupteur (si present) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Climatiseur split sy | 2618 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27378 | Machine : Tester le bon fonctionnement des bouton marche/arrêt, multiposition | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Climatiseur split sy | 2618 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27383 | Machine : Verifier que la meule n'est pas fendu | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Climatiseur split sy | 2618 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25377 | Split unité extérieure : Contrôle de l'intensité et l'isolement du compresseur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Climatiseur split sy | 2618 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25378 | Split unité extérieure : Contrôle de l'état du calorifuge | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Climatiseur split sy | 2618 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25379 | Split unité extérieure : Contrôle de la charge frigorifique et de l'étanchéité du circuit | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Climatiseur split sy | 2618 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25380 | Split unité intérieure : Contrôle de l'intensité du ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Climatiseur split sy | 2618 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25381 | Split unité intérieure : Contrôle de l'écoulement et pompe de relevage éventuelle | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Climatiseur split sy | 2618 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25382 | Split unité intérieure : Contrôle de la batterie évaporateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Climatiseur split sy | 2618 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25383 | Split unité intérieure : Contrôle de la tension du ventilateur en fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Climatiseur split sy | 2618 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25384 | Split unité intérieure : Contrôle du fonctionnement normal de la batterie électrique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Climatiseur split sy | 2618 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25385 | Split unité intérieure : Contrôle du thermostat de sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Climatiseur split sy | 2618 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25386 | Split unité intérieure : Nettoyage complet de l'unité intérieure | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Climatiseur split sy | 2618 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25387 | Split unité intérieure : Nettoyage du bac à condensât | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Climatiseur split sy | 2618 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25388 | Split unité intérieure : Nettoyage et dépoussiérage du ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Climatiseur split sy | 2618 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27385 | Sécurité : Tester le bon fonctionnement de l'arrêt d'urgence | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Climatiseur split sy | 2618 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25370 | Contrôle de l'état général | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Climatiseur split sy | 2618 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25371 | Contrôle de la commande Chaud/Froid/Vitesse ventilateur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Climatiseur split sy | 2618 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25372 | Contrôle des connexions électriques | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Climatiseur split sy | 2618 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25374 | Contrôle du filtre et remplacement avant défaillance | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Climatiseur split sy | 2618 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25373 | Contrôle du filtre et remplacement avant défaillance | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Climatiseur split sy | 2618 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25375 | Contrôle du fonctionnement de la régulation et des sécurités | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Climatiseur split sy | 2618 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25376 | Contrôle du fonctionnement du thermostat | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Convecteur electriqu | 2619 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27390 | Absence de bruits de roulement (Ronflement) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Convecteur electriqu | 2619 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27389 | Absence de vibrations fortes | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Convecteur electriqu | 2619 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27391 | Controler le bon état des différents élements: | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Convecteur electriqu | 2619 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25389 | Contrôle de l’intensité et de l’isolement | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Convecteur electriqu | 2619 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25390 | Contrôle des connexions électriques | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Convecteur electriqu | 2619 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25391 | Dépoussiérage et nettoyage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Convecteur electriqu | 2619 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27388 | Fonctionnement de l'eclairage lampe et interrupteur (si present) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Convecteur electriqu | 2619 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27387 | Fonctionnement des bouton marche/arrêt, multiposition | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Convecteur electriqu | 2619 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27394 | Nettoyer le bac | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Convecteur electriqu | 2619 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27395 | Tester le bon fonctionnement de l'arrêt d'urgence | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Convecteur electriqu | 2619 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27386 | Tester le bon fonctionnement de la machine: | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Convecteur electriqu | 2619 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27393 | Verifier que la meule n'est pas fendu | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Convecteur electriqu | 2619 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27392 | Vitre de protection entière et propre | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-CTA | 2620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27399 | Controler l'état des roues | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-CTA | 2620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27400 | Controler la fixation de la barre de manutention | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-CTA | 2620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27404 | Controler la puissance d'aspiration | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-CTA | 2620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27401 | Controler les vis de fixations du système pour retirer le fut de copeaux | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-CTA | 2620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27403 | Contrôler le bon état du tuyau d'aspiration, (Trous, Copeaux accrochés) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-CTA | 2620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27402 | Regarder l'état du filtre (Déchiré, percé) | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-CTA | 2620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27397 | Vérifier l'état des prises. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-CTA | 2620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27396 | Vérifier le fil d'alimentation (Coupure) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-CTA | 2620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27398 | Vérifier le fonctionnement des boutons de commande | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-CTA | 2620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25399 | Caisson d'extraction, de récupération : Contrôle de la température des roulements | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-CTA | 2620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25400 | Caisson d'extraction, de récupération : Contrôle des fuites d'air | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-CTA | 2620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25401 | Caisson d'extraction, de récupération : Contrôle et resserrage de la visserie avant défaillance | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-CTA | 2620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25402 | Caisson d'extraction, de récupération : Détection des bruits et vibration anormaux | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-CTA | 2620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25403 | Caisson d'extraction, de récupération : Graissage des axes, roulements contacts et mécanismes avant défaillance | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-CTA | 2620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25404 | Caisson d'extraction, de récupération : Graissage des parties mobiles | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-CTA | 2620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25405 | Caisson d'extraction, de récupération : Manœuvre des volets d'air | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-CTA | 2620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25406 | Caisson d'extraction, de récupération : Nettoyage de la volute et du caisson | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-CTA | 2620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25407 | Caisson d'extraction, de récupération : Nettoyage du moteur | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-CTA | 2620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25408 | Caisson d'insonorisation : Contrôle de l'état des coulisses | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-CTA | 2620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25409 | Caisson d'insonorisation : Nettoyage des cellules avant défaillance | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-CTA | 2620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25410 | Caisson d'insonorisation : Nettoyage du caisson | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-CTA | 2620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25411 | Caisson d'insonorisation : Vérification de l'état des filtres et de l'étanchéité entre les cellules | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-CTA | 2620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25412 | Caisson d'insonorisation : Vérification et relevé de la perte de charge des filtres | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-CTA | 2620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25413 | Caisson d’admission d’air : Contrôle de l'état des soufflets et plots antivibratiles | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-CTA | 2620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25414 | Caisson d’admission d’air : Contrôle de la fixation des appareils de mesure et des liaisons équipotentielles | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-CTA | 2620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25415 | Caisson d’admission d’air : Contrôle du fonctionnement des leviers et des registres | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-CTA | 2620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25416 | Caisson d’admission d’air : Contrôle du fonctionnement des servo-moteurs et des motoréducteurs | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-CTA | 2620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25417 | Caisson d’admission d’air : Contrôle presses étoupes, vannes, servomoteur et accessoires | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-CTA | 2620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25418 | Caisson d’admission d’air : Lubrification de la tringlerie et des axes avant défaillance | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-CTA | 2620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25419 | Caisson d’admission d’air : Nettoyage extérieur complet du caisson | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-CTA | 2620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25420 | Caisson d’admission d’air : Nettoyage intérieur complet du caisson, ventilateurs, batteries, registres, lames | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-CTA | 2620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25421 | Caisson d’admission d’air : Resserrage des vis de blocage des lames avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-CTA | 2620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25422 | Compartiment batterie chaude et froide : Contrôle de l'étanchéité des batteries | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-CTA | 2620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25423 | Compartiment batterie chaude et froide : Contrôle du bon écoulement des eaux de récupération des condensats batterie eau froide | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-CTA | 2620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25424 | Compartiment batterie chaude et froide : Essais du thermostat antigel et contrôle des asservissements | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-CTA | 2620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25425 | Compartiment batterie chaude et froide : Graissage des registres et contrôle des motoréducteurs | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-CTA | 2620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25426 | Compartiment batterie chaude et froide : Nettoyage et désinfection du bac de récupération des condensats | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-CTA | 2620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25427 | Compartiment batterie chaude et froide : Relevé des pertes de charge du circuit eau batteries | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-CTA | 2620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25428 | Compartiment batterie électrique : Contrôle de l'intensité et de l'isolement des différents étages de la batterie électrique | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-CTA | 2620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25429 | Compartiment batterie électrique : Essai des sécurités de la batterie électrique | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-CTA | 2620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25430 | Compartiment moteur : Contrôle de l'alignement des poulies | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-CTA | 2620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25431 | Compartiment moteur : Contrôle de l'intensité et de l'isolement du moteur de ventilation | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-CTA | 2620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25432 | Compartiment moteur : Contrôle de l'état de la tension des courroies | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-CTA | 2620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25433 | Compartiment moteur : Contrôle de la fixation des volutes, de la turbine, du moteur | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-CTA | 2620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25434 | Compartiment moteur : Contrôle des plots anti vibratiles | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-CTA | 2620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25435 | Compartiment moteur : Contrôle des raccordements sur la boite à bornes | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-CTA | 2620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25436 | Compartiment moteur : Contrôle des roulements et graissage des paliers | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-CTA | 2620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25437 | Régulation : Contrôle de l'état de fonctionnement des actionneurs (ouverture, fermeture et course) | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-CTA | 2620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25438 | Régulation : Contrôle de l'état et de la cohérence des indications des capteurs | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-CTA | 2620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25439 | Régulation : Contrôle des alimentations électriques ou pneumatiques | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-CTA | 2620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25440 | Régulation : Contrôle des fonctions d'alarmes et de sécurité | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-CTA | 2620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25441 | Régulation : Contrôle des presse étoupe des vannes | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-CTA | 2620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25442 | Régulation : Contrôle serrage des connexions | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-CTA | 2620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25443 | Régulation : Contrôle électrique | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-CTA | 2620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25444 | Régulation : Dépoussiérage des cartes ou des régulateurs | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-CTA | 2620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25445 | Régulation : Etalonnage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-CTA | 2620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25446 | Régulation : Nettoyage | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-CTA | 2620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25447 | Régulation : Vérification des points de consignes (thermostat, pressostat et hygrostat) | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-CTA | 2620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25392 | Compartiment filtration : Contrôle de l’étanchéité | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-CTA | 2620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25393 | Compartiment filtration : Nettoyage ou remplacement des filtres | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-CTA | 2620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25394 | Contrôle de l'intérieur du caisson et du fonctionnement de l'éclairage | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-CTA | 2620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25395 | Contrôle de l'écoulement des condensats | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-CTA | 2620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25396 | Contrôle de la position des volets et registres | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-CTA | 2620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25397 | Contrôle des points de consignes | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-CTA | 2620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25398 | Relevé des températures d'air neuf et de soufflage | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Disconnecteur | 2621 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27405 | Changer les filtres d'aspiration | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-Disconnecteur | 2621 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25448 | Contrôle de l'obturateur et de la membrane | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-Disconnecteur | 2621 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25449 | Contrôle de l'étanchéité et vérification de l'écoulement de la vidange | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-Disconnecteur | 2621 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25450 | Contrôle de la pression et du débit de fuite de la vanne amont et aval | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-Disconnecteur | 2621 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25451 | Contrôle des différentiels de pression | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-Disconnecteur | 2621 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25452 | Contrôle du fonctionnement de la soupape | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-Disconnecteur | 2621 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27406 | véririfier fonctionnement du groupe d'aspiration | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-Extracteur et vmc | 2622 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27407 | Changer le filtre d'aspiration du groupe de pressurisation se trouvant sur le toit | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Extracteur et vmc | 2622 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25453 | Contrôle de la température des roulements | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Extracteur et vmc | 2622 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25454 | Contrôle de rotation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Extracteur et vmc | 2622 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25455 | Contrôle des fuites d'air | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Extracteur et vmc | 2622 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25456 | Contrôle et relevé des intensités absorbées | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Extracteur et vmc | 2622 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25457 | Contrôle et resserrage de la visserie avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Extracteur et vmc | 2622 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25458 | Détection des bruits et vibration anormaux | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Extracteur et vmc | 2622 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25459 | Essai des volets d'air | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Extracteur et vmc | 2622 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25460 | Graissage des axes, roulements contacts et mécanismes avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Extracteur et vmc | 2622 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25461 | Graissage des parties mobiles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Extracteur et vmc | 2622 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25462 | Graissage du moteur et des roulements | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Extracteur et vmc | 2622 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25463 | Nettoyage de la volute et du caisson | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Extracteur et vmc | 2622 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25464 | Nettoyage du moteur | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Extracteur et vmc | 2622 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25465 | Nettoyage et dépoussiérage des caissons et des éléments (volutes, aubes de turbines, grilles d'aspiration et de refoulement des moteurs) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Extracteur et vmc | 2622 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25466 | Resserrage des connexions électriques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Extracteur et vmc | 2622 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25467 | Vérification de l'alignement et graissage des paliers | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Extracteur et vmc | 2622 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25468 | Vérification de l'échauffement des moteurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Extracteur et vmc | 2622 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25469 | Vérification de l'échauffement des paliers et roulements | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Extracteur et vmc | 2622 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25470 | Vérification de l'état et de l'équilibrage des turbines | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Extracteur et vmc | 2622 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25471 | Vérification de l'état et de la tension des courroies | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Extracteur et vmc | 2622 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25472 | Vérification des plots anti vibratiles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Extracteur et vmc | 2622 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25473 | Vérification des protections et des raccordements électriques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Extracteur et vmc | 2622 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25474 | Vérification du clavetage des poulies et turbines | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Extracteur et vmc | 2622 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25475 | Vérification du serrage de la boulonnerie de fixation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Extracteur et vmc | 2622 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27408 | véririfier fonctionnement du groupe d'aspiration moteur d'aspiration | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Groupe froid cond. a | 2623 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27409 | Consigner au sectionneur et changer les 6 filtres | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-Groupe froid cond. a | 2623 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25476 | Contrôle de l’isolement des compresseurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-Groupe froid cond. a | 2623 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25477 | Contrôle de l’étanchéité des circuits frigorifiques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-Groupe froid cond. a | 2623 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25478 | Contrôle de l’état des calorifuges | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-Groupe froid cond. a | 2623 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25479 | Contrôle des connexions électriques des compresseurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-Groupe froid cond. a | 2623 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25480 | Contrôle des manchons de dilatation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-Groupe froid cond. a | 2623 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25481 | Contrôle des plots antivibratiles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-Groupe froid cond. a | 2623 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25482 | Contrôle du déshydrateur et remplacement des cartouches déshydratantes avant défaillance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-Groupe froid cond. a | 2623 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25483 | Contrôle vérification des performances | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-Groupe froid cond. a | 2623 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25491 | Contrôle de la charge en fluide frigorigène | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Groupe froid cond. a | 2623 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25492 | Contrôle de la sonde de présence d’eau évaporateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Groupe froid cond. a | 2623 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25493 | Contrôle des pertes de charge du condenseur et de l’évaporateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Groupe froid cond. a | 2623 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25494 | Contrôle des puissances et intensités absorbées | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Groupe froid cond. a | 2623 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25495 | Contrôle du thermostat antigel | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Groupe froid cond. a | 2623 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25496 | Nettoyage et détartrage de l'évaporateur et du condenseur avant dysfonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Groupe froid cond. a | 2623 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25484 | Contrôle de l’état anhydre du circuit | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Groupe froid cond. a | 2623 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25485 | Contrôle des pressions HP/BP | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Groupe froid cond. a | 2623 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25486 | Contrôle des températures d’eau en entrée/sortie du condenseur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Groupe froid cond. a | 2623 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25487 | Contrôle des températures d’eau glacée en entrée/sortie | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Groupe froid cond. a | 2623 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25488 | Contrôle du fonctionnement général | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Groupe froid cond. a | 2623 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25489 | Contrôle du niveau d’huile | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Groupe froid cond. a | 2623 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25490 | Contrôle du système de préchauffage | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-GTC | 2610 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25295 | Contrôle fonctionnement automates | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-GTC | 2610 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25296 | Contrôle informations sondes et capteurs | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-GTC | 2610 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25297 | Contrôle paramétrage points de consigne | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-GTC | 2610 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25298 | Contrôle report d'alarme | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-GTC | 2610 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25299 | Contrôle état sondes et capteurs | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-GTC | 2610 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25300 | Dépoussiérage par aspiration armoires | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-GTC | 2610 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25301 | Programmation horaire | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-GTC | 2610 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27317 | Machine : Absence de bruits de roulement (Ronflement) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-GTC | 2610 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27316 | Machine : Absence de vibrations fortes | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-GTC | 2610 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27320 | Machine : Nettoyer le bac | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-GTC | 2610 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27318 | Machine : Tester le bon vitre de protection entière et propre | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-GTC | 2610 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27315 | Machine : Tester le bon fonctionnement de l'eclairage lampe et interrupteur (si present) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-GTC | 2610 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27314 | Machine : Tester le bon fonctionnement des bouton marche/arrêt, multiposition | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-GTC | 2610 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27319 | Machine : Verifier que la meule n'est pas fendu | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-GTC | 2610 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27321 | Sécurité : Tester le bon fonctionnement de l'arrêt d'urgence | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Pompe de circulation | 2624 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25497 | Contrôle connexions électriques | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-Pompe de circulation | 2624 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25498 | Contrôle de l'échauffement de la pompe | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-Pompe de circulation | 2624 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25499 | Contrôle des pressions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-Pompe de circulation | 2624 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25500 | Contrôle du bon fonctionnement de l'ensemble | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-Pompe de circulation | 2624 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25501 | Contrôle intensité et isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-Pompe de circulation | 2624 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25502 | Manœuvre des vannes d'isolement | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-Pompe de circulation | 2624 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25503 | Nettoyage général | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-Pompe de circulation | 2624 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27410 | Consigner au sectionneur Changer les 4 filtres par des propres | S | 1 | 105 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Pompe de circulation | 2624 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27411 | Nettoyer les 4 filtres encrasser et les remettre au magasin ailettes | S | 1 | 105 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Pompe de circulation | 2624 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27412 | vérifier systeme de déprésurisation | S | 1 | 105 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Pompe de circulation | 2624 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27413 | véririfier fonctionnement du groupe de ventilation | S | 1 | 105 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Pompe de circulation | 2624 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25504 | Contrôle de l'échauffement du moteur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Pompe de circulation | 2624 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25505 | Contrôle des ancrages de fixation | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Pompe de circulation | 2624 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25506 | Contrôle des garnitures | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Pompe de circulation | 2624 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25507 | Contrôle des paliers | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-RD-CMPT Ronde compte | 2611 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27325 | Machine : Absence de bruits de roulement (Ronflement) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-RD-CMPT Ronde compte | 2611 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27324 | Machine : Absence de vibrations fortes | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-RD-CMPT Ronde compte | 2611 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27328 | Machine : Nettoyer le bac | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-RD-CMPT Ronde compte | 2611 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27326 | Machine : Tester le bon vitre de protection entière et propre | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-RD-CMPT Ronde compte | 2611 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27323 | Machine : Tester le bon fonctionnement de l'eclairage lampe et interrupteur (si present) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-RD-CMPT Ronde compte | 2611 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27322 | Machine : Tester le bon fonctionnement des bouton marche/arrêt, multiposition | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-RD-CMPT Ronde compte | 2611 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27327 | Machine : Verifier que la meule n'est pas fendu | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-RD-CMPT Ronde compte | 2611 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27329 | Sécurité : Tester le bon fonctionnement de l'arrêt d'urgence | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-RD-CMPT Ronde compte | 2611 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25302 | Relevé des compteurs Energies et fluides | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Sanitaires et douche | 2625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27414 | Aspirer les 16 filtres | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Sanitaires et douche | 2625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27415 | Vider le bac de récupération de poussière | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Sanitaires et douche | 2625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27416 | véririfier fonctionnement du groupe d'aspiration | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Sanitaires et douche | 2625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25508 | Contrôle de l'absence de fuite | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Sanitaires et douche | 2625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25509 | Contrôle de l'état des abattants WC | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Sanitaires et douche | 2625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25510 | Contrôle de l'état des mousseurs | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Sanitaires et douche | 2625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25511 | Contrôle de l'état des porte-serviettes | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Sanitaires et douche | 2625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25512 | Contrôle de la robinetterie (mitigeur, presto, joints) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Sanitaires et douche | 2625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25513 | Contrôle des vannes d'arrêt | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Sanitaires et douche | 2625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25514 | Contrôle des écoulements lavabos, urinoirs, WC, douches | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Sanitaires et douche | 2625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25515 | Contrôle du mécanisme et essais des chasses d'eau | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Sanitaires et douche | 2625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25516 | Nettoyage et remplacement de siphons avant défaillance | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Sanitaires et douche | 2625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25517 | Remplacement avant défaillance de joint pour lavabos, urinoirs, WC, douches | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Sanitaires et douche | 2625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25518 | Remplacement de mousseurs avant défaillance | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Sanitaires et douche | 2625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25519 | Remplacement de mécanismes de chasse avant défaillance | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Sanitaires et douche | 2625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25520 | Remplacement de pommeau et tuyau de douche avant défaillance | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Sanitaires et douche | 2625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25521 | Remplacement de robinets avant défaillance | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Sanitaires et douche | 2625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25522 | Remplacement de vannes d'arrêt avant défaillance | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Sanitaires et douche | 2625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25523 | Vérification de l'amorçage des siphons de sol | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Sanitaires et douche | 2625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25524 | Vérification de raccordements eaux usées | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Sanitaires et douche | 2625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25525 | Vérification des fixations | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Sanitaires et douche | 2625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25526 | Vérification des trop-pleins | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Vanne de régulation | 2626 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27417 | Aspirer les 16 filtres | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Vanne de régulation | 2626 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25527 | Contrôle de l'accouplement | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Vanne de régulation | 2626 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25528 | Contrôle de la bande proportionnelle | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Vanne de régulation | 2626 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25529 | Contrôle des connexions | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Vanne de régulation | 2626 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25530 | Contrôle des fuites éventuelles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Vanne de régulation | 2626 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25531 | Contrôle du bon fonctionnement de l'ensemble | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Vanne de régulation | 2626 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27418 | Vider le bac de récupération de poussière | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Vanne de régulation | 2626 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27419 | véririfier fonctionnement du groupe d'aspiration | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Vanne manuelle 2/3 v | 2627 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25532 | Contrôle de fonctionnement du clapet | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Vanne manuelle 2/3 v | 2627 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25533 | Elimination des dépôts par nettoyage et brossage | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Vanne manuelle 2/3 v | 2627 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25534 | Manœuvre et graissage des vannes et robinets | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Vanne manuelle 2/3 v | 2627 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27420 | Ouvrir porte avec ouverture rapide démonter, Nettoyer les 25 filtres et vérifier fonctionnement systéme sous vide | S | 1 | 420 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Vanne manuelle 2/3 v | 2627 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25535 | Resserrage des joints et presse-étoupe | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Vanne manuelle 2/3 v | 2627 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25536 | Vérification de l'étanchéité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Vanne manuelle 2/3 v | 2627 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27421 | véririfier fonctionnement du groupe d'aspiration | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Vase expansion | 2628 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27422 | Controler l'état du silencieux ( prévoir 2 personnes ) | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Vase expansion | 2628 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27423 | Le changer si besoin (changement fait ) | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Vase expansion | 2628 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27424 | véririfier fonctionnement du groupe d'aspiration | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Vase expansion | 2628 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25537 | Contrôle des niveaux d'eau et appoint | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Vase expansion | 2628 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25538 | Contrôle des pressions | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Vase expansion | 2628 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25539 | Contrôle du fonctionnement des pompes | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Vase expansion | 2628 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25540 | Contrôle visuel des soupapes | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Vase expansion | 2628 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25541 | Fonctionnement des organes électriques | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Vase expansion | 2628 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25542 | Réglage manostat | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Ventilo convecteur | 2629 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27426 | Controler l'état général de la pompe. | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-Ventilo convecteur | 2629 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27428 | Controler le bon fonctionnement de l'éclairage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-Ventilo convecteur | 2629 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27429 | Controler le bon fonctionnement de la ventilation. Nettoyer les filtres si encrassés. | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-Ventilo convecteur | 2629 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25543 | Désembouage | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-Ventilo convecteur | 2629 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27425 | Mélanger les charbons.Tous les deux ans, changer les charbons. | A | 1 | 20 | 2012 | 2 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-Ventilo convecteur | 2629 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27427 | Tester le fonctionnement de l'ensemble ( flotteur, rampe d'eau, etc…)Vérifier l'absence de fuite. | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-CVRH-Ventilo convecteur | 2629 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25544 | Contrôle de l'étanchéité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Ventilo convecteur | 2629 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25545 | Contrôle des connexions électriques | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Ventilo convecteur | 2629 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25546 | Contrôle du bac à condensât | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Ventilo convecteur | 2629 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25547 | Contrôle du bon fonctionnement de la régulation et des électrovannes | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Ventilo convecteur | 2629 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25548 | Contrôle du filtre et remplacement avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Ventilo convecteur | 2629 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25549 | Contrôle du fonctionnement des commutateurs Chaud/Froid/Ventilateur | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Ventilo convecteur | 2629 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25550 | Contrôle du fonctionnement et purge d'air des batteries | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Ventilo convecteur | 2629 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25551 | Contrôle du thermostat de sécurité | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Ventilo convecteur | 2629 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25552 | Contrôle et dépoussiérage du moto ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Ventilo convecteur | 2629 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25553 | Contrôle évacuation et pompe de relevage éventuelle | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Ventilo convecteur | 2629 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25554 | Nettoyage du bac à condensât | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-CVRH-Ventilo convecteur | 2629 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25555 | Nettoyage turbine et moteur (graissage avant défaillance) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-détecteurs automatiques | 1887 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13956 | Contrôle de l'état et du fonctionnement LED visualisation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-détecteurs automatiques | 1887 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13953 | Epreuves de fonctionnement des détecteurs de chaque zone par les moyens appropriés | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-détecteurs automatiques | 1887 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13961 | Essai de déclenchement réel avec matériel de simulation incendie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-détecteurs automatiques | 1887 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13960 | Nettoyage du détecteur et du socle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-détecteurs automatiques | 1887 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13959 | Test et mesure des tensions de fin de ligne pour chaque ligne de détection | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-détecteurs automatiques | 1887 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13952 | Vérification de l'emplacement du détecteur par rapport aux locaux en tenant compte des modifications éventuelles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-détecteurs automatiques | 1887 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13955 | Vérification de l'état des lignes des détecteurs, isolement, courant de garde, courant d'alarme, réglages éventuels | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-détecteurs automatiques | 1887 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13957 | Vérification de la correspondance des zones de détection avec repérage sur la centrale | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-détecteurs automatiques | 1887 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13951 | Vérification des fixations et de l'état | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-détecteurs automatiques | 1887 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13954 | Vérification du bon fonctionnement des indicateurs d'action (remplacement lampe si nécessaire) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-détecteurs automatiques | 1887 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13958 | Vérification du report de dérangement en retirant un détecteur par zone | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-détection gaz co-co2 | 1888 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15548 | Contrôle d'étanchéité des lignes pneumatiques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-détection gaz co-co2 | 1888 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15542 | Contrôle du fonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-détection gaz co-co2 | 1888 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15545 | Etalonnage de l'analyse à l'aide de gaz neutre et calibré | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-détection gaz co-co2 | 1888 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15547 | Nettoyage des filtres, du détecteur et du socle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-détection gaz co-co2 | 1888 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15550 | Réglage des débitmètres de gaz analysé | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-détection gaz co-co2 | 1888 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15549 | Vérification de la mise en alarme GV - PV de chaque niveau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-détection gaz co-co2 | 1888 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15546 | Vérification des actions PV - GV et alarmes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-détection gaz co-co2 | 1888 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15544 | Vérification des composants électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-détection gaz co-co2 | 1888 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15543 | Vérification du bon déroulement du cycle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-détendeur | 1889 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13962 | Contrôle des fuites | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-détendeur | 1889 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13963 | Contrôle des pressions hautes et basses | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-détendeur | 1889 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13965 | Remplacement de la membrane avant défaillance | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-détendeur | 1889 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13964 | Réglage | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-detendeur compteur | 1890 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15270 | Contrôle des fuites éventuelles | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-detendeur compteur | 1890 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15271 | Contrôle du cycle | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-detendeur compteur | 1890 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15273 | Nettoyage du boitier électrique du compteur d'eau | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-detendeur compteur | 1890 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15272 | Nettoyage du corps du compteur d'eau | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-disconnecteur | 1891 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 13967 | Contrôle de l'obturateur et de la membrane | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-disconnecteur | 1891 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 13969 | Contrôle de l'étanchéité et vérification de l'écoulement de la vidange | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-disconnecteur | 1891 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 13966 | Contrôle de la pression et du débit de fuite de la vanne amont et aval | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-disconnecteur | 1891 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 13970 | Contrôle des différentiels de pression | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-disconnecteur | 1891 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 13968 | Contrôle du fonctionnement de la soupape | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-disjoncteur | 1892 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13979 | Contrôle de la fermeture totale | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-disjoncteur | 1892 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13978 | Contrôle des contacts principaux et auxiliaires | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-disjoncteur | 1892 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13977 | Contrôle des coupelles d'extinction d'arc | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-disjoncteur | 1892 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13976 | Contrôle du bon déclenchement automatique du disjoncteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-disjoncteur | 1892 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13971 | Contrôle du relai électromagnétique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-disjoncteur | 1892 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13981 | Graissage de l'ergot principal | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-disjoncteur | 1892 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13975 | Graissage des axes, roulements, contacts, mécanismes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-disjoncteur | 1892 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13974 | Graissage des circuits auxiliaires | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-disjoncteur | 1892 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13973 | Manœuvre des relais auxiliaires OF | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-disjoncteur | 1892 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13972 | Nettoyage général et des contacts | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-disjoncteur | 1892 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13980 | réglage des mâchoires de couplage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-double vitrage | 1893 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13982 | Contrôle général des vitres et surfaces vitrées internes et externes | T | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
UGAP-double vitrage | 1893 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13983 | Remplacement des vitrages (portes et cloisons internes, fenêtres) présentant des éclats ou des étoiles, ou menaçant de chuter | T | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
UGAP-eclairage de sécurité | 1894 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13992 | Contrôle de l'autonomie (1 heure) | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
UGAP-eclairage de sécurité | 1894 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13993 | Contrôle de la fixation des blocs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-eclairage de sécurité | 1894 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13994 | Contrôle des accumulateurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-eclairage de sécurité | 1894 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13991 | Essai de la commande de remise au repos | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-eclairage de sécurité | 1894 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13989 | Contrôle du bon fonctionnement des veilleuses | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-eclairage de sécurité | 1894 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13990 | Contrôle du bon fonctionnement en cas de défaillance de la source normale | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-eclairage extérieur | 1895 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14000 | Dépoussiérage du support | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-eclairage extérieur | 1895 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14001 | Resserrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-eclairage extérieur | 1895 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13995 | Vérification de l'état et de la fixation du support | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-eclairage extérieur | 1895 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13996 | Vérification des auxiliaires d'allumage pour l'éclairage fluorescent | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-eclairage extérieur | 1895 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13998 | Vérification des commandes de l'éclairage extérieur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-eclairage extérieur | 1895 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13997 | Vérification des isolants électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-eclairage extérieur | 1895 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13999 | Vérifier l'étanchéité du boîtier et l'absence d'infiltration d'humidité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-eclairage intérieur | 1896 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13985 | Contrôle et remplacement partiel avant défaillance | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-eclairage intérieur | 1896 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13986 | Contrôle et remplacement partiel avant défaillance pour du matériel à basse consommation à privilégier | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-eclairage intérieur | 1896 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13987 | Fonctionnement continu de l’éclairage pour une consommation électrique et un confort visuel optimaux | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-eclairage intérieur | 1896 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13984 | Sources lumineuses : - tubes fluorescents, - compactes à alimentation intégrée - compactes à alimentation séparée - à incandescence - halogènes - à décharge - starters pour tubes fluorescents - starters pour tubes fluorescents à basse consommation | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-eclairage intérieur | 1896 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13988 | Nettoyage et dépoussiérage des luminaires | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ecs legionellose | 1897 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15288 | Analyse par un organisme agrée conformément à la législation, recherche de légionelloses De manière générale : * Prélèvement au niveau de chaque production d’eau chaude sanitaire (chaufferie et sous station) * Prélèvement au niveau d’un point d’usage représentatif * Prélèvement au niveau d’un point d’usage, le plus éloigné ou défavorisé | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-ecs legionellose | 1897 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15287 | 1. Analyse par un organisme agrée conformément à la législation, recherche de légionelloses De manière particulière : * Sortie de la/des production(s) d'eau chaude sanitaire (mise en distribution) : Température de l'eau : 1 fois par mois. * Fond de ballon(s) de production et de stockage d'eau chaude sanitaire, le cas échéant : Analyses de légionelles : 1 fois par an. - dans le dernier ballon si les ballons sont installés en série. - dans l'un d'entre eux si les ballons sont installés en parallèle. * Point(s) d'usage à risque le(s) plus représentatif(s) du réseau ou à défaut le(s) point(s) d'usage le(s) plus éloigné(s) de la production d'eau chaude sanitaire Analyses de légionelles : 1 fois par an. Température de l'eau : 1 fois par mois. * Retour de boucle (retour général), le cas échéant Analyses de légionelles : 1 fois par an. Température de l'eau : 1 fois par mois au niveau de chaque boucle. | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
UGAP-elements de plomberie | 1898 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14002 | Contrôle d'étanchéité des vannes amont/aval des compteurs volumétriques divisionnaires d’eau froide | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-elements de plomberie | 1898 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14003 | Contrôle d’étanchéité des disconnecteurs hydrauliques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-elements de plomberie | 1898 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14004 | Contrôle d’étanchéité des régulateurs de pression | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-elements de plomberie | 1898 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14006 | Remplacement des pièces d'usure des vannes et disconnecteurs avant défaillance | S | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
UGAP-elements de plomberie | 1898 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14005 | Rétablissement de l'étanchéité au niveau des raccords avant défaillance | S | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ENFIP-Cuisine | 5703 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 59043 | Passage sous-traitant sur les matériels de cuisine | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ENFIP-Filtre à tamis | 5704 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59046 | Contrôle des joints de brides et remplacement si nécessaire | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-ENFIP-Filtre à tamis | 5704 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59045 | Nettoyage du tamis | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-ENFIP-Filtre à tamis | 5704 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59044 | Contrôle de la perte de charge | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ENFIP-FILTRE MAGNETIQUE | 5706 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59056 | Capteur magnétique : Contrôle étanchéité raccords et brides | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ENFIP-FILTRE MAGNETIQUE | 5706 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59051 | Capteur magnétique : Décompression par purge | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ENFIP-FILTRE MAGNETIQUE | 5706 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59052 | Capteur magnétique : Démontage tampon d'accès | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ENFIP-FILTRE MAGNETIQUE | 5706 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59050 | Capteur magnétique : Fermeture manuelle vanne isolement | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ENFIP-FILTRE MAGNETIQUE | 5706 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59054 | Capteur magnétique : Graissage joints et boulonnerie | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ENFIP-FILTRE MAGNETIQUE | 5706 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59053 | Capteur magnétique : Nettoyage hydraulique capteurs | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ENFIP-FILTRE MAGNETIQUE | 5706 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59057 | Capteur magnétique : Remise en service | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ENFIP-FILTRE MAGNETIQUE | 5706 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59055 | Capteur magnétique : Remontage ensemble | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ENFIP-LECTEUR DE BADGE | 5705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59047 | Nettoyage des équipements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-ENFIP-LECTEUR DE BADGE | 5705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59049 | Vérification de l'état et du bon fonctionnement d'ensemble | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-ENFIP-LECTEUR DE BADGE | 5705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59048 | Vérification du bon fonctionnement des lecteurs de badges | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-ENFIP-TAR ouverte ou ferm | 5707 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59078 | - Contrôle de la protection anticorrosion et reprise de peinture si nécessaire | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-ENFIP-TAR ouverte ou ferm | 5707 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59080 | - Contrôle étanchéité des vannes d'isolement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-ENFIP-TAR ouverte ou ferm | 5707 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59081 | - Entretien des rampes de pulvérisation | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-ENFIP-TAR ouverte ou ferm | 5707 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59077 | - Inspection et nettoyage du revêtement de protection | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-ENFIP-TAR ouverte ou ferm | 5707 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59079 | - Nettoyage de l'échangeur | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-ENFIP-TAR ouverte ou ferm | 5707 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59076 | - Vidange, nettoyage et désinfection de la tour | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-ENFIP-TAR ouverte ou ferm | 5707 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59070 | - Contrôle des intensités absorbées | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ENFIP-TAR ouverte ou ferm | 5707 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59067 | - Contrôle et si nécessaire nettoyage des rampes de pulvérisation | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ENFIP-TAR ouverte ou ferm | 5707 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59069 | - Contrôle moteurs et ventilateurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ENFIP-TAR ouverte ou ferm | 5707 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59071 | - Contrôle régulation | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ENFIP-TAR ouverte ou ferm | 5707 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59068 | - Contrôle étanchéité et reprise si nécessaire | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ENFIP-TAR ouverte ou ferm | 5707 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59072 | - Graissage des moteurs, ventilateurs, paliers d'arbre | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ENFIP-TAR ouverte ou ferm | 5707 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59066 | - Nettoyage des crépines d'aspiration | S | 1 | 25 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ENFIP-TAR ouverte ou ferm | 5707 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59075 | - Vérification des automatismes | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ENFIP-TAR ouverte ou ferm | 5707 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59073 | - Vérification des dispositifs antigel | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ENFIP-TAR ouverte ou ferm | 5707 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59074 | - Vérification des robinetteries | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ENFIP-TAR ouverte ou ferm | 5707 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59065 | - Contrôle des températures d'eau | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ENFIP-TAR ouverte ou ferm | 5707 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59061 | - Vérifcation de la vanne de déconcentration | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ENFIP-TAR ouverte ou ferm | 5707 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59058 | - Vérification alimentation en eau | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ENFIP-TAR ouverte ou ferm | 5707 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59059 | - Vérification consommation et contrôle du débit de fuite | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ENFIP-TAR ouverte ou ferm | 5707 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59064 | - Vérification des pompes de recyclage | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ENFIP-TAR ouverte ou ferm | 5707 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59060 | - Vérification dispositif de contrôle du niveau d'eau | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ENFIP-TAR ouverte ou ferm | 5707 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59062 | - Vérification tension des courroies / poulies | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ENFIP-TAR ouverte ou ferm | 5707 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59063 | - Vérification traitement algicide et biocide | M | 1 | 25 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ens. de régulation | 1899 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15176 | Contrôle électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-ens. de régulation | 1899 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15175 | Etalonnage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-ens. de régulation | 1899 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15174 | Nettoyage général | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-ens. de régulation | 1899 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15173 | Contrôle des fonctions d'alarmes et de sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ens. de régulation | 1899 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15172 | Vérification des alimentations électriques ou pneumatiques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ens. de régulation | 1899 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15171 | Vérification des presse-étoupe des vannes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ens. de régulation | 1899 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15170 | Vérification de fonctionnement (ouverture, fermeture, course) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ens. de régulation | 1899 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15168 | Vérification des organes de consigne (thermostat, pressostat, hygrostat) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ens. de régulation | 1899 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15166 | Vérification et relevé des conditions climatiques intérieures et extérieures | M | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
UGAP-escaliers | 1900 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14007 | Contrôle de l’état général des escaliers | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-escaliers | 1900 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14009 | Contrôle des nez de marches | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-escaliers | 1900 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14010 | Contrôle des tapis d'escaliers et des barres de fixation | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-escaliers | 1900 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14008 | Entretien destiné à maintenir le bien dans un état ou il peut accomplir la fonction requise | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-escaliers | 1900 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14013 | Evacuation des déchets | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-escaliers | 1900 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14011 | Refixation des nez de marches avant dysfonctionnement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-escaliers | 1900 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14012 | Refixation des tapis d'escaliers et des barres de fixation avant dysfonctionnement (avec des couleurs et des matériaux homogènes par rapport à l’existant) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-etanchéité | 1901 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14026 | Débouchage des évacuations pluviales avant dysfonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-etanchéité | 1901 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14023 | Enlèvement des détritus avant dysfonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-etanchéité | 1901 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14025 | Enlèvement des herbes et feuillures avant dysfonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-etanchéité | 1901 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14024 | Enlèvement des mousses et plantes avant dysfonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-etanchéité | 1901 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14022 | Nettoyage des descentes EP, naissances et crépines | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-etanchéité | 1901 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14015 | Remise en place des dalles sur plots et des moyens de cheminement avant dysfonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-etanchéité | 1901 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14027 | Replacement des graviers ou des dalles avant dysfonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-etanchéité | 1901 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14020 | Traitement des points de corrosion sur bacs acier avant défaillance | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-etanchéité | 1901 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14016 | Vérification dans les locaux sous terrasse sil il n'y a pas d'infiltration | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-etanchéité | 1901 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14017 | Vérification des becquets et des couvertines | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-etanchéité | 1901 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14021 | Vérification des entrées d'eau | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-etanchéité | 1901 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14018 | Vérification des pièces de zinguerie | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-etanchéité | 1901 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14019 | Vérification des relevés d'étanchéité costières | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-etanchéité | 1901 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14014 | Vérification générale de l'étanchéité et de leur protection (y compris écoulement des eaux) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-extincteur à pression | 1902 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14029 | Extincteur au dioxyde de carbone (CO2) - Contrôle de la propreté des grilles ou orifices d’éjection du tromblon - Contrôle de la pression d’épreuve - Contrôle du poids de l'extincteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-extincteur à pression | 1902 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14030 | Extincteur à hydrocarbure halogéné - Contrôle du non blocage de l’aiguille de l’indicateur de pression - Contrôle de la pression interne de l’appareil - Contrôle de l’absence de fuite - Contrôle de la pression d’épreuve | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-extincteur à pression | 1902 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14028 | Extincteur à poudre : - Vérification de la classe correspondant au risque d'incendie et de l'état extérieur (peinture, flexible et mécanisme) et intérieur, remplacement avant défaillance - Contrôle du non blocage de l’aiguille de l’indicateur de pression - Contrôle de la pression interne de l’appareil - Contrôle de la pression d’épreuve - Détamisage de la poudre - Contrôle du poids de la sparklette (suivant type) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-extincteur cartouche gaz | 1903 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15529 | Contrôle de l’absence de pression interne avant démontage du couvercle | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-extincteur cartouche gaz | 1903 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15532 | Contrôle des joints d’étanchéité et remplacement avant défaillance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-extincteur cartouche gaz | 1903 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15537 | Contrôle du fonctionnement de la gâchette, le cas échéant | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-extincteur cartouche gaz | 1903 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15530 | Contrôle du poids de la cartouche de gaz | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-extincteur cartouche gaz | 1903 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15533 | Contrôle du système de sécurité (verrou, goupille), du percuteur, des clapets et des ressorts | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-extincteur cartouche gaz | 1903 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15534 | Contrôle du tube plongeur des appareils à fonctionnement droit | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-extincteur cartouche gaz | 1903 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15535 | Contrôle du tuyau souple d’éjection et du circuit d’éjection par soufflage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-extincteur cartouche gaz | 1903 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15531 | Contrôle par pesée de la conformité de la charge | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-extincteur cartouche gaz | 1903 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15538 | Graissage de la tête de la cartouche propulseur et du filetage d’assemblage du couvercle avec le corps | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-extincteur cartouche gaz | 1903 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15536 | Graissage des pièces mobiles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-extincteur cartouche gaz | 1903 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15541 | Marquage de la vérification de l'appareil | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-extincteur cartouche gaz | 1903 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15539 | Nettoyage général | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-extincteur cartouche gaz | 1903 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15540 | Plombage du système de sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-extincteur cartouche gaz | 1903 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15527 | Vérification de la classe correspondant au risque d'incendie et de l'état extérieur (peinture, flexible et mécanisme) et intérieur, remplacement avant défaillance. | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-extincteur cartouche gaz | 1903 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15528 | Vérification du bon emplacement des extincteurs, leur visibilité et leur accessibilité | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-extinction automatique | 1904 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14036 | Contrôle de l'état des flexibles, diffuseurs, canalisations | S | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
UGAP-extinction automatique | 1904 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14037 | Contrôle des signaux sonores et visuels (alarme, panneaux lumineux) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-extinction automatique | 1904 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14038 | Contrôle du dispositif de retardement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-extinction automatique | 1904 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14042 | Contrôle du fonctionnement des alarmes et de leur report | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-extinction automatique | 1904 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14041 | Vérification fonctionnelle de la fermeture automatique des PCF, CCF, VCF | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-extinction automatique | 1904 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14040 | Vérification fonctionnelle du désenfumage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-extinction automatique | 1904 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14039 | Vérification fonctionnelle du système d'arrêt automatique de la ventilation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-extinction automatique | 1904 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14035 | Vérification fonctionnelle sans émission : des commandes manuelles (bris de glace), des commandes automatiques (détecteurs) | S | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
UGAP-extinction automatique | 1904 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14031 | Contrôle de l'étanchéité des réservoirs et vannes | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-extinction automatique | 1904 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14033 | Contrôle de la charge ou de la pression des réservoirs | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-extinction automatique | 1904 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14032 | Contrôle de la source d'énergie | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-extinction automatique | 1904 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14034 | Vérification fonctionnelle des vannes | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-extracteur et vmc | 1905 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14048 | Contrôle de la température des roulements | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-extracteur et vmc | 1905 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14053 | Contrôle de rotation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-extracteur et vmc | 1905 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14047 | Contrôle des fuites d'air | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-extracteur et vmc | 1905 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14054 | Contrôle et relevé des intensités absorbées | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-extracteur et vmc | 1905 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14049 | Contrôle et resserrage de la visserie avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-extracteur et vmc | 1905 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14046 | Détection des bruits et vibration anormaux | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-extracteur et vmc | 1905 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14044 | Essai des volets d'air | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-extracteur et vmc | 1905 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14052 | Graissage des axes, roulements contacts et mécanismes avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-extracteur et vmc | 1905 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14045 | Graissage des parties mobiles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-extracteur et vmc | 1905 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14056 | Graissage du moteur et des roulements | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-extracteur et vmc | 1905 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14051 | Nettoyage de la volute et du caisson | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-extracteur et vmc | 1905 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14050 | Nettoyage du moteur | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-extracteur et vmc | 1905 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14043 | Nettoyage et dépoussiérage des caissons et des éléments (volutes, aubes de turbines, grilles d'aspiration et de refoulement des moteurs) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-extracteur et vmc | 1905 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14061 | Resserrage des connexions électriques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-extracteur et vmc | 1905 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14057 | Vérification de l'alignement et graissage des paliers | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-extracteur et vmc | 1905 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14063 | Vérification de l'échauffement des moteurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-extracteur et vmc | 1905 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14064 | Vérification de l'échauffement des paliers et roulements | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-extracteur et vmc | 1905 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14058 | Vérification de l'état et de l'équilibrage des turbines | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-extracteur et vmc | 1905 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14055 | Vérification de l'état et de la tension des courroies | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-extracteur et vmc | 1905 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14059 | Vérification des plots anti vibratiles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-extracteur et vmc | 1905 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14060 | Vérification des protections et des raccordements électriques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-extracteur et vmc | 1905 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14062 | Vérification du clavetage des poulies et turbines | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-extracteur et vmc | 1905 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14065 | Vérification du serrage de la boulonnerie de fixation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-exutoire de fumee | 1906 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14067 | Contrôle de l'alimentation électrique ou pneumatique | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-exutoire de fumee | 1906 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14069 | Contrôle de l'état de la sparklet | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-exutoire de fumee | 1906 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14073 | Contrôle de l'état et remplacement des fusibles thermiques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-exutoire de fumee | 1906 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14072 | Contrôle des fixations, costières et exutoires | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-exutoire de fumee | 1906 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14070 | Contrôle des joints de scellement et des matériaux réfractaires | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-exutoire de fumee | 1906 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14071 | Contrôle mécanique des pièces en mouvement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-exutoire de fumee | 1906 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14068 | Vérification fonctionnelle de la commande manuelle | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-exutoire de fumee | 1906 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14066 | Contrôle du dispositif de commande | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-faux placher avec demonta | 1907 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14077 | Contrôle de l'isolation électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-faux placher avec demonta | 1907 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14076 | Contrôle de la fixation des pieds de vérins | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-faux placher avec demonta | 1907 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14078 | Contrôle de la présence des traverses | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-faux placher avec demonta | 1907 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14074 | Contrôle de l’état général extérieur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-faux placher avec demonta | 1907 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14075 | Entretien destiné à maintenir le bien dans un état ou il peut accomplir la fonction requise | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-faux placher avec demonta | 1907 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14083 | Evacuation des déchets | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-faux placher avec demonta | 1907 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14079 | Recherche des causes de désordres | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-faux placher avec demonta | 1907 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14080 | Remise en place de dalle déplacée | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-faux placher avec demonta | 1907 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14081 | Réglage du faux plancher avant dysfonctionnement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-faux placher avec demonta | 1907 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14082 | Réparation ou remplacement partiels de dalles vétustes avant dysfonctionnement (avec des couleurs et des matériaux homogènes par rapport à l’existant) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-faux plafond | 1908 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15616 | Contrôle de l’état général des faux plafonds | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-faux plafond | 1908 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15617 | Entretien destiné à maintenir le bien dans un état ou il peut accomplir la fonction requise | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-faux plafond | 1908 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15621 | Evacuation des déchets | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-faux plafond | 1908 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15618 | Remise en place de plaque déplacée | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-faux plafond | 1908 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15620 | Remplacement ou réparation partiels de plaques vétustes avant dysfonctionnement (avec des couleurs et des matériaux homogènes par rapport à l’existant) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-faux plafond | 1908 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15619 | Réglage du faux-plafond avant dysfonctionnement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-faux plancher en surface | 1909 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15622 | Contrôle de l’état général extérieur | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-faux plancher en surface | 1909 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15623 | Entretien destiné à maintenir le bien dans un état ou il peut accomplir la fonction requise | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-faux plancher en surface | 1909 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15628 | Evacuation des déchets | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-faux plancher en surface | 1909 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15624 | Relevé des désordres | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-faux plancher en surface | 1909 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15625 | Remise en place de dalle déplacée | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-faux plancher en surface | 1909 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15626 | Réglage du faux plancher avant dysfonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-faux plancher en surface | 1909 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15627 | Réparation ou remplacement partiels de dalles vétustes avant dysfonctionnement (avec des couleurs et des matériaux homogènes par rapport à l’existant) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-fenêtres | 1910 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14089 | Contrôle de fonctionnement et de bon état de la quincaillerie (paumelles, gonds, axes, pivots, rails de roulement, crémones, serrures de sûreté, freins) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-fenêtres | 1910 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14087 | Contrôle de l'aspect et de la tenue des ouvrant et des dormants | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-fenêtres | 1910 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14084 | Contrôle de l'étanchéité des châssis et des joints | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-fenêtres | 1910 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14085 | Contrôle de l'état du mastic et des joints avant dysfonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-fenêtres | 1910 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14088 | Contrôle de la tenue du verre | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-fenêtres | 1910 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14086 | Contrôle des huisseries | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-fenêtres | 1910 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14091 | Graissage et huilage des paumelles, gonds , etc… avant dysfonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-fenêtres | 1910 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14094 | Nettoyage et débouchage des canaux de drainage et des gorges de récupération, avant dysfonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-fenêtres | 1910 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14090 | Refixations partielles des huisseries avant dysfonctionnement | S | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
UGAP-fenêtres | 1910 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14093 | Reprise de joint si présence de petites fissures ou de déchirures, avant dysfonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-fenêtres | 1910 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14092 | Réglages partiels des freins de pivots avant dysfonctionnement | S | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ferme-portes | 1911 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15579 | Contrôle des ferme-portes | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ferme-portes | 1911 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15580 | Graissage des ferme-portes avant dysfonctionnement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ferme-portes | 1911 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15581 | Réglage des ferme-portes avant dysfonctionnement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-fontaine bassin | 1912 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15269 | Contrôle de fonctionnement et nettoyage des skimmers | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-fontaine bassin | 1912 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15267 | Contrôle des fonctions fermé et ouvert | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-fontaine bassin | 1912 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15268 | Nettoyage des réseaux et des crépines de refoulement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-fontaine bassin | 1912 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15264 | Nettoyage et entretien de la pompe bassin | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-fontaine bassin | 1912 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15265 | Nettoyage et entretien du préfiltre de la pompe bassin | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-fontaine bassin | 1912 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15266 | Vérification de l’état des vannes et de clapets anti retour | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-fontaine bassin | 1912 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15263 | Vérification générale du bon fonctionnement | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-fontaine refrigerante | 1913 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15260 | Détartrage et désinfection du bac à égouttures et des robinets | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-fontaine refrigerante | 1913 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15256 | Nettoyage et graissage des pièces en mouvement avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-fontaine refrigerante | 1913 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15262 | Remplacement de la cartouche de filtre | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-fontaine refrigerante | 1913 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15261 | Remplacement des tamis avant défaillance | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-fontaine refrigerante | 1913 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15257 | Réglage et contrôle des températures | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-fontaine refrigerante | 1913 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15255 | Soufflage du condenseur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-fontaine refrigerante | 1913 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15258 | Vérification de l'étanchéité des circuits hydrauliques, frigorifiques et robinetteries | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-fontaine refrigerante | 1913 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15259 | Vérification de la charge de gaz sans CFC | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-fontaine refrigerante | 1913 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15254 | Vérification générale du bon fonctionnement (système frigorifique, hydraulique et électrique) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-fosse graisse cuisine | 1914 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15286 | Evacuation des déchets et fourniture des bordereaux de suivi des déchets | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-fosse graisse cuisine | 1914 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15284 | Examen visuel : - de l’état du dispositif de fermeture - des parois latérales du radier - des pénétrations - des dispositifs d’accès (échelons, crosses, etc.) - des alarmes - de l’obturateur automatique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-fosse graisse cuisine | 1914 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15285 | Nettoyage des fosses avant obstruction | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-fosse hydrocarbure | 1915 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15283 | Evacuation des déchets | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-fosse hydrocarbure | 1915 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15278 | Examen du panier en acier | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-fosse hydrocarbure | 1915 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15276 | Examen visuel : - de l’état du dispositif de fermeture et d'étanchéité - des parois latérales du radier - des pénétrations - des dispositifs d’accès (échelons, crosses, etc.) - des alarmes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-fosse hydrocarbure | 1915 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15281 | Nettoyage des filtres, de l'obturateur et du flotteur avant obstruction | S | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
UGAP-fosse hydrocarbure | 1915 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15279 | Nettoyage des fosses avant obstruction | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-fosse hydrocarbure | 1915 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15280 | Nettoyage du séparateur avant obstruction | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-fosse hydrocarbure | 1915 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15282 | Remise en eau de l'installation | S | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
UGAP-fosse hydrocarbure | 1915 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15277 | Vérification : - de l'enclenchement, - de l’obturateur automatique - du flotteur - de la plaque signalétique, - du bac - des raccordements avec les caniveaux | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA adoucisseur | 3078 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26971 | Contrôle de l’état de la résine | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA adoucisseur | 3078 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26972 | Nettoyage de l’appareil | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA adoucisseur | 3078 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26973 | Remplacement de la cartouche filtre avant défaillance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA adoucisseur | 3078 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26974 | Contrôle des caractéristiques de l'eau traitée | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA adoucisseur | 3078 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26975 | Contrôle des parties mécaniques | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA adoucisseur | 3078 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26976 | Contrôle du coffret électrique | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA adoucisseur | 3078 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26977 | Contrôle du débit d’aspiration de saumure | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA adoucisseur | 3078 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26979 | Contrôle et entretien des vannes, nettoyage de la tige avant défaillance | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA adoucisseur | 3078 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26980 | Nettoyage de la cuve à sel | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA adoucisseur | 3078 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26981 | Nettoyage filtre, pistons, membranes, coffret minuterie et réglage horloge | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA adoucisseur | 3078 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26982 | Vérification TH, PH, TA, TAC, Chlorure, FE | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA adoucisseur | 3078 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26983 | Vérification du bon fonctionnement des réactifs et des cycles | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA adoucisseur | 3078 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26978 | Contrôle du niveau de sel et appoint avant défaillance | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA adoucisseur | 3078 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26984 | Vérification et nettoyage de la canne d’aspiration de saumure | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA adoucisseur | 3078 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26985 | Vérification et réglage cycles de régénération | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA adoucisseur | 3078 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26986 | Vérification fonctionnement des pompes doseuses | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme eau chau | 3033 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31273 | Contrôle de l'alimentation électrique | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme eau chau | 3033 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31596 | Contrôle de l'alimentation électrique | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme eau chau | 3033 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31272 | Contrôle de la bonne évacuation des condensats et nettoyage si nécessaire | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme eau chau | 3033 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31595 | Contrôle de la bonne évacuation des condensats et nettoyage si nécessaire | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme eau chau | 3033 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31269 | Contrôle des connexions électriques | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme eau chau | 3033 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31592 | Contrôle des connexions électriques | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme eau chau | 3033 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31597 | Contrôle des sécurité et des pressions | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme eau chau | 3033 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31274 | Contrôle des sécurité et des pressions | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme eau chau | 3033 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31598 | Contrôle du serrage de la boulonnerie et de la visserie | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme eau chau | 3033 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31275 | Contrôle du serrage de la boulonnerie et de la visserie | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme eau chau | 3033 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31276 | Contrôle étanchéité gaz frigorigène (périodicité suivant la réglementation et la charge de gaz) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme eau chau | 3033 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31599 | Contrôle étanchéité gaz frigorigène (périodicité suivant la réglementation et la charge de gaz) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme eau chau | 3033 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26508 | Dépoussiérage batterie et vérification d’étanchéité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme eau chau | 3033 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26510 | Dépoussiérage du ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme eau chau | 3033 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31593 | Essai de fonctionnement sur toutes les vitesses | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme eau chau | 3033 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26512 | Essai de fonctionnement sur toutes les vitesses | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme eau chau | 3033 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31270 | Essai de fonctionnement sur toutes les vitesses | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme eau chau | 3033 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31594 | Mesure de l'intensité absorbée par le ventilateur | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme eau chau | 3033 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31271 | Mesure de l'intensité absorbée par le ventilateur | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme eau chau | 3033 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26509 | Nettoyage du corps de l’appareil | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme eau chau | 3033 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31591 | Remplacement du ou des filtres | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme eau chau | 3033 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31268 | Remplacement du ou des filtres | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme eau chau | 3033 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26511 | Vérification de l’état et du bon fonctionnement ventilateur, redressage si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme eau chau | 3033 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26514 | Vérification des câbles, du serrage des cosses de l’isolement | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme eau chau | 3033 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26513 | Vérification du petit appareillage électrique remplacement avant défaillance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme eau chau | 3033 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31279 | Contrôle du bon fonctionnement du ventilateur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme eau chau | 3033 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31602 | Contrôle du bon fonctionnement du ventilateur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme eau chau | 3033 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31277 | Contrôle du fonctionnement de la régulation individuelle | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme eau chau | 3033 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31600 | Contrôle du fonctionnement de la régulation individuelle | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme eau chau | 3033 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31604 | Contrôle étanchéité gaz frigorigène (périodicité suivant la réglementation et la charge de gaz) | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme eau chau | 3033 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31281 | Contrôle étanchéité gaz frigorigène (périodicité suivant la réglementation et la charge de gaz) | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme eau chau | 3033 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31603 | Contrôle état général (vibration, corrosion, niveau sonore) | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme eau chau | 3033 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31280 | Contrôle état général (vibration, corrosion, niveau sonore) | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme eau chau | 3033 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26507 | Mesure de la tension en fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme eau chau | 3033 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26506 | Mesure de l’intensité absorbée | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme eau chau | 3033 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26505 | Nettoyage s’il y a lieu du filtre à air, remplacement avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme eau chau | 3033 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31601 | Sondage température ambiante des locaux | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme eau chau | 3033 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31278 | Sondage température ambiante des locaux | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme eau chau | 3033 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26504 | Vérification de l’état général | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme elec | 3034 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31607 | Contrôle de l'absence de fuite | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme elec | 3034 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31284 | Contrôle de l'absence de fuite | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme elec | 3034 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31283 | Contrôle de la pression | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme elec | 3034 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31606 | Contrôle de la pression | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme elec | 3034 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31605 | Contrôle le bon fonctionnement | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme elec | 3034 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31282 | Contrôle le bon fonctionnement | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme elec | 3034 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26521 | Dépoussiérage du ventilateur | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme elec | 3034 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26520 | Nettoyage du corps et de la batterie | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme elec | 3034 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26522 | Vérification de l’état et du bon fonctionnement ventilateur, redressage si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme elec | 3034 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26523 | Vérification du câble, resserrage des bornes de raccordement si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme elec | 3034 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26524 | Vérification du petit appareillage, remplacement si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme elec | 3034 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26519 | Mesure de la tension en fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme elec | 3034 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26518 | Mesure de l’intensité absorbée | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme elec | 3034 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26517 | Nettoyage s’il y a lieu du filtre à air, remplacement avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme elec | 3034 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26516 | Vérification de l’état général | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme elec | 3034 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26515 | Vérification du bon fonctionnement de la régulation et des conditions d’ambiance, réglage si nécessaire | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme gaz | 3035 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31285 | Contrôle et vérification du calorifugeage, du bon fonctionnement des manomètres | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme gaz | 3035 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31608 | Contrôle et vérification du calorifugeage, du bon fonctionnement des manomètres | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme gaz | 3035 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26537 | Dépoussiérage du ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme gaz | 3035 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31609 | Graissage des goujons | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme gaz | 3035 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31286 | Graissage des goujons | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme gaz | 3035 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31610 | Manœuvre de vannes sur l'équipement | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme gaz | 3035 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31287 | Manœuvre de vannes sur l'équipement | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme gaz | 3035 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31288 | Nettoyage | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme gaz | 3035 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31611 | Nettoyage | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme gaz | 3035 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26532 | Nettoyage du corps de l’appareil et de l’échangeur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme gaz | 3035 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31289 | Resserrer et nettoyer les presses étoupes et réfection si besoin | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme gaz | 3035 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31612 | Resserrer et nettoyer les presses étoupes et réfection si besoin | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme gaz | 3035 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26535 | Vérification de la bonne évacuation des gaz brûlés | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme gaz | 3035 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26538 | Vérification de l’état et du bon fonctionnement ventilateur, redressage si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme gaz | 3035 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26539 | Vérification des câbles, du serrage des cosses de l’isolement électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme gaz | 3035 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26536 | Vérification du bon fonctionnement des sécurités gaz | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme gaz | 3035 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26534 | Vérification du brûleur, nettoyage et réglage si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme gaz | 3035 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26540 | Vérification du petit appareillage électrique, remplacement si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme gaz | 3035 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26533 | Vérification du réseau d’alimentation gaz et de l’absence de fuite | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme gaz | 3035 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26531 | Mesure de la tension en fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme gaz | 3035 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26530 | Mesure de l’intensité absorbée par le ventilateur | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme gaz | 3035 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26529 | Nettoyage s’il y a lieu du filtre à air, remplacement avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme gaz | 3035 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26528 | Vérification de l’état général | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme gaz | 3035 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26527 | Vérification du bon fonctionnement de la régulation et des conditions d’ambiance, réglage si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme gaz | 3035 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26525 | Vérification du bon fonctionnement des brûleurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA aerotherme gaz | 3035 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26526 | Vérification du bon fonctionnement du système d’allumage électrique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA armoire de clim | 3036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31290 | Contrôle de l'horaire | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA armoire de clim | 3036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31613 | Contrôle de l'horaire | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA armoire de clim | 3036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26543 | Contrôle du détendeur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA armoire de clim | 3036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31614 | Contrôle du maintien des paramètres affichés | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA armoire de clim | 3036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31291 | Contrôle du maintien des paramètres affichés | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA armoire de clim | 3036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26562 | Nettoyage de la batterie | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA armoire de clim | 3036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26563 | Nettoyage du bac à condensats | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA armoire de clim | 3036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26541 | Nettoyage général | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA armoire de clim | 3036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31293 | Remplacement des piles si besoin | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA armoire de clim | 3036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31616 | Remplacement des piles si besoin | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA armoire de clim | 3036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26542 | Resserrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA armoire de clim | 3036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31292 | Vérification des modes de marche (jour, nuit, ralenti) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA armoire de clim | 3036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31615 | Vérification des modes de marche (jour, nuit, ralenti) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA armoire de clim | 3036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26558 | Contrôle de fuite de fluide frigorigène | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA armoire de clim | 3036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26555 | Contrôle de l'isolement électrique | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA armoire de clim | 3036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26553 | Contrôle de l'échauffement du moteur du ventilateur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA armoire de clim | 3036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26550 | Contrôle de l'état général et du fonctionnement de l'humidificateur | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA armoire de clim | 3036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26557 | Contrôle de la bonne évacuation des condensats | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA armoire de clim | 3036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26556 | Contrôle de la vanne pressostatique | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA armoire de clim | 3036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26548 | Contrôle des ancrages de fixation | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA armoire de clim | 3036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26547 | Contrôle des fuites éventuelles | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA armoire de clim | 3036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26546 | Contrôle des pertes de charge du filtre | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA armoire de clim | 3036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26554 | Contrôle des pressions hautes et basses | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA armoire de clim | 3036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26560 | Contrôle des températures d'entrée/sortie sur l'air | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA armoire de clim | 3036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26559 | Contrôle des températures d'entrée/sortie sur l'eau | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA armoire de clim | 3036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26561 | Contrôle du voyant de liquide | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA armoire de clim | 3036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26549 | Détartrage de l'humidificateur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA armoire de clim | 3036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26545 | Détection des bruits et vibrations anormaux | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA armoire de clim | 3036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26544 | Nettoyage du filtre d'aspiration | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA armoire de clim | 3036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26552 | Nettoyage du ventilateur et des ailettes | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA armoire de clim | 3036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26551 | Remplacement du ou des filtres encrassés | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA armoire électrotech | 3081 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26992 | Contrôle cohérence des indicateurs de mesure en façade | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA armoire électrotech | 3081 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26990 | Contrôle de l'intensité et de l'équilibrage des phases | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA armoire électrotech | 3081 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26989 | Contrôle de la présence du schéma dans l'armoire électrique. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA armoire électrotech | 3081 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26999 | Contrôle des liaisons équipotentielles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA armoire électrotech | 3081 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26997 | Contrôle des temporisations | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA armoire électrotech | 3081 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26995 | Contrôle du calibrage des fusibles par rapport au schéma | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA armoire électrotech | 3081 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26998 | Contrôle du pouvoir coupe circuit des disjoncteurs par rapport au schéma | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA armoire électrotech | 3081 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26996 | Contrôle du réglage des relais thermiques par rapport au schéma | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA armoire électrotech | 3081 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26994 | Contrôle du serrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA armoire électrotech | 3081 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27002 | Contrôle fixation de l'armoire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA armoire électrotech | 3081 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27004 | Contrôle thermographique infrarouge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA armoire électrotech | 3081 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27000 | Contrôle état des goulottes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA armoire électrotech | 3081 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27001 | Contrôle état des presse-étoupes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA armoire électrotech | 3081 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26987 | Essai Auto/Arrêt/Manu | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA armoire électrotech | 3081 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26988 | Essai arrêt d'urgence | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA armoire électrotech | 3081 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26991 | Essai des disjoncteurs différentiels | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA armoire électrotech | 3081 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27003 | Nettoyage et dépoussiérage de l'armoire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA armoire électrotech | 3081 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26993 | Suivi de la procédure de consignation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA armoire électrotech | 3081 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27005 | Suivi de la procédure de déconsignation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA armoire électrotech | 3081 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27006 | Contrôle de la disponibilité et état des voyants, remplacement si nécessaire | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA armoire électrotech | 3081 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27008 | Contrôle du fonctionnement de l'éclairage intérieur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA armoire électrotech | 3081 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27007 | Contrôle position Auto/Arrêt/Manu | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA ballon EC ind. | 3031 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26483 | Examen des organes de manœuvre, vérifier leur bon fonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA ballon EC ind. | 3031 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26492 | Examen des piqûres, fissures, et fuites des parois, joints, soudures, raccords | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA ballon EC ind. | 3031 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26498 | La température optimale de l’eau chaude sanitaire en amont des points de puisage doit pouvoir atteindre 60°C dans les conditions normales de fonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA ballon EC ind. | 3031 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26479 | Le système de production d’eau chaude et tous les organes de robinetterie et de sécurité sanitaire (EDP) doivent être accessibles pour vérification et entretien | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA ballon EC ind. | 3031 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26487 | Manœuvre des groupes de sécurité | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA ballon EC ind. | 3031 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26489 | Mesure de la température d’utilisation d’eau chaude | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA ballon EC ind. | 3031 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26486 | Nettoyage et désinfection si possible du système | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA ballon EC ind. | 3031 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26488 | Opérer les chasses et rinçages sur tous les points bas du système | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA ballon EC ind. | 3031 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26491 | Vérification du bon fonctionnement du groupe de sécurité et du thermostat | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA ballon EC ind. | 3031 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26484 | Vérifier la conformité de la production | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA ballon EC ind. | 3031 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26497 | Vérifier la température de production : la température maximale de l’eau chaude sanitaire aux points de puisage est de 50°C | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA ballon EC ind. | 3031 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26482 | Vérifier le bon état des systèmes d’assemblages et des supports | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA ballon EC ind. | 3031 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26495 | Vérifier les purgeurs et dégazeurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA ballon EC ind. | 3031 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26481 | Vérifier l’absence de corrosion | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA ballon EC ind. | 3031 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26480 | Vérifier l’état des revêtements internes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA ballon EC ind. | 3031 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26496 | Vérifier l’état d’encrassement des filtres | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA ballon EC ind. | 3031 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26490 | Vérifier que les réservoirs et accessoires ne sont pas soumis à des changements brusques de température | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA ballon EC ind. | 3031 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26485 | Vérifier qu’aucune obstruction ou débordement ne constitue un risque sanitaire pour les équipements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA ballon EC ind. | 3031 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31256 | Analyse d'eau | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA ballon EC ind. | 3031 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31250 | Analyse de l'état de fonctionnement | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA ballon EC ind. | 3031 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31255 | Appoint en produits si nécessaire | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA ballon EC ind. | 3031 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31257 | Contrôle analyses EG, PH, TAC, TA, CL, FE, FE, CU, TH | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA ballon EC ind. | 3031 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31259 | Contrôle analyses des circuits chauffage et climatisation | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA ballon EC ind. | 3031 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31577 | Contrôle de l'état général | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA ballon EC ind. | 3031 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31576 | Contrôle et manœuvre des vannes | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA ballon EC ind. | 3031 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31581 | Contrôle qualité de l'eau de ville (compris le plomb) | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA ballon EC ind. | 3031 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31252 | Contrôle suivant prescriptions du constructeur | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA ballon EC ind. | 3031 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31574 | Réglages éventuels (dosages,etc…) | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA ballons ec ind. | 3082 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27013 | Examen des organes de manœuvre, vérifier leur bon fonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA ballons ec ind. | 3082 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27022 | Examen des piqûres, fissures, et fuites des parois, joints, soudures, raccords | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA ballons ec ind. | 3082 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27028 | La température optimale de l’eau chaude sanitaire en amont des points de puisage doit pouvoir atteindre 60°C dans les conditions normales de fonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA ballons ec ind. | 3082 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27009 | Le système de production d’eau chaude et tous les organes de robinetterie et de sécurité sanitaire (EDP) doivent être accessibles pour vérification et entretien | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA ballons ec ind. | 3082 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27017 | Manœuvre des groupes de sécurité | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA ballons ec ind. | 3082 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27019 | Mesure de la température d’utilisation d’eau chaude | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA ballons ec ind. | 3082 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27023 | Mesure de le température d’utilisation d’eau chaude | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA ballons ec ind. | 3082 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27016 | Nettoyage et désinfection si possible du système | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA ballons ec ind. | 3082 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27018 | Opérer les chasses et rinçages sur tous les points bas du système | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA ballons ec ind. | 3082 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27021 | Vérification du bon fonctionnement du groupe de sécurité et du thermostat | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA ballons ec ind. | 3082 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27014 | Vérifier la conformité de la production | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA ballons ec ind. | 3082 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27027 | Vérifier la température de production : la température maximale de l’eau chaude sanitaire aux points de puisage est de 50°C | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA ballons ec ind. | 3082 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27012 | Vérifier le bon état des systèmes d’assemblages et des supports | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA ballons ec ind. | 3082 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27025 | Vérifier les purgeurs et dégazeurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA ballons ec ind. | 3082 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27011 | Vérifier l’absence de corrosion | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA ballons ec ind. | 3082 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27010 | Vérifier l’état des revêtements internes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA ballons ec ind. | 3082 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27026 | Vérifier l’état d’encrassement des filtres | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA ballons ec ind. | 3082 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27020 | Vérifier que les réservoirs et accessoires ne sont pas soumis à des changements brusques de température | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA ballons ec ind. | 3082 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27024 | Vérifier que les réservoirs et accessoires ne sont pas soumis à des changements brusques de températures | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA ballons ec ind. | 3082 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27015 | Vérifier qu’aucune obstruction ou débordement ne constitue un risque sanitaire pour les équipements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA barre anti-pan. | 3037 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26564 | Contrôle des barres anti-panique des portes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA barre anti-pan. | 3037 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26565 | Graissage des barres avant dysfonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA barre anti-pan. | 3037 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31619 | Nettoyage des réseaux | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA barre anti-pan. | 3037 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31296 | Nettoyage des réseaux | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA barre anti-pan. | 3037 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26566 | Réglage des barres avant dysfonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA barre anti-pan. | 3037 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31618 | Vérification de l'absence de fuite | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA barre anti-pan. | 3037 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31295 | Vérification de l'absence de fuite | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA barre anti-pan. | 3037 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31617 | Vérification de l'état des réseaux | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA barre anti-pan. | 3037 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31294 | Vérification de l'état des réseaux | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA carrelage | 3038 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31297 | Contrôle de l'alimentation électrique | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA carrelage | 3038 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26567 | Contrôle de l’état général des carrelages | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA carrelage | 3038 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26568 | Entretien destiné à maintenir le bien dans un état ou il peut accomplir la fonction requise | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA carrelage | 3038 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26571 | Evacuation des déchets | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA carrelage | 3038 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26570 | Préparation des supports si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA carrelage | 3038 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26569 | Réencollement ou remplacement partiels de dalles de carrelage au sol ou au mur avant dysfonctionnement (avec des couleurs et des matériaux homogènes par rapport à l'existant) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA carrelage | 3038 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31623 | Contrôle de l'absence de fuite | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA carrelage | 3038 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31622 | Contrôle de la programmation (heure, temps d'arrosage) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA carrelage | 3038 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31621 | Contrôle du fonctionnement du système de commande | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA centrale de di | 3039 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26588 | Asservissements : Vérification des scénarios avec essais réels et contrôle des asservissements (VCF, CCF, PCF, désenfumage) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA centrale de di | 3039 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26581 | Baie : Contrôle des reports d'alarmes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA centrale de di | 3039 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26580 | Baie : Contrôle du bon fonctionnement des diffuseurs sonores (BAAS) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA centrale de di | 3039 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26579 | Baie : Essai de l'ensemble des bris de glace | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA centrale de di | 3039 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26582 | Baie : Essai des commandes manuelles du tableau de signalisation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA centrale de di | 3039 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26578 | Baie : Essai des signaux sonores et lumineux | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA centrale de di | 3039 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26577 | Baie : Relevé de la tension batterie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA centrale de di | 3039 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26584 | Détecteurs : Contrôle de l'alarme sur la centrale | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA centrale de di | 3039 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26586 | Détecteurs : Contrôle de la priorité d'alarme feu | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA centrale de di | 3039 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26583 | Détecteurs : Essai des détecteurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA centrale de di | 3039 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26587 | Détecteurs : Vérification des implantations des détecteurs en fonction des modifications | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA centrale de di | 3039 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26585 | Détecteurs : Vérification des indicateurs d'action | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA centrale de di | 3039 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26594 | Station d'énergie : Contrôle de l'existence d'un stock de petite fourniture | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA centrale de di | 3039 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26591 | Station d'énergie : Contrôle de l'état des batteries | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA centrale de di | 3039 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26592 | Station d'énergie : Essais des batteries de secours | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA centrale de di | 3039 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26593 | Station d'énergie : Vérification de la tension de décharge | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA centrale de di | 3039 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26589 | Station d'énergie : Vérification des tensions primaires et secondaires | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA centrale de di | 3039 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26590 | Station d'énergie : Vérification et réglage du floating | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA centrale de di | 3039 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26574 | Contrôle de l'aspect des batteries et de leur protection | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA centrale de di | 3039 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26575 | Contrôle de l'aspect des déclencheurs manuels (Bris de glace) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA centrale de di | 3039 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26576 | Contrôle de la charge des batteries des blocs autonomes d'alarmes sonores | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA centrale de di | 3039 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26572 | Contrôle du bon fonctionnement de la baie de détection incendie | T | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA centrale de di | 3039 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31624 | Effectuer le contrôle ménage | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA centrale de di | 3039 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31301 | Effectuer le contrôle ménage | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA centrale de di | 3039 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26573 | Essai des lampes et de la source auxiliaire | T | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA chaudiere elec | 3040 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26606 | Contrôle de la mise à terre | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA chaudiere elec | 3040 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26603 | Contrôle de la régulation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA chaudiere elec | 3040 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26602 | Contrôle des connexions électriques et du câblage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA chaudiere elec | 3040 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26611 | Contrôle des câbles électriques, des borniers et des mises à la terre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA chaudiere elec | 3040 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26607 | Contrôle des joints, de la presse étoupe et des tresses | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA chaudiere elec | 3040 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26604 | Contrôle des organes de sécurité et protection | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA chaudiere elec | 3040 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26605 | Contrôle des résistances | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA chaudiere elec | 3040 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26601 | Contrôle des voyants et remplacement des ampoules avant défaillance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA chaudiere elec | 3040 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26599 | Contrôle du corps de chaudière et des thermoplongeurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA chaudiere elec | 3040 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26600 | Contrôle état du limiteur de température | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA chaudiere elec | 3040 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26608 | Graissage et nettoyage des vannes et robinetterie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA chaudiere elec | 3040 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26613 | Isolement eau de la chaudière | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA chaudiere elec | 3040 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26614 | Nettoyage général | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA chaudiere elec | 3040 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26609 | Resserrage de la boulonnerie, supports et joints | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA chaudiere elec | 3040 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26612 | Réfection de calorifugeage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA chaudiere elec | 3040 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26610 | Réfection peinture et antirouille avant défaillance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA chaudiere elec | 3040 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26597 | Contrôle de la circulation de l’eau | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA chaudiere elec | 3040 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26595 | Contrôle de la disponibilité | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA chaudiere elec | 3040 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26596 | Contrôle de l’absence de fuites et d’anomalies | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA chaudiere elec | 3040 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26598 | Contrôle du niveau et de la température de l’eau | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA Chaudière ind. gaz | 2183 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21279 | Contrôle de la disponibilité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA Chaudière ind. gaz | 2183 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21290 | Contrôle de la pression gaz au repos et en fonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA Chaudière ind. gaz | 2183 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21288 | Contrôle de l’échangeur et détartrage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA Chaudière ind. gaz | 2183 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21293 | Contrôle de l’étanchéité gaz et eau | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA Chaudière ind. gaz | 2183 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21292 | Contrôle des paramètres de combustion | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA Chaudière ind. gaz | 2183 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21284 | Contrôle des soupapes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA Chaudière ind. gaz | 2183 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21291 | Contrôle des vannes d’isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA Chaudière ind. gaz | 2183 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21281 | Contrôle du niveau d’eau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA Chaudière ind. gaz | 2183 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21283 | Contrôle du pressostat minimum gaz | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA Chaudière ind. gaz | 2183 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21282 | Contrôle du thermostat | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA Chaudière ind. gaz | 2183 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21287 | Contrôle du vase d’expansion à membrane et de la pression | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA Chaudière ind. gaz | 2183 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21285 | Contrôle et remplacement avant défaillance et fuite des vannes,, organes de réglage et de sécurité et des conduits | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA Chaudière ind. gaz | 2183 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21289 | Contrôle et réglage des bruleurs et de la veilleuse | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA Chaudière ind. gaz | 2183 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21286 | Ramonage du conduit de cheminée | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA Chaudière ind. gaz | 2183 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21280 | Relevé des températures et pression départ/retour | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA Clapet CF | 3028 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31231 | Contrôle de la régulation et de la gestion de la redondance | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA Clapet CF | 3028 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26452 | Contrôle des asservissements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA Clapet CF | 3028 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26448 | Contrôle des axes de pivotement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA Clapet CF | 3028 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26453 | Contrôle des joints de scellement et des matériaux réfractaires | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA Clapet CF | 3028 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26447 | Contrôle des ressorts d’ouverture | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA Clapet CF | 3028 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26446 | Contrôle des vantaux | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA Clapet CF | 3028 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26449 | Contrôle des éléments de déclenchement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA Clapet CF | 3028 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26445 | Contrôle du contact de fin de course et du report service de sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA Clapet CF | 3028 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26451 | Contrôle du report de signalisation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA Clapet CF | 3028 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26450 | Contrôle du verrouillage électro-magnétique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA Clapet CF | 3028 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31232 | Contrôle intensité absorbée | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA Clapet CF | 3028 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26454 | Contrôle manuel de la fermeture des clapets | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA Clapet CF | 3028 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26444 | Contrôle par simulation du bon fonctionnement des détecteurs et des fusibles (y compris remplacement des fusibles après essai) | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA Clapet CF | 3028 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31559 | Contrôle étanchéité gaz frigorigène (périodicité suivant la réglementation et la charge de gaz) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA Clapet CF | 3028 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31549 | Dépoussiérage de la batterie et vérification de l'étanchéité | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA Clapet CF | 3028 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31225 | Essai de fonctionnement sur toutes les vitesses | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA Clapet CF | 3028 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31553 | Mesure de l'intensité absorbée par le ventilateur | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA Clapet CF | 3028 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31546 | Mesure de la tension de fonctionnement | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA Clapet CF | 3028 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31556 | Nettoyage bac de rétention | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA Clapet CF | 3028 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31557 | Retouche peinture | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA Clapet CF | 3028 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31229 | Vérification de l'isolement du moteur électrique et de l'état des câbles | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA Clapet CF | 3028 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31550 | Vérification de l'état et du bon fonctionnement de la turbine | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA Clapet CF | 3028 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31228 | Vérification des câbles, du serrage des cosses, de l'isolement | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA Clapet CF | 3028 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31547 | Vérification du petit appareillage électrique, remplacement si nécessaire | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA Clapet CF | 3028 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31558 | Vérification isolement | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA Clapet CF | 3028 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31240 | Changement du filtre | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA Clapet CF | 3028 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31562 | Inspection générale et écoute des bruits anormaux | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA Clapet CF | 3028 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31560 | Vérification du bon fonctionnement de la régulation | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA Clapet CF | 3028 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31561 | Vérification du bonne évacuation des condensats et réglage si besoin | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA clim split system | 3083 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27038 | Contrôle de l'état des câbles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA clim split system | 3083 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27037 | Contrôle des connexions électriques | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA clim split system | 3083 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27034 | Split unité extérieure : Contrôle de l'acidité du fluide frigorigène | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA clim split system | 3083 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27047 | Split unité extérieure : Contrôle de l'intensité et l'isolement du compresseur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA clim split system | 3083 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27049 | Split unité extérieure : Contrôle de l'état du calorifuge | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA clim split system | 3083 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27033 | Split unité extérieure : Contrôle de la charge frigorifique et de l'étanchéité du circuit | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA clim split system | 3083 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27048 | Split unité extérieure : Contrôle de la tension du compresseur en fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA clim split system | 3083 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27036 | Split unité extérieure : Contrôle des pressions HP/BP | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA clim split system | 3083 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27046 | Split unité extérieure : Contrôle des pressostats HP/BP (Chaîne de sécurité) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA clim split system | 3083 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27035 | Split unité extérieure : Contrôle du filtre deshydrateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA clim split system | 3083 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27054 | Split unité intérieure : Contrôle de l'intensité du ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA clim split system | 3083 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27051 | Split unité intérieure : Contrôle de l'écoulement et pompe de relevage éventuelle | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA clim split system | 3083 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27050 | Split unité intérieure : Contrôle de la batterie évaporateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA clim split system | 3083 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27029 | Split unité intérieure : Contrôle de la tension du ventilateur en fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA clim split system | 3083 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27030 | Split unité intérieure : Contrôle du fonctionnement normal de la batterie électrique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA clim split system | 3083 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27031 | Split unité intérieure : Contrôle du thermostat de sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA clim split system | 3083 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27032 | Split unité intérieure : Nettoyage complet de l'unité intérieure | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA clim split system | 3083 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27052 | Split unité intérieure : Nettoyage du bac à condensât | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA clim split system | 3083 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27053 | Split unité intérieure : Nettoyage et dépoussiérage du ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA clim split system | 3083 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27039 | Contrôle de l'état général | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA clim split system | 3083 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27042 | Contrôle de la commande Chaud/Froid/Vitesse ventilateur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA clim split system | 3083 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27044 | Contrôle des connexions électriques | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA clim split system | 3083 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27045 | Contrôle du filtre et remplacement avant défaillance | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA clim split system | 3083 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27043 | Contrôle du filtre et remplacement avant défaillance | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA clim split system | 3083 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27040 | Contrôle du fonctionnement de la régulation et des sécurités | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA clim split system | 3083 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27041 | Contrôle du fonctionnement du thermostat | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA compteur volum. | 3041 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26617 | Contrôle des fuites éventuelles | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA compteur volum. | 3041 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26618 | Contrôle du cycle | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA compteur volum. | 3041 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26616 | Nettoyage du boitier électrique du compteur d'eau | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA compteur volum. | 3041 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26615 | Nettoyage du corps du compteur d'eau | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA condenseur a air | 3042 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26625 | Contrôle de l’alignement des paliers | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA condenseur a air | 3042 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26624 | Contrôle des débits d’air | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA condenseur a air | 3042 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26630 | Graissage des tringleries et pivots de registres | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA condenseur a air | 3042 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26627 | Nettoyage du ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA condenseur a air | 3042 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26626 | Repérage des traces de rouille sur l’enveloppe, et reprise éventuelles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA condenseur a air | 3042 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26629 | Réglages des registres | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA condenseur a air | 3042 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26628 | Vérification des clavetages des roues et poulies | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA condenseur a air | 3042 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26620 | Contrôle de fonctionnement du ventilateur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA condenseur a air | 3042 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26622 | Graissage des paliers | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA condenseur a air | 3042 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26619 | Vérification de la propreté de la surface d’échange, si nécessaire nettoyage de la surface d’échange au jet ou à l’air comprimé | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA condenseur a air | 3042 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26621 | Vérification de l’échauffement des paliers | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA condenseur a air | 3042 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26623 | Vérification de l’étanchéité du circuit réfrigérant | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA convecteur elec | 3084 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27055 | Contrôle de la disponibilité | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA convecteur elec | 3084 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27056 | Contrôle de l’intensité et de l’isolement | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA convecteur elec | 3084 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27058 | Contrôle des connexions électriques | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA convecteur elec | 3084 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27057 | Contrôle du fonctionnement de la régulation et des sécurités | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA convecteur elec | 3084 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27059 | Dépoussiérage et nettoyage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA double vitrage | 3043 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26631 | Contrôle général des vitres et surfaces vitrées internes et externes | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA double vitrage | 3043 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26632 | Remplacement des vitrages (portes et cloisons internes, fenêtres) présentant des éclats ou des étoiles, ou menaçant de chuter | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA eclairage de sécuri | 3085 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 27063 | Contrôle de l'autonomie (1 heure) | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA eclairage de sécuri | 3085 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 27064 | Contrôle de la fixation des blocs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA eclairage de sécuri | 3085 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 27065 | Contrôle des accumulateurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA eclairage de sécuri | 3085 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 27060 | Contrôle du bon fonctionnement des veilleuses | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA eclairage de sécuri | 3085 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 27061 | Contrôle du bon fonctionnement en cas de défaillance de la source normale | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA eclairage de sécuri | 3085 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 27062 | Essai de la commande de remise au repos | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA eclairage intérieur | 3044 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26634 | Contrôle et remplacement partiel avant défaillance | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA eclairage intérieur | 3044 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26635 | Contrôle et remplacement partiel avant défaillance pour du matériel à basse consommation à privilégier | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA eclairage intérieur | 3044 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26636 | Fonctionnement continu de l’éclairage pour une consommation électrique et un confort visuel optimaux | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA eclairage intérieur | 3044 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26637 | Nettoyage et dépoussiérage des luminaires | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA eclairage intérieur | 3044 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26633 | Sources lumineuses : - tubes fluorescents, - compactes à alimentation intégrée - compactes à alimentation séparée - à incandescence - halogènes - à décharge - starters pour tubes fluorescents - starters pour tubes fluorescents à basse consommation | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA Ens. de régulation | 3287 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31994 | Contrôle électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA Ens. de régulation | 3287 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31993 | Etalonnage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA Ens. de régulation | 3287 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31992 | Nettoyage général | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA Ens. de régulation | 3287 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31985 | Adaptation des lois de chauffe et des points de consigne | S | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA Ens. de régulation | 3287 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31991 | Contrôle des fonctions d'alarmes et de sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA Ens. de régulation | 3287 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31987 | Contrôle des horloges et de l'affichage des points de consigne | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA Ens. de régulation | 3287 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31988 | Vérification de fonctionnement (ouverture, fermeture, course) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA Ens. de régulation | 3287 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31990 | Vérification des alimentations électriques ou pneumatiques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA Ens. de régulation | 3287 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31986 | Vérification des organes de consigne (thermostat, pressostat, hygrostat) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA Ens. de régulation | 3287 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31989 | Vérification des presse-étoupe des vannes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA Ens. de régulation | 3287 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31984 | Vérification et relevé des conditions climatiques intérieures et extérieures | S | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA escaliers | 3045 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26638 | Contrôle de l’état général des escaliers | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA escaliers | 3045 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26640 | Contrôle des nez de marches | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA escaliers | 3045 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26641 | Contrôle des tapis d'escaliers et des barres de fixation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA escaliers | 3045 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26639 | Entretien destiné à maintenir le bien dans un état ou il peut accomplir la fonction requise | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA escaliers | 3045 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26644 | Evacuation des déchets | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA escaliers | 3045 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26642 | Refixation des nez de marches avant dysfonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA escaliers | 3045 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26643 | Refixation des tapis d'escaliers et des barres de fixation avant dysfonctionnement (avec des couleurs et des matériaux homogènes par rapport à l’existant) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA exutoire de fumee | 3046 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26646 | Contrôle de l'alimentation électrique ou pneumatique | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA exutoire de fumee | 3046 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26648 | Contrôle de l'état de la sparklet | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA exutoire de fumee | 3046 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26652 | Contrôle de l'état et remplacement des fusibles thermiques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA exutoire de fumee | 3046 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26651 | Contrôle des fixations, costières et exutoires | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA exutoire de fumee | 3046 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26649 | Contrôle des joints de scellement et des matériaux réfractaires | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA exutoire de fumee | 3046 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26650 | Contrôle mécanique des pièces en mouvement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA exutoire de fumee | 3046 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26647 | Vérification fonctionnelle de la commande manuelle | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA exutoire de fumee | 3046 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26645 | Contrôle du dispositif de commande | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA faux plafond | 3047 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26653 | Contrôle de l’état général des faux plafonds | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA faux plafond | 3047 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26654 | Entretien destiné à maintenir le bien dans un état ou il peut accomplir la fonction requise | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA faux plafond | 3047 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26658 | Evacuation des déchets | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA faux plafond | 3047 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26655 | Remise en place de plaque déplacée | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA faux plafond | 3047 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26657 | Remplacement ou réparation partiels de plaques vétustes avant dysfonctionnement (avec des couleurs et des matériaux homogènes par rapport à l’existant) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA faux plafond | 3047 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26656 | Réglage du faux-plafond avant dysfonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA ferme-portes | 3048 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26659 | Contrôle des ferme-portes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA ferme-portes | 3048 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26660 | Graissage des ferme-portes avant dysfonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA ferme-portes | 3048 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26661 | Réglage des ferme-portes avant dysfonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27143 | Accouplement : Contrôle serrage accouplement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27142 | Accouplement : Contrôle visuel | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27138 | Alternateur : Contrôle circuit de terre et masse | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27130 | Alternateur : Contrôle de l'isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27133 | Alternateur : Contrôle du pont de diode | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27132 | Alternateur : Contrôle interne des parties visibles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27137 | Alternateur : Contrôle protections alternateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27135 | Alternateur : Contrôle refroidissement alternateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27134 | Alternateur : Contrôle régulation de tension | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27140 | Alternateur : Contrôle serrage alternateur sur châssis | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27139 | Alternateur : Contrôle serrage alternateur sur moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27131 | Alternateur : Desserrage des connexions et mesure | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27136 | Alternateur : Graissage des roulements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27141 | Alternateur : Nettoyage extérieur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27160 | Armoire électrique : Contrôle des appareils de mesures | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27163 | Armoire électrique : Contrôle des commandes auxiliaires | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27068 | Armoire électrique : Contrôle des schémas et documentation technique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27159 | Armoire électrique : Contrôle des temporisations et réglages | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27161 | Armoire électrique : Contrôle des voyants | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27067 | Armoire électrique : Nettoyage des organes de protection | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27066 | Armoire électrique : Nettoyage des organes de puissance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27158 | Armoire électrique : Nettoyage et dépoussiérage des appareils et armoires | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27155 | Armoire électrique : Relevé des compteurs horaires | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27162 | Armoire électrique : Remplacement des ampoules | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27156 | Armoire électrique : Vérification de l'ensemble des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27157 | Armoire électrique : Vérification des borniers de liaison | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27078 | Aérorefroidisseur : Contrôle absence de fuite | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27081 | Aérorefroidisseur : Contrôle de l'isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27082 | Aérorefroidisseur : Contrôle des liaisons électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27080 | Aérorefroidisseur : Contrôle des moteurs électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27077 | Aérorefroidisseur : Contrôle visuel refroidissement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27079 | Aérorefroidisseur : Resserrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27071 | Batterie de démarrage : Contrôle de l'intensité de charge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27072 | Batterie de démarrage : Contrôle de la tension batterie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27073 | Batterie de démarrage : Contrôle de la tension de floating | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27074 | Batterie de démarrage : Contrôle des cosses batteries et nettoyage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27070 | Batterie de démarrage : Contrôle des niveaux élément par élément | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27075 | Batterie de démarrage : Graissage cosses | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27069 | Batterie de démarrage : Mesure de la densité élément par élément | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27076 | Batterie de démarrage : Resserrage cosses | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27149 | Echangeur BT/HT :Contrôle de l'isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27147 | Echangeur BT/HT :Contrôle visuel des pompes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27145 | Echangeur BT/HT :Contrôle visuel des vannes et manœuvres | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27144 | Echangeur BT/HT :Contrôle visuel des échangeurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27146 | Echangeur BT/HT :Purge de l'ensemble si possible | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27148 | Echangeur BT/HT :Resserrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27123 | Moteur : Consignation du groupe | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27113 | Moteur : Contrôle de l'additif de refroidissement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27119 | Moteur : Contrôle de l'électrovanne de démarrage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27116 | Moteur : Contrôle de l'état des durits | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27117 | Moteur : Contrôle de l'état des flexibles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27127 | Moteur : Contrôle des filtres à air | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27121 | Moteur : Contrôle des fumées si possible | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27114 | Moteur : Contrôle des jeux de culbuteurs et réglages | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27112 | Moteur : Contrôle du degré de protection en antigel | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27118 | Moteur : Contrôle démarreur électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27115 | Moteur : Contrôle filtre à air | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27106 | Moteur : Contrôle niveau huile moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27104 | Moteur : Contrôle niveaux eau BT + mesure protection | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27105 | Moteur : Contrôle niveaux eau HT + mesure protection | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27122 | Moteur : Contrôle plots de suspension | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27111 | Moteur : Graissage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27128 | Moteur : Inspection visuelle des tuyauteries | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27108 | Moteur : Inspection visuelle des tuyauteries | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27120 | Moteur : Nettoyage du groupe | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27109 | Moteur : Recherche de fuite sur les différents circuits | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27107 | Moteur : Relevés des anomalies sur moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27129 | Moteur : Remplacement de l'huile régulateur, si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27126 | Moteur : Remplacement des cartouches filtrantes fuel | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27125 | Moteur : Remplacement des cartouches filtrantes huile | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27110 | Moteur : Resserrage de la boulonnerie apparente | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27124 | Moteur : Vidange moteur diesel | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27154 | Réchauffage moteur : Contrôle de l'intensité de réchauffage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27152 | Réchauffage moteur : Contrôle des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27153 | Réchauffage moteur : Contrôle du thermostat de régulation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27150 | Réchauffage moteur : Contrôle réchauffage eau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27151 | Réchauffage moteur : Contrôle température de réchauffage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27084 | Réservoir journalier : Contrôle absence de fuite | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27087 | Réservoir journalier : Contrôle de l'électrovanne fuel | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27088 | Réservoir journalier : Contrôle de la valve anti siphon | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27090 | Réservoir journalier : Contrôle de la vanne police et alarme | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27085 | Réservoir journalier : Contrôle des indicateurs de lecture | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27089 | Réservoir journalier : Contrôle des tuyauteries jusqu'au moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27086 | Réservoir journalier : Contrôle pompe de relevage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27083 | Réservoir journalier : Contrôle visuel du réservoir | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27092 | Général : Contrôle absence de fuites | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27099 | Général : Contrôle de l'état de la source utilisée pour le démarrage | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27100 | Général : Contrôle de l'état de la vanne police | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27093 | Général : Contrôle de la disponibilité de l'armoire auxiliaire | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27091 | Général : Contrôle de la disponibilité de la centrale secours et/ou EJP | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27094 | Général : Contrôle de la position du commutateur en AUTO | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27097 | Général : Contrôle du niveau de combustible | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27095 | Général : Contrôle du niveau d'huile moteur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27096 | Général : Contrôle du niveau et de la température du circuit d'eau | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27098 | Général : Contrôle du système de préchauffage | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27103 | Général : Essai de démarrage automatique en charge | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27101 | Général : Purge bouteille d'air comprimé | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA groupe electrogene | 3086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27102 | Général : Relevé des compteurs horaires | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA maconnerie int. | 3049 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26662 | Contrôle de l’état général des finitions intérieures, des cloisons plâtre | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA maconnerie int. | 3049 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26663 | Entretien destiné à maintenir le bien dans un état ou il peut accomplir la fonction requise | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA maconnerie int. | 3049 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26669 | Evacuation des déchets | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA maconnerie int. | 3049 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26664 | Interventions en intérieur | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA maconnerie int. | 3049 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26668 | Préparation des supports si nécessaire | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA maconnerie int. | 3049 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26666 | Raccords de ciment vétustes sur réservations dans voiles béton ou au sol avant défaillance | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA maconnerie int. | 3049 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26665 | Raccords de plâtre vétustes sur cloisons avant défaillance | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA maconnerie int. | 3049 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26667 | Refixation des huisseries intérieures vétustes avant défaillance | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA menuiseries ext. | 3050 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26676 | Acier, PVC et aluminium : Contrôle de l'état de la menuiserie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA menuiseries ext. | 3050 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26678 | Acier, PVC et aluminium : Contrôle de l'état du joint | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA menuiseries ext. | 3050 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26677 | Acier, PVC et aluminium : Contrôle de la tenue du dormant | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA menuiseries ext. | 3050 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26679 | Acier, PVC et aluminium : Contrôle de la tenue du verre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA menuiseries ext. | 3050 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26671 | Acier, PVC et aluminium : Nettoyage et débouchage des canaux de drainage et des gorges de récupération obstrués | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA menuiseries ext. | 3050 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26680 | Acier, PVC et aluminium : Remise en jeu des chassis avant dysfonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA menuiseries ext. | 3050 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26673 | Bois : Contrôle de l'aspect et de la tenue du dormant | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA menuiseries ext. | 3050 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26672 | Bois : Contrôle de l'état des menuiseries | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA menuiseries ext. | 3050 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26675 | Bois : Contrôle de la tenue du verre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA menuiseries ext. | 3050 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26674 | Bois : Contrôle visuelle de l'état du mastic | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA menuiseries ext. | 3050 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26670 | Bois : Nettoyage et débouchage des canaux de drainage et des gorges de récupération obstrués | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA miroiterie | 3051 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26681 | Contrôle général des miroirs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA miroiterie | 3051 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26682 | Remplacement des miroirs présentant des éclats ou des étoiles ou dont le tain est écaillé | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA moquette en dalle | 3052 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26685 | Contrôle de l'état général | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA moquette en dalle | 3052 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26683 | Contrôle de l’état général des moquettes en dalles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA moquette en dalle | 3052 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26687 | Contrôle des barres de seuil | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA moquette en dalle | 3052 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26686 | Contrôle des tapis brosse | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA moquette en dalle | 3052 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26684 | Entretien destiné à maintenir le bien dans un état ou il peut accomplir la fonction requise | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA moquette en dalle | 3052 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26691 | Evacuation des déchets | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA moquette en dalle | 3052 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26690 | Préparation des supports si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA moquette en dalle | 3052 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26689 | Refixation de barres de seuil avant dysfonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA moquette en dalle | 3052 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26688 | Réencollement ou remplacement partiels de dalles de moquette vétustes (avec des couleurs et des matériaux homogènes par rapport à l’existant) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA moquette en lés | 3053 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26694 | Contrôle de l'état général | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA moquette en lés | 3053 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26692 | Contrôle de l’état général des moquettes en lés | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA moquette en lés | 3053 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26696 | Contrôle des barres de seuil | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA moquette en lés | 3053 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26695 | Contrôle des tapis brosse | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA moquette en lés | 3053 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26693 | Entretien destiné à maintenir le bien dans un état ou il peut accomplir la fonction requise | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA moquette en lés | 3053 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26699 | Evacuation des déchets | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA moquette en lés | 3053 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26698 | Refixation de barres de seuil avant dysfonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA moquette en lés | 3053 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26697 | Réencollement ou remplacement partiels de lés de moquette vétustes (avec des couleurs et des matériaux homogènes par rapport à l’existant) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA mur int. pierre bri | 3054 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26700 | Contrôle de l’état général intérieur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA mur int. pierre bri | 3054 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26701 | Entretien destiné à maintenir le bien dans un état ou il peut accomplir la fonction requise | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA mur int. pierre bri | 3054 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26703 | Evacuation des déchets | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA mur int. pierre bri | 3054 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26702 | Préparation des supports si nécessaire | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA mur intérieur béton | 3055 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26706 | Armatures visibles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA mur intérieur béton | 3055 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26704 | Contrôle de l’état général intérieur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA mur intérieur béton | 3055 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26705 | Entretien destiné à maintenir le bien dans un état ou il peut accomplir la fonction requise | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA mur intérieur béton | 3055 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26709 | Evacuation des déchets | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA mur intérieur béton | 3055 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26707 | Maladies du béton | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA mur intérieur béton | 3055 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26708 | Préparation des supports si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA parafoudre | 3056 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26711 | Capteur : Contrôle de l'état mécanique : solidité, tenue de la fixation, degré d'oxydation, effilement de la pointe | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA parafoudre | 3056 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26712 | Capteur : Contrôle de la continuité électrique au point de raccordement avec le conducteur de toiture | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA parafoudre | 3056 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26719 | Circuit de descente : Contrôle de l'état de la gaine de protection mécanique | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA parafoudre | 3056 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26718 | Circuit de descente : Contrôle de l'état et de la solidité des fixations | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA parafoudre | 3056 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26717 | Circuit de descente : Contrôle de la continuité électrique aux points de jonction éventuels | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA parafoudre | 3056 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26716 | Circuit de descente : Contrôle visuel de l'état mécanique et de la continuité du conducteur | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA parafoudre | 3056 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26715 | Circuit de toiture : Contrôle de l'état et de la solidité des fixations | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA parafoudre | 3056 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26714 | Circuit de toiture : Contrôle de la continuité électrique aux points de jonction éventuels | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA parafoudre | 3056 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26713 | Circuit de toiture : Contrôle visuel de l'état mécanique et de la continuité du conducteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA parafoudre | 3056 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26710 | Contrôle de la disponibilité et de l’état général | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA parafoudre | 3056 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26721 | Prise de terre : Evaluation de la forme et de la constitution | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA parafoudre | 3056 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26720 | Prise de terre : Mesure de la résistance ohmique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA parquets | 3057 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26722 | Contrôle de l’état général des parquets | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA peintures | 3058 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26723 | Contrôle général de l'état des peintures | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA peintures | 3058 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26724 | Entretien destiné à maintenir le bien dans un état ou il peut accomplir la fonction requise | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA peintures | 3058 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26728 | Evacuation des déchets | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA peintures | 3058 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26725 | Lessivage de tâches | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA peintures | 3058 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26727 | Préparation des supports si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA peintures | 3058 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26726 | Retouches de peinture avant dysfonctionnement (avec des couleurs et des matériaux homogènes par rapport à l’existant) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA plancher chauffant | 3059 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26735 | Contrôle de l'isolement, des voyants de signalisation, des points de consigne de la régulation et des câblages électriques | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA plancher chauffant | 3059 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26732 | Dépoussiérage et vérification des armoires électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA plancher chauffant | 3059 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26736 | Essai des disjoncteurs et des dispositifs de sécurité | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA plancher chauffant | 3059 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26730 | Purge d'air des collecteurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA plancher chauffant | 3059 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26731 | Réglage de débit | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA plancher chauffant | 3059 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26733 | Vérification calage horaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA plancher chauffant | 3059 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26737 | Vérification des interrupteurs horaires, du calibrage des protections et des thermostats | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA plancher chauffant | 3059 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26734 | Vérification et resserrage des connexions électriques avant défaillance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA plancher chauffant | 3059 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26729 | Vérification de la régulation | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA plinthes | 3060 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26738 | Contrôle de l’état général des plinthes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA plinthes | 3060 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26739 | Réparation des plinthes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA pompe de circulatio | 3087 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27170 | Contrôle connexions électriques | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA pompe de circulatio | 3087 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27166 | Contrôle de l'échauffement de la pompe | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA pompe de circulatio | 3087 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27168 | Contrôle des pressions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA pompe de circulatio | 3087 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27164 | Contrôle du bon fonctionnement de l'ensemble | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA pompe de circulatio | 3087 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27167 | Contrôle intensité et isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA pompe de circulatio | 3087 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27169 | Manœuvre des vannes d'isolement | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA pompe de circulatio | 3087 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27165 | Nettoyage général | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA pompe de circulatio | 3087 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27171 | Contrôle de l'échauffement du moteur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA pompe de circulatio | 3087 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27174 | Contrôle des ancrages de fixation | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA pompe de circulatio | 3087 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27172 | Contrôle des garnitures | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA pompe de circulatio | 3087 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27173 | Contrôle des paliers | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA Portails Barrières | 3029 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31242 | Contrôle fonctionnement mécanismes et réglage | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA Portails Barrières | 3029 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31244 | Contrôle su mécanisme de verrouillage | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA Portails Barrières | 3029 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31564 | Contrôle visuel et fonctionnement | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA Portails Barrières | 3029 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31566 | Contrôle, vérification des carters, des fixations | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA Portails Barrières | 3029 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26465 | Contrôle de l'ouverture porte sur manque tension | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA Portails Barrières | 3029 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26466 | Contrôle de la signalisation sur porte transparente | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA Portails Barrières | 3029 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26469 | Contrôle des connexions électriques et resserrage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA Portails Barrières | 3029 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26457 | Contrôle des courroies | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA Portails Barrières | 3029 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26461 | Contrôle des détecteurs de présence | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA Portails Barrières | 3029 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26470 | Contrôle des sécurités électriques et mécaniques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA Portails Barrières | 3029 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26468 | Contrôle du bon fonctionnement du débrayage manuel | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA Portails Barrières | 3029 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26462 | Contrôle du fonctionnement à distance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA Portails Barrières | 3029 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26464 | Contrôle du verrouillage de la porte | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA Portails Barrières | 3029 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26467 | Contrôle moteur et vérification de l'état de fixation moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA Portails Barrières | 3029 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26455 | Contrôle visuel de l'état général et de conservation | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA Portails Barrières | 3029 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26463 | Réglage d'ouverture et fermeture | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA Portails Barrières | 3029 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26458 | Vérification des articulations (charnières, pivots…) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA Portails Barrières | 3029 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26459 | Vérification des fixations et points d'encrage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA Portails Barrières | 3029 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26460 | Vérification des systèmes d'équilibrage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA Portails Barrières | 3029 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26456 | Vérification des éléments de guidage (rails, galets, roulements…) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA Portails Barrières | 3029 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26471 | Vérification du bon fonctionnement des signalisations | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA Porte automatique | 3030 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31569 | Contrôle de la bonne évacuation des pluviales | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA Porte automatique | 3030 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31246 | Contrôle de la bonne évacuation des pluviales | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA Porte automatique | 3030 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31249 | Contrôle des caniveaux | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA Porte automatique | 3030 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31572 | Contrôle des caniveaux | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA Porte automatique | 3030 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31571 | Contrôle des costières | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA Porte automatique | 3030 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31248 | Contrôle des costières | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA Porte automatique | 3030 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26478 | Contrôle des déclenchements mécaniques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA Porte automatique | 3030 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31570 | Enlever les mousses, herbes… | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA Porte automatique | 3030 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31247 | Enlever les mousses, herbes… | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA Porte automatique | 3030 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26473 | Graissage de l’ensemble des mécanismes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA Porte automatique | 3030 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26472 | Nettoyage de l’ensemble des mécanismes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA Porte automatique | 3030 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26474 | Réglage de l’ensemble des mécanismes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA Porte automatique | 3030 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26475 | Vérification des connexions électriques, pneumatiques et oléodynamiques | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA Porte automatique | 3030 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26477 | Vérification des sécurités électromécaniques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA Porte automatique | 3030 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26476 | Vérification, essais et réglage de l’appareil électrique | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA Porte automatique | 3030 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31568 | contrôle de l'étanchéité de la terrasse | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA Porte automatique | 3030 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31245 | contrôle de l'étanchéité de la terrasse | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA porte coupe feu | 3061 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26743 | '- essai en manuel | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA porte coupe feu | 3061 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26744 | '- essai par simulation du fonctionnement des organes de détection | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA porte coupe feu | 3061 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26746 | Blocs portes battants : Contrôle de l'état du vantail, des pivots et roulements, du ferme porte et des bras, des serrures et sélecteurs de vantaux | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA porte coupe feu | 3061 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26749 | Blocs portes battants : Nettoyer les parements des vantaux | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA porte coupe feu | 3061 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26752 | Blocs portes battants : Vérification de l’alimentation de l’organe de commande (DAD) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA porte coupe feu | 3061 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26750 | Blocs portes battants : Vérification de l’état des détecteurs et des déclencheurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA porte coupe feu | 3061 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26748 | Blocs portes battants : Vérification de l’état des joints intumescents | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA porte coupe feu | 3061 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26751 | Blocs portes battants : Vérification de l’état des liaisons électriques des détecteur/déclencheur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA porte coupe feu | 3061 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26745 | Blocs portes battants : Vérification des portes et de la bonne fermeture | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA porte coupe feu | 3061 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26747 | Blocs portes battants : Vérification des réglages de jeu et d’aplomb de la porte | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA porte coupe feu | 3061 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26762 | Blocs portes coulissants : Contrôle de l'état de la sparklet | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA porte coupe feu | 3061 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26755 | Blocs portes coulissants : Contrôle de l'état des équerres support de rail, du support de rail, du rail, des manchons, des galets de roulement et des liaisons galets porte | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA porte coupe feu | 3061 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26763 | Blocs portes coulissants : Contrôle du contact de fin de course et du report service de sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA porte coupe feu | 3061 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26754 | Blocs portes coulissants : Nettoyage du rail | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA porte coupe feu | 3061 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26758 | Blocs portes coulissants : Nettoyer les parements des vantaux | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA porte coupe feu | 3061 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26753 | Blocs portes coulissants : Vérification de la bonne fermeture | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA porte coupe feu | 3061 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26761 | Blocs portes coulissants : Vérification de l’alimentation de l’organe de commande (DAD) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA porte coupe feu | 3061 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26759 | Blocs portes coulissants : Vérification de l’état des détecteurs et des déclencheurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA porte coupe feu | 3061 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26757 | Blocs portes coulissants : Vérification de l’état des joints intumescents | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA porte coupe feu | 3061 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26760 | Blocs portes coulissants : Vérification de l’état des liaisons électriques des détecteur/déclencheur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA porte coupe feu | 3061 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26756 | Blocs portes coulissants : Vérification de l’état des systèmes de chicanes et de dormant | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA porte coupe feu | 3061 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26741 | Contrôle de l'asservissement électrique du ventilateur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA porte coupe feu | 3061 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26742 | Contrôle du bon fonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA porte coupe feu | 3061 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26740 | Enregistrement des essais et contrôles dans le registre de sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA porte parking garag | 3062 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26804 | Armoire logique : Réglage & nettoyage armoire logique, bloc alimentation, filerie / boite à bornes, alimentation mobile, sélecteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA porte parking garag | 3062 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26774 | Contrôle de l'opérateur (moto réducteur électrique, opérateur électro- hydraulique,…) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA porte parking garag | 3062 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26766 | Contrôle de l'état de la signalisation au sol de l'aire dangereuse de mouvement et reprise de peinture si besoin | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA porte parking garag | 3062 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26781 | Contrôle de l'état des peintures et de la corrosion | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA porte parking garag | 3062 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26770 | Contrôle de la présence de la procédure de dépannage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA porte parking garag | 3062 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26780 | Contrôle de la temporisation ouverture / fermeture | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA porte parking garag | 3062 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26776 | Contrôle des articulations (charnières, pivots…) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA porte parking garag | 3062 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26771 | Contrôle des cycles de fonctionnement dans les zones d'accostage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA porte parking garag | 3062 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26777 | Contrôle des fixations | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA porte parking garag | 3062 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26782 | Contrôle des organes de commande et de télécommande. Nettoyage des lecteurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA porte parking garag | 3062 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26778 | Contrôle des systèmes d'équilibrage (contrepoids, ressorts…) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA porte parking garag | 3062 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26775 | Contrôle des éléments de guidage (rails, galets…) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA porte parking garag | 3062 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26772 | Contrôle des éléments de transmission du mouvement (bras articulés, câbles, chaînes, courroies,…) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA porte parking garag | 3062 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26767 | Contrôle du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité des personnes (lames palpeuses, pressostats, cellules photoélectriques,…) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA porte parking garag | 3062 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26765 | Contrôle du bon fonctionnement et de l'état de la signalisation (feux orange, clignotants, éclairage) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA porte parking garag | 3062 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26779 | Contrôle du fonctionnement du système empêchant la chute du tablier | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA porte parking garag | 3062 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26764 | Contrôle visuel de l'état général et de conservation | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA porte parking garag | 3062 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26793 | Equilibrage : Réglage & lubrification de ressort / boite ressort | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA porte parking garag | 3062 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26794 | Equilibrage : Réglage de contre-poids | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA porte parking garag | 3062 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26796 | Equilibrage : Réglage de sangle, tambour/noix de ressort, accouplement, axe/palier/clavette, butée/suspente, poulie de renvoi | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA porte parking garag | 3062 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26795 | Equilibrage : Réglage, lubrification & nettoyage de chaine / câble | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA porte parking garag | 3062 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26792 | Equilibrage : Vérification sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA porte parking garag | 3062 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26817 | Fixations : Vérification | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA porte parking garag | 3062 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26818 | Fonctionnement : : Vérification / sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA porte parking garag | 3062 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26773 | Lubrification et réglages nécessaires au bon fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA porte parking garag | 3062 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26784 | Motorisation : Contrôle, lubrification & nettoyage de motoréducteur/vérin/groupe | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA porte parking garag | 3062 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26786 | Motorisation : Réglage de débrayage manuel | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA porte parking garag | 3062 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26785 | Motorisation : Réglage des fins de course | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA porte parking garag | 3062 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26768 | Nettoyage des cellules de réflexion | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA porte parking garag | 3062 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26807 | Organes de commande : Réglage boucle magnétique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA porte parking garag | 3062 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26806 | Organes de commande : Réglage des radars | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA porte parking garag | 3062 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26805 | Organes de commande : Vérification sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA porte parking garag | 3062 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26811 | Organes de sécurité : Lubrification d’antichute ressort (rupture ressort) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA porte parking garag | 3062 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26808 | Organes de sécurité : Réglage & nettoyage de barrage cellule / détecteur actif | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA porte parking garag | 3062 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26809 | Organes de sécurité : Réglage de boucle magnétique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA porte parking garag | 3062 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26816 | Organes de sécurité : Réglage limiteur d’effort | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA porte parking garag | 3062 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26812 | Organes de sécurité : Réglage sandow | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA porte parking garag | 3062 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26815 | Organes de sécurité : Réglage sécurité portillon | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA porte parking garag | 3062 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26810 | Organes de sécurité : Réglage, lubrification & nettoyage de parachute | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA porte parking garag | 3062 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26813 | Organes de sécurité : Vérification déclencheur manuel – CO48 | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA porte parking garag | 3062 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26814 | Organes de sécurité : Vérification sélectionneur / arrêt urgence | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA porte parking garag | 3062 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26783 | Relevé de l’intensité du moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA porte parking garag | 3062 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26802 | Tablier : Contrôle joint, brosse | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA porte parking garag | 3062 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26797 | Tablier : Nettoyage encadrement alu | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA porte parking garag | 3062 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26799 | Tablier : Nettoyage hublot | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA porte parking garag | 3062 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26803 | Tablier : Nettoyage peinture, corrosion | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA porte parking garag | 3062 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26800 | Tablier : Réglage & lubrification pivot/charnière | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA porte parking garag | 3062 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26798 | Tablier : Réglage guide haut et bas | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA porte parking garag | 3062 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26801 | Tablier : Réglage verrouillage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA porte parking garag | 3062 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26790 | Transmission-guidage : Lubrification de roulette/chariot | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA porte parking garag | 3062 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26791 | Transmission-guidage : Nettoyage de rail de porte | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA porte parking garag | 3062 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26788 | Transmission-guidage : Réglage de courroie/sangle | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA porte parking garag | 3062 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26787 | Transmission-guidage : Réglage, lubrification, nettoyage de chaine/câble | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA porte parking garag | 3062 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26789 | Transmission-guidage : Réglage, lubrification, nettoyage de pignon/biellette/contre-poulie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA porte parking garag | 3062 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26769 | Vérification du bon fonctionnement du dispositif de débrayage manuel, du limiteur d'effort | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA porte vitrée auto | 3063 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26825 | Contrôle des déclenchements mécaniques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA porte vitrée auto | 3063 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26820 | Graissage de l’ensemble des mécanismes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA porte vitrée auto | 3063 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26819 | Nettoyage de l’ensemble des mécanismes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA porte vitrée auto | 3063 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26821 | Réglage de l’ensemble des mécanismes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA porte vitrée auto | 3063 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26822 | Vérification des connexions électriques, pneumatiques et oléodynamiques | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA porte vitrée auto | 3063 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26824 | Vérification des sécurités électromécaniques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA porte vitrée auto | 3063 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26823 | Vérification, essais et réglage de l’appareil électrique | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA portes portail bar. | 3064 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26836 | Contrôle de l'ouverture porte sur manque tension | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA portes portail bar. | 3064 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26837 | Contrôle de la signalisation sur porte transparente | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA portes portail bar. | 3064 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26840 | Contrôle des connexions électriques et resserrage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA portes portail bar. | 3064 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26828 | Contrôle des courroies | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA portes portail bar. | 3064 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26832 | Contrôle des détecteurs de présence | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA portes portail bar. | 3064 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26841 | Contrôle des sécurités électriques et mécaniques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA portes portail bar. | 3064 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26839 | Contrôle du bon fonctionnement du débrayage manuel | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA portes portail bar. | 3064 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26833 | Contrôle du fonctionnement à distance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA portes portail bar. | 3064 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26835 | Contrôle du verrouillage de la porte | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA portes portail bar. | 3064 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26838 | Contrôle moteur et vérification de l'état de fixation moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA portes portail bar. | 3064 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26826 | Contrôle visuel de l'état général et de conservation | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA portes portail bar. | 3064 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26834 | Réglage d'ouverture et fermeture | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA portes portail bar. | 3064 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26829 | Vérification des articulations (charnières, pivots…) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA portes portail bar. | 3064 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26830 | Vérification des fixations et points d'encrage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA portes portail bar. | 3064 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26831 | Vérification des systèmes d'équilibrage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA portes portail bar. | 3064 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26827 | Vérification des éléments de guidage (rails, galets, roulements…) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA portes portail bar. | 3064 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26842 | Vérification du bon fonctionnement des signalisations | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA radiateur à eau cha | 3088 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27181 | Contrôle de la bonne circulation de l'eau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA radiateur à eau cha | 3088 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27177 | Contrôle de la robinetterie d’isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA radiateur à eau cha | 3088 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27178 | Contrôle des presse-étoupe | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA radiateur à eau cha | 3088 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27176 | Contrôle des robinets thermostatiques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA radiateur à eau cha | 3088 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27184 | Dépoussiérage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA radiateur à eau cha | 3088 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27179 | Désembouage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA radiateur à eau cha | 3088 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27182 | Nettoyage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA radiateur à eau cha | 3088 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27183 | Purge de l’air | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA radiateur à eau cha | 3088 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27175 | Vérification de l'absence de fuite, resserrage éventuel ou réfection des joints | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA radiateur à eau cha | 3088 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27180 | Vérification du supportage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA réseau ecs | 3067 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26861 | Etalonnage des compteurs à impulsions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA réseau ecs | 3067 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26858 | Inspection des robinetteries et remise en état si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA réseau ecs | 3067 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26860 | Inspection du calorifuge et remise en état éventuelle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA réseau ecs | 3067 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26857 | Nettoyage bac et alimentation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA réseau ecs | 3067 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26859 | Repérage des traces de rouille ou corrosion ; remise en état éventuelle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA réseau ecs | 3067 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26868 | Contrôle compteur à impulsions | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA réseau ecs | 3067 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26865 | Contrôle des manchettes démontables | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA réseau ecs | 3067 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26864 | Contrôle du bac et de son alimentation | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA réseau ecs | 3067 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26863 | Contrôle et relevé de l'eau du réseau ( PH-TH-TA-TAC-Chlorures-P04-Fe-Additif) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA réseau ecs | 3067 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26867 | Contrôle pompe doseuse | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA réseau ecs | 3067 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26866 | Remplissage du bac | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA réseau ecs | 3067 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26862 | Vérification d'étanchéité, remise en état éventuelle | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA revêtements en pvc | 3065 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26845 | Contrôle de l'état des dalles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA revêtements en pvc | 3065 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26843 | Contrôle de l’état général des revêtements PVC | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA revêtements en pvc | 3065 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26846 | Contrôle des barres de seuil | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA revêtements en pvc | 3065 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26844 | Entretien destiné à maintenir le bien dans un état ou il peut accomplir la fonction requise | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA revêtements en pvc | 3065 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26851 | Evacuation des déchets | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA revêtements en pvc | 3065 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26850 | Préparation des supports si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA revêtements en pvc | 3065 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26847 | Refixation de barres de seuil avant dysfonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA revêtements en pvc | 3065 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26849 | Repose de bandes de protection pour câbles avant dysfonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA revêtements en pvc | 3065 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26848 | Réencollement ou remplacement partiels de dalles de PVC avant dysfonctionnement (avec des couleurs et des matériaux homogènes par rapport à l’existant) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA revêtements muraux | 3066 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26852 | Contrôle de l’état général des revêtements muraux | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA revêtements muraux | 3066 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26853 | Entretien destiné à maintenir le bien dans un état ou il peut accomplir la fonction requise | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA revêtements muraux | 3066 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26856 | Evacuation des déchets | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA revêtements muraux | 3066 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26855 | Préparation des supports si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA revêtements muraux | 3066 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26854 | Recollage partiel de différents revêtements tels que papier peint, liège, tissu, faience etc. (avec des couleurs et des matériaux homogènes par rapport à l’existant) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA sanitaires, douches | 3068 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26873 | Contrôle de l'absence de fuite | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA sanitaires, douches | 3068 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26880 | Contrôle de l'état des abattants WC | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA sanitaires, douches | 3068 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26878 | Contrôle de l'état des mousseurs | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA sanitaires, douches | 3068 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26885 | Contrôle de l'état des porte-serviettes | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA sanitaires, douches | 3068 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26875 | Contrôle de la robinetterie (mitigeur, presto, joints) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA sanitaires, douches | 3068 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26888 | Contrôle de l’état des sèche-mains manuels | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA sanitaires, douches | 3068 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26887 | Contrôle de l’état des sèche-mains électriques | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA sanitaires, douches | 3068 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26886 | Contrôle de l’état du distributeur de savon liquide | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA sanitaires, douches | 3068 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26876 | Contrôle des vannes d'arrêt | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA sanitaires, douches | 3068 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26874 | Contrôle des écoulements lavabos, urinoirs, WC, douches | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA sanitaires, douches | 3068 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26884 | Contrôle du fonctionnement des distributeurs papier | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA sanitaires, douches | 3068 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26879 | Contrôle du mécanisme et essais des chasses d'eau | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA sanitaires, douches | 3068 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26890 | Nettoyage et remplacement de siphons avant défaillance | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA sanitaires, douches | 3068 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26889 | Remplacement avant défaillance de joint pour lavabos, urinoirs, WC, douches | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA sanitaires, douches | 3068 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26872 | Remplacement de brise-jets avant défaillance | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA sanitaires, douches | 3068 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26891 | Remplacement de mousseurs avant défaillance | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA sanitaires, douches | 3068 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26892 | Remplacement de mécanismes de chasse avant défaillance | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA sanitaires, douches | 3068 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26870 | Remplacement de pommeau et tuyau de douche avant défaillance | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA sanitaires, douches | 3068 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26869 | Remplacement de robinets avant défaillance | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA sanitaires, douches | 3068 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26871 | Remplacement de vannes d'arrêt avant défaillance | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA sanitaires, douches | 3068 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26877 | Vérification de l'amorçage des siphons de sol | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA sanitaires, douches | 3068 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26881 | Vérification de raccordements eaux usées | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA sanitaires, douches | 3068 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26883 | Vérification des fixations | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA sanitaires, douches | 3068 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26882 | Vérification des trop-pleins | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA ser. ouvrant, porte | 3069 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26893 | Contrôle de l’état général | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA ser. ouvrant, porte | 3069 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26894 | Contrôle du fonctionnement des mécanismes | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA ser. ouvrant, porte | 3069 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26899 | Nettoyage des rails de roulement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA ser. ouvrant, porte | 3069 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26898 | Remplacement préventif de canons, béquilles, serrures et verrous avant dysfonctionnement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA ser. ouvrant, porte | 3069 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26896 | Resserrage des vis | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA ser. ouvrant, porte | 3069 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26895 | Réglage des gâches | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA ser. ouvrant, porte | 3069 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26897 | Réglage et graissage des organes de fermetures (paumelles, freins de pivots, crémones, etc,,,) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA stores persiennes | 3070 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26903 | Contrôle de la tringlerie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA stores persiennes | 3070 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26901 | Contrôle des fixations | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA stores persiennes | 3070 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26902 | Contrôle des guides | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA stores persiennes | 3070 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26900 | Contrôle du fonctionnement et de l’aspect des constituants (état des lames, mécanisme de manœuvre, etc.) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA stores persiennes | 3070 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26908 | Fixation ou refixation des tringles à rideaux avant dysfonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA stores persiennes | 3070 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26907 | Lubrification des organes de manœuvre avant dysfonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA stores persiennes | 3070 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26905 | Nettoyage et traitement anticorrosion avant présence de salissures diverses et d’une légère oxydation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA stores persiennes | 3070 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26904 | Resserrage des anneaux des rideaux | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA stores persiennes | 3070 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26906 | Réglage des paumelles pour les persiennes et les jalousies avant dysfonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA stores rideaux élec | 3071 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26912 | Contrôle des connexions électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA stores rideaux élec | 3071 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26910 | Contrôle des fixations | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA stores rideaux élec | 3071 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26911 | Contrôle des guides | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA stores rideaux élec | 3071 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26909 | Contrôle du fonctionnement et de l’aspect des constituants (état des lames, mécanisme de manœuvre) | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA stores rideaux élec | 3071 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26915 | Lubrification des organes de manœuvre, y compris moteurs, avant dysfonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA stores rideaux élec | 3071 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26914 | Nettoyage et traitement anticorrosion avant présence de salissures diverses et d’une légère oxydation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA stores rideaux élec | 3071 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26913 | Réglage des moteurs avant dysfonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA surpresseur | 3089 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27196 | Contrôle de l'accouplement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA surpresseur | 3089 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27192 | Contrôle de l'intensité moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA surpresseur | 3089 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27193 | Contrôle de l'isolement et des liaisons équipotentielles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA surpresseur | 3089 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27191 | Contrôle de la boite à bornes moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA surpresseur | 3089 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27198 | Contrôle de la fixation de l'ensemble et des plots antivibratiles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA surpresseur | 3089 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27197 | Contrôle de la protection mécanique des parties tournantes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA surpresseur | 3089 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27190 | Contrôle des pressions d'asservissement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA surpresseur | 3089 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27195 | Contrôle des roulements et graissage éventuel | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA surpresseur | 3089 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27199 | Contrôle du filtre à tamis et nettoyage éventuel | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA surpresseur | 3089 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27200 | Contrôle du fonctionnement du clapet anti-retour | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA surpresseur | 3089 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27188 | Contrôle du pressostat de commande | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA surpresseur | 3089 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27194 | Dépoussiérage du ventilateur de refroidissement du moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA surpresseur | 3089 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27189 | Relevé des pressions de fonctionnement | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA surpresseur | 3089 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27186 | Contrôle de l'absence de fuite | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA surpresseur | 3089 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27185 | Contrôle de la disponibilité | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA surpresseur | 3089 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27187 | Contrôle du temps de fonctionnement par équipement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA tgbt | 3090 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27206 | Contrôle cohérence des indicateurs de mesure en façade | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA tgbt | 3090 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27215 | Contrôle connexions, bruits et fixations des relais | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA tgbt | 3090 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27202 | Contrôle de la date du dernier remplacement des batteries auxiliaires et remplacement si besoin | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA tgbt | 3090 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27216 | Contrôle de la présence du schéma | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA tgbt | 3090 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27208 | Contrôle de la présence ou remplacement des plastrons | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA tgbt | 3090 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27201 | Contrôle de l’alimentation auxiliaire et essai de décharge | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA tgbt | 3090 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27220 | Contrôle des liaisons équipotentielles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA tgbt | 3090 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27217 | Contrôle du pouvoir coupe-circuit des disjoncteurs par rapport au schéma | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA tgbt | 3090 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27204 | Contrôle du réglage des dispositifs de protection différentielle et essais | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA tgbt | 3090 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27219 | Contrôle du réglage des relais magnétiques par rapport au schéma | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA tgbt | 3090 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27218 | Contrôle du réglage des relais thermiques par rapport au schéma | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA tgbt | 3090 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27214 | Contrôle du serrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA tgbt | 3090 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27213 | Contrôle du serrage des jeux de barre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA tgbt | 3090 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27209 | Contrôle fonctionnement éclairage armoire | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA tgbt | 3090 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27207 | Contrôle thermographique infrarouge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA tgbt | 3090 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27210 | Contrôle état et fixation des chemins de câbles | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA tgbt | 3090 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27212 | Graissage des articulations et contacts mécaniques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA tgbt | 3090 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27211 | Nettoyage et dépoussiérage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA tgbt | 3090 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27205 | Remise à jour du schéma si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA tgbt | 3090 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27203 | Sauvegarde des programmes automates | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA tgbt | 3090 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27224 | Contrôle des indicateurs de mesure, intensité, tension et équilibrage | T | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA tgbt | 3090 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27221 | Contrôle disponibilité et état des voyants, changement avant défaillance | T | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA tgbt | 3090 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27223 | Contrôle du contrôleur permanent d’isolement et relevé de l’isolement | T | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA tgbt | 3090 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27222 | Contrôle ventilation du local et fermeture des capots | T | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA Vanne 2-3 voix mot. | 3032 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31588 | Contrôle du niveau d'huile | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA Vanne 2-3 voix mot. | 3032 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31261 | Essai de protection (déclencheurs, relais,DGPT, coupe-circuit et AU) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA Vanne 2-3 voix mot. | 3032 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31260 | Essai signalisations électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA Vanne 2-3 voix mot. | 3032 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31585 | Resserrage connexions de mise à la terre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA Vanne 2-3 voix mot. | 3032 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31586 | Vérification amorçage éventuel | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA Vanne 2-3 voix mot. | 3032 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31264 | Vérification fonctionnement résistances | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA Vanne 2-3 voix mot. | 3032 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26500 | Contrôle des fuites éventuelles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA Vanne 2-3 voix mot. | 3032 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26499 | Contrôle du limiteur de pression | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA Vanne 2-3 voix mot. | 3032 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26502 | Manœuvre de pleine fermeture de la vanne | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA Vanne 2-3 voix mot. | 3032 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26503 | Remplacement des ressorts | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA Vanne 2-3 voix mot. | 3032 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26501 | Vérification étanchéité, reprise des fuites éventuelles | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA Vanne 2-3 voix mot. | 3032 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31589 | Nettoyage local | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA Vanne 2-3 voix mot. | 3032 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31590 | Contrôle de l'absence de fuite | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA vanne moto. 2/3 v. | 3072 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26917 | Contrôle des fuites éventuelles | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA vanne moto. 2/3 v. | 3072 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26916 | Contrôle du limiteur de pression | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA vanne moto. 2/3 v. | 3072 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26919 | Manœuvre de pleine fermeture de la vanne | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA vanne moto. 2/3 v. | 3072 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26920 | Remplacement des ressorts | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA vanne moto. 2/3 v. | 3072 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26918 | Vérification étanchéité, reprise des fuites éventuelles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA vase expansion | 3091 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27226 | Contrôle des niveaux d'eau et appoint | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA vase expansion | 3091 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27225 | Contrôle des pressions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA vase expansion | 3091 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27227 | Contrôle du fonctionnement des pompes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA vase expansion | 3091 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27228 | Contrôle visuel des soupapes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA vase expansion | 3091 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27230 | Fonctionnement des organes électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA vase expansion | 3091 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27229 | Réglage manostat | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA vent. centrifuge | 3074 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26948 | Contrôle de la fixation de la volute et du moteur | A | 1 | 3 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA vent. centrifuge | 3074 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26944 | Contrôle de l’alignement des poulies | A | 1 | 5 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA vent. centrifuge | 3074 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26947 | Contrôle de l’intensité et de l’isolement du moteur | A | 1 | 2 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA vent. centrifuge | 3074 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26942 | Contrôle de l’échauffement du moteur | A | 1 | 2 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA vent. centrifuge | 3074 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26941 | Contrôle de l’état de la volute | A | 1 | 3 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA vent. centrifuge | 3074 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26952 | Contrôle de l’état des charbons | A | 1 | 3 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA vent. centrifuge | 3074 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26950 | Contrôle de l’état des plots anti vibratiles | A | 1 | 3 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA vent. centrifuge | 3074 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26943 | Contrôle de l’état et de la tension des courroies | A | 1 | 3 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA vent. centrifuge | 3074 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26940 | Contrôle de l’état général | A | 1 | 2 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA vent. centrifuge | 3074 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26946 | Contrôle des raccordements sur la boîte à bornes du moteur | A | 1 | 3 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA vent. centrifuge | 3074 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26945 | Contrôle des roulements et graissage des paliers | A | 1 | 2 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA vent. centrifuge | 3074 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26954 | Contrôle du débit d'air | A | 1 | 2 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA vent. centrifuge | 3074 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26951 | Contrôle et resserrage de la visserie avant défaillance | A | 1 | 5 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA vent. centrifuge | 3074 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26949 | Contrôle électrique de l’ensemble | A | 1 | 2 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA vent. centrifuge | 3074 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26953 | Contrôle, réglage et remplacement des courroies avant défaillance | A | 1 | 8 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA vent. centrifuge | 3074 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26955 | Graissage du roulement du ventilateur et du moteur avant défaillance | A | 1 | 5 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA vent. centrifuge | 3074 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26956 | Nettoyage complet | A | 1 | 7 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA ventilateur axial | 3073 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26930 | Contrôle de la fixation de la volute et du moteur | A | 1 | 2 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA ventilateur axial | 3073 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26926 | Contrôle de l’alignement des poulies | A | 1 | 5 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA ventilateur axial | 3073 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26929 | Contrôle de l’intensité et de l’isolement du moteur | A | 1 | 2 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA ventilateur axial | 3073 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26923 | Contrôle de l’échauffement des roulements du ventilateur | A | 1 | 5 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA ventilateur axial | 3073 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26924 | Contrôle de l’échauffement du moteur | A | 1 | 5 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA ventilateur axial | 3073 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26922 | Contrôle de l’état de la volute | A | 1 | 5 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA ventilateur axial | 3073 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26935 | Contrôle de l’état des charbons | A | 1 | 2 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA ventilateur axial | 3073 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26933 | Contrôle de l’état des plots anti vibratiles | A | 1 | 2 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA ventilateur axial | 3073 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26925 | Contrôle de l’état et de la tension des courroies | A | 1 | 5 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA ventilateur axial | 3073 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26921 | Contrôle de l’état général | A | 1 | 5 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA ventilateur axial | 3073 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26931 | Contrôle des lignes | A | 1 | 2 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA ventilateur axial | 3073 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26928 | Contrôle des raccordements sur la boîte à bornes du moteur | A | 1 | 2 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA ventilateur axial | 3073 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26927 | Contrôle des roulements et graissage des paliers | A | 1 | 2 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA ventilateur axial | 3073 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26937 | Contrôle du débit d'air | A | 1 | 2 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA ventilateur axial | 3073 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26934 | Contrôle et resserrage de la visserie et des connexions avant défaillance | A | 1 | 2 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA ventilateur axial | 3073 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26932 | Contrôle électrique de l’ensemble | A | 1 | 2 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA ventilateur axial | 3073 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26936 | Contrôle, réglage et remplacement des courroies avant défaillance | A | 1 | 2 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA ventilateur axial | 3073 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26938 | Graissage du roulement du ventilateur et du moteur avant défaillance | A | 1 | 5 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA ventilateur axial | 3073 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26939 | Nettoyage complet | A | 1 | 3 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA verre film miroir. | 3075 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26957 | Contrôle général des vitres et surfaces vitrées internes et externes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA verre film miroir. | 3075 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26958 | Remplacement des vitrages (portes et cloisons internes, fenêtres) présentant des éclats ou des étoiles, ou menaçant de chuter | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA verre simple | 3076 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26959 | Contrôle général des vitres et surfaces vitrées internes et externes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA verre simple | 3076 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26960 | Remplacement des vitrages (portes et cloisons internes, fenêtres) présentant des éclats ou des étoiles, ou menaçant de chuter | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA volet coupe-feu | 3077 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26965 | Contrôle de l'alimentation électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA volet coupe-feu | 3077 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26970 | Contrôle de l'asservissement électrique du ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA volet coupe-feu | 3077 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26966 | Contrôle de l'état de la sparklet | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA volet coupe-feu | 3077 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26968 | Contrôle des joints de scellement et des matériaux réfractaires | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA volet coupe-feu | 3077 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26967 | Contrôle du contact de fin de course et du report service de sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA volet coupe-feu | 3077 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26969 | Vérification du fonctionnement de la commande manuelle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-GPACA volet coupe-feu | 3077 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26961 | Contrôle par simulation du bon fonctionnement des détecteurs et des fusibles | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA volet coupe-feu | 3077 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26964 | Inspection des systèmes de détection et vérification des sources d'alimentation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA volet coupe-feu | 3077 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26963 | Vérification de l'absence d'obstacle sur le volet | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-GPACA volet coupe-feu | 3077 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26962 | Vérification de la liberté de fonctionnement des dispositifs de fermeture | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14134 | Accouplement : Contrôle serrage accouplement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14133 | Accouplement : Contrôle visuel | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14129 | Alternateur : Contrôle circuit de terre et masse | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14121 | Alternateur : Contrôle de l'isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14124 | Alternateur : Contrôle du pont de diode | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14123 | Alternateur : Contrôle interne des parties visibles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14128 | Alternateur : Contrôle protections alternateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14126 | Alternateur : Contrôle refroidissement alternateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14125 | Alternateur : Contrôle régulation de tension | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14131 | Alternateur : Contrôle serrage alternateur sur châssis | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14130 | Alternateur : Contrôle serrage alternateur sur moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14122 | Alternateur : Desserrage des connexions et mesure | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14127 | Alternateur : Graissage des roulements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14132 | Alternateur : Nettoyage extérieur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14151 | Armoire électrique : Contrôle des appareils de mesures | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14154 | Armoire électrique : Contrôle des commandes auxiliaires | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14157 | Armoire électrique : Contrôle des schémas et documentation technique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14150 | Armoire électrique : Contrôle des temporisations et réglages | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14152 | Armoire électrique : Contrôle des voyants | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14156 | Armoire électrique : Nettoyage des organes de protection | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14155 | Armoire électrique : Nettoyage des organes de puissance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14149 | Armoire électrique : Nettoyage et dépoussiérage des appareils et armoires | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14146 | Armoire électrique : Relevé des compteurs horaires | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14153 | Armoire électrique : Remplacement des ampoules | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14147 | Armoire électrique : Vérification de l'ensemble des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14148 | Armoire électrique : Vérification des borniers de liaison | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14167 | Aérorefroidisseur : Contrôle absence de fuite | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14170 | Aérorefroidisseur : Contrôle de l'isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14171 | Aérorefroidisseur : Contrôle des liaisons électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14169 | Aérorefroidisseur : Contrôle des moteurs électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14166 | Aérorefroidisseur : Contrôle visuel refroidissement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14168 | Aérorefroidisseur : Resserrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14160 | Batterie de démarrage : Contrôle de l'intensité de charge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14161 | Batterie de démarrage : Contrôle de la tension batterie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14162 | Batterie de démarrage : Contrôle de la tension de floating | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14163 | Batterie de démarrage : Contrôle des cosses batteries et nettoyage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14159 | Batterie de démarrage : Contrôle des niveaux élément par élément | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14164 | Batterie de démarrage : Graissage cosses | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14158 | Batterie de démarrage : Mesure de la densité élément par élément | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14165 | Batterie de démarrage : Resserrage cosses | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14140 | Echangeur BT/HT :Contrôle de l'isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14138 | Echangeur BT/HT :Contrôle visuel des pompes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14136 | Echangeur BT/HT :Contrôle visuel des vannes et manœuvres | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14135 | Echangeur BT/HT :Contrôle visuel des échangeurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14137 | Echangeur BT/HT :Purge de l'ensemble si possible | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14139 | Echangeur BT/HT :Resserrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14114 | Moteur : Consignation du groupe | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14104 | Moteur : Contrôle de l'additif de refroidissement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14110 | Moteur : Contrôle de l'électrovanne de démarrage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14107 | Moteur : Contrôle de l'état des durits | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14108 | Moteur : Contrôle de l'état des flexibles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14118 | Moteur : Contrôle des filtres à air | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14112 | Moteur : Contrôle des fumées si possible | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14105 | Moteur : Contrôle des jeux de culbuteurs et réglages | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14103 | Moteur : Contrôle du degré de protection en antigel | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14109 | Moteur : Contrôle démarreur électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14106 | Moteur : Contrôle filtre à air | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14097 | Moteur : Contrôle niveau huile moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14095 | Moteur : Contrôle niveaux eau BT + mesure protection | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14096 | Moteur : Contrôle niveaux eau HT + mesure protection | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14113 | Moteur : Contrôle plots de suspension | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14102 | Moteur : Graissage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14119 | Moteur : Inspection visuelle des tuyauteries | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14099 | Moteur : Inspection visuelle des tuyauteries | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14111 | Moteur : Nettoyage du groupe | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14100 | Moteur : Recherche de fuite sur les différents circuits | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14098 | Moteur : Relevés des anomalies sur moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14120 | Moteur : Remplacement de l'huile régulateur, si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14117 | Moteur : Remplacement des cartouches filtrantes fuel | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14116 | Moteur : Remplacement des cartouches filtrantes huile | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14101 | Moteur : Resserrage de la boulonnerie apparente | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14115 | Moteur : Vidange moteur diesel | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14145 | Réchauffage moteur : Contrôle de l'intensité de réchauffage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14143 | Réchauffage moteur : Contrôle des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14144 | Réchauffage moteur : Contrôle du thermostat de régulation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14141 | Réchauffage moteur : Contrôle réchauffage eau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14142 | Réchauffage moteur : Contrôle température de réchauffage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14173 | Réservoir journalier : Contrôle absence de fuite | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14176 | Réservoir journalier : Contrôle de l'électrovanne fuel | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14177 | Réservoir journalier : Contrôle de la valve anti siphon | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14179 | Réservoir journalier : Contrôle de la vanne police et alarme | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14174 | Réservoir journalier : Contrôle des indicateurs de lecture | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14178 | Réservoir journalier : Contrôle des tuyauteries jusqu'au moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14175 | Réservoir journalier : Contrôle pompe de relevage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14172 | Réservoir journalier : Contrôle visuel du réservoir | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14181 | Général : Contrôle absence de fuites | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14188 | Général : Contrôle de l'état de la source utilisée pour le démarrage | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14189 | Général : Contrôle de l'état de la vanne police | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14182 | Général : Contrôle de la disponibilité de l'armoire auxiliaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14180 | Général : Contrôle de la disponibilité de la centrale secours et/ou EJP | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14183 | Général : Contrôle de la position du commutateur en AUTO | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14186 | Général : Contrôle du niveau de combustible | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14184 | Général : Contrôle du niveau d'huile moteur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14185 | Général : Contrôle du niveau et de la température du circuit d'eau | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14187 | Général : Contrôle du système de préchauffage | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14192 | Général : Essai de démarrage automatique en charge | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14190 | Général : Purge bouteille d'air comprimé | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-groupe electrogene | 1916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14191 | Général : Relevé des compteurs horaires | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-groupe froid cond. a air | 1917 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14195 | Contrôle de l’isolement des compresseurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe froid cond. a air | 1917 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14193 | Contrôle de l’étanchéité des circuits frigorifiques | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe froid cond. a air | 1917 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14205 | Contrôle de l’état des calorifuges | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe froid cond. a air | 1917 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14194 | Contrôle des connexions électriques des compresseurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe froid cond. a air | 1917 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14198 | Contrôle des groupes moto-ventilateurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe froid cond. a air | 1917 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14204 | Contrôle des manchons de dilatation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe froid cond. a air | 1917 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14203 | Contrôle des plots antivibratiles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe froid cond. a air | 1917 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14196 | Contrôle du déshydrateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe froid cond. a air | 1917 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14206 | Contrôle vérification des performances | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe froid cond. a air | 1917 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14197 | Echange des filtres d'eau avant défaillance | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe froid cond. a air | 1917 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14199 | Test de l’acidité de l’huile | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe froid cond. a air | 1917 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14202 | Vérification de l'étanchéité des vannes de sectionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe froid cond. a air | 1917 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14201 | Vérification des clapets d'aspiration et de refoulement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe froid cond. a air | 1917 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14200 | Vérification des écurités et des asservissements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe froid cond. a air | 1917 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14212 | Contrôle de la charge en fluide frigorigène | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-groupe froid cond. a air | 1917 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14213 | Contrôle des pertes de charge du condenseur et de l’évaporateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-groupe froid cond. a air | 1917 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14218 | Contrôle des pressostats de régulation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-groupe froid cond. a air | 1917 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14220 | Contrôle des puissances et intensités absorbées | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-groupe froid cond. a air | 1917 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14215 | Contrôle des températures d'air du condenseur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-groupe froid cond. a air | 1917 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14216 | Contrôle des températures extérieures | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-groupe froid cond. a air | 1917 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14217 | Contrôle des ventilateurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-groupe froid cond. a air | 1917 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14219 | Contrôle du thermostat antigel | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-groupe froid cond. a air | 1917 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14214 | Nettoyage et détartrage de l'évaporateur et du condenseur avant dysfonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-groupe froid cond. a air | 1917 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14211 | Contrôle de l’état anhydre du circuit | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-groupe froid cond. a air | 1917 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14208 | Contrôle des pressions HP/BP | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-groupe froid cond. a air | 1917 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14209 | Contrôle des températures d’eau en entrée/sortie du condenseur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-groupe froid cond. a air | 1917 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14207 | Contrôle du fonctionnement général | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-groupe froid cond. a air | 1917 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14210 | Contrôle du niveau d’huile | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-groupe froid cond. a eau | 1918 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14223 | Contrôle de l’isolement des compresseurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe froid cond. a eau | 1918 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14221 | Contrôle de l’étanchéité des circuits frigorifiques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe froid cond. a eau | 1918 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14228 | Contrôle de l’état des calorifuges | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe froid cond. a eau | 1918 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14222 | Contrôle des connexions électriques des compresseurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe froid cond. a eau | 1918 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14227 | Contrôle des manchons de dilatation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe froid cond. a eau | 1918 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14226 | Contrôle des plots antivibratiles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe froid cond. a eau | 1918 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14224 | Contrôle du déshydrateur et remplacement des cartouches déshydratantes avant défaillance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe froid cond. a eau | 1918 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14229 | Contrôle vérification des performances | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe froid cond. a eau | 1918 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14225 | Test de l’acidité de l’huile | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-groupe froid cond. a eau | 1918 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14237 | Contrôle de la charge en fluide frigorigène | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-groupe froid cond. a eau | 1918 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14240 | Contrôle de la sonde de présence d’eau évaporateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-groupe froid cond. a eau | 1918 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14238 | Contrôle des pertes de charge du condenseur et de l’évaporateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-groupe froid cond. a eau | 1918 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14242 | Contrôle des puissances et intensités absorbées | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-groupe froid cond. a eau | 1918 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14241 | Contrôle du thermostat antigel | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-groupe froid cond. a eau | 1918 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14239 | Nettoyage et détartrage de l'évaporateur et du condenseur avant dysfonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-groupe froid cond. a eau | 1918 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14235 | Contrôle de l’état anhydre du circuit | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-groupe froid cond. a eau | 1918 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14231 | Contrôle des pressions HP/BP | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-groupe froid cond. a eau | 1918 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14232 | Contrôle des températures d’eau en entrée/sortie du condenseur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-groupe froid cond. a eau | 1918 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14233 | Contrôle des températures d’eau glacée en entrée/sortie | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-groupe froid cond. a eau | 1918 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14230 | Contrôle du fonctionnement général | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-groupe froid cond. a eau | 1918 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14234 | Contrôle du niveau d’huile | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-groupe froid cond. a eau | 1918 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14236 | Contrôle du système de préchauffage | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-hottes et conduits de fum | 1919 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14245 | Contrôle de la corrosion | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-hottes et conduits de fum | 1919 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14244 | Contrôle des fuites éventuelles | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-hottes et conduits de fum | 1919 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14246 | Contrôle électrique de l’ensemble | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-hottes et conduits de fum | 1919 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14243 | Manœuvre des vannes | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-hottes et conduits de fum | 1919 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14247 | Resserrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-hottes et conduits de fum | 1919 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14248 | Changement des filtres avant défaillance | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-humidificateur a eau | 1920 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14964 | Si résistance électrique : Humidificateur à résistance électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-humidificateur a eau | 1920 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14968 | Si résistance électrique : Mesure de la tension et de l’intensité absorbée | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-humidificateur a eau | 1920 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14967 | Si résistance électrique : Mesure du pH de l’eau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-humidificateur a eau | 1920 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14966 | Si résistance électrique : Vérification de l’entartrement, détartrage si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-humidificateur a eau | 1920 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14969 | Si résistance électrique : Vérification de l’état des câbles et du serrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-humidificateur a eau | 1920 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14965 | Si résistance électrique : Vérification générale de l’étanchéité et de la corrosion | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-humidificateur a eau | 1920 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14970 | Si à électrode : Humidificateur à électrode | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-humidificateur a eau | 1920 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14974 | Si à électrode : Vérification de la canne de diffusion vapeur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-humidificateur a eau | 1920 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14972 | Si à électrode : Vérification de l’entartrement, détartrage si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-humidificateur a eau | 1920 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14976 | Si à électrode : Vérification de l’état des câbles et du serrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-humidificateur a eau | 1920 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14973 | Si à électrode : Vérification de l’état des électrodes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-humidificateur a eau | 1920 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14975 | Si à électrode : Vérification des automatismes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-humidificateur a eau | 1920 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14971 | Si à électrode : Vérification générale de l’étanchéité et de la corrosion | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-humidificateur a eau | 1920 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14959 | Vérification de la régulation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-humidificateur a eau | 1920 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14963 | Vérification des câbles et des raccordements électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-humidificateur a eau | 1920 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14962 | Vérification des vannes et robinetteries | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-humidificateur a eau | 1920 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14961 | Vérifier le bon fonctionnement de l'adoucisseur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-humidificateur a eau | 1920 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14960 | Vérifier le bon fonctionnement du compresseur d'air | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-humidificateur a eau | 1920 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14957 | Mesure de l'hygrométrie | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-humidificateur a eau | 1920 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14953 | Mesure de l'intensité absorbée par le compresseur d'air | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-humidificateur a eau | 1920 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14956 | Mesure de la dureté de l'eau | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-humidificateur a eau | 1920 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14954 | Mesure de la pression d'air | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-humidificateur a eau | 1920 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14955 | Mesure de la pression d'eau | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-humidificateur a eau | 1920 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14952 | Mesure de la tension | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-humidificateur a eau | 1920 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14949 | Recherche de fuites | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-humidificateur a eau | 1920 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14958 | Remplacement du cylindre si nécessaire | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-humidificateur a eau | 1920 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14948 | Vérification de la pression de l’eau | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-humidificateur a eau | 1920 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14947 | Vérification de l’évacuation des condensats | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-humidificateur a eau | 1920 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14950 | Vérification des filtres d’air, du sécheur s'il y a lieu | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-humidificateur a eau | 1920 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14946 | Vérification du bon fonctionnement de l’hygrostat ou de la régulation | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-humidificateur a eau | 1920 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14951 | Vérification du bon fonctionnement des buses et de leur fonctionnement | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-humidificateur a vapeur | 1921 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14999 | Si à électrodes : Mesure de la conductivité de l’eau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-humidificateur a vapeur | 1921 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14998 | Si à électrodes : Mesure de la pression de l’eau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-humidificateur a vapeur | 1921 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15001 | Si à électrodes : Mesure de la tension | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-humidificateur a vapeur | 1921 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15000 | Si à électrodes : Mesure de la tension et de l’intensité absorbée à pleine puissance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-humidificateur a vapeur | 1921 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14996 | Si à électrodes : Vérification de l’hygrostat ou de la régulation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-humidificateur a vapeur | 1921 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14997 | Si à électrodes : Vérification de l’évacuation des condensas | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-humidificateur a vapeur | 1921 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14995 | Traitement désoxydant si nécessaire. Désinfection bac, siphons et écoulement. | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-humidificateur a vapeur | 1921 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14994 | Vidange du bac à condensat. Nettoyage par brossage, élimination des dépôts. | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-humidificateur a vapeur | 1921 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14980 | Désinfection bac, siphons et écoulement. | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-humidificateur a vapeur | 1921 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14977 | Inspection visuelle de l’humidificateur. | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-humidificateur a vapeur | 1921 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14982 | Nettoyage et désinfection si nécessaire du ballon et des buses. | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-humidificateur a vapeur | 1921 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14992 | Si résistance électriques : Mesure de la tension et de l’intensité absorbée | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-humidificateur a vapeur | 1921 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14991 | Si résistance électriques : Mesure du pH de l’eau | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-humidificateur a vapeur | 1921 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14990 | Si résistance électriques : Vérification de l’entartrement, détartrage si nécessaire | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-humidificateur a vapeur | 1921 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14993 | Si résistance électriques : Vérification de l’état des câbles, du serrage des connexions | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-humidificateur a vapeur | 1921 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14989 | Si résistance électriques : Vérification générale | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-humidificateur a vapeur | 1921 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14986 | Si à électrodes : Vérification de la canne de diffusion vapeur | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-humidificateur a vapeur | 1921 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14984 | Si à électrodes : Vérification de l’entartrement du réservoir, détartrage si nécessaire | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-humidificateur a vapeur | 1921 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14988 | Si à électrodes : Vérification de l’état des câbles, du serrage des connexions | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-humidificateur a vapeur | 1921 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14985 | Si à électrodes : Vérification de l’état des électrodes, remplacement si nécessaire | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-humidificateur a vapeur | 1921 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14987 | Si à électrodes : Vérification des automatismes | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-humidificateur a vapeur | 1921 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14983 | Si à électrodes : Vérification générale de l’étanchéité et de la corrosion | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-humidificateur a vapeur | 1921 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14979 | Traitement désoxydant si nécessaire. | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-humidificateur a vapeur | 1921 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14978 | Vidange du ballon. Nettoyage par brossage, élimination des dépôts. | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-humidificateur a vapeur | 1921 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14981 | Vérifier la bonne évacuation des condensats. | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-humidificateur d'ambiance | 1922 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14944 | Mesure de l'intensité absorbée | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-humidificateur d'ambiance | 1922 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14943 | Mesure de la tension | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-humidificateur d'ambiance | 1922 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14941 | Recherche de fuites | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-humidificateur d'ambiance | 1922 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14945 | Vérification des câbles et des raccordements électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-humidificateur d'ambiance | 1922 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14942 | Vérification du bon fonctionnement et de l'encrassement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-humidificateur d'ambiance | 1922 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14940 | Vérification du bon fonctionnement de la régulation et des conditions d'ambiance, réglage si nécessaire | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-interphonie | 1923 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15433 | Contrôle de l'émission, de la réception et réglage avant dysfonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-interphonie | 1923 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15432 | Contrôle des connexions | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-interphonie | 1923 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15434 | Nettoyage général | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-interphonie | 1923 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15431 | Vérification des fixations | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-jointoyage intérieur | 1924 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15600 | Contrôle de l’état général des joints intérieurs en silicone | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-jointoyage intérieur | 1924 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15602 | Entretien destiné à maintenir le bien dans un état ou il peut accomplir la fonction requise | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-jointoyage intérieur | 1924 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15605 | Evacuation des déchets | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-jointoyage intérieur | 1924 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15601 | Interventions en intérieur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-jointoyage intérieur | 1924 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15604 | Préparation des supports si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-jointoyage intérieur | 1924 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15603 | Reprise des joints silicone internes usés ou décollés avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-maconnerie intérieure | 1925 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15592 | Contrôle de l’état général des finitions intérieures, des cloisons plâtre | T | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
UGAP-maconnerie intérieure | 1925 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15593 | Entretien destiné à maintenir le bien dans un état ou il peut accomplir la fonction requise | T | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
UGAP-maconnerie intérieure | 1925 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15599 | Evacuation des déchets | T | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
UGAP-maconnerie intérieure | 1925 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15594 | Interventions en intérieur | T | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
UGAP-maconnerie intérieure | 1925 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15598 | Préparation des supports si nécessaire | T | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
UGAP-maconnerie intérieure | 1925 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15596 | Raccords de ciment vétustes sur réservations dans voiles béton ou au sol avant défaillance | T | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
UGAP-maconnerie intérieure | 1925 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15595 | Raccords de plâtre vétustes sur cloisons avant défaillance | T | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
UGAP-maconnerie intérieure | 1925 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15597 | Refixation des huisseries intérieures vétustes avant défaillance | T | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-ARMOIRE-DIVISIONNAIRE | 1702 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12057 | Contrôle armoire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MDP-ARMOIRE-DIVISIONNAIRE | 1702 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12060 | Contrôle des intensités par départ si nécessaire | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MDP-ARMOIRE-DIVISIONNAIRE | 1702 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12062 | Contrôle des mises à la terre | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MDP-ARMOIRE-DIVISIONNAIRE | 1702 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12059 | Mesure d'isolement des armoires | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MDP-ARMOIRE-DIVISIONNAIRE | 1702 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12056 | Nettoyage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MDP-ARMOIRE-DIVISIONNAIRE | 1702 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12061 | Resserrage des borniers et connexions | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MDP-ARMOIRE-DIVISIONNAIRE | 1702 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12058 | Vérification du bon fonctionnement des contacteurs et des télérupteurs | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MDP-BAES | 1694 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11979 | Changement de la batterie | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-BAES | 1694 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11978 | Changement des lampes défectueuses | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-BAES | 1694 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11981 | Vérification de la bonne marche | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-BAES | 1694 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11980 | Vérification du serrage des connexions électriques | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-CHAUDIERE ELECTRIQUE | 1706 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12105 | Détartrage des corps de chauffe (selon besoin) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MDP-CHAUDIERE ELECTRIQUE | 1706 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12104 | Retouche de peinture (selon besoin) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MDP-CHAUDIERE ELECTRIQUE | 1706 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12095 | Vérification de l'isolement électrique | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MDP-CHAUDIERE ELECTRIQUE | 1706 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12102 | Resserrage électrique | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-CHAUDIERE ELECTRIQUE | 1706 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12094 | Vérification de l'intensité absorbée | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-CHAUDIERE ELECTRIQUE | 1706 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12103 | Manœuvre des vannes | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-CHAUDIERE ELECTRIQUE | 1706 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12101 | Signalisation | M | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-CHAUDIERE ELECTRIQUE | 1706 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12093 | Vérification de fonctionnement | M | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-CHAUDIERE ELECTRIQUE | 1706 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12098 | Vérification de la pression d'eau | M | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-CHAUDIERE ELECTRIQUE | 1706 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12099 | Vérification de la régulation | M | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-CHAUDIERE ELECTRIQUE | 1706 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12096 | Vérification de la température d'entrée | M | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-CHAUDIERE ELECTRIQUE | 1706 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12097 | Vérification de la température de sortie | M | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-CHAUDIERE ELECTRIQUE | 1706 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12100 | Vérification des organes de sécurité | M | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-CLIMATISEUR SPLIT | 1704 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12079 | Vérifier l'absence de fuite de fréon et le notifier pour le suivi (document mouvement de fluides) | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MDP-CLIMATISEUR SPLIT | 1704 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12076 | Contrôle du fonctionnement général | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-CLIMATISEUR SPLIT | 1704 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12075 | Remplacement des filtres | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-CLIMATISEUR SPLIT | 1704 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12078 | Contrôle d'encrassement côté air des évaporateurs | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-CLIMATISEUR SPLIT | 1704 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12074 | Vérification de l'état des filtres | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-CLIMATISEUR SPLIT | 1704 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12077 | Vérification de la régulation | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-CONTROLE ACCES | 1691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11945 | Nettoyage de l'unité centrale | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MDP-CONTROLE ACCES | 1691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11949 | Nettoyage et essais des lecteurs et organes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MDP-CONTROLE ACCES | 1691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11946 | Sauvegarde sur disquettes des bases de données | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MDP-CONTROLE ACCES | 1691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11947 | Vérification connectiques et fonctionnement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MDP-CONTROLE ACCES | 1691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11950 | de fermeture | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MDP-CONTROLE ACCES | 1691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11948 | des centrales déportées | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MDP-CTA | 1698 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12027 | BATTERIES : Nettoyage du bac de condensats | A | 1 | 40 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MDP-CTA | 1698 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12025 | BATTERIES : Vérification de l'écoulement des eaux condensées | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MDP-CTA | 1698 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12015 | CAISSONS DE MELANGE : Nettoyage et dépoussiérage des volets | A | 1 | 40 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MDP-CTA | 1698 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12017 | CAISSONS DE MELANGE : Vérification des peintures et revêtements intérieurs | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MDP-CTA | 1698 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12023 | BATTERIES : Contrôle des températures amont et aval | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-CTA | 1698 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12026 | BATTERIES : Nettoyage et dépoussiérage de l'intérieur des caissons | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-CTA | 1698 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12013 | CAISSONS DE MELANGE : Contrôle fonctionnement servomoteurs et motoréducteurs | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-CTA | 1698 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12014 | CAISSONS DE MELANGE : Lubrification de la tringlerie et des axes | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-CTA | 1698 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12016 | CAISSONS DE MELANGE : Resserrage des vis de blocage des volets | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-CTA | 1698 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12022 | BATTERIES : Vérification de l'état des batteries et de leur étanchéité | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-CTA | 1698 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12024 | BATTERIES : Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-CTA | 1698 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12021 | CAISSONS DE FILTRATION : Nettoyage des filtres | B | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-CTA | 1698 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12020 | CAISSONS DE FILTRATION : Remplacement des cellules (sans fourniture) | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-CTA | 1698 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12018 | CAISSONS DE FILTRATION : Vérification de l'état des filtres | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-CTA | 1698 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12019 | CAISSONS DE FILTRATION : Vérification de la perte de charge des filtres | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-CTA | 1698 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12012 | CAISSONS DE MELANGE : Vérification du fonctionnement des leviers et registre | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-CTA | 1698 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12011 | Contrôle général de la centrale | B | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-DETECTION INCENDIE | 1692 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11956 | ALIMENTATION : Contrôle de la charge des batteries et nettoyage des cosses | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-DETECTION INCENDIE | 1692 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11958 | ALIMENTATION : Contrôle des tensions et courants | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-DETECTION INCENDIE | 1692 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11959 | ALIMENTATION : Contrôle du fonctionnement du chargeur automatique | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-DETECTION INCENDIE | 1692 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11957 | ALIMENTATION : Mise en fonctionnement en secours | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-DETECTION INCENDIE | 1692 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11960 | AVERTISSEUR SONORE : Contrôle de l’état de chaque avertisseur sonore | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-DETECTION INCENDIE | 1692 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11961 | AVERTISSEUR SONORE : Essais de fonctionnement | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-DETECTION INCENDIE | 1692 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11962 | BRIS DE GLACE : Contrôle de l'état de chaque bris de glace | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-DETECTION INCENDIE | 1692 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11963 | BRIS DE GLACE : Essais de fonctionnement | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-DETECTION INCENDIE | 1692 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11951 | CENTRALE : Contrôle des tensions élémentaires et des protection | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-DETECTION INCENDIE | 1692 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11952 | CENTRALE : Contrôle individuel des différentes cartes :microprocesseur, mémoire vive, interfaces, gestion des organes généraux | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-DETECTION INCENDIE | 1692 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11972 | COLONNE SECHE : Vérification | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-DETECTION INCENDIE | 1692 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11965 | DETECTEUR : Analyse et comparaison aux valeurs de référence | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-DETECTION INCENDIE | 1692 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11964 | DETECTEUR : Enregistrement des valeurs de référence | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-DETECTION INCENDIE | 1692 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11968 | DETECTEUR : Essais de dérangement de chaque boucle | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-DETECTION INCENDIE | 1692 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11967 | DETECTEUR : Etat des lignes avec sources | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-DETECTION INCENDIE | 1692 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11966 | DETECTEUR : Etat des lignes des détecteurs | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-DETECTION INCENDIE | 1692 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11969 | DETECTEUR : Vérification des commandes du dispositif actionné de sécurité | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-DETECTION INCENDIE | 1692 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11970 | INDICATEUR D’ACTION : Contrôle de l'état de chaque indicateur | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-DETECTION INCENDIE | 1692 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11971 | INDICATEUR D’ACTION : Contrôle du fonctionnement lors de l'alarme | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-DETECTION INCENDIE | 1692 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11955 | TABLEAU D’ASSERVISSEMENT : Contrôle des cartes d’asservissements | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-DETECTION INCENDIE | 1692 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11954 | TABLEAU D’ASSERVISSEMENT : Contrôle des différents circuits d’alimentation, de régulation, de signalisation | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-DETECTION INCENDIE | 1692 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11953 | TABLEAU D’ASSERVISSEMENT : Contrôle des tensions élémentaires et des protections | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-GROUPE ELECTROGENE | 1690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11938 | Air comprimé : Contrôleur des pressions et de l'étanchéité des bouteilles d'air | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MDP-GROUPE ELECTROGENE | 1690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11937 | Air comprimé : Vidange du compresseur | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MDP-GROUPE ELECTROGENE | 1690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11918 | Moteur : Mesure de la concentration en antigel, complément si besoin | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MDP-GROUPE ELECTROGENE | 1690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11916 | Moteur : Vidange de l'huile moteur, une fois par an, en service secours | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MDP-GROUPE ELECTROGENE | 1690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11914 | Moteur : Vérification de serrage de la boulonnerie apparente | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MDP-GROUPE ELECTROGENE | 1690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11926 | Alternateur : Contrôle et réglage de la tension | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-GROUPE ELECTROGENE | 1690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11923 | Alternateur : Graissage des roulements | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-GROUPE ELECTROGENE | 1690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11924 | Alternateur : Nettoyage des ouies de ventilation | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-GROUPE ELECTROGENE | 1690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11927 | Alternateur : Vérification de l'isolement | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-GROUPE ELECTROGENE | 1690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11925 | Alternateur : Vérification du serrage des connexions | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-GROUPE ELECTROGENE | 1690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11928 | Armoire : Contrôle des appareils de mesure | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-GROUPE ELECTROGENE | 1690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11932 | Armoire : Contrôle des automatismes et des sécurités | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-GROUPE ELECTROGENE | 1690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11931 | Armoire : Dépoussiérage | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-GROUPE ELECTROGENE | 1690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11930 | Armoire : Remplacement des ampoules de voyants (si besoin) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-GROUPE ELECTROGENE | 1690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11933 | Armoire : Vérification des circuits auxiliaires, intensité | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-GROUPE ELECTROGENE | 1690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11929 | Armoire : Vérification du serrage des connexions | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-GROUPE ELECTROGENE | 1690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11934 | Auxiliere : Contrôle des batteries et désulfatage des cosses | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-GROUPE ELECTROGENE | 1690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11936 | Auxiliere : Contrôle du débit chargeur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-GROUPE ELECTROGENE | 1690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11935 | Auxiliere : Vérification : niveau et charge | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-GROUPE ELECTROGENE | 1690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11919 | Moteur : Contrôle de l'état des durits | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-GROUPE ELECTROGENE | 1690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11912 | Moteur : Contrôle des niveaux : moteur et auxiliaires | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-GROUPE ELECTROGENE | 1690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11921 | Moteur : Contrôle des sécurité et système de commande | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-GROUPE ELECTROGENE | 1690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11920 | Moteur : Contrôle du préchauffage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-GROUPE ELECTROGENE | 1690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11915 | Moteur : Graissage, si besoin, des roulements | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-GROUPE ELECTROGENE | 1690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11913 | Moteur : Inspection visuelle et recherche de fuites | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-GROUPE ELECTROGENE | 1690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11922 | Moteur : Nettoyage des filtres à air, remplacement si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-GROUPE ELECTROGENE | 1690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11917 | Moteur : Remplacement des cartouches filtrantes à chaque vidange | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-GROUPE ELECTROGENE | 1690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11943 | Essai : Essai d'automatisme et de couplage éventuel | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-GROUPE ELECTROGENE | 1690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11939 | Essai : Essai des systèmes de démarrage | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-GROUPE ELECTROGENE | 1690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11942 | Essai : Essai en charge, pendant 1 heure, sur l'installation (après accord du client) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-GROUPE ELECTROGENE | 1690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11940 | Essai : Essai à vide pour relevé des différents paramètres de | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-GROUPE ELECTROGENE | 1690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11944 | Essai : Mise en automatique de la centrale | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-GROUPE ELECTROGENE | 1690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11941 | Essai : fonctionnement | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-GTC | 1693 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11974 | Contrôle Hardware | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MDP-GTC | 1693 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11973 | Contrôle du logiciel | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MDP-GTC | 1693 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11975 | Contrôle mécanique | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MDP-GTC | 1693 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11976 | Test de la communication des terminaux | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MDP-GTC | 1693 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11977 | Vérification de l'impression des imprimantes | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MDP-MOTO-POMPE | 1701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12055 | Nettoyage des grillages et ailettes de ventilation des moteurs | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MDP-MOTO-POMPE | 1701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12050 | Vérification de l'état général | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MDP-MOTO-POMPE | 1701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12053 | Vérification de l'échauffement du moteur | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-MOTO-POMPE | 1701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12048 | Vérification de l'état du manchon élastique | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-MOTO-POMPE | 1701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12054 | Contrôle des intensités absorbées | B | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-MOTO-POMPE | 1701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12052 | Graissage des paliers si nécessaire | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-MOTO-POMPE | 1701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12051 | Inversion de fonctionnement : groupe normal, groupe de secours | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-MOTO-POMPE | 1701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12047 | Vérification de fonctionnement de la pression amont et aval | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-MOTO-POMPE | 1701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12049 | Vérification des presse-étoupes | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-POMPE A CHALEUR | 1705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12081 | Etat du ventilateur | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MDP-POMPE A CHALEUR | 1705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12086 | Nettoyage des ailettes de batterie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MDP-POMPE A CHALEUR | 1705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12091 | Nettoyage des filtres à air | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MDP-POMPE A CHALEUR | 1705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12089 | Nettoyage des turbines et volutes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MDP-POMPE A CHALEUR | 1705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12090 | Nettoyage du bac de récupération des eaux | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MDP-POMPE A CHALEUR | 1705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12085 | Resserrage électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MDP-POMPE A CHALEUR | 1705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12083 | Vérification de l'état externe des batteries | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MDP-POMPE A CHALEUR | 1705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12080 | Régulation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-POMPE A CHALEUR | 1705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12082 | Vérification des filtres | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-POMPE A CHALEUR | 1705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12087 | Vérification des purges d'air | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-POMPE A CHALEUR | 1705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12084 | Vérification du bon écoulement des eaux | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-POMPE A CHALEUR | 1705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12088 | Remplacement des filtres (selon besoin) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-POMPE A CHALEUR | 1705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12092 | Vérifier l'absence de fuite de fréon et le notifier pour le suivi (document mouvement de fluides) | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-POMPE DE RELEVAGE | 1695 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11987 | Nettoyage grillages et ailettes de ventilation des moteurs | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MDP-POMPE DE RELEVAGE | 1695 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11985 | Vérification de l’échauffement du moteur | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-POMPE DE RELEVAGE | 1695 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11983 | Vérification de l’état général | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-POMPE DE RELEVAGE | 1695 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11986 | Contrôle des intensités absorbées | B | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-POMPE DE RELEVAGE | 1695 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11984 | Graissage des paliers si nécessaire | B | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-POMPE DE RELEVAGE | 1695 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11982 | Vérification de fonctionnement : Enclenchement et déclenchement par l’automatisme | B | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-PORTES PIET-COUL-AUTO | 1707 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12111 | Lubrification et réglages nécessaires ou bon fonctionnement | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-PORTES PIET-COUL-AUTO | 1707 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12110 | Vérification de transmission du mouvement Brais articulés, Câbles, Chaînes, Courroies | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-PORTES PIET-COUL-AUTO | 1707 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12108 | Vérification des articulations | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-PORTES PIET-COUL-AUTO | 1707 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12109 | Vérification des cycles de fonctionnement et de l'état de la signalisation | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-PORTES PIET-COUL-AUTO | 1707 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12106 | Vérification du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité des personnes, Barres palpeuses, Pressotats, Cellules photo-électriques, etc… | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-PORTES PIET-COUL-AUTO | 1707 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12107 | Vérification du limiteur d'effort | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-SERRURERIE | 1708 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12113 | Vérification des grooms, réglage si nécessaire | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-SERRURERIE | 1708 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12114 | Vérification des poignées, cache serrures et joint de porte. | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-SERRURERIE | 1708 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12112 | Vérification des serrures, pommelles des portes, graissage si nécessaire | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-SURPRESSEUR | 1696 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11992 | Vérification et remplacement, si besoin, des garnitures (hors fournitures) | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-SURPRESSEUR | 1696 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11988 | Contrôle du bon fonctionnement des pompes | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-SURPRESSEUR | 1696 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11991 | Mesure de la perte de charge par manomètre | B | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-SURPRESSEUR | 1696 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11990 | Permutation des pompes | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-SURPRESSEUR | 1696 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11989 | Recherche de bruits anormaux et de fuite | B | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-TAR | 1700 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12036 | Contrôle de l'écoulement et nettoyage du bac | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MDP-TAR | 1700 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12042 | Contrôle et nettoyage des turbines et des volets | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MDP-TAR | 1700 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12035 | Contrôle général de la corrosion et de l'étanchéité et, si nécessaire, nettoyage et grattage | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MDP-TAR | 1700 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12038 | Remplacement des courroies | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MDP-TAR | 1700 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12034 | Contrôle de l'état et de la tension des courroies | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-TAR | 1700 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12037 | Nettoyage des pulvérisateurs | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-TAR | 1700 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12043 | Contrôle d'encrassement des filtres, nettoyage ou remplacement | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-TAR | 1700 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12032 | Contrôle de l'alimentation en eau et du trop plein | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-TAR | 1700 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12044 | Contrôle de l'équilibrage des turbines | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-TAR | 1700 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12040 | Contrôle de la déconcentration | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-TAR | 1700 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12033 | Contrôle et lubrification des paliers des ventilateurs et moteurs | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-TAR | 1700 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12045 | Relevé de l'intensité absorbée par les moteurs | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-TAR | 1700 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12041 | Vérification du fonctionnement du dispositif antigel | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-TAR | 1700 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12046 | Vérification du traitement algicide | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-TAR | 1700 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12039 | Vérification, réglage et graissage du robinet flotteur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-TGBT | 1699 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12031 | Nettoyage transformateur T.G.B.T. | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MDP-TGBT | 1699 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12030 | Resserrage connexions T.G.B.T. | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MDP-TGBT | 1699 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12029 | Resserrage connexions transformateur | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MDP-TGBT | 1699 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12028 | Vérification cellules protection transformateur | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MDP-TRAITEMENT D'EAU | 1703 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12073 | Nettoyage de l'ensemble du matériel et des bacs | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MDP-TRAITEMENT D'EAU | 1703 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12072 | Vérification du fonctionnement et du nettoyage des crépines | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MDP-TRAITEMENT D'EAU | 1703 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12067 | Analyse de l'eau brute et de l'eau traitée | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-TRAITEMENT D'EAU | 1703 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12069 | Manœuvre et graissage des vannes et des robinets | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-TRAITEMENT D'EAU | 1703 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12063 | Vérification de fonctionnement des adoucisseurs et des pompes doseuses | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-TRAITEMENT D'EAU | 1703 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12068 | Vérification de l'étanchéité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-TRAITEMENT D'EAU | 1703 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12064 | Vérification et réglage des cycles de régénération | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-TRAITEMENT D'EAU | 1703 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12066 | Contrôle de la qualité de l'eau | B | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-TRAITEMENT D'EAU | 1703 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12065 | Mise en œuvre des produits et réactifs de traitement des eaux | B | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-TRAITEMENT D'EAU | 1703 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12070 | Nettoyage des filtres (selon besoin) | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-TRAITEMENT D'EAU | 1703 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12071 | Remplacement des filtres (sans fourniture) | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-VENTILATEUR | 1697 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11995 | Vérification de l'encrassement des grilles d'aspiration et de refoulement des moteurs si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MDP-VENTILATEUR | 1697 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12005 | Vérification de l'équilibrage des turbines | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MDP-VENTILATEUR | 1697 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12004 | Vérification du clavetage des poulies et turbines | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MDP-VENTILATEUR | 1697 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12003 | Vérification du serrage de la boulonnerie de fixation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MDP-VENTILATEUR | 1697 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12001 | Vérification de l'alignement des poulies | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-VENTILATEUR | 1697 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12007 | Vérification de l'état de la peinture et si nécessaire, Grattage et application d'une couche de peinture antirouille du chromate de zinc | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-VENTILATEUR | 1697 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12009 | Vérification des amortisseurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-VENTILATEUR | 1697 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12008 | Vérification des manchettes souples | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-VENTILATEUR | 1697 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12002 | Vérification et reprise alignement moteurs et ventilateurs | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-VENTILATEUR | 1697 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12000 | Graissage des paliers et roulements | B | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-VENTILATEUR | 1697 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11997 | Remplacement des courroies (sans fourniture) (Selon besoin) | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-VENTILATEUR | 1697 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11998 | Réglage de la tension des courroies (Selon besoin) | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-VENTILATEUR | 1697 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11993 | Vérification de l'échauffement des moteurs | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-VENTILATEUR | 1697 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11994 | Vérification de l'échauffement des paliers et roulements | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-VENTILATEUR | 1697 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12006 | Vérification de l'état des paliers et roulements | B | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-VENTILATEUR | 1697 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11996 | Vérification de l'état et de la tension des courroies | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-VENTILATEUR | 1697 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12010 | Vérification des intensités absorbées | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MDP-VENTILATEUR | 1697 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11999 | Vérification et réglage des débits | B | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-menuiseries extérieures | 1926 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14250 | Acier, PVC et aluminium : Nettoyage et débouchage des canaux de drainage et des gorges de récupération obstrués | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-menuiseries extérieures | 1926 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14249 | Bois : Nettoyage et débouchage des canaux de drainage et des gorges de récupération obstrués | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-menuiseries extérieures | 1926 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14255 | Acier, PVC et aluminium : Contrôle de l'état de la menuiserie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-menuiseries extérieures | 1926 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14257 | Acier, PVC et aluminium : Contrôle de l'état du joint | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-menuiseries extérieures | 1926 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14256 | Acier, PVC et aluminium : Contrôle de la tenue du dormant | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-menuiseries extérieures | 1926 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14258 | Acier, PVC et aluminium : Contrôle de la tenue du verre | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-menuiseries extérieures | 1926 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14259 | Acier, PVC et aluminium : Remise en jeu des chassis avant dysfonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-menuiseries extérieures | 1926 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14252 | Bois : Contrôle de l'aspect et de la tenue du dormant | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-menuiseries extérieures | 1926 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14251 | Bois : Contrôle de l'état des menuiseries | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-menuiseries extérieures | 1926 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14254 | Bois : Contrôle de la tenue du verre | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-menuiseries extérieures | 1926 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14253 | Bois : Contrôle visuelle de l'état du mastic | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-métallerie | 1927 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15582 | Contrôle des pièces métalliques susceptibles de s'oxyder | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-métallerie | 1927 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15583 | Contrôle des soudures des pièces métalliques soumises à l'effort : rampes, rambardes, garde-corps, grilles, trappes, portes métalliques, boites aux lettres etc. | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-métallerie | 1927 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15585 | Entretien et renforcement des soudures vieillies, avant dysfonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-métallerie | 1927 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15584 | Peinture des pièces métalliques avant oxydation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-anti-intrusion | 4201 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45125 | Centrale d’alarme / Détecteur de présence / Détecteur d’ouverture | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-anti-intrusion | 4201 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45138 | Contrôle de la bonne transmission des alarmes (télé transmetteur, imprimante, modem, société de gardiennage…) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-anti-intrusion | 4201 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45128 | Contrôle de la charge des batteries auxiliaires | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-anti-intrusion | 4201 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45137 | Contrôle des détecteurs magnétiques (fenêtres, portes …) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-anti-intrusion | 4201 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45131 | Contrôle des programmes horaires | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-anti-intrusion | 4201 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45129 | Contrôle des tensions | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-anti-intrusion | 4201 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45133 | Contrôle des équipements de supervision | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-anti-intrusion | 4201 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45136 | Contrôle du bon fonctionnement des avertisseurs sonores | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-anti-intrusion | 4201 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45130 | Contrôle du serrage des connexions | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-anti-intrusion | 4201 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45127 | Essai de fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-anti-intrusion | 4201 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45132 | Essais des commandes et de la signalisation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-anti-intrusion | 4201 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45135 | Nettoyage des détecteurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-anti-intrusion | 4201 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45139 | Remplacement des batteries auxiliaires selon préconisations constructeur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-anti-intrusion | 4201 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45134 | Réglage de la sensibilité des détecteurs de présence et de l’angle de détection | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-anti-intrusion | 4201 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45126 | Vérification des fixations et des protections de lignes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-Armoire Elec Bimestrie | 5305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54609 | Contrôle cohérence des indicateurs de mesure en façade | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-Armoire Elec Bimestrie | 5305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54607 | Contrôle de l'intensité et de l'équilibrage des phases | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-Armoire Elec Bimestrie | 5305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54606 | Contrôle de la présence du schéma dans l'armoire électrique. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-Armoire Elec Bimestrie | 5305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54616 | Contrôle des liaisons équipotentielles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-Armoire Elec Bimestrie | 5305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54614 | Contrôle des temporisations | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-Armoire Elec Bimestrie | 5305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54612 | Contrôle du calibrage des fusibles par rapport au schéma | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-Armoire Elec Bimestrie | 5305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54615 | Contrôle du pouvoir coupe circuit des disjoncteurs par rapport au schéma | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-Armoire Elec Bimestrie | 5305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54613 | Contrôle du réglage des relais thermiques par rapport au schéma | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-Armoire Elec Bimestrie | 5305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54611 | Contrôle du serrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-Armoire Elec Bimestrie | 5305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54619 | Contrôle fixation de l'armoire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-Armoire Elec Bimestrie | 5305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54621 | Contrôle thermographique infrarouge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-Armoire Elec Bimestrie | 5305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54617 | Contrôle état des goulottes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-Armoire Elec Bimestrie | 5305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54618 | Contrôle état des presse-étoupes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-Armoire Elec Bimestrie | 5305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54604 | Essai Auto/Arrêt/Manu | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-Armoire Elec Bimestrie | 5305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54605 | Essai arrêt d'urgence | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-Armoire Elec Bimestrie | 5305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54608 | Essai des disjoncteurs différentiels | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-Armoire Elec Bimestrie | 5305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54620 | Nettoyage et dépoussiérage de l'armoire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-Armoire Elec Bimestrie | 5305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54610 | Suivi de la procédure de consignation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-Armoire Elec Bimestrie | 5305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54622 | Suivi de la procédure de déconsignation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-Armoire Elec Bimestrie | 5305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54623 | Contrôle de la disponibilité et état des voyants, remplacement si nécessaire | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-Armoire Elec Bimestrie | 5305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54625 | Contrôle du fonctionnement de l'éclairage intérieur | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-Armoire Elec Bimestrie | 5305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54624 | Contrôle position Auto/Arrêt/Manu | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-B eclairage de sécu | 4207 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45307 | Contrôle de l'autonomie (1 heure) | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-B eclairage de sécu | 4207 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45308 | Contrôle de la fixation des blocs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-B eclairage de sécu | 4207 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45309 | Contrôle des accumulateurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-B eclairage de sécu | 4207 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45306 | Essai de la commande de remise au repos | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-B eclairage de sécu | 4207 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45304 | Contrôle du bon fonctionnement des veilleuses | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-B eclairage de sécu | 4207 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45305 | Contrôle du bon fonctionnement en cas de défaillance de la source normale | B | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45392 | Accouplement : Contrôle serrage accouplement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45391 | Accouplement : Contrôle visuel | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45387 | Alternateur : Contrôle circuit de terre et masse | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45379 | Alternateur : Contrôle de l'isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45382 | Alternateur : Contrôle du pont de diode | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45381 | Alternateur : Contrôle interne des parties visibles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45386 | Alternateur : Contrôle protections alternateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45384 | Alternateur : Contrôle refroidissement alternateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45383 | Alternateur : Contrôle régulation de tension | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45389 | Alternateur : Contrôle serrage alternateur sur châssis | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45388 | Alternateur : Contrôle serrage alternateur sur moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45380 | Alternateur : Desserrage des connexions et mesure | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45385 | Alternateur : Graissage des roulements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45390 | Alternateur : Nettoyage extérieur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45311 | Armoire électrique : Contrôle des appareils de mesures | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45314 | Armoire électrique : Contrôle des commandes auxiliaires | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45317 | Armoire électrique : Contrôle des schémas et documentation technique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45310 | Armoire électrique : Contrôle des temporisations et réglages | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45312 | Armoire électrique : Contrôle des voyants | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45316 | Armoire électrique : Nettoyage des organes de protection | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45315 | Armoire électrique : Nettoyage des organes de puissance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45407 | Armoire électrique : Nettoyage et dépoussiérage des appareils et armoires | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45404 | Armoire électrique : Relevé des compteurs horaires | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45313 | Armoire électrique : Remplacement des ampoules | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45405 | Armoire électrique : Vérification de l'ensemble des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45406 | Armoire électrique : Vérification des borniers de liaison | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45327 | Aérorefroidisseur : Contrôle absence de fuite | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45330 | Aérorefroidisseur : Contrôle de l'isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45331 | Aérorefroidisseur : Contrôle des liaisons électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45329 | Aérorefroidisseur : Contrôle des moteurs électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45326 | Aérorefroidisseur : Contrôle visuel refroidissement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45328 | Aérorefroidisseur : Resserrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45320 | Batterie de démarrage : Contrôle de l'intensité de charge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45321 | Batterie de démarrage : Contrôle de la tension batterie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45322 | Batterie de démarrage : Contrôle de la tension de floating | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45323 | Batterie de démarrage : Contrôle des cosses batteries et nettoyage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45319 | Batterie de démarrage : Contrôle des niveaux élément par élément | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45324 | Batterie de démarrage : Graissage cosses | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45318 | Batterie de démarrage : Mesure de la densité élément par élément | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45325 | Batterie de démarrage : Resserrage cosses | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45398 | Echangeur BT/HT :Contrôle de l'isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45396 | Echangeur BT/HT :Contrôle visuel des pompes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45394 | Echangeur BT/HT :Contrôle visuel des vannes et manœuvres | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45393 | Echangeur BT/HT :Contrôle visuel des échangeurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45395 | Echangeur BT/HT :Purge de l'ensemble si possible | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45397 | Echangeur BT/HT :Resserrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45372 | Moteur : Consignation du groupe | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45362 | Moteur : Contrôle de l'additif de refroidissement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45368 | Moteur : Contrôle de l'électrovanne de démarrage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45365 | Moteur : Contrôle de l'état des durits | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45366 | Moteur : Contrôle de l'état des flexibles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45376 | Moteur : Contrôle des filtres à air | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45370 | Moteur : Contrôle des fumées si possible | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45363 | Moteur : Contrôle des jeux de culbuteurs et réglages | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45361 | Moteur : Contrôle du degré de protection en antigel | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45367 | Moteur : Contrôle démarreur électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45364 | Moteur : Contrôle filtre à air | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45355 | Moteur : Contrôle niveau huile moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45353 | Moteur : Contrôle niveaux eau BT + mesure protection | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45354 | Moteur : Contrôle niveaux eau HT + mesure protection | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45371 | Moteur : Contrôle plots de suspension | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45360 | Moteur : Graissage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45357 | Moteur : Inspection visuelle des tuyauteries | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45377 | Moteur : Inspection visuelle des tuyauteries | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45369 | Moteur : Nettoyage du groupe | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45358 | Moteur : Recherche de fuite sur les différents circuits | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45356 | Moteur : Relevés des anomalies sur moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45378 | Moteur : Remplacement de l'huile régulateur, si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45375 | Moteur : Remplacement des cartouches filtrantes fuel | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45374 | Moteur : Remplacement des cartouches filtrantes huile | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45359 | Moteur : Resserrage de la boulonnerie apparente | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45373 | Moteur : Vidange moteur diesel | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45403 | Réchauffage moteur : Contrôle de l'intensité de réchauffage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45401 | Réchauffage moteur : Contrôle des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45402 | Réchauffage moteur : Contrôle du thermostat de régulation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45399 | Réchauffage moteur : Contrôle réchauffage eau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45400 | Réchauffage moteur : Contrôle température de réchauffage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45333 | Réservoir journalier : Contrôle absence de fuite | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45336 | Réservoir journalier : Contrôle de l'électrovanne fuel | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45337 | Réservoir journalier : Contrôle de la valve anti siphon | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45339 | Réservoir journalier : Contrôle de la vanne police et alarme | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45334 | Réservoir journalier : Contrôle des indicateurs de lecture | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45338 | Réservoir journalier : Contrôle des tuyauteries jusqu'au moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45335 | Réservoir journalier : Contrôle pompe de relevage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45332 | Réservoir journalier : Contrôle visuel du réservoir | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45341 | Général : Contrôle absence de fuites | B | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45348 | Général : Contrôle de l'état de la source utilisée pour le démarrage | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45349 | Général : Contrôle de l'état de la vanne police | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45342 | Général : Contrôle de la disponibilité de l'armoire auxiliaire | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45340 | Général : Contrôle de la disponibilité de la centrale secours et/ou EJP | B | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45343 | Général : Contrôle de la position du commutateur en AUTO | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45346 | Général : Contrôle du niveau de combustible | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45344 | Général : Contrôle du niveau d'huile moteur | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45345 | Général : Contrôle du niveau et de la température du circuit d'eau | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45347 | Général : Contrôle du système de préchauffage | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45352 | Général : Essai de démarrage automatique en charge | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45350 | Général : Purge bouteille d'air comprimé | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-B groupe electrogene | 4208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45351 | Général : Relevé des compteurs horaires | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-chaudiere gaz | 4206 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45283 | Contrôle état des réfractaires et de l'étanchéité des portes et trappes de visites | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-chaudiere gaz | 4206 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45284 | Contrôle état du calorifuge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-chaudiere gaz | 4206 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45285 | Extraction des boues en partie basse du circuit d’eau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-chaudiere gaz | 4206 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45282 | Ramonage du conduit de fumées, du carneau et de la chaudière | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-chaudiere gaz | 4206 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45295 | Contrôle connexion boite à bornes du moteur ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-chaudiere gaz | 4206 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45297 | Contrôle de la dépression foyer | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-chaudiere gaz | 4206 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45296 | Contrôle du servomoteur, des volets et de la tringlerie du système modulant | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-chaudiere gaz | 4206 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45298 | Contrôle du tarage et essais des soupapes de sécuritéss | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-chaudiere gaz | 4206 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45294 | Contrôle étanchéité des raccords gaz à la pression de service | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-chaudiere gaz | 4206 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45290 | Contrôle état et nettoyage de la tête de combustion | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-chaudiere gaz | 4206 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45292 | Contrôle état et nettoyage de l’électrode d’ionisation et des électrodes d’allumage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-chaudiere gaz | 4206 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45293 | Contrôle état et nettoyage des filtres gaz | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-chaudiere gaz | 4206 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45291 | Graissage des paliers du moteur et du ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-chaudiere gaz | 4206 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45302 | Contrôle brûleur et analyse de la combustion (CO², CO, T°C fumées, indice de noircissement, rendement) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-chaudiere gaz | 4206 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45300 | Contrôle débit et des sondes de températures départs/retour | T | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-chaudiere gaz | 4206 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45299 | Contrôle et essai des sécurités | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-chaudiere gaz | 4206 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45303 | Contrôle état du récupérateur de condensat | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-chaudiere gaz | 4206 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45301 | Contrôle état et manœuvre des vannes | T | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-chaudiere gaz | 4206 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45289 | Contrôle de la disponibilité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-chaudiere gaz | 4206 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45288 | Contrôle du niveau d’eau | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-chaudiere gaz | 4206 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45286 | Effectuer des chasses aux points bas | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-chaudiere gaz | 4206 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45287 | Relevé des températures et pression départ/retour | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-climatiseur split syst | 4198 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45099 | Contrôle de l'état des câbles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-climatiseur split syst | 4198 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45098 | Contrôle des connexions électriques | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-climatiseur split syst | 4198 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45100 | Contrôle de l'état général | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-climatiseur split syst | 4198 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45103 | Contrôle de la commande Chaud/Froid/Vitesse ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-climatiseur split syst | 4198 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45105 | Contrôle des connexions électriques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-climatiseur split syst | 4198 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45106 | Contrôle du filtre et remplacement avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-climatiseur split syst | 4198 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45104 | Contrôle du filtre et remplacement avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-climatiseur split syst | 4198 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45101 | Contrôle du fonctionnement de la régulation et des sécurités | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-climatiseur split syst | 4198 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45102 | Contrôle du fonctionnement du thermostat | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-climatiseur split syst | 4198 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45095 | Split unité extérieure : Contrôle de l'acidité du fluide frigorigène | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-climatiseur split syst | 4198 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45108 | Split unité extérieure : Contrôle de l'intensité et l'isolement du compresseur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-climatiseur split syst | 4198 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45110 | Split unité extérieure : Contrôle de l'état du calorifuge | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-climatiseur split syst | 4198 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45094 | Split unité extérieure : Contrôle de la charge frigorifique et de l'étanchéité du circuit | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-climatiseur split syst | 4198 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45109 | Split unité extérieure : Contrôle de la tension du compresseur en fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-climatiseur split syst | 4198 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45097 | Split unité extérieure : Contrôle des pressions HP/BP | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-climatiseur split syst | 4198 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45107 | Split unité extérieure : Contrôle des pressostats HP/BP (Chaîne de sécurité) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-climatiseur split syst | 4198 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45096 | Split unité extérieure : Contrôle du filtre deshydrateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-climatiseur split syst | 4198 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45115 | Split unité intérieure : Contrôle de l'intensité du ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-climatiseur split syst | 4198 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45112 | Split unité intérieure : Contrôle de l'écoulement et pompe de relevage éventuelle | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-climatiseur split syst | 4198 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45111 | Split unité intérieure : Contrôle de la batterie évaporateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-climatiseur split syst | 4198 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45090 | Split unité intérieure : Contrôle de la tension du ventilateur en fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-climatiseur split syst | 4198 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45091 | Split unité intérieure : Contrôle du fonctionnement normal de la batterie électrique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-climatiseur split syst | 4198 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45092 | Split unité intérieure : Contrôle du thermostat de sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-climatiseur split syst | 4198 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45093 | Split unité intérieure : Nettoyage complet de l'unité intérieure | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-climatiseur split syst | 4198 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45113 | Split unité intérieure : Nettoyage du bac à condensât | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-climatiseur split syst | 4198 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45114 | Split unité intérieure : Nettoyage et dépoussiérage du ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-contrôle d'accès | 4202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45153 | Centrale de supervision : Contrôle de la tension d’alimentation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-contrôle d'accès | 4202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45154 | Centrale de supervision : Contrôle de l’image et réglage si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-contrôle d'accès | 4202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45152 | Centrale de supervision : Nettoyage complet | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-contrôle d'accès | 4202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45145 | Centrale de supervision : Contrôle des connexions et dépoussiérage du superviseur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-contrôle d'accès | 4202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45146 | Centrale de supervision : Contrôle des fonctionnalités du logiciel | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-contrôle d'accès | 4202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45143 | Centrale de supervision : Contrôle des réseaux de communication entre le superviseur et les lecteurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-contrôle d'accès | 4202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45144 | Centrale de supervision : Purge des fichiers (anti-virus, défragmentation, scandisk,…) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-contrôle d'accès | 4202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45142 | Centrale de supervision : Sauvegarde et archive des logiciels et du paramétrage de l'unité centrale | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-contrôle d'accès | 4202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45141 | Lecteur de badges : Contrôle et nettoyage des lecteurs de badges | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-contrôle d'accès | 4202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45140 | Lecteur de badges : Vérification des fixations lecteurs de badges | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-contrôle d'accès | 4202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45149 | Unité de traitement local : Contrôle de la communication entre l'unité de traitement local et l'unité centrale | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-contrôle d'accès | 4202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45151 | Unité de traitement local : Contrôle des connexions et dépoussiérage de l'unité locale | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-contrôle d'accès | 4202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45147 | Unité de traitement local : Contrôle des fixations de l'unité de traitement local | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-contrôle d'accès | 4202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45148 | Unité de traitement local : Contrôle du paramétrage de l'unité de traitement déporté | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-contrôle d'accès | 4202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45150 | Unité de traitement local : Sauvegarde et archive des logiciels de l'unité locale | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-convecteur electrique | 4200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45120 | Contrôle de la disponibilité | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-convecteur electrique | 4200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45121 | Contrôle de l’intensité et de l’isolement | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-convecteur electrique | 4200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45123 | Contrôle des connexions électriques | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-convecteur electrique | 4200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45122 | Contrôle du fonctionnement de la régulation et des sécurités | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-convecteur electrique | 4200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45124 | Dépoussiérage et nettoyage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-eclairage de sécurité | 4203 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45158 | Contrôle de l'autonomie (1 heure) | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-eclairage de sécurité | 4203 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45159 | Contrôle de la fixation des blocs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-eclairage de sécurité | 4203 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45160 | Contrôle des accumulateurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-eclairage de sécurité | 4203 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45157 | Essai de la commande de remise au repos | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-eclairage de sécurité | 4203 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45155 | Contrôle du bon fonctionnement des veilleuses | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-eclairage de sécurité | 4203 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45156 | Contrôle du bon fonctionnement en cas de défaillance de la source normale | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-extracteur et vmc | 4205 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45264 | Contrôle de la température des roulements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-extracteur et vmc | 4205 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45269 | Contrôle de rotation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-extracteur et vmc | 4205 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45263 | Contrôle des fuites d'air | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-extracteur et vmc | 4205 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45270 | Contrôle et relevé des intensités absorbées | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-extracteur et vmc | 4205 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45265 | Contrôle et resserrage de la visserie avant défaillance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-extracteur et vmc | 4205 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45262 | Détection des bruits et vibration anormaux | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-extracteur et vmc | 4205 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45260 | Essai des volets d'air | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-extracteur et vmc | 4205 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45268 | Graissage des axes, roulements contacts et mécanismes avant défaillance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-extracteur et vmc | 4205 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45261 | Graissage des parties mobiles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-extracteur et vmc | 4205 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45272 | Graissage du moteur et des roulements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-extracteur et vmc | 4205 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45267 | Nettoyage de la volute et du caisson | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-extracteur et vmc | 4205 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45266 | Nettoyage du moteur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-extracteur et vmc | 4205 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45259 | Nettoyage et dépoussiérage des caissons et des éléments (volutes, aubes de turbines, grilles d'aspiration et de refoulement des moteurs) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-extracteur et vmc | 4205 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45277 | Resserrage des connexions électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-extracteur et vmc | 4205 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45273 | Vérification de l'alignement et graissage des paliers | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-extracteur et vmc | 4205 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45279 | Vérification de l'échauffement des moteurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-extracteur et vmc | 4205 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45280 | Vérification de l'échauffement des paliers et roulements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-extracteur et vmc | 4205 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45274 | Vérification de l'état et de l'équilibrage des turbines | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-extracteur et vmc | 4205 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45271 | Vérification de l'état et de la tension des courroies (si existant) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-extracteur et vmc | 4205 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45275 | Vérification des plots anti vibratiles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-extracteur et vmc | 4205 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45276 | Vérification des protections et des raccordements électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-extracteur et vmc | 4205 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45278 | Vérification du clavetage des poulies et turbines | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-extracteur et vmc | 4205 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45281 | Vérification du serrage de la boulonnerie de fixation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45238 | Accouplement : Contrôle serrage accouplement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45237 | Accouplement : Contrôle visuel | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45233 | Alternateur : Contrôle circuit de terre et masse | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45225 | Alternateur : Contrôle de l'isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45228 | Alternateur : Contrôle du pont de diode | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45227 | Alternateur : Contrôle interne des parties visibles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45232 | Alternateur : Contrôle protections alternateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45230 | Alternateur : Contrôle refroidissement alternateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45229 | Alternateur : Contrôle régulation de tension | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45235 | Alternateur : Contrôle serrage alternateur sur châssis | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45234 | Alternateur : Contrôle serrage alternateur sur moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45226 | Alternateur : Desserrage des connexions et mesure | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45231 | Alternateur : Graissage des roulements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45236 | Alternateur : Nettoyage extérieur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45255 | Armoire électrique : Contrôle des appareils de mesures | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45258 | Armoire électrique : Contrôle des commandes auxiliaires | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45163 | Armoire électrique : Contrôle des schémas et documentation technique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45254 | Armoire électrique : Contrôle des temporisations et réglages | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45256 | Armoire électrique : Contrôle des voyants | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45162 | Armoire électrique : Nettoyage des organes de protection | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45161 | Armoire électrique : Nettoyage des organes de puissance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45253 | Armoire électrique : Nettoyage et dépoussiérage des appareils et armoires | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45250 | Armoire électrique : Relevé des compteurs horaires | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45257 | Armoire électrique : Remplacement des ampoules | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45251 | Armoire électrique : Vérification de l'ensemble des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45252 | Armoire électrique : Vérification des borniers de liaison | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45173 | Aérorefroidisseur : Contrôle absence de fuite | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45176 | Aérorefroidisseur : Contrôle de l'isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45177 | Aérorefroidisseur : Contrôle des liaisons électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45175 | Aérorefroidisseur : Contrôle des moteurs électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45172 | Aérorefroidisseur : Contrôle visuel refroidissement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45174 | Aérorefroidisseur : Resserrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45166 | Batterie de démarrage : Contrôle de l'intensité de charge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45167 | Batterie de démarrage : Contrôle de la tension batterie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45168 | Batterie de démarrage : Contrôle de la tension de floating | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45169 | Batterie de démarrage : Contrôle des cosses batteries et nettoyage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45165 | Batterie de démarrage : Contrôle des niveaux élément par élément | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45170 | Batterie de démarrage : Graissage cosses | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45164 | Batterie de démarrage : Mesure de la densité élément par élément | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45171 | Batterie de démarrage : Resserrage cosses | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45244 | Echangeur BT/HT :Contrôle de l'isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45242 | Echangeur BT/HT :Contrôle visuel des pompes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45240 | Echangeur BT/HT :Contrôle visuel des vannes et manœuvres | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45239 | Echangeur BT/HT :Contrôle visuel des échangeurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45241 | Echangeur BT/HT :Purge de l'ensemble si possible | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45243 | Echangeur BT/HT :Resserrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45218 | Moteur : Consignation du groupe | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45208 | Moteur : Contrôle de l'additif de refroidissement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45214 | Moteur : Contrôle de l'électrovanne de démarrage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45211 | Moteur : Contrôle de l'état des durits | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45212 | Moteur : Contrôle de l'état des flexibles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45222 | Moteur : Contrôle des filtres à air | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45216 | Moteur : Contrôle des fumées si possible | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45209 | Moteur : Contrôle des jeux de culbuteurs et réglages | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45207 | Moteur : Contrôle du degré de protection en antigel | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45213 | Moteur : Contrôle démarreur électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45210 | Moteur : Contrôle filtre à air | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45201 | Moteur : Contrôle niveau huile moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45199 | Moteur : Contrôle niveaux eau BT + mesure protection | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45200 | Moteur : Contrôle niveaux eau HT + mesure protection | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45217 | Moteur : Contrôle plots de suspension | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45206 | Moteur : Graissage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45203 | Moteur : Inspection visuelle des tuyauteries | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45223 | Moteur : Inspection visuelle des tuyauteries | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45215 | Moteur : Nettoyage du groupe | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45204 | Moteur : Recherche de fuite sur les différents circuits | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45202 | Moteur : Relevés des anomalies sur moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45224 | Moteur : Remplacement de l'huile régulateur, si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45221 | Moteur : Remplacement des cartouches filtrantes fuel | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45220 | Moteur : Remplacement des cartouches filtrantes huile | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45205 | Moteur : Resserrage de la boulonnerie apparente | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45219 | Moteur : Vidange moteur diesel | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45249 | Réchauffage moteur : Contrôle de l'intensité de réchauffage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45247 | Réchauffage moteur : Contrôle des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45248 | Réchauffage moteur : Contrôle du thermostat de régulation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45245 | Réchauffage moteur : Contrôle réchauffage eau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45246 | Réchauffage moteur : Contrôle température de réchauffage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45179 | Réservoir journalier : Contrôle absence de fuite | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45182 | Réservoir journalier : Contrôle de l'électrovanne fuel | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45183 | Réservoir journalier : Contrôle de la valve anti siphon | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45185 | Réservoir journalier : Contrôle de la vanne police et alarme | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45180 | Réservoir journalier : Contrôle des indicateurs de lecture | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45184 | Réservoir journalier : Contrôle des tuyauteries jusqu'au moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45181 | Réservoir journalier : Contrôle pompe de relevage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45178 | Réservoir journalier : Contrôle visuel du réservoir | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45187 | Général : Contrôle absence de fuites | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45194 | Général : Contrôle de l'état de la source utilisée pour le démarrage | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45195 | Général : Contrôle de l'état de la vanne police | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45188 | Général : Contrôle de la disponibilité de l'armoire auxiliaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45186 | Général : Contrôle de la disponibilité de la centrale secours et/ou EJP | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45189 | Général : Contrôle de la position du commutateur en AUTO | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45192 | Général : Contrôle du niveau de combustible | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45190 | Général : Contrôle du niveau d'huile moteur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45191 | Général : Contrôle du niveau et de la température du circuit d'eau | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45193 | Général : Contrôle du système de préchauffage | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45198 | Général : Essai de démarrage automatique en charge | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45196 | Général : Purge bouteille d'air comprimé | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-groupe electrogene | 4204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45197 | Général : Relevé des compteurs horaires | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-interphonie | 4199 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45118 | Contrôle de l'émission, de la réception et réglage avant dysfonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-interphonie | 4199 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45117 | Contrôle des connexions | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-interphonie | 4199 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45119 | Nettoyage général | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-interphonie | 4199 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45116 | Vérification des fixations | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-onduleur | 4197 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45088 | Contrôle de la ventilation et remplacement du filtre avant défaillance | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-onduleur | 4197 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45059 | Contrôle logiciel : Etalonnage de la chaîne de mesure | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-onduleur | 4197 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45058 | Contrôle logiciel : Vérification des paramètres de programmation des microprocesseurs, remise à niveau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-onduleur | 4197 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45089 | Contrôle état des batteries, absence de fuite | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-onduleur | 4197 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45064 | Contôle batterie : Contrôle de l'équilibrage de la charge des éléments | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-onduleur | 4197 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45063 | Contôle batterie : Contrôle de la température du local | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-onduleur | 4197 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45061 | Contôle batterie : Contrôle de la tension des monoblocs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-onduleur | 4197 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45062 | Contôle batterie : Contrôle du bon état des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-onduleur | 4197 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45060 | Contôle batterie : Essai d’autonomie avec la charge réelle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-onduleur | 4197 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45067 | Electronique de commande et de puissance : Contrôle de la température des sous ensembles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-onduleur | 4197 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45066 | Electronique de commande et de puissance : Contrôle des afficheurs et témoins lumineux | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-onduleur | 4197 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45065 | Electronique de commande et de puissance : Contrôle des compteurs et mémoires d'évènements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-onduleur | 4197 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45072 | Electronique de commande et de puissance : Contrôle des câbles et des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-onduleur | 4197 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45073 | Electronique de commande et de puissance : Contrôle des isolements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-onduleur | 4197 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45071 | Electronique de commande et de puissance : Contrôle et mise à l'heure des horloges | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-onduleur | 4197 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45069 | Electronique de commande et de puissance : Contrôle visuel et auditif du bon fonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-onduleur | 4197 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45068 | Electronique de commande et de puissance : Dépoussiérage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-onduleur | 4197 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45070 | Electronique de commande et de puissance : Mesure des courants harmoniques sur le réseau secouru ondulé | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-onduleur | 4197 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45074 | Electronique de commande et de puissance : Remplacement des pièces avant défaillance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-onduleur | 4197 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45087 | Onduleur : Contrôle de la ventilation et contrôle du bon fonctionnement de l’écran clavier | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-onduleur | 4197 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45086 | Onduleur : Contrôle de l’électronique de l’onduleur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-onduleur | 4197 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45085 | Onduleur : Contrôle des alarmes et des sécurités | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-onduleur | 4197 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45084 | Onduleur : Essai d’auto-alimentation et mesure de la fréquence propre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-onduleur | 4197 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45083 | Onduleur : Mesure de la charge sur onduleur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-onduleur | 4197 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45081 | Onduleur : Mesure à vide et en charge des courants du filtre de sorties | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-onduleur | 4197 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45082 | Onduleur : Mesure à vide et en charge des tensions en sortie de l’onduleur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-onduleur | 4197 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45078 | Redresseur : Contrôle des alarmes et des sécurités | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-onduleur | 4197 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45080 | Redresseur : Contrôle des alimentations électroniques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-onduleur | 4197 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45079 | Redresseur : Contrôle électronique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-onduleur | 4197 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45077 | Redresseur : Mesure des tensions d’alimentation du pont à thyristors | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-onduleur | 4197 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45076 | Redresseur : Mesure à vide et en charge de la tension de floating (tension continue) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-onduleur | 4197 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45075 | Redresseur : Mesure à vide et en charge du courant par phase en amont du redresseur (contrôle et équilibrage) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-TGBT Bimestriel | 5306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54631 | Contrôle cohérence des indicateurs de mesure en façade | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-TGBT Bimestriel | 5306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54640 | Contrôle connexions, bruits et fixations des relais | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-TGBT Bimestriel | 5306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54627 | Contrôle de la date du dernier remplacement des batteries auxiliaires et remplacement si besoin | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-TGBT Bimestriel | 5306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54641 | Contrôle de la présence du schéma | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-TGBT Bimestriel | 5306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54633 | Contrôle de la présence ou remplacement des plastrons | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-TGBT Bimestriel | 5306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54626 | Contrôle de l’alimentation auxiliaire et essai de décharge | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-TGBT Bimestriel | 5306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54645 | Contrôle des liaisons équipotentielles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-TGBT Bimestriel | 5306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54642 | Contrôle du pouvoir coupe-circuit des disjoncteurs par rapport au schéma | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-TGBT Bimestriel | 5306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54629 | Contrôle du réglage des dispositifs de protection différentielle et essais | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-TGBT Bimestriel | 5306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54644 | Contrôle du réglage des relais magnétiques par rapport au schéma | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-TGBT Bimestriel | 5306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54643 | Contrôle du réglage des relais thermiques par rapport au schéma | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-TGBT Bimestriel | 5306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54639 | Contrôle du serrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-TGBT Bimestriel | 5306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54638 | Contrôle du serrage des jeux de barre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-TGBT Bimestriel | 5306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54634 | Contrôle fonctionnement éclairage armoire | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-TGBT Bimestriel | 5306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54632 | Contrôle thermographique infrarouge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-TGBT Bimestriel | 5306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54635 | Contrôle état et fixation des chemins de câbles | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-TGBT Bimestriel | 5306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54637 | Graissage des articulations et contacts mécaniques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-TGBT Bimestriel | 5306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54636 | Nettoyage et dépoussiérage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-TGBT Bimestriel | 5306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54630 | Remise à jour du schéma si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-TGBT Bimestriel | 5306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54628 | Sauvegarde des programmes automates | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MF-TGBT Bimestriel | 5306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54649 | Contrôle des indicateurs de mesure, intensité, tension et équilibrage | B | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-TGBT Bimestriel | 5306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54646 | Contrôle disponibilité et état des voyants, changement avant défaillance | B | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-TGBT Bimestriel | 5306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54648 | Contrôle du contrôleur permanent d’isolement et relevé de l’isolement | B | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MF-TGBT Bimestriel | 5306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54647 | Contrôle ventilation du local et fermeture des capots | B | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
UGAP-miroiterie | 1928 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15590 | Contrôle général des miroirs | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-miroiterie | 1928 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15591 | Remplacement des miroirs présentant des éclats ou des étoiles ou dont le tain est écaillé | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-mobilier | 1929 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14260 | Contrôle de l’état général : usure des mobiliers | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-mobilier | 1929 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14263 | Contrôle des charnières de mobilier | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-mobilier | 1929 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14261 | Contrôle du fonctionnement des portes d'armoire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-mobilier | 1929 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14262 | Contrôle du fonctionnement des tiroirs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-mobilier | 1929 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14265 | Graissage des parties mécaniques avant dysfonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-mobilier | 1929 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14264 | Serrage des charnières de portes avant dysfonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-ADOUCISSEUR | 6529 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68597 | Contrôle de l’état de la résine | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-ADOUCISSEUR | 6529 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68593 | Contrôle des caractéristiques de l'eau traitée | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-ADOUCISSEUR | 6529 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68585 | Contrôle des parties mécaniques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-ADOUCISSEUR | 6529 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68588 | Contrôle du coffret électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-ADOUCISSEUR | 6529 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68590 | Contrôle du débit d’aspiration de saumure | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-ADOUCISSEUR | 6529 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68594 | Contrôle du niveau de sel et appoint avant défaillance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-ADOUCISSEUR | 6529 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68591 | Contrôle et entretien des vannes, nettoyage de la tige avant défaillance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-ADOUCISSEUR | 6529 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68587 | Nettoyage de la cuve à sel | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-ADOUCISSEUR | 6529 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68596 | Nettoyage de l’appareil | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-ADOUCISSEUR | 6529 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68586 | Nettoyage filtre, pistons, membranes, coffret minuterie et réglage horloge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-ADOUCISSEUR | 6529 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68595 | Remplacement de la cartouche filtre avant défaillance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-ADOUCISSEUR | 6529 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68584 | Vérification TH, PH, TA, TAC, Chlorure, FE | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-ADOUCISSEUR | 6529 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68592 | Vérification du bon fonctionnement des réactifs et des cycles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-ADOUCISSEUR | 6529 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68589 | Vérification et nettoyage de la canne d’aspiration de saumure | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-ADOUCISSEUR | 6529 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68582 | Vérification et réglage cycles de régénération | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-ADOUCISSEUR | 6529 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68583 | Vérification fonctionnement des pompes doseuses | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-ARMOIRE ELECTRO | 6519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68329 | Contrôle cohérence des indicateurs de mesure en façade | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-ARMOIRE ELECTRO | 6519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68327 | Contrôle de l'intensité et de l'équilibrage des phases | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-ARMOIRE ELECTRO | 6519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68343 | Contrôle de la disponibilité et état des voyants, remplacement si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-ARMOIRE ELECTRO | 6519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68326 | Contrôle de la présence du schéma dans l'armoire électrique. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-ARMOIRE ELECTRO | 6519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68336 | Contrôle des liaisons équipotentielles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-ARMOIRE ELECTRO | 6519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68334 | Contrôle des temporisations | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-ARMOIRE ELECTRO | 6519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68332 | Contrôle du calibrage des fusibles par rapport au schéma | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-ARMOIRE ELECTRO | 6519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68345 | Contrôle du fonctionnement de l'éclairage intérieur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-ARMOIRE ELECTRO | 6519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68335 | Contrôle du pouvoir coupe circuit des disjoncteurs par rapport au schéma | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-ARMOIRE ELECTRO | 6519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68333 | Contrôle du réglage des relais thermiques par rapport au schéma | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-ARMOIRE ELECTRO | 6519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68331 | Contrôle du serrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-ARMOIRE ELECTRO | 6519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68339 | Contrôle fixation de l'armoire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-ARMOIRE ELECTRO | 6519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68344 | Contrôle position Auto/Arrêt/Manu | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-ARMOIRE ELECTRO | 6519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68341 | Contrôle thermographique infrarouge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-ARMOIRE ELECTRO | 6519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68337 | Contrôle état des goulottes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-ARMOIRE ELECTRO | 6519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68338 | Contrôle état des presse-étoupes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-ARMOIRE ELECTRO | 6519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68324 | Essai Auto/Arrêt/Manu | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-ARMOIRE ELECTRO | 6519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68325 | Essai arrêt d'urgence | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-ARMOIRE ELECTRO | 6519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68328 | Essai des disjoncteurs différentiels | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-ARMOIRE ELECTRO | 6519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68340 | Nettoyage et dépoussiérage de l'armoire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-ARMOIRE ELECTRO | 6519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68330 | Suivi de la procédure de consignation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-ARMOIRE ELECTRO | 6519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68342 | Suivi de la procédure de déconsignation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-BALLON ECS COLLECTI | 6520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68371 | Analyse par un organisme agrée conformément à la législation, recherche de légionelloses De manière générale : * Prélèvement au niveau de chaque production d’eau chaude sanitaire (chaufferie et sous station) * Prélèvement au niveau d’un point d’usage représentatif * Prélèvement au niveau d’un point d’usage, le plus éloigné ou défavorisé | A | 1 | 60 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-BALLON ECS COLLECTI | 6520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68358 | Echangeur : Procéder au nettoyage et à la désinfection de l’échangeur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-BALLON ECS COLLECTI | 6520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68356 | Echangeur : Vérifier la conformité de l’échangeur (FA ou FB) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-BALLON ECS COLLECTI | 6520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68357 | Echangeur : Vérifier l’état des surfaces internes, des revêtements, l’absence de corrosion | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-BALLON ECS COLLECTI | 6520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68355 | Vérifier la conformité Ef et EC sur les mitigeurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-BALLON ECS COLLECTI | 6520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68353 | Vérifier la conformité des bipasses (EA + W) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-BALLON ECS COLLECTI | 6520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68350 | Vérifier la conformité des prises d’échantillons | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-BALLON ECS COLLECTI | 6520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68354 | Vérifier la conformité des tubes et remplacement si nécessaire. Nettoyage et désinfection du système | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-BALLON ECS COLLECTI | 6520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68349 | Vérifier la conformité du retour de boucle (EA) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-BALLON ECS COLLECTI | 6520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68352 | Vérifier la possibilité de flambage, vérifier qu’aucune obstruction ou débordement ne constitue un risque sanitaire pour les équipements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-BALLON ECS COLLECTI | 6520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68348 | Vérifier le bon état des systèmes d’assemblage et des supports, examen des organes de manœuvre | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-BALLON ECS COLLECTI | 6520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68346 | Vérifier l’accessibilité aux organes de robinetterie et de sécurité sanitaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-BALLON ECS COLLECTI | 6520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68351 | Vérifier l’accessibilité aux points de prélèvements d’eau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-BALLON ECS COLLECTI | 6520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68347 | Vérifier l’état des surfaces internes, des revêtements et l’absence de corrosion | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-BALLON ECS COLLECTI | 6520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68361 | Examens des piqûres, fissures, et fuites des parois, joints, soudures, raccords | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-BALLON ECS COLLECTI | 6520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68363 | Relever les index de comptage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-BALLON ECS COLLECTI | 6520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68362 | Vérifier que les réservoirs et accessoires ne sont pas soumis à des changements brusques de températures y compris sur les mitigeurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-BALLON ECS COLLECTI | 6520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68365 | La température optimale de l’eau chaude sanitaire en amont des points de puisage doit pouvoir atteindre 60°C dans les conditions normales de fonctionnement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-BALLON ECS COLLECTI | 6520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68369 | Procéder aux chasses et aux rinçages des bipasses sur le réseau RTI | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-BALLON ECS COLLECTI | 6520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68367 | S’assurer que la différence de température entre le départ et le retour n’est pas trop important : recommandé delta T 5°C | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-BALLON ECS COLLECTI | 6520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68368 | Vérifier la régulation et l’équilibrage des températures | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-BALLON ECS COLLECTI | 6520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68364 | Vérifier la température de production : la température maximale de l’eau chaude sanitaire aux points de puisage est de 50°C | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-BALLON ECS COLLECTI | 6520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68366 | Vérifier la température sur retour de boucle | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-BALLON ECS COLLECTI | 6520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68370 | Vérifier les purgeurs et bouteilles de dégazage | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-BALLON ECS COLLECTI | 6520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68360 | Chasses et rinçages des ballons (opérer les chasses et rinçages sur tous les points du système) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-BALLON ECS COLLECTI | 6520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68359 | Manœuvre des groupes de sécurité et autres systèmes | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-BALLON ECS INDIV. | 6521 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68398 | Analyse par un organisme agrée conformément à la législation, recherche de légionelloses De manière générale : * Prélèvement au niveau de chaque production d’eau chaude sanitaire (chaufferie et sous station) * Prélèvement au niveau d’un point d’usage représentatif * Prélèvement au niveau d’un point d’usage, le plus éloigné ou défavorisé | A | 1 | 60 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-BALLON ECS INDIV. | 6521 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68380 | Examen des organes de manœuvre, vérifier leur bon fonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-BALLON ECS INDIV. | 6521 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68381 | Le système de production d’eau chaude et tous les organes de robinetterie et de sécurité sanitaire (EDP) doivent être accessibles pour vérification et entretien | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-BALLON ECS INDIV. | 6521 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68382 | Nettoyage et désinfection si possible du système | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-BALLON ECS INDIV. | 6521 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68383 | Vérifier la conformité de la production | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-BALLON ECS INDIV. | 6521 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68384 | Vérifier le bon état des systèmes d’assemblages et des supports | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-BALLON ECS INDIV. | 6521 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68385 | Vérifier l’absence de corrosion | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-BALLON ECS INDIV. | 6521 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68386 | Vérifier l’état des revêtements internes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-BALLON ECS INDIV. | 6521 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68387 | Vérifier qu’aucune obstruction ou débordement ne constitue un risque sanitaire pour les équipements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-BALLON ECS INDIV. | 6521 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68392 | Examen des piqûres, fissures, et fuites des parois, joints, soudures, raccords | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-BALLON ECS INDIV. | 6521 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68375 | Machine : Absence de bruits de roulement (Ronflement) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-BALLON ECS INDIV. | 6521 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68374 | Machine : Absence de vibrations fortes | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-BALLON ECS INDIV. | 6521 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68378 | Machine : Nettoyer le bac | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-BALLON ECS INDIV. | 6521 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68376 | Machine : Tester le bon vitre de protection entière et propre | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-BALLON ECS INDIV. | 6521 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68373 | Machine : Tester le bon fonctionnement de l'eclairage lampe et interrupteur (si present) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-BALLON ECS INDIV. | 6521 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68372 | Machine : Tester le bon fonctionnement des bouton marche/arrêt, multiposition | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-BALLON ECS INDIV. | 6521 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68377 | Machine : Verifier que la meule n'est pas fendu | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-BALLON ECS INDIV. | 6521 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68393 | Mesure de le température d’utilisation d’eau chaude | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-BALLON ECS INDIV. | 6521 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68379 | Sécurité : Tester le bon fonctionnement de l'arrêt d'urgence | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-BALLON ECS INDIV. | 6521 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68394 | Vérification du bon fonctionnement du groupe de sécurité et du thermostat | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-BALLON ECS INDIV. | 6521 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68395 | Vérifier les purgeurs et dégazeurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-BALLON ECS INDIV. | 6521 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68396 | Vérifier la température de production : la température maximale de l’eau chaude sanitaire aux points de puisage est de 50°C | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-BALLON ECS INDIV. | 6521 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68397 | Vérifier l’état d’encrassement des filtres | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-BALLON ECS INDIV. | 6521 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68388 | Manœuvre des groupes de sécurité | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-BALLON ECS INDIV. | 6521 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68389 | Mesure de la température d’utilisation d’eau chaude | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-BALLON ECS INDIV. | 6521 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68390 | Opérer les chasses et rinçages sur tous les points bas du système | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-BALLON ECS INDIV. | 6521 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68391 | Vérifier que les réservoirs et accessoires ne sont pas soumis à des changements brusques de température | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CHAUDIERE GAZ | 6522 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 68399 | Ramonage du conduit de fumées, du carneau et de la chaudière | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-CHAUDIERE GAZ | 6522 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68406 | Contrôle de la disponibilité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-CHAUDIERE GAZ | 6522 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68405 | Contrôle du niveau d’eau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-CHAUDIERE GAZ | 6522 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68400 | Contrôle état des réfractaires et de l'étanchéité des portes et trappes de visites | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-CHAUDIERE GAZ | 6522 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68401 | Contrôle état du calorifuge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-CHAUDIERE GAZ | 6522 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68403 | Effectuer des chasses aux points bas | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-CHAUDIERE GAZ | 6522 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68402 | Extraction des boues en partie basse du circuit d’eau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-CHAUDIERE GAZ | 6522 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68404 | Relevé des températures et pression départ/retour | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-CHAUDIERE GAZ | 6522 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68412 | Contrôle connexion boite à bornes du moteur ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CHAUDIERE GAZ | 6522 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68414 | Contrôle de la dépression foyer | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CHAUDIERE GAZ | 6522 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68413 | Contrôle du servomoteur, des volets et de la tringlerie du système modulant | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CHAUDIERE GAZ | 6522 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68415 | Contrôle du tarage et essais des soupapes de sécuritéss | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CHAUDIERE GAZ | 6522 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68411 | Contrôle étanchéité des raccords gaz à la pression de service | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CHAUDIERE GAZ | 6522 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68407 | Contrôle état et nettoyage de la tête de combustion | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CHAUDIERE GAZ | 6522 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68409 | Contrôle état et nettoyage de l’électrode d’ionisation et des électrodes d’allumage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CHAUDIERE GAZ | 6522 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68410 | Contrôle état et nettoyage des filtres gaz | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CHAUDIERE GAZ | 6522 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68408 | Graissage des paliers du moteur et du ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CHAUDIERE GAZ | 6522 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68419 | Contrôle brûleur et analyse de la combustion (CO², CO, T°C fumées, indice de noircissement, rendement) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CHAUDIERE GAZ | 6522 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68417 | Contrôle débit et des sondes de températures départs/retour | T | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CHAUDIERE GAZ | 6522 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68416 | Contrôle et essai des sécurités | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CHAUDIERE GAZ | 6522 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68420 | Contrôle état du récupérateur de condensat | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CHAUDIERE GAZ | 6522 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68418 | Contrôle état et manœuvre des vannes | T | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CLIM SPLIT SYST | 6523 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68430 | Contrôle de l'état des câbles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-CLIM SPLIT SYST | 6523 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68429 | Contrôle des connexions électriques | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-CLIM SPLIT SYST | 6523 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68426 | Split unité extérieure : Contrôle de l'acidité du fluide frigorigène | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CLIM SPLIT SYST | 6523 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68439 | Split unité extérieure : Contrôle de l'intensité et l'isolement du compresseur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CLIM SPLIT SYST | 6523 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68441 | Split unité extérieure : Contrôle de l'état du calorifuge | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CLIM SPLIT SYST | 6523 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68425 | Split unité extérieure : Contrôle de la charge frigorifique et de l'étanchéité du circuit | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CLIM SPLIT SYST | 6523 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68440 | Split unité extérieure : Contrôle de la tension du compresseur en fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CLIM SPLIT SYST | 6523 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68428 | Split unité extérieure : Contrôle des pressions HP/BP | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CLIM SPLIT SYST | 6523 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68438 | Split unité extérieure : Contrôle des pressostats HP/BP (Chaîne de sécurité) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CLIM SPLIT SYST | 6523 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68427 | Split unité extérieure : Contrôle du filtre deshydrateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CLIM SPLIT SYST | 6523 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68446 | Split unité intérieure : Contrôle de l'intensité du ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CLIM SPLIT SYST | 6523 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68443 | Split unité intérieure : Contrôle de l'écoulement et pompe de relevage éventuelle | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CLIM SPLIT SYST | 6523 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68442 | Split unité intérieure : Contrôle de la batterie évaporateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CLIM SPLIT SYST | 6523 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68421 | Split unité intérieure : Contrôle de la tension du ventilateur en fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CLIM SPLIT SYST | 6523 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68422 | Split unité intérieure : Contrôle du fonctionnement normal de la batterie électrique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CLIM SPLIT SYST | 6523 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68423 | Split unité intérieure : Contrôle du thermostat de sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CLIM SPLIT SYST | 6523 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68424 | Split unité intérieure : Nettoyage complet de l'unité intérieure | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CLIM SPLIT SYST | 6523 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68444 | Split unité intérieure : Nettoyage du bac à condensât | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CLIM SPLIT SYST | 6523 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68445 | Split unité intérieure : Nettoyage et dépoussiérage du ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CLIM SPLIT SYST | 6523 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68431 | Contrôle de l'état général | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CLIM SPLIT SYST | 6523 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68434 | Contrôle de la commande Chaud/Froid/Vitesse ventilateur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CLIM SPLIT SYST | 6523 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68436 | Contrôle des connexions électriques | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CLIM SPLIT SYST | 6523 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68437 | Contrôle du filtre et remplacement avant défaillance | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CLIM SPLIT SYST | 6523 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68432 | Contrôle du fonctionnement de la régulation et des sécurités | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CLIM SPLIT SYST | 6523 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68433 | Contrôle du fonctionnement du thermostat | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CTA | 6528 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68523 | Caisson d’admission d’air : Contrôle de l'état des soufflets et plots antivibratiles | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CTA | 6528 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68525 | Caisson d’admission d’air : Contrôle de la fixation des appareils de mesure et des liaisons équipotentielles | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CTA | 6528 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68518 | Caisson d’admission d’air : Contrôle du fonctionnement des leviers et des registres | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CTA | 6528 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68519 | Caisson d’admission d’air : Contrôle du fonctionnement des servo-moteurs et des motoréducteurs | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CTA | 6528 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68526 | Caisson d’admission d’air : Contrôle presses étoupes, vannes, servomoteur et accessoires | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CTA | 6528 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68520 | Caisson d’admission d’air : Lubrification de la tringlerie et des axes avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CTA | 6528 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68521 | Caisson d’admission d’air : Nettoyage extérieur complet du caisson | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CTA | 6528 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68522 | Caisson d’admission d’air : Nettoyage intérieur complet du caisson, ventilateurs, batteries, registres, lames | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CTA | 6528 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68524 | Caisson d’admission d’air : Resserrage des vis de blocage des lames avant défaillance | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CTA | 6528 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68567 | Compartiment batterie chaude et froide : Contrôle de l'étanchéité des batteries | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CTA | 6528 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68564 | Compartiment batterie chaude et froide : Contrôle du bon écoulement des eaux de récupération des condensats batterie eau froide | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CTA | 6528 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68570 | Compartiment batterie chaude et froide : Désembouage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CTA | 6528 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68566 | Compartiment batterie chaude et froide : Essais du thermostat antigel et contrôle des asservissements | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CTA | 6528 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68568 | Compartiment batterie chaude et froide : Graissage des registres et contrôle des motoréducteurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CTA | 6528 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68565 | Compartiment batterie chaude et froide : Nettoyage et désinfection du bac de récupération des condensats | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CTA | 6528 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68569 | Compartiment batterie chaude et froide : Relevé des pertes de charge du circuit eau batteries | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CTA | 6528 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68557 | Compartiment moteur : Contrôle de l'alignement des poulies | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CTA | 6528 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68555 | Compartiment moteur : Contrôle de l'intensité et de l'isolement du moteur de ventilation | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CTA | 6528 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68556 | Compartiment moteur : Contrôle de l'état de la tension des courroies | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CTA | 6528 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68559 | Compartiment moteur : Contrôle de la cohérence des appareils de mesure | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CTA | 6528 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68560 | Compartiment moteur : Contrôle de la fixation des volutes, de la turbine, du moteur | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CTA | 6528 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68561 | Compartiment moteur : Contrôle des plots anti vibratiles | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CTA | 6528 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68554 | Compartiment moteur : Contrôle des raccordements sur la boite à bornes | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CTA | 6528 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68558 | Compartiment moteur : Contrôle des roulements et graissage des paliers | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CTA | 6528 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68574 | Régulation : Contrôle de l'état de fonctionnement des actionneurs (ouverture, fermeture et course) | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CTA | 6528 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68575 | Régulation : Contrôle de l'état et de la cohérence des indications des capteurs | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CTA | 6528 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68577 | Régulation : Contrôle des alimentations électriques ou pneumatiques | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CTA | 6528 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68578 | Régulation : Contrôle des fonctions d'alarmes et de sécurité | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CTA | 6528 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68576 | Régulation : Contrôle des presse étoupe des vannes | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CTA | 6528 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68572 | Régulation : Contrôle serrage des connexions | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CTA | 6528 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68581 | Régulation : Contrôle électrique | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CTA | 6528 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68571 | Régulation : Dépoussiérage des cartes ou des régulateurs | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CTA | 6528 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68580 | Régulation : Etalonnage | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CTA | 6528 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68579 | Régulation : Nettoyage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CTA | 6528 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68573 | Régulation : Vérification des points de consignes (thermostat, pressostat et hygrostat) | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CTA | 6528 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68517 | Compartiment filtration : Contrôle de l’étanchéité | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CTA | 6528 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68514 | Compartiment filtration : Lavage des préfiltres | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CTA | 6528 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68515 | Compartiment filtration : Nettoyage ou remplacement des filtres | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CTA | 6528 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68516 | Compartiment filtration : Relevé de la perte de charge avant et après le remplacement des filtres | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CTA | 6528 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68512 | Contrôle de l'intérieur du caisson et du fonctionnement de l'éclairage | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CTA | 6528 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68510 | Contrôle de l'écoulement des condensats | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CTA | 6528 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68506 | Contrôle de la disponibilité de fonctionnement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CTA | 6528 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68511 | Contrôle de la perte de charge des filtres et préfiltres | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CTA | 6528 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68509 | Contrôle de la position des volets et registres | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CTA | 6528 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68507 | Contrôle des points de consignes | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CTA | 6528 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68508 | Relevé des températures d'air neuf et de soufflage | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-CTA | 6528 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68513 | Relevé du compteur d'appoint du dispositif humidificateur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-EXUTOIRE FUMEE | 6524 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68448 | Contrôle de l'alimentation électrique ou pneumatique | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-EXUTOIRE FUMEE | 6524 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68450 | Contrôle de l'état de la sparklet | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-EXUTOIRE FUMEE | 6524 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68454 | Contrôle de l'état et remplacement des fusibles thermiques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-EXUTOIRE FUMEE | 6524 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68453 | Contrôle des fixations, costières et exutoires | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-EXUTOIRE FUMEE | 6524 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68451 | Contrôle des joints de scellement et des matériaux réfractaires | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-EXUTOIRE FUMEE | 6524 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68447 | Contrôle du dispositif de commande | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-EXUTOIRE FUMEE | 6524 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68452 | Contrôle mécanique des pièces en mouvement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-EXUTOIRE FUMEE | 6524 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68449 | Vérification fonctionnelle de la commande manuelle | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-POMPE DE CIRCUL. | 6525 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68461 | Contrôle connexions électriques | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-POMPE DE CIRCUL. | 6525 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68457 | Contrôle de l'échauffement de la pompe | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-POMPE DE CIRCUL. | 6525 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68462 | Contrôle de l'échauffement du moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-POMPE DE CIRCUL. | 6525 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68465 | Contrôle des ancrages de fixation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-POMPE DE CIRCUL. | 6525 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68463 | Contrôle des garnitures | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-POMPE DE CIRCUL. | 6525 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68464 | Contrôle des paliers | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-POMPE DE CIRCUL. | 6525 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68459 | Contrôle des pressions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-POMPE DE CIRCUL. | 6525 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68455 | Contrôle du bon fonctionnement de l'ensemble | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-POMPE DE CIRCUL. | 6525 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68458 | Contrôle intensité et isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-POMPE DE CIRCUL. | 6525 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68460 | Manœuvre des vannes d'isolement | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-POMPE DE CIRCUL. | 6525 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68456 | Nettoyage général | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-RONDE SANITAIRES | 6534 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68652 | Contrôle de la disponibilité des équipements sanitaires Contrôle de l'absence des fuites Contrôle des vidanges | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-RONDE TECH. HEBDO | 6533 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68651 | Ronde du Lundi Rendre compte au responsable en cas d'anomalies d'ordre général : - Contrôle pression fluides manomètres eau. gaz. Vapeur - Contrôle sensoriel bruits et odeurs inhabituels - Vérification fonctionnement ensemble CTA - Vérification fonctionnement Chaudières et réseau hydraulique - Vérification fermeture locaux techniques - Contrôle températures départs eau chaude sanitaire - Contrôle permutation automatique des pompes - si necessaire réaliser un basculement manuel - Appoint sel et produits de traitement - Controle de la disponibilité des équipements Haute tension et TGBT | H | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-SANITAIRES & DOUCHE | 6526 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68470 | Contrôle de l'absence de fuite | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-SANITAIRES & DOUCHE | 6526 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68477 | Contrôle de l'état des abattants WC | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-SANITAIRES & DOUCHE | 6526 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68475 | Contrôle de l'état des mousseurs | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-SANITAIRES & DOUCHE | 6526 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68482 | Contrôle de l'état des porte-serviettes | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-SANITAIRES & DOUCHE | 6526 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68472 | Contrôle de la robinetterie (mitigeur, presto, joints) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-SANITAIRES & DOUCHE | 6526 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68485 | Contrôle de l’état des sèche-mains manuels | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-SANITAIRES & DOUCHE | 6526 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68484 | Contrôle de l’état des sèche-mains électriques | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-SANITAIRES & DOUCHE | 6526 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68483 | Contrôle de l’état du distributeur de savon liquide | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-SANITAIRES & DOUCHE | 6526 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68473 | Contrôle des vannes d'arrêt | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-SANITAIRES & DOUCHE | 6526 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68471 | Contrôle des écoulements lavabos, urinoirs, WC, douches | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-SANITAIRES & DOUCHE | 6526 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68481 | Contrôle du fonctionnement des distributeurs papier | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-SANITAIRES & DOUCHE | 6526 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68476 | Contrôle du mécanisme et essais des chasses d'eau | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-SANITAIRES & DOUCHE | 6526 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68487 | Nettoyage et remplacement de siphons avant défaillance | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-SANITAIRES & DOUCHE | 6526 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68486 | Remplacement avant défaillance de joint pour lavabos, urinoirs, WC, douches | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-SANITAIRES & DOUCHE | 6526 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68469 | Remplacement de brise-jets avant défaillance | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-SANITAIRES & DOUCHE | 6526 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68488 | Remplacement de mousseurs avant défaillance | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-SANITAIRES & DOUCHE | 6526 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68489 | Remplacement de mécanismes de chasse avant défaillance | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-SANITAIRES & DOUCHE | 6526 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68467 | Remplacement de pommeau et tuyau de douche avant défaillance | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-SANITAIRES & DOUCHE | 6526 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68466 | Remplacement de robinets avant défaillance | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-SANITAIRES & DOUCHE | 6526 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68468 | Remplacement de vannes d'arrêt avant défaillance | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-SANITAIRES & DOUCHE | 6526 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68474 | Vérification de l'amorçage des siphons de sol | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-SANITAIRES & DOUCHE | 6526 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68478 | Vérification de raccordements eaux usées | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-SANITAIRES & DOUCHE | 6526 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68480 | Vérification des fixations | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-SANITAIRES & DOUCHE | 6526 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68479 | Vérification des trop-pleins | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-SURPRESSEUR | 6527 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68491 | Contrôle de l'absence de fuite | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-SURPRESSEUR | 6527 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68501 | Contrôle de l'accouplement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-SURPRESSEUR | 6527 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68497 | Contrôle de l'intensité moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-SURPRESSEUR | 6527 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68498 | Contrôle de l'isolement et des liaisons équipotentielles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-SURPRESSEUR | 6527 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68496 | Contrôle de la boite à bornes moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-SURPRESSEUR | 6527 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68490 | Contrôle de la disponibilité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-SURPRESSEUR | 6527 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68503 | Contrôle de la fixation de l'ensemble et des plots antivibratiles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-SURPRESSEUR | 6527 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68502 | Contrôle de la protection mécanique des parties tournantes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-SURPRESSEUR | 6527 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68495 | Contrôle des pressions d'asservissement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-SURPRESSEUR | 6527 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68500 | Contrôle des roulements et graissage éventuel | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-SURPRESSEUR | 6527 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68504 | Contrôle du filtre à tamis et nettoyage éventuel | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-SURPRESSEUR | 6527 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68505 | Contrôle du fonctionnement du clapet anti-retour | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-SURPRESSEUR | 6527 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68493 | Contrôle du pressostat de commande | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-SURPRESSEUR | 6527 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68492 | Contrôle du temps de fonctionnement par équipement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-SURPRESSEUR | 6527 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68499 | Dépoussiérage du ventilateur de refroidissement du moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-SURPRESSEUR | 6527 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68494 | Relevé des pressions de fonctionnement | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-TRANSFO HUILE | 6530 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68609 | Contrôle de l'équilibrage des phases | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-TRANSFO HUILE | 6530 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68604 | Contrôle de l'état des câbles et des connexions | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-TRANSFO HUILE | 6530 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68598 | Contrôle de la disponibilité | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-TRANSFO HUILE | 6530 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68600 | Contrôle de la fermeture et verrouillage des grilles de protection | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-TRANSFO HUILE | 6530 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68601 | Contrôle de la non présence de stock de matières inflammables dans le local | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-TRANSFO HUILE | 6530 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68603 | Contrôle de la présence et de l'état du dispositif de rétention sous le transformateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-TRANSFO HUILE | 6530 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68612 | Contrôle de la qualité et du niveau du diélectrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-TRANSFO HUILE | 6530 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68599 | Contrôle de la température ambiante du local | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-TRANSFO HUILE | 6530 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68602 | Contrôle des fuites éventuelles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-TRANSFO HUILE | 6530 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68606 | Contrôle du circuit de la mise à la terre en fonction du régime de neutre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-TRANSFO HUILE | 6530 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68605 | Contrôle du serrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-TRANSFO HUILE | 6530 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68607 | Dépoussiérage du transformateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-TRANSFO HUILE | 6530 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68608 | Mesure des tensions et des courants | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-TRANSFO HUILE | 6530 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68611 | Test de la protection thermique DGPT2 du transformateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-TRANSFO HUILE | 6530 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68610 | Test de la protection thermique du transformateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-MONTM-VENTILATEUR | 6531 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68621 | Contrôle de la fixation de la volute et du moteur | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-VENTILATEUR | 6531 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68617 | Contrôle de l’alignement des poulies | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-VENTILATEUR | 6531 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68620 | Contrôle de l’intensité et de l’isolement du moteur | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-VENTILATEUR | 6531 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68615 | Contrôle de l’échauffement du moteur | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-VENTILATEUR | 6531 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68614 | Contrôle de l’état de la volute | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-VENTILATEUR | 6531 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68625 | Contrôle de l’état des charbons | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-VENTILATEUR | 6531 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68623 | Contrôle de l’état des plots anti vibratiles | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-VENTILATEUR | 6531 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68616 | Contrôle de l’état et de la tension des courroies | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-VENTILATEUR | 6531 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68613 | Contrôle de l’état général | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-VENTILATEUR | 6531 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68619 | Contrôle des raccordements sur la boîte à bornes du moteur | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-VENTILATEUR | 6531 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68618 | Contrôle des roulements et graissage des paliers | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-VENTILATEUR | 6531 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68627 | Contrôle du débit d'air | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-VENTILATEUR | 6531 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68624 | Contrôle et resserrage de la visserie avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-VENTILATEUR | 6531 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68622 | Contrôle électrique de l’ensemble | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-VENTILATEUR | 6531 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68626 | Contrôle, réglage et remplacement des courroies avant défaillance | S | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-VENTILATEUR | 6531 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68628 | Graissage du roulement du ventilateur et du moteur avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-MONTM-VENTILATEUR | 6531 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68629 | Nettoyage complet | S | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
UGAP-moquette en dalle | 1930 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15631 | Contrôle de l'état général | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-moquette en dalle | 1930 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15629 | Contrôle de l’état général des moquettes en dalles | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-moquette en dalle | 1930 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15633 | Contrôle des barres de seuil | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-moquette en dalle | 1930 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15632 | Contrôle des tapis brosse | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-moquette en dalle | 1930 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15630 | Entretien destiné à maintenir le bien dans un état ou il peut accomplir la fonction requise | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-moquette en dalle | 1930 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15637 | Evacuation des déchets | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-moquette en dalle | 1930 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15636 | Préparation des supports si nécessaire | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-moquette en dalle | 1930 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15635 | Refixation de barres de seuil avant dysfonctionnement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-moquette en dalle | 1930 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15634 | Réencollement ou remplacement partiels de dalles de moquette vétustes (avec des couleurs et des matériaux homogènes par rapport à l’existant) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-moquette en lés | 1931 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15640 | Contrôle de l'état général | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-moquette en lés | 1931 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15638 | Contrôle de l’état général des moquettes en lés | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-moquette en lés | 1931 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15642 | Contrôle des barres de seuil | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-moquette en lés | 1931 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15641 | Contrôle des tapis brosse | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-moquette en lés | 1931 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15639 | Entretien destiné à maintenir le bien dans un état ou il peut accomplir la fonction requise | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-moquette en lés | 1931 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15645 | Evacuation des déchets | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-moquette en lés | 1931 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15644 | Refixation de barres de seuil avant dysfonctionnement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-moquette en lés | 1931 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15643 | Réencollement ou remplacement partiels de lés de moquette vétustes (avec des couleurs et des matériaux homogènes par rapport à l’existant) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-mur int. pierre briq parp | 1933 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15612 | Contrôle de l’état général intérieur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-mur int. pierre briq parp | 1933 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15613 | Entretien destiné à maintenir le bien dans un état ou il peut accomplir la fonction requise | S | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
UGAP-mur int. pierre briq parp | 1933 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15615 | Evacuation des déchets | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-mur int. pierre briq parp | 1933 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15614 | Préparation des supports si nécessaire | S | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
UGAP-mur intérieur béton | 1932 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15608 | Armatures visibles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-mur intérieur béton | 1932 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15606 | Contrôle de l’état général intérieur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-mur intérieur béton | 1932 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15607 | Entretien destiné à maintenir le bien dans un état ou il peut accomplir la fonction requise | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-mur intérieur béton | 1932 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15611 | Evacuation des déchets | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-mur intérieur béton | 1932 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15609 | Maladies du béton | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-mur intérieur béton | 1932 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15610 | Préparation des supports si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-onduleur | 1934 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14267 | Contrôle logiciel : Etalonnage de la chaîne de mesure | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-onduleur | 1934 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14266 | Contrôle logiciel : Vérification des paramètres de programmation des microprocesseurs, remise à niveau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-onduleur | 1934 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14272 | Contôle batterie : Contrôle de l'équilibrage de la charge des éléments | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-onduleur | 1934 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14271 | Contôle batterie : Contrôle de la température du local | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-onduleur | 1934 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14269 | Contôle batterie : Contrôle de la tension des monoblocs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-onduleur | 1934 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14270 | Contôle batterie : Contrôle du bon état des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-onduleur | 1934 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14268 | Contôle batterie : Essai d’autonomie avec la charge réelle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-onduleur | 1934 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14275 | Electronique de commande et de puissance : Contrôle de la température des sous ensembles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-onduleur | 1934 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14274 | Electronique de commande et de puissance : Contrôle des afficheurs et témoins lumineux | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-onduleur | 1934 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14273 | Electronique de commande et de puissance : Contrôle des compteurs et mémoires d'évènements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-onduleur | 1934 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14280 | Electronique de commande et de puissance : Contrôle des câbles et des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-onduleur | 1934 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14281 | Electronique de commande et de puissance : Contrôle des isolements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-onduleur | 1934 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14279 | Electronique de commande et de puissance : Contrôle et mise à l'heure des horloges | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-onduleur | 1934 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14277 | Electronique de commande et de puissance : Contrôle visuel et auditif du bon fonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-onduleur | 1934 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14276 | Electronique de commande et de puissance : Dépoussiérage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-onduleur | 1934 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14278 | Electronique de commande et de puissance : Mesure des courants harmoniques sur le réseau secouru ondulé | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-onduleur | 1934 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14282 | Electronique de commande et de puissance : Remplacement des pièces avant défaillance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-onduleur | 1934 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14295 | Onduleur : Contrôle de la ventilation et contrôle du bon fonctionnement de l’écran clavier | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-onduleur | 1934 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14294 | Onduleur : Contrôle de l’électronique de l’onduleur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-onduleur | 1934 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14293 | Onduleur : Contrôle des alarmes et des sécurités | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-onduleur | 1934 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14292 | Onduleur : Essai d’auto-alimentation et mesure de la fréquence propre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-onduleur | 1934 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14291 | Onduleur : Mesure de la charge sur onduleur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-onduleur | 1934 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14289 | Onduleur : Mesure à vide et en charge des courants du filtre de sorties | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-onduleur | 1934 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14290 | Onduleur : Mesure à vide et en charge des tensions en sortie de l’onduleur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-onduleur | 1934 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14286 | Redresseur : Contrôle des alarmes et des sécurités | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-onduleur | 1934 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14288 | Redresseur : Contrôle des alimentations électroniques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-onduleur | 1934 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14287 | Redresseur : Contrôle électronique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-onduleur | 1934 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14285 | Redresseur : Mesure des tensions d’alimentation du pont à thyristors | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-onduleur | 1934 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14284 | Redresseur : Mesure à vide et en charge de la tension de floating (tension continue) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-onduleur | 1934 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14283 | Redresseur : Mesure à vide et en charge du courant par phase en amont du redresseur (contrôle et équilibrage) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-onduleur | 1934 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14296 | Contrôle de la ventilation et remplacement du filtre avant défaillance | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-onduleur | 1934 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14297 | Contrôle état des batteries, absence de fuite | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-parafoudre | 1935 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15290 | Capteur : Contrôle de l'état mécanique : solidité, tenue de la fixation, degré d'oxydation, effilement de la pointe | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-parafoudre | 1935 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15291 | Capteur : Contrôle de la continuité électrique au point de raccordement avec le conducteur de toiture | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-parafoudre | 1935 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15298 | Circuit de descente : Contrôle de l'état de la gaine de protection mécanique | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-parafoudre | 1935 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15297 | Circuit de descente : Contrôle de l'état et de la solidité des fixations | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-parafoudre | 1935 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15296 | Circuit de descente : Contrôle de la continuité électrique aux points de jonction éventuels | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-parafoudre | 1935 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15295 | Circuit de descente : Contrôle visuel de l'état mécanique et de la continuité du conducteur | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-parafoudre | 1935 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15294 | Circuit de toiture : Contrôle de l'état et de la solidité des fixations | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-parafoudre | 1935 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15293 | Circuit de toiture : Contrôle de la continuité électrique aux points de jonction éventuels | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-parafoudre | 1935 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15292 | Circuit de toiture : Contrôle visuel de l'état mécanique et de la continuité du conducteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-parafoudre | 1935 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15300 | Prise de terre : Evaluation de la forme et de la constitution | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-parafoudre | 1935 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15299 | Prise de terre : Mesure de la résistance ohmique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-parafoudre | 1935 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15289 | Contrôle de la disponibilité et de l’état général | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-parquets | 1936 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14298 | Contrôle de l’état général des parquets | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-aerotherme elec | 4512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47406 | Dépoussiérage du ventilateur | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-aerotherme elec | 4512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47405 | Nettoyage du corps et de la batterie | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-aerotherme elec | 4512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47407 | Vérification de l’état et du bon fonctionnement ventilateur, redressage si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-aerotherme elec | 4512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47408 | Vérification du câble, resserrage des bornes de raccordement si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-aerotherme elec | 4512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47409 | Vérification du petit appareillage, remplacement si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-aerotherme elec | 4512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47404 | Mesure de la tension en fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-aerotherme elec | 4512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47403 | Mesure de l’intensité absorbée | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-aerotherme elec | 4512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47402 | Nettoyage s’il y a lieu du filtre à air, remplacement avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-aerotherme elec | 4512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47401 | Vérification de l’état général | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-aerotherme elec | 4512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47400 | Vérification du bon fonctionnement de la régulation et des conditions d’ambiance, réglage si nécessaire | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-aerotherme gaz | 4513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47422 | Dépoussiérage du ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-aerotherme gaz | 4513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47417 | Nettoyage du corps de l’appareil et de l’échangeur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-aerotherme gaz | 4513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47420 | Vérification de la bonne évacuation des gaz brûlés | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-aerotherme gaz | 4513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47423 | Vérification de l’état et du bon fonctionnement ventilateur, redressage si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-aerotherme gaz | 4513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47424 | Vérification des câbles, du serrage des cosses de l’isolement électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-aerotherme gaz | 4513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47421 | Vérification du bon fonctionnement des sécurités gaz | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-aerotherme gaz | 4513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47419 | Vérification du brûleur, nettoyage et réglage si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-aerotherme gaz | 4513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47425 | Vérification du petit appareillage électrique, remplacement si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-aerotherme gaz | 4513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47418 | Vérification du réseau d’alimentation gaz et de l’absence de fuite | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-aerotherme gaz | 4513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47416 | Mesure de la tension en fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-aerotherme gaz | 4513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47415 | Mesure de l’intensité absorbée par le ventilateur | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-aerotherme gaz | 4513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47414 | Nettoyage s’il y a lieu du filtre à air, remplacement avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-aerotherme gaz | 4513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47413 | Vérification de l’état général | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-aerotherme gaz | 4513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47412 | Vérification du bon fonctionnement de la régulation et des conditions d’ambiance, réglage si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-aerotherme gaz | 4513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47410 | Vérification du bon fonctionnement des brûleurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-aerotherme gaz | 4513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47411 | Vérification du bon fonctionnement du système d’allumage électrique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cassette | 4524 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47612 | Désembouage | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-cassette | 4524 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47600 | Contrôle de l'étanchéité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cassette | 4524 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47604 | Contrôle des connexions électriques | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cassette | 4524 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47607 | Contrôle du bac à condensât | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cassette | 4524 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47603 | Contrôle du bon fonctionnement de la régulation et des électrovannes | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cassette | 4524 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47601 | Contrôle du filtre et remplacement avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cassette | 4524 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47602 | Contrôle du fonctionnement des commutateurs Chaud/Froid/Ventilateur | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cassette | 4524 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47609 | Contrôle du fonctionnement et purge d'air des batteries | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cassette | 4524 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47610 | Contrôle du thermostat de sécurité | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cassette | 4524 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47605 | Contrôle et dépoussiérage du moto ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cassette | 4524 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47606 | Contrôle évacuation et pompe de relevage éventuelle | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cassette | 4524 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47608 | Nettoyage du bac à condensât | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cassette | 4524 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47611 | Nettoyage turbine et moteur (graissage avant défaillance) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-chaudiere gaz | 4514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47427 | Contrôle état des réfractaires et de l'étanchéité des portes et trappes de visites | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-chaudiere gaz | 4514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47428 | Contrôle état du calorifuge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-chaudiere gaz | 4514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47429 | Extraction des boues en partie basse du circuit d’eau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-chaudiere gaz | 4514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47426 | Ramonage du conduit de fumées, du carneau et de la chaudière | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-chaudiere gaz | 4514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47446 | Contrôle brûleur et analyse de la combustion (CO², CO, T°C fumées, indice de noircissement, rendement) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-chaudiere gaz | 4514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47439 | Contrôle connexion boite à bornes du moteur ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-chaudiere gaz | 4514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47433 | Contrôle de la disponibilité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-chaudiere gaz | 4514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47441 | Contrôle de la dépression foyer | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-chaudiere gaz | 4514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47432 | Contrôle du niveau d’eau | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-chaudiere gaz | 4514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47440 | Contrôle du servomoteur, des volets et de la tringlerie du système modulant | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-chaudiere gaz | 4514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47442 | Contrôle du tarage et essais des soupapes de sécuritéss | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-chaudiere gaz | 4514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47444 | Contrôle débit et des sondes de températures départs/retour | S | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-chaudiere gaz | 4514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47443 | Contrôle et essai des sécurités | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-chaudiere gaz | 4514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47438 | Contrôle étanchéité des raccords gaz à la pression de service | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-chaudiere gaz | 4514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47447 | Contrôle état du récupérateur de condensat | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-chaudiere gaz | 4514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47445 | Contrôle état et manœuvre des vannes | S | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-chaudiere gaz | 4514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47434 | Contrôle état et nettoyage de la tête de combustion | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-chaudiere gaz | 4514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47436 | Contrôle état et nettoyage de l’électrode d’ionisation et des électrodes d’allumage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-chaudiere gaz | 4514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47437 | Contrôle état et nettoyage des filtres gaz | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-chaudiere gaz | 4514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47430 | Effectuer des chasses aux points bas | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-chaudiere gaz | 4514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47435 | Graissage des paliers du moteur et du ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-chaudiere gaz | 4514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47431 | Relevé des températures et pression départ/retour | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-clapet coupe-feu | 4515 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47456 | Contrôle des asservissements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-clapet coupe-feu | 4515 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47452 | Contrôle des axes de pivotement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-clapet coupe-feu | 4515 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47457 | Contrôle des joints de scellement et des matériaux réfractaires | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-clapet coupe-feu | 4515 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47451 | Contrôle des ressorts d’ouverture | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-clapet coupe-feu | 4515 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47450 | Contrôle des vantaux | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-clapet coupe-feu | 4515 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47453 | Contrôle des éléments de déclenchement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-clapet coupe-feu | 4515 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47449 | Contrôle du contact de fin de course et du report service de sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-clapet coupe-feu | 4515 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47455 | Contrôle du report de signalisation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-clapet coupe-feu | 4515 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47454 | Contrôle du verrouillage électro-magnétique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-clapet coupe-feu | 4515 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47458 | Contrôle manuel de la fermeture des clapets | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-clapet coupe-feu | 4515 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47448 | Contrôle par simulation du bon fonctionnement des détecteurs et des fusibles (y compris remplacement des fusibles après essai) | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-CPCU | 4510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47393 | Réseau : Pose matelas isolants | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-CPCU | 4510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47386 | Réseau : Rodage siège ou clapet du détendeur | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-CPCU | 4510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47391 | Réseau : Réfection calorifugeage primaire | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-CPCU | 4510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47392 | Réseau : Réfection calorifugeage secondaire | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-CPCU | 4510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47381 | Travaux courants : Graissage liaisons mécaniques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-CPCU | 4510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47379 | Travaux courants : Nettoyage filtres | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-CPCU | 4510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47380 | Travaux courants : Nettoyage séparateur et bâche condensats | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-CPCU | 4510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47384 | Electricité : Contrôle fonctionnement accessoires électriques de sécurité | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-CPCU | 4510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47383 | Electricité : Dépousiérage tableaux électriques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-CPCU | 4510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47385 | Electricité : Vérification réseaux asservissements | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-CPCU | 4510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47390 | Réseau : Réfection joints de brides | S | 1 | 70 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-CPCU | 4510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47389 | Réseau : Réfection presse étoupes | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-CPCU | 4510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47394 | Réseau : Vérification soupape de sûreté | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-CPCU | 4510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47395 | Réseau : Vérification manuelle basse température purgeurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-CPCU | 4510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47387 | Réseau : Vérification étanchéité détendeur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-CPCU | 4510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47388 | Réseau : Vérification étanchéité vanne de poste | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-CPCU | 4510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47382 | Travaux courants : Vérification fonctionnement pompe de refoulement condensats | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47502 | Caisson d'extraction, de récupération : Contrôle de la température des roulements | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47501 | Caisson d'extraction, de récupération : Contrôle des fuites d'air | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47503 | Caisson d'extraction, de récupération : Contrôle et resserrage de la visserie avant défaillance | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47500 | Caisson d'extraction, de récupération : Détection des bruits et vibration anormaux | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47506 | Caisson d'extraction, de récupération : Graissage des axes, roulements contacts et mécanismes avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47499 | Caisson d'extraction, de récupération : Graissage des parties mobiles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47498 | Caisson d'extraction, de récupération : Manœuvre des volets d'air | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47505 | Caisson d'extraction, de récupération : Nettoyage de la volute et du caisson | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47504 | Caisson d'extraction, de récupération : Nettoyage du moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47486 | Caisson d'humidification : Contrôle et réglage du trop plein | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47490 | Caisson d'humidification : Démontage des pulvérisateurs avant défaillance et nettoyage et débouchage des atomiseurs avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47483 | Caisson d'humidification : Nettoyage des filtres de pompe avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47487 | Caisson d'humidification : Nettoyage des hublots | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47491 | Caisson d'humidification : Nettoyage du séparateur de goutte et du sac | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47489 | Caisson d'humidification : Nettoyage et dépoussiérage de l'intérieur du caisson | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47480 | Caisson d'humidification : Vérification alimentation eau | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47482 | Caisson d'humidification : Vérification de l'éclairage du caisson | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47484 | Caisson d'humidification : Vérification de l'écoulement et de la qualité de l'eau | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47485 | Caisson d'humidification : Vérification de la concentration du bac d'air | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47492 | Caisson d'humidification : Vérification des peintures et revêtements extérieurs | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47488 | Caisson d'humidification : Vérification du parallélisme de l'axe des pulvérisations et de l'écoulement de l'eau | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47481 | Caisson d'humidification : vérification de la pulvérisation | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47496 | Caisson d'insonorisation : Contrôle de l'état des coulisses | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47495 | Caisson d'insonorisation : Nettoyage des cellules avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47497 | Caisson d'insonorisation : Nettoyage du caisson | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47493 | Caisson d'insonorisation : Vérification de l'état des filtres et de l'étanchéité entre les cellules | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47494 | Caisson d'insonorisation : Vérification et relevé de la perte de charge des filtres | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47476 | Caisson d’admission d’air : Contrôle de l'état des soufflets et plots antivibratiles | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47478 | Caisson d’admission d’air : Contrôle de la fixation des appareils de mesure et des liaisons équipotentielles | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47471 | Caisson d’admission d’air : Contrôle du fonctionnement des leviers et des registres | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47472 | Caisson d’admission d’air : Contrôle du fonctionnement des servo-moteurs et des motoréducteurs | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47479 | Caisson d’admission d’air : Contrôle presses étoupes, vannes, servomoteur et accessoires | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47473 | Caisson d’admission d’air : Lubrification de la tringlerie et des axes avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47474 | Caisson d’admission d’air : Nettoyage extérieur complet du caisson | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47475 | Caisson d’admission d’air : Nettoyage intérieur complet du caisson, ventilateurs, batteries, registres, lames | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47477 | Caisson d’admission d’air : Resserrage des vis de blocage des lames avant défaillance | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47520 | Compartiment batterie chaude et froide : Contrôle de l'étanchéité des batteries | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47517 | Compartiment batterie chaude et froide : Contrôle du bon écoulement des eaux de récupération des condensats batterie eau froide | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47523 | Compartiment batterie chaude et froide : Désembouage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47519 | Compartiment batterie chaude et froide : Essais du thermostat antigel et contrôle des asservissements | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47521 | Compartiment batterie chaude et froide : Graissage des registres et contrôle des motoréducteurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47518 | Compartiment batterie chaude et froide : Nettoyage et désinfection du bac de récupération des condensats | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47522 | Compartiment batterie chaude et froide : Relevé des pertes de charge du circuit eau batteries | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47515 | Compartiment batterie électrique : Contrôle de l'intensité et de l'isolement des différents étages de la batterie électrique | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47516 | Compartiment batterie électrique : Essai des sécurités de la batterie électrique | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47470 | Compartiment filtration : Contrôle de l’étanchéité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47467 | Compartiment filtration : Lavage des préfiltres | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47468 | Compartiment filtration : Nettoyage ou remplacement des filtres | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47469 | Compartiment filtration : Relevé de la perte de charge avant et après le remplacement des filtres | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47510 | Compartiment moteur : Contrôle de l'alignement des poulies | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47508 | Compartiment moteur : Contrôle de l'intensité et de l'isolement du moteur de ventilation | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47509 | Compartiment moteur : Contrôle de l'état de la tension des courroies | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47512 | Compartiment moteur : Contrôle de la cohérence des appareils de mesure | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47513 | Compartiment moteur : Contrôle de la fixation des volutes, de la turbine, du moteur | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47514 | Compartiment moteur : Contrôle des plots anti vibratiles | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47507 | Compartiment moteur : Contrôle des raccordements sur la boite à bornes | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47511 | Compartiment moteur : Contrôle des roulements et graissage des paliers | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47465 | Contrôle de l'intérieur du caisson et du fonctionnement de l'éclairage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47463 | Contrôle de l'écoulement des condensats | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47459 | Contrôle de la disponibilité de fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47464 | Contrôle de la perte de charge des filtres et préfiltres | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47462 | Contrôle de la position des volets et registres | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47460 | Contrôle des points de consignes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47461 | Relevé des températures d'air neuf et de soufflage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47466 | Relevé du compteur d'appoint du dispositif humidificateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47527 | Régulation : Contrôle de l'état de fonctionnement des actionneurs (ouverture, fermeture et course) | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47528 | Régulation : Contrôle de l'état et de la cohérence des indications des capteurs | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47530 | Régulation : Contrôle des alimentations électriques ou pneumatiques | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47531 | Régulation : Contrôle des fonctions d'alarmes et de sécurité | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47529 | Régulation : Contrôle des presse étoupe des vannes | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47525 | Régulation : Contrôle serrage des connexions | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47534 | Régulation : Contrôle électrique | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47524 | Régulation : Dépoussiérage des cartes ou des régulateurs | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47533 | Régulation : Etalonnage | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47532 | Régulation : Nettoyage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-cta | 4516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47526 | Régulation : Vérification des points de consignes (thermostat, pressostat et hygrostat) | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-diffuseur | 4508 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 47349 | Nettoyage Gaines | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-diffuseur | 4508 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 47352 | Nettoyage Grilles et diffuseurs | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-diffuseur | 4508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47350 | Nettoyage Registres d'équilibrage | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-diffuseur | 4508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47351 | Nettoyage Registres terminaux | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-disconnecteur | 4517 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 47536 | Contrôle de l'obturateur et de la membrane | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-disconnecteur | 4517 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 47538 | Contrôle de l'étanchéité et vérification de l'écoulement de la vidange | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-disconnecteur | 4517 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 47535 | Contrôle de la pression et du débit de fuite de la vanne amont et aval | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-disconnecteur | 4517 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 47539 | Contrôle des différentiels de pression | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-disconnecteur | 4517 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 47537 | Contrôle du fonctionnement de la soupape | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-PAC Centrale | 4509 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 47353 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier l'absence de fuite de fréon et le notifier pour le suivi (document mouvement de fluides) | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-PAC Centrale | 4509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47372 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Contrôle asservissement température extérieure | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-PAC Centrale | 4509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47373 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Contrôle cycle dégivrage | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-PAC Centrale | 4509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47371 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Contrôle fonctionnement vanne d'inversion cycle | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-PAC Centrale | 4509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47368 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Contrôle humidité circuits | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-PAC Centrale | 4509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47367 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Contrôle surchauffe et sous refroidissement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-PAC Centrale | 4509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47366 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Relevé pressions et températures | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-PAC Centrale | 4509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47370 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Remplacement cartouches déshydratantes | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-PAC Centrale | 4509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47369 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Test acidité huile | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-PAC Centrale | 4509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47378 | CONDENSEUR A AIR : Contrôle paramétrage ventilateurs | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-PAC Centrale | 4509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47376 | CONDENSEUR A AIR : Examen propreté surfaces échange | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-PAC Centrale | 4509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47377 | CONDENSEUR A AIR : Nettoyage par aspiration condenseur à air | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-PAC Centrale | 4509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47365 | CONTROLES ELECTRIQUES : Contrôle paramètres module de gestion | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-PAC Centrale | 4509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47364 | CONTROLES ELECTRIQUES : Contrôle réglage relais thermiques/tempo | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-PAC Centrale | 4509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47360 | CONTROLES ELECTRIQUES : Examen propreté tableau | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-PAC Centrale | 4509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47362 | CONTROLES ELECTRIQUES : Examen état général contacts et relais | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-PAC Centrale | 4509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47361 | CONTROLES ELECTRIQUES : Relevé intensités | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-PAC Centrale | 4509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47363 | CONTROLES ELECTRIQUES : Resserrage hors tension bornes | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-PAC Centrale | 4509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47354 | CONTROLES MECANIQUES : Contrôle bruits et vibrationsl ensemble | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-PAC Centrale | 4509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47355 | CONTROLES MECANIQUES : Contrôle variation niveau huile | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-PAC Centrale | 4509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47356 | CONTROLES MECANIQUES : Mesure acidité huile | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-PAC Centrale | 4509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47357 | CONTROLES MECANIQUES : Remplacement charge huile | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-PAC Centrale | 4509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47358 | CONTROLES MECANIQUES : Révision mécanique | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-PAC Centrale | 4509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47359 | CONTROLES MECANIQUES : Vérification préchauffage huile | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-PAC Centrale | 4509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47375 | ECHANGEUR A EAU : Contrôle ultrasonique tubes de condenseur à eau | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-PAC Centrale | 4509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47374 | ECHANGEUR A EAU : Mesure efficacité échangeurs | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-PAC Centrale air-Eau | 4525 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 47613 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier l'absence de fuite de fréon et le notifier pour le suivi (document mouvement de fluides) | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-PAC Centrale air-Eau | 4525 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47632 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Contrôle asservissement température extérieure | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-PAC Centrale air-Eau | 4525 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47633 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Contrôle cycle dégivrage | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-PAC Centrale air-Eau | 4525 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47631 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Contrôle fonctionnement vanne d'inversion cycle | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-PAC Centrale air-Eau | 4525 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47628 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Contrôle humidité circuits | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-PAC Centrale air-Eau | 4525 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47627 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Contrôle surchauffe et sous refroidissement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-PAC Centrale air-Eau | 4525 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47626 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Relevé pressions et températures | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-PAC Centrale air-Eau | 4525 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47630 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Remplacement cartouches déshydratantes | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-PAC Centrale air-Eau | 4525 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47629 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Test acidité huile | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-PAC Centrale air-Eau | 4525 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47638 | CONDENSEUR A AIR : Contrôle paramétrage ventilateurs | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-PAC Centrale air-Eau | 4525 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47636 | CONDENSEUR A AIR : Examen propreté surfaces échange | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-PAC Centrale air-Eau | 4525 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47637 | CONDENSEUR A AIR : Nettoyage par aspiration condenseur à air | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-PAC Centrale air-Eau | 4525 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47625 | CONTROLES ELECTRIQUES : Contrôle paramètres module de gestion | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-PAC Centrale air-Eau | 4525 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47624 | CONTROLES ELECTRIQUES : Contrôle réglage relais thermiques/tempo | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-PAC Centrale air-Eau | 4525 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47620 | CONTROLES ELECTRIQUES : Examen propreté tableau | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-PAC Centrale air-Eau | 4525 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47622 | CONTROLES ELECTRIQUES : Examen état général contacts et relais | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-PAC Centrale air-Eau | 4525 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47621 | CONTROLES ELECTRIQUES : Relevé intensités | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-PAC Centrale air-Eau | 4525 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47623 | CONTROLES ELECTRIQUES : Resserrage hors tension bornes | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-PAC Centrale air-Eau | 4525 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47614 | CONTROLES MECANIQUES : Contrôle bruits et vibrationsl ensemble | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-PAC Centrale air-Eau | 4525 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47615 | CONTROLES MECANIQUES : Contrôle variation niveau huile | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-PAC Centrale air-Eau | 4525 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47616 | CONTROLES MECANIQUES : Mesure acidité huile | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-PAC Centrale air-Eau | 4525 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47617 | CONTROLES MECANIQUES : Remplacement charge huile | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-PAC Centrale air-Eau | 4525 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47618 | CONTROLES MECANIQUES : Révision mécanique | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-PAC Centrale air-Eau | 4525 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47619 | CONTROLES MECANIQUES : Vérification préchauffage huile | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-PAC Centrale air-Eau | 4525 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47635 | ECHANGEUR A EAU : Contrôle ultrasonique tubes de condenseur à eau | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-PAC Centrale air-Eau | 4525 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47634 | ECHANGEUR A EAU : Mesure efficacité échangeurs | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-plancher chauffant | 4518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47546 | Contrôle de l'isolement, des voyants de signalisation, des points de consigne de la régulation et des câblages électriques | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-plancher chauffant | 4518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47543 | Dépoussiérage et vérification des armoires électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-plancher chauffant | 4518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47547 | Essai des disjoncteurs et des dispositifs de sécurité | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-plancher chauffant | 4518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47541 | Purge d'air des collecteurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-plancher chauffant | 4518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47542 | Réglage de débit | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-plancher chauffant | 4518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47544 | Vérification calage horaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-plancher chauffant | 4518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47540 | Vérification de la régulation | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-plancher chauffant | 4518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47548 | Vérification des interrupteurs horaires, du calibrage des protections et des thermostats | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-plancher chauffant | 4518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47545 | Vérification et resserrage des connexions électriques avant défaillance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-pompe de circulation | 4519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47555 | Contrôle connexions électriques | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-pompe de circulation | 4519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47551 | Contrôle de l'échauffement de la pompe | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-pompe de circulation | 4519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47553 | Contrôle des pressions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-pompe de circulation | 4519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47549 | Contrôle du bon fonctionnement de l'ensemble | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-pompe de circulation | 4519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47552 | Contrôle intensité et isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-pompe de circulation | 4519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47554 | Manœuvre des vannes d'isolement | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-pompe de circulation | 4519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47550 | Nettoyage général | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-pompe de circulation | 4519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47556 | Contrôle de l'échauffement du moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-pompe de circulation | 4519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47559 | Contrôle des ancrages de fixation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-pompe de circulation | 4519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47557 | Contrôle des garnitures | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-pompe de circulation | 4519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47558 | Contrôle des paliers | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-radiateur eau chaude | 4520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47566 | Contrôle de la bonne circulation de l'eau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-radiateur eau chaude | 4520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47562 | Contrôle de la robinetterie d’isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-radiateur eau chaude | 4520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47563 | Contrôle des presse-étoupe | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-radiateur eau chaude | 4520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47561 | Contrôle des robinets thermostatiques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-radiateur eau chaude | 4520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47569 | Dépoussiérage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-radiateur eau chaude | 4520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47564 | Désembouage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-radiateur eau chaude | 4520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47567 | Nettoyage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-radiateur eau chaude | 4520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47568 | Purge de l’air | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-radiateur eau chaude | 4520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47560 | Vérification de l'absence de fuite, resserrage éventuel ou réfection des joints | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-radiateur eau chaude | 4520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47565 | Vérification du supportage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-regulateur | 4521 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47574 | Contrôle de l’état et de la cohérence des indications des capteurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-regulateur | 4521 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47575 | Contrôle de l’état et du fonctionnement des actionneurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-regulateur | 4521 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47576 | Contrôle de tous les scénarios de fonctionnement en mode normal et dégradé | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-regulateur | 4521 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47571 | Contrôle et serrage des connexions | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-regulateur | 4521 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47570 | Dépoussiérage des cartes ou des régulateurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-regulateur | 4521 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47572 | Vérification des points de consignes | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-regulateur | 4521 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47573 | Vérification des valeurs de gain en proportionnel, intégral et dérivé | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-Variateur de vitesse | 4511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47396 | Dépoussiérage interne et externe par souflage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-Variateur de vitesse | 4511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47398 | Resserage des bornes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-Variateur de vitesse | 4511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47399 | Contrôle des paramétrages de régulation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-Variateur de vitesse | 4511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47397 | remplacement et/ou nettoyage des filtres air neuf si existant | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-vase expansion | 4522 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47578 | Contrôle des niveaux d'eau et appoint | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-vase expansion | 4522 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47577 | Contrôle des pressions | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-vase expansion | 4522 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47579 | Contrôle du fonctionnement des pompes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-vase expansion | 4522 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47580 | Contrôle visuel des soupapes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-vase expansion | 4522 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47582 | Fonctionnement des organes électriques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-vase expansion | 4522 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47581 | Réglage manostat | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-ventilateur cent. | 4523 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47599 | Nettoyage complet | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PCCA-ventilateur cent. | 4523 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47591 | Contrôle de la fixation de la volute et du moteur | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-ventilateur cent. | 4523 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47587 | Contrôle de l’alignement des poulies | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-ventilateur cent. | 4523 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47590 | Contrôle de l’intensité et de l’isolement du moteur | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-ventilateur cent. | 4523 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47585 | Contrôle de l’échauffement du moteur | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-ventilateur cent. | 4523 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47584 | Contrôle de l’état de la volute | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-ventilateur cent. | 4523 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47595 | Contrôle de l’état des charbons | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-ventilateur cent. | 4523 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47593 | Contrôle de l’état des plots anti vibratiles | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-ventilateur cent. | 4523 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47586 | Contrôle de l’état et de la tension des courroies | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-ventilateur cent. | 4523 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47583 | Contrôle de l’état général | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-ventilateur cent. | 4523 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47589 | Contrôle des raccordements sur la boîte à bornes du moteur | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-ventilateur cent. | 4523 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47588 | Contrôle des roulements et graissage des paliers | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-ventilateur cent. | 4523 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47597 | Contrôle du débit d'air | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-ventilateur cent. | 4523 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47594 | Contrôle et resserrage de la visserie avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-ventilateur cent. | 4523 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47592 | Contrôle électrique de l’ensemble | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-ventilateur cent. | 4523 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47596 | Contrôle, réglage et remplacement des courroies avant défaillance | S | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
UGAP-PCCA-ventilateur cent. | 4523 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47598 | Graissage du roulement du ventilateur et du moteur avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-peintures | 1937 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14299 | Contrôle général de l'état des peintures | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-peintures | 1937 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14300 | Entretien destiné à maintenir le bien dans un état ou il peut accomplir la fonction requise | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-peintures | 1937 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14304 | Evacuation des déchets | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-peintures | 1937 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14301 | Lessivage de tâches | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-peintures | 1937 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14303 | Préparation des supports si nécessaire | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-peintures | 1937 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14302 | Retouches de peinture avant dysfonctionnement (avec des couleurs et des matériaux homogènes par rapport à l’existant) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-petit equip electrique | 1938 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14305 | Contrôle du fonctionnement des interrupteurs et remplacement avant défaillance | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-petit equip electrique | 1938 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14306 | Contrôle du fonctionnement des prises et nourrices courant fort et remplacement avant défaillance | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-petit equip electrique | 1938 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14307 | Refixation des prises désencastrées | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-plancher chauffant | 1842 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14819 | Contrôle de l'isolement, des voyants de signalisation, des points de consigne de la régulation et des câblages électriques | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-plancher chauffant | 1842 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14816 | Dépoussiérage et vérification des armoires électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-plancher chauffant | 1842 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14820 | Essai des disjoncteurs et des dispositifs de sécurité | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-plancher chauffant | 1842 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14814 | Purge d'air des collecteurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-plancher chauffant | 1842 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14815 | Réglage de débit | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-plancher chauffant | 1842 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14817 | Vérification calage horaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-plancher chauffant | 1842 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14821 | Vérification des interrupteurs horaires, du calibrage des protections et des thermostats | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-plancher chauffant | 1842 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14818 | Vérification et resserrage des connexions électriques avant défaillance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-plancher chauffant | 1842 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14813 | Vérification de la régulation | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-plinthes | 1939 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14308 | Contrôle de l’état général des plinthes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-plinthes | 1939 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14309 | Réparation des plinthes | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-pliv et reseau gaz | 1940 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14774 | Contrôle de la fermeture et du verrouillage du poste gaz | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-pliv et reseau gaz | 1940 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14780 | Contrôle de l’état des supports et des tuyauteries (corrosion, revêtement) | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-pliv et reseau gaz | 1940 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14777 | Contrôle des clapets et de l’état des filtres | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-pliv et reseau gaz | 1940 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14776 | Contrôle du détendeur et de la pression amont / aval | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-pliv et reseau gaz | 1940 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14778 | Manœuvre des vannes (hormis la vanne de barrage gaz) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-pliv et reseau gaz | 1940 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14779 | Manœuvre des vannes de coupures extérieures | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-pliv et reseau gaz | 1940 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14775 | Relevé des compteurs | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-pompe a chaleur | 1941 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14836 | Condenseur : Dépoussiérage des batteries et vérification de l'étanchéité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-pompe a chaleur | 1941 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14842 | Condenseur : Mesure de l'intensité absorbée par le ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-pompe a chaleur | 1941 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14841 | Condenseur : Mesure de la tension en fonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-pompe a chaleur | 1941 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14840 | Condenseur : Vérification des câbles, du serrage des cosses et de l'isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-pompe a chaleur | 1941 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14837 | Condenseur : Vérification des câbles, du serrage des cosses, et de l'isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-pompe a chaleur | 1941 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14838 | Condenseur : Vérification des peintures et reprise éventuelle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-pompe a chaleur | 1941 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14839 | Condenseur : Vérification du bon serrage de la visserie en général | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-pompe a chaleur | 1941 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14823 | Mesure des pressions aspiration et refoulement du compresseur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-pompe a chaleur | 1941 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14824 | Mesure des températures aspiration et refoulement du compresseur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-pompe a chaleur | 1941 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14825 | Mesure des températures entrée/sortie du liquide frigorigène au condenseur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-pompe a chaleur | 1941 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14828 | Remplacement des filtres | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-pompe a chaleur | 1941 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14826 | Vérification de l'acidité du fluide frigorigène, et en cas d'anomalie purge et déshydratation du circuit | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-pompe a chaleur | 1941 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14830 | Vérification de la chaîne des sécurités | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-pompe a chaleur | 1941 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14829 | Vérification de la vanne solénoïde | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-pompe a chaleur | 1941 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14833 | Vérification des Silentblocs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-pompe a chaleur | 1941 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14831 | Vérification des câbles, du serrage des cosses et de l'isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-pompe a chaleur | 1941 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14822 | Vérification des paramètres thermodynamiques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-pompe a chaleur | 1941 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14834 | Vérification des peintures et reprise éventuelle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-pompe a chaleur | 1941 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14832 | Vérification du bon serrage de la visserie en général | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-pompe a chaleur | 1941 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14827 | Vérification du détendeur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-pompe a chaleur | 1941 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14835 | Vérification du petit appareillage électrique, remplacement avant défaillance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-pompe de circulation | 1942 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14316 | Contrôle connexions électriques | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-pompe de circulation | 1942 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14312 | Contrôle de l'échauffement de la pompe | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-pompe de circulation | 1942 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14314 | Contrôle des pressions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-pompe de circulation | 1942 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14310 | Contrôle du bon fonctionnement de l'ensemble | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-pompe de circulation | 1942 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14313 | Contrôle intensité et isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-pompe de circulation | 1942 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14315 | Manœuvre des vannes d'isolement | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-pompe de circulation | 1942 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14311 | Nettoyage général | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-pompe de circulation | 1942 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14317 | Contrôle de l'échauffement du moteur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-pompe de circulation | 1942 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14320 | Contrôle des ancrages de fixation | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-pompe de circulation | 1942 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14318 | Contrôle des garnitures | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-pompe de circulation | 1942 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14319 | Contrôle des paliers | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-pompe de relevage eu ep | 1943 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14329 | Contrôle de l'état de la turbine et la qualité de l'huile lorsque la pompe est équipée d'une chambre d'étanchéité avec huile. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-pompe de relevage eu ep | 1943 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14327 | Nettoyage des paniers et crépines avant obstruction | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-pompe de relevage eu ep | 1943 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14326 | Remplacement des pièces d'usure avant dysfonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-pompe de relevage eu ep | 1943 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14325 | Remplacement des pièces électriques avant dysfonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-pompe de relevage eu ep | 1943 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14328 | Rinçage des parois de la cuve et des canalisations | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-pompe de relevage eu ep | 1943 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14324 | Réglage des niveaux de flotteurs et de déclenchement de pompes avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-pompe de relevage eu ep | 1943 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14323 | Rétablissement de l'étanchéité au niveau des raccords avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-pompe de relevage eu ep | 1943 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14321 | Vérification des alarmes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-pompe de relevage eu ep | 1943 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14322 | Vérification des clapets anti-retour et étanchéité des vannes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-pompe doseuse | 1944 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14843 | Contrôle de la consommation et du remplissage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-pompe doseuse | 1944 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14850 | Contrôle des connexions | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-pompe doseuse | 1944 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14844 | Contrôle des évacuations | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-pompe doseuse | 1944 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14845 | Contrôle du % de produit injecté | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-pompe doseuse | 1944 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14849 | Contrôle du clapet anti-retour | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-pompe doseuse | 1944 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14846 | Contrôle du moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-pompe doseuse | 1944 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14848 | Contrôle électrique de l'ensemble | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-pompe doseuse | 1944 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14851 | Nettoyage de la vanne et du socle | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-pompe doseuse | 1944 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14847 | Ouverture et fermeture de la vanne | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte coupe feu | 1945 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14331 | Contrôle de l'asservissement électrique du ventilateur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-porte coupe feu | 1945 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14330 | Enregistrement des essais et contrôles dans le registre de sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-porte coupe feu | 1945 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14333 | '- essai en manuel | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte coupe feu | 1945 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14334 | '- essai par simulation du fonctionnement des organes de détection | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte coupe feu | 1945 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14336 | Blocs portes battants : Contrôle de l'état du vantail, des pivots et roulements, du ferme porte et des bras, des serrures et sélecteurs de vantaux | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte coupe feu | 1945 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14339 | Blocs portes battants : Nettoyer les parements des vantaux | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte coupe feu | 1945 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14342 | Blocs portes battants : Vérification de l’alimentation de l’organe de commande (DAD) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte coupe feu | 1945 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14340 | Blocs portes battants : Vérification de l’état des détecteurs et des déclencheurs | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte coupe feu | 1945 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14338 | Blocs portes battants : Vérification de l’état des joints intumescents | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte coupe feu | 1945 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14341 | Blocs portes battants : Vérification de l’état des liaisons électriques des détecteur/déclencheur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte coupe feu | 1945 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14335 | Blocs portes battants : Vérification des portes et de la bonne fermeture | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte coupe feu | 1945 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14337 | Blocs portes battants : Vérification des réglages de jeu et d’aplomb de la porte | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte coupe feu | 1945 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14352 | Blocs portes coulissants : Contrôle de l'état de la sparklet | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte coupe feu | 1945 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14345 | Blocs portes coulissants : Contrôle de l'état des équerres support de rail, du support de rail, du rail, des manchons, des galets de roulement et des liaisons galets porte | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte coupe feu | 1945 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14353 | Blocs portes coulissants : Contrôle du contact de fin de course et du report service de sécurité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte coupe feu | 1945 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14344 | Blocs portes coulissants : Nettoyage du rail | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte coupe feu | 1945 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14348 | Blocs portes coulissants : Nettoyer les parements des vantaux | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte coupe feu | 1945 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14343 | Blocs portes coulissants : Vérification de la bonne fermeture | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte coupe feu | 1945 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14351 | Blocs portes coulissants : Vérification de l’alimentation de l’organe de commande (DAD) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte coupe feu | 1945 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14349 | Blocs portes coulissants : Vérification de l’état des détecteurs et des déclencheurs | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte coupe feu | 1945 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14347 | Blocs portes coulissants : Vérification de l’état des joints intumescents | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte coupe feu | 1945 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14350 | Blocs portes coulissants : Vérification de l’état des liaisons électriques des détecteur/déclencheur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte coupe feu | 1945 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14346 | Blocs portes coulissants : Vérification de l’état des systèmes de chicanes et de dormant | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte coupe feu | 1945 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14332 | Contrôle du bon fonctionnement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte coupe feu2 | 6515 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68265 | Contrôle de l'asservissement électrique du ventilateur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-porte coupe feu2 | 6515 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68264 | Enregistrement des essais et contrôles dans le registre de sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-porte parking et garage | 1946 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14394 | Armoire logique : Réglage & nettoyage armoire logique, bloc alimentation, filerie / boite à bornes, alimentation mobile, sélecteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte parking et garage | 1946 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14364 | Contrôle de l'opérateur (moto réducteur électrique, opérateur électro- hydraulique,…) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte parking et garage | 1946 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14356 | Contrôle de l'état de la signalisation au sol de l'aire dangereuse de mouvement et reprise de peinture si besoin | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte parking et garage | 1946 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14371 | Contrôle de l'état des peintures et de la corrosion | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte parking et garage | 1946 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14360 | Contrôle de la présence de la procédure de dépannage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte parking et garage | 1946 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14370 | Contrôle de la temporisation ouverture / fermeture | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte parking et garage | 1946 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14366 | Contrôle des articulations (charnières, pivots…) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte parking et garage | 1946 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14361 | Contrôle des cycles de fonctionnement dans les zones d'accostage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte parking et garage | 1946 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14367 | Contrôle des fixations | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte parking et garage | 1946 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14372 | Contrôle des organes de commande et de télécommande. Nettoyage des lecteurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte parking et garage | 1946 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14368 | Contrôle des systèmes d'équilibrage (contrepoids, ressorts…) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte parking et garage | 1946 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14365 | Contrôle des éléments de guidage (rails, galets…) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte parking et garage | 1946 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14362 | Contrôle des éléments de transmission du mouvement (bras articulés, câbles, chaînes, courroies,…) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte parking et garage | 1946 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14357 | Contrôle du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité des personnes (lames palpeuses, pressostats, cellules photoélectriques,…) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte parking et garage | 1946 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14355 | Contrôle du bon fonctionnement et de l'état de la signalisation (feux orange, clignotants, éclairage) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte parking et garage | 1946 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14369 | Contrôle du fonctionnement du système empêchant la chute du tablier | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte parking et garage | 1946 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14383 | Equilibrage : Réglage & lubrification de ressort / boite ressort | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte parking et garage | 1946 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14384 | Equilibrage : Réglage de contre-poids | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte parking et garage | 1946 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14386 | Equilibrage : Réglage de sangle, tambour/noix de ressort, accouplement, axe/palier/clavette, butée/suspente, poulie de renvoi | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte parking et garage | 1946 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14385 | Equilibrage : Réglage, lubrification & nettoyage de chaine / câble | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte parking et garage | 1946 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14382 | Equilibrage : Vérification sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte parking et garage | 1946 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14407 | Fixations : Vérification | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte parking et garage | 1946 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14408 | Fonctionnement : : Vérification / sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte parking et garage | 1946 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14363 | Lubrification et réglages nécessaires au bon fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte parking et garage | 1946 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14374 | Motorisation : Contrôle, lubrification & nettoyage de motoréducteur/vérin/groupe | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte parking et garage | 1946 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14376 | Motorisation : Réglage de débrayage manuel | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte parking et garage | 1946 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14375 | Motorisation : Réglage des fins de course | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte parking et garage | 1946 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14358 | Nettoyage des cellules de réflexion | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte parking et garage | 1946 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14397 | Organes de commande : Réglage boucle magnétique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte parking et garage | 1946 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14396 | Organes de commande : Réglage des radars | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte parking et garage | 1946 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14395 | Organes de commande : Vérification sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte parking et garage | 1946 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14401 | Organes de sécurité : Lubrification d’antichute ressort (rupture ressort) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte parking et garage | 1946 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14398 | Organes de sécurité : Réglage & nettoyage de barrage cellule / détecteur actif | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte parking et garage | 1946 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14399 | Organes de sécurité : Réglage de boucle magnétique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte parking et garage | 1946 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14406 | Organes de sécurité : Réglage limiteur d’effort | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte parking et garage | 1946 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14402 | Organes de sécurité : Réglage sandow | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte parking et garage | 1946 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14405 | Organes de sécurité : Réglage sécurité portillon | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte parking et garage | 1946 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14400 | Organes de sécurité : Réglage, lubrification & nettoyage de parachute | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte parking et garage | 1946 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14403 | Organes de sécurité : Vérification déclencheur manuel – CO48 | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte parking et garage | 1946 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14404 | Organes de sécurité : Vérification sélectionneur / arrêt urgence | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte parking et garage | 1946 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14373 | Relevé de l’intensité du moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte parking et garage | 1946 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14392 | Tablier : Contrôle joint, brosse | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte parking et garage | 1946 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14387 | Tablier : Nettoyage encadrement alu | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte parking et garage | 1946 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14389 | Tablier : Nettoyage hublot | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte parking et garage | 1946 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14393 | Tablier : Nettoyage peinture, corrosion | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte parking et garage | 1946 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14390 | Tablier : Réglage & lubrification pivot/charnière | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte parking et garage | 1946 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14388 | Tablier : Réglage guide haut et bas | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte parking et garage | 1946 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14391 | Tablier : Réglage verrouillage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte parking et garage | 1946 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14380 | Transmission-guidage : Lubrification de roulette/chariot | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte parking et garage | 1946 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14381 | Transmission-guidage : Nettoyage de rail de porte | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte parking et garage | 1946 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14378 | Transmission-guidage : Réglage de courroie/sangle | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte parking et garage | 1946 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14377 | Transmission-guidage : Réglage, lubrification, nettoyage de chaine/câble | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte parking et garage | 1946 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14379 | Transmission-guidage : Réglage, lubrification, nettoyage de pignon/biellette/contre-poulie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte parking et garage | 1946 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14359 | Vérification du bon fonctionnement du dispositif de débrayage manuel, du limiteur d'effort | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte parking et garage | 1946 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14354 | Contrôle visuel de l'état général et de conservation | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte vitrée automatique | 1947 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15460 | Contrôle des déclenchements mécaniques | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte vitrée automatique | 1947 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15455 | Graissage de l’ensemble des mécanismes | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte vitrée automatique | 1947 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15454 | Nettoyage de l’ensemble des mécanismes | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte vitrée automatique | 1947 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15456 | Réglage de l’ensemble des mécanismes | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte vitrée automatique | 1947 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15457 | Vérification des connexions électriques, pneumatiques et oléodynamiques | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte vitrée automatique | 1947 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15459 | Vérification des sécurités électromécaniques | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-porte vitrée automatique | 1947 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15458 | Vérification, essais et réglage de l’appareil électrique | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-portes | 1948 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14414 | Ajustements partiels de portes avant dysfonctionnement | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-portes | 1948 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14410 | Contrôle de la fixation des paumelles (graissage éventuel) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-portes | 1948 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14412 | Contrôle des butées de porte | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-portes | 1948 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14411 | Contrôle des fixations des poignées | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-portes | 1948 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14413 | Contrôle des huisseries, joints d’huisseries et d’étanchéité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-portes | 1948 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14409 | Contrôle du réglage des grooms | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-portes | 1948 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14416 | Graissage et huilage des paumelles, gonds, gâches, etc... avant dysfonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-portes | 1948 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14415 | Refixations partielles des huisseries avant dysfonctionnement | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-portes portails barrières | 1949 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14427 | Contrôle de l'ouverture porte sur manque tension | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-portes portails barrières | 1949 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14428 | Contrôle de la signalisation sur porte transparente | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-portes portails barrières | 1949 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14431 | Contrôle des connexions électriques et resserrage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-portes portails barrières | 1949 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14419 | Contrôle des courroies | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-portes portails barrières | 1949 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14423 | Contrôle des détecteurs de présence | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-portes portails barrières | 1949 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14432 | Contrôle des sécurités électriques et mécaniques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-portes portails barrières | 1949 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14430 | Contrôle du bon fonctionnement du débrayage manuel | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-portes portails barrières | 1949 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14424 | Contrôle du fonctionnement à distance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-portes portails barrières | 1949 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14426 | Contrôle du verrouillage de la porte | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-portes portails barrières | 1949 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14429 | Contrôle moteur et vérification de l'état de fixation moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-portes portails barrières | 1949 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14425 | Réglage d'ouverture et fermeture | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-portes portails barrières | 1949 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14420 | Vérification des articulations (charnières, pivots…) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-portes portails barrières | 1949 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14421 | Vérification des fixations et points d'encrage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-portes portails barrières | 1949 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14422 | Vérification des systèmes d'équilibrage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-portes portails barrières | 1949 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14418 | Vérification des éléments de guidage (rails, galets, roulements…) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-portes portails barrières | 1949 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14433 | Vérification du bon fonctionnement des signalisations | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-portes portails barrières | 1949 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14417 | Contrôle visuel de l'état général et de conservation | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-poste bt | 1950 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15361 | Analyse thermographique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-poste bt | 1950 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15362 | Changement des voyants défectueux | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-poste bt | 1950 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15356 | Dépoussiérage de l'armoire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-poste bt | 1950 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15358 | Lubrification des pièces en mouvement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-poste bt | 1950 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15359 | Mesure de l'angle de perte des condensateurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-poste bt | 1950 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15360 | Mesure de la puissance réactive résiduelle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-poste bt | 1950 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15357 | Resserrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-poste bt | 1950 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15349 | Vérification de l'état des isolants | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-poste bt | 1950 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15355 | Vérification de l'étiquetage et de l'existence des plans | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-poste bt | 1950 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15350 | Vérification de la mise à la terre et de la cohérence du régime de neutre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-poste bt | 1950 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15348 | Vérification de la présence des équipements de sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-poste bt | 1950 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15353 | Vérification des automatismes et des reports d'alarmes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-poste bt | 1950 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15354 | Vérification des charnières et de la serrurerie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-poste bt | 1950 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15351 | Vérification des indicateurs de tableau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-poste bt | 1950 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15352 | Vérification des organes de coupure, protection, de commande et de puissance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PPCA-GTC | 4507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47336 | Contrôle fonctionnement automates | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PPCA-GTC | 4507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47342 | Contrôle informations sondes et capteurs | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PPCA-GTC | 4507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47343 | Contrôle paramétrage points de consigne | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PPCA-GTC | 4507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47344 | Contrôle report d'alarme | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PPCA-GTC | 4507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47339 | Contrôle état sondes et capteurs | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PPCA-GTC | 4507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47335 | Edition journal alarmes | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PPCA-GTC | 4507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47346 | Mise à jour consignes selon alarmes | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PPCA-GTC | 4507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47347 | Mise à jour listing paramétrage | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PPCA-GTC | 4507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47345 | Programmation horaire | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PPCA-GTC | 4507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47341 | Resserrage hors tension connexions | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-PPCA-GTC | 4507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47337 | Sauvegarde données et programme | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-radiateur à eau chaude | 1951 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14440 | Contrôle de la bonne circulation de l'eau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-radiateur à eau chaude | 1951 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14436 | Contrôle de la robinetterie d’isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-radiateur à eau chaude | 1951 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14437 | Contrôle des presse-étoupe | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-radiateur à eau chaude | 1951 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14435 | Contrôle des robinets thermostatiques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-radiateur à eau chaude | 1951 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14438 | Désembouage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-radiateur à eau chaude | 1951 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14441 | Nettoyage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-radiateur à eau chaude | 1951 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14434 | Vérification de l'absence de fuite, resserrage éventuel ou réfection des joints | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-radiateur à eau chaude | 1951 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14439 | Vérification du supportage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-radiateur à eau chaude | 1951 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14443 | Dépoussiérage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-radiateur à eau chaude | 1951 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14442 | Purge de l’air | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-radiateur mobile élec. | 1952 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14792 | Contrôle de la mise à la terre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-radiateur mobile élec. | 1952 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14790 | Contrôle de l’état du câble et de la qualité des raccordements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-radiateur mobile élec. | 1952 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14788 | Contrôle de l’état général | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-radiateur mobile élec. | 1952 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14789 | Contrôle du bon fonctionnement des résistances électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-radiateur mobile élec. | 1952 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14791 | Contrôle du bon fonctionnement du thermostat d’ambiance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-radiateur mobile élec. | 1952 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14787 | Dépoussiérage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-radiateur mobile gaz | 1953 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14782 | Contrôle de la date limite d’utilisation du tuyau de gaz et remplacement avant défaillance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-radiateur mobile gaz | 1953 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14781 | Contrôle de l’état général | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-radiateur mobile gaz | 1953 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14785 | Contrôle des sécurités gaz | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-radiateur mobile gaz | 1953 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14783 | Contrôle du bon fonctionnement de la veilleuse | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-radiateur mobile gaz | 1953 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14786 | Contrôle du bon fonctionnement du thermostat d’ambiance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-radiateur mobile gaz | 1953 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14784 | Contrôle et réglage du bruleur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-rampe | 1954 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15586 | Contrôle des fixations des rampes horizontales (accès personnes handicapées) et d’escalier | S | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
UGAP-rampe | 1954 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15587 | Refixation des rampes avant défaillance | S | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
UGAP-regulateur | 1955 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14448 | Contrôle de l’état et de la cohérence des indications des capteurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-regulateur | 1955 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14449 | Contrôle de l’état et du fonctionnement des actionneurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-regulateur | 1955 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14450 | Contrôle de tous les scénarios de fonctionnement en mode normal et dégradé | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-regulateur | 1955 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14445 | Contrôle et serrage des connexions | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-regulateur | 1955 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14444 | Dépoussiérage des cartes ou des régulateurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-regulateur | 1955 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14446 | Vérification des points de consignes | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-regulateur | 1955 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14447 | Vérification des valeurs de gain en proportionnel, intégral et dérivé | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-réseau aéraulique | 1956 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15165 | Contrôle des débits d’air | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-réseau aéraulique | 1956 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15164 | Vérification des gaines: étanchéité, raccordement | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-réseau aéraulique | 1956 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15159 | Contrôle de fonctionnement des clapets coupe feu, nettoyage et graissage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-réseau aéraulique | 1956 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15162 | Contrôle de fonctionnement des régulateurs de débit des boîtes de détente. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-réseau aéraulique | 1956 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15163 | Contrôle de l’encrassement des filtres et remplacement avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-réseau aéraulique | 1956 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15156 | Contrôle des positions des registres | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-réseau aéraulique | 1956 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15158 | Nettoyage des diffuseurs de soufflage et des ouvertures en air neuf (fenêtre) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-réseau aéraulique | 1956 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15155 | Nettoyage des grilles d'air neuf et de rejet | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-réseau aéraulique | 1956 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15157 | Nettoyage et réglage des bouches d'extraction | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-réseau aéraulique | 1956 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15160 | Réarmement des clapets sur déclenchements | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-réseau aéraulique | 1956 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15161 | Surveillance des manchettes, remplacements si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-réseau de masse et de ter | 1957 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14451 | Contrôle de l'ensemble du réseau de masse et de terre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-réseau de masse et de ter | 1957 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14452 | Détection des courants de fuite | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-réseau eau glacée | 1958 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15189 | Etalonnage des compteurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-réseau eau glacée | 1958 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15186 | Inspection des robinetteries et remise en état si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-réseau eau glacée | 1958 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15188 | Inspection du calorifuge et remise en état éventuelle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-réseau eau glacée | 1958 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15185 | Nettoyage bac et alimentation | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-réseau eau glacée | 1958 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15187 | Repérage des traces de rouille ou corrosion ; remise en état éventuelle | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-réseau eau glacée | 1958 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15184 | Contrôle compteur à impulsions | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-réseau eau glacée | 1958 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15181 | Contrôle des manchettes démontables | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-réseau eau glacée | 1958 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15179 | Contrôle du bac et de son alimentation | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-réseau eau glacée | 1958 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15178 | Contrôle et relevé de l’eau du réseau ( PH-TH-TA-TAC-Chorures-P04-Fe) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-réseau eau glacée | 1958 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15183 | Contrôle pompe doseuse | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-réseau eau glacée | 1958 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15180 | Etalonnage des compteurs | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-réseau eau glacée | 1958 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15182 | Remplissage du bac | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-réseau eau glacée | 1958 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15177 | Vérification d’étanchéité, remise en état éventuelle | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-réseau ecs | 1959 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14461 | Contrôle des manchettes démontables | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-réseau ecs | 1959 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14457 | Etalonnage des compteurs à impulsions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-réseau ecs | 1959 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14454 | Inspection des robinetteries et remise en état si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-réseau ecs | 1959 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14456 | Inspection du calorifuge et remise en état éventuelle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-réseau ecs | 1959 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14453 | Nettoyage bac et alimentation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-réseau ecs | 1959 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14455 | Repérage des traces de rouille ou corrosion ; remise en état éventuelle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-réseau ecs | 1959 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14464 | Contrôle compteur à impulsions | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-réseau ecs | 1959 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14460 | Contrôle du bac et de son alimentation | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-réseau ecs | 1959 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14459 | Contrôle et relevé de l'eau du réseau ( PH-TH-TA-TAC-Chlorures-P04-Fe-Additif) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-réseau ecs | 1959 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14463 | Contrôle pompe doseuse | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-réseau ecs | 1959 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14462 | Remplissage du bac | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-réseau ecs | 1959 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14458 | Vérification d'étanchéité, remise en état éventuelle | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-réseau hydraulique, vanne | 1960 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14466 | Contrôle des débits sur vannes de réglage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-réseau hydraulique, vanne | 1960 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14471 | Contrôle des détendeurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-réseau hydraulique, vanne | 1960 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14469 | Contrôle des filtres (remplacement si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-réseau hydraulique, vanne | 1960 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14479 | Contrôle des joints de brides et remplacement si fuyards | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-réseau hydraulique, vanne | 1960 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14465 | Contrôle des manchons de dilatation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-réseau hydraulique, vanne | 1960 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14473 | Contrôle des pots à boues et évacuations des boues par chasse rapide | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-réseau hydraulique, vanne | 1960 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14468 | Contrôle des purgeurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-réseau hydraulique, vanne | 1960 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14474 | Contrôle des supports de tuyauterie (resserrage si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-réseau hydraulique, vanne | 1960 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14467 | Contrôle des thermomètres et des manomètres | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-réseau hydraulique, vanne | 1960 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14470 | Contrôle du calorifuge (reprise si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-réseau hydraulique, vanne | 1960 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14472 | Contrôle du collecteur des réseaux de récupération de purges | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-réseau hydraulique, vanne | 1960 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14480 | Contrôle présence étiquette de repérage et remplacement avant défaillance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-réseau hydraulique, vanne | 1960 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14481 | Dépose et analyse des manchettes témoins | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-réseau hydraulique, vanne | 1960 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14477 | Graissage des tiges de vannes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-réseau hydraulique, vanne | 1960 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14476 | Manœuvre des vannes et robinets et contrôle de l'étanchéité (remplacement de joint si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-réseau hydraulique, vanne | 1960 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14478 | Resserrage des presse-étoupes et réfection éventuelle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-réseau hydraulique, vanne | 1960 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14475 | Retouche de peinture | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-réseau hydraulique, vanne | 1960 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14482 | Contrôle de l'absence de fuite (remplacement de joint et reprise de fuite si besoin) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-réseau hydraulique, vanne | 1960 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14484 | Relevé des compteurs | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-réseau hydraulique, vanne | 1960 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14483 | Suivi des compléments en eau | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-reseaux assainissement | 1961 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14486 | Contrôle de l’état du dispositif de fermeture (tampons, grilles, etc.) des parois latérales | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-reseaux assainissement | 1961 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14488 | Contrôle des dispositifs d’accès (échelons, crosses, etc.) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-reseaux assainissement | 1961 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14487 | Contrôle des pénétrations et de l'écoulement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-reseaux assainissement | 1961 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14485 | Contrôle des regards, des réseaux enterrés, des collecteurs, des avaloirs, des caniveaux et des bouches d’engouffrement | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-reseaux assainissement | 1961 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14490 | Curage avant obstruction des réseaux accessibles et caniveaux avec hydrocurage simple | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-reseaux assainissement | 1961 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14491 | Nettoyage avant obstruction des bouches d'engouffrement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-reseaux assainissement | 1961 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14489 | Vérification et rétablissement si nécessaire de l'étanchéité des raccords, avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-revêtements en pvc | 1962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14494 | Contrôle de l'état des dalles | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-revêtements en pvc | 1962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14492 | Contrôle de l’état général des revêtements PVC | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-revêtements en pvc | 1962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14495 | Contrôle des barres de seuil | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-revêtements en pvc | 1962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14493 | Entretien destiné à maintenir le bien dans un état ou il peut accomplir la fonction requise | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-revêtements en pvc | 1962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14500 | Evacuation des déchets | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-revêtements en pvc | 1962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14499 | Préparation des supports si nécessaire | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-revêtements en pvc | 1962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14496 | Refixation de barres de seuil avant dysfonctionnement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-revêtements en pvc | 1962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14498 | Repose de bandes de protection pour câbles avant dysfonctionnement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-revêtements en pvc | 1962 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14497 | Réencollement ou remplacement partiels de dalles de PVC avant dysfonctionnement (avec des couleurs et des matériaux homogènes par rapport à l’existant) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-revêtements muraux | 1963 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14501 | Contrôle de l’état général des revêtements muraux | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-revêtements muraux | 1963 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14502 | Entretien destiné à maintenir le bien dans un état ou il peut accomplir la fonction requise | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-revêtements muraux | 1963 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14505 | Evacuation des déchets | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-revêtements muraux | 1963 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14504 | Préparation des supports si nécessaire | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-revêtements muraux | 1963 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14503 | Recollage partiel de différents revêtements tels que papier peint, liège, tissu, faience etc. (avec des couleurs et des matériaux homogènes par rapport à l’existant) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ria | 1964 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15522 | Vérification de l’étanchéité et le fonctionnement des vannes de barrages, contre barrages, RIA et autres organes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-ria | 1964 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15525 | Vérification de l’état interne des réservoirs et nettoyage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-ria | 1964 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15526 | Vérification du déclenchement du suppresseur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-ria | 1964 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15524 | Vérification du fonctionnement des RIA, dont : - débit d’eau régulier et suffisant - fonctionnement manomètre - état du tuyau (sur toute sa longueur) - collier de serrage et ligature des tuyaux - dévidoirs pivotants - robinet d’arrêt | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-ria | 1964 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15523 | Vérification et suivi des pressions de chaque manomètre | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-rideau d'air chaud | 1965 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14800 | Contrôle de l'ajustement du point de consigne | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-rideau d'air chaud | 1965 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14811 | Contrôle de l'efficacité de la batterie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-rideau d'air chaud | 1965 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14802 | Contrôle de simulation de fonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-rideau d'air chaud | 1965 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14799 | Contrôle des fuites éventuelles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-rideau d'air chaud | 1965 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14809 | Contrôle des épingles électriques de la batterie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-rideau d'air chaud | 1965 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14804 | Contrôle du graissage des roulements du ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-rideau d'air chaud | 1965 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14798 | Contrôle du limitateur de pression | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-rideau d'air chaud | 1965 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14803 | Contrôle du système de régulation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-rideau d'air chaud | 1965 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14808 | Essai du contrôleur de débit de la batterie électrique de chauffage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-rideau d'air chaud | 1965 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14806 | Etalonnage du thermostat d'ambiance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-rideau d'air chaud | 1965 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14812 | Etalonnage et contrôle du thermostat de sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-rideau d'air chaud | 1965 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14801 | Manœuvre de pleine fermeture de la vanne | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-rideau d'air chaud | 1965 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14805 | Nettoyage de la volute et du caisson du ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-rideau d'air chaud | 1965 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14810 | Nettoyage des surfaces intérieures de la batterie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-rideau d'air chaud | 1965 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14807 | Nettoyage du thermostat | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-rideau métallique | 1966 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14509 | Contrôle de réducteur (niveaux) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-rideau métallique | 1966 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14510 | Contrôle du fonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-rideau métallique | 1966 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14506 | Décapage et graissage des glissières | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-rideau métallique | 1966 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14507 | Nettoyage et graissage des chaines | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-rideau métallique | 1966 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14508 | Réglage de la tension des chaines | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-rideau métallique | 1966 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14511 | Réglage des fins de courses | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-roof top | 1967 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15129 | Nettoyage des batteries et des filtres | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-roof top | 1967 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15130 | Vérification de la charge en fluide frigorigène et de l’étanchéité du circuit | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-roof top | 1967 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15134 | Vérification de la chaîne des sécurités | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-roof top | 1967 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15132 | Vérification de la vanne solénoïde | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-roof top | 1967 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15131 | Vérification de l’acidité du fluide frigorigènes, et en cas d’anomalie purger et déshydratation du circuit, remplacement du filtre deshydrateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-roof top | 1967 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15133 | Vérification de l’encrassement et purge de condenseur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-roof top | 1967 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15136 | Vérification de l’état et du bon fonctionnement ventilateur, nettoyage et de redressage si nécessaire des ailettes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-roof top | 1967 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15140 | Vérification des peintures et reprise éventuelle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-roof top | 1967 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15138 | Vérification des silentblocs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-roof top | 1967 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15139 | Vérification du bon serrage de la visserie en général | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-roof top | 1967 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15137 | Vérification du petit appareillage électrique, remplacement si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-roof top | 1967 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15135 | Vérifier le bon fonctionnement de tous les organes et leur bon positionnement (registres, économiseur, vanne inversion de cycle, etc) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-roof top | 1967 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15124 | Nettoyage et dépoussiérage intérieur | T | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
UGAP-roof top | 1967 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15126 | Vérification de la propreté et du colmatage de la batterie, de l’étanchéité, nettoyage si nécessaire | T | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
UGAP-roof top | 1967 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15125 | Vérification de l’état des batteries et de leur étanchéité | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-roof top | 1967 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15128 | Vérification des paliers moteur et ventilateur, graissage si celui-ci est prévu | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-roof top | 1967 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15127 | Vérification si il y a lieu de la tension des courroies de transmission | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-roof top | 1967 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15115 | Mesure de la tension en fonctionnement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-roof top | 1967 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15119 | Mesure de l’intensité absorbée par le compresseur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-roof top | 1967 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15116 | Mesure de l’intensité absorbée par le ventilateur condenseur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-roof top | 1967 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15117 | Mesure de l’intensité absorbée par le ventilateur de soufflage | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-roof top | 1967 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15118 | Mesure de l’intensité absorbée par le ventilateur d’extraction | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-roof top | 1967 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15114 | Mesure des intensités absorbées en fonctionnement, et de la tension | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-roof top | 1967 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15120 | Mesure des pressions aspiration et refoulement du compresseur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-roof top | 1967 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15121 | Mesure des températures aspiration et refoulement du compresseur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-roof top | 1967 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15122 | Mesure des températures entrée/sortie du liquide frigorigène au condenseur et évaporateur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-roof top | 1967 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15123 | Mesure du niveau d’huile | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-roof top | 1967 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15109 | Recherche et élimination des vibrations | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-roof top | 1967 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15110 | Vérification de l’encrassement du filtre d’air, nettoyage et remplacement après plus de 4 nettoyages | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-roof top | 1967 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15111 | Vérification de l’état des batteries et de l’étanchéité, nettoyage si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-roof top | 1967 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15112 | Vérification de l’évacuation des condensats | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-roof top | 1967 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15113 | Vérification du bon fonctionnement de la régulation et des conditions d’ambiance, réglage si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-sanitaires et douches | 1968 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14516 | Contrôle de l'absence de fuite | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-sanitaires et douches | 1968 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14523 | Contrôle de l'état des abattants WC | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-sanitaires et douches | 1968 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14521 | Contrôle de l'état des mousseurs | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-sanitaires et douches | 1968 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14528 | Contrôle de l'état des porte-serviettes | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-sanitaires et douches | 1968 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14518 | Contrôle de la robinetterie (mitigeur, presto, joints) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-sanitaires et douches | 1968 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14531 | Contrôle de l’état des sèche-mains manuels | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-sanitaires et douches | 1968 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14530 | Contrôle de l’état des sèche-mains électriques | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-sanitaires et douches | 1968 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14529 | Contrôle de l’état du distributeur de savon liquide | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-sanitaires et douches | 1968 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14519 | Contrôle des vannes d'arrêt | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-sanitaires et douches | 1968 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14517 | Contrôle des écoulements lavabos, urinoirs, WC, douches | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-sanitaires et douches | 1968 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14527 | Contrôle du fonctionnement des distributeurs papier | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-sanitaires et douches | 1968 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14522 | Contrôle du mécanisme et essais des chasses d'eau | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-sanitaires et douches | 1968 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14533 | Nettoyage et remplacement de siphons avant défaillance | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-sanitaires et douches | 1968 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14532 | Remplacement avant défaillance de joint pour lavabos, urinoirs, WC, douches | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-sanitaires et douches | 1968 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14515 | Remplacement de brise-jets avant défaillance | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-sanitaires et douches | 1968 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14534 | Remplacement de mousseurs avant défaillance | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-sanitaires et douches | 1968 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14535 | Remplacement de mécanismes de chasse avant défaillance | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-sanitaires et douches | 1968 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14513 | Remplacement de pommeau et tuyau de douche avant défaillance | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-sanitaires et douches | 1968 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14512 | Remplacement de robinets avant défaillance | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-sanitaires et douches | 1968 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14514 | Remplacement de vannes d'arrêt avant défaillance | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-sanitaires et douches | 1968 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14520 | Vérification de l'amorçage des siphons de sol | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-sanitaires et douches | 1968 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14524 | Vérification de raccordements eaux usées | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-sanitaires et douches | 1968 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14526 | Vérification des fixations | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-sanitaires et douches | 1968 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14525 | Vérification des trop-pleins | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-serrurerie ouvrant, porte | 1969 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15569 | Contrôle de l’état général | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-serrurerie ouvrant, porte | 1969 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15570 | Contrôle du fonctionnement des mécanismes | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-serrurerie ouvrant, porte | 1969 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15575 | Nettoyage des rails de roulement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-serrurerie ouvrant, porte | 1969 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15574 | Remplacement préventif de canons, béquilles, serrures et verrous avant dysfonctionnement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-serrurerie ouvrant, porte | 1969 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15572 | Resserrage des vis | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-serrurerie ouvrant, porte | 1969 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15571 | Réglage des gâches | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-serrurerie ouvrant, porte | 1969 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15573 | Réglage et graissage des organes de fermetures (paumelles, freins de pivots, crémones, etc,,,) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-signalisation et décorati | 1970 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14540 | '-adhésifs sur portes, vitres et murs | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-signalisation et décorati | 1970 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14537 | '-cadres | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-signalisation et décorati | 1970 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14543 | '-entretien de signalisation défectueuse | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-signalisation et décorati | 1970 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14539 | '-panneaux accrochés et sur pieds | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-signalisation et décorati | 1970 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14538 | '-posters | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-signalisation et décorati | 1970 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14542 | '-repositionnement boîtes et coffrets divers | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-signalisation et décorati | 1970 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14541 | '-repositionnement de tableau et de plaque de signalisation ou de décoration | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-signalisation et décorati | 1970 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14536 | Contrôle de l’état général des : | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-centrale de di | 4222 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45657 | Asservissements : Vérification des scénarios avec essais réels et contrôle des asservissements (VCF, CCF, PCF, désenfumage) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-centrale de di | 4222 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45650 | Baie : Contrôle des reports d'alarmes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-centrale de di | 4222 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45649 | Baie : Contrôle du bon fonctionnement des diffuseurs sonores (BAAS) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-centrale de di | 4222 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45648 | Baie : Essai de l'ensemble des bris de glace | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-centrale de di | 4222 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45651 | Baie : Essai des commandes manuelles du tableau de signalisation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-centrale de di | 4222 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45647 | Baie : Essai des signaux sonores et lumineux | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-centrale de di | 4222 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45646 | Baie : Relevé de la tension batterie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-centrale de di | 4222 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45643 | Contrôle de l'aspect des batteries et de leur protection | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-centrale de di | 4222 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45644 | Contrôle de l'aspect des déclencheurs manuels (Bris de glace) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-centrale de di | 4222 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45645 | Contrôle de la charge des batteries des blocs autonomes d'alarmes sonores | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-centrale de di | 4222 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45641 | Contrôle du bon fonctionnement de la baie de détection incendie | S | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-centrale de di | 4222 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45653 | Détecteurs : Contrôle de l'alarme sur la centrale | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-centrale de di | 4222 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45655 | Détecteurs : Contrôle de la priorité d'alarme feu | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-centrale de di | 4222 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45652 | Détecteurs : Essai des détecteurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-centrale de di | 4222 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45656 | Détecteurs : Vérification des implantations des détecteurs en fonction des modifications | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-centrale de di | 4222 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45654 | Détecteurs : Vérification des indicateurs d'action | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-centrale de di | 4222 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45642 | Essai des lampes et de la source auxiliaire | S | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-centrale de di | 4222 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45663 | Station d'énergie : Contrôle de l'existence d'un stock de petite fourniture | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-centrale de di | 4222 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45660 | Station d'énergie : Contrôle de l'état des batteries | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-centrale de di | 4222 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45661 | Station d'énergie : Essais des batteries de secours | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-centrale de di | 4222 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45662 | Station d'énergie : Vérification de la tension de décharge | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-centrale de di | 4222 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45658 | Station d'énergie : Vérification des tensions primaires et secondaires | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-centrale de di | 4222 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45659 | Station d'énergie : Vérification et réglage du floating | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45620 | Accouplement : Contrôle serrage accouplement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45619 | Accouplement : Contrôle visuel | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45615 | Alternateur : Contrôle circuit de terre et masse | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45607 | Alternateur : Contrôle de l'isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45610 | Alternateur : Contrôle du pont de diode | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45609 | Alternateur : Contrôle interne des parties visibles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45614 | Alternateur : Contrôle protections alternateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45612 | Alternateur : Contrôle refroidissement alternateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45611 | Alternateur : Contrôle régulation de tension | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45617 | Alternateur : Contrôle serrage alternateur sur châssis | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45616 | Alternateur : Contrôle serrage alternateur sur moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45608 | Alternateur : Desserrage des connexions et mesure | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45613 | Alternateur : Graissage des roulements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45618 | Alternateur : Nettoyage extérieur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45637 | Armoire électrique : Contrôle des appareils de mesures | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45640 | Armoire électrique : Contrôle des commandes auxiliaires | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45545 | Armoire électrique : Contrôle des schémas et documentation technique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45636 | Armoire électrique : Contrôle des temporisations et réglages | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45638 | Armoire électrique : Contrôle des voyants | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45544 | Armoire électrique : Nettoyage des organes de protection | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45543 | Armoire électrique : Nettoyage des organes de puissance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45635 | Armoire électrique : Nettoyage et dépoussiérage des appareils et armoires | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45632 | Armoire électrique : Relevé des compteurs horaires | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45639 | Armoire électrique : Remplacement des ampoules | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45633 | Armoire électrique : Vérification de l'ensemble des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45634 | Armoire électrique : Vérification des borniers de liaison | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45555 | Aérorefroidisseur : Contrôle absence de fuite | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45558 | Aérorefroidisseur : Contrôle de l'isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45559 | Aérorefroidisseur : Contrôle des liaisons électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45557 | Aérorefroidisseur : Contrôle des moteurs électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45554 | Aérorefroidisseur : Contrôle visuel refroidissement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45556 | Aérorefroidisseur : Resserrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45548 | Batterie de démarrage : Contrôle de l'intensité de charge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45549 | Batterie de démarrage : Contrôle de la tension batterie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45550 | Batterie de démarrage : Contrôle de la tension de floating | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45551 | Batterie de démarrage : Contrôle des cosses batteries et nettoyage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45547 | Batterie de démarrage : Contrôle des niveaux élément par élément | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45552 | Batterie de démarrage : Graissage cosses | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45546 | Batterie de démarrage : Mesure de la densité élément par élément | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45553 | Batterie de démarrage : Resserrage cosses | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45626 | Echangeur BT/HT :Contrôle de l'isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45624 | Echangeur BT/HT :Contrôle visuel des pompes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45622 | Echangeur BT/HT :Contrôle visuel des vannes et manœuvres | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45621 | Echangeur BT/HT :Contrôle visuel des échangeurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45623 | Echangeur BT/HT :Purge de l'ensemble si possible | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45625 | Echangeur BT/HT :Resserrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45600 | Moteur : Consignation du groupe | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45590 | Moteur : Contrôle de l'additif de refroidissement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45596 | Moteur : Contrôle de l'électrovanne de démarrage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45593 | Moteur : Contrôle de l'état des durits | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45594 | Moteur : Contrôle de l'état des flexibles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45604 | Moteur : Contrôle des filtres à air | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45598 | Moteur : Contrôle des fumées si possible | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45591 | Moteur : Contrôle des jeux de culbuteurs et réglages | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45589 | Moteur : Contrôle du degré de protection en antigel | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45595 | Moteur : Contrôle démarreur électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45592 | Moteur : Contrôle filtre à air | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45583 | Moteur : Contrôle niveau huile moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45581 | Moteur : Contrôle niveaux eau BT + mesure protection | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45582 | Moteur : Contrôle niveaux eau HT + mesure protection | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45599 | Moteur : Contrôle plots de suspension | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45588 | Moteur : Graissage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45605 | Moteur : Inspection visuelle des tuyauteries | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45585 | Moteur : Inspection visuelle des tuyauteries | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45597 | Moteur : Nettoyage du groupe | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45586 | Moteur : Recherche de fuite sur les différents circuits | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45584 | Moteur : Relevés des anomalies sur moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45606 | Moteur : Remplacement de l'huile régulateur, si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45603 | Moteur : Remplacement des cartouches filtrantes fuel | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45602 | Moteur : Remplacement des cartouches filtrantes huile | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45587 | Moteur : Resserrage de la boulonnerie apparente | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45601 | Moteur : Vidange moteur diesel | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45631 | Réchauffage moteur : Contrôle de l'intensité de réchauffage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45629 | Réchauffage moteur : Contrôle des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45630 | Réchauffage moteur : Contrôle du thermostat de régulation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45627 | Réchauffage moteur : Contrôle réchauffage eau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45628 | Réchauffage moteur : Contrôle température de réchauffage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45561 | Réservoir journalier : Contrôle absence de fuite | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45564 | Réservoir journalier : Contrôle de l'électrovanne fuel | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45565 | Réservoir journalier : Contrôle de la valve anti siphon | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45567 | Réservoir journalier : Contrôle de la vanne police et alarme | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45562 | Réservoir journalier : Contrôle des indicateurs de lecture | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45566 | Réservoir journalier : Contrôle des tuyauteries jusqu'au moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45563 | Réservoir journalier : Contrôle pompe de relevage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45560 | Réservoir journalier : Contrôle visuel du réservoir | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45569 | Général : Contrôle absence de fuites | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45576 | Général : Contrôle de l'état de la source utilisée pour le démarrage | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45577 | Général : Contrôle de l'état de la vanne police | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45570 | Général : Contrôle de la disponibilité de l'armoire auxiliaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45568 | Général : Contrôle de la disponibilité de la centrale secours et/ou EJP | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45571 | Général : Contrôle de la position du commutateur en AUTO | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45574 | Général : Contrôle du niveau de combustible | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45572 | Général : Contrôle du niveau d'huile moteur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45573 | Général : Contrôle du niveau et de la température du circuit d'eau | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45575 | Général : Contrôle du système de préchauffage | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45580 | Général : Essai de démarrage automatique en charge | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45578 | Général : Purge bouteille d'air comprimé | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-groupe electrogene | 4221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45579 | Général : Relevé des compteurs horaires | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte coupe feu | 4220 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45520 | Contrôle de l'asservissement électrique du ventilateur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-porte coupe feu | 4220 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45519 | Enregistrement des essais et contrôles dans le registre de sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-SLT-porte coupe feu | 4220 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45522 | '- essai en manuel | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte coupe feu | 4220 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45523 | '- essai par simulation du fonctionnement des organes de détection | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte coupe feu | 4220 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45525 | Blocs portes battants : Contrôle de l'état du vantail, des pivots et roulements, du ferme porte et des bras, des serrures et sélecteurs de vantaux | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte coupe feu | 4220 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45528 | Blocs portes battants : Nettoyer les parements des vantaux | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte coupe feu | 4220 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45531 | Blocs portes battants : Vérification de l’alimentation de l’organe de commande (DAD) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte coupe feu | 4220 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45529 | Blocs portes battants : Vérification de l’état des détecteurs et des déclencheurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte coupe feu | 4220 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45527 | Blocs portes battants : Vérification de l’état des joints intumescents | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte coupe feu | 4220 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45530 | Blocs portes battants : Vérification de l’état des liaisons électriques des détecteur/déclencheur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte coupe feu | 4220 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45524 | Blocs portes battants : Vérification des portes et de la bonne fermeture | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte coupe feu | 4220 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45526 | Blocs portes battants : Vérification des réglages de jeu et d’aplomb de la porte | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte coupe feu | 4220 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45541 | Blocs portes coulissants : Contrôle de l'état de la sparklet | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte coupe feu | 4220 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45534 | Blocs portes coulissants : Contrôle de l'état des équerres support de rail, du support de rail, du rail, des manchons, des galets de roulement et des liaisons galets porte | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte coupe feu | 4220 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45542 | Blocs portes coulissants : Contrôle du contact de fin de course et du report service de sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte coupe feu | 4220 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45533 | Blocs portes coulissants : Nettoyage du rail | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte coupe feu | 4220 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45537 | Blocs portes coulissants : Nettoyer les parements des vantaux | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte coupe feu | 4220 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45532 | Blocs portes coulissants : Vérification de la bonne fermeture | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte coupe feu | 4220 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45540 | Blocs portes coulissants : Vérification de l’alimentation de l’organe de commande (DAD) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte coupe feu | 4220 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45538 | Blocs portes coulissants : Vérification de l’état des détecteurs et des déclencheurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte coupe feu | 4220 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45536 | Blocs portes coulissants : Vérification de l’état des joints intumescents | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte coupe feu | 4220 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45539 | Blocs portes coulissants : Vérification de l’état des liaisons électriques des détecteur/déclencheur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte coupe feu | 4220 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45535 | Blocs portes coulissants : Vérification de l’état des systèmes de chicanes et de dormant | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte coupe feu | 4220 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45521 | Contrôle du bon fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte parking,garage | 4219 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45504 | Armoire logique : Réglage & nettoyage armoire logique, bloc alimentation, filerie / boite à bornes, alimentation mobile, sélecteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte parking,garage | 4219 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45474 | Contrôle de l'opérateur (moto réducteur électrique, opérateur électro- hydraulique,…) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte parking,garage | 4219 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45466 | Contrôle de l'état de la signalisation au sol de l'aire dangereuse de mouvement et reprise de peinture si besoin | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte parking,garage | 4219 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45481 | Contrôle de l'état des peintures et de la corrosion | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte parking,garage | 4219 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45470 | Contrôle de la présence de la procédure de dépannage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte parking,garage | 4219 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45480 | Contrôle de la temporisation ouverture / fermeture | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte parking,garage | 4219 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45476 | Contrôle des articulations (charnières, pivots…) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte parking,garage | 4219 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45471 | Contrôle des cycles de fonctionnement dans les zones d'accostage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte parking,garage | 4219 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45477 | Contrôle des fixations | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte parking,garage | 4219 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45482 | Contrôle des organes de commande et de télécommande. Nettoyage des lecteurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte parking,garage | 4219 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45478 | Contrôle des systèmes d'équilibrage (contrepoids, ressorts…) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte parking,garage | 4219 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45475 | Contrôle des éléments de guidage (rails, galets…) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte parking,garage | 4219 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45472 | Contrôle des éléments de transmission du mouvement (bras articulés, câbles, chaînes, courroies,…) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte parking,garage | 4219 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45467 | Contrôle du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité des personnes (lames palpeuses, pressostats, cellules photoélectriques,…) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte parking,garage | 4219 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45465 | Contrôle du bon fonctionnement et de l'état de la signalisation (feux orange, clignotants, éclairage) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte parking,garage | 4219 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45479 | Contrôle du fonctionnement du système empêchant la chute du tablier | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte parking,garage | 4219 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45464 | Contrôle visuel de l'état général et de conservation | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte parking,garage | 4219 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45493 | Equilibrage : Réglage & lubrification de ressort / boite ressort | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte parking,garage | 4219 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45494 | Equilibrage : Réglage de contre-poids | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte parking,garage | 4219 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45496 | Equilibrage : Réglage de sangle, tambour/noix de ressort, accouplement, axe/palier/clavette, butée/suspente, poulie de renvoi | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte parking,garage | 4219 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45495 | Equilibrage : Réglage, lubrification & nettoyage de chaine / câble | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte parking,garage | 4219 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45492 | Equilibrage : Vérification sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte parking,garage | 4219 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45517 | Fixations : Vérification | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte parking,garage | 4219 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45518 | Fonctionnement : : Vérification / sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte parking,garage | 4219 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45473 | Lubrification et réglages nécessaires au bon fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte parking,garage | 4219 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45484 | Motorisation : Contrôle, lubrification & nettoyage de motoréducteur/vérin/groupe | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte parking,garage | 4219 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45486 | Motorisation : Réglage de débrayage manuel | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte parking,garage | 4219 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45485 | Motorisation : Réglage des fins de course | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte parking,garage | 4219 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45468 | Nettoyage des cellules de réflexion | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte parking,garage | 4219 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45507 | Organes de commande : Réglage boucle magnétique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte parking,garage | 4219 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45506 | Organes de commande : Réglage des radars | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte parking,garage | 4219 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45505 | Organes de commande : Vérification sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte parking,garage | 4219 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45511 | Organes de sécurité : Lubrification d’antichute ressort (rupture ressort) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte parking,garage | 4219 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45508 | Organes de sécurité : Réglage & nettoyage de barrage cellule / détecteur actif | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte parking,garage | 4219 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45509 | Organes de sécurité : Réglage de boucle magnétique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte parking,garage | 4219 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45516 | Organes de sécurité : Réglage limiteur d’effort | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte parking,garage | 4219 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45512 | Organes de sécurité : Réglage sandow | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte parking,garage | 4219 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45515 | Organes de sécurité : Réglage sécurité portillon | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte parking,garage | 4219 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45510 | Organes de sécurité : Réglage, lubrification & nettoyage de parachute | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte parking,garage | 4219 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45513 | Organes de sécurité : Vérification déclencheur manuel – CO48 | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte parking,garage | 4219 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45514 | Organes de sécurité : Vérification sélectionneur / arrêt urgence | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte parking,garage | 4219 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45483 | Relevé de l’intensité du moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte parking,garage | 4219 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45502 | Tablier : Contrôle joint, brosse | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte parking,garage | 4219 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45497 | Tablier : Nettoyage encadrement alu | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte parking,garage | 4219 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45499 | Tablier : Nettoyage hublot | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte parking,garage | 4219 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45503 | Tablier : Nettoyage peinture, corrosion | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte parking,garage | 4219 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45500 | Tablier : Réglage & lubrification pivot/charnière | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte parking,garage | 4219 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45498 | Tablier : Réglage guide haut et bas | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte parking,garage | 4219 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45501 | Tablier : Réglage verrouillage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte parking,garage | 4219 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45490 | Transmission-guidage : Lubrification de roulette/chariot | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte parking,garage | 4219 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45491 | Transmission-guidage : Nettoyage de rail de porte | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte parking,garage | 4219 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45488 | Transmission-guidage : Réglage de courroie/sangle | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte parking,garage | 4219 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45487 | Transmission-guidage : Réglage, lubrification, nettoyage de chaine/câble | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte parking,garage | 4219 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45489 | Transmission-guidage : Réglage, lubrification, nettoyage de pignon/biellette/contre-poulie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte parking,garage | 4219 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45469 | Vérification du bon fonctionnement du dispositif de débrayage manuel, du limiteur d'effort | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte vitrée auto | 4218 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45463 | Contrôle des déclenchements mécaniques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte vitrée auto | 4218 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45458 | Graissage de l’ensemble des mécanismes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte vitrée auto | 4218 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45457 | Nettoyage de l’ensemble des mécanismes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte vitrée auto | 4218 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45459 | Réglage de l’ensemble des mécanismes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte vitrée auto | 4218 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45460 | Vérification des connexions électriques, pneumatiques et oléodynamiques | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte vitrée auto | 4218 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45462 | Vérification des sécurités électromécaniques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-porte vitrée auto | 4218 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45461 | Vérification, essais et réglage de l’appareil électrique | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-portes portails bar | 4217 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45450 | Contrôle de l'ouverture porte sur manque tension | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-portes portails bar | 4217 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45451 | Contrôle de la signalisation sur porte transparente | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-portes portails bar | 4217 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45454 | Contrôle des connexions électriques et resserrage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-portes portails bar | 4217 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45442 | Contrôle des courroies | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-portes portails bar | 4217 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45446 | Contrôle des détecteurs de présence | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-portes portails bar | 4217 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45455 | Contrôle des sécurités électriques et mécaniques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-portes portails bar | 4217 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45453 | Contrôle du bon fonctionnement du débrayage manuel | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-portes portails bar | 4217 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45447 | Contrôle du fonctionnement à distance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-portes portails bar | 4217 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45449 | Contrôle du verrouillage de la porte | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-portes portails bar | 4217 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45452 | Contrôle moteur et vérification de l'état de fixation moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-portes portails bar | 4217 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45440 | Contrôle visuel de l'état général et de conservation | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-portes portails bar | 4217 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45448 | Réglage d'ouverture et fermeture | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-portes portails bar | 4217 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45443 | Vérification des articulations (charnières, pivots…) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-portes portails bar | 4217 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45444 | Vérification des fixations et points d'encrage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-portes portails bar | 4217 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45445 | Vérification des systèmes d'équilibrage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-portes portails bar | 4217 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45441 | Vérification des éléments de guidage (rails, galets, roulements…) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-portes portails bar | 4217 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45456 | Vérification du bon fonctionnement des signalisations | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-QUAI NIVELEUR | 4283 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46339 | - contrôle de fonctionnement et réglages | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-QUAI NIVELEUR | 4283 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46341 | - contrôle de la pression | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-QUAI NIVELEUR | 4283 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46343 | - contrôle des joues latérales | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-QUAI NIVELEUR | 4283 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46342 | - contrôle du dispositif de blocage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-QUAI NIVELEUR | 4283 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46337 | - inspection générale | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-QUAI NIVELEUR | 4283 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46340 | - mise à niveau de l'huile | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-QUAI NIVELEUR | 4283 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46338 | - nettoyage et graissage des parties en mouvement | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-Sprinkler | 4223 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45678 | Essai de démarrage pompe | H | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
UGAP-SLT-Sprinkler | 4223 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45679 | Renseigner le registre | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-sonorisation | 1971 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15426 | Amplificateur : Contrôle des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-sonorisation | 1971 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15427 | Amplificateur : Nettoyage général | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-sonorisation | 1971 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15428 | Haut parleur : Contrôle de la puissance diffusée | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-sonorisation | 1971 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15429 | Haut parleur : Contrôle des ancrages des fixation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-sonorisation | 1971 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15430 | Haut parleur : Nettoyage général | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-sonorisation | 1971 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15418 | Amplificateur : Contrôle de la puissance diffusée | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-sonorisation | 1971 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15419 | Microphone : Contrôle du bon fonctionnement de l'ensemble | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-sonorisation | 1971 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15424 | Préamplificateur : Contrôle de la bande passante | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-sonorisation | 1971 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15420 | Préamplificateur : Contrôle de la puissance consommée | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-sonorisation | 1971 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15421 | Préamplificateur : Contrôle de la tension d'alimentation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-sonorisation | 1971 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15422 | Préamplificateur : Contrôle du niveau d'entrée H.F. | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-sonorisation | 1971 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15423 | Préamplificateur : Contrôle du niveau de sortie H.F. | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-sonorisation | 1971 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15425 | Préamplificateur : Réglage avant dysfonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-sous station echangeur | 1972 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14544 | Contrôle d' Contrôle étanchéité (absence de fuite) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-sous station echangeur | 1972 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14569 | Contrôle de l'alignement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-sous station echangeur | 1972 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14560 | Contrôle de l'enveloppe, corrosion | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-sous station echangeur | 1972 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14549 | Contrôle de l'intensité absorbée | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-sous station echangeur | 1972 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14564 | Contrôle de l'isolement du moteur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-sous station echangeur | 1972 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14568 | Contrôle de l'état de l'accouplement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-sous station echangeur | 1972 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14566 | Contrôle de la fixation de la ou des pompes | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-sous station echangeur | 1972 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14556 | Contrôle de la régulation | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-sous station echangeur | 1972 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14559 | Contrôle des liaisons équipotentielles de masse | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-sous station echangeur | 1972 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14550 | Contrôle des presses-étoupes des vannes | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-sous station echangeur | 1972 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14567 | Contrôle des roulements | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-sous station echangeur | 1972 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14561 | Contrôle des supports antivibratiles | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-sous station echangeur | 1972 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14552 | Contrôle visuel du calorifuge | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-sous station echangeur | 1972 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14554 | Démontage et nettoyage | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-sous station echangeur | 1972 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14555 | Essais des sécurités | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-sous station echangeur | 1972 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14551 | Manœuvre des vannes d'isolement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-sous station echangeur | 1972 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14557 | Mesure et enregistrement des performances | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-sous station echangeur | 1972 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14563 | Nettoyage de la bâche | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-sous station echangeur | 1972 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14553 | Nettoyage du filtre à eau | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-sous station echangeur | 1972 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14548 | Relevé de la perte de charge secondaire | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-sous station echangeur | 1972 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14547 | Relevé des températures secondaires | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-sous station echangeur | 1972 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14545 | Relevé débit condensat | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-sous station echangeur | 1972 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14546 | Relevé pression arrivée vapeur C.P.C.U | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-sous station echangeur | 1972 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14565 | Resserrage des connexions électriques | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-sous station echangeur | 1972 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14558 | Resserrage mécanique | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-sous station echangeur | 1972 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14562 | Vidange de la bâche | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-stores persiennes jalousi | 1973 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14573 | Contrôle de la tringlerie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-stores persiennes jalousi | 1973 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14571 | Contrôle des fixations | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-stores persiennes jalousi | 1973 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14572 | Contrôle des guides | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-stores persiennes jalousi | 1973 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14570 | Contrôle du fonctionnement et de l’aspect des constituants (état des lames, mécanisme de manœuvre, etc.) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-stores persiennes jalousi | 1973 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14578 | Fixation ou refixation des tringles à rideaux avant dysfonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-stores persiennes jalousi | 1973 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14577 | Lubrification des organes de manœuvre avant dysfonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-stores persiennes jalousi | 1973 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14575 | Nettoyage et traitement anticorrosion avant présence de salissures diverses et d’une légère oxydation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-stores persiennes jalousi | 1973 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14574 | Resserrage des anneaux des rideaux | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-stores persiennes jalousi | 1973 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14576 | Réglage des paumelles pour les persiennes et les jalousies avant dysfonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-stores rideaux élec | 1974 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14582 | Contrôle des connexions électriques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-stores rideaux élec | 1974 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14580 | Contrôle des fixations | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-stores rideaux élec | 1974 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14581 | Contrôle des guides | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-stores rideaux élec | 1974 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14579 | Contrôle du fonctionnement et de l’aspect des constituants (état des lames, mécanisme de manœuvre) | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-stores rideaux élec | 1974 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14585 | Lubrification des organes de manœuvre, y compris moteurs, avant dysfonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-stores rideaux élec | 1974 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14584 | Nettoyage et traitement anticorrosion avant présence de salissures diverses et d’une légère oxydation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-stores rideaux élec | 1974 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14583 | Réglage des moteurs avant dysfonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-surpresseur | 1975 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14597 | Contrôle de l'accouplement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-surpresseur | 1975 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14593 | Contrôle de l'intensité moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-surpresseur | 1975 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14594 | Contrôle de l'isolement et des liaisons équipotentielles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-surpresseur | 1975 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14592 | Contrôle de la boite à bornes moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-surpresseur | 1975 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14599 | Contrôle de la fixation de l'ensemble et des plots antivibratiles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-surpresseur | 1975 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14598 | Contrôle de la protection mécanique des parties tournantes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-surpresseur | 1975 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14591 | Contrôle des pressions d'asservissement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-surpresseur | 1975 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14596 | Contrôle des roulements et graissage éventuel | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-surpresseur | 1975 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14600 | Contrôle du filtre à tamis et nettoyage éventuel | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-surpresseur | 1975 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14601 | Contrôle du fonctionnement du clapet anti-retour | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-surpresseur | 1975 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14589 | Contrôle du pressostat de commande | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-surpresseur | 1975 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14595 | Dépoussiérage du ventilateur de refroidissement du moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-surpresseur | 1975 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14590 | Relevé des pressions de fonctionnement | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-surpresseur | 1975 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14587 | Contrôle de l'absence de fuite | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-surpresseur | 1975 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14586 | Contrôle de la disponibilité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-surpresseur | 1975 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14588 | Contrôle du temps de fonctionnement par équipement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-surpresseur incendie | 1976 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14619 | Ensemble du groupe : Contrôle des alignements et des fixations | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-surpresseur incendie | 1976 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14620 | Ensemble du groupe : Graissage des paliers et vannes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-surpresseur incendie | 1976 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14621 | Ensemble du groupe : Manœuvre des vannes d’isolement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-surpresseur incendie | 1976 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14612 | Moteur diesel : Contrôle de la pompe à injection | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-surpresseur incendie | 1976 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14618 | Moteur diesel : Contrôle de l’état des batteries, du niveau de l’électrolyte et de la propreté des bornes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-surpresseur incendie | 1976 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14617 | Moteur diesel : Contrôle du bon fonctionnement du chargeur de batterie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-surpresseur incendie | 1976 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14615 | Moteur diesel : Contrôle du circuit de refroidissement et des durits | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-surpresseur incendie | 1976 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14616 | Moteur diesel : Contrôle du démarreur électrique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-surpresseur incendie | 1976 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14614 | Moteur diesel : Contrôle du réseau d’alimentation en fioul, recherche de fuite et nettoyage du filtre | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-surpresseur incendie | 1976 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14613 | Moteur diesel : Réglage du jeu des culbuteurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-surpresseur incendie | 1976 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14611 | Moteur diesel : Vidange et remplacement du filtre avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-surpresseur incendie | 1976 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14609 | Moteur électrique : Contrôle de la boite à borne électrique et resserrage des connexions | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-surpresseur incendie | 1976 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14610 | Moteur électrique : Contrôle des câbles, du serrage des cosses et de l’isolement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-surpresseur incendie | 1976 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14622 | Réservoir de stockage d’eau : Contrôle des détecteurs de niveau à flotteur de la cuve | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-surpresseur incendie | 1976 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14623 | Réservoir de stockage d’eau : Inspection de la cuve et curage éventuel avant obstruction | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-surpresseur incendie | 1976 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14603 | Mensuel : Contrôle de l'absence de fuite | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-surpresseur incendie | 1976 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14602 | Mensuel : Contrôle de la disponibilité | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-surpresseur incendie | 1976 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14608 | Mensuel : Contrôle de l’intensité absorbée (moteur électrique) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-surpresseur incendie | 1976 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14607 | Mensuel : Contrôle des appareils de mesure | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-surpresseur incendie | 1976 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14606 | Mensuel : Contrôle des détendeurs, le cas échéant | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-surpresseur incendie | 1976 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14605 | Mensuel : Contrôle des pressions amont et aval | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-surpresseur incendie | 1976 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14604 | Mensuel : Contrôle des vibrations et bruits anormaux | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAMA Chaudiere gaz | 2028 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15864 | Contrôle état des réfractaires et de l'étanchéité des portes et trappes de visites | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAMA Chaudiere gaz | 2028 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15865 | Contrôle état du calorifuge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAMA Chaudiere gaz | 2028 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15866 | Extraction des boues en partie basse du circuit d’eau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAMA Chaudiere gaz | 2028 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15863 | Ramonage du conduit de fumées, du carneau et de la chaudière | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAMA Chaudiere gaz | 2028 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15876 | Contrôle connexion boite à bornes du moteur ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAMA Chaudiere gaz | 2028 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15878 | Contrôle de la dépression foyer | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAMA Chaudiere gaz | 2028 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15877 | Contrôle du servomoteur, des volets et de la tringlerie du système modulant | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAMA Chaudiere gaz | 2028 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15879 | Contrôle du tarage et essais des soupapes de sécuritéss | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAMA Chaudiere gaz | 2028 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15875 | Contrôle étanchéité des raccords gaz à la pression de service | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAMA Chaudiere gaz | 2028 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15871 | Contrôle état et nettoyage de la tête de combustion | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAMA Chaudiere gaz | 2028 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15873 | Contrôle état et nettoyage de l’électrode d’ionisation et des électrodes d’allumage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAMA Chaudiere gaz | 2028 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15874 | Contrôle état et nettoyage des filtres gaz | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAMA Chaudiere gaz | 2028 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15872 | Graissage des paliers du moteur et du ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAMA Chaudiere gaz | 2028 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15883 | Contrôle brûleur et analyse de la combustion (CO², CO, T°C fumées, indice de noircissement, rendement) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAMA Chaudiere gaz | 2028 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15870 | Contrôle de la disponibilité | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAMA Chaudiere gaz | 2028 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15869 | Contrôle du niveau d’eau | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAMA Chaudiere gaz | 2028 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15881 | Contrôle débit et des sondes de températures départs/retour | T | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAMA Chaudiere gaz | 2028 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15880 | Contrôle et essai des sécurités | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAMA Chaudiere gaz | 2028 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15884 | Contrôle état du récupérateur de condensat | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAMA Chaudiere gaz | 2028 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15882 | Contrôle état et manœuvre des vannes | T | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAMA Chaudiere gaz | 2028 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15867 | Effectuer des chasses aux points bas | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAMA Chaudiere gaz | 2028 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15868 | Relevé des températures et pression départ/retour | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAMA Groupe froid | 2030 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15913 | Contrôle de l’isolement des compresseurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAMA Groupe froid | 2030 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15911 | Contrôle de l’étanchéité des circuits frigorifiques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAMA Groupe froid | 2030 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15918 | Contrôle de l’état des calorifuges | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAMA Groupe froid | 2030 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15912 | Contrôle des connexions électriques des compresseurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAMA Groupe froid | 2030 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15917 | Contrôle des manchons de dilatation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAMA Groupe froid | 2030 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15916 | Contrôle des plots antivibratiles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAMA Groupe froid | 2030 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15914 | Contrôle du déshydrateur et remplacement des cartouches déshydratantes avant défaillance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAMA Groupe froid | 2030 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15919 | Contrôle vérification des performances | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAMA Groupe froid | 2030 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15915 | Test de l’acidité de l’huile | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAMA Groupe froid | 2030 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15927 | Contrôle de la charge en fluide frigorigène | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAMA Groupe froid | 2030 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15930 | Contrôle de la sonde de présence d’eau évaporateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAMA Groupe froid | 2030 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15928 | Contrôle des pertes de charge du condenseur et de l’évaporateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAMA Groupe froid | 2030 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15932 | Contrôle des puissances et intensités absorbées | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAMA Groupe froid | 2030 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15931 | Contrôle du thermostat antigel | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAMA Groupe froid | 2030 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15929 | Nettoyage et détartrage de l'évaporateur et du condenseur avant dysfonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAMA Groupe froid | 2030 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15925 | Contrôle de l’état anhydre du circuit | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAMA Groupe froid | 2030 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15921 | Contrôle des pressions HP/BP | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAMA Groupe froid | 2030 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15922 | Contrôle des températures d’eau en entrée/sortie du condenseur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAMA Groupe froid | 2030 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15923 | Contrôle des températures d’eau glacée en entrée/sortie | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAMA Groupe froid | 2030 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15920 | Contrôle du fonctionnement général | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAMA Groupe froid | 2030 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15924 | Contrôle du niveau d’huile | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAMA Groupe froid | 2030 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15926 | Contrôle du système de préchauffage | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAMA Pompe de circulation | 2031 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15939 | Contrôle connexions électriques | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAMA Pompe de circulation | 2031 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15935 | Contrôle de l'échauffement de la pompe | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAMA Pompe de circulation | 2031 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15937 | Contrôle des pressions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAMA Pompe de circulation | 2031 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15933 | Contrôle du bon fonctionnement de l'ensemble | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAMA Pompe de circulation | 2031 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15936 | Contrôle intensité et isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAMA Pompe de circulation | 2031 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15938 | Manœuvre des vannes d'isolement | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAMA Pompe de circulation | 2031 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15934 | Nettoyage général | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAMA Pompe de circulation | 2031 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15940 | Contrôle de l'échauffement du moteur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAMA Pompe de circulation | 2031 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15943 | Contrôle des ancrages de fixation | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAMA Pompe de circulation | 2031 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15941 | Contrôle des garnitures | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAMA Pompe de circulation | 2031 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15942 | Contrôle des paliers | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAMA Split system | 2029 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15894 | Contrôle de l'état des câbles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAMA Split system | 2029 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15893 | Contrôle des connexions électriques | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAMA Split system | 2029 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15890 | Split unité extérieure : Contrôle de l'acidité du fluide frigorigène | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAMA Split system | 2029 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15903 | Split unité extérieure : Contrôle de l'intensité et l'isolement du compresseur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAMA Split system | 2029 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15905 | Split unité extérieure : Contrôle de l'état du calorifuge | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAMA Split system | 2029 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15889 | Split unité extérieure : Contrôle de la charge frigorifique et de l'étanchéité du circuit | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAMA Split system | 2029 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15904 | Split unité extérieure : Contrôle de la tension du compresseur en fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAMA Split system | 2029 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15892 | Split unité extérieure : Contrôle des pressions HP/BP | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAMA Split system | 2029 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15902 | Split unité extérieure : Contrôle des pressostats HP/BP (Chaîne de sécurité) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAMA Split system | 2029 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15891 | Split unité extérieure : Contrôle du filtre deshydrateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAMA Split system | 2029 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15910 | Split unité intérieure : Contrôle de l'intensité du ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAMA Split system | 2029 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15907 | Split unité intérieure : Contrôle de l'écoulement et pompe de relevage éventuelle | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAMA Split system | 2029 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15906 | Split unité intérieure : Contrôle de la batterie évaporateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAMA Split system | 2029 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15885 | Split unité intérieure : Contrôle de la tension du ventilateur en fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAMA Split system | 2029 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15886 | Split unité intérieure : Contrôle du fonctionnement normal de la batterie électrique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAMA Split system | 2029 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15887 | Split unité intérieure : Contrôle du thermostat de sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAMA Split system | 2029 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15888 | Split unité intérieure : Nettoyage complet de l'unité intérieure | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAMA Split system | 2029 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15908 | Split unité intérieure : Nettoyage du bac à condensât | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAMA Split system | 2029 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15909 | Split unité intérieure : Nettoyage et dépoussiérage du ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAMA Split system | 2029 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15895 | Contrôle de l'état général | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAMA Split system | 2029 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15898 | Contrôle de la commande Chaud/Froid/Vitesse ventilateur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAMA Split system | 2029 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15900 | Contrôle des connexions électriques | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAMA Split system | 2029 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15901 | Contrôle du filtre et remplacement avant défaillance | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAMA Split system | 2029 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15899 | Contrôle du filtre et remplacement avant défaillance | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAMA Split system | 2029 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15896 | Contrôle du fonctionnement de la régulation et des sécurités | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAMA Split system | 2029 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15897 | Contrôle du fonctionnement du thermostat | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-APPAREIL SANITAIRE | 1784 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13012 | Maintien en bon état de fonctionnement des évacuations | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-APPAREIL SANITAIRE | 1784 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13007 | Maintient en bon état des appareils sanitaires et de la robinetterie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-APPAREIL SANITAIRE | 1784 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13011 | Remplacement des joints et accessoires défectueux | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-APPAREIL SANITAIRE | 1784 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13009 | Vérification des flexibles d'alimentation des douches remplacement si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-APPAREIL SANITAIRE | 1784 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13008 | Vérification des systèmes de chasse d'eau, remplacement ou réglage si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-APPAREIL SANITAIRE | 1784 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13010 | Vérifications des étanchéités et des fixations remplacement si nécessaire ou reprise | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-ARMOIRE ELEC CHAUFF | 1764 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12824 | Dépoussiérage du ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-ARMOIRE ELEC CHAUFF | 1764 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12823 | Nettoyage du corps de l'appareil et de la batterie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-ARMOIRE ELEC CHAUFF | 1764 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12825 | Vérification de l'état et du bon fonctionnement ventilateur, redressage si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-ARMOIRE ELEC CHAUFF | 1764 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12826 | Vérification du câble, resserrage des bornes de raccordement si nécessaire | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-ARMOIRE ELEC CHAUFF | 1764 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12827 | Vérification du petit appareillage électrique, remplacement si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-ARMOIRE ELEC CHAUFF | 1764 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12830 | Mesure de l'intensité absorbée par le ventilateur | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-ARMOIRE ELEC CHAUFF | 1764 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12831 | Mesure de la tension en fonctionnement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-ARMOIRE ELEC CHAUFF | 1764 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12829 | Nettoyage s'il y a lieu du filtre à air, remplacement si nécessaire | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-ARMOIRE ELEC CHAUFF | 1764 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12828 | Vérification de l'état général | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-ARMOIRE ELEC CHAUFF | 1764 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12832 | Vérification du bon fonctionnement de la régulation et des conditions d'ambiance, réglage si nécessaire | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-ARMOIRE ELEC VENTIL. | 1760 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12740 | Dépoussiérage des armoires, coffrets, et dispositifs de commande électrique | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-ARMOIRE ELEC VENTIL. | 1760 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12739 | Nettoyage des contacts | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-ARMOIRE ELEC VENTIL. | 1760 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12744 | Resserrage de la visserie, vérification des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-ARMOIRE ELEC VENTIL. | 1760 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12745 | Vérification de l'absence de condensation à l'intérieur des armoires | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-ARMOIRE ELEC VENTIL. | 1760 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12742 | Vérification de l'isolement, de l'état des câbles | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-ARMOIRE ELEC VENTIL. | 1760 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12741 | Vérification de l'état des presse-étoupe de passage de câble | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-ARMOIRE ELEC VENTIL. | 1760 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12746 | Vérification de la prise en compte par la GTC de l'information transmise par les capteurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-ARMOIRE ELEC VENTIL. | 1760 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12743 | Vérification du calibrage des protections et des mises à terre, essai | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-ARMOIRE ELEC VENTIL. | 1760 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12747 | Vérification s'il y a lieu de la prise en compte des commandes de la GTC | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-ARMOIRE ELECTRIQUE | 1779 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12964 | Dépoussiérage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-ARMOIRE ELECTRIQUE | 1779 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12978 | Essai des signalisations et changement des voyants défectueux | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-ARMOIRE ELECTRIQUE | 1779 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12965 | Essai des signalisations et changement des voyants défectueux | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-ARMOIRE ELECTRIQUE | 1779 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12968 | Resserrage de la visserie, vérification des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-ARMOIRE ELECTRIQUE | 1779 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12975 | Vérification de la mise à jour des schémas | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-ARMOIRE ELECTRIQUE | 1779 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12976 | Vérification de la prise en compte par la GTC de l'information transmise par les capteurs | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-ARMOIRE ELECTRIQUE | 1779 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12973 | Vérification des automatismes et tests de fonctionnalité des reports d'alarme | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-ARMOIRE ELECTRIQUE | 1779 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12974 | Vérification des charnières et de la serrurerie | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-ARMOIRE ELECTRIQUE | 1779 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12972 | Vérification des disjoncteurs et des protections différentielles | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-ARMOIRE ELECTRIQUE | 1779 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12969 | Vérification des organes de sectionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-ARMOIRE ELECTRIQUE | 1779 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12970 | Vérification des organes de temporisation et de relayage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-ARMOIRE ELECTRIQUE | 1779 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12971 | Vérification des thermiques, réglages si nécessaire | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-ARMOIRE ELECTRIQUE | 1779 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12967 | Vérification des échauffements par thermographie infrarouge, resserrage des connexions si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-ARMOIRE ELECTRIQUE | 1779 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12966 | Vérification du petit appareillage électrique, remise à niveau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-ARMOIRE ELECTRIQUE | 1779 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12977 | Vérification s'il y a lieu de la prise en compte des commandes de la GTC | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-AVERTISSEUR SONORE | 1772 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12921 | Essai et vérification d'ensemble | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-AVERTISSEUR SONORE | 1772 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12918 | Nettoyage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-AVERTISSEUR SONORE | 1772 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12919 | Vérification de l'état général et du positionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-AVERTISSEUR SONORE | 1772 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12920 | Vérification des batteries remplacement si nécessaire et tous les 3 ans | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-BAES | 1780 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12979 | Dépoussiérage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-BAES | 1780 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12982 | Mise en décharge des blocs | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-BAES | 1780 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12983 | Vérification de la durée de décharge, remplacement de la batterie si l'autonomie est inférieure à une heure | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-BAES | 1780 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12981 | Vérification des branchements de l'alimentation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-BAES | 1780 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12980 | Vérification du bon fonctionnement de la veilleuse et de l'ampoule | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-BALLON ECS | 1782 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12989 | Manœuvre des vannes d'isolement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-BALLON ECS | 1782 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12990 | Mesure des températures entrée et sortie, primaire et secondaire | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-BALLON ECS | 1782 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12988 | Recherche de fuite | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-BALLON ECS | 1782 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12993 | Remise ne peinture éventuelle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-BALLON ECS | 1782 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12994 | Vérification de la prise en compte par la GTC de l'information transmise par les capteurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-BALLON ECS | 1782 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12991 | Vérification des performances de l'échangeur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-BALLON ECS | 1782 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12992 | Vérification du différentiel de pression et détartrage de l'échangeur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-BALLON ECS | 1782 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12995 | Vérification s'il y a lieu de la prise en compte des commandes de la GTC | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CAISSON VENTILATION | 1754 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12697 | Dépoussiérage complet (moteur, caisson, volute, turbine,…) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CAISSON VENTILATION | 1754 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12696 | Graissage des paliers moteur et ventilateur, | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CAISSON VENTILATION | 1754 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12701 | Mesure des intensités absorbées à la pince ampéremètrique | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CAISSON VENTILATION | 1754 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12699 | Mesure du débit d'air et comparaison avec le débit nominal | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CAISSON VENTILATION | 1754 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12702 | Vérification de la prise en compte par la GTC de l'information transmise par les capteurs | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CAISSON VENTILATION | 1754 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12700 | Vérification du câble, du serrage des cosses, de l'isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CAISSON VENTILATION | 1754 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12698 | Vérification et reprise s'il y a lieu des alignements moteur et ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CAISSON VENTILATION | 1754 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12703 | Vérification s'il y a lieu de la prise en compte des commandes de la GTC | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CENTRALE CONT. ACCES | 1773 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12923 | Mise à jour des fichiers (badges) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CENTRALE CONT. ACCES | 1773 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12922 | Nettoyage et dépoussiérage des équipements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CENTRALE CONT. ACCES | 1773 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12932 | Prise en comptes des opérations éventuelles de maintenance préconisées par les constructeurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CENTRALE CONT. ACCES | 1773 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12937 | UGAP-TAR-PORTIERS ET DIGICODES | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CENTRALE CONT. ACCES | 1773 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12933 | Vérification de la mise à la terre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CENTRALE CONT. ACCES | 1773 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12936 | Vérification de la prise en compte par la GTC de l'information transmise par les capteurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CENTRALE CONT. ACCES | 1773 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12935 | Vérification de la qualité acoustique de l'interphonie, réglages si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CENTRALE CONT. ACCES | 1773 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12925 | Vérification des câblages et de la connectique, dépoussiérage si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CENTRALE CONT. ACCES | 1773 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12928 | Vérification des tensions sur les différentes platines de commande | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CENTRALE CONT. ACCES | 1773 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12924 | Vérification des voyants lumineux remplacement si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CENTRALE CONT. ACCES | 1773 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12926 | Vérification du bon fonctionnement de l'alarme sonore | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CENTRALE CONT. ACCES | 1773 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12930 | Vérification du bon fonctionnement des automates de sas | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CENTRALE CONT. ACCES | 1773 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12934 | Vérification du bon fonctionnement des liaisons interphoniques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CENTRALE CONT. ACCES | 1773 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12931 | Vérification du bon fonctionnement des signalisations de position de porte | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CENTRALE CONT. ACCES | 1773 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12929 | Vérification du bon fonctionnement des télécommandes de porte | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CENTRALE CONT. ACCES | 1773 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12927 | Vérification du bon fonctionnement du transmetteur d'alarme | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CENTRALE DETEC. INC. | 1769 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12887 | BRIS DE GLACE: Simulation de commandes manuelles d'alarmes par " bris de glace " | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CENTRALE DETEC. INC. | 1769 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12886 | BRIS DE GLACE: Vérification de l'état général du boitier et de la glace ou membrane | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CENTRALE DETEC. INC. | 1769 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12888 | BRIS DE GLACE: Vérification du fonctionnement des éléments de sécurités associés | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CENTRALE DETEC. INC. | 1769 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12885 | BRIS DE GLACE: Vérification fonctionnelle de tous les déclencheurs manuels d'alarme par " bris de glace " | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CENTRALE DETEC. INC. | 1769 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12878 | DETECTEUR INC.: Dépoussiérage des détecteurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CENTRALE DETEC. INC. | 1769 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12881 | DETECTEUR INC.: Essai de déclenchement réel avec matériel de simulation d'incendie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CENTRALE DETEC. INC. | 1769 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12879 | DETECTEUR INC.: Nettoyage de 25% des détecteurs, et échange standard si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CENTRALE DETEC. INC. | 1769 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12883 | DETECTEUR INC.: Vérification de la correspondance des zones de détection avec repérage sur la centrale | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CENTRALE DETEC. INC. | 1769 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12882 | DETECTEUR INC.: Vérification du fonctionnement des indicateurs d'action | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CENTRALE DETEC. INC. | 1769 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12884 | DETECTEUR INC.: Vérification du report de dérangement en retirant un détecteur par zone | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CENTRALE DETEC. INC. | 1769 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12880 | DETECTEUR INC.: Vérification fonctionnelle de tous les détecteurs, les zones de détection étant en position test et la centrale sur alimentation de secours | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CENTRALE DETEC. INC. | 1769 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12864 | BAIE DI: Nettoyage de la baie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-CENTRALE DETEC. INC. | 1769 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12863 | BAIE DI: Nettoyage du matériel informatique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-CENTRALE DETEC. INC. | 1769 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12868 | BAIE DI: Test des informations de défauts | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-CENTRALE DETEC. INC. | 1769 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12869 | BAIE DI: Test des signalisations visuelles et sonores | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-CENTRALE DETEC. INC. | 1769 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12867 | BAIE DI: Vérification de la signalisation de défaut secteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-CENTRALE DETEC. INC. | 1769 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12870 | BAIE DI: Vérification des commandes manuelles | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-CENTRALE DETEC. INC. | 1769 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12865 | BAIE DI: Vérification des câbles de connexions, dépoussiérage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-CENTRALE DETEC. INC. | 1769 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12871 | BAIE DI: Vérification des lignes d'asservissement | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-CENTRALE DETEC. INC. | 1769 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12872 | BAIE DI: Vérification des lignes de détection | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-CENTRALE DETEC. INC. | 1769 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12866 | BAIE DI: Vérification des sources d'alimentation, de la charge et de l'état de la batterie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-CENTRALE DETEC. INC. | 1769 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12875 | DIFFUSEURS SONORES: Essai de mise en sécurité par déclenchement des organes asservis en manuel et en automatique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-CENTRALE DETEC. INC. | 1769 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12874 | DIFFUSEURS SONORES: Essai de simulation d'une alarme | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-CENTRALE DETEC. INC. | 1769 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12877 | DIFFUSEURS SONORES: Réarmement des organes asservis après l'essai | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-CENTRALE DETEC. INC. | 1769 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12873 | DIFFUSEURS SONORES: Vérification de l'état général, du positionnement de la qualité de la fixation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-CENTRALE DETEC. INC. | 1769 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12876 | DIFFUSEURS SONORES: Vérification de la signalisation des matériels asservis en position veille et travail | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-CENTRALE DETEC. INTR. | 1770 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12905 | Contrôle des mises à la terre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CENTRALE DETEC. INTR. | 1770 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12890 | Mise a jour des logiciels | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CENTRALE DETEC. INTR. | 1770 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12889 | Mise a jour des plan d'installation | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CENTRALE DETEC. INTR. | 1770 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12891 | Nettoyage du matériel informatique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CENTRALE DETEC. INTR. | 1770 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12893 | Remplacement des lampes défectueuses | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CENTRALE DETEC. INTR. | 1770 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12899 | Test des informations de défauts | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CENTRALE DETEC. INTR. | 1770 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12900 | Test des signalisations visuelles et sonores | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CENTRALE DETEC. INTR. | 1770 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12895 | Vérification de la charge et de l'état des batteries | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CENTRALE DETEC. INTR. | 1770 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12901 | Vérification de la prise en compte des détections d'alarme | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CENTRALE DETEC. INTR. | 1770 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12906 | Vérification de la prise en compte par la GTC de l'information transmise par les capteurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CENTRALE DETEC. INTR. | 1770 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12910 | Vérification de la signalisation des matériels asservis | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CENTRALE DETEC. INTR. | 1770 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12896 | Vérification de la tension secteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CENTRALE DETEC. INTR. | 1770 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12909 | Vérification des asservissements en automatique par déclenchement d'une alarme sur un détecteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CENTRALE DETEC. INTR. | 1770 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12908 | Vérification des asservissements en manuel, par commande effectuée depuis le PCS | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CENTRALE DETEC. INTR. | 1770 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12902 | Vérification des communications phoniques avec les systèmes associés | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CENTRALE DETEC. INTR. | 1770 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12892 | Vérification des câbles et des connexions, dépoussiérage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CENTRALE DETEC. INTR. | 1770 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12903 | Vérification des lignes d'asservissement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CENTRALE DETEC. INTR. | 1770 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12904 | Vérification des lignes de détection | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CENTRALE DETEC. INTR. | 1770 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12894 | Vérification des sources d'alimentation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CENTRALE DETEC. INTR. | 1770 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12897 | Vérification des tensions internes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CENTRALE DETEC. INTR. | 1770 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12907 | Vérification s'il y a lieu de la prise en compte des commandes de la GTC | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CENTRALE DETEC. INTR. | 1770 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12898 | Vérifications des sources internes de sauvegarde | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CHAUDIERE GAZ | 1762 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12785 | Analyse des fumées, Température des fumées, Teneur CO2, CO | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CHAUDIERE GAZ | 1762 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12771 | Extraction des boues en partie basse du circuit eau | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CHAUDIERE GAZ | 1762 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12793 | Mesure de la pression et débit de gaz, réglage si nécessaire | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CHAUDIERE GAZ | 1762 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12772 | Mise à niveau du circuit eau et vérification de la pression statique | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CHAUDIERE GAZ | 1762 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12783 | Remplacement du filtre d'alimentation gaz | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CHAUDIERE GAZ | 1762 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12786 | Rendement de combustion | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CHAUDIERE GAZ | 1762 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12787 | Vérification après mise en chauffe des températures départ et retour avec thermomètre étalon; comparaison avec les instruments sur site, remplacement si dérive supérieure à 2° | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CHAUDIERE GAZ | 1762 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12791 | Vérification de l'asservissement pompes de circulation / brûleurs | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CHAUDIERE GAZ | 1762 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12789 | Vérification de l'aération de la chaufferie | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CHAUDIERE GAZ | 1762 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12790 | Vérification de l'équilibrage hydraulique des chaudières, et de l'absence de refoulement de l'une vers l'autre | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CHAUDIERE GAZ | 1762 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12778 | Vérification de l'étanchéité des conduits de fumées et des carneaux au ruissellement de l'eau de condensation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CHAUDIERE GAZ | 1762 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12780 | Vérification de l'étanchéité des tuyaux et des vannes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CHAUDIERE GAZ | 1762 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12774 | Vérification de l'étanchéité du circuit gaz, remplacement des joints si nécessaire | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CHAUDIERE GAZ | 1762 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12770 | Vérification de l'état des raccordements des conduits de cheminée | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CHAUDIERE GAZ | 1762 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12779 | Vérification de la bonne évacuation des condensas | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CHAUDIERE GAZ | 1762 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12792 | Vérification de la dépression dans le foyer du générateur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CHAUDIERE GAZ | 1762 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12775 | Vérification de la vanne police | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CHAUDIERE GAZ | 1762 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12773 | Vérification des caractéristiques de l'eau d'alimentation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CHAUDIERE GAZ | 1762 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12784 | Vérification du bon fonctionnement de l'électrode d'ionisation et du pressostat d'air, remplacement ou nettoyage si nécessaire | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CHAUDIERE GAZ | 1762 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12788 | Vérification du bon fonctionnement des sécurités et de la régulation, remplacement des éléments défectueux | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CHAUDIERE GAZ | 1762 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12776 | Vérification du dispositif de flamme du brûleur, réglage éventuel de la tête de combustion | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CHAUDIERE GAZ | 1762 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12781 | Vérification du filtred'alimentation en eau, remplacement si nécessaire | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CHAUDIERE GAZ | 1762 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12782 | Vérification du gicleur du brûleur gaz, réglage du débit et de la pression de combustible et d'air comburant, remplacement si nécessaire | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CHAUDIERE GAZ | 1762 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12777 | Vérification du tirage à l'intérieur du tube de fumées | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CHAUDIERE GAZ | 1762 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12769 | Vérification générale de la chaudière : fissures, corrosion, entartrage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CHAUDIERE GAZ | 1762 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12798 | Mesure de la pression et débit de gaz, réglage si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-CHAUDIERE GAZ | 1762 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12794 | Mesure des températures de fumée, taux de CO2, appréciation du rendement sur chaque abaque, corrections éventuelles | M | 1 | 25 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-CHAUDIERE GAZ | 1762 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12799 | Mesure des températures départ et de retour d'eau | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-CHAUDIERE GAZ | 1762 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12795 | Recherche de fuite sur le circuit gaz | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-CHAUDIERE GAZ | 1762 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12796 | Vérification de l'arc d'allumage | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-CHAUDIERE GAZ | 1762 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12800 | Vérification de l'écoulement des condensas | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-CHAUDIERE GAZ | 1762 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12797 | Vérification de la propreté des torches et injecteurs du brûleur gaz | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-CHAUDIERE GAZ | 1762 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12801 | Vérification du bon fonctionnement des sécurités | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-CHAUDIERE GAZ (Repos) | 1763 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12812 | Débranchement du conduit de cheminée et obturation de l'orifice | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CHAUDIERE GAZ (Repos) | 1763 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12811 | Dépoussiérage du local, de l'appareillage et des équipements | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CHAUDIERE GAZ (Repos) | 1763 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12807 | Graissage des organes en mouvement (poignées d'ouverture, vannes…) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CHAUDIERE GAZ (Repos) | 1763 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12813 | Mise en place de produits anti-humidité dans le foyer | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CHAUDIERE GAZ (Repos) | 1763 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12804 | Nettoyage des glaces de regard de flamme | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CHAUDIERE GAZ (Repos) | 1763 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12819 | Nettoyage des vannes et robinetterie, graissage de conservation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CHAUDIERE GAZ (Repos) | 1763 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12820 | Nettoyage des échangeurs | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CHAUDIERE GAZ (Repos) | 1763 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12814 | Nettoyage du carter et de la turbine | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CHAUDIERE GAZ (Repos) | 1763 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12817 | Nettoyage du pot de combustion et des parcours de fumées | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CHAUDIERE GAZ (Repos) | 1763 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12802 | Ramonage des carneaux et conduits de fumée | A | 1 | 50 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CHAUDIERE GAZ (Repos) | 1763 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12803 | Ramonage interne | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CHAUDIERE GAZ (Repos) | 1763 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12810 | Resserrage de la boulonnerie, supports, joints | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CHAUDIERE GAZ (Repos) | 1763 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12821 | Réfections de calorifugeage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CHAUDIERE GAZ (Repos) | 1763 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12818 | Vérification de l'ouverture du volet de réglage du débit | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CHAUDIERE GAZ (Repos) | 1763 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12809 | Vérification de l'état des câbles électriques, des borniers, des mises à la terre | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CHAUDIERE GAZ (Repos) | 1763 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12805 | Vérification de l'état des joints, presse-étoupe, et des tresses, remplacement si nécessaire | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CHAUDIERE GAZ (Repos) | 1763 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12806 | Vérification de l'état des réfractaires de la chaudière | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CHAUDIERE GAZ (Repos) | 1763 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12815 | Vérification de la fixation de la turbine du ventilateur et de sa libre rotation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CHAUDIERE GAZ (Repos) | 1763 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12816 | Vérification de la fixation de la tête du brûleur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CHAUDIERE GAZ (Repos) | 1763 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12808 | Vérification du calorifugeage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CHAUDIERE GAZ (Repos) | 1763 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12822 | réfection de peinture, antirouille et réfection | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CLAPET COUPE FEU | 1759 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12734 | Essai de fonctionnement et réarmement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CLAPET COUPE FEU | 1759 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12725 | Examen des vantaux | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CLAPET COUPE FEU | 1759 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12729 | Lubrification des axes de pivotement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CLAPET COUPE FEU | 1759 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12735 | Remplacement des éléments défectueux | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CLAPET COUPE FEU | 1759 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12736 | Réactivation du fonctionnement après l'utilisation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CLAPET COUPE FEU | 1759 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12737 | Vérification de la prise en compte par la GTC de l'information transmise par les capteurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CLAPET COUPE FEU | 1759 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12726 | Vérification des mécanismes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CLAPET COUPE FEU | 1759 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12727 | Vérification des pivots et des charnières | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CLAPET COUPE FEU | 1759 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12728 | Vérification des ressorts d'ouverture | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CLAPET COUPE FEU | 1759 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12731 | Vérification des éléments de déclenchement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CLAPET COUPE FEU | 1759 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12733 | Vérification du report de signalisation | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CLAPET COUPE FEU | 1759 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12730 | Vérification du réglage des contacts début et fin de course | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CLAPET COUPE FEU | 1759 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12732 | Vérification et réglage du verrouillage électromagnétique | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CLAPET COUPE FEU | 1759 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12738 | Vérification s'il y a lieu de la prise en compte des commandes de la GTC | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CONTACTS DE PORTE | 1776 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12946 | Vérification du bon fonctionnement de la transmission de position | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CONTACTS DE PORTE | 1776 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12945 | Vérification du bon état général, fixation, positionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CTA | 1751 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12661 | Lubrification de la tringlerie et des axes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CTA | 1751 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12660 | Manœuvre des vannes d'isolement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CTA | 1751 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12652 | Mesure au thermomètre étalon des températures amont et aval des batteries, comparaison avec les appareils installés sur site | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CTA | 1751 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12656 | Nettoyage de la roue et de l'arbre du ventilateur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CTA | 1751 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12662 | Vérification des câbles, du serrage des cosses et de l'isolement électrique | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CTA | 1751 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12664 | Vérification des peintures et revêtements intérieurs | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CTA | 1751 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12658 | Vérification des vannes motorisées, (accouplement, fin de course…) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CTA | 1751 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12663 | Vérification du bon serrage de la visserie en général et des Silentblocs | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CTA | 1751 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12657 | Vérification du fonctionnement des servomoteurs | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CTA | 1751 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12654 | Vérification s'il y a lieu des gicleurs des humidificateurs | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CTA | 1751 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12653 | Vérification s'il y a lieu des séparateurs sur les batteries froides | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CTA | 1751 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12666 | Vérification s'il y a lieue de la prise en compte des commandes de la GTC | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CTA | 1751 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12665 | Vérifications de la prise en compte par la GTC de l'information transmise par les capteurs | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CTA | 1751 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12655 | Vérifications des leviers des registres, réglages si nécessaire | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CTA | 1751 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12659 | Vérifications des sécurités | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-CTA | 1751 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12667 | Nettoyage et dépoussiérage de l'intérieur des centrales | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-CTA | 1751 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12672 | Nettoyage si nécessaire des gicleurs des humidificateurs | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-CTA | 1751 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12675 | Remplacement des filtres ayant subi plus de 4 nettoyages | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-CTA | 1751 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12676 | Remplacement si nécessaire des filtres à poche | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-CTA | 1751 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12668 | Vérification de l'état des batteries et de leur étanchéité | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-CTA | 1751 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12669 | Vérification de la propreté et du colmatage des batteries, par mesure de la perte de charge, nettoyage si nécessaire | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-CTA | 1751 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12670 | Vérification de la section humidification: siphon, trop-plein, vidange, alimentation, lavage du bac si nécessaire | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-CTA | 1751 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12671 | Vérification de la tension des courroies de transmission | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-CTA | 1751 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12674 | Vérification des filtres : aspiration ou nettoyage à l'eau + détergent si nécessaire | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-CTA | 1751 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12673 | Vérification des paliers moteur et ventilateur, graissage si nécessaire | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-DETECTEUR INTRUSION | 1771 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12911 | Dépoussiérage des détecteurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-DETECTEUR INTRUSION | 1771 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12913 | Essai de déclenchement réel de l'alarme par simulation d'une intrusion | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-DETECTEUR INTRUSION | 1771 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12912 | Vérification de l'état, de la fixation et bon positionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-DETECTEUR INTRUSION | 1771 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12917 | Vérification de la batterie et sources internes de sauvegarde | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-DETECTEUR INTRUSION | 1771 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12916 | Vérification de la correspondance des zones de détection avec le repérage sur la centrale | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-DETECTEUR INTRUSION | 1771 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12915 | Vérification de la mise en service de l'avertisseur sonore | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-DETECTEUR INTRUSION | 1771 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12914 | Vérification de la saisie de l'alarme par la centrale | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-DISCONNECTEUR | 1785 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13016 | Nettoyage des filtres et des bacs à produits | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-DISCONNECTEUR | 1785 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13013 | Vérification de l'étanchéité et du bon fonctionnement d'ensemble | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-DISCONNECTEUR | 1785 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13014 | Vérification des pressions amont et aval | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-DISCONNECTEUR | 1785 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13015 | Vérification des vannes d'isolement et des robinets | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-GACHES ET VERROUS EL. | 1775 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12944 | Test des asservissements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-GACHES ET VERROUS EL. | 1775 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12943 | Vérification du bon fonctionnement de la commande électrique et du câblage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-GACHES ET VERROUS EL. | 1775 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12942 | Vérification du bon état général, fixation, positionnement, mécanisme | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-GRILLE D'AIR | 1757 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12721 | Nettoyage du filtre et remplacement si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-GRILLE D'AIR | 1757 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12720 | Vérification de la propreté et nettoyage si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-HOTTE CUISINE | 1758 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12723 | Nettoyage du filtre et remplacement si nécessaire | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-HOTTE CUISINE | 1758 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12724 | Vérification de l'étanchéité sur gaine | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-HOTTE CUISINE | 1758 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12722 | Vérification de la propreté et nettoyage si nécessaire | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-LECTEUR DE BADGE | 1777 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12947 | Nettoyage des équipements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-LECTEUR DE BADGE | 1777 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12949 | Vérification de l'état et du bon fonctionnement d'ensemble | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-LECTEUR DE BADGE | 1777 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12948 | Vérification du bon fonctionnement des lecteurs de badges | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-LUMINAIRE | 1781 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12985 | Dépoussiérage, nettoyage du verre de l'enveloppe | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-LUMINAIRE | 1781 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12987 | Vérification de l'état du câble, des presses étoupes, et de la qualité des raccordements | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-LUMINAIRE | 1781 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12986 | Vérification de l'état du support et de la qualité de la fixation | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-LUMINAIRE | 1781 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12984 | Vérification de l'état général des luminaires | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-MONOSPLIT SALLE INFO | 1749 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12607 | Dépoussiérage des batteries d'échange | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-MONOSPLIT SALLE INFO | 1749 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12617 | Mesure de l'intensité absorbée par le ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-MONOSPLIT SALLE INFO | 1749 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12616 | Mesure de la tension en fonctionnement | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-MONOSPLIT SALLE INFO | 1749 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12610 | Vérification de l'état et du bon fonctionnement ventilateur, nettoyage et de redressage si nécessaire des ailettes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-MONOSPLIT SALLE INFO | 1749 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12608 | Vérification de la régulation et des performances | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-MONOSPLIT SALLE INFO | 1749 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12609 | Vérification de la vanne de régulation, pour les systèmes à eau perdue | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-MONOSPLIT SALLE INFO | 1749 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12611 | Vérification des câbles, du serrage des cosses, de l'isolement | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-MONOSPLIT SALLE INFO | 1749 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12615 | Vérification des peintures et reprise éventuelle | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-MONOSPLIT SALLE INFO | 1749 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12614 | Vérification du bon serrage de la visserie en général | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-MONOSPLIT SALLE INFO | 1749 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12612 | Vérification du petit appareillage électrique, remplacement si nécessaire | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-MONOSPLIT SALLE INFO | 1749 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12613 | Vérifications des silentblocs | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-MONOSPLIT SALLE INFO | 1749 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12618 | Inspection générale et écoute des bruits anormaux | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-MONOSPLIT SALLE INFO | 1749 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12619 | Vérification de l'encrassement du filtre d'air nettoyage si nécessaire, et remplacement après plus de 4 nettoyages | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-MONOSPLIT SALLE INFO | 1749 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12620 | Vérification de l'évacuation des condensas | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-MONOSPLIT SALLE INFO | 1749 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12621 | Vérification du bon fonctionnement de la régulation et des conditions d'ambiance obtenues, réglage si nécessaire | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-PLANCHER CHAUFFANT | 1767 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12846 | Vérification de l'équilibrage si nécessaire | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-PLANCHER CHAUFFANT | 1767 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12847 | Vérification de la prise en compte par la GTC de l'information transmise par les capteurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-PLANCHER CHAUFFANT | 1767 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12844 | Vérification de la purge du circuit | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-PLANCHER CHAUFFANT | 1767 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12845 | Vérification des vannes et robinetteries | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-PLANCHER CHAUFFANT | 1767 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12848 | Vérification s'il y a lieu de la prise en compte des commandes de la GTC | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-POMPE DE CIRCULATION | 1756 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12714 | Graissage moteur, paliers, et vannes | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-POMPE DE CIRCULATION | 1756 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12718 | Vérification de la prise en compte par la GTC de l'information transmise par les capteurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-POMPE DE CIRCULATION | 1756 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12713 | Vérification des alignements et des fixations | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-POMPE DE CIRCULATION | 1756 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12716 | Vérification des caractéristiques hydrauliques pour juger de l'état d'usure des bagues | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-POMPE DE CIRCULATION | 1756 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12717 | Vérification des câbles, du serrage des cosses, de l'isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-POMPE DE CIRCULATION | 1756 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12715 | Vérification du débit | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-POMPE DE CIRCULATION | 1756 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12719 | Vérification s'il y a lieu de la prise en compte des commandes de la GTC | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-PORTIERS ET DIGICODES | 1774 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12941 | Vérification du bon fonctionnement de l'imagerie (portier vidéo) | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-PORTIERS ET DIGICODES | 1774 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12940 | Vérification du bon fonctionnement de l'interphone | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-PORTIERS ET DIGICODES | 1774 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12939 | Vérification du bon fonctionnement des touches, des verrouillages | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-PORTIERS ET DIGICODES | 1774 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12938 | Vérification du bon état général, fixation, raccordements | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-RADIATEUR EAU CHAUDE | 1765 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12833 | Contrôle du fonctionnement des purgeurs, remplacement si nécessaire | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-RADIATEUR EAU CHAUDE | 1765 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12835 | Dépoussiérage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-RADIATEUR EAU CHAUDE | 1765 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12834 | Purge des radiateurs | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-REGULATION CHAUFFAGE | 1768 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12850 | Essai en manuel de l'organe piloté avec déplacement de 0% à 100% | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-REGULATION CHAUFFAGE | 1768 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12852 | Graissage des axes de vannes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-REGULATION CHAUFFAGE | 1768 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12853 | Serrage des cosses électriques | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-REGULATION CHAUFFAGE | 1768 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12849 | Test des sondes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-REGULATION CHAUFFAGE | 1768 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12854 | Vérification de la prise en compte par la GTC de l'information transmise par les capteurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-REGULATION CHAUFFAGE | 1768 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12851 | Vérification des organes de régulation, ré étalonnage éventuel | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-REGULATION CHAUFFAGE | 1768 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12855 | Vérification s'il y a lieu de la prise en compte des commandes de la GTC | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-REGULATION CHAUFFAGE | 1768 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12862 | Mesure de la tension | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-REGULATION CHAUFFAGE | 1768 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12857 | Relevés des pressions amont, aval et de service pour les organes de régulation, pneumatiques | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-REGULATION CHAUFFAGE | 1768 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12861 | Vérification de la bonne transmission des informations | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-REGULATION CHAUFFAGE | 1768 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12859 | Vérification de la valeur ohmique des sondes | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-REGULATION CHAUFFAGE | 1768 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12858 | Vérification des liaisons électriques entre servomoteur et régulateur, entre sonde et régulateur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-REGULATION CHAUFFAGE | 1768 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12860 | Vérification du fonctionnement des régulateurs, programmateurs et automates de régulation, réglages éventuels | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-REGULATION CHAUFFAGE | 1768 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12856 | Vérification du fonctionnement des vannes de régulation, des registres et des servomoteurs, graissage éventuel | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-RESEAU PLOMBERIE | 1783 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13000 | Examen visuel des tuyauteries, des raccords et des fixations (corrosions, fuites) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-RESEAU PLOMBERIE | 1783 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13001 | Nettoyage des siphons et avaloirs de sol et des paniers | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-RESEAU PLOMBERIE | 1783 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13004 | Relevé des compteurs de consommation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-RESEAU PLOMBERIE | 1783 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12999 | Vérification d'étanchéité des tampons de visite | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-RESEAU PLOMBERIE | 1783 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13002 | Vérification d'étanchéité des tampons de visite sur regards | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-RESEAU PLOMBERIE | 1783 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13003 | Vérification de la position en fermeture des by-pass en exploitation normale | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-RESEAU PLOMBERIE | 1783 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13005 | Vérification de la prise en compte par la GTC de l'information transmise par les capteurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-RESEAU PLOMBERIE | 1783 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12998 | Vérification des clapets de retenue et anti-béliers | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-RESEAU PLOMBERIE | 1783 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12996 | Vérification des filtres à tamis | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-RESEAU PLOMBERIE | 1783 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12997 | Vérification et manœuvre des vannes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-RESEAU PLOMBERIE | 1783 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13006 | Vérification s'il y a lieu de la prise en compte des commandes de la GTC | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-RESEAUX HYFRAULIQUES | 1753 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12693 | Recherche de condensation | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-RESEAUX HYFRAULIQUES | 1753 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12691 | Vérification de la prise en compte par la GTC de l'information transmise par les capteurs | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-RESEAUX HYFRAULIQUES | 1753 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12690 | Vérification de la purge du circuit | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-RESEAUX HYFRAULIQUES | 1753 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12689 | Vérification des vannes et des robinetteries | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-RESEAUX HYFRAULIQUES | 1753 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12694 | Vérification du bon fonctionnement de la régulation et des conditions d'ambiance obtenues, réglage si nécessaire | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-RESEAUX HYFRAULIQUES | 1753 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12692 | Vérification s'il y a lieu de la prise en compte des commandes de la GTC | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-RESEAUX HYFRAULIQUES | 1753 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12695 | Vérification s'il y a lieu des asservissements déshumificateur et ouverture de fenêtre | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-RIDEAU D'AIR EC | 1766 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12836 | Dépoussiérage batterie et vérification d'étanchéité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-RIDEAU D'AIR EC | 1766 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12842 | Mesure de l'intensité absorbée par le ventilateur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-RIDEAU D'AIR EC | 1766 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12843 | Mesure de la tension en fonctionnement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-RIDEAU D'AIR EC | 1766 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12837 | Nettoyage du corps de l'appareil et dépoussiérage du ventilateur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-RIDEAU D'AIR EC | 1766 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12841 | Nettoyage s'il y a lieu du filtre à air, remplacement si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-RIDEAU D'AIR EC | 1766 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12838 | Vérification de fonctionnement sur toutes les vitesses | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-RIDEAU D'AIR EC | 1766 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12840 | Vérification de l'état et du bon fonctionnement ventilateur, redressage si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-RIDEAU D'AIR EC | 1766 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12839 | Vérification des câbles, du serrage des cosses, de l'isolement électrique | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-TGBT | 1778 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12950 | Dépoussiérage des tableaux | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-TGBT | 1778 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12951 | Essai des signalisations et changement des voyants défectueux | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-TGBT | 1778 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12956 | Mesure de la puissance réactive résiduelle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-TGBT | 1778 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12960 | Vérification de la mise a jour des schémas | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-TGBT | 1778 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12958 | Vérification de la mise à la terre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-TGBT | 1778 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12961 | Vérification de la prise en compte par la GTC de l'information transmise par les capteurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-TGBT | 1778 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12963 | Vérification de la présence des accessoires et dispositifs de sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-TGBT | 1778 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12955 | Vérification des automatismes et tests de fonctionnalité des reports d'alarme | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-TGBT | 1778 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12959 | Vérification des charnières et de la serrurerie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-TGBT | 1778 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12953 | Vérification des indicateurs de tableau et du petit appareillage électrique, remise à niveau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-TGBT | 1778 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12957 | Vérification des isolements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-TGBT | 1778 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12954 | Vérification des organes de coupure, de protection, de commande et de puissance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-TGBT | 1778 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12952 | Vérification des échauffements par thermographie infrarouge, resserrage des connexions si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-TGBT | 1778 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12962 | Vérification s'il y a lieu de la prise en compte des commandes de la GTC | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-TRAITEMENT EAU CHAUF. | 1761 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12756 | Manœuvre et graissage de la robinetterie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-TRAITEMENT EAU CHAUF. | 1761 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12751 | Nettoyage des filtres et des bacs à produits | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-TRAITEMENT EAU CHAUF. | 1761 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12749 | Nettoyage du régulateur de saumure | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-TRAITEMENT EAU CHAUF. | 1761 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12757 | Remplacement des résines de l'adoucisseur manuel | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-TRAITEMENT EAU CHAUF. | 1761 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12748 | Vérification de l'alimentation du coffret électrique, et de l'extincteur du voyant défaut | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-TRAITEMENT EAU CHAUF. | 1761 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12750 | Vérification de l'étanchéité des joints et raccords | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-TRAITEMENT EAU CHAUF. | 1761 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12752 | Vérification de la consommation de produits par rapport à la quantité d'eau traitée | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-TRAITEMENT EAU CHAUF. | 1761 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12758 | Vérification de la prise en compte par la GTC de l'information transmise par les capteurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-TRAITEMENT EAU CHAUF. | 1761 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12753 | Vérification des dosages | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-TRAITEMENT EAU CHAUF. | 1761 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12754 | Vérification du fonctionnement de la pompe doseuse par soutirage, purge d'air si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-TRAITEMENT EAU CHAUF. | 1761 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12755 | Vérification du fonctionnement des automatismes et des équipements électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-TRAITEMENT EAU CHAUF. | 1761 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12759 | Vérification s'il y a lieu de la prise en compte des commandes de la GTC | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-TRAITEMENT EAU CHAUF. | 1761 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12763 | Analyse complète des caractéristiques de l'eau traitée | T | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-TRAITEMENT EAU CHAUF. | 1761 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12764 | Appoints en produits si nécessaire | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-TRAITEMENT EAU CHAUF. | 1761 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12760 | Inspection visuelle (fuite, trace de rouille…) | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-TRAITEMENT EAU CHAUF. | 1761 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12762 | Relevé des compteurs de consommation | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-TRAITEMENT EAU CHAUF. | 1761 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12768 | Relevé sur le compteur d'eau du volume annuel des appoints d'eau | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-TRAITEMENT EAU CHAUF. | 1761 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12767 | Vérification de l'étanchéité du régulateur de saumure | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-TRAITEMENT EAU CHAUF. | 1761 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12765 | Vérification du fonctionnement de la vanne pilote | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-TRAITEMENT EAU CHAUF. | 1761 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12761 | Vérification du fonctionnement des appareils | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-TRAITEMENT EAU CHAUF. | 1761 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12766 | Vérification du réglage et du bon fonctionnement de l'horloge | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-VENTILO-CONVECTEUR | 1752 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12678 | Dépoussiérage batterie et vérification d'étanchéité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-VENTILO-CONVECTEUR | 1752 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12680 | Essai de fonctionnement sur toutes les vitesses | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-VENTILO-CONVECTEUR | 1752 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12684 | Mesure de l'intensité absorbée par le ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-VENTILO-CONVECTEUR | 1752 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12683 | Mesure de la tension en fonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-VENTILO-CONVECTEUR | 1752 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12685 | Nettoyages du filtre à air, remplacement si nécessaire ou ayant subi plus de 4 nettoyages | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-VENTILO-CONVECTEUR | 1752 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12686 | Vérification de l'isolement du moteur électrique et de l'état des câbles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-VENTILO-CONVECTEUR | 1752 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12679 | Vérification de l'état et du bon fonctionnement de la turbine, nettoyage et redressage si nécessaire des ailettes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-VENTILO-CONVECTEUR | 1752 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12677 | Vérification de la bonne évacuation des condensas | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-VENTILO-CONVECTEUR | 1752 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12687 | Vérification de la prise en compte par la GTC de l'information transmise par les capteurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-VENTILO-CONVECTEUR | 1752 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12682 | Vérification des câbles, et serrage des cosses, de l'isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-VENTILO-CONVECTEUR | 1752 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12681 | Vérification du petit appareillage électrique, remplacement si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-VENTILO-CONVECTEUR | 1752 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12688 | Vérification s'il y a lieu de la prise en compte des commandes de la GTC | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-VMC | 1755 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12710 | Mesure de l'intensité absorbée | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-VMC | 1755 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12709 | Mesure de la tension | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-VMC | 1755 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12706 | Mesure des débits d'air et comparaison avec débit nominal | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-VMC | 1755 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12705 | Nettoyage complet | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-VMC | 1755 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12704 | Recherche des bruits anormaux, vibrations, échauffements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-VMC | 1755 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12711 | Vérification de la prise en compte par la GTC de l'information transmise par les capteurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-VMC | 1755 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12708 | Vérification du câble, du serrage des cosses, de l'isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-VMC | 1755 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12707 | Vérification du serrage de la boulonnerie de fixation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-VMC | 1755 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12712 | Vérification s'il y a lieu de la prise en compte des commandes de la GTC | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-VRV | 1750 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12636 | UNITE EXTERIEURE : Vérification des paramètres thermodynamiques | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-VRV | 1750 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12646 | UNITE EXTERIEURE :Compresseur avec condenseur : vérification de l'état et du bon fonctionnement ventilateur, nettoyage et de redressage si nécessaire des ailettes | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-VRV | 1750 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12638 | UNITE EXTERIEURE :Purger et déshydratation du circuit | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-VRV | 1750 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12639 | UNITE EXTERIEURE :Remplacement du filtre déshydrateur | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-VRV | 1750 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12637 | UNITE EXTERIEURE :Vérification de l'acidité du fluide frigorigène, et en cas d'anomalie | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-VRV | 1750 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12635 | UNITE EXTERIEURE :Vérification de la charge en fluide frigorigènes et de l'étanchéité du circuit | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-VRV | 1750 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12641 | UNITE EXTERIEURE :Vérification des câbles, du serrage des cosses, de l'isolement | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-VRV | 1750 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12645 | UNITE EXTERIEURE :Vérification des peintures et reprise éventuelle | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-VRV | 1750 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12643 | UNITE EXTERIEURE :Vérification des silentblocs | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-VRV | 1750 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12644 | UNITE EXTERIEURE :Vérification du bon serrage de la visserie en général | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-VRV | 1750 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12640 | UNITE EXTERIEURE :Vérification du filtre détendeur | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-VRV | 1750 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12642 | UNITE EXTERIEURE :Vérification du petit appareillage électrique, remplacement si nécessaire | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-VRV | 1750 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12622 | UNITE INTERIEUR :Dépoussiérage de la batterie et vérification de l'étanchéité | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-VRV | 1750 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12625 | UNITE INTERIEUR :Essai de fonctionnement sur toutes les vitesses | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-VRV | 1750 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12629 | UNITE INTERIEUR :Mesure de l'intensité absorbée par le ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-VRV | 1750 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12628 | UNITE INTERIEUR :Mesure de la tension en fonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-VRV | 1750 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12630 | UNITE INTERIEUR :Pour les unités intérieures en armoire: mesure des températures entrée/sortie du liquide frigorifique à l'opérateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-VRV | 1750 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12623 | UNITE INTERIEUR :Vérification de l'isolement du moteur électrique et de l'état des câbles | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-VRV | 1750 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12624 | UNITE INTERIEUR :Vérification de l'état et du bon fonctionnement de la turbine, nettoyage et redressage si nécessaire des ailettes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-VRV | 1750 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12627 | UNITE INTERIEUR :Vérification des câbles, du serrage des cosses, de l'isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-VRV | 1750 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12626 | UNITE INTERIEUR :Vérification du petit appareillage électrique, remplacement si nécessaire | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TAR-VRV | 1750 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12650 | UNITE EXTERIEURE :Vérification de l'état des batteries et de leur étanchéité | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-VRV | 1750 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12651 | UNITE EXTERIEURE :Vérification de la propreté et du colmatage de la batterie, de l'étanchéité, nettoyage si nécessaire | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-VRV | 1750 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12647 | UNITE EXTERIEURE :Vérification du bon fonctionnement de la régulation | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-VRV | 1750 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12648 | UNITE EXTERIEURE :Vérification s'il y a lieu de la tension des courroies de transmission | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-VRV | 1750 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12649 | UNITE EXTERIEURE :Vérification s'il y a lieu des paliers moteur et ventilateur, graissage si celui-ci est prévu | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-VRV | 1750 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12631 | UNITE INTERIEUR :Inspection générale et écoute des bruits anormaux | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-VRV | 1750 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12632 | UNITE INTERIEUR :Vérification de l'encrassement du filtre d'air nettoyage si nécessaire, et remplacement après plus de 4 nettoyages | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-VRV | 1750 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12633 | UNITE INTERIEUR :Vérification de la bonne évacuation des condensas | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-TAR-VRV | 1750 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12634 | UNITE INTERIEUR :Vérification du bon fonctionnement de la régulation et des conditions d'ambiance obtenues, réglage si nécessaire | T | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
UGAP-tgbt | 1977 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14629 | Contrôle cohérence des indicateurs de mesure en façade | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-tgbt | 1977 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14638 | Contrôle connexions, bruits et fixations des relais | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-tgbt | 1977 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14625 | Contrôle de la date du dernier remplacement des batteries auxiliaires et remplacement si besoin | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-tgbt | 1977 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14639 | Contrôle de la présence du schéma | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-tgbt | 1977 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14631 | Contrôle de la présence ou remplacement des plastrons | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-tgbt | 1977 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14624 | Contrôle de l’alimentation auxiliaire et essai de décharge | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-tgbt | 1977 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14643 | Contrôle des liaisons équipotentielles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-tgbt | 1977 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14640 | Contrôle du pouvoir coupe-circuit des disjoncteurs par rapport au schéma | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-tgbt | 1977 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14627 | Contrôle du réglage des dispositifs de protection différentielle et essais | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-tgbt | 1977 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14642 | Contrôle du réglage des relais magnétiques par rapport au schéma | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-tgbt | 1977 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14641 | Contrôle du réglage des relais thermiques par rapport au schéma | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-tgbt | 1977 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14637 | Contrôle du serrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-tgbt | 1977 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14636 | Contrôle du serrage des jeux de barre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-tgbt | 1977 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14632 | Contrôle fonctionnement éclairage armoire | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-tgbt | 1977 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14630 | Contrôle thermographique infrarouge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-tgbt | 1977 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14633 | Contrôle état et fixation des chemins de câbles | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-tgbt | 1977 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14635 | Graissage des articulations et contacts mécaniques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-tgbt | 1977 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14634 | Nettoyage et dépoussiérage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-tgbt | 1977 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14628 | Remise à jour du schéma si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-tgbt | 1977 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14626 | Sauvegarde des programmes automates | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-tgbt | 1977 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14647 | Contrôle des indicateurs de mesure, intensité, tension et équilibrage | M | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
UGAP-tgbt | 1977 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14644 | Contrôle disponibilité et état des voyants, changement avant défaillance | M | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
UGAP-tgbt | 1977 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14646 | Contrôle du contrôleur permanent d’isolement et relevé de l’isolement | M | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
UGAP-tgbt | 1977 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14645 | Contrôle ventilation du local et fermeture des capots | M | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
UGAP-tgbt2 | 6510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68198 | Contrôle cohérence des indicateurs de mesure en façade | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-tgbt2 | 6510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68207 | Contrôle connexions, bruits et fixations des relais | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-tgbt2 | 6510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68194 | Contrôle de la date du dernier remplacement des batteries auxiliaires et remplacement si besoin | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-tgbt2 | 6510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68208 | Contrôle de la présence du schéma | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-tgbt2 | 6510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68200 | Contrôle de la présence ou remplacement des plastrons | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-tgbt2 | 6510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68193 | Contrôle de l’alimentation auxiliaire et essai de décharge | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-tgbt2 | 6510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68212 | Contrôle des liaisons équipotentielles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-tgbt2 | 6510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68209 | Contrôle du pouvoir coupe-circuit des disjoncteurs par rapport au schéma | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-tgbt2 | 6510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68196 | Contrôle du réglage des dispositifs de protection différentielle et essais | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-tgbt2 | 6510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68211 | Contrôle du réglage des relais magnétiques par rapport au schéma | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-tgbt2 | 6510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68210 | Contrôle du réglage des relais thermiques par rapport au schéma | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-tgbt2 | 6510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68206 | Contrôle du serrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-tgbt2 | 6510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68205 | Contrôle du serrage des jeux de barre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-tgbt2 | 6510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68201 | Contrôle fonctionnement éclairage armoire | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-tgbt2 | 6510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68199 | Contrôle thermographique infrarouge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-tgbt2 | 6510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68202 | Contrôle état et fixation des chemins de câbles | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-tgbt2 | 6510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68204 | Graissage des articulations et contacts mécaniques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-tgbt2 | 6510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68203 | Nettoyage et dépoussiérage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-tgbt2 | 6510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68197 | Remise à jour du schéma si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-tgbt2 | 6510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68195 | Sauvegarde des programmes automates | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TGI Clim split system | 2403 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22335 | Contrôle de l'état des câbles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TGI Clim split system | 2403 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22334 | Contrôle des connexions électriques | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TGI Clim split system | 2403 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22337 | Contrôle du fonctionnement de la régulation et des sécurités | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TGI Clim split system | 2403 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22344 | Split unité extérieure : Contrôle de l'intensité et l'isolement du compresseur | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TGI Clim split system | 2403 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22346 | Split unité extérieure : Contrôle de l'état du calorifuge | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TGI Clim split system | 2403 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22330 | Split unité extérieure : Contrôle de la charge frigorifique et de l'étanchéité du circuit | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TGI Clim split system | 2403 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22333 | Split unité extérieure : Contrôle des pressions HP/BP | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TGI Clim split system | 2403 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22343 | Split unité extérieure : Contrôle des pressostats HP/BP (Chaîne de sécurité) | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TGI Clim split system | 2403 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22348 | Split unité intérieure : Contrôle de l'écoulement et pompe de relevage éventuelle | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TGI Clim split system | 2403 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22347 | Split unité intérieure : Contrôle de la batterie évaporateur | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TGI Clim split system | 2403 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22329 | Split unité intérieure : Nettoyage complet de l'unité intérieure | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TGI Clim split system | 2403 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22350 | Split unité intérieure : Nettoyage et dépoussiérage du ventilateur | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TGI Clim split system | 2403 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34437 | Split unité intérieure : Nettoyage ou remplacement du filtre | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-toitures terrasses | 1978 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14651 | Débouchage des évacuations pluviales avant dysfonctionnement | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-toitures terrasses | 1978 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14648 | Enlèvement des détritus avant dysfonctionnement | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-toitures terrasses | 1978 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14650 | Enlèvement des herbes et feuillures avant dysfonctionnement | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-toitures terrasses | 1978 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14649 | Enlèvement des mousses et plantes avant dysfonctionnement | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-toitures terrasses | 1978 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14652 | Replacement des graviers ou des dalles avant dysfonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-tourelle d'extraction | 1979 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15482 | Contrôle de la peinture et réfection avant défaillance | S | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
UGAP-tourelle d'extraction | 1979 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15483 | Contrôle des connexions | S | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
UGAP-tourelle d'extraction | 1979 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15484 | Contrôle du bon fonctionnement | S | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
UGAP-tourelle d'extraction | 1979 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15485 | Nettoyage de surfaces extérieures | S | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
UGAP-trait. eau sanitaire | 1980 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15237 | Contrôle visuel de l'état intérieur. Traitement du réseau si présence de calcaire. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-trait. eau sanitaire | 1980 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15236 | Dépose des tubes témoins (manchette de visite) sur l'adoucisseur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-trait. eau sanitaire | 1980 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15234 | Manœuvrer et graissage de la robinetterie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-trait. eau sanitaire | 1980 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15229 | Nettoyage des filtres et des bacs à produits | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-trait. eau sanitaire | 1980 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15225 | Nettoyage du régulateur de saumure | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-trait. eau sanitaire | 1980 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15235 | Réglage de la régénération | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-trait. eau sanitaire | 1980 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15224 | Vérification de l'alimentation du coffret électrique, et de l'extincteur duVoyant défaut | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-trait. eau sanitaire | 1980 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15226 | Vérification de l'étanchéité du circuit d'eau, reprise des joints et raccords si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-trait. eau sanitaire | 1980 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15230 | Vérification de la consommation de produits par rapport à la quantité d'eau traitée | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-trait. eau sanitaire | 1980 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15231 | Vérification des dosages | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-trait. eau sanitaire | 1980 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15232 | Vérification du fonctionnement de la pompe doseuse par soutirage, purge d'air si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-trait. eau sanitaire | 1980 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15233 | Vérification du fonctionnement des automatismes et des équipements électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-trait. eau sanitaire | 1980 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15227 | Vérifier l'accessibilité du local et le bon état des systèmes d'assemblage et des supports | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-trait. eau sanitaire | 1980 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15228 | Vérifier la température de l'organe et la bonne aération des locaux | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-trait. eau sanitaire | 1980 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15223 | Vérifier l'état de propreté et la bonne aération des locaux. | S | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
UGAP-trait. eau sanitaire | 1980 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15222 | Vérifier que le système et les accessoires ne sont pas soumis à des changements brusques de températures. | S | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
UGAP-trait. eau sanitaire | 1980 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15216 | Examen des filtres (encrassement), s'assurer que le protocole de maintenance des filtres est respecté. | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-trait. eau sanitaire | 1980 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15215 | Examiner les résultats analytiques du traitement. | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-trait. eau sanitaire | 1980 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15221 | Nettoyage et réglage du poste de traitement. | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-trait. eau sanitaire | 1980 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15218 | Procéder aux chasses et rinçages de tous les bipasses. | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-trait. eau sanitaire | 1980 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15217 | Relever les températures à l'entrée et en sortie du poste de traitement. Consommables,Vérifier l'état des stock, (dates de péremption…). | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-trait. eau sanitaire | 1980 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15214 | Vérifier l'état extérieur du poste de traitement. | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-trait. eau sanitaire | 1980 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15213 | Vérifier l'état intérieur des bacs à sel et saumure et des protections contre les pollutions extérieures (couvercle, étanchéité). | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-trait. eau sanitaire | 1980 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15220 | Vérifier le remplacement des résines. | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-trait. eau sanitaire | 1980 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15219 | Vérifier les purgeurs et bouteilles de dégazage. | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-trait. eau sanitaire | 1980 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15203 | Analyse complète des caractéristiques de l’eau traitée | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-trait. eau sanitaire | 1980 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15205 | Appoints en produits si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-trait. eau sanitaire | 1980 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15211 | Examen des filtres et du protocole de maintenance du système | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-trait. eau sanitaire | 1980 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15200 | Inspection visuelle (fuite, trace de rouille,etc) | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-trait. eau sanitaire | 1980 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15212 | Relever des températures à l'entrée et sortie du poste de traitement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-trait. eau sanitaire | 1980 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15202 | Relevé des compteurs de consommation | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-trait. eau sanitaire | 1980 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15209 | Relevé sur le compteur d'eau du volume annuel des appoints d'eau | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-trait. eau sanitaire | 1980 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15208 | Vérification de l'étanchéité du régulateur de saumure | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-trait. eau sanitaire | 1980 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15206 | Vérification du fonctionnement de la vanne pilote | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-trait. eau sanitaire | 1980 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15201 | Vérification du fonctionnement des appareils | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-trait. eau sanitaire | 1980 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15207 | Vérification du réglage et du bon fonctionnement de l'horloge | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-trait. eau sanitaire | 1980 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15210 | Vérifier l'état extérieur du poste de traitement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-trait. eau sanitaire | 1980 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15204 | Vérifier l'état intérieur des bacs à sel et saumure | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-trait. réseau eau fermé | 1981 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15199 | Analyse physico-chimique de l’eau | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-trait. réseau eau fermé | 1981 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15191 | Chasse des pots à boues en points bas | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-trait. réseau eau fermé | 1981 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15190 | Contrôle de l’absence de fuite | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-trait. réseau eau fermé | 1981 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15196 | Contrôle du PH (= 9,5) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-trait. réseau eau fermé | 1981 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15195 | Contrôle du TH (= 0°) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-trait. réseau eau fermé | 1981 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15198 | Contrôle et réglage de l’injection en produit de traitement (mg produit / litre d’appoint) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-trait. réseau eau fermé | 1981 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15193 | Contrôle que la pression en point haut reste supérieure à 1 bar | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-trait. réseau eau fermé | 1981 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15197 | Contrôle teneur en sulfites (> 40 mg) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-trait. réseau eau fermé | 1981 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15192 | Purge du réseau aux points hauts | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-trait. réseau eau fermé | 1981 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15194 | Relevé index du compteur d’appoint | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-transformateur huile | 1982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15374 | Contrôle de l'équilibrage des phases | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-transformateur huile | 1982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15369 | Contrôle de l'état des câbles et des connexions | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-transformateur huile | 1982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15368 | Contrôle de la présence et de l'état du dispositif de rétention sous le transformateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-transformateur huile | 1982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15377 | Contrôle de la qualité et du niveau du diélectrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-transformateur huile | 1982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15371 | Contrôle du circuit de la mise à la terre en fonction du régime de neutre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-transformateur huile | 1982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15370 | Contrôle du serrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-transformateur huile | 1982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15372 | Dépoussiérage du transformateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-transformateur huile | 1982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15373 | Mesure des tensions et des courants | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-transformateur huile | 1982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15376 | Test de la protection thermique DGPT2 du transformateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-transformateur huile | 1982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15375 | Test de la protection thermique du transformateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-transformateur huile | 1982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15363 | Contrôle de la disponibilité | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-transformateur huile | 1982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15365 | Contrôle de la fermeture et verrouillage des grilles de protection | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-transformateur huile | 1982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15366 | Contrôle de la non présence de stock de matières inflammables dans le local | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-transformateur huile | 1982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15364 | Contrôle de la température ambiante du local | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-transformateur huile | 1982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15367 | Contrôle des fuites éventuelles | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-transformateur sec | 1983 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15382 | Contrôle de l'état des câbles et de leur connexion | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-transformateur sec | 1983 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15387 | Contrôle de la consigne du thermostat d'alarme et du thermostat de déclenchement selon préconisations constructeur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-transformateur sec | 1983 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15383 | Contrôle des protections disjoncteurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-transformateur sec | 1983 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15385 | Contrôle du circuit de la mise à la terre en fonction du régime de neutre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-transformateur sec | 1983 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15384 | Contrôle du serrage des connexions, de l'absence d'échauffements, d'amorçage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-transformateur sec | 1983 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15386 | Dépoussiérage du transformateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-transformateur sec | 1983 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15378 | Contrôle de la disponibilité | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-transformateur sec | 1983 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15380 | Contrôle de la fermeture et verrouillage des grilles de protection | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-transformateur sec | 1983 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15381 | Contrôle de la non présence de stock de matières inflammables dans le local | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-transformateur sec | 1983 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15379 | Contrôle de la température ambiante du local | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-trappe de desenfumage | 1984 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14653 | Contrôle de l'alimentation électrique de la ventouse | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-trappe de desenfumage | 1984 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14654 | Contrôle des contacts fin de course | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-trappe de desenfumage | 1984 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14656 | Contrôle des glissières et magasins récepteurs | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-trappe de desenfumage | 1984 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14655 | Graissage des paliers avant défaillance | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TURB-PREV LEGIONELLE | 6446 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67394 | Analyse par un organisme agrée conformément à la législation, recherche de légionelloses De manière générale : * Prélèvement au niveau de chaque production d’eau chaude sanitaire (chaufferie et sous station) * Prélèvement au niveau d’un point d’usage représentatif * Prélèvement au niveau d’un point d’usage, le plus éloigné ou défavorisé | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-TURB-PREV LEGIONELLE | 6446 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67393 | * Sortie de la/des production(s) d'eau chaude sanitaire (mise en distribution) : Température de l'eau : 1 fois par mois. * Chasse ballon(s) de production et de stockage d'eau chaude sanitaire. * Retour de boucle (retour général), le cas échéant Température de l'eau : 1 fois par mois au niveau de chaque boucle. | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
UGAP-vanne de régulation | 1985 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14657 | Contrôle de l'accouplement | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-vanne de régulation | 1985 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14661 | Contrôle de la bande proportionnelle | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-vanne de régulation | 1985 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14658 | Contrôle des connexions | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-vanne de régulation | 1985 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14659 | Contrôle des fuites éventuelles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-vanne de régulation | 1985 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14660 | Contrôle du bon fonctionnement de l'ensemble | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-vanne manuelle 2/3 voies | 1986 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14662 | Contrôle de fonctionnement du clapet | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-vanne manuelle 2/3 voies | 1986 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14666 | Elimination des dépôts par nettoyage et brossage | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-vanne manuelle 2/3 voies | 1986 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14663 | Manœuvre et graissage des vannes et robinets | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-vanne manuelle 2/3 voies | 1986 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14664 | Resserrage des joints et presse-étoupe | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-vanne manuelle 2/3 voies | 1986 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14665 | Vérification de l'étanchéité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-vanne motorisée 2/3 voies | 1987 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14670 | Manœuvre de pleine fermeture de la vanne | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-vanne motorisée 2/3 voies | 1987 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14671 | Remplacement des ressorts | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-vanne motorisée 2/3 voies | 1987 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14669 | Vérification étanchéité, reprise des fuites éventuelles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-vanne motorisée 2/3 voies | 1987 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14668 | Contrôle des fuites éventuelles | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-vanne motorisée 2/3 voies | 1987 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14667 | Contrôle du limiteur de pression | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-vase expansion | 1988 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14673 | Contrôle des niveaux d'eau et appoint | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-vase expansion | 1988 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14672 | Contrôle des pressions | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-vase expansion | 1988 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14674 | Contrôle du fonctionnement des pompes | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-vase expansion | 1988 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14675 | Contrôle visuel des soupapes | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-vase expansion | 1988 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14677 | Fonctionnement des organes électriques | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-vase expansion | 1988 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14676 | Réglage manostat | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-vent centri autre que dés | 1989 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15141 | Contrôle de l'encrassement des grilles d'aspiration et de refoulement des moteurs | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-vent centri autre que dés | 1989 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15145 | Contrôle de l'échauffement des moteurs, des roulements et des paliers | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-vent centri autre que dés | 1989 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15147 | Contrôle de l'étanchéité du caisson | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-vent centri autre que dés | 1989 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15142 | Contrôle de l’état de la volute | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-vent centri autre que dés | 1989 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15148 | Contrôle de l’état des plots anti vibratiles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-vent centri autre que dés | 1989 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15143 | Contrôle de l’état et de la tension des courroies | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-vent centri autre que dés | 1989 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15146 | Contrôle des fixations du groupe ventilomoteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-vent centri autre que dés | 1989 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15152 | Contrôle des performances (débit, pression) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-vent centri autre que dés | 1989 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15144 | Contrôle des poulies d'entrainement | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-vent centri autre que dés | 1989 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15151 | Contrôle des puissances et intensités absorbées | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-vent centri autre que dés | 1989 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15149 | Contrôle et resserrage des connexions électriques moteur avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-vent centri autre que dés | 1989 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15150 | Contrôle, réglage et remplacement des courroies avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-vent centri autre que dés | 1989 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15153 | Graissage des pièces mobiles avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-vent centri autre que dés | 1989 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15154 | Nettoyage complet | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ventilateur axial | 1990 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15512 | Contrôle de la fixation de la volute et du moteur | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ventilateur axial | 1990 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15511 | Contrôle de l’intensité et de l’isolement du moteur | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ventilateur axial | 1990 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15517 | Contrôle de l’état des charbons | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ventilateur axial | 1990 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15515 | Contrôle de l’état des plots anti vibratiles | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ventilateur axial | 1990 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15513 | Contrôle des lignes | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ventilateur axial | 1990 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15510 | Contrôle des raccordements sur la boîte à bornes du moteur | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ventilateur axial | 1990 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15509 | Contrôle des roulements et graissage des paliers | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ventilateur axial | 1990 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15519 | Contrôle du débit d'air | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ventilateur axial | 1990 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15516 | Contrôle et resserrage de la visserie et des connexions avant défaillance | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ventilateur axial | 1990 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15514 | Contrôle électrique de l’ensemble | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ventilateur axial | 1990 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15518 | Contrôle, réglage et remplacement des courroies avant défaillance | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ventilateur axial | 1990 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15520 | Graissage du roulement du ventilateur et du moteur avant défaillance | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ventilateur axial | 1990 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15521 | Nettoyage complet | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ventilateur axial | 1990 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15508 | Contrôle de l’alignement des poulies | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ventilateur axial | 1990 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15505 | Contrôle de l’échauffement des roulements du ventilateur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ventilateur axial | 1990 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15506 | Contrôle de l’échauffement du moteur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ventilateur axial | 1990 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15504 | Contrôle de l’état de la volute | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ventilateur axial | 1990 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15507 | Contrôle de l’état et de la tension des courroies | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ventilateur axial | 1990 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15503 | Contrôle de l’état général | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ventilateur centrifuge | 1991 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15494 | Contrôle de la fixation de la volute et du moteur | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ventilateur centrifuge | 1991 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15493 | Contrôle de l’intensité et de l’isolement du moteur | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ventilateur centrifuge | 1991 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15498 | Contrôle de l’état des charbons | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ventilateur centrifuge | 1991 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15496 | Contrôle de l’état des plots anti vibratiles | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ventilateur centrifuge | 1991 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15492 | Contrôle des raccordements sur la boîte à bornes du moteur | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ventilateur centrifuge | 1991 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15491 | Contrôle des roulements et graissage des paliers | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ventilateur centrifuge | 1991 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15500 | Contrôle du débit d'air | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ventilateur centrifuge | 1991 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15497 | Contrôle et resserrage de la visserie avant défaillance | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ventilateur centrifuge | 1991 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15495 | Contrôle électrique de l’ensemble | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ventilateur centrifuge | 1991 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15499 | Contrôle, réglage et remplacement des courroies avant défaillance | T | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ventilateur centrifuge | 1991 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15501 | Graissage du roulement du ventilateur et du moteur avant défaillance | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ventilateur centrifuge | 1991 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15502 | Nettoyage complet | T | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ventilateur centrifuge | 1991 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15490 | Contrôle de l’alignement des poulies | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ventilateur centrifuge | 1991 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15488 | Contrôle de l’échauffement du moteur | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ventilateur centrifuge | 1991 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15487 | Contrôle de l’état de la volute | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ventilateur centrifuge | 1991 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15489 | Contrôle de l’état et de la tension des courroies | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ventilateur centrifuge | 1991 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15486 | Contrôle de l’état général | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ventilo convecteur | 1992 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14864 | Désembouage | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-ventilo convecteur | 1992 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14852 | Contrôle de l'étanchéité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ventilo convecteur | 1992 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14856 | Contrôle des connexions électriques | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ventilo convecteur | 1992 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14859 | Contrôle du bac à condensât | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ventilo convecteur | 1992 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14855 | Contrôle du bon fonctionnement de la régulation et des électrovannes | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ventilo convecteur | 1992 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14853 | Contrôle du filtre et remplacement avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ventilo convecteur | 1992 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14854 | Contrôle du fonctionnement des commutateurs Chaud/Froid/Ventilateur | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ventilo convecteur | 1992 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14861 | Contrôle du fonctionnement et purge d'air des batteries | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ventilo convecteur | 1992 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14862 | Contrôle du thermostat de sécurité | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ventilo convecteur | 1992 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14857 | Contrôle et dépoussiérage du moto ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ventilo convecteur | 1992 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14858 | Contrôle évacuation et pompe de relevage éventuelle | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ventilo convecteur | 1992 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14860 | Nettoyage du bac à condensât | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-ventilo convecteur | 1992 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14863 | Nettoyage turbine et moteur (graissage avant défaillance) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-verre armé. film miroir . | 1993 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15588 | Contrôle général des vitres et surfaces vitrées internes et externes | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-verre armé. film miroir . | 1993 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15589 | Remplacement des vitrages (portes et cloisons internes, fenêtres) présentant des éclats ou des étoiles, ou menaçant de chuter | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-verre simple | 1994 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14678 | Contrôle général des vitres et surfaces vitrées internes et externes | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-verre simple | 1994 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14679 | Remplacement des vitrages (portes et cloisons internes, fenêtres) présentant des éclats ou des étoiles, ou menaçant de chuter | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-video surveillance | 1995 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14699 | Caméras : Contrôle de l'alimentation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-video surveillance | 1995 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14697 | Caméras : Contrôle des ancrages de fixation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-video surveillance | 1995 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14680 | Caméras : Contrôle du niveau du noir | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-video surveillance | 1995 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14681 | Caméras : Contrôle du zoom | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-video surveillance | 1995 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14683 | Caméras : Contrôle et nettoyage du caisson | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-video surveillance | 1995 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14682 | Caméras : Essai en exploitation de l'ensemble | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-video surveillance | 1995 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14701 | Caméras : Nettoyage de l'objectif | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-video surveillance | 1995 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14698 | Caméras : Resserrage des connexions | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-video surveillance | 1995 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14700 | Caméras : Vérification et réglage de la qualité de l'image avant dysfonctionnement | S | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
UGAP-video surveillance | 1995 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14687 | Commutateur : Nettoyage général | S | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
UGAP-video surveillance | 1995 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14686 | Commutateur : Resserrage des connexions et dépoussiérage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-video surveillance | 1995 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14685 | Commutateur : Vérification des asservissements | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-video surveillance | 1995 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14684 | Commutateur : Vérification du bon fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-video surveillance | 1995 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14690 | Enregistreur : Nettoyage général | S | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
UGAP-video surveillance | 1995 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14689 | Enregistreur : Vérification des asservissements | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-video surveillance | 1995 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14688 | Enregistreur : Vérification du bon fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-video surveillance | 1995 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14694 | Moniteur : Nettoyage général | S | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
UGAP-video surveillance | 1995 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14693 | Moniteur : Resserrage des connexions et dépoussiérage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-video surveillance | 1995 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14691 | Moniteur : Vérification des fixations | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-video surveillance | 1995 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14692 | Moniteur : Vérification et réglage du moniteur (luminosité, contraste, balance des blancs) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-video surveillance | 1995 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14696 | Quadravision : Dépoussiérage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-video surveillance | 1995 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14695 | Quadravision : Resserrage des connexions | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-ARMOIRE ÉLECTROTECH | 1815 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13414 | Contrôle cohérence des indicateurs de mesure en façade | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-ARMOIRE ÉLECTROTECH | 1815 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13412 | Contrôle de l'intensité et de l'équilibrage des phases | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-ARMOIRE ÉLECTROTECH | 1815 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13411 | Contrôle de la présence du schéma dans l'armoire électrique. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-ARMOIRE ÉLECTROTECH | 1815 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13421 | Contrôle des liaisons équipotentielles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-ARMOIRE ÉLECTROTECH | 1815 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13419 | Contrôle des temporisations | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-ARMOIRE ÉLECTROTECH | 1815 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13417 | Contrôle du calibrage des fusibles par rapport au schéma | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-ARMOIRE ÉLECTROTECH | 1815 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13420 | Contrôle du pouvoir coupe circuit des disjoncteurs par rapport au schéma | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-ARMOIRE ÉLECTROTECH | 1815 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13418 | Contrôle du réglage des relais thermiques par rapport au schéma | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-ARMOIRE ÉLECTROTECH | 1815 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13416 | Contrôle du serrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-ARMOIRE ÉLECTROTECH | 1815 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13424 | Contrôle fixation de l'armoire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-ARMOIRE ÉLECTROTECH | 1815 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13426 | Contrôle thermographique infrarouge | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-ARMOIRE ÉLECTROTECH | 1815 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13422 | Contrôle état des goulottes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-ARMOIRE ÉLECTROTECH | 1815 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13423 | Contrôle état des presse-étoupes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-ARMOIRE ÉLECTROTECH | 1815 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13409 | Essai Auto/Arrêt/Manu | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-ARMOIRE ÉLECTROTECH | 1815 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13410 | Essai arrêt d'urgence | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-ARMOIRE ÉLECTROTECH | 1815 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13413 | Essai des disjoncteurs différentiels | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-ARMOIRE ÉLECTROTECH | 1815 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13425 | Nettoyage et dépoussiérage de l'armoire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-ARMOIRE ÉLECTROTECH | 1815 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13415 | Suivi de la procédure de consignation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-ARMOIRE ÉLECTROTECH | 1815 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13427 | Suivi de la procédure de déconsignation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-ARMOIRE ÉLECTROTECH | 1815 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13406 | Contrôle de la disponibilité et état des voyants, remplacement si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-ARMOIRE ÉLECTROTECH | 1815 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13408 | Contrôle du fonctionnement de l'éclairage intérieur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-ARMOIRE ÉLECTROTECH | 1815 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13407 | Contrôle position Auto/Arrêt/Manu | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-ARMOIRES DIVI BT | 1816 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13428 | Absence de dégâts apparents | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-ARMOIRES DIVI BT | 1816 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13429 | Etat des fusibles et des lampes de signalisation, etc. | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-ARMOIRES DIVI BT | 1816 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13433 | Nettoyage et dépoussiérage des tableaux et/ou des armoires | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-ARMOIRES DIVI BT | 1816 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13432 | Remplacement partiel des protections et lampes avant dysfonctionnement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-ARMOIRES DIVI BT | 1816 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13431 | Vérification des protections (fusibles – thermiques) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-ARMOIRES DIVI BT | 1816 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13430 | Vérification et serrage des connexions | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-BALLONS EC INDIV. | 1817 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 34523 | Analyse légionnelle | A | 1 | 15 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-BALLONS EC INDIV. | 1817 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13510 | Examen des organes de manœuvre, vérifier leur bon fonctionnement | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-BALLONS EC INDIV. | 1817 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13506 | Le système de production d’eau chaude et tous les organes de robinetterie et de sécurité sanitaire (EDP) doivent être accessibles pour vérification et entretien | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-BALLONS EC INDIV. | 1817 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13511 | Vérifier la conformité de la production | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-BALLONS EC INDIV. | 1817 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13509 | Vérifier le bon état des systèmes d’assemblages et des supports | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-BALLONS EC INDIV. | 1817 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13512 | Vérifier qu’aucune obstruction ou débordement ne constitue un risque sanitaire pour les équipements | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-BALLONS EC INDIV. | 1817 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34542 | Controle des intensités absorbées | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-BALLONS EC INDIV. | 1817 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34541 | Contrôle des connexions électrique et organes de sécurité des résistances | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-BALLONS EC INDIV. | 1817 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13504 | Examen des piqûres, fissures, et fuites des parois, joints, soudures, raccords | S | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-BALLONS EC INDIV. | 1817 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13503 | Vérification du bon fonctionnement du groupe de sécurité et du thermostat | S | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-BALLONS EC INDIV. | 1817 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13502 | La température optimale de l’eau chaude sanitaire en amont des points de puisage doit pouvoir atteindre 60°C dans les conditions normales de fonctionnement | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-BALLONS EC INDIV. | 1817 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13501 | Vérifier la température de production : la température maximale de l’eau chaude sanitaire aux points de puisage est de 50°C | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-BALLONS EC INDIV. | 1817 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13496 | Manœuvre des groupes de sécurité | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-BALLONS EC INDIV. | 1817 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13498 | Mesure de la température d’utilisation d’eau chaude | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-BALLONS EC INDIV. | 1817 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13497 | Opérer les chasses et rinçages sur tous les points bas du système | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-BALLONS EC INDIV. | 1817 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13499 | Vérifier que les réservoirs et accessoires ne sont pas soumis à des changements brusques de température | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-BOITIER BRIS DE GL. | 1818 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 13515 | Epreuves de fonctionnement des déclencheurs manuels | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-BOITIER BRIS DE GL. | 1818 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 13517 | Essai de commande manuelle d’alarme par bris de glace et remplacement de la glace | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-BOITIER BRIS DE GL. | 1818 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 13514 | Vérification des fixations et de l'état du boitier et de la glace ou membrane | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-BOUCHE D'AIR | 1840 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34518 | Contrôle des débits d'air | A | 1 | 15 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-BOUCHE D'AIR | 1840 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13739 | Nettoyage des grilles d'air neuf et de rejet | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-CENTRALE DE DI | 1819 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 13555 | Asservissements : Vérification des scénarios avec essais réels et contrôle des asservissements (VCF, CCF, PCF, désenfumage) | A | 1 | 35 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-CENTRALE DE DI | 1819 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 13541 | Contrôle de l'aspect des batteries et de leur protection | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-CENTRALE DE DI | 1819 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 13542 | Contrôle de l'aspect des déclencheurs manuels (Bris de glace) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-CENTRALE DE DI | 1819 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 13543 | Contrôle des fixations des alarmes sonores | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-CENTRALE DE DI | 1819 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 13551 | Détecteurs : Contrôle de l'alarme sur la centrale | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-CENTRALE DE DI | 1819 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 13550 | Détecteurs : Essai des détecteurs | S | 1 | 40 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-CENTRALE DE DI | 1819 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 13554 | Détecteurs : Vérification des implantations des détecteurs en fonction des modifications | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-CENTRALE DE DI | 1819 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 13546 | Essai de l'ensemble des bris de glace | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-CENTRALE DE DI | 1819 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 13548 | Essai des avertisseurs sonores | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-CLAPET COUPE FEU | 1820 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13589 | Contrôle manuel de la fermeture des clapets | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-CLAPET COUPE FEU | 1820 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13579 | Contrôle par simulation du bon fonctionnement des détecteurs et des fusibles (y compris remplacement des fusibles apres essai) | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-CLIMATISEUR SPLIT S. | 1821 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13355 | Contrôle de l'état des câbles | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-CLIMATISEUR SPLIT S. | 1821 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13354 | Contrôle des connexions électriques | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-CLIMATISEUR SPLIT S. | 1821 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13374 | Split unité extérieure : Contrôle de l'acidité du fluide frigorigène | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-CLIMATISEUR SPLIT S. | 1821 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13351 | Split unité extérieure : Contrôle de l'intensité et l'isolement du compresseur | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-CLIMATISEUR SPLIT S. | 1821 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13373 | Split unité extérieure : Contrôle de la charge frigorifique et de l'étanchéité du circuit | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-CLIMATISEUR SPLIT S. | 1821 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13376 | Split unité extérieure : Contrôle des pressions HP/BP | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-CLIMATISEUR SPLIT S. | 1821 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13350 | Split unité extérieure : Contrôle des pressostats HP/BP (Chaîne de sécurité) | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-CLIMATISEUR SPLIT S. | 1821 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13353 | Split unité extérieure : Contrôle de l'état du calorifuge | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-CLIMATISEUR SPLIT S. | 1821 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13352 | Split unité extérieure : Contrôle de la tension du compresseur en fonctionnement | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-CLIMATISEUR SPLIT S. | 1821 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13368 | Split unité intérieure : Contrôle de l'intensité du ventilateur | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-CLIMATISEUR SPLIT S. | 1821 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13364 | Split unité intérieure : Contrôle de la batterie évaporateur | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-CLIMATISEUR SPLIT S. | 1821 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13372 | Split unité intérieure : Nettoyage complet de l'unité intérieure | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-CLIMATISEUR SPLIT S. | 1821 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13367 | Split unité intérieure : Nettoyage et dépoussiérage du ventilateur | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-CLIMATISEUR SPLIT S. | 1821 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13356 | Contrôle de l'état général | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-CLIMATISEUR SPLIT S. | 1821 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13359 | Contrôle de la commande Chaud/Froid/Vitesse ventilateur | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-CLIMATISEUR SPLIT S. | 1821 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13363 | Contrôle du filtre et remplacement avant défaillance | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-CLIMATISEUR SPLIT S. | 1821 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13357 | Contrôle du fonctionnement de la régulation et des sécurités | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-CLIMATISEUR SPLIT S. | 1821 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13358 | Contrôle du fonctionnement du thermostat | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-COLONNE SÈCHE | 1822 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 13492 | Contrôle de l'accès aux raccords d'alimentation et aux prises d'incendie | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-COLONNE SÈCHE | 1822 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 13490 | Contrôle de l'existence des bouchons de fermeture et de la purge | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-COLONNE SÈCHE | 1822 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 13489 | Contrôle de l'état de la peinture extérieure avant défaillance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-COLONNE SÈCHE | 1822 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 13493 | Contrôle de la robinetterie | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-COLONNE SÈCHE | 1822 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 13491 | Contrôle de la signalisation (si existant) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-COLONNE SÈCHE | 1822 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 13495 | Essai par mise en eau du réseau | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-COLONNE SÈCHE | 1822 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 13494 | Vérification de l’étanchéité des tampons à chaque secteur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-CONTROLE D'ACCES | 3461 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34537 | Nettoyage des lecteurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-CONTROLE D'ACCES | 3461 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34536 | Vérification de fixations de lecteurs de badge | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-CONVECTEUR ELEC | 1823 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13591 | Contrôle de l’intensité et de l’isolement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-CONVECTEUR ELEC | 1823 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13593 | Contrôle des connexions électriques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-CONVECTEUR ELEC | 1823 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13592 | Contrôle du fonctionnement de la régulation et des sécurités | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-CONVECTEUR ELEC | 1823 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13594 | Dépoussiérage et nettoyage | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-CREMONE POMPIER | 3464 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34550 | Controle des crémones | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-CREMONE POMPIER | 3464 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34551 | Graissage des crémones | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-CREMONE POMPIER | 3464 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34552 | Réglage des crémones | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-CTA | 1824 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13608 | Caisson : Contrôle de l'état des soufflets et plots antivibratiles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-CTA | 1824 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13610 | Caisson : Contrôle de la fixation des appareils de mesure et des liaisons équipotentielles | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-CTA | 1824 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13606 | Caisson : Nettoyage extérieur complet du caisson | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-CTA | 1824 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13607 | Caisson : Nettoyage intérieur complet du caisson, ventilateurs, batteries, registres, lames | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-CTA | 1824 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13652 | Compartiment batterie chaude et froide : Contrôle de l'étanchéité des batteries | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-CTA | 1824 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13649 | Compartiment batterie chaude et froide : Contrôle du bon écoulement des eaux de récupération des condensats batterie eau froide | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-CTA | 1824 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13651 | Compartiment batterie chaude et froide : Essais du thermostat antigel et contrôle des asservissements | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-CTA | 1824 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13648 | Compartiment batterie électrique : Essai des sécurités de la batterie électrique | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-CTA | 1824 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13640 | Compartiment moteur : Contrôle de l'intensité et de l'isolement du moteur de ventilation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-CTA | 1824 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13645 | Compartiment moteur : Contrôle de la fixation des volutes, de la turbine, du moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-CTA | 1824 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13646 | Compartiment moteur : Contrôle des plots anti vibratiles | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-CTA | 1824 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13639 | Compartiment moteur : Contrôle des raccordements sur la boite à bornes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-CTA | 1824 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13659 | Régulation : Contrôle de l'état de fonctionnement des actionneurs (ouverture, fermeture et course) | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-CTA | 1824 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13662 | Régulation : Contrôle des alimentations électriques ou pneumatiques | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-CTA | 1824 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13663 | Régulation : Contrôle des fonctions d'alarmes et de sécurité | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-CTA | 1824 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13657 | Régulation : Contrôle serrage des connexions | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-CTA | 1824 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13666 | Régulation : Contrôle électrique | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-CTA | 1824 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13656 | Régulation : Dépoussiérage des cartes ou des régulateurs | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-CTA | 1824 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13664 | Régulation : Nettoyage | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-CTA | 1824 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13658 | Régulation : Vérification des points de consignes (thermostat, pressostat et hygrostat) | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-CTA | 1824 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13600 | Caisson : Nettoyage ou remplacement des filtres | M | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-CTA | 1824 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13595 | Contrôle des points de consignes | M | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-DISCONNECTEUR | 1825 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 13378 | Contrôle de l'obturateur et de la membrane | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-DISCONNECTEUR | 1825 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 13380 | Contrôle de l'étanchéité et vérification de l'écoulement de la vidange | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-DISCONNECTEUR | 1825 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 13377 | Contrôle de la pression et du débit de fuite de la vanne amont et aval | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-DISCONNECTEUR | 1825 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 13381 | Contrôle des différentiels de pression | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-DISCONNECTEUR | 1825 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 13379 | Contrôle du fonctionnement de la soupape | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-ECLAIRAGE | 1826 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13488 | Nettoyage et dépoussiérage des luminaires | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-ECLAIRAGE | 1826 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13485 | Contrôle et remplacement avant défaillance sources lumineuses | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-ECLAIRAGE | 1826 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13486 | Contrôle et remplacement partiel avant défaillance pour du matériel à basse consommation à privilégier | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-ECLAIRAGE | 1826 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13487 | Fonctionnement continu de l’éclairage pour une consommation électrique et un confort visuel optimal | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-ECLAIRAGE EXT | 3458 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34527 | Nettoyage et dépoussiérage des luminaires | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-ECLAIRAGE EXT | 3458 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34524 | Contrôle et remplacement avant défaillance sources lumineuses | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-ECLAIRAGE EXT | 3458 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34525 | Contrôle et remplacement partiel avant défaillance pour du matériel à basse consommation à privilégier | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-ECLAIRAGE EXT | 3458 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34526 | Fonctionnement continu de l’éclairage pour une consommation électrique et un confort visuel optimaux | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-ECLAIRAGE EXT | 3458 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34528 | Vérification de la commande (horloge) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-ECLAIRAGE SÉCURITÉ | 1827 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13482 | Contrôle de l'autonomie (1 heure) | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-ECLAIRAGE SÉCURITÉ | 1827 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13483 | Contrôle de la fixation des blocs | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-ECLAIRAGE SÉCURITÉ | 1827 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13484 | Contrôle des accumulateurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-ECLAIRAGE SÉCURITÉ | 1827 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13481 | Essai de la commande de remise au repos | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-ECLAIRAGE SÉCURITÉ | 1827 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13479 | Contrôle du bon fonctionnement des veilleuses | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-ECLAIRAGE SÉCURITÉ | 1827 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13480 | Contrôle du bon fonctionnement en cas de défaillance de la source normale | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-EXTINCTEUR | 1828 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13435 | Extincteur au dioxyde de carbone (CO2) - Contrôle de la propreté des grilles ou orifices d’éjection du tromblon - Contrôle de la pression d’épreuve - Contrôle du poids de l'extincteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-EXTINCTEUR | 1828 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13436 | Extincteur à hydrocarbure halogéné - Contrôle du non blocage de l’aiguille de l’indicateur de pression - Contrôle de la pression interne de l’appareil - Contrôle de l’absence de fuite - Contrôle de la pression d’épreuve | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-EXTINCTEUR | 1828 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13434 | Extincteur à poudre : - Vérification de la classe correspondant au risque d'incendie et de l'état extérieur (peinture, flexible et mécanisme) et intérieur, remplacement avant défaillance - Contrôle du non blocage de l’aiguille de l’indicateur de pression - Contrôle de la pression interne de l’appareil - Contrôle de la pression d’épreuve - Détamisage de la poudre - Contrôle du poids de la sparklette (suivant type) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-EXTRACTEUR ET VMC | 1839 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13726 | Contrôle de rotation | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-EXTRACTEUR ET VMC | 1839 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13720 | Contrôle des fuites d'air | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-EXTRACTEUR ET VMC | 1839 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13727 | Contrôle et relevé des intensités absorbées | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-EXTRACTEUR ET VMC | 1839 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13722 | Contrôle et resserrage de la visserie avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-EXTRACTEUR ET VMC | 1839 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13719 | Détection des bruits et vibration anormaux | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-EXTRACTEUR ET VMC | 1839 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13724 | Nettoyage de la volute et du caisson | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-EXTRACTEUR ET VMC | 1839 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13723 | Nettoyage du moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-EXTRACTEUR ET VMC | 1839 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13716 | Nettoyage et dépoussiérage des caissons et des éléments (volutes, aubes de turbines, grilles d'aspiration et de refoulement des moteurs) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-EXTRACTEUR ET VMC | 1839 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13734 | Resserrage des connexions électriques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-EXTRACTEUR ET VMC | 1839 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13736 | Vérification de l'échauffement des moteurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-EXTRACTEUR ET VMC | 1839 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13731 | Vérification de l'état et de l'équilibrage des turbines | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-EXTRACTEUR ET VMC | 1839 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13728 | Vérification de l'état et de la tension des courroies | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-EXTRACTEUR ET VMC | 1839 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13732 | Vérification des plots anti vibratiles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-EXTRACTEUR ET VMC | 1839 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13733 | Vérification des protections et des raccordements électriques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-FENETRES | 3466 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34569 | Peinture anti rouilles | A | 1 | 0 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-FENETRES | 3466 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34562 | Contrôle de fonctionnement et de bon état de la quincaillerie (paumelles, gonds, axes, pivots, rails de roulement, crémones, serrures de sûreté, freins) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-FENETRES | 3466 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34560 | Contrôle de l'aspect et de la tenue des ouvrant et des dormants | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-FENETRES | 3466 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34557 | Contrôle de l'étanchéité des châssis et des joints | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-FENETRES | 3466 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34558 | Contrôle de l'état du mastic et des joints avant dysfonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-FENETRES | 3466 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34561 | Contrôle de la tenue du verre | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-FENETRES | 3466 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34559 | Contrôle des huisseries | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-FENETRES | 3466 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34564 | Graissage et huilage des paumelles, gonds , etc… avant dysfonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-FENETRES | 3466 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34567 | Nettoyage et débouchage des canaux de drainage et des gorges de récupération, avant dysfonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-FENETRES | 3466 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34563 | Refixations partielles des huisseries avant dysfonctionnement | S | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-FENETRES | 3466 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34566 | Reprise de joint si présence de petites fissures ou de déchirures, avant dysfonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-FENETRES | 3466 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34565 | Réglages partiels des freins de pivots avant dysfonctionnement | S | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-FENETRES | 3466 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34568 | Traitement points d'oxydation métallerie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-FONTAINE A EAU | 3456 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34521 | Détartrage et désinfection du bac | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-FONTAINE A EAU | 3456 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34520 | Réglage et contrôle des températures | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-FONTAINE A EAU | 3456 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34519 | Vérification générale du bon fonctionnement | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-INTERPHONIE | 3462 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34539 | Contrôle Emission et réception | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-INTERPHONIE | 3462 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34538 | Contrôle fixation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-INTERPHONIE | 3462 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34540 | Nettoyage interphone | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-INTRUSION | 3460 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34535 | Contrôle des fixations | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-INTRUSION | 3460 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34534 | Vérification visuel des radars | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-MACONNERIE | 3468 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34571 | Contrôle de l’état général des finitions intérieures, des cloisons plâtre | A | 1 | 7 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-MACONNERIE | 3468 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34572 | Entretien destiné à maintenir le bien dans un état ou il peut accomplir la fonction requise | A | 1 | 8 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-MACONNERIE | 3468 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34578 | Evacuation des déchets | A | 1 | 7 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-MACONNERIE | 3468 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34573 | Interventions en intérieur | A | 1 | 8 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-MACONNERIE | 3468 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34577 | Préparation des supports si nécessaire | A | 1 | 8 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-MACONNERIE | 3468 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34575 | Raccords de ciment vétustes sur réservations dans voiles béton ou au sol avant défaillance | A | 1 | 7 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-MACONNERIE | 3468 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34574 | Raccords de plâtre vétustes sur cloisons avant défaillance | A | 1 | 8 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-MACONNERIE | 3468 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34576 | Refixation des huisseries intérieures vétustes avant défaillance | A | 1 | 7 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-ONDULEUR | 3459 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34529 | Controle de la ventilation | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-ONDULEUR | 3459 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34532 | Controle visuel et auditif du bon fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-ONDULEUR | 3459 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34531 | Contrôle afficheurs et témoins lumineux | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-ONDULEUR | 3459 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34533 | Contrôle cable et connexions | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-ONDULEUR | 3459 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34530 | Essai de l'autonomie en charge réelle | S | 1 | 900 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-POMPE A CHALEUR | 1829 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13696 | Condenseur : Dépoussiérage des batteries et vérification de l'étanchéité | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-POMPE A CHALEUR | 1829 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13702 | Condenseur : Mesure de l'intensité absorbée par le ventilateur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-POMPE A CHALEUR | 1829 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13701 | Condenseur : Mesure de la tension en fonctionnement | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-POMPE A CHALEUR | 1829 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13700 | Condenseur : Vérification des câbles, du serrage des cosses et de l'isolement | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-POMPE A CHALEUR | 1829 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13698 | Condenseur : Vérification des peintures et reprise éventuelle | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-POMPE A CHALEUR | 1829 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13699 | Condenseur : Vérification du bon serrage de la visserie en général | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-POMPE A CHALEUR | 1829 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13692 | Général : Vérification du bon serrage de la visserie en général | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-POMPE A CHALEUR | 1829 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13683 | Général : Mesure des pressions aspiration et refoulement du compresseur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-POMPE A CHALEUR | 1829 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13684 | Général : Mesure des températures aspiration et refoulement du compresseur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-POMPE A CHALEUR | 1829 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13685 | Général : Mesure des températures entrée/sortie du liquide frigorigène au condenseur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-POMPE A CHALEUR | 1829 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13686 | Général : Vérification de l'acidité du fluide frigorigène, et en cas d'anomalie purge et déshydratation du circuit | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-POMPE A CHALEUR | 1829 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13690 | Général : Vérification de la chaîne des sécurités | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-POMPE A CHALEUR | 1829 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13689 | Général : Vérification de la vanne solénoïde | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-POMPE A CHALEUR | 1829 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13693 | Général : Vérification des Silentblocs | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-POMPE A CHALEUR | 1829 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13691 | Général : Vérification des câbles, du serrage des cosses et de l'isolement | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-POMPE A CHALEUR | 1829 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13682 | Général : Vérification des paramètres thermodynamiques | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-POMPE A CHALEUR | 1829 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13694 | Général : Vérification des peintures et reprise éventuelle | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-POMPE A CHALEUR | 1829 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13687 | Général : Vérification du détendeur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-POMPE A CHALEUR | 1829 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13695 | Général : Vérification du petit appareillage électrique, remplacement avant défaillance | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-POMPE A CHALEUR | 1829 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34517 | Controle taux de Glycol | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-POMPE DE CIRCULATION | 1830 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13478 | Contrôle connexions électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-POMPE DE CIRCULATION | 1830 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13474 | Contrôle de l'échauffement de la pompe | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-POMPE DE CIRCULATION | 1830 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13476 | Contrôle des pressions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-POMPE DE CIRCULATION | 1830 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13472 | Contrôle du bon fonctionnement de l'ensemble | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-POMPE DE CIRCULATION | 1830 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13475 | Contrôle intensité et isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-POMPE DE CIRCULATION | 1830 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13477 | Manœuvre des vannes d'isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-POMPE DE CIRCULATION | 1830 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13473 | Nettoyage général | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-POMPE DE CIRCULATION | 1830 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13468 | Contrôle de l'échauffement du moteur | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-POMPE DE CIRCULATION | 1830 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13471 | Contrôle des ancrages de fixation | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-POMPE DE CIRCULATION | 1830 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13469 | Contrôle des garnitures | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-POMPE DE CIRCULATION | 1830 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13470 | Contrôle des paliers | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-PORTES PORTAILS BAR. | 1831 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 13572 | Contrôle de l'ouverture porte sur manque tension | S | 1 | 18 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-PORTES PORTAILS BAR. | 1831 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 13573 | Contrôle de la signalisation sur porte transparente | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-PORTES PORTAILS BAR. | 1831 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 13576 | Contrôle des connexions électriques et resserrage | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-PORTES PORTAILS BAR. | 1831 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 13564 | Contrôle des courroies | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-PORTES PORTAILS BAR. | 1831 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 13568 | Contrôle des détecteurs de présence | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-PORTES PORTAILS BAR. | 1831 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 13577 | Contrôle des sécurités électriques et mécaniques | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-PORTES PORTAILS BAR. | 1831 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 13575 | Contrôle du bon fonctionnement du débrayage manuel | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-PORTES PORTAILS BAR. | 1831 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 13569 | Contrôle du fonctionnement à distance | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-PORTES PORTAILS BAR. | 1831 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 13571 | Contrôle du verrouillage de la porte | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-PORTES PORTAILS BAR. | 1831 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 13574 | Contrôle moteur et vérification de l'état de fixation moteur | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-PORTES PORTAILS BAR. | 1831 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 13570 | Réglage d'ouverture et fermeture | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-PORTES PORTAILS BAR. | 1831 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 13565 | Vérification des articulations (charnières, pivots…) | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-PORTES PORTAILS BAR. | 1831 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 13566 | Vérification des fixations et points d'encrage | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-PORTES PORTAILS BAR. | 1831 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 13567 | Vérification des systèmes d'équilibrage | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-PORTES PORTAILS BAR. | 1831 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 13563 | Vérification des éléments de guidage (rails, galets, roulements…) | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-PORTES PORTAILS BAR. | 1831 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 13578 | Vérification du bon fonctionnement des signalisations | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-RAD MOBILES | 3465 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34553 | Contrôle de l’intensité et de l’isolement | A | 1 | 5 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-RAD MOBILES | 3465 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34555 | Contrôle des connexions électriques | A | 1 | 5 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-RAD MOBILES | 3465 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34554 | Contrôle du fonctionnement de la régulation et des sécurités | A | 1 | 10 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-RAD MOBILES | 3465 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34556 | Dépoussiérage et nettoyage | A | 1 | 10 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-RAMPE | 3467 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34570 | Controle des fixations | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-RÉSEAU HYDRAULIQUE | 1832 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13523 | Contrôle des débits sur vannes de réglage | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-RÉSEAU HYDRAULIQUE | 1832 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13528 | Contrôle des détendeurs | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-RÉSEAU HYDRAULIQUE | 1832 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13526 | Contrôle des filtres (remplacement si besoin) | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-RÉSEAU HYDRAULIQUE | 1832 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13536 | Contrôle des joints de brides et remplacement si fuyards | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-RÉSEAU HYDRAULIQUE | 1832 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13522 | Contrôle des manchons de dilatation | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-RÉSEAU HYDRAULIQUE | 1832 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13530 | Contrôle des pots à boues et évacuations des boues par chasse rapide | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-RÉSEAU HYDRAULIQUE | 1832 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13525 | Contrôle des purgeurs | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-RÉSEAU HYDRAULIQUE | 1832 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13531 | Contrôle des supports de tuyauterie (resserrage si besoin) | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-RÉSEAU HYDRAULIQUE | 1832 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13524 | Contrôle des thermomètres et des manomètres | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-RÉSEAU HYDRAULIQUE | 1832 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13527 | Contrôle du calorifuge (reprise si besoin) | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-RÉSEAU HYDRAULIQUE | 1832 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13529 | Contrôle du collecteur des réseaux de récupération de purges | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-RÉSEAU HYDRAULIQUE | 1832 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13537 | Contrôle présence étiquette de repérage et remplacement avant défaillance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-RÉSEAU HYDRAULIQUE | 1832 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13538 | Dépose et analyse des manchettes témoins | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-RÉSEAU HYDRAULIQUE | 1832 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13534 | Graissage des tiges de vannes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-RÉSEAU HYDRAULIQUE | 1832 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13533 | Manœuvre des vannes et robinets et contrôle de l'étanchéité (remplacement de joint si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-RÉSEAU HYDRAULIQUE | 1832 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13535 | Resserrage des presse-étoupes et réfection éventuelle | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-RÉSEAU HYDRAULIQUE | 1832 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13532 | Retouche de peinture | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-RÉSEAU HYDRAULIQUE | 1832 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13519 | Contrôle de l'absence de fuite (remplacement de joint et reprise de fuite si besoin) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-RÉSEAU HYDRAULIQUE | 1832 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13521 | Relevé des compteurs | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-RÉSEAU HYDRAULIQUE | 1832 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13520 | Suivi des compléments en eau | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-RESEV | 3457 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34522 | Controle des fontes et des chutes | A | 1 | 60 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-RIDEAU D'AIR CHAUD | 1833 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13680 | Contrôle de l'efficacité de la batterie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-RIDEAU D'AIR CHAUD | 1833 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13671 | Contrôle de simulation de fonctionnement | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-RIDEAU D'AIR CHAUD | 1833 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13678 | Contrôle des épingles électriques de la batterie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-RIDEAU D'AIR CHAUD | 1833 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13672 | Contrôle du système de régulation | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-RIDEAU D'AIR CHAUD | 1833 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13677 | Essai du contrôleur de débit de la batterie électrique de chauffage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-RIDEAU D'AIR CHAUD | 1833 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13681 | Etalonnage et contrôle du thermostat de sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-RIDEAU D'AIR CHAUD | 1833 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13674 | Nettoyage de la volute et du caisson du ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-RIDEAU D'AIR CHAUD | 1833 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13679 | Nettoyage des surfaces intérieures de la batterie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-RIDEAU D'AIR CHAUD | 1833 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13676 | Nettoyage du thermostat | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-SANITAIRE ET DOUCHE | 1834 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13437 | Contrôle de l'absence de fuite | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-SANITAIRE ET DOUCHE | 1834 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13444 | Contrôle de l'état des abattants WC | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-SANITAIRE ET DOUCHE | 1834 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13442 | Contrôle de l'état des mousseurs | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-SANITAIRE ET DOUCHE | 1834 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13439 | Contrôle de la robinetterie (mitigeur, presto, joints) | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-SANITAIRE ET DOUCHE | 1834 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13440 | Contrôle des vannes d'arrêt | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-SANITAIRE ET DOUCHE | 1834 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13438 | Contrôle des écoulements lavabos, urinoirs, WC, douches | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-SANITAIRE ET DOUCHE | 1834 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13443 | Contrôle du mécanisme et essais des chasses d'eau | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-SANITAIRE ET DOUCHE | 1834 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13454 | Nettoyage et remplacement de siphons avant défaillance | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-SANITAIRE ET DOUCHE | 1834 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13453 | Remplacement avant défaillance de joint pour lavabos, urinoirs, WC, douches | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-SANITAIRE ET DOUCHE | 1834 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13455 | Remplacement de mousseurs avant défaillance | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-SANITAIRE ET DOUCHE | 1834 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13456 | Remplacement de mécanismes de chasse avant défaillance | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-SANITAIRE ET DOUCHE | 1834 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13445 | Vérification de raccordements eaux usées | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-SANITAIRE ET DOUCHE | 1834 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13447 | Vérification des fixations | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-SANITAIRE ET DOUCHE | 1834 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13446 | Vérification des trop-pleins | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-SERRURERIE | 3463 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34543 | Contrôle de l’état général | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-SERRURERIE | 3463 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34544 | Contrôle du fonctionnement des mécanismes | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-SERRURERIE | 3463 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34548 | Remplacement préventif de canons, béquilles, serrures et verrous avant dysfonctionnement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-SERRURERIE | 3463 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34546 | Resserrage des vis | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-SERRURERIE | 3463 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34545 | Réglage des gâches | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-SERRURERIE | 3463 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34547 | Réglage et graissage des organes de fermetures (paumelles, freins de pivots, crémones, etc,,,) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-STORES RIDEAUX ÉLEC | 1835 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13460 | Contrôle des connexions électriques | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-STORES RIDEAUX ÉLEC | 1835 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13458 | Contrôle des fixations | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-STORES RIDEAUX ÉLEC | 1835 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13459 | Contrôle des guides | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-STORES RIDEAUX ÉLEC | 1835 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13457 | Contrôle du fonctionnement et de l’aspect des constituants (état des lames, mécanisme de manœuvre) | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-STORES RIDEAUX ÉLEC | 1835 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13463 | Lubrification des organes de manœuvre, y compris moteurs, avant dysfonctionnement | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-STORES RIDEAUX ÉLEC | 1835 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13462 | Nettoyage et traitement anticorrosion avant présence de salissures diverses et d’une légère oxydation | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-STORES RIDEAUX ÉLEC | 1835 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13461 | Réglage des moteurs avant dysfonctionnement | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-TGBT | 1836 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13387 | Contrôle cohérence des indicateurs de mesure en façade | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-TGBT | 1836 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13400 | Contrôle connexions, bruits et fixations des relais | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-TGBT | 1836 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13383 | Contrôle de la date du dernier remplacement des batteries auxiliaires et remplacement si besoin | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-TGBT | 1836 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13401 | Contrôle de la présence du schéma | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-TGBT | 1836 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13389 | Contrôle de la présence ou remplacement des plastrons | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-TGBT | 1836 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13405 | Contrôle des liaisons équipotentielles | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-TGBT | 1836 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13402 | Contrôle du pouvoir coupe-circuit des disjoncteurs par rapport au schéma | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-TGBT | 1836 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13385 | Contrôle du réglage des dispositifs de protection différentielle et essais | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-TGBT | 1836 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13404 | Contrôle du réglage des relais magnétiques par rapport au schéma | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-TGBT | 1836 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13403 | Contrôle du réglage des relais thermiques par rapport au schéma | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-TGBT | 1836 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13399 | Contrôle du serrage des connexions | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-TGBT | 1836 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13398 | Contrôle du serrage des jeux de barre | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-TGBT | 1836 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13394 | Contrôle fonctionnement éclairage armoire | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-TGBT | 1836 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13388 | Contrôle thermographique infrarouge | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-TGBT | 1836 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13395 | Contrôle état et fixation des chemins de câbles | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-TGBT | 1836 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13397 | Graissage des articulations et contacts mécaniques | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-TGBT | 1836 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13396 | Nettoyage et dépoussiérage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-TGBT | 1836 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13386 | Remise à jour du schéma si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-TGBT | 1836 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13393 | Contrôle des indicateurs de mesure, intensité, tension et équilibrage | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-TGBT | 1836 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13390 | Contrôle disponibilité et état des voyants, changement avant défaillance | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-TGBT | 1836 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13392 | Contrôle du contrôleur permanent d’isolement et relevé de l’isolement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-TRAPPE DE DESENF | 1837 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 13465 | Contrôle des cables de commande | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-TRAPPE DE DESENF | 1837 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 13467 | Contrôle des déclencheurs manuels | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-TRAPPE DE DESENF | 1837 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 13466 | Graissage des paliers avant défaillance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-VNFP-VENTILO CONVECTEUR | 1838 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13703 | Contrôle de l'étanchéité | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-VENTILO CONVECTEUR | 1838 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13707 | Contrôle des connexions électriques | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-VENTILO CONVECTEUR | 1838 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13710 | Contrôle du bac à condensât | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-VENTILO CONVECTEUR | 1838 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13706 | Contrôle du bon fonctionnement de la régulation et des électrovannes | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-VENTILO CONVECTEUR | 1838 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13704 | Contrôle du filtre et remplacement avant défaillance | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-VENTILO CONVECTEUR | 1838 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13705 | Contrôle du fonctionnement des commutateurs Chaud/Froid/Ventilateur | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-VENTILO CONVECTEUR | 1838 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13712 | Contrôle du fonctionnement et purge d'air des batteries | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-VENTILO CONVECTEUR | 1838 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13708 | Contrôle et dépoussiérage du moto ventilateur | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-VENTILO CONVECTEUR | 1838 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13709 | Contrôle évacuation et pompe de relevage éventuelle | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-VNFP-VENTILO CONVECTEUR | 1838 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13711 | Nettoyage du bac à condensât | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UGAP-volet coupe-feu | 1996 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15465 | Contrôle de l'alimentation électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-volet coupe-feu | 1996 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15470 | Contrôle de l'asservissement électrique du ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-volet coupe-feu | 1996 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15466 | Contrôle de l'état de la sparklet | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-volet coupe-feu | 1996 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15468 | Contrôle des joints de scellement et des matériaux réfractaires | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-volet coupe-feu | 1996 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15467 | Contrôle du contact de fin de course et du report service de sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-volet coupe-feu | 1996 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15469 | Vérification du fonctionnement de la commande manuelle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UGAP-volet coupe-feu | 1996 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15464 | Inspection des systèmes de détection et vérification des sources d'alimentation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-volet coupe-feu | 1996 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15463 | Vérification de l'absence d'obstacle sur le volet | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-volet coupe-feu | 1996 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15462 | Vérification de la liberté de fonctionnement des dispositifs de fermeture | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UGAP-volet coupe-feu | 1996 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15461 | Contrôle par simulation du bon fonctionnement des détecteurs et des fusibles | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UNIBAIL A. EAU FONTAINE DECO | 3820 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 41719 | Paramètres légionelles selon le plan analytique | S | 2 | 30 | [6 empty] | #N/A
UNIBAIL A. EAU RES SANITAIRE | 3821 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 41720 | Paramètres légionelles et potabilité (physico-chimique et bactériologique) selon le plan analytique | A | 2 | 30 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UNIBAIL ADOUCISSEUR CHE | 3819 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 41714 | Nettoyage et Désinfection du poste de traitement | A | 2 | 30 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UNIBAIL ADOUCISSEUR CHE | 3819 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 41715 | Contrôle de la température à l’entrée et à la sortie du poste de traitement. | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UNIBAIL ADOUCISSEUR CHE | 3819 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 41717 | Chasses et rinçages des canalisations et accessoires en amont des postes de traitement | T | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
UNIBAIL ADOUCISSEUR CHE | 3819 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 41716 | Vérification de l'état intérieur des bacs à sel et saumure et des protection contre des pollutions d'origine extérieure (couvercle, étanchéité) | T | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
UNIBAIL ADOUCISSEUR CHE | 3819 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 41718 | Examen de la régénération, vérification du bon fonctionnement et des bons cycles, Examen de la vanne de réglage, vérification de l'état des stocks | M | 2 | 30 | [6 empty] | #N/A
UNIBAIL ADOUCISSEUR CHE | 3819 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41710 | Bac à sel : Vider et nettoyer le bac à sel | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UNIBAIL ADOUCISSEUR CHE | 3819 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41703 | Adoucisseur: Contrôle du cycle de regénération | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UNIBAIL ADOUCISSEUR CHE | 3819 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41706 | Adoucisseur: Vérifier le bon écoulement de l'eau lors de la regénération | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UNIBAIL ADOUCISSEUR CHE | 3819 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41705 | Adoucisseur: Contrôle de l'horloge et réglage si besoin | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UNIBAIL ADOUCISSEUR CHE | 3819 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41704 | Adoucisseur: Mesure du TH, réglage de la vanne de by pass si l'écart est > à + ou - 2°F de la valeur désirée | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UNIBAIL ADOUCISSEUR CHE | 3819 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41708 | Bac à sel : Régler le flotteur si besoin | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UNIBAIL ADOUCISSEUR CHE | 3819 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41709 | Bac à sel : Noter la consommation de sel Nb sacs utilisés: | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UNIBAIL ADOUCISSEUR CHE | 3819 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41707 | Bac à sel : Remplir le bac à sel environ 10 cm au dessus du niveau d'eau | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UNIBAIL ADOUCISSEUR CHE | 3819 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41713 | Installation: Noter le volume d'eau d'appoint m3 | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
UNIBAIL ADOUCISSEUR CHE | 3819 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41711 | Installation: Vérifier l'absence de fuite, si présence les éliminer | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
UNIBAIL-CHE-Adoucisseur | 3492 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39042 | Nettoyage et Désinfection du poste de traitement | A | 1 | 60 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UNIBAIL-CHE-Adoucisseur | 3492 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39043 | Contrôle de la température à l’entrée et à la sortie du poste de traitement. | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
UNIBAIL-CHE-Adoucisseur | 3492 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39045 | Chasses et rinçages des canalisations et accessoires en amont des postes de traitement | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UNIBAIL-CHE-Adoucisseur | 3492 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39044 | Vérification de l'état intérieur des bacs à sel et saumure et des protection contre des pollutions d'origine extérieure (couvercle, étanchéité) | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UNIBAIL-CHE-Adoucisseur | 3492 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39046 | Examen de la régénération, vérification du bon fonctionnement et des bons cycles, Examen de la vanne de réglage, vérification de l'état des stocks | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UNIBAIL-CHE-Air neuf | 3487 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36618 | la vérification des prises d’air neuf | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
UNIBAIL-CHE-Analyse potabilité | 3491 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39050 | Vérification de la potabilité de l'eau | A | 1 | 60 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UNIBAIL-CHE-Ballon ECS | 3489 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39073 | Mesurer la T° sur l’eau chaude sanitaire : - à la sortie de la production ECS, - sur un point pertinent éloigné de la production (le plus éloigné, le plus défavorisé, le moins utilisé), - sur le retour de boucle | A | 1 | 10 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UNIBAIL-CHE-Ballon ECS | 3489 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39069 | Nettoyage, détartrage et désinfection du système (Production ECS par ballon ou par échangeur) | A | 1 | 10 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UNIBAIL-CHE-Ballon ECS | 3489 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39068 | Vérifier l’état des surfaces internes, des revêtements, l’absence de corrosion | A | 1 | 10 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UNIBAIL-CHE-Ballon ECS | 3489 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39070 | Faire fonctionner les groupes de sécurité ou autres systèmes. | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UNIBAIL-CHE-Ballon ECS | 3489 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39071 | Vérification des anodes sacrificielles. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UNIBAIL-CHE-Ballon ECS | 3489 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39072 | Relever les index de comptage | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
UNIBAIL-CHE-Blocs sanitaires | 3493 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39048 | Vérifier l’état général des WC avec réservoirs. Vérifier que les ajouts de colorants ou désinfectants n’altèrent pas les composants internes des réservoirs. | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UNIBAIL-CHE-Blocs sanitaires | 3493 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39049 | Vérifier l’état des bondes et siphons | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
UNIBAIL-CHE-Clapet antiretour | 3490 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39016 | Vérifier l'étanchéite du clapet | A | 1 | 0 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UNIBAIL-CHE-Echangeur thermiqu | 3488 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36619 | l’examen des échangeurs thermiques | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
UNIBAIL-CHE-Gaine de soufflage | 3486 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36617 | Examen des gaines de soufflage des Roof Top | A | 1 | 15 | 2014 | 3 |  |  |  |  | #N/A
UNIBAIL-CHE-gaine de soufflage | 3485 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36616 | la vérification de l’étanchéité des gaines de soufflage | A | 1 | 15 | 2014 | 3 |  |  |  |  | #N/A
UNIBAIL-CHE-Réseau eau C/eau F | 3494 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39053 | Matériels et produits consommables : Remplacer les matériels et produits consommables de filtration de poussière et d’huile des dispositifs de maintien de pression d’air. Vérifier les dates de péremption et le milieu de stockage | A | 1 | 0 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UNIBAIL-CHE-Réseau eau C/eau F | 3494 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39056 | Procéder au nettoyage et à la désinfection des filtres | A | 1 | 0 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UNIBAIL-CHE-Réseau eau C/eau F | 3494 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39054 | Vérifier l’absence de corrosion | A | 1 | 0 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UNIBAIL-CHE-Réseau eau C/eau F | 3494 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39055 | Vérifier l’état des protections contre les Températures excessives. | A | 1 | 0 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UNIBAIL-CHE-Réseau eau C/eau F | 3494 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39057 | Vérifier l’état des tubes témoins | A | 1 | 0 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
UNIBAIL-CHE-Réseau eau C/eau F | 3494 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39058 | Examen des organes de manœuvre, vannes, réducteurs de pression, anti-béliers et vérification de leur bon fonctionnement | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
UNIBAIL-CHE-Réseau eau C/eau F | 3494 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39059 | Vérifier l’état de propreté des locaux, espaces ou endroits où sont situés les équipements et postes d’eau destinés à la consommation humaine. Vérifier la bonne aération des locaux. | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
UNIBAIL-CHE-Réseau eau C/eau F | 3494 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39061 | Etat des piqûres, fissures, et fuites, joints, soudures, raccords | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
UNIBAIL-CHE-Réseau eau C/eau F | 3494 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39060 | Opérer des chasses et rinçages sur tous les bipasses (ex : réseau, production ECS, surpression, traitement d’eau, chauffage) | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
UNIBAIL-CHE-Réseau eau C/eau F | 3494 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39064 | Opérer des chasses et rinçages sur tous les points bas du réseau (procéder à une identification de ces points particuliers au préalable) | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
UNIBAIL-CHE-Réseau eau C/eau F | 3494 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39051 | Relever les index de comptage | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
UNIBAIL-CHE-Réseau eau C/eau F | 3494 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39063 | Soutirage si réseau technique spécifique protégé par un clapet EA | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
UNIBAIL-CHE-Réseau eau C/eau F | 3494 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39062 | Vérification des purgeurs et bouteilles de dégazage | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
UNIBAIL-CHE-Réseau eau C/eau F | 3494 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39065 | Vérifier l’état d’encrassement des filtres et procéder à un nettoyage si nécessaire (ex : filtres à cartouche, filtre à tamis, filtre à chaussette) | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
UNIBAIL-CHE-Réseau eau C/eau F | 3494 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39052 | Mesurer la température sur l’eau froide sanitaire : au point de livraison Niveau N1 (compteur) ainsi que sur un point pertinent éloigné du compteur | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
UNIBAIL-CHE-Réseau eau C/eau F | 3494 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39066 | Soutirage si réseau technique piqué sur réseau sanitaire non protégé par un EA | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
USCT-FILT04 Clarificateur | 3976 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43473 | Capteur magnétique : Contrôle étanchéité raccords et brides | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
USCT-FILT04 Clarificateur | 3976 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43468 | Capteur magnétique : Décompression par purge | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
USCT-FILT04 Clarificateur | 3976 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43469 | Capteur magnétique : Démontage tampon d'accès | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
USCT-FILT04 Clarificateur | 3976 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43467 | Capteur magnétique : Fermeture manuelle vanne isolement | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
USCT-FILT04 Clarificateur | 3976 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43471 | Capteur magnétique : Graissage joints et boulonnerie | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
USCT-FILT04 Clarificateur | 3976 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43470 | Capteur magnétique : Nettoyage hydraulique capteurs | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
USCT-FILT04 Clarificateur | 3976 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43474 | Capteur magnétique : Remise en service | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
USCT-FILT04 Clarificateur | 3976 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43472 | Capteur magnétique : Remontage ensemble | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
USCT-Ronde Technique hebdo. | 3979 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43495 | Contrôle du bon fonctionnement de l'installation | H | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
USCT-VANN01 Vanne de régulatio | 3975 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43464 | Contrôle asservissement point de consigne régulation et retour réseau | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
USCT-VANN01 Vanne de régulatio | 3975 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43465 | Graissage des axes si besoin | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
USCT-VANN01 Vanne de régulatio | 3975 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43466 | Nettoyage | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
USCT-VENT02 Vent. extract | 3977 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43478 | Ventilateur: Contrôle de l'absence de jeu latéral turbine/volute | A | 1 | 5 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
USCT-VENT02 Vent. extract | 3977 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43484 | Ventilateur: Contrôler l'état de propreté des bouches d'extraction, les nettoyer si nécessaire | A | 1 | 5 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
USCT-VENT02 Vent. extract | 3977 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43480 | Ventilateur: Contrôler tous les passages de câbles remettre en état si nécessaire | A | 1 | 5 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
USCT-VENT02 Vent. extract | 3977 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43477 | Ventilateur: Examen des ailettes de la turbine | A | 1 | 5 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
USCT-VENT02 Vent. extract | 3977 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43475 | Ventilateur: Graissage paliers et roulements | A | 1 | 5 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
USCT-VENT02 Vent. extract | 3977 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43476 | Ventilateur: Nettoyage de la turbine du ventilateur | A | 1 | 10 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
USCT-VENT02 Vent. extract | 3977 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43479 | Ventilateur: Vérifer le serrage des connexions électriques | A | 1 | 5 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
USCT-VENT02 Vent. extract | 3977 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43482 | Ventilateur: Vérifier le débit du ventilateur | A | 1 | 5 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
USCT-VENT02 Vent. extract | 3977 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43481 | Ventilateur: Vérifier le fonctionnement de l'arrêt d'urgence | A | 1 | 5 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
USCT-VENT02 Vent. extract | 3977 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43483 | Ventilateur: Vérifier les débits d'extraction dans les zones concernées, si absence vérifier les raccordements aérauliques | A | 1 | 10 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
USCT-VENT03 Vent Centrifuge | 3978 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43487 | Extracteur: Contrôle de l'absence de jeu latéral turbine/volute | A | 1 | 5 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
USCT-VENT03 Vent Centrifuge | 3978 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43489 | Extracteur: Contrôler tous les passages de câbles, les remettre en état si nécessaire | A | 1 | 5 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
USCT-VENT03 Vent Centrifuge | 3978 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43492 | Extracteur: Mesure de l'isolement du moteur | A | 1 | 5 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
USCT-VENT03 Vent Centrifuge | 3978 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43493 | Extracteur: Mesurer les intensités absorbées par le moteur, les comparer avec les valeurs indiquées | A | 1 | 5 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
USCT-VENT03 Vent Centrifuge | 3978 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43486 | Extracteur: Nettoyage de l'ensemble ventilateur/moteur | A | 1 | 10 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
USCT-VENT03 Vent Centrifuge | 3978 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43491 | Extracteur: Vérifier l'absence de bruit et vibration | A | 1 | 5 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
USCT-VENT03 Vent Centrifuge | 3978 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43494 | Extracteur: Vérifier le fonctionnement de l'arrêt de proximité et de son report (dérangement) | A | 1 | 5 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
USCT-VENT03 Vent Centrifuge | 3978 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43490 | Extracteur: Vérifier le fonctionnement des commandes des extracteurs (horaires, C0, commande pompier, etc..) | A | 1 | 5 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
USCT-VENT03 Vent Centrifuge | 3978 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43488 | Extracteur: Vérifier le serrage des connexions électriques | A | 1 | 10 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
USCT-VENT03 Vent Centrifuge | 3978 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43485 | Extracteur:Graissage des paliers du ventilateur et des roulements du moteur | A | 1 | 5 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Accès SOS Maintenance par l | 6450 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67762 | Entretien du logiciel par le constructeur | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Accès SOS Maintenance par l | 6450 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67765 | Synthèse des activités annuelles et reporting | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Accès SOS Maintenance par l | 6450 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67763 | Vérification des paramétrages | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Accès SOS Maintenance par l | 6450 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67761 | Sauvegarde des données sur CD-Rom | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Accès SOS Maintenance par l | 6450 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67764 | Synthèse des activités mensuelles et reporting | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Adoucisseur | 6451 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67436 | Isolement électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Adoucisseur | 6451 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67434 | Contrôle clapet anti retour | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
VH-Adoucisseur | 6451 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67437 | Tension alimentation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
VH-Adoucisseur | 6451 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67443 | Contrôle du bon fonctionnement des matériels de commande électrique, électronique, automatisme et asservissement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
VH-Adoucisseur | 6451 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67442 | Nettoyage du bac à sel | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
VH-Adoucisseur | 6451 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67440 | Vérification de la vanne pilote | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
VH-Adoucisseur | 6451 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67433 | Bon écoulement des eaux | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
VH-Adoucisseur | 6451 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67439 | Vérification de la régénération | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
VH-Adoucisseur | 6451 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67441 | Analyse de l’eau amont et aval | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
VH-Adoucisseur | 6451 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67438 | Contrôle du niveau sel dans les bacs | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
VH-Adoucisseur | 6451 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67435 | Pression de l’eau de ville | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
VH-Adoucisseur | 6451 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67432 | Relevé des compteurs | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
VH-Alimentation d’eau des circ | 6452 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67455 | Contrôle des disconnecteurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Alimentation d’eau des circ | 6452 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67461 | Relevé des débits sur vannes de réglages équipé de limiteurs de pression | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Alimentation d’eau des circ | 6452 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67456 | Contrôle des compteurs | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
VH-Alimentation d’eau des circ | 6452 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67457 | Contrôle des manomètres | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
VH-Alimentation d’eau des circ | 6452 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67460 | Contrôle des robinetteries, vannes, étanchéité, presse étoupe, manoeuvres de volants ou leviers) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
VH-Alimentation d’eau des circ | 6452 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67459 | Contrôle et nettoyage des filtres | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
VH-Alimentation d’eau des circ | 6452 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67458 | Relevé des compteurs | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
VH-Anti-intrusion | 6453 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67743 | Contrôle des valeurs de sensibilité et de déclenchement | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Anti-intrusion | 6453 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67744 | Contrôle des volumes et des distances de protection | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Anti-intrusion | 6453 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67745 | Contrôle du cheminement des câbles près des organes de détection | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Anti-intrusion | 6453 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67747 | Mesure des tensions de la batterie de sécurité | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Anti-intrusion | 6453 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67746 | Mesure d’isolement | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Anti-intrusion | 6453 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67737 | Nettoyage / Dépoussiérage des détecteurs | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Anti-intrusion | 6453 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67738 | Resserrage des connexions | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Anti-intrusion | 6453 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67739 | Resserrage des fixations | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Anti-intrusion | 6453 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67740 | Vérification de la visée des détecteurs | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Anti-intrusion | 6453 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67742 | Vérification de la batterie de sécurité | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Anti-intrusion | 6453 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67741 | Vérification de fonctionnement des détecteurs | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Appareil sanitaire WC | 6454 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67821 | Contrôle de bonne évacuation | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Appareil sanitaire WC | 6454 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67817 | Contrôle du fonctionnement du mécanisme de chasse | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Appareil sanitaire WC | 6454 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67816 | Contrôle du fonctionnement du robinet flotteur | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Appareil sanitaire WC | 6454 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67822 | Contrôle du temps de remplissage du réservoir | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Appareil sanitaire WC | 6454 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67819 | Contrôle d’aspect et fixation de l’abattant | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Appareil sanitaire WC | 6454 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67818 | Contrôle d’étanchéité du mécanisme de chasse | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Appareil sanitaire WC | 6454 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67820 | Contrôle fixation cuvette | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Appareil sanitaire WC | 6454 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67815 | Manoeuvre du robinet d’arrêt | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Appareil sanitaire WC | 6454 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67825 | Remplacement des joints de chasse | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Appareil sanitaire WC | 6454 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67823 | Remplacement du clapet du robinet flotteur | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Appareil sanitaire WC | 6454 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67824 | Réglage du niveau d’eau dans le réservoir | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Appareils sanitaires Lavabo | 6455 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67803 | Contrôle d’aspect | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Appareils sanitaires Lavabo | 6455 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67806 | Contrôle d’étanchéité en position de fermeture | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Appareils sanitaires Lavabo | 6455 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67802 | Contrôle d’étanchéité en position de fermeture | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Appareils sanitaires Lavabo | 6455 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67809 | Contrôle d’étanchéité raccordement EF/EC vidange | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Appareils sanitaires Lavabo | 6455 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67808 | Contrôle fixation du plan vasque | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Appareils sanitaires Lavabo | 6455 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67804 | Contrôle fixation robinet sur vasque | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Appareils sanitaires Lavabo | 6455 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67814 | Détartrage des aérateurs en bout de bec verseur | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Appareils sanitaires Lavabo | 6455 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67813 | Lubrification | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Appareils sanitaires Lavabo | 6455 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67801 | Manoeuvre des robinets mélangeurs | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Appareils sanitaires Lavabo | 6455 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67805 | Manoeuvre vidage | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Appareils sanitaires Lavabo | 6455 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67811 | Nettoyage du siphon | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Appareils sanitaires Lavabo | 6455 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67810 | Nettoyage du vidage | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Appareils sanitaires Lavabo | 6455 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67812 | Remplacement des joints d’étanchéité du siphon | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Appareils sanitaires Lavabo | 6455 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67807 | Vérification du bon écoulement | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Armoire électrique | 6456 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67683 | Resserrage presse étoupes | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Armoire électrique | 6456 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67686 | Thermographie infra-rouge | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Armoire électrique | 6456 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67682 | Resserrage des connexions électriques | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Armoire électrique | 6456 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67687 | Intensité absorbé et mesure d’isolement | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Armoire électrique | 6456 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67678 | Nettoyage des contacts - dépoussiérage | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Armoire électrique | 6456 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67680 | Vérification des dispositifs de protection contre les surintensités | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Armoire électrique | 6456 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67684 | Vérification des mises à la Terre et continuités | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Armoire électrique | 6456 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67679 | Vérification des organes de coupure et de protection | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Armoire électrique | 6456 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67681 | Vérification des organes temporisés | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Armoire électrique | 6456 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67685 | Report d’alarmes | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Armoire électrique | 6456 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67677 | Essais des lampes de signalisation et remplacement | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Armoire électrique | 6456 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67676 | Examen visuel des armoires (témoin de signalisation) | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Automate programmable | 6457 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67777 | Sauvegarde des programmes sur support informatique | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Automate programmable | 6457 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67769 | Actionneurs | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Automate programmable | 6457 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67768 | Bande proportionnelle, horloge, etc. | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Automate programmable | 6457 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67766 | Resserrage électrique | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Automate programmable | 6457 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67775 | Signal de sortie | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Automate programmable | 6457 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67774 | Signal d’entrée | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Automate programmable | 6457 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67773 | Système de dialogue | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Automate programmable | 6457 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67772 | Séquences de fonctionnement | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Automate programmable | 6457 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67776 | Tension d’alimentation | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Automate programmable | 6457 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67767 | Point de consigne | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Automate programmable | 6457 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67770 | Report d’alarme | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Automate programmable | 6457 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67771 | Signalisations | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Ballons d’eau chaude sanita | 6458 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67592 | Contrôle mise à la terre et isolement | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Ballons d’eau chaude sanita | 6458 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67591 | Resserrage des bornes électriques | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Ballons d’eau chaude sanita | 6458 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67586 | Contrôle thermostat | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Ballons d’eau chaude sanita | 6458 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67590 | Manoeuvre vannes d’isolement | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Ballons d’eau chaude sanita | 6458 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67587 | Chasses en parties basses | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Ballons d’eau chaude sanita | 6458 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67584 | Contrôle de fuites | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Ballons d’eau chaude sanita | 6458 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67585 | Contrôle des températures | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Ballons d’eau chaude sanita | 6458 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67588 | Contrôle du système soupape sécurité | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Ballons d’eau chaude sanita | 6458 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67589 | Contrôle purgeur d’air et d’eau | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Bloc d’éclairage de sécurit | 6459 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67688 | Dépoussiérage des organes électriques | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Bloc d’éclairage de sécurit | 6459 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67690 | Fonctionnement en charge | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Bloc d’éclairage de sécurit | 6459 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67692 | Signalisations | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Bloc d’éclairage de sécurit | 6459 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67691 | Télécommande | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Bloc d’éclairage de sécurit | 6459 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67689 | Remplacement des ampoules | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Caisson d’extraction d’air | 6461 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67671 | Contrôle électrique des installations avec mesure d’isolements | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Caisson d’extraction d’air | 6461 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67670 | Nettoyage complet des caissons | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Caisson d’extraction d’air | 6461 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67663 | Nettoyage des volutes ventilateurs | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Caisson d’extraction d’air | 6461 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67665 | Vérification de l’alignement des poulies des moteurs et ventilateurs | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Caisson d’extraction d’air | 6461 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67664 | Vérification de l’encrassement des grilles d’aspiration et de refoulement | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Caisson d’extraction d’air | 6461 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67668 | Vérification de l’équilibrage des turbines | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Caisson d’extraction d’air | 6461 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67669 | Vérification de l’état d’usure des paliers et roulement | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Caisson d’extraction d’air | 6461 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67666 | Vérification de sevrage de la boulonnerie de fixation | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Caisson d’extraction d’air | 6461 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67672 | Vérification des amortisseurs de vibrations | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Caisson d’extraction d’air | 6461 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67674 | Vérification des manchettes souples | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Caisson d’extraction d’air | 6461 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67675 | Vérification des systèmes de fixation des panneaux démontables | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Caisson d’extraction d’air | 6461 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67667 | Vérification du clavetage des poulies et turbines (jeux) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Caisson d’extraction d’air | 6461 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67673 | Vérification étanchéité des panneaux démontables et points périphériques | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Caisson d’extraction d’air | 6461 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67661 | Contrôle des paramètres de fonctionnement électrique et mécanique des moteurs | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Caisson d’extraction d’air | 6461 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67659 | Contrôle et étalonnage de l’ensemble des capteurs et actionneurs | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Caisson d’extraction d’air | 6461 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67662 | Graissage paliers et roulements | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Caisson d’extraction d’air | 6461 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67656 | Nettoyage et dépoussiérage des caissons | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Caisson d’extraction d’air | 6461 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67655 | Remplacement des filtres e des filtres | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Caisson d’extraction d’air | 6461 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67660 | Vérification réglage des débits | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Caisson d’extraction d’air | 6461 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67657 | Contrôle de fonctionnement des leviers registre | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Caisson d’extraction d’air | 6461 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67658 | Contrôle de la régulation | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Caisson d’extraction d’air | 6461 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67654 | Relevé des températures (entrée-sortie) | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Cellule de Protection | 6462 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67699 | Consignation et manoeuvre | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Cellule de Protection | 6462 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67700 | Contrôle visuel des isolateurs et isolants | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Cellule de Protection | 6462 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67697 | Dépose de ressorts d’accumulation des commandes | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Cellule de Protection | 6462 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67698 | Dépose des commandes | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Cellule de Protection | 6462 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67694 | Dépoussiérage / nettoyage | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Cellule de Protection | 6462 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67707 | Essai des relais de permutation | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Cellule de Protection | 6462 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67705 | Essai manuel de l’appareillage | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Cellule de Protection | 6462 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67706 | Essai électrique de l’appareillage | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Cellule de Protection | 6462 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67695 | Graissage des pièces en mouvement | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Cellule de Protection | 6462 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67708 | Mesure des isolements | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Cellule de Protection | 6462 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67709 | Relevé des intensités - tension | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Cellule de Protection | 6462 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67696 | Resserrage des jeux de barre et connexions | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Cellule de Protection | 6462 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67693 | Thermographie infra-rouge | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Cellule de Protection | 6462 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67704 | Vérification des contacts auxiliaires | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Cellule de Protection | 6462 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67701 | Vérification des courses statiques sur les commandes | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Cellule de Protection | 6462 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67702 | Vérification des sécurités de déclenchement par fusion fusible | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Cellule de Protection | 6462 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67703 | Vérification des verrouillages fonctionnels | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Châssis et Ouvrants (intéri | 6463 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67872 | Contrôle de l’aspect général : dormant ouvrant (tôlerie, fixation, étanchéité) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Châssis et Ouvrants (intéri | 6463 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67873 | Débouchage et remise en état éventuelle des canaux de drainage pas de porte | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Châssis et Ouvrants (intéri | 6463 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67878 | Entretien et vérification des crémones et serrurerie | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Châssis et Ouvrants (intéri | 6463 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67875 | Entretien et vérification des par closes | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Châssis et Ouvrants (intéri | 6463 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67874 | Entretien réfection des joints d’étanchéité | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Châssis et Ouvrants (intéri | 6463 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67877 | Vérification des contacts d’asservissements | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Châssis et Ouvrants (intéri | 6463 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67876 | Vérification des fixations | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Châssis et Ouvrants (intéri | 6463 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67879 | Vérification des revêtements de finition | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Circuits principaux et seco | 6464 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67711 | Mesure de l’isolement entre phase et neutre | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Circuits principaux et seco | 6464 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67712 | Mesure de l’isolement entre phases, neutres et terre | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Circuits principaux et seco | 6464 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67710 | Vérification visuelle de l’état du câble | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Clapets coupe-feu | 6465 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67871 | Système de déclenchement sur chaque appareil | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Clapets coupe-feu | 6465 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67870 | Fonctionnement du mécanisme | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Colonne sèche | 6466 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67866 | Contrôle de bon fonctionnement de la robinetterie | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Colonne sèche | 6466 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67868 | Vérification de la signalisation | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Colonne sèche | 6466 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67865 | Vérification de l’existence de bouchons de fermeture | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Colonne sèche | 6466 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67864 | Vérification du bon état général de l’installation | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Colonne sèche | 6466 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67867 | Vérification du libre accès aux raccords d’alimentation et aux prises d’incendie | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Colonne sèche | 6466 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67869 | Vérification pour mise en pression des colonnes | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Compteurs | 6467 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67637 | Etalonnage | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Compteurs | 6467 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67635 | Nettoyage des capteurs | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Compteurs | 6467 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67636 | Vérification des E/S comptage | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Contrôle d’accès | 6468 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67751 | Contrôle des connexions | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Contrôle d’accès | 6468 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67754 | Essai de fonctionnement des terminaux | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Contrôle d’accès | 6468 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67752 | Essais de fonctionnement de chaque lecteur | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Contrôle d’accès | 6468 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67753 | Essais de signalisation | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Contrôle d’accès | 6468 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67760 | Mesure des tensions batteries de sécurité | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Contrôle d’accès | 6468 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67759 | Mesure d’isolement | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Contrôle d’accès | 6468 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67749 | Resserrage des connexions | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Contrôle d’accès | 6468 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67750 | Resserrage des fixations | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Contrôle d’accès | 6468 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67756 | Vérification des fermetures électriques | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Contrôle d’accès | 6468 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67757 | Vérification des fermetures électromécaniques | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Contrôle d’accès | 6468 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67758 | Barrières de sécurité | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Contrôle d’accès | 6468 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67748 | Nettoyage / Dépoussiérage | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Contrôle d’accès | 6468 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67755 | Vérification de l’état de batterie de sécurité | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-ECHANGEURS CPCU | 6469 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67537 | Contrôle de l'état général calorifuge | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-ECHANGEURS CPCU | 6469 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67535 | Vérification d'étanchéité du faisceau (si intervention possible sans vidange) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-ECHANGEURS CPCU | 6469 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67533 | Contrôle de fonctionnement des soupapes | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-ECHANGEURS CPCU | 6469 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67536 | Contrôle des appareils d'automatisme et de sécurité | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-ECHANGEURS CPCU | 6469 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67534 | Chasses | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-ECHANGEURS CPCU | 6469 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67538 | Vérification des fuites sur virole | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-ECHANGEURS CPCU | 6469 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67531 | Contrôle des pressions et températures (primaire - secondaire) | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-ECHANGEURS CPCU | 6469 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67532 | Dégazage manuel | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-ECHANGEURS EG | 6470 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67489 | Contrôle de l'état général calorifuge | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-ECHANGEURS EG | 6470 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67487 | Vérification d'étanchéité du faisceau (si intervention possible sans vidange) | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-ECHANGEURS EG | 6470 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67485 | Contrôle de fonctionnement des soupapes | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
VH-ECHANGEURS EG | 6470 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67488 | Contrôle des appareils d'automatisme et de sécurité | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
VH-ECHANGEURS EG | 6470 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67486 | Chasses | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
VH-ECHANGEURS EG | 6470 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67490 | Vérification des fuites sur virole | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
VH-ECHANGEURS EG | 6470 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67483 | Contrôle des pressions et températures (primaire - secondaire) | H | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
VH-ECHANGEURS EG | 6470 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67484 | Dégazage manuel | H | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
VH-Eclairage N/S Normal/secour | 6471 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67713 | Inspection visuelle | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Eclairage N/S Normal/secour | 6471 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67718 | Mesure des niveaux d’éclairement | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Eclairage N/S Normal/secour | 6471 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67717 | Mesure d’isolement | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Eclairage N/S Normal/secour | 6471 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67715 | Vérification des commandes | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Eclairage N/S Normal/secour | 6471 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67714 | Vérification des protections | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Eclairage N/S Normal/secour | 6471 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67716 | Vérification liaison à la terre | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Expansion sous pression | 6472 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67470 | Nettoyage des appareils et petite réparation de peinture ou calorifuge si nécessaire. | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Expansion sous pression | 6472 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67468 | Contrôle de l’ensemble de la robinetterie | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
VH-Expansion sous pression | 6472 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67466 | Contrôle des membranes | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
VH-Expansion sous pression | 6472 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67469 | Contrôle des pompes | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
VH-Expansion sous pression | 6472 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67467 | Réglages des soupapes de décharge | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
VH-Expansion sous pression | 6472 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67465 | Réglage et maintien de l’état de régulation | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
VH-Expansion sous pression | 6472 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67464 | Vérification étanchéité | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
VH-Expansion sous pression | 6472 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67462 | Contrôle de fonctionnement | H | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
VH-Expansion sous pression | 6472 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67463 | Contrôle de relevé des pressions – Amont/Aval | H | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
VH-Filtres Unités Terminales | 6473 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67648 | Nettoyage ou remplacement des cellules CTA, ventilo-convecteurs, extraction. | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Filtres Unités Terminales | 6473 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67647 | Relevé des pertes de charge | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Filtres Unités Terminales | 6473 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67646 | Vérification de d’état des médias et des cadres – des filtres | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Filtres Unités Terminales | 6473 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67650 | Vérification des systèmes de fixation des filtres | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Filtres Unités Terminales | 6473 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67649 | Vérification du fonctionnement des pressostats différentiels | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Gaines, colonnes, caniveau, | 6474 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67830 | Contrôle mise à la terre et continuité des terres | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Gaines, colonnes, caniveau, | 6474 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67829 | Contrôle visuel des fixations | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Gaines, colonnes, caniveau, | 6474 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67826 | Dépoussiérage / Nettoyage | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Gaines, colonnes, caniveau, | 6474 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67833 | Mesure d’isolement | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Gaines, colonnes, caniveau, | 6474 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67828 | Refixation des couvercles | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Gaines, colonnes, caniveau, | 6474 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67827 | Resserrage des fixations | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Gaines, colonnes, caniveau, | 6474 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67832 | Vérification des marquages réglementaires | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Gaines, colonnes, caniveau, | 6474 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67831 | Vérification du bon état des obturations coupe-feu | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-GF à Absorbtion | 6475 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67499 | Test d’acidité dans huile | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-GF à Absorbtion | 6475 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67504 | Mesure de terre et d’isolement | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-GF à Absorbtion | 6475 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67501 | Remplacement des cartouches | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-GF à Absorbtion | 6475 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67495 | Contrôles visuels (fuites, peintures, isolation, vibrations…) | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-GF à Absorbtion | 6475 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67503 | Dépoussiérage coffret électrique et resserrage des connexions | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-GF à Absorbtion | 6475 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67502 | Mesure intensité absorbée compresseur ventilateurs | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-GF à Absorbtion | 6475 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67497 | Contrôle du niveau de vide dans la zone basse pression | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-GF à Absorbtion | 6475 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67498 | Contrôle étanchéité circuit frigorifique | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-GF à Absorbtion | 6475 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67494 | Les qualités et débits d’eau du circuit de refroidissement | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-GF à Absorbtion | 6475 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67493 | Nettoyage de la zone, évacuation des détritus divers | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-GF à Absorbtion | 6475 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67500 | Contrôle de l’état anhydre du circuit frigorifique | Q | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-GF à Absorbtion | 6475 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67496 | Contrôle et étalonnage des capteurs, pressostats, thermostats et manifolds | Q | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-GF à Absorbtion | 6475 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67505 | En mode froid, une évacuation des incondensables | Q | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-GF à Absorbtion | 6475 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67491 | Contrôle des paramètres de fonctionnement T°, Nb de démarrages, Heures de fonction. | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-GF à Absorbtion | 6475 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67492 | Contrôle des pressions HP-BP | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Grilles de soufflage ou d’a | 6476 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67652 | Contrôle des fixations et assemblage | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Grilles de soufflage ou d’a | 6476 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67653 | Décapage et remise en peinture si nécessaire | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Grilles de soufflage ou d’a | 6476 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67651 | Nettoyage des grilles | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Groupe de maintien de press | 6477 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67476 | Contrôle de l’état des alimentations d’eau et dispositifs disconnection et accessoires | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Groupe de maintien de press | 6477 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67479 | Contrôle général des canalisations et réfection éventuelle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Groupe de maintien de press | 6477 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67482 | Contrôle des réservoirs (niveau) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
VH-Groupe de maintien de press | 6477 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67478 | Contrôle des soupapes de sécurité | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
VH-Groupe de maintien de press | 6477 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67477 | Contrôle essais des alarmes de sécurité | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
VH-Groupe de maintien de press | 6477 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67481 | Manoeuvre des robinetteries, vannes | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
VH-Groupe de maintien de press | 6477 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67473 | Contrôle des appareils de surpressions et d’admission d’eau d’appoint, vannes soupapes de décharge | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
VH-Groupe de maintien de press | 6477 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67475 | Contrôle des circuits d’asservissement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
VH-Groupe de maintien de press | 6477 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67480 | Nettoyage des filtres | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
VH-Groupe de maintien de press | 6477 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67474 | Vérification des organes mécaniques | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
VH-Groupe de maintien de press | 6477 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67471 | Contrôle des paramètres pression, hauteur manométrique, purge | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
VH-Groupe de maintien de press | 6477 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67472 | Relevé des consommations d’eau d’appoint | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
VH-Interphonie | 6478 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67785 | Contrôle de fonctionnement de cartes de communication | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Interphonie | 6478 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67783 | Contrôle de fonctionnement de chaque poste | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Interphonie | 6478 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67784 | Contrôle de fonctionnement de chaque poste | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Interphonie | 6478 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67789 | Contrôle de l’image vidéo | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Interphonie | 6478 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67788 | Mesure des tensions de la batterie de sécurité et essai | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Interphonie | 6478 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67787 | Mesure d’isolement | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Interphonie | 6478 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67778 | Nettoyage / Dépoussiérage de la baie | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Interphonie | 6478 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67779 | Nettoyage / Dépoussiérage des postes | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Interphonie | 6478 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67780 | Resserrage des connexions | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Interphonie | 6478 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67781 | Resserrage des fixations | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Interphonie | 6478 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67786 | Vérification de la batterie de sécurité | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Interphonie | 6478 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67782 | Vérification des connexions | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Pompe de dosage | 6479 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67453 | Resserrage connexion électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Pompe de dosage | 6479 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67452 | Nettoyage du bac | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
VH-Pompe de dosage | 6479 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67448 | Analyse de l’eau | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
VH-Pompe de dosage | 6479 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67449 | Clapet anti- retour | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
VH-Pompe de dosage | 6479 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67450 | Isolement électrique | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
VH-Pompe de dosage | 6479 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67446 | Nettoyage crépines | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
VH-Pompe de dosage | 6479 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67451 | Tension alimentation | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
VH-Pompe de dosage | 6479 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67454 | Contrôle du bon asservissement des pompes et leurs organes de commande | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
VH-Pompe de dosage | 6479 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67445 | Vérification du bon fonctionnement de la pompe doseuse | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
VH-Pompe de dosage | 6479 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67444 | Contrôle du niveau de produits des bacs | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
VH-Pompe de dosage | 6479 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67447 | Manoeuvres vannes | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
VH-Pompes de relevage Eaux usé | 6480 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67836 | Démontage et nettoyage des pompes | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Pompes de relevage Eaux usé | 6480 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67846 | Nettoyage et désinfection des fosses | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Pompes de relevage Eaux usé | 6480 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67838 | Contrôle câble alimentation | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Pompes de relevage Eaux usé | 6480 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67843 | Vérification clapet anti-retour | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Pompes de relevage Eaux usé | 6480 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67841 | Vérification des presses étoupe | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Pompes de relevage Eaux usé | 6480 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67834 | Contrôle de déclenchement des compacteurs à flotteurs | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Pompes de relevage Eaux usé | 6480 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67835 | Contrôle de l’état des flotteurs | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Pompes de relevage Eaux usé | 6480 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67839 | Contrôle débits et des pressions | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Pompes de relevage Eaux usé | 6480 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67844 | Essais des alarmes | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Pompes de relevage Eaux usé | 6480 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67842 | Essais des niveaux | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Pompes de relevage Eaux usé | 6480 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67845 | Permutation des pompes | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Pompes de relevage Eaux usé | 6480 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67837 | Relevé des intensités moteur | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Pompes de relevage Eaux usé | 6480 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67840 | Test d’isolement | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Pompes primaires Chauffage | 6482 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67543 | Contrôle des alignements éventuels | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Pompes primaires Chauffage | 6482 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67541 | Contrôle isolement | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Pompes primaires Chauffage | 6482 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67542 | Resserrage dans boite à bornes électriques | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Pompes primaires Chauffage | 6482 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67539 | Contrôle fuite presse étoupe, vannes | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Pompes primaires Chauffage | 6482 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67540 | Contrôle moteurs pompes, prise intensité | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Pompes primaires Chauffage | 6482 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67544 | Contrôle des Pompes, bagues et écoulements remplace joints, presse étoupes et graissage | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Pompes primaires Chauffage | 6482 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67547 | Contrôle pression (mesure des débits) | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Pompes primaires Chauffage | 6482 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67545 | Nettoyage et mise en peinture | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Pompes primaires Chauffage | 6482 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67546 | Permutation des pompes essais | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Pompes primaires Chauffage | 6481 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67598 | Contrôle des Pompes, bagues et écoulements remplace joints, presse étoupes et graissage | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Pompes primaires Chauffage | 6481 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67597 | Contrôle des alignements éventuels | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Pompes primaires Chauffage | 6481 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67599 | Nettoyage et mise en peinture | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Pompes primaires Chauffage | 6481 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67596 | Resserrage dans boite à bornes électriques | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Pompes primaires Chauffage | 6481 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67593 | Contrôle fuite presse étoupe, vannes | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Pompes primaires Chauffage | 6481 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67595 | Contrôle isolement | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Pompes primaires Chauffage | 6481 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67594 | Contrôle moteurs pompes, prise intensité | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Pompes primaires Chauffage | 6481 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67601 | Contrôle pression (mesure des débits) | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Pompes primaires Chauffage | 6481 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67600 | Permutation des pompes essais | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Pompes primaires Condensati | 6483 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67510 | Contrôle des Pompes, bagues et écoulements remplace joints, presse étoupes et graissage | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
VH-Pompes primaires Condensati | 6483 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67509 | Contrôle des alignements éventuels | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
VH-Pompes primaires Condensati | 6483 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67511 | Nettoyage et mise en peinture | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
VH-Pompes primaires Condensati | 6483 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67508 | Resserrage dans boite à bornes électriques | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
VH-Pompes primaires Condensati | 6483 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67506 | Contrôle fuite presse étoupe, vannes | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
VH-Pompes primaires Condensati | 6483 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67507 | Contrôle moteurs pompes, prise intensité. Contrôle isolement | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
VH-Pompes primaires Condensati | 6483 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67513 | Contrôle pression (mesure des débits) | H | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
VH-Pompes primaires Condensati | 6483 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67512 | Permutation des pompes essais | H | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
VH-Portes automatiques Rideau | 6484 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67893 | Contrôle de l’état des éléments des transmissions | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Portes automatiques Rideau | 6484 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67888 | Contrôle des sécurités | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Portes automatiques Rideau | 6484 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67890 | Contrôle du bon fonctionnement du débrayage automatique | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Portes automatiques Rideau | 6484 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67887 | Contrôle du verrouillage | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Portes automatiques Rideau | 6484 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67883 | Contrôles des chocs et reprises peintures | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Portes automatiques Rideau | 6484 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67889 | Essais de fonctionnement | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Portes automatiques Rideau | 6484 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67895 | Essais en mode énergie remplacement | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Portes automatiques Rideau | 6484 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67882 | Graissage des mécanismes | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Portes automatiques Rideau | 6484 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67881 | Nettoyage des mécanismes | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Portes automatiques Rideau | 6484 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67880 | Nettoyage des systèmes optiques | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Portes automatiques Rideau | 6484 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67885 | Resserrage des connexions | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Portes automatiques Rideau | 6484 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67886 | Resserrage des fixations | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Portes automatiques Rideau | 6484 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67884 | Réglage des parties mobiles | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Portes automatiques Rideau | 6484 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67892 | Vérification de la tension des transmissions | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Portes automatiques Rideau | 6484 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67894 | Vérification des cellules et radars de détection | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Portes automatiques Rideau | 6484 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67891 | Vérification, réglages des fins de course | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Portes, Porte-fenêtres (int | 6485 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67899 | Graissage des axes de rotations | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Portes, Porte-fenêtres (int | 6485 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67898 | Graissage du ressort, de la tringlerie et du galet | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Portes, Porte-fenêtres (int | 6485 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67897 | Nettoyage du mécanisme et de la tringlerie | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Portes, Porte-fenêtres (int | 6485 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67900 | Vérification fixation et réglage des fermes portes et galets | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Portes, Porte-fenêtres (int | 6485 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67901 | Vérification ou réglage tarage du ressort de fermeture | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Portes, Porte-fenêtres (int | 6485 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67902 | Vérification présence et fixation des butoirs | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Portes, Porte-fenêtres (int | 6485 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67896 | Vérification accrochage du pêne de la serrure | Q | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Prise de Terre | 6486 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67722 | Mesure de la résistance à la terre | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Prise de Terre | 6486 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67720 | Nettoyage des barrettes de coupure | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Prise de Terre | 6486 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67719 | Resserrage des connexions | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Prise de Terre | 6486 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67721 | Vérification de la connexion à la prise de terre | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Production d’eau chaude san | 6487 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67573 | Contrôle mise à la terre et isolement | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Production d’eau chaude san | 6487 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67572 | Resserrage des bornes électriques | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Production d’eau chaude san | 6487 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67567 | Contrôle thermostat | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Production d’eau chaude san | 6487 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67579 | Détartrage des corps de chauffe | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Production d’eau chaude san | 6487 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67578 | Nettoyage des filtres | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Production d’eau chaude san | 6487 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67583 | Vérification des purgeurs automatiques | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Production d’eau chaude san | 6487 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67582 | Vérification des soupapes de sécurités | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Production d’eau chaude san | 6487 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67581 | Analyse de l’eau | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Production d’eau chaude san | 6487 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67571 | Manoeuvre vannes d’isolement | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Production d’eau chaude san | 6487 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67568 | Chasses en parties basses | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Production d’eau chaude san | 6487 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67565 | Contrôle de fuites | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Production d’eau chaude san | 6487 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67566 | Contrôle des températures | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Production d’eau chaude san | 6487 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67569 | Contrôle du système soupape sécurité | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Production d’eau chaude san | 6487 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67570 | Contrôle purgeur d’air et d’eau | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Production d’eau chaude san | 6487 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67577 | Manoeuvre des vannes de toute l’installation | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Production d’eau chaude san | 6487 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67580 | Analyse de l’eau (TH) | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Production d’eau chaude san | 6487 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67574 | Relevé des températures de départ et Retour – EC | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Production d’eau chaude san | 6487 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67575 | Relevé du compteur d’eau | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Production d’eau chaude san | 6487 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67576 | Vérification de la pression Amont/Aval du détendeur | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Régulation ECS | 6488 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67607 | Contrôle des mises à la terre et isolement | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Régulation ECS | 6488 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67608 | Resserrage des connexions électriques | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Régulation ECS | 6488 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67609 | Contrôle du bon asservissement des vannes à leurs organes de commande | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Régulation ECS | 6488 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67604 | Etalonnage des courbes et pentes | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Régulation ECS | 6488 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67605 | Vérification des sondes de prises de mesures et capteurs | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Régulation ECS | 6488 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67611 | Contrôle de la loi de chauffage | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Régulation ECS | 6488 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67603 | Contrôle de maintien des paramètres | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Régulation ECS | 6488 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67610 | Contrôle températures départs des circuits | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Régulation ECS | 6488 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67606 | Contrôle électronique des circuits électriques | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Régulation ECS | 6488 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67602 | Vérification du fonctionnement général | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Régulation EG | 6489 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67519 | Contrôle des mises à la terre et isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Régulation EG | 6489 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67520 | Resserrage des connexions électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Régulation EG | 6489 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67521 | Contrôle du bon asservissement des vannes à leurs organes de commande | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
VH-Régulation EG | 6489 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67516 | Etalonnage des courbes et pentes | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
VH-Régulation EG | 6489 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67517 | Vérification des sondes de prises de mesures et capteurs | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
VH-Régulation EG | 6489 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67523 | Contrôle de la loi de chauffage | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
VH-Régulation EG | 6489 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67515 | Contrôle de maintien des paramètres | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
VH-Régulation EG | 6489 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67522 | Contrôle températures départs des circuits | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
VH-Régulation EG | 6489 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67518 | Contrôle électronique des circuits électriques | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
VH-Régulation EG | 6489 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67514 | Vérification du fonctionnement général | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
VH-Régulation Production Eau C | 6490 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67553 | Contrôle des mises à la terre et isolement | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Régulation Production Eau C | 6490 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67554 | Resserrage des connexions électriques | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Régulation Production Eau C | 6490 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67555 | Contrôle du bon asservissement des vannes à leurs organes de commande | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Régulation Production Eau C | 6490 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67550 | Etalonnage des courbes et pentes | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Régulation Production Eau C | 6490 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67551 | Vérification des sondes de prises de mesures et capteurs | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Régulation Production Eau C | 6490 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67557 | Contrôle de la loi de chauffage | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Régulation Production Eau C | 6490 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67549 | Contrôle de maintien des paramètres | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Régulation Production Eau C | 6490 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67556 | Contrôle températures départs des circuits | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Régulation Production Eau C | 6490 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67552 | Contrôle électronique des circuits électriques | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Régulation Production Eau C | 6490 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67548 | Vérification du fonctionnement général | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Réseau eau chaude | 6491 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67618 | Inspection du calorifuge et remise en état éventuelle | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Réseau eau chaude | 6491 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67564 | Inspection du calorifuge et remise en état éventuelle | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Réseau eau chaude | 6491 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67614 | Repérage des traces de rouille ou corrosion ; remise en état éventuelle | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Réseau eau chaude | 6491 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67560 | Repérage des traces de rouille ou corrosion ; remise en état éventuelle | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Réseau eau chaude | 6491 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67615 | Contrôle de débit | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Réseau eau chaude | 6491 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67561 | Contrôle de débit | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Réseau eau chaude | 6491 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67559 | Inspection des robinetteries et remise en état si nécessaire | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Réseau eau chaude | 6491 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67613 | Inspection des robinetteries et remise en état si nécessaire | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Réseau eau chaude | 6491 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67617 | Inspection et nettoyage des filtres | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Réseau eau chaude | 6491 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67563 | Inspection et nettoyage des filtres | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Réseau eau chaude | 6491 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67612 | Vérification d’étanchéité, remise en état éventuelle | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Réseau eau chaude | 6491 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67558 | Vérification d’étanchéité, remise en état éventuelle | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Réseau eau chaude | 6491 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67616 | Analyse de l’eau | Q | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Réseau eau chaude | 6491 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67562 | Analyse de l’eau | Q | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Réseau Eau Glacée | 6492 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67530 | Inspection du calorifuge et remise en état éventuelle | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Réseau Eau Glacée | 6492 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67526 | Repérage des traces de rouille ou corrosion ; remise en état éventuelle | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Réseau Eau Glacée | 6492 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67527 | Contrôle de débit | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
VH-Réseau Eau Glacée | 6492 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67525 | Inspection des robinetteries et remise en état si nécessaire | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
VH-Réseau Eau Glacée | 6492 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67529 | Inspection et nettoyage des filtres | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
VH-Réseau Eau Glacée | 6492 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67524 | Vérification d’étanchéité, remise en état éventuelle | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
VH-Réseau Eau Glacée | 6492 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67528 | Analyse de l’eau | Q | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
VH-Réseau hydraulique | 6493 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67634 | Changement des joints et test d’étanchéité | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Réseau hydraulique | 6493 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67629 | Contrôle de débit | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Réseau hydraulique | 6493 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67632 | Contrôle des soupapes et sièges de robinets | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Réseau hydraulique | 6493 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67633 | Contrôle du tarage des robinets de décharge, soupapes, etc. | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Réseau hydraulique | 6493 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67621 | Inspection de l’état des sièges de soupapes | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Réseau hydraulique | 6493 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67626 | Inspection des robinetteries et remise en état si nécessaire | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Réseau hydraulique | 6493 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67628 | Inspection du calorifuge et remise en état éventuelle | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Réseau hydraulique | 6493 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67627 | Repérage des traces de rouille ou corrosion ; remise en état éventuelle | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Réseau hydraulique | 6493 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67620 | Vérification du bon fonctionnement de toutes les robinetteries | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Réseau hydraulique | 6493 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67623 | Vérification du fonctionnement des vannes solénoïdes | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Réseau hydraulique | 6493 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67622 | Vérification du serrage des cosses de servomoteurs | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Réseau hydraulique | 6493 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67630 | Analyse de l’eau | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Réseau hydraulique | 6493 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67625 | Manoeuvre et graissage des vannes et robinets | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Réseau hydraulique | 6493 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67624 | Vérification des joints et presse étoupe | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Réseau hydraulique | 6493 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67631 | Contrôle de l’étanchéité des brides | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Réseau hydraulique | 6493 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67619 | Vérification du fonctionnement des robinets à flotteur | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Réseaux Eaux Pluviales / Ea | 6494 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67852 | Nettoyage des collecteurs y compris extérieurs | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Réseaux Eaux Pluviales / Ea | 6494 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67850 | Nettoyage des gouttières et chêneaux | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Réseaux Eaux Pluviales / Ea | 6494 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67851 | Nettoyage des regards EP y compris extérieurs | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Réseaux Eaux Pluviales / Ea | 6494 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67847 | Vérification de l’étanchéité des éléments du réseau (y compris gouttières et chêneaux | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Réseaux Eaux Pluviales / Ea | 6494 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67854 | Ouverture des tampons de visite et examen visuel interne des tuyauteries | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Réseaux Eaux Pluviales / Ea | 6494 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67848 | Vérification des ventilations (non obstruction) | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Réseaux Eaux Pluviales / Ea | 6494 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67853 | Vérification que les tuyauteries ne sont pas obstruées (Y compris VRD) | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Réseaux Eaux Pluviales / Ea | 6494 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67849 | Nettoyage des siphons, siphons de sol et de cour, regards, crépines de terrasses, naissances (gouttières) | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Siphons de sol | 6495 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67856 | Amorçage des siphons | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Siphons de sol | 6495 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67855 | Démontage et nettoyage | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Stores | 6496 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67910 | Contrôle des moteurs électriques | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Stores | 6496 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67907 | Contrôle des tringles de manoeuvre | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Stores | 6496 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67916 | Contrôle état des cordons de levage et d’orientation et du galon | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Stores | 6496 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67906 | Graissage des rails de roulement | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Stores | 6496 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67911 | Nettoyage | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Stores | 6496 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67912 | STORES | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Stores | 6496 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67903 | Volet Roulants motorisés | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Stores | 6496 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67913 | Vérification de la fixation | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Stores | 6496 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67905 | Vérification de la fixation de la toile sur la barre de charge et sur le tube d’enroulement | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Stores | 6496 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67908 | Vérification de la fixation des joues et des rails | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Stores | 6496 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67909 | Vérification des commandes électriques | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Stores | 6496 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67915 | Vérification des cordons | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Stores | 6496 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67914 | Vérification du système de manoeuvre | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Stores | 6496 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67904 | Vérification du fonctionnement | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Système de télésurveillance | 6497 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67792 | Resserrage des boulonneries des supports | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Système de télésurveillance | 6497 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67791 | Resserrage des connexions | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Système de télésurveillance | 6497 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67793 | Réglage des caméras | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Système de télésurveillance | 6497 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67800 | Tension d’alimentation | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Système de télésurveillance | 6497 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67790 | Nettoyage / Dépoussiérage de tous les équipements | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Système de télésurveillance | 6497 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67794 | Contrôle des caméras | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Système de télésurveillance | 6497 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67795 | Contrôle des connexions | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Système de télésurveillance | 6497 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67798 | Contrôle des multiplexeurs | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Système de télésurveillance | 6497 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67799 | Contrôle des systèmes d’enregistrement | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Système de télésurveillance | 6497 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67797 | Contrôle des écrans | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Système de télésurveillance | 6497 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67796 | Réglage des visées | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Tableaux généraux Basse Ten | 6498 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67727 | Consignation et manoeuvre | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Tableaux généraux Basse Ten | 6498 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67729 | Contrôleur d’isolement | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Tableaux généraux Basse Ten | 6498 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67735 | Mesure d’isolement | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Tableaux généraux Basse Ten | 6498 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67724 | Nettoyage dépoussiérage | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Tableaux généraux Basse Ten | 6498 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67728 | Remplacement des ampoules | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Tableaux généraux Basse Ten | 6498 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67731 | Report d’alarme | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Tableaux généraux Basse Ten | 6498 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67726 | Resserrage des connexions | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Tableaux généraux Basse Ten | 6498 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67730 | Signalisations | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Tableaux généraux Basse Ten | 6498 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67732 | Système de déclenchement sur chaque appareil | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Tableaux généraux Basse Ten | 6498 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67723 | Température ambiante | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Tableaux généraux Basse Ten | 6498 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67725 | Thermographie infra-rouge | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Tableaux généraux Basse Ten | 6498 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67734 | Mesure des tensions | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Tableaux généraux Basse Ten | 6498 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67733 | Mesure d’intensité | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Tableaux généraux Basse Ten | 6498 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67736 | Fonctionnement des automatismes de basculement | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Toitures terrasses | 6499 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67917 | Examen général des ouvrages visibles, | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Toitures terrasses | 6499 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67926 | Examens général des ouvrages d’étanchéité visibles, | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Toitures terrasses | 6499 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67928 | Inspection de tous les ouvrages complémentaires visibles sur la toiture, notamment souches, édicules, lanterneaux, acrotères, ventilations, zinguerie, bandeaux, bande solin, couvertine, bande de rive, verrières et remise en état le cas échéant, support des équipements techniques | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Toitures terrasses | 6499 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67925 | L’enlèvement des mousses, herbes, végétation, menus objets et mise à la décharge des détritus, | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Toitures terrasses | 6499 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67930 | Maintien en bon fonctionnement des évacuations d’eaux pluviales, | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Toitures terrasses | 6499 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67923 | Nettoyage des pieds de chute accessibles à l’aide de matériel adapté (regard d’eaux | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Toitures terrasses | 6499 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67918 | Nettoyage, enlèvement des feuilles et mise à la décharge des détritus, | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Toitures terrasses | 6499 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67927 | Ratissage, remise à niveau des gravillons, remise en ordre éventuelle des protections meubles, | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Toitures terrasses | 6499 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67919 | Remise en place des gouttières et descentes déboîtées y compris le remplacement des | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Toitures terrasses | 6499 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67921 | Remplacement ou remise en place des crapaudines, | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Toitures terrasses | 6499 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67931 | Traitement anti-mousse (produit écologique et non nuisible à l’environnement, fournir une fiche technique du produit proposé avant traitement.) | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Toitures terrasses | 6499 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67929 | Vérification des relevés d’étanchéité, | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Toitures terrasses | 6499 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67922 | Vérification du bon fonctionnement des descentes et débouchage le cas échéant, | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Toitures terrasses | 6499 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67920 | crochets défectueux ou manquants, | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Toitures terrasses | 6499 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67924 | pluviales, tampon de visite, …) | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Tuyauteries (Tous circuits) | 6500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67859 | Contrôle des supports | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Tuyauteries (Tous circuits) | 6500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67861 | Contrôle du bon état des fléchages | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Tuyauteries (Tous circuits) | 6500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67862 | Contrôle du bon état des repérages et leur conformité avec les schémas | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Tuyauteries (Tous circuits) | 6500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67857 | Contrôle général des assemblages par brides | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Tuyauteries (Tous circuits) | 6500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67860 | Vérification de l’état des calorifuges | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Tuyauteries (Tous circuits) | 6500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67858 | Contrôle des compensateurs de dilatation | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Tuyauteries (Tous circuits) | 6500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67863 | Rinçage, désembouage des circuits | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Ventilo- convecteurs | 6501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67639 | Contrôle de l’étanchéité des raccordements | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Ventilo- convecteurs | 6501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67645 | Remplacement des filtres | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Ventilo- convecteurs | 6501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67643 | Resserrage des connexions électriques | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Ventilo- convecteurs | 6501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67638 | Vérification de l’écoulement des bacs à condensas | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
VH-Ventilo- convecteurs | 6501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67642 | Contrôle des thermostats, vanne de régulation | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Ventilo- convecteurs | 6501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67640 | Détection bruits et vibrations anormaux | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Ventilo- convecteurs | 6501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67641 | Manoeuvre des vannes d’isolement | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
VH-Ventilo- convecteurs | 6501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67644 | Nettoyage et vérification du bon fonctionnement de la résistance électrique | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
WILS1-PAC centrale air-air | 1200 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 7424 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier l'absence de fuite de fréon et le notifier pour le suivi (document mouvement de fluides) | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
WILS1-PAC centrale air-air | 1200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7444 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Contrôle cycle dégivrage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
WILS1-PAC centrale air-air | 1200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7441 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Remplacement cartouches déshydratantes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
WILS1-PAC centrale air-air | 1200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7440 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Test acidité huile | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
WILS1-PAC centrale air-air | 1200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7448 | CONDENSATS : Nettoyage bac condensats | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
WILS1-PAC centrale air-air | 1200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7450 | CONDENSATS : Nettoyage siphon et tuyauterie évacuation | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
WILS1-PAC centrale air-air | 1200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7449 | CONDENSATS : Retouche peinture points de corrosion | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
WILS1-PAC centrale air-air | 1200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7436 | CONTROLES ELECTRIQUES : Contrôle paramètres module de gestion | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
WILS1-PAC centrale air-air | 1200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7435 | CONTROLES ELECTRIQUES : Contrôle réglage relais thermiques/tempo | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
WILS1-PAC centrale air-air | 1200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7433 | CONTROLES ELECTRIQUES : Examen état général contacts et relais | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
WILS1-PAC centrale air-air | 1200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7434 | CONTROLES ELECTRIQUES : Resserrage hors tension bornes | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
WILS1-PAC centrale air-air | 1200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7427 | CONTROLES MECANIQUES : Mesure acidité huile | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
WILS1-PAC centrale air-air | 1200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7428 | CONTROLES MECANIQUES : Remplacement charge huile | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
WILS1-PAC centrale air-air | 1200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7429 | CONTROLES MECANIQUES : Révision mécanique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
WILS1-PAC centrale air-air | 1200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7430 | CONTROLES MECANIQUES : Vérification préchauffage huile | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
WILS1-PAC centrale air-air | 1200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7446 | ECHANGEURS : Remplacement filtres à air | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
WILS1-PAC centrale air-air | 1200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7456 | VENTILATION : Contrôle débits air | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
WILS1-PAC centrale air-air | 1200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7457 | VENTILATION : Contrôle paramétrage ventilateurs condenseur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
WILS1-PAC centrale air-air | 1200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7455 | VENTILATION : Contrôle équilibrage turbines | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
WILS1-PAC centrale air-air | 1200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7454 | VENTILATION : Examen propreté turbines | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
WILS1-PAC centrale air-air | 1200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7443 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Contrôle asservissement température extérieure | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
WILS1-PAC centrale air-air | 1200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7442 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Contrôle fonctionnement vanne d'inversion cycle | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
WILS1-PAC centrale air-air | 1200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7439 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Contrôle humidité circuits | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
WILS1-PAC centrale air-air | 1200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7438 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Contrôle surchauffe et sous refroidissement | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
WILS1-PAC centrale air-air | 1200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7437 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Relevé pressions et températures | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
WILS1-PAC centrale air-air | 1200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7431 | CONTROLES ELECTRIQUES : Examen propreté tableau | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
WILS1-PAC centrale air-air | 1200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7432 | CONTROLES ELECTRIQUES : Relevé intensités | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
WILS1-PAC centrale air-air | 1200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7425 | CONTROLES MECANIQUES : Contrôle bruits et vibrationsl ensemble | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
WILS1-PAC centrale air-air | 1200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7426 | CONTROLES MECANIQUES : Contrôle variation niveau huile | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
WILS1-PAC centrale air-air | 1200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7447 | ECHANGEURS : Contrôle propreté surfaces échange | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
WILS1-PAC centrale air-air | 1200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7445 | ECHANGEURS : Nettoyage filtres à air | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
WILS1-PAC centrale air-air | 1200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7453 | VENTILATION : Contrôle échauffement moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
WILS1-PAC centrale air-air | 1200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7451 | VENTILATION : Contrôle état et tension courroies | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
WILS1-PAC centrale air-air | 1200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7452 | VENTILATION : Contrôle état mécanique paliers et roulements | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
WILS1-PAC centrale air-air | 1200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7484 | CUVE: Contrôle étanchéité cuve | M | 1 | 35 | [6 empty] | #N/A
WILS1-PAC centrale air-air | 1200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7479 | CUVE: Contrôle étanchéité raccords et brides | M | 1 | 35 | [6 empty] | #N/A
WILS1-PAC centrale air-air | 1200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7481 | CUVE: Examen état général peinture externe | M | 1 | 35 | [6 empty] | #N/A
WILS1-PAC centrale air-air | 1200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7480 | CUVE: Examen état général surface externe | M | 1 | 35 | [6 empty] | #N/A
WILS1-PAC centrale air-air | 1200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7478 | CUVE: Examen état général surface interne | M | 1 | 35 | [6 empty] | #N/A
WILS1-PAC centrale air-air | 1200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7476 | CUVE: Ouverture trou d'homme supérieur | M | 1 | 35 | [6 empty] | #N/A
WILS1-PAC centrale air-air | 1200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7475 | CUVE: Purge résidus | M | 1 | 35 | [6 empty] | #N/A
WILS1-PAC centrale air-air | 1200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7483 | CUVE: Remplissage cuve | M | 1 | 35 | [6 empty] | #N/A
WILS1-PAC centrale air-air | 1200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7482 | CUVE: Réfection surface interne | M | 1 | 35 | [6 empty] | #N/A
WILS1-PAC centrale air-air | 1200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7477 | CUVE: Vidange cuve | M | 1 | 35 | [6 empty] | #N/A
WILS1-PAC centrale air-air | 1200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7487 | ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES: Contrôle fonctionnement détecteurs niveau | M | 1 | 35 | [6 empty] | #N/A
WILS1-PAC centrale air-air | 1200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7486 | ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES: Graissage boulonnerie | M | 1 | 35 | [6 empty] | #N/A
WILS1-PAC centrale air-air | 1200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7485 | ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES: Manœuvre vannes | M | 1 | 35 | [6 empty] | #N/A
WILS1-POMP1 Pompe de relevage | 1198 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7409 | COMMANDE : Contrôle courts cycles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
WILS1-POMP1 Pompe de relevage | 1198 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7410 | COMMANDE : Nettoyage détecteur niveau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
WILS1-POMP1 Pompe de relevage | 1198 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7411 | FOSSE : Curage puisard ou fosse | A | 1 | 150 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
WILS1-POMP1 Pompe de relevage | 1198 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7423 | POMPE ET MOTEUR ELECTRIQUE : Contrôle intensité moteur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
WILS1-POMP1 Pompe de relevage | 1198 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7420 | POMPE ET MOTEUR ELECTRIQUE : Graissage lubrifiant paliers et roulements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
WILS1-POMP1 Pompe de relevage | 1198 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7422 | POMPE ET MOTEUR ELECTRIQUE : Mesure isolement enroulements moteur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
WILS1-POMP1 Pompe de relevage | 1198 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7419 | POMPE ET MOTEUR ELECTRIQUE : Révision mécanique pompe | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
WILS1-POMP1 Pompe de relevage | 1198 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7415 | ROBINETTERIE : Graissage axe ou tige de manoeuvre | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
WILS1-POMP1 Pompe de relevage | 1198 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7413 | ROBINETTERIE : Nettoyage crépine | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
WILS1-POMP1 Pompe de relevage | 1198 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7408 | COMMANDE : Contrôle fonctionnement détecteur niveau | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
WILS1-POMP1 Pompe de relevage | 1198 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7416 | POMPE ET MOTEUR ELECTRIQUE : Contrôle bruits et vibrations | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
WILS1-POMP1 Pompe de relevage | 1198 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7421 | POMPE ET MOTEUR ELECTRIQUE : Contrôle fonctionnement signalisation | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
WILS1-POMP1 Pompe de relevage | 1198 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7418 | POMPE ET MOTEUR ELECTRIQUE : Contrôle jeu accouplement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
WILS1-POMP1 Pompe de relevage | 1198 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7417 | POMPE ET MOTEUR ELECTRIQUE : Vérification étanchéité garniture | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
WILS1-POMP1 Pompe de relevage | 1198 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7412 | ROBINETTERIE : Contrôle étanchéité crépine | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
WILS1-POMP1 Pompe de relevage | 1198 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7414 | ROBINETTERIE : Manœuvre robinet vanne | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
WILS1-VC Ventilo-convecteur | 1201 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7469 | BATTERIE DE REFROIDISSEMENT : Nettoyage eau sous pression siphon et tuyauterie évacuation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
WILS1-VC Ventilo-convecteur | 1201 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7467 | BATTERIE DE REFROIDISSEMENT : Nettoyage par aspiration bacs et batteries | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
WILS1-VC Ventilo-convecteur | 1201 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7464 | BATTERIE ELECTRIQUE : Contrôle fonctionnement régulation | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
WILS1-VC Ventilo-convecteur | 1201 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7466 | BATTERIE ELECTRIQUE : Contrôle serrage bornes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
WILS1-VC Ventilo-convecteur | 1201 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7463 | BATTERIE ELECTRIQUE : Dépoussiérage par aspiration batteries | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
WILS1-VC Ventilo-convecteur | 1201 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7491 | CONTRÖLE RÉGULATION : Contrôle contact sondes et bulbes (huile) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
WILS1-VC Ventilo-convecteur | 1201 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7498 | CORPS DE CHAUFFE : Contrôle soupape sécurité | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
WILS1-VC Ventilo-convecteur | 1201 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7497 | CORPS DE CHAUFFE : Contrôle isolement éléments chauffants | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
WILS1-VC Ventilo-convecteur | 1201 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7495 | CORPS DE CHAUFFE : Démontage éléments chauffants | A | 1 | 180 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
WILS1-VC Ventilo-convecteur | 1201 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7496 | CORPS DE CHAUFFE : Détartrage éléments chauffants | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
WILS1-VC Ventilo-convecteur | 1201 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7500 | CORPS DE CHAUFFE : Examen visuel approfondi | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
WILS1-VC Ventilo-convecteur | 1201 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7472 | GENERAL : Contrôle fonctionnement micro terminal régulation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
WILS1-VC Ventilo-convecteur | 1201 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7474 | GENERAL : Examen état général mécanique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
WILS1-VC Ventilo-convecteur | 1201 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7473 | GENERAL : Nettoyage par aspiration caisson | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
WILS1-VC Ventilo-convecteur | 1201 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7460 | GROUPE DE VENTILATION : Examen surface ailettes turbines | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
WILS1-VC Ventilo-convecteur | 1201 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7462 | GROUPE DE VENTILATION : Mesure intensité moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
WILS1-VC Ventilo-convecteur | 1201 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7488 | SYSTEME : Contrôle fonctionnement mise en marche automatique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
WILS1-VC Ventilo-convecteur | 1201 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7489 | SYSTEME : Contrôle isolement hydraulique | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
WILS1-VC Ventilo-convecteur | 1201 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7490 | SYSTEME : Mise à jour livret de chaufferie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
WILS1-VC Ventilo-convecteur | 1201 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7501 | Créer Point de mesure : RELEVER LA TEMPERATURE ENTREE SORTIE CHAUDIERE | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
WILS1-VC Ventilo-convecteur | 1201 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7458 | FILTRATION : Remplacement ou nettoyage filtres et préfiltres | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
WILS1-VC Ventilo-convecteur | 1201 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7459 | GROUPE DE VENTILATION : Dépoussiérage turbine ventilateur | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
WILS1-VC Ventilo-convecteur | 1201 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7493 | CONTRÖLE RÉGULATION : Contrôle asservissements | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
WILS1-VC Ventilo-convecteur | 1201 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7492 | CONTRÖLE RÉGULATION : Contrôle régulation | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
WILS1-VC Ventilo-convecteur | 1201 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7494 | CONTRÖLE RÉGULATION : Vérification fonctionnement voyants marche arrèt | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
WILS1-VC Ventilo-convecteur | 1201 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7499 | CORPS DE CHAUFFE : Purge en point haut air | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
WILS1-VRV Unié intérieure | 1309 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8706 | Contrôle de l’encrassement du condenseur | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
WILS1-VRV Unié intérieure | 1309 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8705 | Contrôle de l’étanchéité du circuit frigorifique | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
WILS1-VRV Unié intérieure | 1309 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8707 | Relever la pression d’évaporation, la pression de condensation du compresseur, le courant de phase IN compresseur, la tension de phase UN compresseur et le courant de phase IN ventilo-convecteur | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
WILS1-VRV Unié intérieure | 1309 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8704 | Resserrage mécanique | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
WILS1-VRV Unié intérieure | 1309 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8703 | Resserrage des connexions électriques | S | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
WILS1-VRV Unité extérieure | 1308 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8695 | Contrôle de la présence plan dans coffret | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
WILS1-VRV Unité extérieure | 1308 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8681 | Contrôle de l’intensité des compresseurs | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
WILS1-VRV Unité extérieure | 1308 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8684 | Contrôle de l’état des calorifuges | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
WILS1-VRV Unité extérieure | 1308 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8700 | Contrôle de l’état des presse-étoupe | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
WILS1-VRV Unité extérieure | 1308 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8693 | Contrôle des capteurs HP et BP | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
WILS1-VRV Unité extérieure | 1308 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8680 | Contrôle des connexions électriques des compresseurs | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
WILS1-VRV Unité extérieure | 1308 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8701 | Contrôle des protections mécaniques des câbles d’alimentation | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
WILS1-VRV Unité extérieure | 1308 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8685 | Contrôle des ventilateurs (fixation, balourd) | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
WILS1-VRV Unité extérieure | 1308 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8698 | Contrôle du relayage | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
WILS1-VRV Unité extérieure | 1308 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8699 | Contrôle du réglage des relais thermiques | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
WILS1-VRV Unité extérieure | 1308 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8697 | Contrôle du serrage des connexions | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
WILS1-VRV Unité extérieure | 1308 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8690 | Contrôle du supportage et de la carrosserie | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
WILS1-VRV Unité extérieure | 1308 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8689 | Nettoyage et « peignage » des batteries condenseur évaporateur | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
WILS1-VRV Unité extérieure | 1308 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8679 | Recherche de fuite de fluide frigorigène | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
WILS1-VRV Unité extérieure | 1308 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8691 | Contrôle de la disponibilité à l’aide de la mallette de contrôle | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
WILS1-VRV Unité extérieure | 1308 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8686 | Contrôle de l’intensité et de l’isolement des moteurs des ventilateurs | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
WILS1-VRV Unité extérieure | 1308 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8682 | Contrôle de l’isolement des compresseurs | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
WILS1-VRV Unité extérieure | 1308 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8687 | Contrôle de l’état des hélices | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
WILS1-VRV Unité extérieure | 1308 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8683 | Contrôle des plots antivibratiles | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
WILS1-VRV Unité extérieure | 1308 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8694 | Contrôle des voyants et changement si nécessaire | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
WILS1-VRV Unité extérieure | 1308 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8688 | Contrôle et examen des surfaces ailettées des batteries | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
WILS1-VRV Unité extérieure | 1308 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8696 | Essai des organes de sécurité (A.U.) | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
WILS1-VRV Unité extérieure | 1308 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8702 | Essai des reports GTB | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
WILS1-VRV Unité extérieure | 1308 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8692 | Vérification des Varistor et Thermistor | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Atelier Hebdomadaire | 6441 |  | 50 | #MULTISERVICES | 67329 | AUTRE : ATELIER : Aspiration des sols | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Atelier Hebdomadaire | 6441 |  | 50 | #MULTISERVICES | 67332 | AUTRE : ATELIER : Commande | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Atelier Hebdomadaire | 6441 |  | 50 | #MULTISERVICES | 67327 | AUTRE : ATELIER : Contrôle du nettoyage de l'établis | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Atelier Hebdomadaire | 6441 |  | 50 | #MULTISERVICES | 67326 | AUTRE : ATELIER : Inventaire de l'outillage et des matériels | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Atelier Hebdomadaire | 6441 |  | 50 | #MULTISERVICES | 67330 | AUTRE : ATELIER : Lavage des sols | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Atelier Hebdomadaire | 6441 |  | 50 | #MULTISERVICES | 67331 | AUTRE : ATELIER : Suivi et état du stock | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Atelier Hebdomadaire | 6441 |  | 50 | #MULTISERVICES | 67325 | AUTRE : ATELIER : Vérification du rangement de l'atelier | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Atelier Hebdomadaire | 6441 |  | 50 | #MULTISERVICES | 67328 | AUTRE : ATELIER : Vérification du rangement du stock | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Compteurs Mensuel | 6434 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67242 | CHAUFFAGE : GAZ : GI039014 | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Compteurs Mensuel | 6434 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67244 | ELECTRICITE : HEURE CREUSE : | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Compteurs Mensuel | 6434 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67243 | ELECTRICITE : HEURE PLEINE : | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Compteurs Mensuel | 6434 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67238 | PLOMBERIE : COMPTEUR : CHAUFFERIE C36495 | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Compteurs Mensuel | 6434 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67237 | PLOMBERIE : COMPTEUR : EDV / Bassin A01PD3025357 | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Compteurs Mensuel | 6434 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67241 | PLOMBERIE : COMPTEUR : EDV / SPRINKLKER 98300348 | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Compteurs Mensuel | 6434 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67240 | PLOMBERIE : COMPTEUR : RESEAU SPRINKLER 97W036177 | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Compteurs Mensuel | 6434 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67239 | PLOMBERIE : COMPTEUR : RIA 8021120-97 | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - DIB Hebdomadaire | 6440 |  | 50 | #MULTISERVICES | 67320 | AUTRE : CONSOMMABLES 1er : Contrôle des consommables | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - DIB Hebdomadaire | 6440 |  | 50 | #MULTISERVICES | 67321 | AUTRE : CONSOMMABLES 2ème : Contrôle des consommables | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - DIB Hebdomadaire | 6440 |  | 50 | #MULTISERVICES | 67319 | AUTRE : CONSOMMABLES RDC : Contrôle des consommables | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - DIB Hebdomadaire | 6440 |  | 50 | #MULTISERVICES | 67316 | AUTRE : DIB : Suivi de la Sortie des DIB du Mardi | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - DIB Hebdomadaire | 6440 |  | 50 | #MULTISERVICES | 67317 | AUTRE : DIB : Suivi de la Sortie des DIB du Mercredii | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - DIB Hebdomadaire | 6440 |  | 50 | #MULTISERVICES | 67318 | AUTRE : DIB : Suivi de la Sortie des DIB du vendredi | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - DIB Hebdomadaire | 6440 |  | 50 | #MULTISERVICES | 67323 | AUTRE : TAPIS 1er : Contrôle de l'aspect général | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - DIB Hebdomadaire | 6440 |  | 50 | #MULTISERVICES | 67324 | AUTRE : TAPIS 2ème : Contrôle de l'aspect général | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - DIB Hebdomadaire | 6440 |  | 50 | #MULTISERVICES | 67322 | AUTRE : TAPIS RDC : Contrôle de l'aspect général | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Eclairage Hebdomadaire | 6438 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67279 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Observations | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Eclairage Hebdomadaire | 6438 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67278 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Vérification de bon fonctionnement | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Eclairage Hebdomadaire | 6438 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67277 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Vérification de l'état visuel | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Eclairage Hebdomadaire | 6438 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67276 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 2ème : Observations | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Eclairage Hebdomadaire | 6438 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67275 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 2ème : Vérification de bon fonctionnement | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Eclairage Hebdomadaire | 6438 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67274 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 2ème : Vérification de l'état visuel | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Eclairage Hebdomadaire | 6438 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67288 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE ATELIER : Observations | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Eclairage Hebdomadaire | 6438 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67287 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE ATELIER : Vérification de bon fonctionnement | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Eclairage Hebdomadaire | 6438 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67286 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE ATELIER : Vérification de l'état visuel | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Eclairage Hebdomadaire | 6438 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67285 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE R-1 : Observations | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Eclairage Hebdomadaire | 6438 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67284 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE R-1 : Vérification de bon fonctionnement | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Eclairage Hebdomadaire | 6438 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67283 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE R-1 : Vérification de l'état visuel | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Eclairage Hebdomadaire | 6438 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67282 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE RDC : Observations | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Eclairage Hebdomadaire | 6438 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67281 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE RDC : Vérification de bon fonctionnement | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Eclairage Hebdomadaire | 6438 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67280 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE RDC : Vérification de l'état visuel | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66838 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Circulation : Contrôle de la fixation | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66837 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Circulation : Contrôle du bon fonctionnement général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66839 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Circulation : Vérification du nombre d'appareils | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66772 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Ilot 101 : Contrôle de la fixation | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66771 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Ilot 101 : Contrôle du bon fonctionnement général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66773 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Ilot 101 : Vérification du nombre d'appareils | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66775 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Ilot 102 : Contrôle de la fixation | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66774 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Ilot 102 : Contrôle du bon fonctionnement général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66776 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Ilot 102 : Vérification du nombre d'appareils | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66778 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Ilot 103 : Contrôle de la fixation | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66777 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Ilot 103 : Contrôle du bon fonctionnement général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66779 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Ilot 103 : Vérification du nombre d'appareils | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66781 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Ilot 104 : Contrôle de la fixation | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66780 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Ilot 104 : Contrôle du bon fonctionnement général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66782 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Ilot 104 : Vérification du nombre d'appareils | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66784 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Ilot 105 : Contrôle de la fixation | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66783 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Ilot 105 : Contrôle du bon fonctionnement général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66785 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Ilot 105 : Vérification du nombre d'appareils | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66787 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Ilot 106 : Contrôle de la fixation | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66786 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Ilot 106 : Contrôle du bon fonctionnement général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66788 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Ilot 106 : Vérification du nombre d'appareils | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66790 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Ilot 107 : Contrôle de la fixation | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66789 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Ilot 107 : Contrôle du bon fonctionnement général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66791 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Ilot 107 : Vérification du nombre d'appareils | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66793 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Ilot 113 : Contrôle de la fixation | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66792 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Ilot 113 : Contrôle du bon fonctionnement général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66794 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Ilot 113 : Vérification du nombre d'appareils | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66796 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Ilot 114 : Contrôle de la fixation | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66795 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Ilot 114 : Contrôle du bon fonctionnement général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66797 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Ilot 114 : Vérification du nombre d'appareils | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66799 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Ilot 115 : Contrôle de la fixation | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66798 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Ilot 115 : Contrôle du bon fonctionnement général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66800 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Ilot 115 : Vérification du nombre d'appareils | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66802 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Ilot 116 : Contrôle de la fixation | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66801 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Ilot 116 : Contrôle du bon fonctionnement général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66803 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Ilot 116 : Vérification du nombre d'appareils | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66805 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Ilot 117 : Contrôle de la fixation | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66804 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Ilot 117 : Contrôle du bon fonctionnement général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66806 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Ilot 117 : Vérification du nombre d'appareils | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66808 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Ilot 118 : Contrôle de la fixation | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66807 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Ilot 118 : Contrôle du bon fonctionnement général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66809 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Ilot 118 : Vérification du nombre d'appareils | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66811 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Ilot 119 : Contrôle de la fixation | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66810 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Ilot 119 : Contrôle du bon fonctionnement général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66812 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Ilot 119 : Vérification du nombre d'appareils | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66814 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Ilot 120 : Contrôle de la fixation | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66813 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Ilot 120 : Contrôle du bon fonctionnement général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66815 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Ilot 120 : Vérification du nombre d'appareils | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66817 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Ilot 121 : Contrôle de la fixation | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66816 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Ilot 121 : Contrôle du bon fonctionnement général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66818 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Ilot 121 : Vérification du nombre d'appareils | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66820 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Ilot 122 : Contrôle de la fixation | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66819 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Ilot 122 : Contrôle du bon fonctionnement général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66821 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Ilot 122 : Vérification du nombre d'appareils | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66823 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Ilot 123 : Contrôle de la fixation | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66822 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Ilot 123 : Contrôle du bon fonctionnement général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66824 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Ilot 123 : Vérification du nombre d'appareils | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66826 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Ilot 124 : Contrôle de la fixation | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66825 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Ilot 124 : Contrôle du bon fonctionnement général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66827 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Ilot 124 : Vérification du nombre d'appareils | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66829 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Ilot 125 : Contrôle de la fixation | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66828 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Ilot 125 : Contrôle du bon fonctionnement général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66830 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Ilot 125 : Vérification du nombre d'appareils | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66832 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Ilot 126 : Contrôle de la fixation | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66831 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Ilot 126 : Contrôle du bon fonctionnement général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66833 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Ilot 126 : Vérification du nombre d'appareils | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66835 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Ilot 127 : Contrôle de la fixation | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66834 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Ilot 127 : Contrôle du bon fonctionnement général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66836 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : Ilot 127 : Vérification du nombre d'appareils | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66856 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : SANITAIRES : Contrôle de la fixation | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66855 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : SANITAIRES : Contrôle du bon fonctionnement général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66857 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : SANITAIRES : Vérification du nombre d'appareils | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66841 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : SDR 108 : Contrôle de la fixation | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66840 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : SDR 108 : Contrôle du bon fonctionnement général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66842 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : SDR 108 : Vérification du nombre d'appareils | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66844 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : SDR 109 : Contrôle de la fixation | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66843 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : SDR 109 : Contrôle du bon fonctionnement général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66845 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : SDR 109 : Vérification du nombre d'appareils | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66847 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : SDR 110 : Contrôle de la fixation | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66846 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : SDR 110 : Contrôle du bon fonctionnement général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66848 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : SDR 110 : Vérification du nombre d'appareils | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66850 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : SDR 111 : Contrôle de la fixation | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66849 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : SDR 111 : Contrôle du bon fonctionnement général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66851 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : SDR 111 : Vérification du nombre d'appareils | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66853 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : SDR 112 : Contrôle de la fixation | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66852 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : SDR 112 : Contrôle du bon fonctionnement général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 1er étage Trimest | 6425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66854 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 1er : SDR 112 : Vérification du nombre d'appareils | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 2ème étage Trimes | 6426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66889 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 2ème : Circulation : Contrôle de la bonne fixation | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 2ème étage Trimes | 6426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66888 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 2ème : Circulation : Contrôle du bon fonctionnement | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 2ème étage Trimes | 6426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66890 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 2ème : Circulation : Vérification du nombre d'appareils | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 2ème étage Trimes | 6426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66859 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 2ème : Ilot 201 : Contrôle de la bonne fixation | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 2ème étage Trimes | 6426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66858 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 2ème : Ilot 201 : Contrôle du bon fonctionnement | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 2ème étage Trimes | 6426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66860 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 2ème : Ilot 201 : Vérification du nombre d'appareils | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 2ème étage Trimes | 6426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66862 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 2ème : Ilot 202 : Contrôle de la bonne fixation | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 2ème étage Trimes | 6426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66861 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 2ème : Ilot 202 : Contrôle du bon fonctionnement | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 2ème étage Trimes | 6426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66863 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 2ème : Ilot 202 : Vérification du nombre d'appareils | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 2ème étage Trimes | 6426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66865 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 2ème : Ilot 203 : Contrôle de la bonne fixation | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 2ème étage Trimes | 6426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66864 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 2ème : Ilot 203 : Contrôle du bon fonctionnement | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 2ème étage Trimes | 6426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66866 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 2ème : Ilot 203 : Vérification du nombre d'appareils | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 2ème étage Trimes | 6426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66868 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 2ème : Ilot 204 : Contrôle de la bonne fixation | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 2ème étage Trimes | 6426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66867 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 2ème : Ilot 204 : Contrôle du bon fonctionnement | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 2ème étage Trimes | 6426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66869 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 2ème : Ilot 204 : Vérification du nombre d'appareils | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 2ème étage Trimes | 6426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66871 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 2ème : Ilot 205 : Contrôle de la bonne fixation | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 2ème étage Trimes | 6426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66870 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 2ème : Ilot 205 : Contrôle du bon fonctionnement | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 2ème étage Trimes | 6426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66872 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 2ème : Ilot 205 : Vérification du nombre d'appareils | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 2ème étage Trimes | 6426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66874 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 2ème : Ilot 206 : Contrôle de la bonne fixation | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 2ème étage Trimes | 6426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66873 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 2ème : Ilot 206 : Contrôle du bon fonctionnement | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 2ème étage Trimes | 6426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66875 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 2ème : Ilot 206 : Vérification du nombre d'appareils | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 2ème étage Trimes | 6426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66877 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 2ème : Ilot 207 : Contrôle de la bonne fixation | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 2ème étage Trimes | 6426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66876 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 2ème : Ilot 207 : Contrôle du bon fonctionnement | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 2ème étage Trimes | 6426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66878 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 2ème : Ilot 207 : Vérification du nombre d'appareils | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 2ème étage Trimes | 6426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66880 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 2ème : Ilot 208 : Contrôle de la bonne fixation | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 2ème étage Trimes | 6426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66879 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 2ème : Ilot 208 : Contrôle du bon fonctionnement | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 2ème étage Trimes | 6426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66881 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 2ème : Ilot 208 : Vérification du nombre d'appareils | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 2ème étage Trimes | 6426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66883 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 2ème : Ilot 209 : Contrôle de la bonne fixation | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 2ème étage Trimes | 6426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66882 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 2ème : Ilot 209 : Contrôle du bon fonctionnement | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 2ème étage Trimes | 6426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66884 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 2ème : Ilot 209 : Vérification du nombre d'appareils | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 2ème étage Trimes | 6426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66886 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 2ème : Ilot 210 : Contrôle de la bonne fixation | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 2ème étage Trimes | 6426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66885 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 2ème : Ilot 210 : Contrôle du bon fonctionnement | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 2ème étage Trimes | 6426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66887 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 2ème : Ilot 210 : Vérification du nombre d'appareils | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 2ème étage Trimes | 6426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66907 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 2ème : SA2.1 : Contrôle de la bonne fixation | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 2ème étage Trimes | 6426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66906 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 2ème : SA2.1 : Contrôle du bon fonctionnement | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 2ème étage Trimes | 6426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66908 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 2ème : SA2.1 : Vérification du nombre d'appareils | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 2ème étage Trimes | 6426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66910 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 2ème : SA2.2 : Contrôle de la bonne fixation | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 2ème étage Trimes | 6426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66909 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 2ème : SA2.2 : Contrôle du bon fonctionnement | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 2ème étage Trimes | 6426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66911 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 2ème : SA2.2 : Vérification du nombre d'appareils | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 2ème étage Trimes | 6426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66913 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 2ème : SA2.3 : Contrôle de la bonne fixation | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 2ème étage Trimes | 6426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66912 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 2ème : SA2.3 : Contrôle du bon fonctionnement | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 2ème étage Trimes | 6426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66914 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 2ème : SA2.3 : Vérification du nombre d'appareils | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 2ème étage Trimes | 6426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66916 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 2ème : SA2.4 : Contrôle de la bonne fixation | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 2ème étage Trimes | 6426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66915 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 2ème : SA2.4 : Contrôle du bon fonctionnement | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 2ème étage Trimes | 6426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66917 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 2ème : SA2.4 : Vérification du nombre d'appareils | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 2ème étage Trimes | 6426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66919 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 2ème : SA2.5 : Contrôle de la bonne fixation | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 2ème étage Trimes | 6426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66918 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 2ème : SA2.5 : Contrôle du bon fonctionnement | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 2ème étage Trimes | 6426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66920 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 2ème : SA2.5 : Vérification du nombre d'appareils | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 2ème étage Trimes | 6426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66922 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 2ème : SA2.6 : Contrôle de la bonne fixation | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 2ème étage Trimes | 6426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66921 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 2ème : SA2.6 : Contrôle du bon fonctionnement | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 2ème étage Trimes | 6426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66923 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 2ème : SA2.6 : Vérification du nombre d'appareils | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 2ème étage Trimes | 6426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66892 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 2ème : SDR 1 : Contrôle de la bonne fixation | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 2ème étage Trimes | 6426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66891 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 2ème : SDR 1 : Contrôle du bon fonctionnement | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 2ème étage Trimes | 6426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66893 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 2ème : SDR 1 : Vérification du nombre d'appareils | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 2ème étage Trimes | 6426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66895 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 2ème : SDR 2 : Contrôle de la bonne fixation | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 2ème étage Trimes | 6426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66894 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 2ème : SDR 2 : Contrôle du bon fonctionnement | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 2ème étage Trimes | 6426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66896 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 2ème : SDR 2 : Vérification du nombre d'appareils | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 2ème étage Trimes | 6426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66898 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 2ème : SDR 3 : Contrôle de la bonne fixation | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 2ème étage Trimes | 6426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66897 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 2ème : SDR 3 : Contrôle du bon fonctionnement | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 2ème étage Trimes | 6426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66899 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 2ème : SDR 3 : Vérification du nombre d'appareils | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 2ème étage Trimes | 6426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66901 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 2ème : SDR 4 : Contrôle de la bonne fixation | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 2ème étage Trimes | 6426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66900 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 2ème : SDR 4 : Contrôle du bon fonctionnement | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 2ème étage Trimes | 6426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66902 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 2ème : SDR 4 : Vérification du nombre d'appareils | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 2ème étage Trimes | 6426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66904 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 2ème : SDR 5 : Contrôle de la bonne fixation | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 2ème étage Trimes | 6426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66903 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 2ème : SDR 5 : Contrôle du bon fonctionnement | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec 2ème étage Trimes | 6426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66905 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE 2ème : SDR 5 : Vérification du nombre d'appareils | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec RDC Trimestrielle | 6427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66937 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE RDC : Circulation : Contrôle de la bonne fixation | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec RDC Trimestrielle | 6427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66936 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE RDC : Circulation : Contrôle du bon fonctionnement | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec RDC Trimestrielle | 6427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66938 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE RDC : Circulation : Vérification du nombre d'appareils | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec RDC Trimestrielle | 6427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66925 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE RDC : Ilot 002 : Contrôle de la bonne fixation | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec RDC Trimestrielle | 6427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66924 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE RDC : Ilot 002 : Contrôle du bon fonctionnement | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec RDC Trimestrielle | 6427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66926 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE RDC : Ilot 002 : Vérification du nombre d'appareils | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec RDC Trimestrielle | 6427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66928 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE RDC : Ilot 003 : Contrôle de la bonne fixation | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec RDC Trimestrielle | 6427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66927 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE RDC : Ilot 003 : Contrôle du bon fonctionnement | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec RDC Trimestrielle | 6427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66929 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE RDC : Ilot 003 : Vérification du nombre d'appareils | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec RDC Trimestrielle | 6427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66931 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE RDC : Ilot 004 : Contrôle de la bonne fixation | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec RDC Trimestrielle | 6427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66930 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE RDC : Ilot 004 : Contrôle du bon fonctionnement | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec RDC Trimestrielle | 6427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66932 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE RDC : Ilot 004 : Vérification du nombre d'appareils | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec RDC Trimestrielle | 6427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66934 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE RDC : Ilot 005 : Contrôle de la bonne fixation | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec RDC Trimestrielle | 6427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66933 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE RDC : Ilot 005 : Contrôle du bon fonctionnement | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec RDC Trimestrielle | 6427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66935 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE RDC : Ilot 005 : Vérification du nombre d'appareils | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec RDC Trimestrielle | 6427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66940 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE RDC : SDR 1 : Contrôle de la bonne fixation | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec RDC Trimestrielle | 6427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66939 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE RDC : SDR 1 : Contrôle du bon fonctionnement | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec RDC Trimestrielle | 6427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66941 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE RDC : SDR 1 : Vérification du nombre d'appareils | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec RDC Trimestrielle | 6427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66943 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE RDC : SDR 2 : Contrôle de la bonne fixation | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec RDC Trimestrielle | 6427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66942 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE RDC : SDR 2 : Contrôle du bon fonctionnement | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec RDC Trimestrielle | 6427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66944 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE RDC : SDR 2 : Vérification du nombre d'appareils | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec RDC Trimestrielle | 6427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66946 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE RDC : SDR 3 : Contrôle de la bonne fixation | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec RDC Trimestrielle | 6427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66945 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE RDC : SDR 3 : Contrôle du bon fonctionnement | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec RDC Trimestrielle | 6427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66947 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE RDC : SDR 3 : Vérification du nombre d'appareils | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec RDC Trimestrielle | 6427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66949 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE RDC : SDR 4 : Contrôle de la bonne fixation | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec RDC Trimestrielle | 6427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66948 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE RDC : SDR 4 : Contrôle du bon fonctionnement | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec RDC Trimestrielle | 6427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66950 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE RDC : SDR 4 : Vérification du nombre d'appareils | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec RDC Trimestrielle | 6427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66952 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE RDC : SDR 5 : Contrôle de la bonne fixation | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec RDC Trimestrielle | 6427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66951 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE RDC : SDR 5 : Contrôle du bon fonctionnement | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec RDC Trimestrielle | 6427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66953 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE RDC : SDR 5 : Vérification du nombre d'appareils | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec RDC Trimestrielle | 6427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66955 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE RDC : Sanitaires : Contrôle de la bonne fixation | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec RDC Trimestrielle | 6427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66954 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE RDC : Sanitaires : Contrôle du bon fonctionnement | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Elec RDC Trimestrielle | 6427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66956 | ELECTRICITE : ECLAIRAGE RDC : Sanitaires : Vérification du nombre d'appareils | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - GE Mensuel | 6436 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67268 | ELECTRICITE : GROUPE ELECTROGENE : Vérification du fioul | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - GE Mensuel | 6436 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67267 | ELECTRICITE : GROUPE ELECTROGENE : Vérification mode TEST | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - GE Mensuel | 6436 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67269 | ELECTRICITE : GROUPE ELECTROGENE : contrôle remise en mode AUTO | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Multiservices Mensuel | 6435 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67250 | ARMOIRE A PHARMACIE : Contrôle Date de Péremption | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Multiservices Mensuel | 6435 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67248 | ARMOIRE A PHARMACIE : Contrôle de l'aspect général | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Multiservices Mensuel | 6435 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67249 | ARMOIRE A PHARMACIE : Contrôle des liste des produits | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Multiservices Mensuel | 6435 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67247 | COURRIER : Vérification du fonctionnement machine mise sous pli | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Multiservices Mensuel | 6435 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67246 | COURRIER : Vérification du fonctionnement machine à affranchir | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Multiservices Mensuel | 6435 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67256 | DEFEBRILATEUR : 1er : Contrôle Alimentation | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Multiservices Mensuel | 6435 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67257 | DEFEBRILATEUR : 1er : Contrôle Batterie | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Multiservices Mensuel | 6435 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67258 | DEFEBRILATEUR : 1er : Contrôle Date de Péremption | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Multiservices Mensuel | 6435 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67255 | DEFEBRILATEUR : 1er : Contrôle de l'aspect général | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Multiservices Mensuel | 6435 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67260 | DEFEBRILATEUR : 2ème : Contrôle Alimentation | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Multiservices Mensuel | 6435 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67261 | DEFEBRILATEUR : 2ème : Contrôle Batterie | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Multiservices Mensuel | 6435 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67262 | DEFEBRILATEUR : 2ème : Contrôle Date de Péremption | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Multiservices Mensuel | 6435 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67259 | DEFEBRILATEUR : 2ème : Contrôle de l'aspect général | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Multiservices Mensuel | 6435 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67252 | DEFEBRILATEUR : RDC : Contrôle Alimentation | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Multiservices Mensuel | 6435 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67253 | DEFEBRILATEUR : RDC : Contrôle Batterie | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Multiservices Mensuel | 6435 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67254 | DEFEBRILATEUR : RDC : Contrôle Date de Péremption | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Multiservices Mensuel | 6435 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67251 | DEFEBRILATEUR : RDC : Contrôle de l'aspect général | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Multiservices Mensuel | 6435 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67245 | LEVAGE : MONTE CHARGE : Contrôle de l'aspect général | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Multiservices Mensuel | 6435 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67264 | VIDEO-SURVEILLANCE : RDC : Contrôle Etat de l'écran | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Multiservices Mensuel | 6435 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67265 | VIDEO-SURVEILLANCE : RDC : Contrôle Position des caméras | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Multiservices Mensuel | 6435 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67266 | VIDEO-SURVEILLANCE : RDC : Contrôle Visibilité | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Multiservices Mensuel | 6435 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67263 | VIDEO-SURVEILLANCE : RDC : Contrôle de l'aspect général | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Parkings Hebdomadaire | 6437 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67271 | AUTRE : PARKING : vérification de l'éclairage | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Parkings Hebdomadaire | 6437 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67272 | AUTRE : PARKING : vérification de la propreté | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Parkings Hebdomadaire | 6437 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67273 | AUTRE : PARKING : vérification des sols (huile) | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Parkings Hebdomadaire | 6437 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67270 | AUTRE : PARKING : vérification si fuite | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Plafond Sol Hebdomdair | 6443 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67343 | SECOND OEUVRE : PLAFONDS 1ER : Vérification de l'état visuel | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Plafond Sol Hebdomdair | 6443 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67341 | SECOND OEUVRE : PLAFONDS 2EME : Vérification de l'état visuel | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Plafond Sol Hebdomdair | 6443 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67347 | SECOND OEUVRE : PLAFONDS ATELIER : Vérification de l'état visuel | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Plafond Sol Hebdomdair | 6443 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67349 | SECOND OEUVRE : PLAFONDS R-1 : Vérification de l'état visuel | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Plafond Sol Hebdomdair | 6443 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67345 | SECOND OEUVRE : PLAFONDS RDC : Vérification de l'état visuel | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Plafond Sol Hebdomdair | 6443 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67344 | SECOND OEUVRE : SOLS 1ER : Vérification de l'état visuel | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Plafond Sol Hebdomdair | 6443 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67342 | SECOND OEUVRE : SOLS 2EME : Vérification de l'état visuel | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Plafond Sol Hebdomdair | 6443 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67348 | SECOND OEUVRE : SOLS ATELIER : Vérification de l'état visuel | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Plafond Sol Hebdomdair | 6443 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67350 | SECOND OEUVRE : SOLS R-1 : Vérification de l'état visuel | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Plafond Sol Hebdomdair | 6443 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67346 | SECOND OEUVRE : SOLS RDC : Vérification de l'état visuel | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67093 | SERRURERIE : 1ER : Circulations : Contrôle de l'aspect général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67096 | SERRURERIE : 1ER : Circulations : Contrôle de la fixation du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67095 | SERRURERIE : 1ER : Circulations : Contrôle du réglage de la quincaillerie | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67094 | SERRURERIE : 1ER : Circulations : Contrôle du réglage du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67005 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 101 : Contrôle de l'aspect général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67008 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 101 : Contrôle de la fixation du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67007 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 101 : Contrôle du réglage de la quincaillerie | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67006 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 101 : Contrôle du réglage du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67009 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 102 : Contrôle de l'aspect général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67012 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 102 : Contrôle de la fixation du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67011 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 102 : Contrôle du réglage de la quincaillerie | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67010 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 102 : Contrôle du réglage du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67013 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 103 : Contrôle de l'aspect général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67016 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 103 : Contrôle de la fixation du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67015 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 103 : Contrôle du réglage de la quincaillerie | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67014 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 103 : Contrôle du réglage du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67017 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 104 : Contrôle de l'aspect général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67020 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 104 : Contrôle de la fixation du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67019 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 104 : Contrôle du réglage de la quincaillerie | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67018 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 104 : Contrôle du réglage du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67021 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 105 : Contrôle de l'aspect général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67024 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 105 : Contrôle de la fixation du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67023 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 105 : Contrôle du réglage de la quincaillerie | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67022 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 105 : Contrôle du réglage du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67025 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 106 : Contrôle de l'aspect général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67028 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 106 : Contrôle de la fixation du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67027 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 106 : Contrôle du réglage de la quincaillerie | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67026 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 106 : Contrôle du réglage du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67029 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 107 : Contrôle de l'aspect général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67032 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 107 : Contrôle de la fixation du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67031 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 107 : Contrôle du réglage de la quincaillerie | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67030 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 107 : Contrôle du réglage du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67033 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 113 : Contrôle de l'aspect général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67036 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 113 : Contrôle de la fixation du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67035 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 113 : Contrôle du réglage de la quincaillerie | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67034 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 113 : Contrôle du réglage du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67037 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 114 : Contrôle de l'aspect général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67040 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 114 : Contrôle de la fixation du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67039 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 114 : Contrôle du réglage de la quincaillerie | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67038 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 114 : Contrôle du réglage du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67041 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 115 : Contrôle de l'aspect général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67044 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 115 : Contrôle de la fixation du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67043 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 115 : Contrôle du réglage de la quincaillerie | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67042 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 115 : Contrôle du réglage du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67045 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 116 : Contrôle de l'aspect général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67048 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 116 : Contrôle de la fixation du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67047 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 116 : Contrôle du réglage de la quincaillerie | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67046 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 116 : Contrôle du réglage du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67049 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 117 : Contrôle de l'aspect général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67052 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 117 : Contrôle de la fixation du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67051 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 117 : Contrôle du réglage de la quincaillerie | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67050 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 117 : Contrôle du réglage du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67053 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 118 : Contrôle de l'aspect général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67056 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 118 : Contrôle de la fixation du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67055 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 118 : Contrôle du réglage de la quincaillerie | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67054 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 118 : Contrôle du réglage du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67057 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 119 : Contrôle de l'aspect général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67060 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 119 : Contrôle de la fixation du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67059 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 119 : Contrôle du réglage de la quincaillerie | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67058 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 119 : Contrôle du réglage du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67061 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 120 : Contrôle de l'aspect général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67064 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 120 : Contrôle de la fixation du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67063 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 120 : Contrôle du réglage de la quincaillerie | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67062 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 120 : Contrôle du réglage du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67065 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 121 : Contrôle de l'aspect général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67068 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 121 : Contrôle de la fixation du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67067 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 121 : Contrôle du réglage de la quincaillerie | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67066 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 121 : Contrôle du réglage du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67069 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 122 : Contrôle de l'aspect général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67072 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 122 : Contrôle de la fixation du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67071 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 122 : Contrôle du réglage de la quincaillerie | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67070 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 122 : Contrôle du réglage du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67073 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 123 : Contrôle de l'aspect général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67076 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 123 : Contrôle de la fixation du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67075 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 123 : Contrôle du réglage de la quincaillerie | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67074 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 123 : Contrôle du réglage du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67077 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 124 : Contrôle de l'aspect général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67080 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 124 : Contrôle de la fixation du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67079 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 124 : Contrôle du réglage de la quincaillerie | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67078 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 124 : Contrôle du réglage du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67081 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 125 : Contrôle de l'aspect général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67084 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 125 : Contrôle de la fixation du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67083 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 125 : Contrôle du réglage de la quincaillerie | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67082 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 125 : Contrôle du réglage du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67085 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 126 : Contrôle de l'aspect général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67088 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 126 : Contrôle de la fixation du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67087 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 126 : Contrôle du réglage de la quincaillerie | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67086 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 126 : Contrôle du réglage du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67089 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 127 : Contrôle de l'aspect général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67092 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 127 : Contrôle de la fixation du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67091 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 127 : Contrôle du réglage de la quincaillerie | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67090 | SERRURERIE : 1ER : Ilot 127 : Contrôle du réglage du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67097 | SERRURERIE : 1ER : SDR 108 : Contrôle de l'aspect général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67100 | SERRURERIE : 1ER : SDR 108 : Contrôle de la fixation du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67099 | SERRURERIE : 1ER : SDR 108 : Contrôle du réglage de la quincaillerie | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67098 | SERRURERIE : 1ER : SDR 108 : Contrôle du réglage du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67101 | SERRURERIE : 1ER : SDR 109 : Contrôle de l'aspect général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67104 | SERRURERIE : 1ER : SDR 109 : Contrôle de la fixation du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67103 | SERRURERIE : 1ER : SDR 109 : Contrôle du réglage de la quincaillerie | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67102 | SERRURERIE : 1ER : SDR 109 : Contrôle du réglage du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67105 | SERRURERIE : 1ER : SDR 110 : Contrôle de l'aspect général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67108 | SERRURERIE : 1ER : SDR 110 : Contrôle de la fixation du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67107 | SERRURERIE : 1ER : SDR 110 : Contrôle du réglage de la quincaillerie | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67106 | SERRURERIE : 1ER : SDR 110 : Contrôle du réglage du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67109 | SERRURERIE : 1ER : SDR 111 : Contrôle de l'aspect général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67112 | SERRURERIE : 1ER : SDR 111 : Contrôle de la fixation du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67111 | SERRURERIE : 1ER : SDR 111 : Contrôle du réglage de la quincaillerie | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67110 | SERRURERIE : 1ER : SDR 111 : Contrôle du réglage du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67113 | SERRURERIE : 1ER : SDR 112 : Contrôle de l'aspect général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67116 | SERRURERIE : 1ER : SDR 112 : Contrôle de la fixation du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67115 | SERRURERIE : 1ER : SDR 112 : Contrôle du réglage de la quincaillerie | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67114 | SERRURERIE : 1ER : SDR 112 : Contrôle du réglage du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67117 | SERRURERIE : 1ER : Sanitaires SA1.1 : Contrôle de l'aspect général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67120 | SERRURERIE : 1ER : Sanitaires SA1.1 : Contrôle de la fixation du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67119 | SERRURERIE : 1ER : Sanitaires SA1.1 : Contrôle du réglage de la quincaillerie | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67118 | SERRURERIE : 1ER : Sanitaires SA1.1 : Contrôle du réglage du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67121 | SERRURERIE : 1ER : Sanitaires SA1.2 : Contrôle de l'aspect général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67124 | SERRURERIE : 1ER : Sanitaires SA1.2 : Contrôle de la fixation du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67123 | SERRURERIE : 1ER : Sanitaires SA1.2 : Contrôle du réglage de la quincaillerie | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67122 | SERRURERIE : 1ER : Sanitaires SA1.2 : Contrôle du réglage du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67125 | SERRURERIE : 1ER : Sanitaires SA1.3 : Contrôle de l'aspect général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67128 | SERRURERIE : 1ER : Sanitaires SA1.3 : Contrôle de la fixation du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67127 | SERRURERIE : 1ER : Sanitaires SA1.3 : Contrôle du réglage de la quincaillerie | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67126 | SERRURERIE : 1ER : Sanitaires SA1.3 : Contrôle du réglage du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67129 | SERRURERIE : 1ER : Sanitaires SA1.4 : Contrôle de l'aspect général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67132 | SERRURERIE : 1ER : Sanitaires SA1.4 : Contrôle de la fixation du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67131 | SERRURERIE : 1ER : Sanitaires SA1.4 : Contrôle du réglage de la quincaillerie | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67130 | SERRURERIE : 1ER : Sanitaires SA1.4 : Contrôle du réglage du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67133 | SERRURERIE : 1ER : Sanitaires SA1.5 : Contrôle de l'aspect général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67136 | SERRURERIE : 1ER : Sanitaires SA1.5 : Contrôle de la fixation du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67135 | SERRURERIE : 1ER : Sanitaires SA1.5 : Contrôle du réglage de la quincaillerie | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67134 | SERRURERIE : 1ER : Sanitaires SA1.5 : Contrôle du réglage du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67137 | SERRURERIE : 1ER : Sanitaires SA1.6 : Contrôle de l'aspect général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67140 | SERRURERIE : 1ER : Sanitaires SA1.6 : Contrôle de la fixation du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67139 | SERRURERIE : 1ER : Sanitaires SA1.6 : Contrôle du réglage de la quincaillerie | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 1er étage Trime | 6431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67138 | SERRURERIE : 1ER : Sanitaires SA1.6 : Contrôle du réglage du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 2ème étage Trim | 6432 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67181 | SERRURERIE : 2EME : Circulations : Contrôle de l'aspect général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 2ème étage Trim | 6432 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67184 | SERRURERIE : 2EME : Circulations : Contrôle de la fixation du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 2ème étage Trim | 6432 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67183 | SERRURERIE : 2EME : Circulations : Contrôle du réglage de la quincaillerie | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 2ème étage Trim | 6432 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67182 | SERRURERIE : 2EME : Circulations : Contrôle du réglage du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 2ème étage Trim | 6432 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67141 | SERRURERIE : 2EME : Ilot 201 : Contrôle de l'aspect général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 2ème étage Trim | 6432 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67144 | SERRURERIE : 2EME : Ilot 201 : Contrôle de la fixation du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 2ème étage Trim | 6432 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67143 | SERRURERIE : 2EME : Ilot 201 : Contrôle du réglage de la quincaillerie | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 2ème étage Trim | 6432 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67142 | SERRURERIE : 2EME : Ilot 201 : Contrôle du réglage du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 2ème étage Trim | 6432 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67145 | SERRURERIE : 2EME : Ilot 202 : Contrôle de l'aspect général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 2ème étage Trim | 6432 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67148 | SERRURERIE : 2EME : Ilot 202 : Contrôle de la fixation du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 2ème étage Trim | 6432 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67147 | SERRURERIE : 2EME : Ilot 202 : Contrôle du réglage de la quincaillerie | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 2ème étage Trim | 6432 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67146 | SERRURERIE : 2EME : Ilot 202 : Contrôle du réglage du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 2ème étage Trim | 6432 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67149 | SERRURERIE : 2EME : Ilot 203 : Contrôle de l'aspect général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 2ème étage Trim | 6432 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67152 | SERRURERIE : 2EME : Ilot 203 : Contrôle de la fixation du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 2ème étage Trim | 6432 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67151 | SERRURERIE : 2EME : Ilot 203 : Contrôle du réglage de la quincaillerie | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 2ème étage Trim | 6432 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67150 | SERRURERIE : 2EME : Ilot 203 : Contrôle du réglage du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 2ème étage Trim | 6432 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67153 | SERRURERIE : 2EME : Ilot 204 : Contrôle de l'aspect général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 2ème étage Trim | 6432 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67156 | SERRURERIE : 2EME : Ilot 204 : Contrôle de la fixation du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 2ème étage Trim | 6432 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67155 | SERRURERIE : 2EME : Ilot 204 : Contrôle du réglage de la quincaillerie | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 2ème étage Trim | 6432 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67154 | SERRURERIE : 2EME : Ilot 204 : Contrôle du réglage du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 2ème étage Trim | 6432 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67157 | SERRURERIE : 2EME : Ilot 205 : Contrôle de l'aspect général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 2ème étage Trim | 6432 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67160 | SERRURERIE : 2EME : Ilot 205 : Contrôle de la fixation du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 2ème étage Trim | 6432 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67159 | SERRURERIE : 2EME : Ilot 205 : Contrôle du réglage de la quincaillerie | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 2ème étage Trim | 6432 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67158 | SERRURERIE : 2EME : Ilot 205 : Contrôle du réglage du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 2ème étage Trim | 6432 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67161 | SERRURERIE : 2EME : Ilot 206 : Contrôle de l'aspect général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 2ème étage Trim | 6432 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67164 | SERRURERIE : 2EME : Ilot 206 : Contrôle de la fixation du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 2ème étage Trim | 6432 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67163 | SERRURERIE : 2EME : Ilot 206 : Contrôle du réglage de la quincaillerie | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 2ème étage Trim | 6432 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67162 | SERRURERIE : 2EME : Ilot 206 : Contrôle du réglage du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 2ème étage Trim | 6432 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67165 | SERRURERIE : 2EME : Ilot 207 : Contrôle de l'aspect général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 2ème étage Trim | 6432 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67168 | SERRURERIE : 2EME : Ilot 207 : Contrôle de la fixation du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 2ème étage Trim | 6432 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67167 | SERRURERIE : 2EME : Ilot 207 : Contrôle du réglage de la quincaillerie | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 2ème étage Trim | 6432 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67166 | SERRURERIE : 2EME : Ilot 207 : Contrôle du réglage du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 2ème étage Trim | 6432 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67169 | SERRURERIE : 2EME : Ilot 208 : Contrôle de l'aspect général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 2ème étage Trim | 6432 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67172 | SERRURERIE : 2EME : Ilot 208 : Contrôle de la fixation du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 2ème étage Trim | 6432 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67171 | SERRURERIE : 2EME : Ilot 208 : Contrôle du réglage de la quincaillerie | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 2ème étage Trim | 6432 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67170 | SERRURERIE : 2EME : Ilot 208 : Contrôle du réglage du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 2ème étage Trim | 6432 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67173 | SERRURERIE : 2EME : Ilot 209 : Contrôle de l'aspect général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 2ème étage Trim | 6432 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67176 | SERRURERIE : 2EME : Ilot 209 : Contrôle de la fixation du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 2ème étage Trim | 6432 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67175 | SERRURERIE : 2EME : Ilot 209 : Contrôle du réglage de la quincaillerie | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 2ème étage Trim | 6432 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67174 | SERRURERIE : 2EME : Ilot 209 : Contrôle du réglage du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 2ème étage Trim | 6432 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67177 | SERRURERIE : 2EME : Ilot 210 : Contrôle de l'aspect général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 2ème étage Trim | 6432 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67180 | SERRURERIE : 2EME : Ilot 210 : Contrôle de la fixation du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 2ème étage Trim | 6432 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67179 | SERRURERIE : 2EME : Ilot 210 : Contrôle du réglage de la quincaillerie | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 2ème étage Trim | 6432 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67178 | SERRURERIE : 2EME : Ilot 210 : Contrôle du réglage du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 2ème étage Trim | 6432 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67185 | SERRURERIE : 2EME : Sanitaires SA2.1 : Contrôle de l'aspect général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 2ème étage Trim | 6432 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67188 | SERRURERIE : 2EME : Sanitaires SA2.1 : Contrôle de la fixation du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 2ème étage Trim | 6432 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67187 | SERRURERIE : 2EME : Sanitaires SA2.1 : Contrôle du réglage de la quincaillerie | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 2ème étage Trim | 6432 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67186 | SERRURERIE : 2EME : Sanitaires SA2.1 : Contrôle du réglage du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 2ème étage Trim | 6432 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67189 | SERRURERIE : 2EME : Sanitaires SA2.2 : Contrôle de l'aspect général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 2ème étage Trim | 6432 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67192 | SERRURERIE : 2EME : Sanitaires SA2.2 : Contrôle de la fixation du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 2ème étage Trim | 6432 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67191 | SERRURERIE : 2EME : Sanitaires SA2.2 : Contrôle du réglage de la quincaillerie | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 2ème étage Trim | 6432 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67190 | SERRURERIE : 2EME : Sanitaires SA2.2 : Contrôle du réglage du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 2ème étage Trim | 6432 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67193 | SERRURERIE : 2EME : Sanitaires SA2.3 : Contrôle de l'aspect général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 2ème étage Trim | 6432 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67196 | SERRURERIE : 2EME : Sanitaires SA2.3 : Contrôle de la fixation du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 2ème étage Trim | 6432 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67195 | SERRURERIE : 2EME : Sanitaires SA2.3 : Contrôle du réglage de la quincaillerie | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 2ème étage Trim | 6432 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67194 | SERRURERIE : 2EME : Sanitaires SA2.3 : Contrôle du réglage du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 2ème étage Trim | 6432 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67197 | SERRURERIE : 2EME : Sanitaires SA2.4 : Contrôle de l'aspect général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 2ème étage Trim | 6432 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67200 | SERRURERIE : 2EME : Sanitaires SA2.4 : Contrôle de la fixation du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 2ème étage Trim | 6432 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67199 | SERRURERIE : 2EME : Sanitaires SA2.4 : Contrôle du réglage de la quincaillerie | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 2ème étage Trim | 6432 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67198 | SERRURERIE : 2EME : Sanitaires SA2.4 : Contrôle du réglage du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 2ème étage Trim | 6432 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67201 | SERRURERIE : 2EME : Sanitaires SA2.5 : Contrôle de l'aspect général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 2ème étage Trim | 6432 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67204 | SERRURERIE : 2EME : Sanitaires SA2.5 : Contrôle de la fixation du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 2ème étage Trim | 6432 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67203 | SERRURERIE : 2EME : Sanitaires SA2.5 : Contrôle du réglage de la quincaillerie | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 2ème étage Trim | 6432 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67202 | SERRURERIE : 2EME : Sanitaires SA2.5 : Contrôle du réglage du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 2ème étage Trim | 6432 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67205 | SERRURERIE : 2EME : Sanitaires SA2.6 : Contrôle de l'aspect général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 2ème étage Trim | 6432 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67208 | SERRURERIE : 2EME : Sanitaires SA2.6 : Contrôle de la fixation du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 2ème étage Trim | 6432 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67207 | SERRURERIE : 2EME : Sanitaires SA2.6 : Contrôle du réglage de la quincaillerie | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes 2ème étage Trim | 6432 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67206 | SERRURERIE : 2EME : Sanitaires SA2.6 : Contrôle du réglage du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes RDC Trimestriel | 6433 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67226 | SERRURERIE : RDC : Circulations : Contrôle du réglage du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes RDC Trimestriel | 6433 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67225 | SERRURERIE : RDC : Circulations : Contrôle de l'aspect général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes RDC Trimestriel | 6433 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67228 | SERRURERIE : RDC : Circulations : Contrôle de la fixation du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes RDC Trimestriel | 6433 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67227 | SERRURERIE : RDC : Circulations : Contrôle du réglage de la quincaillerie | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes RDC Trimestriel | 6433 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67209 | SERRURERIE : RDC : Ilot 002 : Contrôle de l'aspect général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes RDC Trimestriel | 6433 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67212 | SERRURERIE : RDC : Ilot 002 : Contrôle de la fixation du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes RDC Trimestriel | 6433 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67211 | SERRURERIE : RDC : Ilot 002 : Contrôle du réglage de la quincaillerie | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes RDC Trimestriel | 6433 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67210 | SERRURERIE : RDC : Ilot 002 : Contrôle du réglage du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes RDC Trimestriel | 6433 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67214 | SERRURERIE : RDC : Ilot 003 : Contrôle du réglage du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes RDC Trimestriel | 6433 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67213 | SERRURERIE : RDC : Ilot 003 : Contrôle de l'aspect général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes RDC Trimestriel | 6433 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67216 | SERRURERIE : RDC : Ilot 003 : Contrôle de la fixation du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes RDC Trimestriel | 6433 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67215 | SERRURERIE : RDC : Ilot 003 : Contrôle du réglage de la quincaillerie | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes RDC Trimestriel | 6433 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67218 | SERRURERIE : RDC : Ilot 004 : Contrôle du réglage du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes RDC Trimestriel | 6433 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67217 | SERRURERIE : RDC : Ilot 004 : Contrôle de l'aspect général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes RDC Trimestriel | 6433 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67220 | SERRURERIE : RDC : Ilot 004 : Contrôle de la fixation du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes RDC Trimestriel | 6433 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67219 | SERRURERIE : RDC : Ilot 004 : Contrôle du réglage de la quincaillerie | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes RDC Trimestriel | 6433 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67222 | SERRURERIE : RDC : Ilot 005 : Contrôle du réglage du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes RDC Trimestriel | 6433 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67221 | SERRURERIE : RDC : Ilot 005 : Contrôle de l'aspect général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes RDC Trimestriel | 6433 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67224 | SERRURERIE : RDC : Ilot 005 : Contrôle de la fixation du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes RDC Trimestriel | 6433 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67223 | SERRURERIE : RDC : Ilot 005 : Contrôle du réglage de la quincaillerie | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes RDC Trimestriel | 6433 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67230 | SERRURERIE : RDC : SDR 001 : Contrôle du réglage du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes RDC Trimestriel | 6433 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67229 | SERRURERIE : RDC : SDR 001 : Contrôle de l'aspect général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes RDC Trimestriel | 6433 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67232 | SERRURERIE : RDC : SDR 001 : Contrôle de la fixation du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes RDC Trimestriel | 6433 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67231 | SERRURERIE : RDC : SDR 001 : Contrôle du réglage de la quincaillerie | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes RDC Trimestriel | 6433 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67234 | SERRURERIE : RDC : Sanitaires : Contrôle du réglage du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes RDC Trimestriel | 6433 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67233 | SERRURERIE : RDC : Sanitaires : Contrôle de l'aspect général | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes RDC Trimestriel | 6433 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67236 | SERRURERIE : RDC : Sanitaires : Contrôle de la fixation du ferme-porte | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Portes RDC Trimestriel | 6433 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67235 | SERRURERIE : RDC : Sanitaires : Contrôle du réglage de la quincaillerie | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Sanitaires Hebdomadair | 6444 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67354 | PLOMBERIE : 1ER : Contrôle abscence de fuite | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Sanitaires Hebdomadair | 6444 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67353 | PLOMBERIE : 1ER : Vérification de l'état visuel | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Sanitaires Hebdomadair | 6444 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67352 | PLOMBERIE : 2EME : Contrôle abscence de fuite | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Sanitaires Hebdomadair | 6444 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67351 | PLOMBERIE : 2EME : Vérification de l'état visuel | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Sanitaires Hebdomadair | 6444 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67358 | PLOMBERIE : ATELIER : Contrôle abscence de fuite | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Sanitaires Hebdomadair | 6444 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67357 | PLOMBERIE : ATELIER : Vérification de l'état visuel | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Sanitaires Hebdomadair | 6444 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67360 | PLOMBERIE : R-1 : Contrôle abscence de fuite | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Sanitaires Hebdomadair | 6444 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67359 | PLOMBERIE : R-1 : Vérification de l'état visuel | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Sanitaires Hebdomadair | 6444 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67356 | PLOMBERIE : RDC : Contrôle abscence de fuite | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Sanitaires Hebdomadair | 6444 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67355 | PLOMBERIE : RDC : Vérification de l'état visuel | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - SDR Hebdomadaire | 6445 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67392 | AUTRE : CONNEXION : 75 PERS : Contrôle de l'état de la salle | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - SDR Hebdomadaire | 6445 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67390 | AUTRE : CONNEXION : 75 PERS : Vérification de l'état des chaises | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - SDR Hebdomadaire | 6445 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67389 | AUTRE : CONNEXION : 75 PERS : Vérification du fonctionnement du vidéo-projecteur | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - SDR Hebdomadaire | 6445 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67391 | AUTRE : CONNEXION : 75 PERS : Vérification du paperboard et marqueur | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - SDR Hebdomadaire | 6445 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67364 | AUTRE : SDR 0.01 : 40 PERS : Contrôle de l'état de la salle | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - SDR Hebdomadaire | 6445 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67362 | AUTRE : SDR 0.01 : 40 PERS : Vérification de l'état des chaises | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - SDR Hebdomadaire | 6445 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67361 | AUTRE : SDR 0.01 : 40 PERS : Vérification du fonctionnement du vidéo-projecteur | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - SDR Hebdomadaire | 6445 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67363 | AUTRE : SDR 0.01 : 40 PERS : Vérification du paperboard et marqueur | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - SDR Hebdomadaire | 6445 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67368 | AUTRE : SDR 108 : 22 PERS : Contrôle de l'état de la salle | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - SDR Hebdomadaire | 6445 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67366 | AUTRE : SDR 108 : 22 PERS : Vérification de l'état des chaises | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - SDR Hebdomadaire | 6445 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67365 | AUTRE : SDR 108 : 22 PERS : Vérification du fonctionnement du vidéo-projecteur | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - SDR Hebdomadaire | 6445 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67367 | AUTRE : SDR 108 : 22 PERS : Vérification du paperboard et marqueur | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - SDR Hebdomadaire | 6445 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67372 | AUTRE : SDR 109 : 5 PERS : Contrôle de l'état de la salle | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - SDR Hebdomadaire | 6445 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67369 | AUTRE : SDR 109 : 5 PERS : Contrôle du vidéo-projecteur | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - SDR Hebdomadaire | 6445 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67370 | AUTRE : SDR 109 : 5 PERS : Vérification de l'état des chaises | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - SDR Hebdomadaire | 6445 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67371 | AUTRE : SDR 109 : 5 PERS : Vérification du paperboard et marqueur | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - SDR Hebdomadaire | 6445 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67376 | AUTRE : SDR 110 : 10 PERS : Contrôle de l'état de la salle | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - SDR Hebdomadaire | 6445 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67374 | AUTRE : SDR 110 : 10 PERS : Vérification de l'état des chaises | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - SDR Hebdomadaire | 6445 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67373 | AUTRE : SDR 110 : 10 PERS : Vérification du fonctionnement du vidéo-projecteur | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - SDR Hebdomadaire | 6445 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67375 | AUTRE : SDR 110 : 10 PERS : Vérification du paperboard et marqueur | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - SDR Hebdomadaire | 6445 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67380 | AUTRE : SDR 111 : 10 PERS : Contrôle de l'état de la salle | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - SDR Hebdomadaire | 6445 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67378 | AUTRE : SDR 111 : 10 PERS : Vérification de l'état des chaises | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - SDR Hebdomadaire | 6445 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67377 | AUTRE : SDR 111 : 10 PERS : Vérification du fonctionnement du vidéo-projecteur | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - SDR Hebdomadaire | 6445 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67379 | AUTRE : SDR 111 : 10 PERS : Vérification du paperboard et marqueur | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - SDR Hebdomadaire | 6445 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67384 | AUTRE : SDR 112 : 6 PERS : Contrôle de l'état de la salle | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - SDR Hebdomadaire | 6445 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67381 | AUTRE : SDR 112 : 6 PERS : Contrôle du vidéo-projecteur | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - SDR Hebdomadaire | 6445 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67382 | AUTRE : SDR 112 : 6 PERS : Vérification de l'état des chaises | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - SDR Hebdomadaire | 6445 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67383 | AUTRE : SDR 112 : 6 PERS : Vérification du paperboard et marqueur | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - SDR Hebdomadaire | 6445 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67388 | AUTRE : SERVICE LOCATION : 12 PERS : Contrôle de l'état de la salle | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - SDR Hebdomadaire | 6445 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67386 | AUTRE : SERVICE LOCATION : 12 PERS : Vérification de l'état des chaises | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - SDR Hebdomadaire | 6445 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67385 | AUTRE : SERVICE LOCATION : 12 PERS : Vérification du fonctionnement du vidéo-projecteur | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - SDR Hebdomadaire | 6445 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67387 | AUTRE : SERVICE LOCATION : 12 PERS : Vérification du paperboard et marqueur | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Sec Oeuvre 1er étage T | 6428 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66978 | SECOND OEUVRE : FAUX PLAFOND ET FAUX PLANCHER 1er : Circulation : Remise en état : Faux plafond et Moquette | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Sec Oeuvre 1er étage T | 6428 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66957 | SECOND OEUVRE : FAUX PLAFOND ET FAUX PLANCHER 1er : Illot 101 : Remise en état : Faux plafond et Moquette | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Sec Oeuvre 1er étage T | 6428 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66958 | SECOND OEUVRE : FAUX PLAFOND ET FAUX PLANCHER 1er : Illot 102 : Remise en état : Faux plafond et Moquette | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Sec Oeuvre 1er étage T | 6428 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66959 | SECOND OEUVRE : FAUX PLAFOND ET FAUX PLANCHER 1er : Illot 104 : Remise en état : Faux plafond et Moquette | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Sec Oeuvre 1er étage T | 6428 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66960 | SECOND OEUVRE : FAUX PLAFOND ET FAUX PLANCHER 1er : Illot 105 : Remise en état : Faux plafond et Moquette | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Sec Oeuvre 1er étage T | 6428 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66961 | SECOND OEUVRE : FAUX PLAFOND ET FAUX PLANCHER 1er : Illot 106 : Remise en état : Faux plafond et Moquette | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Sec Oeuvre 1er étage T | 6428 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66962 | SECOND OEUVRE : FAUX PLAFOND ET FAUX PLANCHER 1er : Illot 107 : Remise en état : Faux plafond et Moquette | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Sec Oeuvre 1er étage T | 6428 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66963 | SECOND OEUVRE : FAUX PLAFOND ET FAUX PLANCHER 1er : Illot 113 : Remise en état : Faux plafond et Moquette | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Sec Oeuvre 1er étage T | 6428 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66964 | SECOND OEUVRE : FAUX PLAFOND ET FAUX PLANCHER 1er : Illot 114 : Remise en état : Faux plafond et Moquette | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Sec Oeuvre 1er étage T | 6428 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66965 | SECOND OEUVRE : FAUX PLAFOND ET FAUX PLANCHER 1er : Illot 115 : Remise en état : Faux plafond et Moquette | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Sec Oeuvre 1er étage T | 6428 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66966 | SECOND OEUVRE : FAUX PLAFOND ET FAUX PLANCHER 1er : Illot 116 : Remise en état : Faux plafond et Moquette | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Sec Oeuvre 1er étage T | 6428 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66967 | SECOND OEUVRE : FAUX PLAFOND ET FAUX PLANCHER 1er : Illot 117 : Remise en état : Faux plafond et Moquette | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Sec Oeuvre 1er étage T | 6428 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66968 | SECOND OEUVRE : FAUX PLAFOND ET FAUX PLANCHER 1er : Illot 118 : Remise en état : Faux plafond et Moquette | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Sec Oeuvre 1er étage T | 6428 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66969 | SECOND OEUVRE : FAUX PLAFOND ET FAUX PLANCHER 1er : Illot 119 : Remise en état : Faux plafond et Moquette | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Sec Oeuvre 1er étage T | 6428 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66970 | SECOND OEUVRE : FAUX PLAFOND ET FAUX PLANCHER 1er : Illot 120 : Remise en état : Faux plafond et Moquette | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Sec Oeuvre 1er étage T | 6428 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66971 | SECOND OEUVRE : FAUX PLAFOND ET FAUX PLANCHER 1er : Illot 121 : Remise en état : Faux plafond et Moquette | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Sec Oeuvre 1er étage T | 6428 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66972 | SECOND OEUVRE : FAUX PLAFOND ET FAUX PLANCHER 1er : Illot 122 : Remise en état : Faux plafond et Moquette | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Sec Oeuvre 1er étage T | 6428 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66973 | SECOND OEUVRE : FAUX PLAFOND ET FAUX PLANCHER 1er : Illot 123 : Remise en état : Faux plafond et Moquette | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Sec Oeuvre 1er étage T | 6428 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66974 | SECOND OEUVRE : FAUX PLAFOND ET FAUX PLANCHER 1er : Illot 124 : Remise en état : Faux plafond et Moquette | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Sec Oeuvre 1er étage T | 6428 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66975 | SECOND OEUVRE : FAUX PLAFOND ET FAUX PLANCHER 1er : Illot 125 : Remise en état : Faux plafond et Moquette | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Sec Oeuvre 1er étage T | 6428 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66976 | SECOND OEUVRE : FAUX PLAFOND ET FAUX PLANCHER 1er : Illot 126 : Remise en état : Faux plafond et Moquette | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Sec Oeuvre 1er étage T | 6428 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66977 | SECOND OEUVRE : FAUX PLAFOND ET FAUX PLANCHER 1er : Illot 127 : Remise en état : Faux plafond et Moquette | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Sec Oeuvre 1er étage T | 6428 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66979 | SECOND OEUVRE : FAUX PLAFOND ET FAUX PLANCHER 1er : SDR 108 : Remise en état : Faux plafond et Moquette | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Sec Oeuvre 1er étage T | 6428 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66980 | SECOND OEUVRE : FAUX PLAFOND ET FAUX PLANCHER 1er : SDR 109 : Remise en état : Faux plafond et Moquette | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Sec Oeuvre 1er étage T | 6428 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66981 | SECOND OEUVRE : FAUX PLAFOND ET FAUX PLANCHER 1er : SDR 110 : Remise en état : Faux plafond et Moquette | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Sec Oeuvre 1er étage T | 6428 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66982 | SECOND OEUVRE : FAUX PLAFOND ET FAUX PLANCHER 1er : SDR 111 : Remise en état : Faux plafond et Moquette | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Sec Oeuvre 1er étage T | 6428 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66983 | SECOND OEUVRE : FAUX PLAFOND ET FAUX PLANCHER 1er : SDR 112 : Remise en état : Faux plafond et Moquette | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Sec Oeuvre 2ème étage | 6429 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66993 | SECOND OEUVRE : FAUX PLAFOND ET FAUX PLANCHER 2ème : Circulation : Remise en état : Faux plafond et Moquette | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Sec Oeuvre 2ème étage | 6429 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66984 | SECOND OEUVRE : FAUX PLAFOND ET FAUX PLANCHER 2ème : Illot 201 : Remise en état : Faux plafond et Moquette | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Sec Oeuvre 2ème étage | 6429 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66985 | SECOND OEUVRE : FAUX PLAFOND ET FAUX PLANCHER 2ème : Illot 202 : Remise en état : Faux plafond et Moquette | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Sec Oeuvre 2ème étage | 6429 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66986 | SECOND OEUVRE : FAUX PLAFOND ET FAUX PLANCHER 2ème : Illot 204 : Remise en état : Faux plafond et Moquette | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Sec Oeuvre 2ème étage | 6429 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66987 | SECOND OEUVRE : FAUX PLAFOND ET FAUX PLANCHER 2ème : Illot 205 : Remise en état : Faux plafond et Moquette | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Sec Oeuvre 2ème étage | 6429 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66988 | SECOND OEUVRE : FAUX PLAFOND ET FAUX PLANCHER 2ème : Illot 206 : Remise en état : Faux plafond et Moquette | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Sec Oeuvre 2ème étage | 6429 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66989 | SECOND OEUVRE : FAUX PLAFOND ET FAUX PLANCHER 2ème : Illot 207 : Remise en état : Faux plafond et Moquette | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Sec Oeuvre 2ème étage | 6429 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66990 | SECOND OEUVRE : FAUX PLAFOND ET FAUX PLANCHER 2ème : Illot 208 : Remise en état : Faux plafond et Moquette | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Sec Oeuvre 2ème étage | 6429 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66991 | SECOND OEUVRE : FAUX PLAFOND ET FAUX PLANCHER 2ème : Illot 209 : Remise en état : Faux plafond et Moquette | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Sec Oeuvre 2ème étage | 6429 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66992 | SECOND OEUVRE : FAUX PLAFOND ET FAUX PLANCHER 2ème : Illot 210 : Remise en état : Faux plafond et Moquette | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Sec Oeuvre 2ème étage | 6429 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66994 | SECOND OEUVRE : FAUX PLAFOND ET FAUX PLANCHER 2ème : SDR 1 : Remise en état : Faux plafond et Moquette | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Sec Oeuvre 2ème étage | 6429 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66995 | SECOND OEUVRE : FAUX PLAFOND ET FAUX PLANCHER 2ème : SDR 2 : Remise en état : Faux plafond et Moquette | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Sec Oeuvre 2ème étage | 6429 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66996 | SECOND OEUVRE : FAUX PLAFOND ET FAUX PLANCHER 2ème : SDR 3 : Remise en état : Faux plafond et Moquette | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Sec Oeuvre 2ème étage | 6429 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66997 | SECOND OEUVRE : FAUX PLAFOND ET FAUX PLANCHER 2ème : SDR 4 : Remise en état : Faux plafond et Moquette | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Sec Oeuvre 2ème étage | 6429 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66998 | SECOND OEUVRE : FAUX PLAFOND ET FAUX PLANCHER 2ème : SDR 5 : Remise en état : Faux plafond et Moquette | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Sec Oeuvre RDC Trimest | 6430 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67003 | SECOND OEUVRE : FAUX PLAFOND ET FAUX PLANCHER RDC : Circulation : Remise en état : Faux plafond et Moquette | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Sec Oeuvre RDC Trimest | 6430 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66999 | SECOND OEUVRE : FAUX PLAFOND ET FAUX PLANCHER RDC : Illot 002 : Remise en état : Faux plafond et Moquette | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Sec Oeuvre RDC Trimest | 6430 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67000 | SECOND OEUVRE : FAUX PLAFOND ET FAUX PLANCHER RDC : Illot 003 : Remise en état : Faux plafond et Moquette | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Sec Oeuvre RDC Trimest | 6430 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67001 | SECOND OEUVRE : FAUX PLAFOND ET FAUX PLANCHER RDC : Illot 004 : Remise en état : Faux plafond et Moquette | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Sec Oeuvre RDC Trimest | 6430 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67002 | SECOND OEUVRE : FAUX PLAFOND ET FAUX PLANCHER RDC : Illot 005 : Remise en état : Faux plafond et Moquette | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Sec Oeuvre RDC Trimest | 6430 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67004 | SECOND OEUVRE : FAUX PLAFOND ET FAUX PLANCHER RDC : SDR 1 : Remise en état : Faux plafond et Moquette | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Serrurerie Hebdomadair | 6442 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67336 | SERRURERIE : FERME-PORTES 1ER : Vérification de l'état | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Serrurerie Hebdomadair | 6442 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67334 | SERRURERIE : FERME-PORTES 2EME : Vérification de l'état | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Serrurerie Hebdomadair | 6442 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67340 | SERRURERIE : FERME-PORTES R-1 : Vérification de l'état | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Serrurerie Hebdomadair | 6442 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67338 | SERRURERIE : FERME-PORTES RDC : Vérification de l'état | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Serrurerie Hebdomadair | 6442 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67335 | SERRURERIE : PORTES 1ER : Vérification de l'état | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Serrurerie Hebdomadair | 6442 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67333 | SERRURERIE : PORTES 2EME : Vérification de l'état | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Serrurerie Hebdomadair | 6442 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67339 | SERRURERIE : PORTES R-1 : Vérification de l'état | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - Serrurerie Hebdomadair | 6442 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67337 | SERRURERIE : PORTES RDC : Vérification de l'état | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - SSI Hebdomadaire | 6439 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67295 | SECURITE INCENDIE : SPRINKLERS : AMONT COMPTEUR : Manœuvre 1fois/mois | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - SSI Hebdomadaire | 6439 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67294 | SECURITE INCENDIE : SPRINKLERS : AMONT COMPTEUR : Vérification cadenassage | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - SSI Hebdomadaire | 6439 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67293 | SECURITE INCENDIE : SPRINKLERS : AMONT COMPTEUR : Vérification ouverture fermeture | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - SSI Hebdomadaire | 6439 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67301 | SECURITE INCENDIE : SPRINKLERS : AMONT DISCONNECTEUR : Manœuvre 1fois/mois | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - SSI Hebdomadaire | 6439 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67300 | SECURITE INCENDIE : SPRINKLERS : AMONT DISCONNECTEUR : Vérification cadenassage | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - SSI Hebdomadaire | 6439 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67299 | SECURITE INCENDIE : SPRINKLERS : AMONT DISCONNECTEUR : Vérification ouverture fermeture | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - SSI Hebdomadaire | 6439 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67307 | SECURITE INCENDIE : SPRINKLERS : AMONT POSTE : Manœuvre 1fois/mois | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - SSI Hebdomadaire | 6439 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67306 | SECURITE INCENDIE : SPRINKLERS : AMONT POSTE : Vérification cadenassage | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - SSI Hebdomadaire | 6439 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67305 | SECURITE INCENDIE : SPRINKLERS : AMONT POSTE : Vérification ouverture fermeture | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - SSI Hebdomadaire | 6439 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67298 | SECURITE INCENDIE : SPRINKLERS : AVAL COMPTEUR : Manœuvre 1fois/mois | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - SSI Hebdomadaire | 6439 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67297 | SECURITE INCENDIE : SPRINKLERS : AVAL COMPTEUR : Vérification cadenassage | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - SSI Hebdomadaire | 6439 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67296 | SECURITE INCENDIE : SPRINKLERS : AVAL COMPTEUR : Vérification ouverture fermeture | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - SSI Hebdomadaire | 6439 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67304 | SECURITE INCENDIE : SPRINKLERS : AVAL DISCONNECTEUR : Manœuvre 1fois/mois | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - SSI Hebdomadaire | 6439 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67303 | SECURITE INCENDIE : SPRINKLERS : AVAL DISCONNECTEUR : Vérification cadenassage | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - SSI Hebdomadaire | 6439 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67302 | SECURITE INCENDIE : SPRINKLERS : AVAL DISCONNECTEUR : Vérification ouverture fermeture | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - SSI Hebdomadaire | 6439 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67313 | SECURITE INCENDIE : SPRINKLERS : Changer les bandes d'enregistrement | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - SSI Hebdomadaire | 6439 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67314 | SECURITE INCENDIE : SPRINKLERS : Contrôle Pompe Jockey en fonctionnement | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - SSI Hebdomadaire | 6439 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67312 | SECURITE INCENDIE : SPRINKLERS : Contrôle du fonctionnement de la cloche | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - SSI Hebdomadaire | 6439 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67311 | SECURITE INCENDIE : SPRINKLERS : Contrôle pression après essai | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - SSI Hebdomadaire | 6439 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67289 | SECURITE INCENDIE : SPRINKLERS : Contrôle pression avant essai | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - SSI Hebdomadaire | 6439 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67310 | SECURITE INCENDIE : SPRINKLERS : VANNE DE CLOCHE : Manœuvre 1fois/mois | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - SSI Hebdomadaire | 6439 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67309 | SECURITE INCENDIE : SPRINKLERS : VANNE DE CLOCHE : Vérification cadenassage | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - SSI Hebdomadaire | 6439 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67308 | SECURITE INCENDIE : SPRINKLERS : VANNE DE CLOCHE : Vérification ouverture fermeture | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - SSI Hebdomadaire | 6439 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67292 | SECURITE INCENDIE : SPRINKLERS : VANNE SPRINKLERS : Manœuvre 1fois/mois | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - SSI Hebdomadaire | 6439 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67291 | SECURITE INCENDIE : SPRINKLERS : VANNE SPRINKLERS : Vérification cadenassage | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - SSI Hebdomadaire | 6439 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67290 | SECURITE INCENDIE : SPRINKLERS : VANNE SPRINKLERS : Vérification ouverture fermeture | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Xylem - SSI Hebdomadaire | 6439 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67315 | SECURITE INCENDIE : SPRINKLERS : Vérification Temps avant enclanchement de la sirène | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A

## Feuil3
MBDA-P PAC boucle d'eau
MBDA-P Climatiseur (Splits)
MBDA-Groupe froid (1 passage)
MBDA-LEGIO et POTABILITEE
MBDA-Groupe froid (2 passage)
#CLIM03 Arm clim Condens. air
MBDA RONDE ASCENSEURS LUNDI
MBDA-ANALYSE EAU
MBDA-BRULEUR
MBDA-CANIVEAUX
MBDA-CHAUD
MBDA-Compresseur
MBDA-CONDUIT FUMEE
MBDA-D Evaporateur Hebdo
MBDA-LEGIO
MBDA-P (BAES et BSI) mens.
MBDA-P Adoucisseur a Permut.
MBDA-P Aérotherme Batterie EC
MBDA-P Aérotherme Batterie El
MBDA-P Arm clim Condens. air
MBDA-P Arm clim Condens. eau
MBDA-P Arm clim sur EG
MBDA-P Assécheur
MBDA-P Bac a Graisse
MBDA-P BECS électrique
MBDA-P Bloc sanitaire
MBDA-P Cassette EG
MBDA-P CTA EC-EF-Récupération
MBDA-P Disconnecteur
MBDA-P Dry cooler
MBDA-P Echangeur
MBDA-P Evaporateur
MBDA-P Filtre a Charbon
MBDA-P Fosse de relevage
MBDA-P Groupe électrogène
MBDA-P Humidificateur vapeur
MBDA-P Maintien de pression
MBDA-P Onduleur ST
MBDA-P PAC boucle d'eau(2 Pass
MBDA-P PAC ETT
MBDA-P Pompe circulation
MBDA-P Pompes de relevage
MBDA-P Pompes doseuses
MBDA-P Pot à boue
MBDA-P Radiateur
MBDA-P Réseau azote
MBDA-P Réseau EG
MBDA-P Réseaux EP, EU, EV
MBDA-P Ronde compteur
MBDA-P Ronde éclairage mens.
MBDA-P Ronde Sanitaire
MBDA-P Ronde technique
MBDA-P Sorbone
MBDA-P Tableau élec
MBDA-P TGBT mens
MBDA-P Transformateur
MBDA-P Ventilateur centrifuge
MBDA-P Ventilateur hélicoïde
MBDA-P Ventilo conv EFEC
MBDA-PORTES COUPE FEU
MBDA-RONDE-BECS
MBDA-SPRINKLER