## Feuil1
Gamme | Identifiant (Ne pas modifier) | Gamme Admin (1 si oui) | IDDomaine | Domaine (A titre indicatif) | IDAction (Ne pas modifier) | Action | Fréq (SUP pour supprimer) | Importance | Temps | Année de début | Repéter tous les n an(s) | Pièce jointe obligatoire (1 si obl) | Joindre pièce jointe de l'action au mail (1 si oui) | Importer pièce jointe dans la mobilité (1 si oui) | Chemin de la pièce jointe
#ADOU01 Adoucisseur a Permut. | 6 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13 | Bac à sel : Vider et nettoyer le bac à sel | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#ADOU01 Adoucisseur a Permut. | 6 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54977 | Contrôle électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#ADOU01 Adoucisseur a Permut. | 6 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54976 | Etalonnage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#ADOU01 Adoucisseur a Permut. | 6 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54975 | Nettoyage général | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#ADOU01 Adoucisseur a Permut. | 6 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6 | Adoucisseur: Contrôle du cycle de regénération | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#ADOU01 Adoucisseur a Permut. | 6 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9 | Adoucisseur: Vérifier le bon écoulement de l'eau lors de la regénération | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#ADOU01 Adoucisseur a Permut. | 6 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54974 | Contrôle des fonctions d'alarmes et de sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#ADOU01 Adoucisseur a Permut. | 6 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15 | Installation: Nettoyage de l'ensemble | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#ADOU01 Adoucisseur a Permut. | 6 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54973 | Vérification des alimentations électriques ou pneumatiques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#ADOU01 Adoucisseur a Permut. | 6 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54972 | Vérification des presse-étoupe des vannes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#ADOU01 Adoucisseur a Permut. | 6 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8 | Adoucisseur: Contrôle de l'horloge et réglage si besoin | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#ADOU01 Adoucisseur a Permut. | 6 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7 | Adoucisseur: Mesure du TH, réglage de la vanne de by pass si l'écart est > à + ou - 2°F de la valeur désirée | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#ADOU01 Adoucisseur a Permut. | 6 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11 | Bac à sel : Vérifier le niveau de saumur, régler le flotteur si besoin | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#ADOU01 Adoucisseur a Permut. | 6 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54982 | Ronde éclairage | T | 1 | 300 | [6 empty] | #N/A
#ADOU01 Adoucisseur a Permut. | 6 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12 | Bac à sel : Noter la consommation de sel Nb sacs utilisés: | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#ADOU01 Adoucisseur a Permut. | 6 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 10 | Bac à sel : Remplir le bac à sel environ 10 cm au dessus du niveau d'eau | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#ADOU01 Adoucisseur a Permut. | 6 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 16 | Installation: Noter le volume d'eau d'appoint m3 | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
#ADOU01 Adoucisseur a Permut. | 6 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 14 | Installation: Vérifier l'absence de fuite, si présence les éliminer | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#ADOU01 Adoucisseur a Permut. | 6 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54971 | Vérification de fonctionnement (ouverture, fermeture, course) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#ADOU01 Adoucisseur a Permut. | 6 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54969 | Vérification des organes de consigne (thermostat, pressostat, hygrostat) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#ADOU01 Adoucisseur a Permut. | 6 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54967 | Vérification et relevé des conditions climatiques intérieures et extérieures | M | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
#ADOU02 Adoucisseur déplacem. | 7 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 22 | Faire appoint sel | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#ADOU02 Adoucisseur déplacem. | 7 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 19 | Fermer vanne quart de tour supérieure | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
#ADOU02 Adoucisseur déplacem. | 7 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25 | Laisser couler 3/4 d'heure eau de régénération | M | 1 | 45 | [6 empty] | #N/A
#ADOU02 Adoucisseur déplacem. | 7 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 17 | Mettre à l'arrêt équipement aval | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#ADOU02 Adoucisseur déplacem. | 7 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 18 | Mettre à l'arrêt : Raccorder à évacuation tube flexible d'évacuation | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#ADOU02 Adoucisseur déplacem. | 7 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21 | Ouvrir couvercle | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
#ADOU02 Adoucisseur déplacem. | 7 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 20 | Ouvrir vanne inférieure | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
#ADOU02 Adoucisseur déplacem. | 7 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23 | Refermer couvercle | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
#ADOU02 Adoucisseur déplacem. | 7 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 26 | Refermer vanne inférieure | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
#ADOU02 Adoucisseur déplacem. | 7 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27 | Remettre en fonctionnement équipement aval | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
#ADOU02 Adoucisseur déplacem. | 7 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24 | Réouvrir vanne quart de tour supérieure | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
#AERO01 Aéroréfrigérant Fermé | 8 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 3020 | Inspection périodique des tours aéroréfrigérantes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#AERO01 Aéroréfrigérant Fermé | 8 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 3019 | Analyses: Analyse des légionelles selon réglementation | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#AERO01 Aéroréfrigérant Fermé | 8 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39 | Cuve: Remplacer le joint du robinet flotteur ou le robinet | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#AERO01 Aéroréfrigérant Fermé | 8 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3031 | Nettoyage et désinfection des éléments: Dépose et nettoyage du pare gouttelettes ou remplacement si nécessaire | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#AERO01 Aéroréfrigérant Fermé | 8 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59 | Nettoyage et désinfection des éléments: Elimination de la rouille et recouvrement avec un revêtement adapté(si besoin) | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#AERO01 Aéroréfrigérant Fermé | 8 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58 | Nettoyage et désinfection des éléments: Grattage et nettoyage des surfaces d'échange secondaire | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#AERO01 Aéroréfrigérant Fermé | 8 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57 | Nettoyage et désinfection des éléments: Nettoyage intérieur de la cuve | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#AERO01 Aéroréfrigérant Fermé | 8 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3030 | Nettoyage et désinfection des éléments: Vidange de la cuve et de l'ensemble du réseau de la tour exposé à l'air | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#AERO01 Aéroréfrigérant Fermé | 8 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3029 | Désinfection préalable : Mise en service de la tour sans ventilation pendant 3 heures (groupe froid a l'arrêt) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#AERO01 Aéroréfrigérant Fermé | 8 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53 | Désinfection préalable : Vidange de la bâche, remplissage avec de l'eau adoucie et addition de biocide à forte dose - Cette opération est à faire obligatoirement à la remise en service et préconisée dans un délai maxi d'un mois après son arrêt | S | 1 | 65 | [6 empty] | #N/A
#AERO01 Aéroréfrigérant Fermé | 8 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37 | Ne pas rejeter l'eau à un PH inférieur à 7:ajouter une solution basique si nécessaire | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#AERO01 Aéroréfrigérant Fermé | 8 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52 | Régulation: Contrôler le fonctionnement de la tour en modifiant le point de consigne | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#AERO01 Aéroréfrigérant Fermé | 8 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3016 | Réseau hydraulique: Manœuvrer et graisser les vannes | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#AERO01 Aéroréfrigérant Fermé | 8 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43 | Réseau hydraulique: Mettre en peinture les parties oxydées et réparer le calorifuge si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#AERO01 Aéroréfrigérant Fermé | 8 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42 | Réseau hydraulique: Vérifier les purgeurs, thermomètres, manomètres et les remplacer si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#AERO01 Aéroréfrigérant Fermé | 8 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 35 | Ventilateur: Contrôler le fonctionnement des sécurités, arrêt d'urgence, etc.. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#AERO01 Aéroréfrigérant Fermé | 8 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3008 | Ventilateur: Mesure de l'isolement du moteur et de la résistance antigel | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#AERO01 Aéroréfrigérant Fermé | 8 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34 | Ventilateur: Mesure des intensités absorbées, les comparer avec les valeurs indiquées | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#AERO01 Aéroréfrigérant Fermé | 8 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36 | Ventilateur: Vérifier le serrage des connexions électriques, des passages de câbles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#AERO01 Aéroréfrigérant Fermé | 8 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3007 | Ventilateur: Contrôle de l'absence de jeu latéral turbine/volute | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#AERO01 Aéroréfrigérant Fermé | 8 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3006 | Ventilateur: Contrôle de l'usure des courroies et des poulies, remplacement si nécessaire | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#AERO01 Aéroréfrigérant Fermé | 8 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3005 | Ventilateur: Contrôle des fixations du moteur et du ventilateur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#AERO01 Aéroréfrigérant Fermé | 8 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3003 | Ventilateur: Graissage paliers du ventilateur et roulements du moteur | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#AERO01 Aéroréfrigérant Fermé | 8 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3004 | Ventilateur: Nettoyage et examen des ailettes de la turbine du ventilateur | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#AERO01 Aéroréfrigérant Fermé | 8 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45 | Analyses: Analyse des circuit (T°, conductivité, PH, TH, TAC, concentration) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#AERO01 Aéroréfrigérant Fermé | 8 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3026 | Appoint d'eau et traitement : Faire le complément de sel et noter le nombre de sacs utilisés | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#AERO01 Aéroréfrigérant Fermé | 8 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49 | Appoint d'eau et traitement : Faire les compléments de produits biocide, anti algue etc. Noter les volumes injectés | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#AERO01 Aéroréfrigérant Fermé | 8 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3021 | Appoint d'eau et traitement : Noter le volume d'eau d'appoint | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#AERO01 Aéroréfrigérant Fermé | 8 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3025 | Appoint d'eau et traitement : Vérifier le bon fonctionnement de l'adoucisseur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#AERO01 Aéroréfrigérant Fermé | 8 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3022 | Appoint d'eau et traitement : Vérifier le fonctionnement de la pompe et de la canne d'injection de biocide | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#AERO01 Aéroréfrigérant Fermé | 8 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3023 | Appoint d'eau et traitement : Vérifier le fonctionnement de la pompe et de la canne d'injection des autres produits | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#AERO01 Aéroréfrigérant Fermé | 8 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38 | Cuve: Contrôler la fermeture complète du robinet flotteur avant le niveau du trop plein | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#AERO01 Aéroréfrigérant Fermé | 8 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3015 | Cuve: Vérifier l'état de la trappe de visite, remettre en état si nécessaire | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#AERO01 Aéroréfrigérant R Heb | 708 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4337 | Contrôle flotteur | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#AERO01 Aéroréfrigérant R Heb | 708 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4336 | Contrôle paramétrage régulateur niveau | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#AERO01 Aéroréfrigérant R Heb | 708 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4334 | Contrôle qualité déconcentrateur | H | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#AERO01 Aéroréfrigérant R Heb | 708 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4335 | Contrôle qualité pulvérisateurs | H | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#AERO02 Dry cooler | 9 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66 | Eliminer les bruits et vibrations | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#AERO02 Dry cooler | 9 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 63 | Faire tourner manuellement les ventilateurs en présence d'un point dur mécanique Remplacer le moteur ou le mettre en commande | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#AERO02 Dry cooler | 9 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61 | Isoler l'installation en ouvrant et condamnant l'arrêt de proximité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#AERO02 Dry cooler | 9 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64 | Nettoyage de l'ensemble de l'installation | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
#AERO02 Dry cooler | 9 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60 | Protéger les installations environnantes avec des bâches | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#AERO02 Dry cooler | 9 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 62 | Pulvériser le produit adapté au nettoyage des batteries et rincer celles-ci jusqu'à ce qu'elles soient propres | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
#AERO02 Dry cooler | 9 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67 | Remise en service et essais de l'installation | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#AERO02 Dry cooler | 9 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65 | Vérifier l'ensemble de la carrosserie, remettre en place les éléments si nécessaire | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
#AERO03 Dry cooler adiabatique | 175 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 82 | A mi octobre Si le circuit "est ouvert" (sans échangeur), couper le circuit et vidanger le réseau externe (le re-remplir avec une eau glycolée si possible) | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#AERO03 Dry cooler adiabatique | 175 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 84 | Apres hiver Si le circuit "est ouvert" et et vide, le re-remplir avec le réseau | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#AERO03 Dry cooler adiabatique | 175 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 83 | Apres hiver Si le circuit "est ouvert" et rempli avec de l'eau glycolée, couper le circuit et vidanger le réseau externe glycolé dans une cuve (ne pas jeter a l'egout) , le re-remplir avec le réseau | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#AERO03 Dry cooler adiabatique | 175 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 75 | Pulvériser en Novembre le produit adapté au nettoyage des batteries et rincer, renouveler l'opération jusqu'à ce quelles soient propres | A | 1 | 150 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#AERO03 Dry cooler adiabatique | 175 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 81 | Si le circuit "est fermé" (avec échangeur), contrôler taux de glycol | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#AERO03 Dry cooler adiabatique | 175 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 72 | Faire tourner manuellement les moteurs en présence d'un point dur mécanique, remplacer le moteur ou le mettre en commande | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#AERO03 Dry cooler adiabatique | 175 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 79 | Nettoyage de l'ensemble de l'installation | S | 1 | 45 | [6 empty] | #N/A
#AERO03 Dry cooler adiabatique | 175 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 78 | Nettoyer les goutières de vidange du pré-refroidisseur | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
#AERO03 Dry cooler adiabatique | 175 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 71 | Porter les EPI, protéger les installations environnantes avec des bâches, isoler l'installation en ouvrant et condamnant l'arrêt de proximité | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#AERO03 Dry cooler adiabatique | 175 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 77 | démontage et nettoyage des filtres à tamis, réseau boucle PAC réseau pré-refroidisseur | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
#AERO03 Dry cooler adiabatique | 175 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69 | Contrôle et réglage débit d'eau du pré-refroidisseur adiabatique (voir DOE) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#AERO03 Dry cooler adiabatique | 175 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 73 | Eliminer les bruits et vibrations | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#AERO03 Dry cooler adiabatique | 175 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1972 | MOTEUR ELECTRIQUE : Mesure isolement enroulements moteur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#AERO03 Dry cooler adiabatique | 175 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 76 | Nettoyer la batterie de refroidissement en maintenant un débit pendant 2 heures (brosse et nettoyage HP interdit) | T | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
#AERO03 Dry cooler adiabatique | 175 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68 | Vérifier l'alimentation d'eau du pré-refroidisseur (débit pression) lorsqu'il est en service | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#AERO03 Dry cooler adiabatique | 175 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 80 | Vérifier l'ensemble de la carrosserie, remettre en place les éléments si nécessaire | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#AERO03 Dry cooler adiabatique | 175 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 74 | Vérifier l'état apparant des média de pré-refroidissement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#AERO03 Dry cooler adiabatique | 175 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 70 | Vérifier que la température de sortie d'eau du Dry est à 28° | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#AETH01 Aérotherme Batterie El | 10 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 89 | Mesure de l'isolement du moteur et de la résistance électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#AETH01 Aérotherme Batterie El | 10 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 86 | Nettoyer l'ensemble complet (batterie, moteur, ventilateur, caisson, etc..) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#AETH01 Aérotherme Batterie El | 10 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 88 | Contrôler l'absence de bruits, vibrations, jeu latéral | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#AETH01 Aérotherme Batterie El | 10 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 87 | Graisser les paliers et roulements | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#AETH01 Aérotherme Batterie El | 10 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 90 | Mesurer les intensités absorbées par le moteur, les comparer avec les valeurs indiquées | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#AETH01 Aérotherme Batterie El | 10 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 94 | Nettoyer l'armoire électrique, vérifier la présence du schéma et le mettre en place si absence | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#AETH01 Aérotherme Batterie El | 10 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 85 | Remplacer ou nettoyer le filtre à air | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#AETH01 Aérotherme Batterie El | 10 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 92 | Vérifier le fonctionnement de l'arrêt de proximité | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#AETH01 Aérotherme Batterie El | 10 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 91 | Vérifier le fonctionnement de la régulation en modifiant la valeur du point de consigne. | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#AETH01 Aérotherme Batterie El | 10 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 93 | Vérifier les connexions électriques et les passages de câbles du moteur, des résistances, du thermostat, etc..). | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#AETH02 Aérotherme Batterie EC | 11 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 110 | BATTERIE CHAUDE : Contrôle fonctionnement régulation | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#AETH02 Aérotherme Batterie EC | 11 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 111 | BATTERIE CHAUDE : Contrôle étanchéité ensemble | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#AETH02 Aérotherme Batterie EC | 11 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 109 | BATTERIE CHAUDE : Dépoussiérage par aspiration batteries | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#AETH02 Aérotherme Batterie EC | 11 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 96 | FILTRATION : Remplacement filtres et préfiltres | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#AETH02 Aérotherme Batterie EC | 11 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 106 | GROUPE DE VENTILATION : Contrôle isolement enroulements moteur | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#AETH02 Aérotherme Batterie EC | 11 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 104 | GROUPE DE VENTILATION : Contrôle jeu latéral turbine/volute | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#AETH02 Aérotherme Batterie EC | 11 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 103 | GROUPE DE VENTILATION : Contrôle équilibrage turbines | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#AETH02 Aérotherme Batterie EC | 11 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 105 | GROUPE DE VENTILATION : Dépoussiérage par aspiration ventilateur de refroidissement | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#AETH02 Aérotherme Batterie EC | 11 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 102 | GROUPE DE VENTILATION : Examen surface ailettes turbines | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#AETH02 Aérotherme Batterie EC | 11 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 108 | GROUPE DE VENTILATION : Mesure intensité | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#AETH02 Aérotherme Batterie EC | 11 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 107 | GROUPE DE VENTILATION : Mesure résistance enroulements | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#AETH02 Aérotherme Batterie EC | 11 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 99 | GROUPE DE VENTILATION : Remplacement courroies | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#AETH02 Aérotherme Batterie EC | 11 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 95 | FILTRATION : Nettoyage filtres et préfiltres lavables | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#AETH02 Aérotherme Batterie EC | 11 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 97 | FILTRATION : Remplacement filtres à charbon (si existant) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#AETH02 Aérotherme Batterie EC | 11 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 98 | GROUPE DE VENTILATION : Contrôle état et tension courroies (si existant) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#AETH02 Aérotherme Batterie EC | 11 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 101 | GROUPE DE VENTILATION : Dépoussiérage turbine ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#AETH02 Aérotherme Batterie EC | 11 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 100 | GROUPE DE VENTILATION : Graissage lubrifiant paliers et roulements | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#AETH03 Aérotherme gaz | 12 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 126 | BRÜLEUR : Mesure CO et remplir le carnet de suivi | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#AETH03 Aérotherme gaz | 12 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 114 | FILTRATION : Remplacement filtres à charbon (si existant) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#AETH03 Aérotherme gaz | 12 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 123 | GROUPE DE VENTILATION : Contrôle isolement enroulements moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#AETH03 Aérotherme gaz | 12 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 121 | GROUPE DE VENTILATION : Contrôle jeu latéral turbine/volute | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#AETH03 Aérotherme gaz | 12 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 120 | GROUPE DE VENTILATION : Contrôle équilibrage turbines | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#AETH03 Aérotherme gaz | 12 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 115 | GROUPE DE VENTILATION : Contrôle état et tension courroies (si existant) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#AETH03 Aérotherme gaz | 12 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 122 | GROUPE DE VENTILATION : Dépoussiérage par aspiration ventilateur de refroidissement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#AETH03 Aérotherme gaz | 12 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 119 | GROUPE DE VENTILATION : Examen surface ailettes turbines | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#AETH03 Aérotherme gaz | 12 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 125 | GROUPE DE VENTILATION : Mesure intensité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#AETH03 Aérotherme gaz | 12 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 124 | GROUPE DE VENTILATION : Mesure résistance enroulements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#AETH03 Aérotherme gaz | 12 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 116 | GROUPE DE VENTILATION : Remplacement courroies si nécessaire (si existant) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#AETH03 Aérotherme gaz | 12 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 112 | FILTRATION : Nettoyage filtres et préfiltres lavables | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#AETH03 Aérotherme gaz | 12 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 113 | FILTRATION : Remplacement filtres et préfiltres | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
#AETH03 Aérotherme gaz | 12 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 118 | GROUPE DE VENTILATION : Dépoussiérage turbine ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#AETH03 Aérotherme gaz | 12 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 117 | GROUPE DE VENTILATION : Graissage lubrifiant paliers et roulements | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#ASCE01 Ascenseurs et MC | 13 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 3035 | Contrôle Technique | A | 1 | 0 | 2011 | 5 |  |  |  |  | #N/A
#ASCE01 Ascenseurs et MC | 13 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 152 | DISPOSITIF ANTIDERIVE | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#ASCE01 Ascenseurs et MC | 13 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 145 | MACHINERIE : Vérifier Canalisation hydraulique | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#ASCE01 Ascenseurs et MC | 13 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 146 | MACHINERIE : Vérifier Dispositif de manœuvre de secours | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#ASCE01 Ascenseurs et MC | 13 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 143 | MACHINERIE : Vérifier Dispositifs de sécurité des hors course | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#ASCE01 Ascenseurs et MC | 13 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 141 | MACHINERIE : Vérifier Jeu de la poulie de déflection | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#ASCE01 Ascenseurs et MC | 13 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 140 | MACHINERIE : Vérifier Jeu de la poulie de traction | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#ASCE01 Ascenseurs et MC | 13 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 142 | MACHINERIE : Vérifier Limitateur de vitesse | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#ASCE01 Ascenseurs et MC | 13 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 144 | MACHINERIE : Vérifier Moteur pompe hydraulique | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#ASCE01 Ascenseurs et MC | 13 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 154 | POMPE A MAIN/SOUPAPE DE DESCENTE | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#ASCE01 Ascenseurs et MC | 13 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 153 | DISPOSITIF DE DEMANDE DE SECOURS | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#ASCE01 Ascenseurs et MC | 13 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 139 | MACHINERIE : Vérifier Câbles chaines de suspension | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#ASCE01 Ascenseurs et MC | 13 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 138 | MACHINERIE : Vérifier Frein | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#ASCE01 Ascenseurs et MC | 13 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 128 | BAIES ET PORTES PALIERES : Vérifier Dispositif de réouverture | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#ASCE01 Ascenseurs et MC | 13 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 129 | BAIES ET PORTES PALIERES : Vérifier Contrôle des courses | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#ASCE01 Ascenseurs et MC | 13 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 130 | BAIES ET PORTES PALIERES : Vérifier Contrôle des câbles | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#ASCE01 Ascenseurs et MC | 13 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 131 | BAIES ET PORTES PALIERES : Vérifier Dispositif limitant les actes de vandalisme | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#ASCE01 Ascenseurs et MC | 13 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 127 | BAIES ET PORTES PALIERES : Vérifier efficacité verrouillages Contacts fermetures | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#ASCE01 Ascenseurs et MC | 13 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 148 | CABINE : Vérifier Dispositif de demande de secours | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#ASCE01 Ascenseurs et MC | 13 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 147 | CABINE : Vérifier Equipements accessoires | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#ASCE01 Ascenseurs et MC | 13 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 149 | CABINE : Vérifier Précision d’arrêt et le nivelage au palier | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#ASCE01 Ascenseurs et MC | 13 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 151 | COMMANDES ET INDICATEURS AUX PALIERS | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
#ASCE01 Ascenseurs et MC | 13 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 150 | DISPOSITIFS DE DEMANDE DE SECOURS | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
#ASCE01 Ascenseurs et MC | 13 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 132 | PALLIERS : Vérifier Précision d’arrêt et de nivelage | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#ASCE01 Ascenseurs et MC | 13 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 137 | PORTE DE CABINE : Vérifier Efficacité du dispositif de réouverture | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#ASCE01 Ascenseurs et MC | 13 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 134 | PORTE DE CABINE : Vérifier courses guidages et jeux | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#ASCE01 Ascenseurs et MC | 13 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 135 | PORTE DE CABINE : Vérifier câble, la chaine courroie et la lubrification | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#ASCE01 Ascenseurs et MC | 13 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 136 | PORTE DE CABINE : Vérifier déverrouillage de secours | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#ASCE01 Ascenseurs et MC | 13 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 133 | PORTE DE CABINE : Vérifier verrouillage contact fermeture | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#ASCE02 Nacelle de façade | 14 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 169 | Général : Examen corrosion cabine | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#ASCE02 Nacelle de façade | 14 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 171 | Général : Examen état général chemins de roulement et boggies | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#ASCE02 Nacelle de façade | 14 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 170 | Général : Examen état général plancher | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#ASCE02 Nacelle de façade | 14 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 155 | Contrôle visuel : Examen état général Vis mère. guide câble | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
#ASCE02 Nacelle de façade | 14 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 156 | Contrôle visuel : Examen état général contacts collecteur | S | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
#ASCE02 Nacelle de façade | 14 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 162 | Contrôles électriques : Examen état général câbles levage et sécurité | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
#ASCE02 Nacelle de façade | 14 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 164 | Contrôles électriques : Examen état général point d'accrochage câbles | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
#ASCE02 Nacelle de façade | 14 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 166 | Contrôles électriques : Examen état général poulies de renvoi câbles | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
#ASCE02 Nacelle de façade | 14 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 165 | Contrôles électriques : Examen état général protections extérieures | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
#ASCE02 Nacelle de façade | 14 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 163 | Contrôles électriques : Mesure diamètre câble | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
#ASCE02 Nacelle de façade | 14 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 167 | Essais : Contrôle fonctionnement frein survitesse | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
#ASCE02 Nacelle de façade | 14 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 168 | Essais : Contrôle pivotement et translation | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
#ASCE02 Nacelle de façade | 14 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 159 | Contrôles électriques : Contrôle fonctionnement contacteurs sécurité | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#ASCE02 Nacelle de façade | 14 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 158 | Contrôles électriques : Contrôle fonctionnement fins de course tous mouvements | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#ASCE02 Nacelle de façade | 14 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 157 | Contrôles électriques : Examen étanchéité tableaux et prises | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#ASCE02 Nacelle de façade | 14 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 160 | Contrôles électriques : Examen état général câblage | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#ASCE02 Nacelle de façade | 14 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 161 | Contrôles électriques : Examen état général relais | B | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#ASCE02 Nacelle de façade2 | 6517 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68300 | Contrôle visuel : Examen état général Vis mère. guide câble | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
#ASCE02 Nacelle de façade2 | 6517 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68301 | Contrôle visuel : Examen état général contacts collecteur | S | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
#ASCE02 Nacelle de façade2 | 6517 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68307 | Contrôles électriques : Examen état général câbles levage et sécurité | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
#ASCE02 Nacelle de façade2 | 6517 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68309 | Contrôles électriques : Examen état général point d'accrochage câbles | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
#ASCE02 Nacelle de façade2 | 6517 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68311 | Contrôles électriques : Examen état général poulies de renvoi câbles | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
#ASCE02 Nacelle de façade2 | 6517 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68310 | Contrôles électriques : Examen état général protections extérieures | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
#ASCE02 Nacelle de façade2 | 6517 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68308 | Contrôles électriques : Mesure diamètre câble | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
#ASCE02 Nacelle de façade2 | 6517 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68312 | Essais : Contrôle fonctionnement frein survitesse | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
#ASCE02 Nacelle de façade2 | 6517 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68313 | Essais : Contrôle pivotement et translation | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
#ASCE03 Nacelle Mobile | 15 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 185 | Général : Examen corrosion cabine (reprise si nécessaire) | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#ASCE03 Nacelle Mobile | 15 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 186 | Général : Examen état général plancher | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#ASCE03 Nacelle Mobile | 15 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 172 | Contrôle visuel : Examen état général Vis mère. guide câble | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#ASCE03 Nacelle Mobile | 15 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 180 | Contrôles mécaniques : Examen état général câbles levage et sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#ASCE03 Nacelle Mobile | 15 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 181 | Contrôles mécaniques : Examen état général point d'accrochage câbles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#ASCE03 Nacelle Mobile | 15 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 183 | Contrôles mécaniques : Examen état général poulies de renvoi câbles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#ASCE03 Nacelle Mobile | 15 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 182 | Contrôles mécaniques : Examen état général protections extérieures | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#ASCE03 Nacelle Mobile | 15 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 184 | Essais : Contrôle fonctionnement frein | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#ASCE03 Nacelle Mobile | 15 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 174 | Contrôle visuel : Contrôle signalisation | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#ASCE03 Nacelle Mobile | 15 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 173 | Contrôle visuel : Contrôle état garde corps | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#ASCE03 Nacelle Mobile | 15 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 177 | Contrôles électriques : Contrôle fonctionnement contacteurs sécurité | B | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#ASCE03 Nacelle Mobile | 15 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 176 | Contrôles électriques : Contrôle fonctionnement fins de course tous mouvements | B | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#ASCE03 Nacelle Mobile | 15 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 175 | Contrôles électriques : Examen étanchéité tableaux et prises | B | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#ASCE03 Nacelle Mobile | 15 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 178 | Contrôles électriques : Examen état général câblage | B | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
#ASCE03 Nacelle Mobile | 15 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 179 | Contrôles électriques : Examen état général relais | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#ASCE04 Monte plat | 180 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 187 | Gamme a faire (temps de base 1h) | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#ASCE05 Tranport Mécanique Doc | 182 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 189 | Gamme a faire (temps de base 1h) | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#ASTA01 Batteries et chargeur | 16 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 196 | Contrôle autonomie batteries | A | 1 | 12 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#ASTA01 Batteries et chargeur | 16 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 191 | Contrôle niveau électrolyte | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#ASTA01 Batteries et chargeur | 16 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 192 | Examen propreté cosses | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#ASTA01 Batteries et chargeur | 16 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 195 | Mesure tension en charge éléments | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#ASTA01 Batteries et chargeur | 16 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 194 | Mesure tension à vide éléments | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#ASTA01 Batteries et chargeur | 16 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 193 | Nettoyage graissage cosses | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#ASTA01 Batteries et chargeur | 16 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 190 | Vérifier absence sulfate sur cosses | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#ASTA02 Onduleur | 17 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 202 | ENTRETIEN : Contrôle serrage connexions électriques | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#ASTA02 Onduleur | 17 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 201 | ENTRETIEN : Dépoussiérage par aspiration éléments | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#ASTA02 Onduleur | 17 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 203 | ENTRETIEN : Relevé tension batteries | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#ASTA02 Onduleur | 17 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 199 | ESSAI DE DECHARGE ET CHARGE : Fermeture manuelle disjoncteur redresseur chargeur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#ASTA02 Onduleur | 17 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 197 | ESSAI DE DECHARGE ET CHARGE : Ouverture disjoncteur redresseur chargeur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#ASTA02 Onduleur | 17 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 198 | ESSAI DE DECHARGE ET CHARGE : Relevé continu tension batterie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#ASTA02 Onduleur | 17 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 200 | ESSAI DE DECHARGE ET CHARGE : Vérifier tension de charge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#ASTA03 Panneau solaire | 173 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 204 | Nettoyage du panneau | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BACH01 Bâche atmosphérique | 18 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 214 | CUVE: Contrôle étanchéité cuve | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BACH01 Bâche atmosphérique | 18 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 209 | CUVE: Contrôle étanchéité raccords et brides | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BACH01 Bâche atmosphérique | 18 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 211 | CUVE: Examen état général peinture externe | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BACH01 Bâche atmosphérique | 18 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 210 | CUVE: Examen état général surface externe | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BACH01 Bâche atmosphérique | 18 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 208 | CUVE: Examen état général surface interne | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BACH01 Bâche atmosphérique | 18 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 206 | CUVE: Ouverture trou d'homme supérieur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BACH01 Bâche atmosphérique | 18 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 205 | CUVE: Purge résidus | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BACH01 Bâche atmosphérique | 18 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 213 | CUVE: Remplissage cuve | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BACH01 Bâche atmosphérique | 18 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 212 | CUVE: Réfection surface interne | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BACH01 Bâche atmosphérique | 18 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 207 | CUVE: Vidange cuve | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BACH01 Bâche atmosphérique | 18 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 217 | ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES: Contrôle fonctionnement détecteurs niveau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BACH01 Bâche atmosphérique | 18 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 218 | ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES: Contrôle étanchéité siège vanne à flotteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BACH01 Bâche atmosphérique | 18 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 216 | ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES: Graissage boulonnerie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BACH01 Bâche atmosphérique | 18 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 215 | ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES: Manœuvre vannes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BACH01 Bâche atmosphérique | 18 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 219 | ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES: Nettoyage flotteur vanne | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BACH01 Bâche atmosphérique | 18 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 220 | Remplir le carnet sanitaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BACH02 Bâche tampon fermée | 19 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 234 | Remplir le carnet sanitaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BACH02 Bâche tampon fermée | 19 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 230 | CUVE: Contrôle étanchéité cuve | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BACH02 Bâche tampon fermée | 19 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 225 | CUVE: Contrôle étanchéité raccords et brides | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BACH02 Bâche tampon fermée | 19 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 227 | CUVE: Examen état général peinture externe | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BACH02 Bâche tampon fermée | 19 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 226 | CUVE: Examen état général surface externe | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BACH02 Bâche tampon fermée | 19 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 224 | CUVE: Examen état général surface interne | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BACH02 Bâche tampon fermée | 19 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 222 | CUVE: Ouverture trou d'homme supérieur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BACH02 Bâche tampon fermée | 19 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 221 | CUVE: Purge résidus | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BACH02 Bâche tampon fermée | 19 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 229 | CUVE: Remplissage cuve | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BACH02 Bâche tampon fermée | 19 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 228 | CUVE: Réfection surface interne | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BACH02 Bâche tampon fermée | 19 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 223 | CUVE: Vidange cuve | A | 1 | 45 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BACH02 Bâche tampon fermée | 19 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 233 | ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES: Contrôle fonctionnement détecteurs niveau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BACH02 Bâche tampon fermée | 19 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 232 | ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES: Graissage boulonnerie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BACH02 Bâche tampon fermée | 19 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 231 | ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES: Manœuvre vannes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BAT01 Général bâtiment mens. | 1710 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12116 | Contrôle des murs et plafonds: Portes, cloisons, ouvrants… | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#BAT01 Général bâtiment mens. | 1710 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12117 | Contrôle serrurerie et menuiserie interieures: Portes, cloisons, ouvrants… | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#BAT01 Général bâtiment mens. | 1710 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12118 | Reprise de joints, trous, décollement, rayures… et remise en peinture | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#BAT01 Général bâtiment trim. | 1713 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12125 | Contrôle des murs et plafonds: Portes, cloisons, ouvrants… | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#BAT01 Général bâtiment trim. | 1713 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12126 | Contrôle serrurerie et menuiserie interieures: Portes, cloisons, ouvrants… | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#BAT01 Général bâtiment trim. | 1713 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12127 | Reprise de joints, trous, décollement, rayures… et remise en peinture | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#BDET01 Boîte de détente EC | 20 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 237 | Equipement: Contrôle des protections mécaniques et remise en place si nécessaire (couvercle) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#BDET01 Boîte de détente EC | 20 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 236 | Equipement: Contrôler la fixation du servomoteur et de son accouplement avec le volet | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#BDET01 Boîte de détente EC | 20 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 235 | Equipement: Contrôler les connexions électriques (serrage et traces d'échauffement) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#BDET01 Boîte de détente EC | 20 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 238 | Equipement: Vérification des raccordements aérauliques, remise en état si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#BDET01 Boîte de détente EC | 20 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 239 | Régulation-Augmentation du point de consigne "Contrôler le fonctionnement de la régulation en modifiant le point de consigne de la T° ambiante désirée": Vérification de la fermeture du volet jusqu'au débit minimum préconisé ou 25m3 par occupant | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#BDET01 Boîte de détente EC | 20 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 240 | Régulation-Augmentation du point de consigne Contrôler le fonctionnement de la régulation en modifiant le point de consigne de la T° ambiante désirée: Vérification de la valeur du signal de commande des triacs et de l'intensité absorbée par les résistance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#BDET01 Boîte de détente EC | 20 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 242 | Régulation-Diminution du point de consigne Contrôler le fonctionnement de la régulation en modifiant le point de consigne de la T° ambiante désirée: Vérification de l'absence de signal sur les triacs et de l'absence de courant sur les résistances électriq | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#BDET01 Boîte de détente EC | 20 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 241 | Régulation-Diminution du point de consigne Contrôler le fonctionnement de la régulation en modifiant le point de consigne de la T° ambiante désirée: Vérification de l'ouverture du volet jusqu'au débit maximum préconisé | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#BRUL01 Brûleurs à gaz | 21 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 256 | BRÛLEUR: Essai vanne principale gaz | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BRUL01 Brûleurs à gaz | 21 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 243 | BRÛLEUR: Nettoyage brossage filtre et joint primaire | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BRUL01 Brûleurs à gaz | 21 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 264 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle fonctionnement soupape sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BRUL01 Brûleurs à gaz | 21 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 265 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle fonctionnement thermostat / manostat | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BRUL01 Brûleurs à gaz | 21 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 262 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle fonctionnement vannes de barrage extérieures | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BRUL01 Brûleurs à gaz | 21 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 267 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle sécurité BP eau réseau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BRUL01 Brûleurs à gaz | 21 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 266 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle sécurité BP gaz | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BRUL01 Brûleurs à gaz | 21 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 268 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle sécurité HP corps de chauffe vapeur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BRUL01 Brûleurs à gaz | 21 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 269 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle sécurité cellule sonde d'ionisation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BRUL01 Brûleurs à gaz | 21 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 263 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle étanchéité réseau gaz | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BRUL01 Brûleurs à gaz | 21 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 255 | BRÛLEUR: Contrôle cycle de fonctionnement (si chaufferie supérieure à 400KW 3 fois/an) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#BRUL01 Brûleurs à gaz | 21 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 254 | BRÛLEUR: Contrôle fonctionnement régulateur tirage (si chaufferie supérieure à 400KW:3 fois/an) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#BRUL01 Brûleurs à gaz | 21 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 251 | BRÛLEUR: Contrôle intensité moteur ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#BRUL01 Brûleurs à gaz | 21 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 244 | BRÛLEUR: Contrôle propreté détecteur UV flamme (si chaufferie supérieure à 400KW: 3 fois/an) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#BRUL01 Brûleurs à gaz | 21 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 246 | BRÛLEUR: Contrôle réglage sonde ionisation (selon besoin) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#BRUL01 Brûleurs à gaz | 21 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 245 | BRÛLEUR: Contrôle visuel filerie et connexions | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#BRUL01 Brûleurs à gaz | 21 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 253 | BRÛLEUR: Mesure dépression buse (si chaufferie supérieure à 400KW: 3fois/an) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#BRUL01 Brûleurs à gaz | 21 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 252 | BRÛLEUR: Mesure dépression foyer (si chaufferie supérieure à 400KW: 3 fois/an) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#BRUL01 Brûleurs à gaz | 21 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 250 | BRÛLEUR: Nettoyage par aspiration ventilateur | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#BRUL01 Brûleurs à gaz | 21 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 248 | BRÛLEUR: Nettoyage réglage tête de combustion (selon besoin) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#BRUL01 Brûleurs à gaz | 21 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 249 | BRÛLEUR: Réglage mécanique volets d'air (selon besoin) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#BRUL01 Brûleurs à gaz | 21 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 247 | BRÛLEUR: Réglage mécanique électrodes allumage (selon besoin) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#BRUL01 Brûleurs à gaz | 21 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 261 | COMBUSTION :Contrôle rendement de combustion (si chaufferie supérieure à 400KW :3 fois/an) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#BRUL01 Brûleurs à gaz | 21 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 259 | COMBUSTION: Contrôle CO (PPM=0) (si chaufferie supérieure à 400KW 3 fois/an) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#BRUL01 Brûleurs à gaz | 21 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 257 | COMBUSTION: Contrôle aspect flamme (si chaufferie supérieure à 400KW 3 fois/an) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#BRUL01 Brûleurs à gaz | 21 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 260 | COMBUSTION: Contrôle taux de CO2 =>9% (si chaufferie supérieure à 400KW 3 fois/an) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#BRUL01 Brûleurs à gaz | 21 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 258 | COMBUSTION: Contrôle température fumées (si chaufferie supérieure à 400KW 3 fois/an) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#BRUL02 Brûleurs à fioul | 22 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 281 | BRULEUR : Contrôle intensité moteur ventilateur | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BRUL02 Brûleurs à fioul | 22 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 272 | BRULEUR : Contrôle intensité primaire transfo allumage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BRUL02 Brûleurs à fioul | 22 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 278 | BRULEUR : Contrôle pression pulvérisation | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BRUL02 Brûleurs à fioul | 22 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 273 | BRULEUR : Contrôle visuel filerie flexible et connexions | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BRUL02 Brûleurs à fioul | 22 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 271 | BRULEUR : Nettoyage filtre pompe pulvérisation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BRUL02 Brûleurs à fioul | 22 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 280 | BRULEUR : Nettoyage par aspiration ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BRUL02 Brûleurs à fioul | 22 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 276 | BRULEUR : Nettoyage réglage tête de combustion | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BRUL02 Brûleurs à fioul | 22 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 270 | BRULEUR : Remplacement cartouche filtre fioul | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BRUL02 Brûleurs à fioul | 22 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 277 | BRULEUR : Remplacement systématique gicleurs | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BRUL02 Brûleurs à fioul | 22 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 279 | BRULEUR : Réglage mécanique volets d'air 2 allures et modulants | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BRUL02 Brûleurs à fioul | 22 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 275 | BRULEUR : Réglage mécanique électrodes allumage | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BRUL02 Brûleurs à fioul | 22 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 289 | COMBUSTION FIOUL : Contrôle taux de CO2 =>13% FOD*GN | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BRUL02 Brûleurs à fioul | 22 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 292 | SECURITE REGULATION : Contrôle fonctionnement soupape sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BRUL02 Brûleurs à fioul | 22 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 291 | SECURITE REGULATION : Contrôle fonctionnement vannes police extérieure | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BRUL02 Brûleurs à fioul | 22 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 293 | SECURITE REGULATION : Contrôle sécurité BP eau réseau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BRUL02 Brûleurs à fioul | 22 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 294 | SECURITE REGULATION : Contrôle sécurité HP vapeur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BRUL02 Brûleurs à fioul | 22 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 296 | SECURITE REGULATION : Contrôle sécurité HT condensats | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BRUL02 Brûleurs à fioul | 22 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 295 | SECURITE REGULATION : Contrôle sécurité HT départ et retour | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BRUL02 Brûleurs à fioul | 22 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 297 | SECURITE REGULATION : Contrôle sécurité cellule sonde d'ionisation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BRUL02 Brûleurs à fioul | 22 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 285 | BRULEUR : Contrôle cyle de fonctionnement | B | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#BRUL02 Brûleurs à fioul | 22 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 284 | BRULEUR : Contrôle fonctionnement régulateur tirage | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#BRUL02 Brûleurs à fioul | 22 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 283 | BRULEUR : Mesure dépression buse | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#BRUL02 Brûleurs à fioul | 22 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 282 | BRULEUR : Mesure dépression foyer | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#BRUL02 Brûleurs à fioul | 22 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 287 | COMBUSTION FIOUL : Contrôle noircissement (indice de Bacharach) | B | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#BRUL02 Brûleurs à fioul | 22 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 290 | COMBUSTION FIOUL : Contrôle rendement de combustion | B | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#BRUL02 Brûleurs à fioul | 22 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 288 | COMBUSTION FIOUL : Contrôle température fumées | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#BRUL02 Brûleurs à fioul | 22 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 298 | SECURITE REGULATION : Vérification asservissements sur débit eau et air | B | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#BRUL02 Brûleurs à fioul | 22 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 274 | BRULEUR : Contrôle propreté cellule photorésistante IR | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#BRUL02 Brûleurs à fioul | 22 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 286 | COMBUSTION FIOUL : Contrôle aspect flamme jaune orangée | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#BRUL03 Brûleurs bicombustible | 23 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 308 | Contrôle intensité moteur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BRUL03 Brûleurs bicombustible | 23 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 307 | Contrôle isolement enroulements | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BRUL03 Brûleurs bicombustible | 23 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 305 | Contrôle serrage boulonnerie | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BRUL03 Brûleurs bicombustible | 23 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 306 | Contrôle serrage connexions | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BRUL03 Brûleurs bicombustible | 23 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 312 | Contrôle état briquetage | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BRUL03 Brûleurs bicombustible | 23 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 300 | Contrôle état pièces d'usure | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BRUL03 Brûleurs bicombustible | 23 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 302 | Examen état interne foyer | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BRUL03 Brûleurs bicombustible | 23 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 310 | Ramonage conduit | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BRUL03 Brûleurs bicombustible | 23 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 311 | Ramonage foyer | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BRUL03 Brûleurs bicombustible | 23 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 304 | Contrôle huisserie | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#BRUL03 Brûleurs bicombustible | 23 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 309 | Contrôle qualité transmission | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#BRUL03 Brûleurs bicombustible | 23 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 303 | Contrôle étanchéité circuit | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#BRUL03 Brûleurs bicombustible | 23 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 301 | Contrôle étanchéité tampon de visite | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#BRUL03 Brûleurs bicombustible | 23 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 299 | Nettoyage tête de combustion brûleur | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
#BRUL04 Incinérateur | 24 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 323 | BRULEUR : Contrôle intensité moteur ventilateur | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BRUL04 Incinérateur | 24 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 315 | BRULEUR : Contrôle intensité primaire transfo allumage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BRUL04 Incinérateur | 24 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 317 | BRULEUR : Contrôle visuel filerie flexible | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BRUL04 Incinérateur | 24 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 314 | BRULEUR : Nettoyage filtre pompe pulvérisation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BRUL04 Incinérateur | 24 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 322 | BRULEUR : Nettoyage par aspiration ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BRUL04 Incinérateur | 24 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 319 | BRULEUR : Nettoyage réglage tête de combustion | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BRUL04 Incinérateur | 24 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 313 | BRULEUR : Remplacement cartouche filtre fioul | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BRUL04 Incinérateur | 24 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 320 | BRULEUR : Remplacement gicleurs | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BRUL04 Incinérateur | 24 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 321 | BRULEUR : Réglage mécanique volets d'air 2 allures | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BRUL04 Incinérateur | 24 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 318 | BRULEUR : Réglage mécanique électrodes allumage | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BRUL04 Incinérateur | 24 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 335 | COMBUSTION FIOUL : Contrôle aspect flamme jaune orangée | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BRUL04 Incinérateur | 24 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 338 | COMBUSTION FIOUL : Contrôle taux de CO2 | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BRUL04 Incinérateur | 24 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 328 | COMBUSTION GAZ : Contrôle aspect flamme rosée | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BRUL04 Incinérateur | 24 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 342 | SECURITE REGULATION : Contrôle fonctionnement soupape sécurité | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BRUL04 Incinérateur | 24 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 343 | SECURITE REGULATION : Contrôle fonctionnement thermostat / manostat | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BRUL04 Incinérateur | 24 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 340 | SECURITE REGULATION : Contrôle fonctionnement vannes police extérieure | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BRUL04 Incinérateur | 24 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 344 | SECURITE REGULATION : Contrôle sécurité BP eau réseau | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BRUL04 Incinérateur | 24 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 345 | SECURITE REGULATION : Contrôle sécurité HP vapeur | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BRUL04 Incinérateur | 24 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 346 | SECURITE REGULATION : Contrôle sécurité HT départ et retour et condensats | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BRUL04 Incinérateur | 24 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 347 | SECURITE REGULATION : Contrôle sécurité cellule sonde d'ionisation | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BRUL04 Incinérateur | 24 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 341 | SECURITE REGULATION : Contrôle étanchéité robinet vanne gaz brûleur | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#BRUL04 Incinérateur | 24 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 327 | BRULEUR : Contrôle cyle de fonctionnement | B | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
#BRUL04 Incinérateur | 24 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 326 | BRULEUR : Contrôle fonctionnement régulateur tirage | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#BRUL04 Incinérateur | 24 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 316 | BRULEUR : Contrôle propreté détecteur UV flamme | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#BRUL04 Incinérateur | 24 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 325 | BRULEUR : Mesure dépression buse | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#BRUL04 Incinérateur | 24 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 324 | BRULEUR : Mesure dépression foyer | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#BRUL04 Incinérateur | 24 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 336 | COMBUSTION FIOUL : Contrôle noircissement fumées | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#BRUL04 Incinérateur | 24 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 339 | COMBUSTION FIOUL : Contrôle rendement combustion | B | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#BRUL04 Incinérateur | 24 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 337 | COMBUSTION FIOUL : Contrôle température fumées | B | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#BRUL04 Incinérateur | 24 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 330 | COMBUSTION GAZ : Contrôle CO (PPM=0) | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#BRUL04 Incinérateur | 24 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 332 | COMBUSTION GAZ : Contrôle rendement de combustion | B | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#BRUL04 Incinérateur | 24 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 331 | COMBUSTION GAZ : Contrôle taux de CO2 =>9% | B | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#BRUL04 Incinérateur | 24 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 329 | COMBUSTION GAZ : Contrôle température fumées | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#BRUL04 Incinérateur | 24 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 333 | COMBUSTION GAZ : Mesure débit gaz | B | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#BRUL04 Incinérateur | 24 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 334 | COMBUSTION GAZ : Réglage débit vanne principale gaz | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CHAU01 Chaudieres gaz | 25 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 356 | CORPS DE CHAUFFE: Ramonage chaudière | A | 1 | 180 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CHAU01 Chaudieres gaz | 25 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 355 | CORPS DE CHAUFFE: Ramonage conduits de fumées et carneaux | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CHAU01 Chaudieres gaz | 25 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 365 | GAZ: Contrôle étanchéité circuit gaz | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CHAU01 Chaudieres gaz | 25 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 359 | CORPS DE CHAUFFE: Contrôle soupape sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CHAU01 Chaudieres gaz | 25 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 358 | CORPS DE CHAUFFE: Contrôle étanchéité circuits combustion | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CHAU01 Chaudieres gaz | 25 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 354 | CORPS DE CHAUFFE: Contrôle étanchéité tampons de visite | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CHAU01 Chaudieres gaz | 25 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 361 | CORPS DE CHAUFFE: Examen visuel approfondi | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CHAU01 Chaudieres gaz | 25 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 357 | CORPS DE CHAUFFE: Nettoyage tubes d'échangeur | A | 1 | 45 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CHAU01 Chaudieres gaz | 25 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 353 | CORPS DE CHAUFFE: Ouverture plaque et tampons de visite | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CHAU01 Chaudieres gaz | 25 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 364 | GAZ: Détection gaz | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CHAU01 Chaudieres gaz | 25 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 362 | GAZ: Manœuvre robinet vanne gaz | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CHAU01 Chaudieres gaz | 25 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 363 | GAZ: Nettoyage et remplacement cartouche filtre gaz si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CHAU01 Chaudieres gaz | 25 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 349 | SYSTÈME: Contrôle isolement hydraulique automatique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CHAU01 Chaudieres gaz | 25 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 348 | SYSTÈME: Contrôle sondes et bulles (huile) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CHAU01 Chaudieres gaz | 25 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 352 | SYSTÈME: Vérification soupape de sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CHAU01 Chaudieres gaz | 25 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 350 | SYSTÈME: contrôle général de fonctionnement | T | 1 | 45 | [6 empty] | #N/A
#CHAU01 Chaudieres gaz | 25 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 360 | CORPS DE CHAUFFE: Purge en point bas | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#CHAU01 Chaudieres gaz | 25 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 351 | SYSTÈME: Mise à jour livret de chaufferie | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CHAU02 Chaudière à fioul | 26 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 374 | CORPS DE CHAUFFE : Ramonage chaudière | A | 1 | 90 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CHAU02 Chaudière à fioul | 26 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 373 | CORPS DE CHAUFFE : Ramonage conduits de fumées et carneaux | A | 1 | 90 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CHAU02 Chaudière à fioul | 26 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 388 | Bruleur : selon la gamme | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CHAU02 Chaudière à fioul | 26 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 377 | CORPS DE CHAUFFE : Contrôle soupape sécurité | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CHAU02 Chaudière à fioul | 26 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 376 | CORPS DE CHAUFFE : Contrôle étanchéité circuits combustion | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CHAU02 Chaudière à fioul | 26 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 375 | CORPS DE CHAUFFE : Désoxydation décuivrage tubes d'échangeur | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CHAU02 Chaudière à fioul | 26 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 380 | CORPS DE CHAUFFE : Examen visuel approfondi | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CHAU02 Chaudière à fioul | 26 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 379 | CORPS DE CHAUFFE : Examen état général calorifuge | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CHAU02 Chaudière à fioul | 26 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 381 | FOD : Isolement filtre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CHAU02 Chaudière à fioul | 26 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 382 | FOD : Nettoyage cartouche filtre | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CHAU02 Chaudière à fioul | 26 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 383 | FOD : Remplacement cartouche filtre fioul | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CHAU02 Chaudière à fioul | 26 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 384 | Purge air filtre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CHAU02 Chaudière à fioul | 26 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 368 | SYSTEME : Contrôle contact sondes et bulbes (huile) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CHAU02 Chaudière à fioul | 26 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 367 | SYSTEME : Contrôle fonctionnement alimentation automatique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CHAU02 Chaudière à fioul | 26 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 366 | SYSTEME : Contrôle informations indicateurs niveau | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CHAU02 Chaudière à fioul | 26 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 369 | SYSTEME : Contrôle isolement hydraulique automatique | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CHAU02 Chaudière à fioul | 26 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 378 | CORPS DE CHAUFFE : Purge en point bas | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CHAU02 Chaudière à fioul | 26 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 386 | Contrôle visuel accouplement pompe FOD | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
#CHAU02 Chaudière à fioul | 26 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 385 | Contrôle étanchéité circuit fioul | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#CHAU02 Chaudière à fioul | 26 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 387 | Réglage pompe fioul | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
#CHAU02 Chaudière à fioul | 26 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 372 | CORPS DE CHAUFFE : Contrôle étanchéité tampons de visite | B | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#CHAU02 Chaudière à fioul | 26 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 371 | CORPS DE CHAUFFE : Ouverture plaque et tampons de visite | B | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
#CHAU02 Chaudière à fioul | 26 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 370 | SYSTEME : Mise à jour livret de chaufferie | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CHAU03 Chaudière bicombust. | 27 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 397 | CORPS DE CHAUFFE : Ramonage chaudière | A | 1 | 90 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CHAU03 Chaudière bicombust. | 27 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 396 | CORPS DE CHAUFFE : Ramonage conduits de fumées et carneaux | A | 1 | 90 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CHAU03 Chaudière bicombust. | 27 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 408 | ALIMENTATION COMBUSTIBLE : Contrôle étanchéité circuit gaz | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CHAU03 Chaudière bicombust. | 27 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 409 | ALIMENTATION COMBUSTIBLE : FOD | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CHAU03 Chaudière bicombust. | 27 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 404 | ALIMENTATION COMBUSTIBLE : GAZ | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CHAU03 Chaudière bicombust. | 27 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 410 | ALIMENTATION COMBUSTIBLE : Isolement filtre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CHAU03 Chaudière bicombust. | 27 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 411 | ALIMENTATION COMBUSTIBLE : Nettoyage cartouche filtre | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CHAU03 Chaudière bicombust. | 27 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 406 | ALIMENTATION COMBUSTIBLE : Nettoyage cartouche filtre gaz | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CHAU03 Chaudière bicombust. | 27 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 413 | ALIMENTATION COMBUSTIBLE : Purge air filtre | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CHAU03 Chaudière bicombust. | 27 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 412 | ALIMENTATION COMBUSTIBLE : Remplacement cartouche filtre fioul | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CHAU03 Chaudière bicombust. | 27 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 407 | ALIMENTATION COMBUSTIBLE : Remplacement cartouche filtre gaz | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CHAU03 Chaudière bicombust. | 27 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 416 | ALIMENTATION COMBUSTIBLE : Réglage pompe fioul | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CHAU03 Chaudière bicombust. | 27 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 417 | BRULEURS : selon la gamme | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CHAU03 Chaudière bicombust. | 27 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 400 | CORPS DE CHAUFFE : Contrôle soupape sécurité | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CHAU03 Chaudière bicombust. | 27 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 399 | CORPS DE CHAUFFE : Contrôle étanchéité circuits combustion | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CHAU03 Chaudière bicombust. | 27 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 398 | CORPS DE CHAUFFE : Désoxydation décuivrage tubes d'échangeur | A | 1 | 90 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CHAU03 Chaudière bicombust. | 27 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 403 | CORPS DE CHAUFFE : Examen visuel approfondi | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CHAU03 Chaudière bicombust. | 27 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 402 | CORPS DE CHAUFFE : Examen état général calorifuge | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CHAU03 Chaudière bicombust. | 27 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 391 | SYSTEME : Contrôle contact sondes et bulbes (huile) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CHAU03 Chaudière bicombust. | 27 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 390 | SYSTEME : Contrôle fonctionnement alimentation automatique | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CHAU03 Chaudière bicombust. | 27 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 389 | SYSTEME : Contrôle informations indicateurs niveau | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CHAU03 Chaudière bicombust. | 27 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 392 | SYSTEME : Contrôle isolement hydraulique automatique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CHAU03 Chaudière bicombust. | 27 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 415 | ALIMENTATION COMBUSTIBLE : Contrôle visuel accouplement pompe FOD | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CHAU03 Chaudière bicombust. | 27 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 414 | ALIMENTATION COMBUSTIBLE : Contrôle étanchéité circuit fioul | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CHAU03 Chaudière bicombust. | 27 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 405 | ALIMENTATION COMBUSTIBLE : Manœuvre robinet vanne gaz | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CHAU03 Chaudière bicombust. | 27 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 401 | CORPS DE CHAUFFE : Purge en point bas | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CHAU03 Chaudière bicombust. | 27 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 395 | CORPS DE CHAUFFE : Contrôle étanchéité tampons de visite | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CHAU03 Chaudière bicombust. | 27 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 394 | CORPS DE CHAUFFE : Ouverture plaque et tampons de visite | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CHAU03 Chaudière bicombust. | 27 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 393 | SYSTEME : Mise à jour livret de chaufferie | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CHAU04 Chaudière électrique | 28 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 422 | CONTRÖLE RÉGULATION : Contrôle contact sondes et bulbes (huile) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CHAU04 Chaudière électrique | 28 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 432 | CORPS DE CHAUFFE : Contrôle soupape sécurité | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CHAU04 Chaudière électrique | 28 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 429 | CORPS DE CHAUFFE : Contrôle isolement éléments chauffants | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CHAU04 Chaudière électrique | 28 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 427 | CORPS DE CHAUFFE : Démontage éléments chauffants | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CHAU04 Chaudière électrique | 28 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 428 | CORPS DE CHAUFFE : Détartrage éléments chauffants | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CHAU04 Chaudière électrique | 28 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 435 | CORPS DE CHAUFFE : Examen visuel approfondi | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CHAU04 Chaudière électrique | 28 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 434 | CORPS DE CHAUFFE : Examen état général calorifuge | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CHAU04 Chaudière électrique | 28 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 426 | CORPS DE CHAUFFE : Ouverture plaque et tampons de visite | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CHAU04 Chaudière électrique | 28 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 430 | CORPS DE CHAUFFE : Remontage plaque et tampons de visite | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CHAU04 Chaudière électrique | 28 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 418 | SYSTEME : Contrôle fonctionnement mise en marche automatique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CHAU04 Chaudière électrique | 28 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 419 | SYSTEME : Contrôle isolement hydraulique automatique | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CHAU04 Chaudière électrique | 28 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 420 | SYSTEME : Contrôle quantitatif appoint d'eau | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CHAU04 Chaudière électrique | 28 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 424 | CONTRÖLE RÉGULATION : Contrôle asservissements | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CHAU04 Chaudière électrique | 28 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 423 | CONTRÖLE RÉGULATION : Contrôle régulation | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CHAU04 Chaudière électrique | 28 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 425 | CONTRÖLE RÉGULATION : Vérification fonctionnement voyants marche arrèt | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CHAU04 Chaudière électrique | 28 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 431 | CORPS DE CHAUFFE : Contrôle étanchéité tampons de visite | B | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#CHAU04 Chaudière électrique | 28 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 433 | CORPS DE CHAUFFE : Purge en point haut air | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CHAU04 Chaudière électrique | 28 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 421 | SYSTEME : Mise à jour livret de chaufferie | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CHAU05 Conduits de fumées | 29 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 437 | Conduits : Ramonage conduit fumées | A | 1 | 240 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CHAU05 Conduits de fumées | 29 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 436 | Conduits : Contrôle vacuité | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CHAU05 Conduits de fumées | 29 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 440 | Conduits : Contrôle étanchéité conduits | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#CHAU05 Conduits de fumées | 29 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 439 | Conduits : Nettoyage canalisation condensats | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#CHAU05 Conduits de fumées | 29 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 438 | Conduits : Nettoyage carneaux | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#CHAU05 Conduits de fumées | 29 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 441 | Traitements des gaz brûlés : Contrôle fonctionnement épuration fumées | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#CHAU05 Conduits de fumées | 29 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 442 | Traitements des gaz brûlés : Nettoyage filtres et dépoussiéreurs | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
#CHSA01 Changement de saison | 187 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4253 | Eté/Hiver : Avant l'hiver, fermer et vidanger les réseaux d'eau situés à l'extérieur. | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#CHSA01 Changement de saison | 187 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4254 | Eté/Hiver : Contrôler le fonctionnement des thermostats antigel des CTA | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#CHSA01 Changement de saison | 187 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4255 | Hiver/été : Après l'hiver, fermer les vidanges et rétablir l'eau dans les réseaux situés à l'extérieur | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#CLCF01 Clapet coupe feu NO | 30 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 447 | Clapets de sécurité à fusible:Contrôle fonctionnement fin de course de position et contrôle du report sur la baie incendie | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CLCF01 Clapet coupe feu NO | 30 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 443 | Clapets de sécurité à fusible:Dépoussiérage par aspiration volets et axes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CLCF01 Clapet coupe feu NO | 30 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 444 | Clapets de sécurité à fusible:Graissage axes | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CLCF01 Clapet coupe feu NO | 30 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 446 | Clapets de sécurité à fusible:Test fermeture | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CLCF01 Clapet coupe feu NO | 30 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 445 | Clapets de sécurité à fusible:Vérification position clapets | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CLCF01 Clapet coupe feu NO | 30 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 448 | Remplir le registre de sécurité | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CLIM01 Arm clim Condens. eau | 31 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 3036 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier l'absence de fuite de fréon et le notifier pour le suivi (document mouvement de fluides) | A | 1 | 1 | 2010 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CLIM01 Arm clim Condens. eau | 31 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 460 | Circuit frigorifique: Contrôle surchauffe et sous refroidissement | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CLIM01 Arm clim Condens. eau | 31 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 459 | Circuit frigorifique: Relevé pressions et températures | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CLIM01 Arm clim Condens. eau | 31 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 454 | Contrôles mécaniques: Contrôle débits d'air , nettoyage si nécessaire | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CLIM01 Arm clim Condens. eau | 31 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 453 | Contrôles mécaniques: Examen propreté turbines, nettoyage si nécessaire | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CLIM01 Arm clim Condens. eau | 31 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 455 | Contrôles électriques: Contrôle propreté tableau, nettoyage si nécessaire | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CLIM01 Arm clim Condens. eau | 31 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 457 | Contrôles électriques: Examen état général contacts et relais | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CLIM01 Arm clim Condens. eau | 31 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 456 | Contrôles électriques: Relevé intensités | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CLIM01 Arm clim Condens. eau | 31 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 458 | Contrôles électriques: Vérification connexions électriques et câbles | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CLIM01 Arm clim Condens. eau | 31 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 466 | Echangeurs: Détartrage chimique si nécessaire | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CLIM01 Arm clim Condens. eau | 31 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 465 | Echangeurs: Nettoyage et désinfection condenseur et évaporateur | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CLIM01 Arm clim Condens. eau | 31 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 467 | Condensats: Nettoyage bac récupération des condensats | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CLIM01 Arm clim Condens. eau | 31 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 452 | Contrôles mécaniques: Contrôle échauffement moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CLIM01 Arm clim Condens. eau | 31 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 472 | Régulation: Contrôle sécurités et asservissements | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#CLIM01 Arm clim Condens. eau | 31 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 471 | Régulation: Vérification du fonctionnement du climatiseur (température et hygrométrie) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#CLIM01 Arm clim Condens. eau | 31 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 461 | Circuit frigorifique: Contrôle absence humidité circuits (si présence voyant) | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#CLIM01 Arm clim Condens. eau | 31 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 462 | Circuit frigorifique: Contrôle niveau d'huile | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#CLIM01 Arm clim Condens. eau | 31 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 463 | Circuit frigorifique: Vérification préchauffage huile (si existant) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CLIM01 Arm clim Condens. eau | 31 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 469 | Condensats: Contrôle évacuation condensats | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CLIM01 Arm clim Condens. eau | 31 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 468 | Condensats: Retouche peinture points de corrosion | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CLIM01 Arm clim Condens. eau | 31 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 449 | Contrôles mécaniques: Contrôle sensoriel bruits et vibrations | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CLIM01 Arm clim Condens. eau | 31 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 450 | Contrôles mécaniques: Contrôle état et tension courroies, remplacement si nécessaire | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CLIM01 Arm clim Condens. eau | 31 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 451 | Contrôles mécaniques: Contrôle état mécanique, graissage paliers et roulements | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CLIM01 Arm clim Condens. eau | 31 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 464 | Echangeurs: Nettoyage ou remplacement des filtres à air si nécessaire | T | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
#CLIM01 Arm clim Condens. eau | 31 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 470 | Humidificateur: Entretien générateurs vapeur | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
#CLIM01 Arm clim sur EG | 565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3049 | Contrôles mécaniques: Contrôle débits d'air , nettoyage si nécessaire | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CLIM01 Arm clim sur EG | 565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3048 | Contrôles mécaniques: Examen propreté turbines, nettoyage si nécessaire | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CLIM01 Arm clim sur EG | 565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3050 | Contrôles électriques: Contrôle propreté tableau, nettoyage si nécessaire | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CLIM01 Arm clim sur EG | 565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3052 | Contrôles électriques: Examen état général contacts et relais | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CLIM01 Arm clim sur EG | 565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3051 | Contrôles électriques: Relevé intensités | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CLIM01 Arm clim sur EG | 565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3053 | Contrôles électriques: Vérification connexions électriques et câbles | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CLIM01 Arm clim sur EG | 565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3061 | Echangeurs: Détartrage chimique si nécessaire | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CLIM01 Arm clim sur EG | 565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3060 | Echangeurs: Nettoyage et désinfection condenseur et évaporateur | A | 1 | 32 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CLIM01 Arm clim sur EG | 565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3062 | Condensats: Nettoyage bac récupération des condensats | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CLIM01 Arm clim sur EG | 565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3047 | Contrôles mécaniques: Contrôle échauffement moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CLIM01 Arm clim sur EG | 565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3067 | Régulation: Contrôle sécurités et asservissements | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#CLIM01 Arm clim sur EG | 565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3066 | Régulation: Vérification du fonctionnement du climatiseur (température et hygrométrie) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#CLIM01 Arm clim sur EG | 565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3056 | Circuit frigorifique: Contrôle absence humidité circuits (si présence voyant) | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#CLIM01 Arm clim sur EG | 565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3057 | Circuit frigorifique: Contrôle niveau d'huile | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#CLIM01 Arm clim sur EG | 565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3058 | Circuit frigorifique: Vérification préchauffage huile (si existant) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CLIM01 Arm clim sur EG | 565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3064 | Condensats: Contrôle évacuation condensats | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CLIM01 Arm clim sur EG | 565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3063 | Condensats: Retouche peinture points de corrosion | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CLIM01 Arm clim sur EG | 565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3044 | Contrôles mécaniques: Contrôle sensoriel bruits et vibrations | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CLIM01 Arm clim sur EG | 565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3045 | Contrôles mécaniques: Contrôle état et tension courroies, remplacement si nécessaire | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CLIM01 Arm clim sur EG | 565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3046 | Contrôles mécaniques: Contrôle état mécanique, graissage paliers et roulements | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CLIM01 Arm clim sur EG | 565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3059 | Echangeurs: Nettoyage ou remplacement des filtres à air si nécessaire | T | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
#CLIM01 Arm clim sur EG | 565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3065 | Humidificateur: Entretien générateurs vapeur | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
#CLIM02 Climatiseur (Splits) | 32 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 3037 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier l'absence de fuite de fréon et le notifier pour le suivi (document mouvement de fluides) | A | 1 | 15 | 2010 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CLIM02 Climatiseur (Splits) | 32 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 483 | Contrôle isolement compresseur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CLIM02 Climatiseur (Splits) | 32 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 477 | Contrôle jeu axe de ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CLIM02 Climatiseur (Splits) | 32 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 481 | Contrôle étanchéité bac condensats | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CLIM02 Climatiseur (Splits) | 32 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 482 | Contrôle état câbles et connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CLIM02 Climatiseur (Splits) | 32 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 476 | Examen supports canalisations | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CLIM02 Climatiseur (Splits) | 32 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 475 | Examen état général | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CLIM02 Climatiseur (Splits) | 32 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 479 | Nettoyage brossage condenseur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CLIM02 Climatiseur (Splits) | 32 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 480 | Nettoyage eau sous pression échangeurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CLIM02 Climatiseur (Splits) | 32 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 484 | Nettoyage interne caisson | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CLIM02 Climatiseur (Splits) | 32 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 485 | Peinture surface interne caisson (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CLIM02 Climatiseur (Splits) | 32 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 478 | Contrôle fonctionnement organes commande | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CLIM02 Climatiseur (Splits) | 32 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 473 | Nettoyage filtre | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CLIM02 Climatiseur (Splits) | 32 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 474 | Remplacement filtre | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#CLIM03 Arm clim Condens. air | 33 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 3038 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier l'absence de fuite de fréon et le notifier pour le suivi (document mouvement de fluides) | A | 1 | 5 | 2010 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CLIM03 Arm clim Condens. air | 33 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 497 | Circuit frigorifique: Contrôle surchauffe et sous refroidissement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CLIM03 Arm clim Condens. air | 33 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 496 | Circuit frigorifique: Relevé pressions et températures | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CLIM03 Arm clim Condens. air | 33 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 491 | Contrôles mécaniques: Contrôle débits d'air , nettoyage si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CLIM03 Arm clim Condens. air | 33 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 490 | Contrôles mécaniques: Examen propreté turbines, nettoyage si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CLIM03 Arm clim Condens. air | 33 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 492 | Contrôles électriques: Contrôle propreté tableau, nettoyage si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CLIM03 Arm clim Condens. air | 33 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 494 | Contrôles électriques: Examen état général contacts et relais | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CLIM03 Arm clim Condens. air | 33 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 493 | Contrôles électriques: Relevé intensités | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CLIM03 Arm clim Condens. air | 33 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 495 | Contrôles électriques: Vérification connexions électriques et câbles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CLIM03 Arm clim Condens. air | 33 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 502 | Echangeurs: Nettoyage et désinfection condenseur et évaporateur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CLIM03 Arm clim Condens. air | 33 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 503 | Condensats: Nettoyage bac récupération des condensats | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CLIM03 Arm clim Condens. air | 33 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 489 | Contrôles mécaniques: Contrôle échauffement moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CLIM03 Arm clim Condens. air | 33 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 508 | Régulation: Contrôle sécurités et asservissements | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#CLIM03 Arm clim Condens. air | 33 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 507 | Régulation: Vérification du fonctionnement du climatiseur (température et hygrométrie) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#CLIM03 Arm clim Condens. air | 33 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 498 | Circuit frigorifique: Contrôle absence humidité circuits (si présence voyant) | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
#CLIM03 Arm clim Condens. air | 33 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 499 | Circuit frigorifique: Contrôle niveau d'huile | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#CLIM03 Arm clim Condens. air | 33 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 500 | Circuit frigorifique: Vérification préchauffage huile | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#CLIM03 Arm clim Condens. air | 33 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 505 | Condensats: Contrôle évacuation condensats | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CLIM03 Arm clim Condens. air | 33 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 504 | Condensats: Retouche peinture points de corrosion | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CLIM03 Arm clim Condens. air | 33 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 486 | Contrôles mécaniques: Contrôle sensoriel bruits et vibrations | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
#CLIM03 Arm clim Condens. air | 33 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 487 | Contrôles mécaniques: Contrôle état et tension courroies, remplacement si nécessaire | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
#CLIM03 Arm clim Condens. air | 33 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 488 | Contrôles mécaniques: Contrôle état mécanique, graissage paliers et roulements | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
#CLIM03 Arm clim Condens. air | 33 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 501 | Echangeurs: Nettoyage ou remplacement des filtres à air si nécessaire | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#CLIM03 Arm clim Condens. air | 33 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 506 | Humidificateur: Entretien générateurs vapeur | T | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
#COMM01 Interphonie | 172 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2271 | Vérification de fonctionnent du système (émission / réception) | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#COMP01 Compresseur d'air | 34 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 522 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Contrôle charge d'huile | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#COMP01 Compresseur d'air | 34 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 520 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Contrôle intensité moteur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#COMP01 Compresseur d'air | 34 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 518 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Contrôle points de consigne organes sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#COMP01 Compresseur d'air | 34 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 519 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Contrôle serrage connexions électriques | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#COMP01 Compresseur d'air | 34 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 524 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Examen courroies et transmission | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#COMP01 Compresseur d'air | 34 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 521 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Mesure isolement enroulements moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#COMP01 Compresseur d'air | 34 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 523 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Remplacement charge huile | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#COMP01 Compresseur d'air | 34 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 525 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Remplacement courroies | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#COMP01 Compresseur d'air | 34 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 526 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Révision mécanique (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#COMP01 Compresseur d'air | 34 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 515 | SYSTEME : Contrôle visuel paroi interne cuve | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#COMP01 Compresseur d'air | 34 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 514 | SYSTEME : Nettoyage filtres finisseurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#COMP01 Compresseur d'air | 34 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 513 | SYSTEME : Nettoyage filtres à air primaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#COMP01 Compresseur d'air | 34 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 511 | SYSTEME : Nettoyage purgeur automatique | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#COMP01 Compresseur d'air | 34 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 517 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Contrôle courts cycles | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#COMP01 Compresseur d'air | 34 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 516 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Contrôle sensoriel groupe compresseur | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
#COMP01 Compresseur d'air | 34 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 509 | SYSTEME : Contrôle fonctionnement déshuileur | M | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
#COMP01 Compresseur d'air | 34 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 510 | SYSTEME : Contrôle fonctionnement purges | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
#COMP01 Compresseur d'air | 34 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 512 | SYSTEME : Contrôle pression manomètres aval détendeur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#COND01 Condensateurs | 36 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 531 | Contrôle qualité liaisons | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#COND01 Condensateurs | 36 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 534 | Contrôle tangente phi | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#COND01 Condensateurs | 36 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 532 | Contrôle état résistances | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#COND01 Condensateurs | 36 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 529 | Dépoussiérage par aspiration éléments | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#COND01 Condensateurs | 36 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 528 | Mesure isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#COND01 Condensateurs | 36 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 535 | Mise en service condensateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#COND01 Condensateurs | 36 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 536 | Mise hors service condensateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#COND01 Condensateurs | 36 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 527 | Resserrage hors tension connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#COND01 Condensateurs | 36 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 533 | Réglages sous tension | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#COND01 Condensateurs | 36 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 530 | Vérifier calibrage fusibles et disjoncteurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CONV01 Radiateurs Eau | 37 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 555 | Contrôles des vases d'expension: les vidanger en eau, contrôler la pression en gaz si inférieure à 2,5 Bars, la rétablir. Si réseau hydraulique supérieur à environ 6 bars voir notice technique pour valeur de la pression de gonflage | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CONV01 Radiateurs Eau | 37 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 545 | Démontage et contrôle des manchettes témoin pour visualisation de l'état du réseau | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CONV01 Radiateurs Eau | 37 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 552 | Démonter et nettoyer les filtres à tamis | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CONV01 Radiateurs Eau | 37 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 542 | Mesure de la protection antigel | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CONV01 Radiateurs Eau | 37 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 553 | Si un réseau est glycolé, mesurer le niveau de protection et le PH. Si le niveau est inférieur à 10°C ou si le PH est inférieur à 7 vidanger et reconditionner le réseau.Afficher sur le réseau la fiche du produit utilisé.Ne pas vidanger le réseau à l'égout | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CONV01 Radiateurs Eau | 37 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 544 | Vérification des liaisons souples "Antivibratil et flexible", remplacement selon leur état ou leur date de fabrication (10 ans maxi) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CONV01 Radiateurs Eau | 37 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 541 | Vérifier les analyses de la qualité de l'eau (TH, PH, fer, etc..) | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CONV01 Radiateurs Eau | 37 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 538 | Contrôle de l'étanchéité des réseaux, des presses étoupe des vannes, élimination des fuites. | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#CONV01 Radiateurs Eau | 37 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 543 | Contrôle de l'état des calorifuges, remise en état si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#CONV01 Radiateurs Eau | 37 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 540 | Contrôle des thermomètres ,manomètres et soupapes remplacement si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#CONV01 Radiateurs Eau | 37 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 539 | Contrôle du fonctionnement des purgeurs, remplacement si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#CONV01 Radiateurs Eau | 37 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 546 | Manœuvre et graissage de toutes les vannes | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#CONV01 Radiateurs Eau | 37 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 547 | Mise en peinture des parties oxydées (tuyauteries, supports, etc..) | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#CONV01 Radiateurs Eau | 37 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 550 | Nettoyage du local | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#CONV01 Radiateurs Eau | 37 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 548 | Nettoyage et vérification de l'écoulement des siphons de sol | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CONV01 Radiateurs Eau | 37 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 554 | Ouverture et nettoyage des filtres pots à boue | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
#CONV01 Radiateurs Eau | 37 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 537 | Radiateur Eau : Pour certaines taches le réseau doit être à l'arrêt | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
#CONV01 Radiateurs Eau | 37 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 551 | Remplacement des tubes fluorescents et des luminaires HS | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#CONV01 Radiateurs Eau | 37 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 549 | Vidange des pieds de colonnes jusqu'à élimination des boues | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#CONV01 Radiateurs Eau | 37 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 556 | Vérifier la présence, l'actualisation et l'état du plan affiché dans le local | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#CONV02 Plafond rafraîchissant | 38 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 559 | A l'arrêt: Contrôler le calibrage de la protection électrique | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CONV02 Plafond rafraîchissant | 38 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 560 | A l'arrêt: Contrôler les connexions électriques (serrage et traces d'échauffement) | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CONV02 Plafond rafraîchissant | 38 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 563 | A l'arrêt: Dépoussiérage par aspiration de l'ensemble | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CONV02 Plafond rafraîchissant | 38 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 561 | A l'arrêt: Mesure de l'isolement | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CONV02 Plafond rafraîchissant | 38 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 564 | A l'arrêt: Remise en place des protections mécaniques et réparation si nécessaire | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CONV02 Plafond rafraîchissant | 38 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 565 | A l'arrêt: Vérification des supports et fixations, remise en état si nécessaire | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CONV02 Plafond rafraîchissant | 38 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 562 | A l'arrêt: Vérifier l'état du raccordement électrique (liaison disjoncteur, radiateur) | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CONV02 Plafond rafraîchissant | 38 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 557 | En service: Vérification du fonctionnement de l'interrupteur | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CONV02 Plafond rafraîchissant | 38 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 558 | En service: Vérification du fonctionnement de la régulation | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CONV03 Convecteur électrique | 183 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2275 | Gamme convecteur électrique à définir (temps de base 1 h00) | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CSTE01 GAC et anti intrusion | 39 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 566 | Contrôle visuel | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CSTE01 GAC et anti intrusion | 39 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 574 | Essai général installation | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CSTE01 GAC et anti intrusion | 39 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 575 | Sauvegarde données | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CSTE01 GAC et anti intrusion | 39 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 568 | Test transmission réseau télésurveillance | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CSTE01 GAC et anti intrusion | 39 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 572 | Vérification asservissements | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CSTE01 GAC et anti intrusion | 39 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 571 | Vérification lecteurs et contrôleurs | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CSTE01 GAC et anti intrusion | 39 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 570 | Vérification signalisation | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CSTE01 GAC et anti intrusion | 39 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 567 | Vérification sources alimentation | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CSTE01 GAC et anti intrusion | 39 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 573 | Vérification commande ouverture manuelles | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CSTE01 GAC et anti intrusion | 39 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 569 | Vérification corrélation audiovisuelle | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CSTE02 Télésurveillance | 40 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 583 | Alarme locale : Vérification fonctionnement dispositifs manuels | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CSTE02 Télésurveillance | 40 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 584 | Alarme locale : Vérification fonctionnement téléphonie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CSTE02 Télésurveillance | 40 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 582 | Alarme locale : Vérification intensité alarme sonore | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CSTE02 Télésurveillance | 40 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 580 | Transmission : Contrôle transmission vers télésurveilleur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CSTE02 Télésurveillance | 40 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 581 | Transmission : Edition historique | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#CSTE02 Télésurveillance | 40 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 576 | Transmission : Simulation défaut | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#CSTE02 Télésurveillance | 40 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 579 | Transmission : Test report alarme sur automate | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#CSTE02 Télésurveillance | 40 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 578 | Transmission : Vérification fonctionnement automate de gestion | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CSTE02 Télésurveillance | 40 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 577 | Transmission : Vérification report défaut sur centrale | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CSTE03 GMAO | 41 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 588 | Analyse défauts répétitifs | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CSTE03 GMAO | 41 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 585 | Saisie équipements nouveaux | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CSTE03 GMAO | 41 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 586 | Planification interventions préventives | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
#CSTE03 GMAO | 41 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 587 | Saisie OT préventifs et correctifs | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
#CSTE03 GMAO | 41 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 589 | Sortie de rapport | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
#CSTE04-AUTOCOM | 3534 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38950 | STATION D'ENERGIE : Contrôle batteries | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CSTE04-AUTOCOM | 3534 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38951 | STATION D'ENERGIE : Contrôle autonomie | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
#CSTE04-AUTOCOM | 3534 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38952 | STATION D'ENERGIE : Contrôle tension alimentation électrique | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CSTE04-AUTOCOM | 3534 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38949 | ANNUAIRE : Contrôle général | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CSTE04-AUTOCOM | 3534 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38947 | ANNUAIRE : Essais routines | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CSTE04-AUTOCOM | 3534 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38948 | ANNUAIRE : Sauvegarde serveur | B | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#CSTE04-AUTOCOM | 3534 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38946 | TAXATION : Contrôle sauvegardes | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CSTE04-AUTOCOM | 3534 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38943 | TAXATION : Contrôle apurement tickets | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CSTE04-AUTOCOM | 3534 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38940 | TAXATION : Contrôle conformité ticket taxation | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CSTE04-AUTOCOM | 3534 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38939 | TAXATION : Contrôle liaison autocom-taxation | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CSTE04-AUTOCOM | 3534 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38944 | TAXATION : Contrôle liaisons UC-consoles | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CSTE04-AUTOCOM | 3534 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38942 | TAXATION : Contrôle transfert ticket vers mémoire | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CSTE04-AUTOCOM | 3534 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38941 | TAXATION : Contrôle édition ticket | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CSTE04-AUTOCOM | 3534 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38945 | TAXATION : Nettoyage têtes de lecture | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CSTE04-AUTOCOM | 3534 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38933 | CENTRALE AUTOCOM : Analyse incidents | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#CSTE04-AUTOCOM | 3534 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38937 | CENTRALE AUTOCOM : Appoint consommables | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CSTE04-AUTOCOM | 3534 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38932 | CENTRALE AUTOCOM : Contrôle panneaux visualisation | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CSTE04-AUTOCOM | 3534 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38938 | CENTRALE AUTOCOM : Contrôle fonctionnement poste opérateur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CSTE04-AUTOCOM | 3534 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38934 | CENTRALE AUTOCOM : Lancement tests et diagnostics | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CSTE04-AUTOCOM | 3534 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38935 | CENTRALE AUTOCOM : Nettoyage filtres | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CSTE04-AUTOCOM | 3534 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38936 | CENTRALE AUTOCOM : Nettoyage têtes de lecture | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CSTE04-AUTOCOM | 3534 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38930 | CENTRALE AUTOCOM : Test automatisme connexion réseau | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CSTE04-AUTOCOM | 3534 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38929 | CENTRALE AUTOCOM : Test automatisme joncteurs | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CSTE04-AUTOCOM | 3534 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38931 | CENTRALE AUTOCOM : Vérification tension sources d'alimentations | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CSTE05 GTC | 43 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 615 | Contrôle fonctionnement automates | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CSTE05 GTC | 43 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 621 | Contrôle informations sondes et capteurs | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CSTE05 GTC | 43 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 622 | Contrôle paramétrage points de consigne | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CSTE05 GTC | 43 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 623 | Contrôle report d'alarme | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CSTE05 GTC | 43 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 618 | Contrôle état sondes et capteurs | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CSTE05 GTC | 43 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 617 | Défragmentation disque dur | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CSTE05 GTC | 43 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 619 | Dépoussiérage par aspiration armoires | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CSTE05 GTC | 43 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 614 | Edition journal alarmes | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CSTE05 GTC | 43 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 625 | Mise à jour consignes selon alarmes | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CSTE05 GTC | 43 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 626 | Mise à jour listing paramétrage | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CSTE05 GTC | 43 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 624 | Programmation horaire | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CSTE05 GTC | 43 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 627 | Remplacement piles régulateurs déportés | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CSTE05 GTC | 43 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 620 | Resserrage hors tension connexions | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CSTE05 GTC | 43 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 616 | Sauvegarde données et programme | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CSTE06 Centre d'appel détenus | 44 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 642 | Essais complémentaires Centrale PCI par bâtiment : Essai clavier | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CSTE06 Centre d'appel détenus | 44 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 641 | Essais complémentaires Centrale PCI par bâtiment : Essai effacement affichage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CSTE06 Centre d'appel détenus | 44 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 638 | Essais complémentaires Centrale PCI par bâtiment : Essais fonction reset unité terminale | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CSTE06 Centre d'appel détenus | 44 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 639 | Essais complémentaires Centrale PCI par bâtiment : Essais fonctionnement général | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CSTE06 Centre d'appel détenus | 44 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 643 | Essais complémentaires Centrale PCI par bâtiment : Réglage puissance potentiomètre de carte | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CSTE06 Centre d'appel détenus | 44 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 640 | Essais complémentaires Centrale PCI par bâtiment : Vérification commande phonie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CSTE06 Centre d'appel détenus | 44 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 644 | PIC : Essai fonctionnement buzzers | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CSTE06 Centre d'appel détenus | 44 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 645 | PIC : Vérification fonctionnement voyants sur platines | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CSTE06 Centre d'appel détenus | 44 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 635 | Sous station - Centrale PIC et Centrale OCI : Contrôle connexions électriques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CSTE06 Centre d'appel détenus | 44 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 630 | Sous station - Centrale PIC et Centrale OCI : Contrôle température | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CSTE06 Centre d'appel détenus | 44 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 632 | Sous station - Centrale PIC et Centrale OCI : Démontage cartes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CSTE06 Centre d'appel détenus | 44 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 637 | Sous station - Centrale PIC et Centrale OCI : Essai par coupure secteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CSTE06 Centre d'appel détenus | 44 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 633 | Sous station - Centrale PIC et Centrale OCI : Gommage connecteurs de cartes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CSTE06 Centre d'appel détenus | 44 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 631 | Sous station - Centrale PIC et Centrale OCI : Nettoyage air comprimé | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CSTE06 Centre d'appel détenus | 44 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 634 | Sous station - Centrale PIC et Centrale OCI : Pulvérisation anti humidité cartes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CSTE06 Centre d'appel détenus | 44 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 629 | Sous station - Centrale PIC et Centrale OCI : Vérification voyants présence tension | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CSTE06 Centre d'appel détenus | 44 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 628 | Sous station - Centrale PIC et Centrale OCI : Vérification position centrale | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CSTE06 Centre d'appel détenus | 44 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 636 | Sous station - Centrale PIC et Centrale OCI : Vérification état relais sur carte | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CTPP01 Contrôle plan de prév. | 731 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4482 | Vérification et mise a jour du plan de prévention | A | 2 | 60 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRA01 CTA EF - Chauf élect | 45 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 658 | Batterie électrique: Contrôle de la régulation en modifiant le point de consigne | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRA01 CTA EF - Chauf élect | 45 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 657 | Batterie électrique: Contrôle des connexions électriques et du câblage, remettre en état si nécessaire | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRA01 CTA EF - Chauf élect | 45 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 659 | Batterie électrique: Contrôle du fonctionnement des sécurités: arrêt par surchauffe et manque de débit d'air | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRA01 CTA EF - Chauf élect | 45 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 656 | Batterie électrique: Dépoussiérage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRA01 CTA EF - Chauf élect | 45 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 660 | Batterie électrique: Mesure des isolements et des intensités, comparer les valeurs avec les puissances ou les intensités indiquées. | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRA01 CTA EF - Chauf élect | 45 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 672 | Caisson externe: Démontage et nettoyage des filtres des réseaux hydrauliques. | A | 1 | 45 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRA01 CTA EF - Chauf élect | 45 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 669 | Caisson externe: Nettoyage externe de la centrale d'air | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRA01 CTA EF - Chauf élect | 45 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 670 | Caisson externe: Vérification de la fermeture des portes et de leurs joints, remise en état si nécessaire | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRA01 CTA EF - Chauf élect | 45 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 646 | Caisson interne: Démontage de tous les filtres | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRA01 CTA EF - Chauf élect | 45 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 647 | Caisson interne: Nettoyage interne de toute la centrale d'air pulvérisation d'un produit bactéricide (ventilateur, moteur, batterie, pare gouttelettes, bac condensats, registres, etc…) | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRA01 CTA EF - Chauf élect | 45 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 649 | Caisson interne: Remplacement si nécessaire des joints d'étanchéité des filtres | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRA01 CTA EF - Chauf élect | 45 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 654 | Registres: Contrôle de l'ouverture et de la fermeture complète des volets. | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRA01 CTA EF - Chauf élect | 45 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 655 | Registres: Vérification de la position des volets: en régulation,en antigel et à l'arrêt de la CTA | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRA01 CTA EF - Chauf élect | 45 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 664 | Ventilateur: Contrôle de l'usure des poulies, remplacement si nécessaire. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRA01 CTA EF - Chauf élect | 45 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 667 | Ventilateur: Mesure des isolements et des intensités, comparer les valeurs avec les intensités indiquées. | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRA01 CTA EF - Chauf élect | 45 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 661 | Batterie eau glacée et eau chaude: Contrôle de l'étanchéité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CTRA01 CTA EF - Chauf élect | 45 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 662 | Batterie eau glacée et eau chaude: Vérification du fonctionnement de la vanne de régulation en modifiant le point de consigne | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#CTRA01 CTA EF - Chauf élect | 45 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 676 | Caisson externe: Contrôle de l'état des calorifuges, remise en état si nécessaire. | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#CTRA01 CTA EF - Chauf élect | 45 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 671 | Caisson externe: Contrôle des thermomètres, manomètres, purgeurs, passages de câbles, etc.. remplacement si besoin | S | 1 | 25 | [6 empty] | #N/A
#CTRA01 CTA EF - Chauf élect | 45 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 673 | Caisson externe: Contrôle du fonctionnement du thermostat antigel | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#CTRA01 CTA EF - Chauf élect | 45 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 675 | Caisson externe: Manœuvre des vannes, remplacement des vannes défectueuses | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#CTRA01 CTA EF - Chauf élect | 45 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 674 | Caisson externe: Mise en peinture des parties oxydées | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
#CTRA01 CTA EF - Chauf élect | 45 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 677 | Caisson externe: Vérification du fonctionnement de l'arrêt de proximité. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CTRA01 CTA EF - Chauf élect | 45 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 678 | Caisson externe: Vérifier l'état de la prise d'air neuf située à l'extérieure, la nettoyer si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#CTRA01 CTA EF - Chauf élect | 45 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 648 | Caisson interne: Nettoyage et mise en peinture des parties oxydées (en particulier le bac de récupération des condensats). | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
#CTRA01 CTA EF - Chauf élect | 45 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 651 | Caisson interne: Remplacement des filtres | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#CTRA01 CTA EF - Chauf élect | 45 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 668 | Ventilateur: Vérification des connexions électriques et de l'état des presses étoupe, remise en état si nécessaire. | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#CTRA01 CTA EF - Chauf élect | 45 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 666 | Ventilateur: Vérification des liaisons aérauliques souples "ventilateur, gaine" remise en état si nécessaire. | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#CTRA01 CTA EF - Chauf élect | 45 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 650 | Caisson interne: Nettoyage du siphon du bac de récupération des condensats et contrôle de l'évacuation en remplissant le bac. | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#CTRA01 CTA EF - Chauf élect | 45 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 652 | Caisson interne: Remplacement des préfiltres | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#CTRA01 CTA EF - Chauf élect | 45 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 653 | Registres: Contrôle des fixations et des accouplements"moteurs, volets"réparation si nécessaire | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#CTRA01 CTA EF - Chauf élect | 45 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 663 | Ventilateur: Contrôle de l'état et de la tension des courroies, remplacement si nécessaire. | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#CTRA01 CTA EF - Chauf élect | 45 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 665 | Ventilateur: Graissage des roulement et paliers | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#CTRA02 CTA EC-EF-Récupération | 46 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 700 | Caisson externe: Démontage et nettoyage des filtres des réseaux hydrauliques. | A | 1 | 45 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRA02 CTA EC-EF-Récupération | 46 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 697 | Caisson externe: Nettoyage externe de la centrale d'air | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRA02 CTA EC-EF-Récupération | 46 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 698 | Caisson externe: Vérification de la fermeture des portes et de leurs joints, remise en état si nécessaire | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRA02 CTA EC-EF-Récupération | 46 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 679 | Caisson interne: Démontage de tous les filtres | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRA02 CTA EC-EF-Récupération | 46 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 680 | Caisson interne: Nettoyage interne de toute la centrale d'air pulvérisation d'un produit bactéricide (ventilateur, moteur, batterie, pare gouttelettes, bac condensats, registres, etc…) | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRA02 CTA EC-EF-Récupération | 46 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 682 | Caisson interne: Remplacement si nécessaire des joints d'étanchéité des filtres | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRA02 CTA EC-EF-Récupération | 46 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25161 | Contrôle visuel des silentblocs | A | 1 | 0 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRA02 CTA EC-EF-Récupération | 46 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 687 | Registres: Contrôle de l'ouverture et de la fermeture complète des volets. | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRA02 CTA EC-EF-Récupération | 46 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 688 | Registres: Vérification de la position des volets: en régulation,en antigel et à l'arrêt de la CTA | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRA02 CTA EC-EF-Récupération | 46 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 692 | Ventilateur: Contrôle de l'usure des poulies, remplacement si nécessaire. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRA02 CTA EC-EF-Récupération | 46 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 695 | Ventilateur: Mesure des isolements et des intensités, comparer les valeurs avec les intensités indiquées. | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRA02 CTA EC-EF-Récupération | 46 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 689 | Batterie eau glacée et eau chaude: Contrôle de l'étanchéité | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#CTRA02 CTA EC-EF-Récupération | 46 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 690 | Batterie eau glacée et eau chaude: Vérification du fonctionnement de la vanne de régulation en modifiant le point de consigne | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
#CTRA02 CTA EC-EF-Récupération | 46 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 704 | Caisson externe: Contrôle de l'état des calorifuges, remise en état si nécessaire. | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#CTRA02 CTA EC-EF-Récupération | 46 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 699 | Caisson externe: Contrôle des thermomètres, manomètres, purgeurs, passages de câbles, etc.. remplacement si besoin | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
#CTRA02 CTA EC-EF-Récupération | 46 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 701 | Caisson externe: Contrôle du fonctionnement du thermostat antigel | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#CTRA02 CTA EC-EF-Récupération | 46 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 703 | Caisson externe: Manœuvre des vannes, remplacement des vannes défectueuses | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#CTRA02 CTA EC-EF-Récupération | 46 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 702 | Caisson externe: Mise en peinture des parties oxydées | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#CTRA02 CTA EC-EF-Récupération | 46 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 705 | Caisson externe: Vérification du fonctionnement de l'arrêt de proximité. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CTRA02 CTA EC-EF-Récupération | 46 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 706 | Caisson externe: Vérifier l'état de la prise d'air neuf située à l'extérieure, la nettoyer si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#CTRA02 CTA EC-EF-Récupération | 46 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 681 | Caisson interne: Nettoyage et mise en peinture des parties oxydées (en particulier le bac de récupération des condensats). | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
#CTRA02 CTA EC-EF-Récupération | 46 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 684 | Caisson interne: Remplacement des filtres | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#CTRA02 CTA EC-EF-Récupération | 46 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 696 | Ventilateur: Vérification des connexions électriques et de l'état des presses étoupe, remise en état si nécessaire. | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#CTRA02 CTA EC-EF-Récupération | 46 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 694 | Ventilateur: Vérification des liaisons aérauliques souples "ventilateur, gaine" remise en état si nécessaire. | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#CTRA02 CTA EC-EF-Récupération | 46 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 683 | Caisson interne: Nettoyage du siphon du bac de récupération des condensats et contrôle de l'évacuation en remplissant le bac. | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#CTRA02 CTA EC-EF-Récupération | 46 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 685 | Caisson interne: Remplacement des préfiltres | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#CTRA02 CTA EC-EF-Récupération | 46 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 686 | Registres: Contrôle des fixations et des accouplements"moteurs, volets"réparation si nécessaire | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#CTRA02 CTA EC-EF-Récupération | 46 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 691 | Ventilateur: Contrôle de l'état et de la tension des courroies, remplacement si nécessaire. | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#CTRA02 CTA EC-EF-Récupération | 46 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 693 | Ventilateur: Graissage des roulement et paliers | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#CTRA03 Rideau d'air chaud | 47 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 710 | Mesure de l'isolement du moteur et de la résistance électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRA03 Rideau d'air chaud | 47 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 708 | Nettoyer l'ensemble complet (batterie, moteur, ventilateur, caisson, etc..) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRA03 Rideau d'air chaud | 47 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 709 | Contrôler l'absence de bruits, vibrations, jeu latéral | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CTRA03 Rideau d'air chaud | 47 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 714 | Nettoyer l'armoire électrique, vérifier la présence du schéma et le mettre en place si absence | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CTRA03 Rideau d'air chaud | 47 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 707 | Remplacer ou nettoyer le filtre à air | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CTRA03 Rideau d'air chaud | 47 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 712 | Vérifier le fonctionnement de l'arrêt de proximité et de la commande remise en service | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CTRA03 Rideau d'air chaud | 47 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 711 | Vérifier le fonctionnement de la régulation en modifiant la valeur du point de consigne. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CTRA03 Rideau d'air chaud | 47 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 713 | Vérifier les connexions électriques et les passages de câbles du moteur, des résistances, du thermostat, etc..). Vérifier l'absence d'échauffement des câbles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CTRA04 Module traitement air | 48 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 727 | BATTERIE DE REFROIDISSEMENT : Contrôle fonctionnement motorisation vanne 3 voies | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRA04 Module traitement air | 48 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 725 | BATTERIE DE REFROIDISSEMENT : Nettoyage eau sous pression batterie (si possible) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRA04 Module traitement air | 48 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 726 | BATTERIE DE REFROIDISSEMENT : Nettoyage eau sous pression siphon et tuyauterie évacuation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRA04 Module traitement air | 48 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 724 | BATTERIE DE REFROIDISSEMENT : Nettoyage par aspiration bacs et batteries | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRA04 Module traitement air | 48 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 721 | BATTERIE ELECTRIQUE : Contrôle fonctionnement régulation | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRA04 Module traitement air | 48 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 722 | BATTERIE ELECTRIQUE : Contrôle isolement éléments chauffants | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRA04 Module traitement air | 48 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 723 | BATTERIE ELECTRIQUE : Contrôle serrage bornes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRA04 Module traitement air | 48 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 720 | BATTERIE ELECTRIQUE : Dépoussiérage par aspiration batteries | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRA04 Module traitement air | 48 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 729 | GENERAL : Contrôle fonctionnement micro terminal régulation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRA04 Module traitement air | 48 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 731 | GENERAL : Examen état général mécanique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRA04 Module traitement air | 48 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 728 | GENERAL : Mesure débit air hygiénique (air neuf) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRA04 Module traitement air | 48 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 730 | GENERAL : Nettoyage par aspiration caisson | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRA04 Module traitement air | 48 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 718 | GROUPE DE VENTILATION : Contrôle isolement enroulements moteur | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRA04 Module traitement air | 48 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 717 | GROUPE DE VENTILATION : Examen surface ailettes turbines | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRA04 Module traitement air | 48 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 719 | GROUPE DE VENTILATION : Mesure intensité moteur | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRA04 Module traitement air | 48 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 715 | FILTRATION : Remplacement filtres et préfiltres | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CTRA04 Module traitement air | 48 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 716 | GROUPE DE VENTILATION : Dépoussiérage turbine ventilateur | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#CTRA05 Roof Top | 174 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 744 | Batterie électrique: Contrôle de la régulation en modifiant le point de consigne | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRA05 Roof Top | 174 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 743 | Batterie électrique: Contrôle des connexions électriques et du câblage, remettre en état si nécessaire | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRA05 Roof Top | 174 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 745 | Batterie électrique: Contrôle du fonctionnement des sécurités: arrêt par surchauffe et manque de débit d'air | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRA05 Roof Top | 174 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 742 | Batterie électrique: Dépoussiérage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRA05 Roof Top | 174 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 746 | Batterie électrique: Mesure des isolements et des intensités, comparer les valeurs avec les puissances ou les intensités indiquées. | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRA05 Roof Top | 174 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 758 | Caisson externe: Démontage et nettoyage des filtres des réseaux hydrauliques. | A | 1 | 45 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRA05 Roof Top | 174 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 755 | Caisson externe: Nettoyage externe de la centrale d'air | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRA05 Roof Top | 174 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 756 | Caisson externe: Vérification de la fermeture des portes et de leurs joints, remise en état si nécessaire | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRA05 Roof Top | 174 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 732 | Caisson interne: Démontage de tous les filtres | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRA05 Roof Top | 174 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 734 | Caisson interne: Nettoyage et mise en peinture des parties oxydées (en particulier le bac de récupération des condensats). | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRA05 Roof Top | 174 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 733 | Caisson interne: Nettoyage interne de toute la centrale d'air pulvérisation d'un produit bactéricide (ventilateur, moteur, batterie, pare gouttelettes, bac condensats, registres, etc…) | A | 1 | 25 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRA05 Roof Top | 174 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 735 | Caisson interne: Remplacement si nécessaire des joints d'étanchéité des filtres | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRA05 Roof Top | 174 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 767 | Prestations sous traitées : Relire les analyses d'huile | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRA05 Roof Top | 174 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 766 | Prestations sous traitées : Vérifier la présence des fiches de mouvement et de destruction de fréon | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRA05 Roof Top | 174 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 768 | Prestations sous traitées : Vérifier le nettoyage des aéroréfrigérants, l'évolution des pertes de charge des évaporateurs et des condenseurs | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRA05 Roof Top | 174 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 765 | Prestations sous traitées : Vérifier qu'un contrôle annuel d'absence de fuite de fréon a bien été réalisé | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRA05 Roof Top | 174 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 769 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier l'absence de fuite de fréon et le notifier pour le suivi | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRA05 Roof Top | 174 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 740 | Registres: Contrôle de l'ouverture et de la fermeture complète des volets. | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRA05 Roof Top | 174 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 741 | Registres: Vérification de la position des volets: en régulation,en antigel et à l'arrêt de la CTA | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRA05 Roof Top | 174 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 750 | Ventilateur: Contrôle de l'usure des poulies, remplacement si nécessaire. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRA05 Roof Top | 174 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 753 | Ventilateur: Mesure des isolements et des intensités, comparer les valeurs avec les intensités indiquées. | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRA05 Roof Top | 174 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 747 | Batterie eau glacée et eau chaude: Contrôle de l'étanchéité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CTRA05 Roof Top | 174 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 748 | Batterie eau glacée et eau chaude: Vérification du fonctionnement de la vanne de régulation en modifiant le point de consigne | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#CTRA05 Roof Top | 174 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 762 | Caisson externe: Contrôle de l'état des calorifuges, remise en état si nécessaire. | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#CTRA05 Roof Top | 174 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 757 | Caisson externe: Contrôle des thermomètres, manomètres, purgeurs, passages de câbles, etc.. remplacement si besoin | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
#CTRA05 Roof Top | 174 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 759 | Caisson externe: Contrôle du fonctionnement du thermostat antigel | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#CTRA05 Roof Top | 174 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 761 | Caisson externe: Manœuvre des vannes, remplacement des vannes défectueuses | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#CTRA05 Roof Top | 174 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 760 | Caisson externe: Mise en peinture des parties oxydées | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
#CTRA05 Roof Top | 174 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 763 | Caisson externe: Vérification du fonctionnement de l'arrêt de proximité. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CTRA05 Roof Top | 174 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 764 | Caisson externe: Vérifier l'état de la prise d'air neuf située à l'extérieure, la nettoyer si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#CTRA05 Roof Top | 174 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 737 | Caisson interne: Remplacement des filtres | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#CTRA05 Roof Top | 174 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 773 | Prestations à réaliser en interne : Contrôler tous les passages de câbles, les remettre en état si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#CTRA05 Roof Top | 174 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 772 | Prestations à réaliser en interne : Manoeuvrer les vannes d'isolement | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#CTRA05 Roof Top | 174 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 781 | Prestations à réaliser en interne : Nettoyer l'armoire électrique, vérifier la présence du schéma et le mettre en place si absence | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
#CTRA05 Roof Top | 174 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 754 | Ventilateur: Vérification des connexions électriques et de l'état des presses étoupe, remise en état si nécessaire. | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#CTRA05 Roof Top | 174 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 752 | Ventilateur: Vérification des liaisons aérauliques souples "ventilateur, gaine" remise en état si nécessaire. | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#CTRA05 Roof Top | 174 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 736 | Caisson interne: Nettoyage du siphon du bac de récupération des condensats et contrôle de l'évacuation en remplissant le bac. | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#CTRA05 Roof Top | 174 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 738 | Caisson interne: Remplacement des préfiltres | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#CTRA05 Roof Top | 174 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 770 | Prestations à réaliser en interne : Remplacer les manomètres, thermomètres, prugeurs, etc, défectueux | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
#CTRA05 Roof Top | 174 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 739 | Registres: Contrôle des fixations et des accouplements"moteurs, volets"réparation si nécessaire | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#CTRA05 Roof Top | 174 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 749 | Ventilateur: Contrôle de l'état et de la tension des courroies, remplacement si nécessaire. | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CTRA05 Roof Top | 174 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 751 | Ventilateur: Graissage des roulement et paliers | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#CTRA05 Roof Top | 174 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 777 | Prestations à réaliser en interne : Si le groupe est à l'arrêt, vérifier à la main que le carter du compresseur est à une température supérieure à 45°C | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
#CTRA05 Roof Top | 174 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 774 | Prestations à réaliser en interne : Avec le voyant, vérifier l'absence d'humidité dans le circuit fréon | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#CTRA05 Roof Top | 174 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 778 | Prestations à réaliser en interne : Mesurer la perte de charge des condenseurs Entrée B Sortie B | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
#CTRA05 Roof Top | 174 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 779 | Prestations à réaliser en interne : Mesurer la perte de charge des évaporateurs Entrée B Sortie B | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
#CTRA05 Roof Top | 174 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 776 | Prestations à réaliser en interne : Noter la température entrée et sortie du condenseur Entrée °C Sortie °C | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
#CTRA05 Roof Top | 174 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 780 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier l'absence de bruits et vibrations anormales | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
#CTRA05 Roof Top | 174 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 771 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier l'absence de trace de fuite d'huile | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#CTRA05 Roof Top | 174 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 775 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier que la température de l'eau glacée produite, correspond à la consigne affichée sur le groupe froid | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
#CTRA05 Roof Top | 174 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 783 | Procéder au remplacement des filtres si nécessaire | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
#CTRA05 Roof Top | 174 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 782 | Vérifier et graisser les paliers des ventilateurs moteurs et controler l'état des bâtis. | M | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
#CTRG01 Cont régl. électrique | 1 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 1 | Faire Réaliser le contrôle réglementaire par une société et personnel agré et renseigner le registre de sécurité | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRG02 Cont régl. eau sanit | 2 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2 | Faire Réaliser le contrôle réglementaire par une société et personnel agrée et reneigner dans le carnet sanitaire ECS | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRG03 Cont régl, Eau Réseau | 3 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 3 | Faire Réaliser le contrôle réglementaire par une société et personnel agrée et renseigner le carnet de suivi (tour aéro, etc.) | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRG04 Cont régl Moyen sec. | 4 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 4 | Faire Réaliser le contrôle réglementaire par une société et personnel agrée et renseigner le registre de sécurité | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRG05 Cont régl Qualité air | 5 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 5 | Faire Réaliser le contrôle réglementaire par une société et personnel agrée et renseigner le carnet sanitaire air (si existant) | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRG06 Cont régl Moyen de Lev | 3615 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 39673 | Faire Réaliser le contrôle réglementaire par une société et personnel agré et renseigner le registre de sécurité | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRG07 Cont régl Porte Porta | 3616 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 39674 | Faire Réaliser le contrôle réglementaire par une société et personnel agré et renseigner le registre de sécurité | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#CTRG08-Cont rég-FLUIDE-FRIGO | 4081 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 44661 | Faire Réaliser le contrôle réglementaire par une société et personnel agré et renseigner le registre de sécurité | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#DETC01 Détection périphérique | 49 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 798 | Barracudas : Contrôle état | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
#DETC01 Détection périphérique | 49 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 799 | Barracudas : Vérification fonctionnement | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
#DETC01 Détection périphérique | 49 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 800 | Centrale d'alarmes C60 : Contrôle fonctionnement imprimante | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
#DETC01 Détection périphérique | 49 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 802 | Centrale d'alarmes C60 : Contrôle paramétrage sorties (listing) | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
#DETC01 Détection périphérique | 49 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 801 | Centrale d'alarmes C60 : Contrôle paramétrage voies (sorties listing) | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
#DETC01 Détection périphérique | 49 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 785 | Centrale d'alarmes et tâches générales : Controle report alarme | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#DETC01 Détection périphérique | 49 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 784 | Centrale d'alarmes et tâches générales : Controle tension de consigne | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#DETC01 Détection périphérique | 49 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 797 | Dopplers : Test champ de détection | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#DETC01 Détection périphérique | 49 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 795 | Hyperfréquence : Test champ de détection | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#DETC01 Détection périphérique | 49 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 796 | Hyperfréquence : Vérifier entretien ESV proches | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#DETC01 Détection périphérique | 49 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 791 | Hyperfréquence : Contrôle tension | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#DETC01 Détection périphérique | 49 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 787 | Hyperfréquence : Nettoyage interne | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
#DETC01 Détection périphérique | 49 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 786 | Hyperfréquence : Ouverture têtes émission et réception | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#DETC01 Détection périphérique | 49 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 792 | Hyperfréquence : Relevé valeurs consignes et filtres | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#DETC01 Détection périphérique | 49 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 793 | Hyperfréquence : Test alarme intrusion | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#DETC01 Détection périphérique | 49 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 794 | Hyperfréquence : Test alarme technique | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#DETC01 Détection périphérique | 49 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 789 | Hyperfréquence : Vérification récepteur allumé voyant marche | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
#DETC01 Détection périphérique | 49 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 790 | Hyperfréquence : Vérification récepteur éteint voyant alarme | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#DETC01 Détection périphérique | 49 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 788 | Hyperfréquence : Vérification émetteur allumé voyant marche | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
#DETC02 Détection métallique | 50 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 805 | Corrélation alarmes audiovisuelles | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#DETC02 Détection métallique | 50 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 804 | Réglage sensibilité bargraphe | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#DETC02 Détection métallique | 50 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 807 | Réglage signal buzzer | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#DETC02 Détection métallique | 50 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 809 | Vérification allumage voyant alarme | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#DETC02 Détection métallique | 50 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 803 | Vérification fonctionnement bargraphe | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
#DETC02 Détection métallique | 50 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 808 | Vérification seuil détecteur infra rouge | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#DETC02 Détection métallique | 50 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 806 | Vérifier liaison bobinages / carte principale | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#DETC03 Détection d'eau | 51 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 817 | ALIMENTATION SECOURUE : Contrôle niveau électrolyte | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#DETC03 Détection d'eau | 51 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 818 | ALIMENTATION SECOURUE : Examen propreté cosses | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#DETC03 Détection d'eau | 51 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 821 | ALIMENTATION SECOURUE : Mesure tension en charge éléments | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#DETC03 Détection d'eau | 51 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 820 | ALIMENTATION SECOURUE : Mesure tension à vide éléments | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#DETC03 Détection d'eau | 51 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 819 | ALIMENTATION SECOURUE : Nettoyage graissage cosses | S | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
#DETC03 Détection d'eau | 51 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 822 | ALIMENTATION SECOURUE : Test report défaut tésurveillance | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#DETC03 Détection d'eau | 51 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 816 | ALIMENTATION SECOURUE : Vérifier absence sulfate sur cosses | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#DETC03 Détection d'eau | 51 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 812 | RÉSEAU FONCTIONNEL : Test audiovisuel signalisation | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#DETC03 Détection d'eau | 51 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 811 | RÉSEAU FONCTIONNEL : Vérification fonctionnement automate gestion | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#DETC03 Détection d'eau | 51 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 810 | RÉSEAU FONCTIONNEL : Vérification fonctionnement ensemble systême | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#DETC03 Détection d'eau | 51 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 814 | RÉSEAU FONCTIONNEL : Vérification liaisons UC / capteurs | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#DETC03 Détection d'eau | 51 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 815 | RÉSEAU FONCTIONNEL : Vérification report défaut | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#DETC03 Détection d'eau | 51 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 813 | RÉSEAU FONCTIONNEL : Vérification transmission données | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#DIFF01 Aéaraulique, diffuseur | 52 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 823 | Nettoyage Gaines | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#DIFF01 Aéaraulique, diffuseur | 52 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 826 | Nettoyage Grilles et diffuseurs | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#DIFF01 Aéaraulique, diffuseur | 52 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 824 | Nettoyage Registres d'équilibrage | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#DIFF01 Aéaraulique, diffuseur | 52 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 825 | Nettoyage Registres terminaux | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#DISC01 Disconnecteur | 53 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 830 | Contrôle réglementaire: Prendre les mesures nécessaire si les contrôles non pas été réalisés, si des remarques sont notifiées vérifier qu'elles ont été prises en compte | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#DISC01 Disconnecteur | 53 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 827 | Contrôle réglementaire: S'assurer que le contrôle réglementaire de tous les disconnecteurs a été réalisé | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#DISC01 Disconnecteur | 53 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 828 | Contrôle réglementaire: Vérifier la présence de la fiche règlementaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#DISC01 Disconnecteur | 53 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 829 | Contrôle réglementaire: Vérifier la présence sur chaque disconnecteur de l'étiquette datée et signée | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#ECHS01 Ballon ECS central | 54 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 838 | Travaux hydrauliques: Tester le groupe de sécurité par manœuvre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#ECHS01 Ballon ECS central | 54 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 843 | Travaux hydrauliques: Vérification de l'état des manchettes témoin | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#ECHS01 Ballon ECS central | 54 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 841 | Travaux hydrauliques: Vérification des circulateurs (étanchéité, dur, intensité, etc..) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#ECHS01 Ballon ECS central | 54 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 845 | Travaux réglementaires: Ouverture des ballons,nettoyage, désinfection avec un produit bactéricide, remplir le carnet sanitaire,Vidange des ballons, (prévoir un joint d'avance) | A | 1 | 130 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#ECHS01 Ballon ECS central | 54 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 835 | Travaux électriques: Faire une mesure d'isolement des résistances et des circulateurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#ECHS01 Ballon ECS central | 54 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 839 | Travaux hydrauliques: Contrôler la bonne évacuation de l'eau de décharge et de vidange | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#ECHS01 Ballon ECS central | 54 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 844 | Travaux hydrauliques: Faire une chasse violente sur la vidange du ballon, jusqu'à obtention d'une eau claire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#ECHS01 Ballon ECS central | 54 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 837 | Travaux hydrauliques: Manoeuvrer les vannes d'isolement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#ECHS01 Ballon ECS central | 54 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 836 | Travaux hydrauliques: Mesurer la température de l'eau (entre 55°C et 60°C), régler les thermostats si nécessaire | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#ECHS01 Ballon ECS central | 54 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 842 | Travaux hydrauliques: Vérification des thermomètres et manomètres, remplacement si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#ECHS01 Ballon ECS central | 54 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 840 | Travaux hydrauliques: Vérifier les fixations des ballons, remettre en état si nécessaire. | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#ECHS01 Ballon ECS central | 54 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 834 | Travaux électriques: Contrôler le fonctionnement des thermostats de sécurité et de régulation | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#ECHS01 Ballon ECS central | 54 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 833 | Travaux électriques: Contrôler les connexions électriques (serrage et traces d'échauffement) | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#ECHS01 Ballon ECS central | 54 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 832 | Travaux électriques: Vérifier l'état des raccordements électriques (liaison circulateur, résistance, TH, etc..) | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
#ECHS01 Ballon ECS central | 54 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 831 | Travaux électriques: Vérifier les liaisons de terre et équipotentielles, les mettre en conformité si nécessaire | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
#ECHS02 Ballon ECS terminal | 55 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 854 | Travaux hydrauliques: Contrôler la bonne évacuation de l'eau de décharge et de vidange | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#ECHS02 Ballon ECS terminal | 55 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 852 | Travaux hydrauliques: Manoeuvrer les vannes d'isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#ECHS02 Ballon ECS terminal | 55 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 851 | Travaux hydrauliques: Mesurer la température de l'eau (entre 55°C et 60°C), régler le thermostat si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#ECHS02 Ballon ECS terminal | 55 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 853 | Travaux hydrauliques: Tester le groupe de sécurité par manœuvre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#ECHS02 Ballon ECS terminal | 55 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 855 | Travaux hydrauliques: Vérifier les fixations du ballon, remettre en état si nécessaire. | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#ECHS02 Ballon ECS terminal | 55 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 846 | Travaux réalisables hors tension: Contrôler l'état de la protection électrique | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#ECHS02 Ballon ECS terminal | 55 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 849 | Travaux réalisables hors tension: Contrôler les connexions électriques (serrage et trace d'échauffement) | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#ECHS02 Ballon ECS terminal | 55 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 850 | Travaux réalisables hors tension: Faire une mesure d'isolement de la résistance | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#ECHS02 Ballon ECS terminal | 55 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 848 | Travaux réalisables hors tension: Vérifier l'état du raccordement électrique (liaison disjoncteur, ballon) | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#ECHS02 Ballon ECS terminal | 55 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 847 | Travaux réalisables hors tension: Vérifier les liaisons de terre et équipotentielles, les mettre en conformité si nécessaire | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#ECLA01 (BAES et BSI) mens. | 56 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 861 | Absence secteur: Contrôle de l'autonomie des batteries(temps mini 1 heure), s'il est inférieur remplacer les batteries ou le BAES | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#ECLA01 (BAES et BSI) mens. | 56 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 863 | Absence secteur: Nettoyage du BAES si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#ECLA01 (BAES et BSI) mens. | 56 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 860 | Absence secteur: Vérification de l'allumage des lampes de sécurité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#ECLA01 (BAES et BSI) mens. | 56 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 859 | Absence secteur: Vérification de l'extinction de la lampe veille | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#ECLA01 (BAES et BSI) mens. | 56 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 862 | Absence secteur:Remplacement des lampes défectueuses | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#ECLA01 (BAES et BSI) mens. | 56 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 858 | Présence secteur: Contrôle de l'état du BAES et de ces fixations, réparation si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#ECLA01 (BAES et BSI) mens. | 56 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 857 | Présence secteur: Remplacement des lampes défectueuses | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#ECLA01 (BAES et BSI) mens. | 56 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 856 | Présence secteur: Vérification du fonctionnement de la lampe veille | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#ECLA01 (BAES et BSI) mens. | 56 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 866 | Retour secteur: Remplir le registre de sécurité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#ECLA01 (BAES et BSI) mens. | 56 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 865 | Retour secteur: Vérification de l'extinction des lampes de sécurité. | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#ECLA01 (BAES et BSI) mens. | 56 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 864 | Retour secteur: Vérification du fonctionnement de la lampe veille | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#ECLA01 (BAES et BSI) trim. | 1715 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 12143 | Absence secteur: Contrôle de l'autonomie des batteries(temps mini 1 heure), s'il est inférieur remplacer les batteries ou le BAES | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#ECLA01 (BAES et BSI) trim. | 1715 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 12145 | Absence secteur: Nettoyage du BAES si nécessaire | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#ECLA01 (BAES et BSI) trim. | 1715 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 12142 | Absence secteur: Vérification de l'allumage des lampes de sécurité | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#ECLA01 (BAES et BSI) trim. | 1715 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 12141 | Absence secteur: Vérification de l'extinction de la lampe veille | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#ECLA01 (BAES et BSI) trim. | 1715 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 12144 | Absence secteur:Remplacement des lampes défectueuses | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#ECLA01 (BAES et BSI) trim. | 1715 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 12140 | Présence secteur: Contrôle de l'état du BAES et de ces fixations, réparation si nécessaire | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#ECLA01 (BAES et BSI) trim. | 1715 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 12139 | Présence secteur: Remplacement des lampes défectueuses | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#ECLA01 (BAES et BSI) trim. | 1715 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 12138 | Présence secteur: Vérification du fonctionnement de la lampe veille | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#ECLA01 (BAES et BSI) trim. | 1715 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 12148 | Retour secteur: Remplir le registre de sécurité | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#ECLA01 (BAES et BSI) trim. | 1715 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 12147 | Retour secteur: Vérification de l'extinction des lampes de sécurité. | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#ECLA01 (BAES et BSI) trim. | 1715 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 12146 | Retour secteur: Vérification du fonctionnement de la lampe veille | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#EJEC01 Poutre froide | 57 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 871 | Nettoyage de la poutre froide ( à faire au minimum tous les 3 ans) | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#EJEC01 Poutre froide | 57 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 872 | Manœuvre des vannes d'isolement des batteries d'eau glacée et des colonnes principales | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#EJEC01 Poutre froide | 57 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 867 | Vérification de la régulation en demande chaud en modifiant le point de consigne | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#EJEC01 Poutre froide | 57 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 868 | Vérification de la régulation en demande froid en modifiant le point de consigne | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#EJEC01 Poutre froide | 57 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 870 | Vérification des raccords aérauliques, réparation si nécessaire | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
#EJEC01 Poutre froide | 57 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 869 | Vérification des raccords hydrauliques, élimination des fuites si présence | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
#ELEC01 Réseaux courant fort | 58 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 877 | Conformité : Vérification protection connexions | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#ELEC01 Réseaux courant fort | 58 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 880 | Conformité : Vérification présence protection amont | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#ELEC01 Réseaux courant fort | 58 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 879 | Conformité : Vérification séparation Neutre et Terre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#ELEC01 Réseaux courant fort | 58 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 878 | Conformité : Vérification équilibrage charge par phase | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#ELEC01 Réseaux courant fort | 58 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 875 | Câbles de distribution : Contrôle continuité protection | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#ELEC01 Réseaux courant fort | 58 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 874 | Câbles de distribution : Contrôle continuité réseau de terre | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#ELEC01 Réseaux courant fort | 58 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 876 | Câbles de distribution : Contrôle continuité supports | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#ELEC01 Réseaux courant fort | 58 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 873 | Câbles de distribution : Vérification état enveloppe de protection | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#ELEC02 Réseaux courant faible | 59 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 881 | Inspection des câbles visibles, fixation chemins de câble, prises de raccordement … | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#ELEC03 Cage de faraday | 60 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 886 | Contrôle éléments électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#ELEC03 Cage de faraday | 60 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 883 | Entretien / Lubrification huisserie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#ELEC03 Cage de faraday | 60 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 885 | Nettoyage nids d'abeilles accessibles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#ELEC03 Cage de faraday | 60 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 884 | Réglage contacts de portes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#ELEC03 Cage de faraday | 60 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 887 | Vérification efficacité blindage radioélectrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#ELEC03 Cage de faraday | 60 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 882 | Vérification état général | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#FILT01 Filtre à eau | 61 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 892 | FILTRE ET INVERSEUR : Remplacement éléments filtrants | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#FILT01 Filtre à eau | 61 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 888 | FILTRE ET INVERSEUR : Vérification colmatage filtre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#FILT01 Filtre à eau | 61 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 895 | POMPE DE RECYCLAGE : Contrôle intensité moteurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#FILT01 Filtre à eau | 61 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 893 | POMPE DE RECYCLAGE : Graissage lubrifiant paliers et roulements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#FILT01 Filtre à eau | 61 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 894 | POMPE DE RECYCLAGE : Mesure isolement enroulements moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#FILT01 Filtre à eau | 61 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 891 | FILTRE ET INVERSEUR : Nettoyage cuve | T | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
#FILT01 Filtre à eau | 61 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 890 | FILTRE ET INVERSEUR : Nettoyage mécanique éléments | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
#FILT01 Filtre à eau | 61 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 889 | FILTRE ET INVERSEUR : Nettoyage par inversion de cycle | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#FILT02 Filtre à eau (HQ) | 62 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 899 | FILTRATION TANGENTIELLE : Contrôle cycle rinçage | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#FILT02 Filtre à eau (HQ) | 62 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 900 | FILTRATION TANGENTIELLE : Remplacement éléments filtrants | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#FILT02 Filtre à eau (HQ) | 62 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 898 | FILTRATION TANGENTIELLE : Vérification colmatage filtre | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#FILT02 Filtre à eau (HQ) | 62 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 897 | FILTRE A OSMOSE INVERSE : Remplacement éléments filtrants | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#FILT02 Filtre à eau (HQ) | 62 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 896 | FILTRE A OSMOSE INVERSE : Vérification colmatage filtre | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#FILT03 Filtre à eau mécanique | 63 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 904 | Capteur mécanique type "Permoflash" : Contrôle étanchéité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#FILT03 Filtre à eau mécanique | 63 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 902 | Capteur mécanique type "Permoflash" : Nettoyage récipient résidus | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#FILT03 Filtre à eau mécanique | 63 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 903 | Capteur mécanique type "Permoflash" : Vérification canalisation écoulement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#FILT03 Filtre à eau mécanique | 63 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 901 | Capteur mécanique type "Permoflash" : Vérifier cycle chasse résidus | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#FILT04 Filtre eau magnétique | 64 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 911 | Capteur magnétique : Contrôle étanchéité raccords et brides | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#FILT04 Filtre eau magnétique | 64 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 906 | Capteur magnétique : Décompression par purge | B | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#FILT04 Filtre eau magnétique | 64 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 907 | Capteur magnétique : Démontage tampon d'accès | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#FILT04 Filtre eau magnétique | 64 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 905 | Capteur magnétique : Fermeture manuelle vanne isolement | B | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
#FILT04 Filtre eau magnétique | 64 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 909 | Capteur magnétique : Graissage joints et boulonnerie | B | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#FILT04 Filtre eau magnétique | 64 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 908 | Capteur magnétique : Nettoyage hydraulique capteurs | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#FILT04 Filtre eau magnétique | 64 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 912 | Capteur magnétique : Remise en service | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#FILT04 Filtre eau magnétique | 64 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 910 | Capteur magnétique : Remontage ensemble | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#FILT05 Filtre d'air médical | 65 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 918 | Filtre bactériologique : non défini | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#FILT05 Filtre d'air médical | 65 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 917 | Filtre catalyseur de CO (OX) : non défini | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#FILT05 Filtre d'air médical | 65 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 916 | Filtres à charbon actif : non défini | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#FILT05 Filtre d'air médical | 65 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 914 | Microfiltre : non défini | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#FILT05 Filtre d'air médical | 65 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 913 | Préfiltre : non défini | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#FILT05 Filtre d'air médical | 65 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 915 | Sècheur à adsorption : non défini | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#FODO01 Poste d'alim. fioul | 66 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 921 | CUVE DE STOCKAGE : Examen état général surface interne | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#FODO01 Poste d'alim. fioul | 66 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 919 | CUVE DE STOCKAGE : Contrôle fonctionnement détecteur fuite | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#FODO01 Poste d'alim. fioul | 66 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 922 | CUVE DE STOCKAGE : Contrôle étanchéité cuve | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#FODO01 Poste d'alim. fioul | 66 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 920 | CUVE DE STOCKAGE : Curage cuve | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#FODO01 Poste d'alim. fioul | 66 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 934 | CUVE RESERVOIR (maximum 500l) : Contrôle fonctionnement détecteurs niveau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#FODO01 Poste d'alim. fioul | 66 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 937 | CUVE RESERVOIR (maximum 500l) : Contrôle étanchéité cuve | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#FODO01 Poste d'alim. fioul | 66 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 929 | POMPES : Contrôle isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#FODO01 Poste d'alim. fioul | 66 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 932 | POMPES : Révision mécanique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#FODO01 Poste d'alim. fioul | 66 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 931 | POMPES : Test régulateur pression | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#FODO01 Poste d'alim. fioul | 66 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 930 | POMPES : Test aspiration maximum | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#FODO01 Poste d'alim. fioul | 66 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 924 | CUVE DE STOCKAGE : Contrôle humidité fioul | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#FODO01 Poste d'alim. fioul | 66 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 923 | CUVE DE STOCKAGE : Contrôle étanchéité joints | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#FODO01 Poste d'alim. fioul | 66 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 936 | CUVE RESERVOIR (maximum 500l) : Contrôle étanchéité joints | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#FODO01 Poste d'alim. fioul | 66 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 935 | CUVE RESERVOIR (maximum 500l) : Purge manuelle condensats | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#FODO01 Poste d'alim. fioul | 66 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 926 | POMPES : Contrôle fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#FODO01 Poste d'alim. fioul | 66 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 927 | POMPES : Contrôle intensité | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#FODO01 Poste d'alim. fioul | 66 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 925 | POMPES : Remplacement filtres | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#FODO01 Poste d'alim. fioul | 66 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 933 | POMPES : Contrôle pression aspiration-refoulement | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#FODO01 Poste d'alim. fioul | 66 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 928 | POMPES : Contrôle étanchéité garniture mécanique | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#FONT01 Fontaine à eau mens | 1711 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12121 | Contrôle annuel du compresseur frigorifique et des flotteurs de sécurité | A | 1 | 30 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#FONT01 Fontaine à eau mens | 1711 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12120 | Désinfection annuelle et remplacement des filtres si necessaire | A | 1 | 15 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#FONT01 Fontaine à eau mens | 1711 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12119 | Nettoyage mensuel (surface exterieur, grilles et cuvettes) | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#FONT01 Fontaine à eau trim | 1712 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12124 | Contrôle annuel du compresseur frigorifique et des flotteurs de sécurité | A | 1 | 30 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#FONT01 Fontaine à eau trim | 1712 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12123 | Désinfection annuelle et remplacement des filtres si necessaire | A | 1 | 15 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#FONT01 Fontaine à eau trim | 1712 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12122 | Nettoyage mensuel (surface exterieur, grilles et cuvettes) | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#GREL01 Groupes électrogène | 67 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 950 | Essai en charge | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#GREL01 Groupes électrogène | 67 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 946 | AIR COMPRIMÉ: Contrôler la pression des réservoir, le fonctionnement des purgeurs automatique et le compresseur d'air (si existant) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#GREL01 Groupes électrogène | 67 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 941 | Combustible: Contrôler et noter le niveau de fioul de la cuve journalière | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#GREL01 Groupes électrogène | 67 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 940 | Combustible: Contrôler et noter le niveau de fioul de la cuve principale | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#GREL01 Groupes électrogène | 67 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 942 | Combustible: Contrôler l'absence de fioul dans la cuve de rétention de la cuve journalière | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#GREL01 Groupes électrogène | 67 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 943 | ELECTRICITÉ: Contrôle état batterie et chargeur (si existant) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#GREL01 Groupes électrogène | 67 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 944 | ELECTRICITÉ: Faire test lampe, remplacement des voyants si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#GREL01 Groupes électrogène | 67 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 945 | ELECTRICITÉ: Vérifier la position des commutateurs, vérifier la positon (marche automatique avant de partir) | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#GREL01 Groupes électrogène | 67 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 949 | Essai a vide | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
#GREL01 Groupes électrogène | 67 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 939 | Inspection mécanique: Vérifier la température du préchauffage (huile et eau) | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#GREL01 Groupes électrogène | 67 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 938 | Inspection mécanique:(arrêter le GE), contrôler le niveau d'huile,niveau d'eau faire le complément si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#GREL01 Groupes électrogène | 67 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 947 | Nettoyage du local | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#GREL01 Groupes électrogène | 67 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 948 | Vérifier le fonctionnement du BAES | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#GRFR01 GF commercial cond air | 68 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 955 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier l'absence de fuite de fréon et le notifier pour le suivi (document mouvement de fluides) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#GRFR01 GF commercial cond air | 68 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 953 | Prestations sous traitées : Relire les analyses d'huile | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#GRFR01 GF commercial cond air | 68 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 952 | Prestations sous traitées : Vérifier la présence des fiches de mouvement et de destruction de fréon | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#GRFR01 GF commercial cond air | 68 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 954 | Prestations sous traitées : Vérifier le nettoyage des aéroréfrigérants, l'évolution des pertes de charge des évaporateurs et des condenseurs | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#GRFR01 GF commercial cond air | 68 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 951 | Prestations sous traitées : Vérifier qu'un contrôle annuel d'absence de fuite de fréon a bien été réalisé | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#GRFR01 GF commercial cond air | 68 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 959 | Prestations à réaliser en interne : Contrôler tous les passages de câbles, les remettre en état si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#GRFR01 GF commercial cond air | 68 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 958 | Prestations à réaliser en interne : Manoeuvrer les vannes d'isolement | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#GRFR01 GF commercial cond air | 68 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 967 | Prestations à réaliser en interne : Nettoyer l'armoire électrique, vérifier la présence du schéma et le mettre en place si absence | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
#GRFR01 GF commercial cond air | 68 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 956 | Prestations à réaliser en interne : Remplacer les manomètres, thermomètres, prugeurs, etc, défectueux | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
#GRFR01 GF commercial cond air | 68 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 963 | Prestations à réaliser en interne : Si le groupe est à l'arrêt, vérifier à la main que le carter du compresseur est à une température supérieure à 45°C | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#GRFR01 GF commercial cond air | 68 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 960 | Prestations à réaliser en interne : Avec le voyant, vérifier l'absence d'humidité dans le circuit fréon | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#GRFR01 GF commercial cond air | 68 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 964 | Prestations à réaliser en interne : Mesurer la perte de charge des condenseurs Entrée B Sortie B | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#GRFR01 GF commercial cond air | 68 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 965 | Prestations à réaliser en interne : Mesurer la perte de charge des évaporateurs Entrée B Sortie B | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#GRFR01 GF commercial cond air | 68 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 962 | Prestations à réaliser en interne : Noter la température entrée et sortie du condenseur Entrée °C Sortie °C | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#GRFR01 GF commercial cond air | 68 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 966 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier l'absence de bruits et vibrations anormales | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#GRFR01 GF commercial cond air | 68 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 957 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier l'absence de trace de fuite d'huile | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
#GRFR01 GF commercial cond air | 68 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 961 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier que la température de l'eau glacée produite, correspond à la consigne affichée sur le groupe froid | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#GRFR02 GF condenseur à eau | 69 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 972 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier l'absence de fuite de fréon et le notifier pour le suivi (document mouvement de fluides) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#GRFR02 GF condenseur à eau | 69 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 970 | Prestations sous traitées : Relire les analyses d'huile | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#GRFR02 GF condenseur à eau | 69 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 969 | Prestations sous traitées : Vérifier la présence des fiches de mouvement et de destruction de fréon | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#GRFR02 GF condenseur à eau | 69 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 971 | Prestations sous traitées : Vérifier le nettoyage des aéroréfrigérants, l'évolution des pertes de charge des évaporateurs et des condenseurs | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#GRFR02 GF condenseur à eau | 69 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 968 | Prestations sous traitées : Vérifier qu'un contrôle annuel d'absence de fuite de fréon a bien été réalisé | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#GRFR02 GF condenseur à eau | 69 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 976 | Prestations à réaliser en interne : Contrôler tous les passages de câbles, les remettre en état si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#GRFR02 GF condenseur à eau | 69 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 975 | Prestations à réaliser en interne : Manoeuvrer les vannes d'isolement | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#GRFR02 GF condenseur à eau | 69 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 984 | Prestations à réaliser en interne : Nettoyer l'armoire électrique, vérifier la présence du schéma et le mettre en place si absence | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
#GRFR02 GF condenseur à eau | 69 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 973 | Prestations à réaliser en interne : Remplacer les manomètres, thermomètres, prugeurs, etc, défectueux | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
#GRFR02 GF condenseur à eau | 69 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 980 | Prestations à réaliser en interne : Si le groupe est à l'arrêt, vérifier à la main que le carter du compresseur est à une température supérieure à 45°C | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#GRFR02 GF condenseur à eau | 69 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 977 | Prestations à réaliser en interne : Avec le voyant, vérifier l'absence d'humidité dans le circuit fréon | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#GRFR02 GF condenseur à eau | 69 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 981 | Prestations à réaliser en interne : Mesurer la perte de charge des condenseurs Entrée B Sortie B | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#GRFR02 GF condenseur à eau | 69 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 982 | Prestations à réaliser en interne : Mesurer la perte de charge des évaporateurs Entrée B Sortie B | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#GRFR02 GF condenseur à eau | 69 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 979 | Prestations à réaliser en interne : Noter la température entrée et sortie du condenseur Entrée °C Sortie °C | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#GRFR02 GF condenseur à eau | 69 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 983 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier l'absence de bruits et vibrations anormales | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#GRFR02 GF condenseur à eau | 69 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 974 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier l'absence de trace de fuite d'huile | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
#GRFR02 GF condenseur à eau | 69 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 978 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier que la température de l'eau glacée produite, correspond à la consigne affichée sur le groupe froid | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#GRFR03 Groupe Froid absorpt. | 70 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 3039 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier l'absence de fuite de fréon et le notifier pour le suivi (document mouvement de fluides) | A | 1 | 5 | 2010 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#GRFR03 Groupe Froid absorpt. | 70 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 994 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Contrôle surchauffe et sous refroidissement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#GRFR03 Groupe Froid absorpt. | 70 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 995 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Contrôle étanchéité circuit | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#GRFR03 Groupe Froid absorpt. | 70 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 992 | CONTROLES ELECTRIQUES : Contrôle réglage relais thermiques/tempo | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#GRFR03 Groupe Froid absorpt. | 70 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 990 | CONTROLES ELECTRIQUES : Contrôle état contacts et relais | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#GRFR03 Groupe Froid absorpt. | 70 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 991 | CONTROLES ELECTRIQUES : Resserrage hors tension bornes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#GRFR03 Groupe Froid absorpt. | 70 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 996 | ECHANGEURS : Contrôle propreté surfaces échange | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#GRFR03 Groupe Froid absorpt. | 70 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 998 | ECHANGEURS : Contrôle ultrasonique tubes de condenseur à eau | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#GRFR03 Groupe Froid absorpt. | 70 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 997 | ECHANGEURS : Nettoyage mécanique tubes de condenseur à eau | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#GRFR03 Groupe Froid absorpt. | 70 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 986 | POMPE DE PURGE : Remplacement charge huile pompe | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#GRFR03 Groupe Froid absorpt. | 70 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 987 | POMPE DE PURGE : Remplacement diaphragmes et garniture pompe | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#GRFR03 Groupe Froid absorpt. | 70 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 988 | POMPE DE SOLUTION (Machines à ammoniaque) : Vérification fonctionnement pompe | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#GRFR03 Groupe Froid absorpt. | 70 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 993 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Contrôle pressions et températures | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#GRFR03 Groupe Froid absorpt. | 70 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 989 | CONTROLES ELECTRIQUES : Contrôle propreté tableau | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#GRFR03 Groupe Froid absorpt. | 70 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 985 | POMPE DE PURGE : Contrôle fonctionnement pompe purge | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#GRFR04 GF condenseur eau>10kW | 71 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 1015 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier l'absence de fuite de fréon et le notifier pour le suivi (document mouvement de fluides) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#GRFR04 GF condenseur eau>10kW | 71 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1016 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Remplacement cartouches déshydratantes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#GRFR04 GF condenseur eau>10kW | 71 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1014 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Test acidité huile | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#GRFR04 GF condenseur eau>10kW | 71 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1010 | CONTROLES ELECTRIQUES : Contrôle paramètres module de gestion | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#GRFR04 GF condenseur eau>10kW | 71 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1009 | CONTROLES ELECTRIQUES : Contrôle réglage relais thermiques/tempo | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#GRFR04 GF condenseur eau>10kW | 71 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1007 | CONTROLES ELECTRIQUES : Examen état général contacts et relais | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#GRFR04 GF condenseur eau>10kW | 71 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1008 | CONTROLES ELECTRIQUES : Resserrage hors tension bornes | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#GRFR04 GF condenseur eau>10kW | 71 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1001 | CONTROLES MECANIQUES : Mesure acidité huile | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#GRFR04 GF condenseur eau>10kW | 71 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1002 | CONTROLES MECANIQUES : Remplacement charge huile | A | 1 | 150 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#GRFR04 GF condenseur eau>10kW | 71 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1003 | CONTROLES MECANIQUES : Révision mécanique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#GRFR04 GF condenseur eau>10kW | 71 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1004 | CONTROLES MECANIQUES : Vérification préchauffage huile | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#GRFR04 GF condenseur eau>10kW | 71 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1020 | ECHANGEURS : Contrôle ultrasonique tubes de condenseur à eau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#GRFR04 GF condenseur eau>10kW | 71 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1017 | ECHANGEURS : Mesure efficacité échangeur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#GRFR04 GF condenseur eau>10kW | 71 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1019 | ECHANGEURS : Nettoyage chimique tubes de condenseur à eau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#GRFR04 GF condenseur eau>10kW | 71 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1018 | ECHANGEURS : Nettoyage mécanique tubes de condenseur à eau | A | 1 | 150 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#GRFR04 GF condenseur eau>10kW | 71 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1013 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Contrôle humidité circuits | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#GRFR04 GF condenseur eau>10kW | 71 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1012 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Contrôle surchauffe et sous refroidissement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#GRFR04 GF condenseur eau>10kW | 71 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1011 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Relevé pressions et températures | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#GRFR04 GF condenseur eau>10kW | 71 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1005 | CONTROLES ELECTRIQUES : Examen propreté tableau | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#GRFR04 GF condenseur eau>10kW | 71 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1006 | CONTROLES ELECTRIQUES : Relevé intensités | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#GRFR04 GF condenseur eau>10kW | 71 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 999 | CONTROLES MECANIQUES : Contrôle sensoriel extérieur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#GRFR04 GF condenseur eau>10kW | 71 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1000 | CONTROLES MECANIQUES : Contrôle variation niveau huile | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#GRFR05 Refroidisseur eau>10kW | 72 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 1037 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier l'absence de fuite de fréon et le notifier pour le suivi (document mouvement de fluides) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#GRFR05 Refroidisseur eau>10kW | 72 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1038 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Remplacement cartouches déshydratantes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#GRFR05 Refroidisseur eau>10kW | 72 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1036 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Test acidité huile | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#GRFR05 Refroidisseur eau>10kW | 72 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1032 | CONTROLES ELECTRIQUES : Contrôle paramètres module de gestion | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#GRFR05 Refroidisseur eau>10kW | 72 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1031 | CONTROLES ELECTRIQUES : Contrôle réglage relais thermiques/tempo | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#GRFR05 Refroidisseur eau>10kW | 72 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1029 | CONTROLES ELECTRIQUES : Examen état général contacts et relais | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#GRFR05 Refroidisseur eau>10kW | 72 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1030 | CONTROLES ELECTRIQUES : Resserrage hors tension bornes | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#GRFR05 Refroidisseur eau>10kW | 72 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1023 | CONTROLES MECANIQUES : Mesure acidité huile | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#GRFR05 Refroidisseur eau>10kW | 72 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1024 | CONTROLES MECANIQUES : Remplacement charge huile | A | 1 | 150 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#GRFR05 Refroidisseur eau>10kW | 72 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1025 | CONTROLES MECANIQUES : Révision mécanique | A | 1 | 35 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#GRFR05 Refroidisseur eau>10kW | 72 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1026 | CONTROLES MECANIQUES : Vérification préchauffage huile | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#GRFR05 Refroidisseur eau>10kW | 72 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1042 | ECHANGEURS : Contrôle ultrasonique tubes évaporateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#GRFR05 Refroidisseur eau>10kW | 72 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1041 | ECHANGEURS : Nettoyage hydraulique condenseur à air | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#GRFR05 Refroidisseur eau>10kW | 72 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1040 | ECHANGEURS : Nettoyage par aspiration condenseur à air | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#GRFR05 Refroidisseur eau>10kW | 72 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1050 | MOTEUR ELECTRIQUE : Contrôle intensité moteur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#GRFR05 Refroidisseur eau>10kW | 72 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1048 | MOTEUR ELECTRIQUE : Graissage lubrifiant paliers et roulements | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#GRFR05 Refroidisseur eau>10kW | 72 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1049 | MOTEUR ELECTRIQUE : Mesure isolement enroulements moteur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#GRFR05 Refroidisseur eau>10kW | 72 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1047 | VENTILATEUR : Contrôle protection mécanique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#GRFR05 Refroidisseur eau>10kW | 72 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1045 | VENTILATEUR : Contrôle régulation GV | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#GRFR05 Refroidisseur eau>10kW | 72 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1044 | VENTILATEUR : Contrôle régulation PV | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#GRFR05 Refroidisseur eau>10kW | 72 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1046 | VENTILATEUR : Contrôle équilibrage statique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#GRFR05 Refroidisseur eau>10kW | 72 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1035 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Contrôle humidité circuits | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#GRFR05 Refroidisseur eau>10kW | 72 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1021 | CONTROLES MECANIQUES : Contrôle sensoriel extérieur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#GRFR05 Refroidisseur eau>10kW | 72 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1039 | ECHANGEURS : Examen propreté surfaces échange | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#GRFR05 Refroidisseur eau>10kW | 72 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1034 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Contrôle surchauffe et sous refroidissement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#GRFR05 Refroidisseur eau>10kW | 72 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1033 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Relevé pressions et températures | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#GRFR05 Refroidisseur eau>10kW | 72 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1027 | CONTROLES ELECTRIQUES : Examen propreté tableau | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#GRFR05 Refroidisseur eau>10kW | 72 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1028 | CONTROLES ELECTRIQUES : Relevé intensités | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#GRFR05 Refroidisseur eau>10kW | 72 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1022 | CONTROLES MECANIQUES : Contrôle variation niveau huile | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#GRFR05 Refroidisseur eau>10kW | 72 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1043 | VENTILATEUR : Vérification fonctionnement ventilateur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#GRFR06 Refroidisseur eau -vis | 73 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1051 | Gamme non définie (temps de référence 7H) | A | 1 | 420 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#GRFR07 GF d'eau (centrifuge) | 74 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1052 | Gamme non définie (temps de référence 7H) | A | 1 | 420 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#HUMI01 Humidificateur vapeur | 75 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1065 | Type à Infrarouges : Remplacement Lampe | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#HUMI01 Humidificateur vapeur | 75 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1064 | Type à Résistances électriques : Contrôle fonctionnement vanne déconcentration | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#HUMI01 Humidificateur vapeur | 75 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1060 | Type à Résistances électriques : Contrôle serrage bornes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#HUMI01 Humidificateur vapeur | 75 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1061 | Type à Résistances électriques : Contrôle étanchéité ensemble | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#HUMI01 Humidificateur vapeur | 75 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1062 | Type à Résistances électriques : Mise en route système | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#HUMI01 Humidificateur vapeur | 75 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1057 | Type à Résistances électriques : Nettoyage sac calcaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#HUMI01 Humidificateur vapeur | 75 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1058 | Type à Résistances électriques : Remplacement bombonne ou sac à calcaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#HUMI01 Humidificateur vapeur | 75 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1059 | Type à Résistances électriques : Remplacement électrodes | A | 1 | 25 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#HUMI01 Humidificateur vapeur | 75 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1054 | Type à Résistances électriques : Contrôle variations niveau (vanne et flotteur) | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#HUMI01 Humidificateur vapeur | 75 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1055 | Type à Résistances électriques : Détartrage résistances | T | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
#HUMI01 Humidificateur vapeur | 75 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1056 | Type à Résistances électriques : Vidange sac calcaire | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#HUMI01 Humidificateur vapeur | 75 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1053 | Type à Résistances électriques : Arrêt systême | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#HUMI01 Humidificateur vapeur | 75 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1063 | Type à Résistances électriques : Contrôle intensité résistances | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#HUMI02 Laveur d'air | 77 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1070 | HUMIDIFICATEUR A RUISSELLEMENT / LAVEUR D'AIR : Contrôle qualité déconcentration | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#HUMI02 Laveur d'air | 77 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1068 | HUMIDIFICATEUR A RUISSELLEMENT / LAVEUR D'AIR : Contrôle électromécanique pompe recyclage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#HUMI02 Laveur d'air | 77 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1066 | HUMIDIFICATEUR A RUISSELLEMENT / LAVEUR D'AIR : Démontage cellules évaporation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#HUMI02 Laveur d'air | 77 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1072 | HUMIDIFICATEUR A RUISSELLEMENT / LAVEUR D'AIR : Essai fonctionnement ensemble | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#HUMI02 Laveur d'air | 77 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1067 | HUMIDIFICATEUR A RUISSELLEMENT / LAVEUR D'AIR : Nettoyage par aspiration surfaces ruissellement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#HUMI02 Laveur d'air | 77 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1071 | HUMIDIFICATEUR A RUISSELLEMENT / LAVEUR D'AIR : Remontage éléments | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#HUMI02 Laveur d'air | 77 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1074 | HUMIDIFICATEUR A RUISSELLEMENT / LAVEUR D'AIR : Remplacement lampes UV | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#HUMI02 Laveur d'air | 77 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1069 | HUMIDIFICATEUR A RUISSELLEMENT / LAVEUR D'AIR : Réglage flotteur eau d'appoint | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#HUMI02 Laveur d'air | 77 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1073 | HUMIDIFICATEUR A RUISSELLEMENT / LAVEUR D'AIR : Vérification fonctionnement lampes UV | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#HUMI03 Humi. pulvérisation | 78 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1081 | HUMIDIFICATEUR À ULTRASONS : Analyse consommations d'air | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#HUMI03 Humi. pulvérisation | 78 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1082 | HUMIDIFICATEUR À ULTRASONS : Analyse consommations d'eau | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
#HUMI03 Humi. pulvérisation | 78 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1079 | HUMIDIFICATEUR À ULTRASONS : Contrôle pulvérisation | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#HUMI03 Humi. pulvérisation | 78 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1078 | HUMIDIFICATEUR À ULTRASONS : Contrôle pressions manomètres air et eau | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#HUMI03 Humi. pulvérisation | 78 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1080 | HUMIDIFICATEUR À ULTRASONS : Contrôle qualité eau appoint | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#HUMI03 Humi. pulvérisation | 78 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1077 | HUMIDIFICATEUR À ULTRASONS : Nettoyage filtres arrivée d'eau | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#HUMI03 Humi. pulvérisation | 78 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1076 | HUMIDIFICATEUR À ULTRASONS : Nettoyage filtres à air primaire | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
#HUMI03 Humi. pulvérisation | 78 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1075 | HUMIDIFICATEUR À ULTRASONS : Nettoyage rampes et buses pulvérisation | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
#HYDF01 Vase expansion memb. | 79 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1085 | Contrôle pression résiduelle | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#HYDF01 Vase expansion memb. | 79 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1084 | Essai manuel soupape sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#HYDF01 Vase expansion memb. | 79 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1083 | Fermeture manuelle vanne isolement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#HYDF01 Vase expansion memb. | 79 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1086 | Remise en pression | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#HYDF01 Vase expansion memb. | 79 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1087 | Remise en service | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#LAVA01 Laveur d'air | 188 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4268 | Essai de l'installation et mesure de l'intensité des moteurs | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#LAVA01 Laveur d'air | 188 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4257 | Manœuvre de toutes les vannes | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#LAVA01 Laveur d'air | 188 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4260 | Mesure de l'isolement de tous les moteurs de pompes, du compresseur, etc...(R> à 50k) | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#LAVA01 Laveur d'air | 188 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4259 | Ouverture des trappes de visite, nettoyage interne de toute l'installation (bac, pulvérisation, séparateur, etc..) | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#LAVA01 Laveur d'air | 188 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4261 | Remise en service de l'installation, remplissage du bac | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#LAVA01 Laveur d'air | 188 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4258 | Vidange des bâches | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#LAVA01 Laveur d'air | 188 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4266 | Vidanger le compresseur d'air, remplacer ou nettoyer les filtres du compresseur et sur le réseau | A | 1 | 40 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#LAVA01 Laveur d'air | 188 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4269 | Inverser la priorité des pompes | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#LAVA01 Laveur d'air | 188 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4267 | S'assurer du fonctionnement de la purge du ballon d'air comprimé | B | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#LAVA01 Laveur d'air | 188 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4256 | S'assurer que la pression du ballon d'air comprimé est d'environ 6 Bars ou la mettre à cette pression | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#LAVA01 Laveur d'air | 188 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4265 | Vérifier l'injection de soude en forçant l'ouverture de l'électrovanne (déboucher et nettoyer si besoin) | B | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#LAVA01 Laveur d'air | 188 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4264 | Vérifier la valeur indiquée par le PH mètre en plongeant la sonde dans de l'eau de ville (environ 8) | B | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#LAVA01 Laveur d'air | 188 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4263 | Vérifier le niveau d'eau dans la bâche et contrôler le fonctionnement de la régulation en déplaçant les flotteurs électriques | B | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#LAVA01 Laveur d'air | 188 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4262 | Vérifier le niveau de soude et faire l'appoint si nécessaire | B | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#LTEC01 Locaux techn Entretien | 80 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1101 | EQUIPEMENTS FIXES : Contrôle documentation spécifique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#LTEC01 Locaux techn Entretien | 80 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1099 | EQUIPEMENTS FIXES : Contrôle étiquetage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#LTEC01 Locaux techn Entretien | 80 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1098 | EQUIPEMENTS FIXES : Marquage conventionnel canalisations | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#LTEC01 Locaux techn Entretien | 80 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1100 | EQUIPEMENTS FIXES : Mise à jour schémas | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#LTEC01 Locaux techn Entretien | 80 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1097 | EQUIPEMENTS FIXES : Peinture équipements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#LTEC01 Locaux techn Entretien | 80 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1096 | EQUIPEMENTS FIXES : Retouche peinture parties rouillées | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#LTEC01 Locaux techn Entretien | 80 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1111 | SECURITE : Contrôle signalétique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#LTEC01 Locaux techn Entretien | 80 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1107 | SECURITE : Contrôle ventilation basse | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#LTEC01 Locaux techn Entretien | 80 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1108 | SECURITE : Contrôle ventilation haute | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#LTEC01 Locaux techn Entretien | 80 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1106 | SECURITE : Contrôle fonctionnement barre anti panique | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#LTEC01 Locaux techn Entretien | 80 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1110 | SECURITE : Contrôle fonctionnement éclairage sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#LTEC01 Locaux techn Entretien | 80 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1109 | SECURITE : Contrôle performances éclairage normal | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#LTEC01 Locaux techn Entretien | 80 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1105 | SECURITE : Vérifier dégagement aires de circulation | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#LTEC01 Locaux techn Entretien | 80 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1102 | SURETE : Contrôle fermeture portes d'accès | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#LTEC01 Locaux techn Entretien | 80 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1104 | SURETE : Contrôle report d'alarme contacts porte | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#LTEC01 Locaux techn Entretien | 80 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1103 | SURETE : Lubrification canons et huisserie | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#LTEC01 Locaux techn Entretien | 80 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1091 | SURFACES : Marquage aires à risques | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#LTEC01 Locaux techn Entretien | 80 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1090 | SURFACES : Peinture sols | A | 1 | 55 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#LTEC01 Locaux techn Entretien | 80 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1095 | EQUIPEMENTS FIXES : Contrôle propreté | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#LTEC01 Locaux techn Entretien | 80 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1094 | GAINES TECHNIQUES : Contrôle étanchéité fourreaux dalles et murs | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#LTEC01 Locaux techn Entretien | 80 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1092 | GAINES TECHNIQUES : Manœuvre trappes d'accès | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#LTEC01 Locaux techn Entretien | 80 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1093 | GAINES TECHNIQUES : Vérification sensorielle | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#LTEC01 Locaux techn Entretien | 80 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1089 | SURFACES : Nettoyage siphons de sols | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#LTEC01 Locaux techn Entretien | 80 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1088 | SURFACES : Nettoyage sols | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
#OUTI01 Palan motorisé | 81 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1124 | Contrôle conformité | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#OUTI01 Palan motorisé | 81 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1123 | Essai en charge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#OUTI01 Palan motorisé | 81 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1122 | Vérification libre rotation crochet | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#OUTI01 Palan motorisé | 81 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1115 | Contrôle connexions électriques | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#OUTI01 Palan motorisé | 81 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1117 | Contrôle câble électrique | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#OUTI01 Palan motorisé | 81 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1119 | Contrôle freinage | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#OUTI01 Palan motorisé | 81 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1116 | Contrôle réglage fins de course | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#OUTI01 Palan motorisé | 81 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1112 | Contrôle visuel ensemble | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#OUTI01 Palan motorisé | 81 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1114 | Contrôle état câbles et chaines | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#OUTI01 Palan motorisé | 81 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1120 | Démontage flasques protection | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#OUTI01 Palan motorisé | 81 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1113 | Essai mouvements | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#OUTI01 Palan motorisé | 81 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1121 | Examen étanchéité joints | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#OUTI01 Palan motorisé | 81 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1118 | Graissage pièces d'usure | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#OUTI02 Pont roulant | 82 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1138 | Eléments mécaniques : Contrôle entrefers embrayage et accouplements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#OUTI02 Pont roulant | 82 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1144 | Eléments mécaniques : Contrôle fixation chemins de roulement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#OUTI02 Pont roulant | 82 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1142 | Eléments mécaniques : Contrôle usure galets | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#OUTI02 Pont roulant | 82 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1140 | Eléments mécaniques : Vidange huile boites réducteurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#OUTI02 Pont roulant | 82 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1137 | Eléments mécaniques : Vérification usure tambour, garnitures et plaquettes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#OUTI02 Pont roulant | 82 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1132 | Eléments électriques : Contrôle usure balais et collecteurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#OUTI02 Pont roulant | 82 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1125 | Eléments électriques : Dépoussiérage coffrets | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#OUTI02 Pont roulant | 82 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1133 | Eléments électriques : Mesure isolement moteurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#OUTI02 Pont roulant | 82 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1126 | Eléments électriques : Resserrage borniers | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#OUTI02 Pont roulant | 82 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1131 | Eléments électriques : Vérification bobines de freins | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#OUTI02 Pont roulant | 82 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1145 | Essais : Contrôle freins | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#OUTI02 Pont roulant | 82 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1147 | Essais : Essais en charge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#OUTI02 Pont roulant | 82 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1143 | Eléments mécaniques : Contrôle visuel rails et chemins de roulements | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#OUTI02 Pont roulant | 82 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1135 | Eléments mécaniques : Contrôle état câbles et chaînes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#OUTI02 Pont roulant | 82 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1136 | Eléments mécaniques : Contrôle état et tension courroies | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#OUTI02 Pont roulant | 82 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1139 | Eléments mécaniques : Contrôle/appoint huile boites réducteurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#OUTI02 Pont roulant | 82 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1141 | Eléments mécaniques : Graissage pièces organes de liaison | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#OUTI02 Pont roulant | 82 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1129 | Eléments électriques : Contrôle fonctionnement voyants et sélecteur de commande | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#OUTI02 Pont roulant | 82 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1130 | Eléments électriques : Contrôle sécurités fins de course | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#OUTI02 Pont roulant | 82 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1127 | Eléments électriques : Vérification source alimentation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#OUTI02 Pont roulant | 82 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1128 | Eléments électriques : Vérification continuité terre | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#OUTI02 Pont roulant | 82 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1134 | Eléments électriques : Vérification état câbles souples | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#OUTI02 Pont roulant | 82 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1146 | Essais : Essais à vide | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#OUTI03 Matériel motorisé ESV | 83 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1152 | Pulvérisateur : Dépose articulations tournantes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#OUTI03 Matériel motorisé ESV | 83 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1153 | Pulvérisateur : Graissage articulations | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#OUTI03 Matériel motorisé ESV | 83 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1156 | Pulvérisateur : Graissage cardans | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#OUTI03 Matériel motorisé ESV | 83 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1148 | Pulvérisateur : Manœuvre vannes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#OUTI03 Matériel motorisé ESV | 83 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1150 | Pulvérisateur : Nettoyage filtre principal | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#OUTI03 Matériel motorisé ESV | 83 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1151 | Pulvérisateur : Nettoyage filtres buses | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#OUTI03 Matériel motorisé ESV | 83 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1154 | Pulvérisateur : Vérification détendeur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#OUTI03 Matériel motorisé ESV | 83 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1155 | Pulvérisateur : Vérification étanchéité clapets pompe | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#OUTI03 Matériel motorisé ESV | 83 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1149 | Pulvérisateur : Vérifier brassage hydraulique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#OUTI03 Matériel motorisé ESV | 83 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1162 | Tondeuse / Faucheuse / Broyeur à herbes : Contrôle jeu paliers | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#OUTI03 Matériel motorisé ESV | 83 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1159 | Tondeuse / Faucheuse / Broyeur à herbes : Contrôle niveau huile boitier renvoi d'angle | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#OUTI03 Matériel motorisé ESV | 83 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1160 | Tondeuse / Faucheuse / Broyeur à herbes : Examen courroies et transmission | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#OUTI03 Matériel motorisé ESV | 83 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1164 | Tondeuse / Faucheuse / Broyeur à herbes : Graissage cardans | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#OUTI03 Matériel motorisé ESV | 83 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1163 | Tondeuse / Faucheuse / Broyeur à herbes : Graissage paliers | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#OUTI03 Matériel motorisé ESV | 83 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1167 | Tondeuse / Faucheuse / Broyeur à herbes : Graissage protection pour stockage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#OUTI03 Matériel motorisé ESV | 83 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1157 | Tondeuse / Faucheuse / Broyeur à herbes : Nettoyage eau sous pression ensemble | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#OUTI03 Matériel motorisé ESV | 83 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1161 | Tondeuse / Faucheuse / Broyeur à herbes : Remplacement courroies | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#OUTI03 Matériel motorisé ESV | 83 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1166 | Tondeuse / Faucheuse / Broyeur à herbes : Réglage hauteur rouleau stabilisateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#OUTI03 Matériel motorisé ESV | 83 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1158 | Tondeuse / Faucheuse / Broyeur à herbes : Vérification boulonnerie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#OUTI03 Matériel motorisé ESV | 83 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1165 | Tondeuse / Faucheuse / Broyeur à herbes : Vérification quantité lames de coupe | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
#OUTI03 Matériel motorisé ESV | 83 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1170 | Épandeur d'engrais et sel : Graissage cardan | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#OUTI03 Matériel motorisé ESV | 83 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1172 | Épandeur d'engrais et sel : Graissage protection pour stockage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#OUTI03 Matériel motorisé ESV | 83 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1171 | Épandeur d'engrais et sel : Lavage complet | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#OUTI03 Matériel motorisé ESV | 83 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1168 | Épandeur d'engrais et sel : Vérification brasseur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#OUTI03 Matériel motorisé ESV | 83 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1169 | Épandeur d'engrais et sel : Vérification débit disque | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#OUTI04 Portique de lavage | 84 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1188 | Eléments de nettoyage : rouleaux et produits consommables : Entraînement rouleaux | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#OUTI04 Portique de lavage | 84 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1192 | Eléments de nettoyage : rouleaux et produits consommables : Remplacement rouleaux | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#OUTI04 Portique de lavage | 84 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1190 | Eléments de nettoyage : rouleaux et produits consommables : Transmission latérale | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#OUTI04 Portique de lavage | 84 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1189 | Eléments de nettoyage : rouleaux et produits consommables : Transmission verticale | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#OUTI04 Portique de lavage | 84 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1193 | Eléments de nettoyage : rouleaux et produits consommables : Vérification état buses et canalisations souples | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#OUTI04 Portique de lavage | 84 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1191 | Eléments de nettoyage : rouleaux et produits consommables : Vérification état rouleaux | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#OUTI04 Portique de lavage | 84 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1194 | Eléments de séchage : Vérification fonctionnement ventilateurs | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
#OUTI04 Portique de lavage | 84 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1195 | Eléments de séchage : Vérification orientation buses de ventilation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#OUTI04 Portique de lavage | 84 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1181 | Eléments transmission mécanique : Contrôle entrefers embrayage et accouplements | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#OUTI04 Portique de lavage | 84 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1187 | Eléments transmission mécanique : Contrôle fixation chemins de roulement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#OUTI04 Portique de lavage | 84 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1185 | Eléments transmission mécanique : Contrôle usure galets | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#OUTI04 Portique de lavage | 84 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1186 | Eléments transmission mécanique : Contrôle visuel rails et chemins de roulements | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#OUTI04 Portique de lavage | 84 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1179 | Eléments transmission mécanique : Contrôle état câbles et chaînes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#OUTI04 Portique de lavage | 84 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1182 | Eléments transmission mécanique : Contrôle/appoint huile boites réducteurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#OUTI04 Portique de lavage | 84 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1184 | Eléments transmission mécanique : Graissage pièces organes de liaison | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#OUTI04 Portique de lavage | 84 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1183 | Eléments transmission mécanique : Vidange huile boites réducteurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#OUTI04 Portique de lavage | 84 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1180 | Eléments transmission mécanique : Vérification usure tambour, garnitures et plaquettes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#OUTI04 Portique de lavage | 84 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1196 | Essais en fonctionnement : Contrôle freins | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#OUTI04 Portique de lavage | 84 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1198 | Essais en fonctionnement : Contrôle cycle complet | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#OUTI04 Portique de lavage | 84 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1197 | Essais en fonctionnement : Contrôle sécurités fins de course | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#OUTI04 Portique de lavage | 84 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1199 | Essais en fonctionnement : Emargement journal | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
#OUTI04 Portique de lavage | 84 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1177 | Tableau alimentation électrique : Contrôle fonctionnement voyants et sélecteur de commande | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#OUTI04 Portique de lavage | 84 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1173 | Tableau alimentation électrique : Dépoussiérage coffrets | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#OUTI04 Portique de lavage | 84 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1174 | Tableau alimentation électrique : Resserrage borniers | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#OUTI04 Portique de lavage | 84 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1175 | Tableau alimentation électrique : Vérification source alimentation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#OUTI04 Portique de lavage | 84 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1176 | Tableau alimentation électrique : Vérification continuité terre | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#OUTI04 Portique de lavage | 84 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1178 | Tableau alimentation électrique : Vérification état câbles souples | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
#OUTI05 Pont élévateur | 181 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 188 | Gamme a faire (temps de base 1h) | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PACH01 PAC boucle d'eau | 85 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 3040 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier l'absence de fuite de fréon et le notifier pour le suivi (document mouvement de fluides) | A | 1 | 30 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PACH01 PAC boucle d'eau | 85 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1209 | Contrôle action thermostat | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PACH01 PAC boucle d'eau | 85 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1204 | Contrôle faux rond turbines | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PACH01 PAC boucle d'eau | 85 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1202 | Contrôle fonctionnement inverseur été/hiver | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PACH01 PAC boucle d'eau | 85 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1203 | Contrôle fonctionnement sélecteur de vitesses | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PACH01 PAC boucle d'eau | 85 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1205 | Lubrification paliers moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PACH01 PAC boucle d'eau | 85 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1210 | Mesure efficacité condenseur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PACH01 PAC boucle d'eau | 85 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1206 | Nettoyage bac condensats | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PACH01 PAC boucle d'eau | 85 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1208 | Nettoyage batterie échange | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PACH01 PAC boucle d'eau | 85 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1207 | Nettoyage tuyauterie évacuation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PACH01 PAC boucle d'eau | 85 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1201 | Vérification fonctionnement groupe frigorifique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PACH01 PAC boucle d'eau | 85 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1200 | Remplacement filtres | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#PACH02 PAC Centrale air-Eau | 86 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 3041 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier l'absence de fuite de fréon et le notifier pour le suivi (document mouvement de fluides) | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PACH02 PAC Centrale air-Eau | 86 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1229 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Contrôle asservissement température extérieure | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#PACH02 PAC Centrale air-Eau | 86 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1230 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Contrôle cycle dégivrage | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#PACH02 PAC Centrale air-Eau | 86 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1228 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Contrôle fonctionnement vanne d'inversion cycle | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#PACH02 PAC Centrale air-Eau | 86 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1227 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Remplacement cartouches déshydratantes | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#PACH02 PAC Centrale air-Eau | 86 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1226 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Test acidité huile | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#PACH02 PAC Centrale air-Eau | 86 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1235 | CONDENSEUR A AIR : Contrôle paramétrage ventilateurs | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#PACH02 PAC Centrale air-Eau | 86 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1233 | CONDENSEUR A AIR : Examen propreté surfaces échange | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#PACH02 PAC Centrale air-Eau | 86 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1234 | CONDENSEUR A AIR : Nettoyage par aspiration condenseur à air | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#PACH02 PAC Centrale air-Eau | 86 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1222 | CONTROLES ELECTRIQUES : Contrôle paramètres module de gestion | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#PACH02 PAC Centrale air-Eau | 86 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1221 | CONTROLES ELECTRIQUES : Contrôle réglage relais thermiques/tempo | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#PACH02 PAC Centrale air-Eau | 86 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1219 | CONTROLES ELECTRIQUES : Examen état général contacts et relais | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#PACH02 PAC Centrale air-Eau | 86 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1220 | CONTROLES ELECTRIQUES : Resserrage hors tension bornes | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#PACH02 PAC Centrale air-Eau | 86 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1211 | CONTROLES MECANIQUES : Contrôle bruits et vibrationsl ensemble | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
#PACH02 PAC Centrale air-Eau | 86 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1213 | CONTROLES MECANIQUES : Mesure acidité huile | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#PACH02 PAC Centrale air-Eau | 86 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1214 | CONTROLES MECANIQUES : Remplacement charge huile | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#PACH02 PAC Centrale air-Eau | 86 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1215 | CONTROLES MECANIQUES : Révision mécanique | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#PACH02 PAC Centrale air-Eau | 86 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1216 | CONTROLES MECANIQUES : Vérification préchauffage huile | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#PACH02 PAC Centrale air-Eau | 86 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1232 | ECHANGEUR A EAU : Contrôle ultrasonique tubes de condenseur à eau | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#PACH02 PAC Centrale air-Eau | 86 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1231 | ECHANGEUR A EAU : Mesure efficacité échangeurs | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#PACH02 PAC Centrale air-Eau | 86 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1225 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Contrôle humidité circuits | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#PACH02 PAC Centrale air-Eau | 86 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1224 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Contrôle surchauffe et sous refroidissement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#PACH02 PAC Centrale air-Eau | 86 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1223 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Relevé pressions et températures | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#PACH02 PAC Centrale air-Eau | 86 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1217 | CONTROLES ELECTRIQUES : Examen propreté tableau | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#PACH02 PAC Centrale air-Eau | 86 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1218 | CONTROLES ELECTRIQUES : Relevé intensités | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#PACH02 PAC Centrale air-Eau | 86 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1212 | CONTROLES MECANIQUES : Contrôle variation niveau huile | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#PACH03 PAC centrale air-air | 87 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 3042 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier l'absence de fuite de fréon et le notifier pour le suivi (document mouvement de fluides) | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PACH03 PAC centrale air-air | 87 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1255 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Contrôle cycle dégivrage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PACH03 PAC centrale air-air | 87 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1252 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Remplacement cartouches déshydratantes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PACH03 PAC centrale air-air | 87 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1251 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Test acidité huile | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PACH03 PAC centrale air-air | 87 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1259 | CONDENSATS : Nettoyage bac condensats | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PACH03 PAC centrale air-air | 87 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1261 | CONDENSATS : Nettoyage siphon et tuyauterie évacuation | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PACH03 PAC centrale air-air | 87 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1260 | CONDENSATS : Retouche peinture points de corrosion | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PACH03 PAC centrale air-air | 87 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1247 | CONTROLES ELECTRIQUES : Contrôle paramètres module de gestion | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PACH03 PAC centrale air-air | 87 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1246 | CONTROLES ELECTRIQUES : Contrôle réglage relais thermiques/tempo | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PACH03 PAC centrale air-air | 87 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1244 | CONTROLES ELECTRIQUES : Examen état général contacts et relais | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PACH03 PAC centrale air-air | 87 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1245 | CONTROLES ELECTRIQUES : Resserrage hors tension bornes | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PACH03 PAC centrale air-air | 87 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1238 | CONTROLES MECANIQUES : Mesure acidité huile | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PACH03 PAC centrale air-air | 87 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1239 | CONTROLES MECANIQUES : Remplacement charge huile | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PACH03 PAC centrale air-air | 87 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1240 | CONTROLES MECANIQUES : Révision mécanique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PACH03 PAC centrale air-air | 87 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1241 | CONTROLES MECANIQUES : Vérification préchauffage huile | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PACH03 PAC centrale air-air | 87 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1257 | ECHANGEURS : Remplacement filtres à air | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PACH03 PAC centrale air-air | 87 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1267 | VENTILATION : Contrôle débits air | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PACH03 PAC centrale air-air | 87 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1268 | VENTILATION : Contrôle paramétrage ventilateurs condenseur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PACH03 PAC centrale air-air | 87 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1266 | VENTILATION : Contrôle équilibrage turbines | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PACH03 PAC centrale air-air | 87 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1265 | VENTILATION : Examen propreté turbines | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PACH03 PAC centrale air-air | 87 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1264 | VENTILATION : Contrôle échauffement moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#PACH03 PAC centrale air-air | 87 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1263 | VENTILATION : Contrôle état mécanique paliers et roulements | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
#PACH03 PAC centrale air-air | 87 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1254 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Contrôle asservissement température extérieure | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#PACH03 PAC centrale air-air | 87 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1253 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Contrôle fonctionnement vanne d'inversion cycle | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#PACH03 PAC centrale air-air | 87 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1236 | CONTROLES MECANIQUES : Contrôle bruits et vibrationsl ensemble | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#PACH03 PAC centrale air-air | 87 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1258 | ECHANGEURS : Contrôle propreté surfaces échange | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#PACH03 PAC centrale air-air | 87 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1256 | ECHANGEURS : Nettoyage filtres à air | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#PACH03 PAC centrale air-air | 87 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1262 | VENTILATION : Contrôle état et tension courroies | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#PACH03 PAC centrale air-air | 87 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1250 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Contrôle humidité circuits | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#PACH03 PAC centrale air-air | 87 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1249 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Contrôle surchauffe et sous refroidissement | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#PACH03 PAC centrale air-air | 87 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1248 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Relevé pressions et températures | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#PACH03 PAC centrale air-air | 87 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1242 | CONTROLES ELECTRIQUES : Examen propreté tableau | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#PACH03 PAC centrale air-air | 87 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1243 | CONTROLES ELECTRIQUES : Relevé intensités | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#PACH03 PAC centrale air-air | 87 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1237 | CONTROLES MECANIQUES : Contrôle variation niveau huile | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#PLIV01 Cellules HT | 89 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1286 | Cellules et connexions : Contrôle fonctionnement organes | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLIV01 Cellules HT | 89 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1285 | Cellules et connexions : Contrôle jeu mécanique | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLIV01 Cellules HT | 89 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1291 | Cellules et connexions : Contrôle liaisons | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLIV01 Cellules HT | 89 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1298 | Cellules et connexions : Désulfatage connexions | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLIV01 Cellules HT | 89 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1293 | Cellules et connexions : Examen barre | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLIV01 Cellules HT | 89 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1294 | Cellules et connexions : Examen têtes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLIV01 Cellules HT | 89 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1287 | Cellules et connexions : Lubrification mécanismes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLIV01 Cellules HT | 89 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1292 | Cellules et connexions : Recherche traces d'amorçage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLIV01 Cellules HT | 89 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1299 | Cellules et connexions : Remplacement batterie | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLIV01 Cellules HT | 89 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1284 | Cellules et connexions : Resserrage boulonnerie et connexions | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLIV01 Cellules HT | 89 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1288 | Cellules et connexions : Réglage protections | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLIV01 Cellules HT | 89 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1290 | Cellules et connexions : Vérification indicateurs | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLIV01 Cellules HT | 89 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1296 | Cellules et connexions : Vérification tension batterie | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLIV01 Cellules HT | 89 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1297 | Cellules et connexions : Vérification tension source chargeur batterie | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLIV01 Cellules HT | 89 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1289 | Cellules et connexions : Vérification verrouillage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLIV01 Cellules HT | 89 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1295 | Cellules et connexions : Vérification état bobines | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLIV01 Cellules HT | 89 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1269 | Tâches générales: Contrôle de la présence et de l'état des équipements de sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLIV01 Cellules HT | 89 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1280 | Tâches générales: Contrôler le basculement normal/secours | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLIV01 Cellules HT | 89 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1283 | Tâches générales: Nettoyer et débarrasser le local des encombrants | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLIV01 Cellules HT | 89 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1272 | Tâches générales: S'assurer de la présence des schémas électriques et de leur mise à jour | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLIV01 Cellules HT | 89 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1278 | Tâches générales: S'assurer du bon fonctionnement de la barre anti-panique | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLIV01 Cellules HT | 89 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1270 | Tâches générales: S'assurer du fonctionnement de l'éclairage de sécurité (fixe et portatif) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLIV01 Cellules HT | 89 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1277 | Tâches générales: Si accessible, vérifier l'état et la date d'installation des batteries, (inverseur,MT,etc).Si date supérieure à 5ans, prévoir le remplacement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLIV01 Cellules HT | 89 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1273 | Tâches générales: Signaler la présence de défaut d'isolement et autres (attendre l'accord du responsable avant d'effectuer les recherches) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLIV01 Cellules HT | 89 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1274 | Tâches générales: Signaler les lampes de voyants grillées (pas de travail seul) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLIV01 Cellules HT | 89 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1271 | Tâches générales: Signaler tous les défauts d'éclairage (pas de travail seul) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLIV01 Cellules HT | 89 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1276 | Tâches générales: Signaler tous les échauffements apparents importants (câbles, connexions, matériels,ect) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLIV01 Cellules HT | 89 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1282 | Tâches générales: Vérifier l'arrêt des condensateurs le 1er Avril | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLIV01 Cellules HT | 89 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1281 | Tâches générales: Vérifier la mise en service des condensateurs le 1er Novembre | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLIV01 Cellules HT | 89 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1275 | Tâches générales: Vérifier le bon fonctionnement de la climatisation, nettoyer les grilles d'air neuf et d'extraction | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLIV01 Cellules HT | 89 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1279 | Tâches générales: Vérifier le bon équilibrage des phases | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLIV02 énergie type Climadef | 90 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1318 | BACHE D'ALIMENTATION VAPEUR : Nettoyage bâche | A | 1 | 45 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLIV02 énergie type Climadef | 90 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1306 | REGULATION : Réglage plages | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLIV02 énergie type Climadef | 90 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1314 | VASE D'EXPANSION : Contrôle pression résiduelle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLIV02 énergie type Climadef | 90 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1315 | BACHE D'ALIMENTATION VAPEUR : Contrôle fonctionnement contacteurs et flotteurs | M | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
#PLIV02 énergie type Climadef | 90 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1317 | BACHE D'ALIMENTATION VAPEUR : Contrôle intensité moteur pompe | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#PLIV02 énergie type Climadef | 90 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1316 | BACHE D'ALIMENTATION VAPEUR : Vérification fonctionnement compteur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#PLIV02 énergie type Climadef | 90 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1313 | CANALISATIONS ET ROBINETTERIE : Manœuvre vannes | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#PLIV02 énergie type Climadef | 90 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1310 | CANALISATIONS ET ROBINETTERIE : Nettoyage filtre | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#PLIV02 énergie type Climadef | 90 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1309 | CANALISATIONS ET ROBINETTERIE : Purge en point bas pots de décantation | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
#PLIV02 énergie type Climadef | 90 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1312 | CANALISATIONS ET ROBINETTERIE : Réfection presse étoupe | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#PLIV02 énergie type Climadef | 90 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1311 | CANALISATIONS ET ROBINETTERIE : Vérification étanchéité vannes | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#PLIV02 énergie type Climadef | 90 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1308 | COMPTAGE : Analyse consommations | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
#PLIV02 énergie type Climadef | 90 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1307 | COMPTAGE : Relevé compteur | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
#PLIV02 énergie type Climadef | 90 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1303 | ECHANGEUR : Contrôle efficacité | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#PLIV02 énergie type Climadef | 90 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1302 | ECHANGEUR : Relevé pressions | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#PLIV02 énergie type Climadef | 90 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1300 | ECHANGEUR : Vérification températures réseau primaire | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#PLIV02 énergie type Climadef | 90 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1301 | ECHANGEUR : Vérification températures réseau secondaire | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#PLIV02 énergie type Climadef | 90 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1319 | LOCAL : Vérification dégagement siphon de sol | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#PLIV02 énergie type Climadef | 90 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1305 | REGULATION : Contrôle fonctionnement régulateur débit | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#PLIV02 énergie type Climadef | 90 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1304 | REGULATION : Contrôle fonctionnement régulateur pression | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#PLIV03 énergie (vapeur) | 91 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1334 | Réseau : Pose matelas isolants | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLIV03 énergie (vapeur) | 91 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1327 | Réseau : Rodage siège ou clapet du détendeur | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLIV03 énergie (vapeur) | 91 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1332 | Réseau : Réfection calorifugeage primaire | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLIV03 énergie (vapeur) | 91 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1333 | Réseau : Réfection calorifugeage secondaire | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLIV03 énergie (vapeur) | 91 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1322 | Travaux courants : Graissage liaisons mécaniques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLIV03 énergie (vapeur) | 91 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1320 | Travaux courants : Nettoyage filtres | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLIV03 énergie (vapeur) | 91 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1321 | Travaux courants : Nettoyage séparateur et bâche condensats | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLIV03 énergie (vapeur) | 91 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1325 | Electricité : Contrôle fonctionnement accessoires électriques de sécurité | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
#PLIV03 énergie (vapeur) | 91 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1324 | Electricité : Dépousiérage tableaux électriques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#PLIV03 énergie (vapeur) | 91 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1326 | Electricité : Vérification réseaux asservissements | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
#PLIV03 énergie (vapeur) | 91 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1331 | Réseau : Réfection joints de brides | S | 1 | 70 | [6 empty] | #N/A
#PLIV03 énergie (vapeur) | 91 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1330 | Réseau : Réfection presse étoupes | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#PLIV03 énergie (vapeur) | 91 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1336 | Réseau : Vérification manuelle basse température purgeurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#PLIV03 énergie (vapeur) | 91 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1335 | Réseau : Vérification soupape de sûreté | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#PLIV03 énergie (vapeur) | 91 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1328 | Réseau : Vérification étanchéité détendeur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#PLIV03 énergie (vapeur) | 91 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1329 | Réseau : Vérification étanchéité vanne de poste | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#PLIV03 énergie (vapeur) | 91 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1323 | Travaux courants : Vérification fonctionnement pompe de refoulement condensats | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#PLIV04 Carburants Hors GPL | 92 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1345 | Comptage : Contrôle visuel affichage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLIV04 Carburants Hors GPL | 92 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1344 | Comptage : Graissage pièces mécaniques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLIV04 Carburants Hors GPL | 92 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1346 | Comptage : Vérification dispositif émetteur d'impulsions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLIV04 Carburants Hors GPL | 92 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1342 | Comptage : Vérification présence plombs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLIV04 Carburants Hors GPL | 92 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1343 | Comptage : Vérification retour à zéro | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLIV04 Carburants Hors GPL | 92 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1347 | Ensemble et carrosserie : Contrôle câblage et connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLIV04 Carburants Hors GPL | 92 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1349 | Ensemble et carrosserie : Nettoyage glaces et cadrans | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLIV04 Carburants Hors GPL | 92 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1348 | Ensemble et carrosserie : Vérification graissage serrurerie et huisserie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLIV04 Carburants Hors GPL | 92 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1341 | Travaux courants : Etalonnage mesureur | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLIV04 Carburants Hors GPL | 92 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1340 | Travaux courants : Vérification mesureur, séparateur et filtre | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLIV04 Carburants Hors GPL | 92 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1339 | Travaux courants : Vérification fonctionnement pompe | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLIV04 Carburants Hors GPL | 92 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1338 | Travaux courants : Contrôle visuel pistolet et felexible | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#PLIV04 Carburants Hors GPL | 92 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1337 | Travaux courants : Relevé index compteur | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#PLMB01 Circuit Eau bouclée | 93 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1357 | CANALISATIONS : Analyse eau réseaux | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLMB01 Circuit Eau bouclée | 93 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1352 | CANALISATIONS : Contrôle liaisons équipotentielles | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLMB01 Circuit Eau bouclée | 93 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1355 | CANALISATIONS : Contrôle purgeurs et anti béliers | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLMB01 Circuit Eau bouclée | 93 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1351 | CANALISATIONS : Contrôle étanchéité calorifuge | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLMB01 Circuit Eau bouclée | 93 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1350 | CANALISATIONS : Contrôle étanchéité canalisations | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLMB01 Circuit Eau bouclée | 93 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1358 | CANALISATIONS : Examen état interne manchettes témoins | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLMB01 Circuit Eau bouclée | 93 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1354 | CANALISATIONS : Nettoyage filtres et pots à boues | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLMB01 Circuit Eau bouclée | 93 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1353 | CANALISATIONS : Purge air colonnes | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLMB01 Circuit Eau bouclée | 93 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1359 | CANALISATIONS : Remplacement liaisons souples | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLMB01 Circuit Eau bouclée | 93 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1356 | CANALISATIONS : Vérification fonctionnement rubans chauffants | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLMB01 Circuit Eau bouclée | 93 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1362 | ROBINETTERIE : Contrôle fonctionnement détendeurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLMB01 Circuit Eau bouclée | 93 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1361 | ROBINETTERIE : Graissage axes et filetages | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLMB01 Circuit Eau bouclée | 93 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1360 | ROBINETTERIE : Manœuvre vannes et axes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLMB01 Circuit Eau bouclée | 93 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1365 | VANNES A SERVO MOTEUR : Contrôle course | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLMB01 Circuit Eau bouclée | 93 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1364 | VANNES A SERVO MOTEUR : Graissage vannes et axes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLMB01 Circuit Eau bouclée | 93 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1363 | VANNES A SERVO MOTEUR : Test par manoeuvre thermostat | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLMB02 Circuit Eau sanitaire | 97 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1372 | CANALISATIONS : Contrôle liaisons équipotentielles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLMB02 Circuit Eau sanitaire | 97 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1367 | CANALISATIONS : Contrôle purgeurs et anti béliers | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLMB02 Circuit Eau sanitaire | 97 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1371 | CANALISATIONS : Contrôle qualité terre tuyauteries | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLMB02 Circuit Eau sanitaire | 97 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1368 | CANALISATIONS : Contrôle visuel calorifuge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLMB02 Circuit Eau sanitaire | 97 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1366 | CANALISATIONS : Contrôle étanchéité canalisations | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLMB02 Circuit Eau sanitaire | 97 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1370 | CANALISATIONS : Examen état interne manchettes témoins | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLMB02 Circuit Eau sanitaire | 97 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1369 | CANALISATIONS : Vérification fonctionnement rubans chauffants | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLMB02 Circuit Eau sanitaire | 97 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1374 | ROBINETTERIE : Contrôle fonctionnement détendeurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLMB02 Circuit Eau sanitaire | 97 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1375 | ROBINETTERIE : Détartrage systématique robinets puisage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLMB02 Circuit Eau sanitaire | 97 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1378 | ROBINETTERIE : Graissage axes et filetages | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLMB02 Circuit Eau sanitaire | 97 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1376 | ROBINETTERIE : Graissage vannes et axes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLMB02 Circuit Eau sanitaire | 97 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1377 | ROBINETTERIE : Manœuvre vannes et axes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLMB02 Circuit Eau sanitaire | 97 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1373 | ROBINETTERIE : Mise en service filtres à rinçage inversé (si existant) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLMB03 Circuit vapeur | 100 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1382 | Contrôle fonctionnement purgeurs automatiques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLMB03 Circuit vapeur | 100 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1379 | Contrôle étanchéité canalisations | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLMB03 Circuit vapeur | 100 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1380 | Examen état interne manchettes témoins | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLMB03 Circuit vapeur | 100 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1385 | Graissage axes et filetages | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLMB03 Circuit vapeur | 100 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1383 | Graissage vannes et axes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLMB03 Circuit vapeur | 100 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1384 | Manœuvre vannes et axes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLMB03 Circuit vapeur | 100 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1381 | Purge air colonnes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLMB04 Circuit air comprimé | 101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1386 | Canalisations : Contrôle étanchéité canalisations | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLMB04 Circuit air comprimé | 101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1387 | Canalisations : Purge résidus canalisations | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLMB04 Circuit air comprimé | 101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1388 | Robinetterie : Contrôle sensoriel postes détente | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLMB05 Réseaux EP, EU, EV | 102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1399 | DESCENTES PLUVIALES. EVACUATIONS : Curage canalisations | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLMB05 Réseaux EP, EU, EV | 102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1398 | DESCENTES PLUVIALES. EVACUATIONS : Curage éléments de rétention | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLMB05 Réseaux EP, EU, EV | 102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1400 | DESCENTES PLUVIALES. EVACUATIONS : Reprise joints et couvre joints | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLMB05 Réseaux EP, EU, EV | 102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1410 | EPANDAGE. LAGUNAGE. EPURATION : Curage canalisations | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLMB05 Réseaux EP, EU, EV | 102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1412 | EPANDAGE. LAGUNAGE. EPURATION : Curage hydraulique décantation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLMB05 Réseaux EP, EU, EV | 102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1408 | EPANDAGE. LAGUNAGE. EPURATION : Débouchage grilles et filtres | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLMB05 Réseaux EP, EU, EV | 102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1407 | EPANDAGE. LAGUNAGE. EPURATION : Inspection état surfaces | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLMB05 Réseaux EP, EU, EV | 102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1411 | EPANDAGE. LAGUNAGE. EPURATION : Vidange fosse | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLMB05 Réseaux EP, EU, EV | 102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1409 | EPANDAGE. LAGUNAGE. EPURATION : Vérification écoulement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLMB05 Réseaux EP, EU, EV | 102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1403 | FOSSES. REGARDS. PUISARDS : Contrôle étanchéité bacs de rétention | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLMB05 Réseaux EP, EU, EV | 102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1404 | FOSSES. REGARDS. PUISARDS : Curage fosses de décantation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLMB05 Réseaux EP, EU, EV | 102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1406 | FOSSES. REGARDS. PUISARDS : Curage hydraulique décantation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLMB05 Réseaux EP, EU, EV | 102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1405 | FOSSES. REGARDS. PUISARDS : Vidange fosse | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLMB05 Réseaux EP, EU, EV | 102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1402 | FOSSES. REGARDS. PUISARDS : Vérification écoulement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLMB05 Réseaux EP, EU, EV | 102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1391 | GOUTTIERES : Contrôle fixations et scellements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLMB05 Réseaux EP, EU, EV | 102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1392 | GOUTTIERES : Contrôle dégagement entonnoirs et avaloirs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLMB05 Réseaux EP, EU, EV | 102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1395 | GOUTTIERES : Reprise joints et couvre joints | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PLMB05 Réseaux EP, EU, EV | 102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1396 | DESCENTES PLUVIALES. EVACUATIONS : Vérification écoulement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#PLMB05 Réseaux EP, EU, EV | 102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1397 | DESCENTES PLUVIALES. EVACUATIONS : Vérification étanchéité éléments de rétention | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#PLMB05 Réseaux EP, EU, EV | 102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1401 | FOSSES. REGARDS. PUISARDS : Débouchage grilles et filtres | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#PLMB05 Réseaux EP, EU, EV | 102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1390 | GOUTTIERES : Débouchage avaloirs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#PLMB05 Réseaux EP, EU, EV | 102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1389 | GOUTTIERES : Débouchage grilles et filtres | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#PLMB05 Réseaux EP, EU, EV | 102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1393 | GOUTTIERES : Vérification écoulement eaux pluviales | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#PLMB05 Réseaux EP, EU, EV | 102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1394 | GOUTTIERES : Vérification étanchéité | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
#PMPE01 Pompe circulation | 103 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25162 | Contrôle visuel des silentblocs | A | 1 | 0 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PMPE01 Pompe circulation | 103 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1417 | Mesure de l'isolement des enroulements du moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PMPE01 Pompe circulation | 103 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1415 | Vérification des liaisons souples "dilatoflex", remplacement selon leur état ou leur date de fabrication (10 ans maxi) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PMPE01 Pompe circulation | 103 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1423 | Vérifier les connexions électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PMPE01 Pompe circulation | 103 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1416 | Contrôler tous les passages de câbles, les remettre en état si nécessaire | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
#PMPE01 Pompe circulation | 103 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1424 | Dégommage manuel (hors saison d'utilisation) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#PMPE01 Pompe circulation | 103 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1413 | Graissage paliers et roulements | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#PMPE01 Pompe circulation | 103 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1418 | Mesurer les intensités absorbées par le moteur, les comparer avec les valeurs indiquées | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
#PMPE01 Pompe circulation | 103 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1422 | Permutation de l'ordre de marche des pompes jumelées | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#PMPE01 Pompe circulation | 103 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1414 | Vérifier l'absence de fuite de la garniture mécanique et des différents raccordements | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#PMPE01 Pompe circulation | 103 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1420 | Vérifier l'alignement de l'accouplement moteur/pompe | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
#PMPE01 Pompe circulation | 103 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1421 | Vérifier le débit et les hauteurs manométriques | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#PMPE01 Pompe circulation | 103 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1419 | Vérifier le fonctionnement de l'arrêt de proximité | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
#PMPE02 pompe de rel. Immergée | 104 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1433 | Fosse : Faire vidanger et nettoyer la fosse.Récuperer et classer les bons de suivi et destruction des déchets | A | 1 | 25 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PMPE02 pompe de rel. Immergée | 104 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1425 | Installation: Mesure de l'isolement des enroulements du moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PMPE02 pompe de rel. Immergée | 104 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1432 | Installation: Nettoyer l'armoire électrique, vérifier la présence du schéma et le mettre en place si absence | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PMPE02 pompe de rel. Immergée | 104 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1431 | Installation: Retirer la pompe et nettoyer la crépine | A | 1 | 25 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PMPE02 pompe de rel. Immergée | 104 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1428 | Installation: Contrôler tous les passages de câbles, les remettre en état si nécessaire | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#PMPE02 pompe de rel. Immergée | 104 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1426 | Installation: Mesurer les intensités absorbées par le moteur, les comparer avec les valeurs indiquées | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#PMPE02 pompe de rel. Immergée | 104 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1427 | Installation: Vérifier le fonctionnement de l'arrêt de proximité | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#PMPE02 pompe de rel. Immergée | 104 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1430 | Installation: Si présence d'eau, vérifier le débit de la pompe en la mettant en marche forcée et en contrôlant le niveau de la fosse | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#PMPE02 pompe de rel. Immergée | 104 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1429 | Installation: Vérifier le fonctionnement des contrôleurs de niveau (régulation et alarme) | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#PMPE03 pompe de rel. surface | 105 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1435 | COMMANDE : Contrôle courts cycles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PMPE03 pompe de rel. surface | 105 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1436 | COMMANDE : Nettoyage détecteur niveau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PMPE03 pompe de rel. surface | 105 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1437 | FOSSE : Curage puisard ou fosse | A | 1 | 150 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PMPE03 pompe de rel. surface | 105 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1449 | POMPE ET MOTEUR ELECTRIQUE : Contrôle intensité moteur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PMPE03 pompe de rel. surface | 105 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1446 | POMPE ET MOTEUR ELECTRIQUE : Graissage lubrifiant paliers et roulements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PMPE03 pompe de rel. surface | 105 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1448 | POMPE ET MOTEUR ELECTRIQUE : Mesure isolement enroulements moteur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PMPE03 pompe de rel. surface | 105 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1445 | POMPE ET MOTEUR ELECTRIQUE : Révision mécanique pompe | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PMPE03 pompe de rel. surface | 105 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1441 | ROBINETTERIE : Graissage axe ou tige de manoeuvre | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PMPE03 pompe de rel. surface | 105 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1439 | ROBINETTERIE : Nettoyage crépine | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PMPE03 pompe de rel. surface | 105 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1434 | COMMANDE : Contrôle fonctionnement détecteur niveau | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#PMPE03 pompe de rel. surface | 105 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1442 | POMPE ET MOTEUR ELECTRIQUE : Contrôle bruits et vibrations | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
#PMPE03 pompe de rel. surface | 105 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1447 | POMPE ET MOTEUR ELECTRIQUE : Contrôle fonctionnement signalisation | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#PMPE03 pompe de rel. surface | 105 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1444 | POMPE ET MOTEUR ELECTRIQUE : Contrôle jeu accouplement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#PMPE03 pompe de rel. surface | 105 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1443 | POMPE ET MOTEUR ELECTRIQUE : Vérification étanchéité garniture | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#PMPE03 pompe de rel. surface | 105 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1438 | ROBINETTERIE : Contrôle étanchéité crépine | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#PMPE03 pompe de rel. surface | 105 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1440 | ROBINETTERIE : Manœuvre robinet vanne | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#PMPE04 Aéroéjecteur | 106 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1453 | MÉCANISME : Contrôle étanchéité clapet refoulement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PMPE04 Aéroéjecteur | 106 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1464 | SYSTEME : Nettoyage fosse | A | 1 | 80 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PMPE04 Aéroéjecteur | 106 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1463 | SYSTEME : Nettoyage interne paroi cuve | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PMPE04 Aéroéjecteur | 106 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1452 | MÉCANISME : Contrôle étanchéité clapet admission | B | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#PMPE04 Aéroéjecteur | 106 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1450 | MÉCANISME : Démontage détecteur niveau | B | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#PMPE04 Aéroéjecteur | 106 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1451 | MÉCANISME : Nettoyage détecteur niveau | B | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#PMPE04 Aéroéjecteur | 106 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1461 | SYSTEME : Contrôle état vannes isolement | B | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#PMPE04 Aéroéjecteur | 106 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1462 | SYSTEME : Manœuvre vannes isolement | B | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#PMPE04 Aéroéjecteur | 106 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1458 | TABLEAU DE COMMANDE : Analyse consommations air | B | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#PMPE04 Aéroéjecteur | 106 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1454 | TABLEAU DE COMMANDE : Contrôle fonctionnement sélecteur de commande | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#PMPE04 Aéroéjecteur | 106 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1455 | TABLEAU DE COMMANDE : Contrôle propreté filtre à air coffret électr. | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#PMPE04 Aéroéjecteur | 106 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1457 | TABLEAU DE COMMANDE : Contrôle sécurité BP alimentation air | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#PMPE04 Aéroéjecteur | 106 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1460 | TABLEAU DE COMMANDE : Contrôler report alarme détecteur niveau | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#PMPE04 Aéroéjecteur | 106 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1456 | TABLEAU DE COMMANDE : Remplacement filtre à air coffret électr. | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#PMPE04 Aéroéjecteur | 106 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1459 | TABLEAU DE COMMANDE : Vérification fonctionnement détecteur niveau | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#PORT01 Porte basculante | 107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1475 | MÉCANIQUE : Contrôle fixations | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT01 Porte basculante | 107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1482 | MÉCANIQUE : Contrôle fonctionnement débrayage manuel | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT01 Porte basculante | 107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1476 | MÉCANIQUE : Contrôle équilibrage tablier | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT01 Porte basculante | 107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1478 | MÉCANIQUE : Graissage articulations | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT01 Porte basculante | 107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1479 | MÉCANIQUE : Graissage rails et guides | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT01 Porte basculante | 107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1483 | MÉCANIQUE : Réglage tension chaînes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT01 Porte basculante | 107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1481 | MÉCANIQUE : Vérification éléments de transmission | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT01 Porte basculante | 107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1480 | MÉCANIQUE : Vérification fixation moteur électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT01 Porte basculante | 107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1477 | MÉCANIQUE : Vérification jeu latéral éléments de guidage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT01 Porte basculante | 107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1484 | MÉCANIQUE : Vérification réglage limiteur d'effort | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT01 Porte basculante | 107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1485 | MÉCANIQUE : Vérification verrouillage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT01 Porte basculante | 107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1489 | TACHES GÉNÉRALES : Contrôle sécurités et asservissements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT01 Porte basculante | 107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1486 | TACHES GÉNÉRALES : Grattage traces de corrosion | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT01 Porte basculante | 107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1491 | TACHES GÉNÉRALES : Mise en conformité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT01 Porte basculante | 107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1490 | TACHES GÉNÉRALES : Relevé interventions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT01 Porte basculante | 107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1488 | TACHES GÉNÉRALES : Retouche peinture | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT01 Porte basculante | 107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1487 | TACHES GÉNÉRALES : Traitement anti rouille | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT01 Porte basculante | 107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1473 | ÉLECTRICITÉ / RÉGULATION : Contrôle connexions électriques | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT01 Porte basculante | 107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1467 | ÉLECTRICITÉ / RÉGULATION : Contrôle organes commande | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT01 Porte basculante | 107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1465 | ÉLECTRICITÉ / RÉGULATION : Contrôle cycles de fonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT01 Porte basculante | 107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1468 | ÉLECTRICITÉ / RÉGULATION : Contrôle fonctionnement détecteur présence | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT01 Porte basculante | 107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1474 | ÉLECTRICITÉ / RÉGULATION : Contrôle isolement enroulements moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT01 Porte basculante | 107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1469 | ÉLECTRICITÉ / RÉGULATION : Contrôle réglage circuits électroniques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT01 Porte basculante | 107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1470 | ÉLECTRICITÉ / RÉGULATION : Dépoussiérage coffrets électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT01 Porte basculante | 107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1472 | ÉLECTRICITÉ / RÉGULATION : Réglage temporisation | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT01 Porte basculante | 107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1471 | ÉLECTRICITÉ / RÉGULATION : Vérification fin de course | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT01 Porte basculante | 107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1466 | ÉLECTRICITÉ / RÉGULATION : Vérification tension sources d'alimentations | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT02 Porte de coulissante | 108 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1504 | MÉCANIQUE : Contrôle fixations | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT02 Porte de coulissante | 108 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1512 | MÉCANIQUE : Contrôle fonctionnement débrayage manuel | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT02 Porte de coulissante | 108 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1509 | MÉCANIQUE : Contrôle réglage vantaux mobiles | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT02 Porte de coulissante | 108 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1505 | MÉCANIQUE : Contrôle étanchéité joints | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT02 Porte de coulissante | 108 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1507 | MÉCANIQUE : Graissage articulations | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT02 Porte de coulissante | 108 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1508 | MÉCANIQUE : Graissage rails et guides | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT02 Porte de coulissante | 108 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1513 | MÉCANIQUE : Réglage tension courroie | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT02 Porte de coulissante | 108 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1511 | MÉCANIQUE : Vérification éléments de transmission | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT02 Porte de coulissante | 108 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1510 | MÉCANIQUE : Vérification fixation moteur électrique | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT02 Porte de coulissante | 108 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1506 | MÉCANIQUE : Vérification jeu latéral éléments de guidage | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT02 Porte de coulissante | 108 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1514 | MÉCANIQUE : Vérification réglage limiteur d'effort | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT02 Porte de coulissante | 108 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1515 | MÉCANIQUE : Vérification verrouillage | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT02 Porte de coulissante | 108 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1516 | TACHES GÉNÉRALES : Grattage traces de corrosion | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT02 Porte de coulissante | 108 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1521 | TACHES GÉNÉRALES : Mise en conformité | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT02 Porte de coulissante | 108 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1520 | TACHES GÉNÉRALES : Relevé interventions | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT02 Porte de coulissante | 108 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1518 | TACHES GÉNÉRALES : Retouche peinture | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT02 Porte de coulissante | 108 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1517 | TACHES GÉNÉRALES : Traitement anti rouille | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT02 Porte de coulissante | 108 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1519 | TACHES GÉNÉRALES : Vérification sécurité personnel | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT02 Porte de coulissante | 108 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1502 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle connexions électriques | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT02 Porte de coulissante | 108 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1494 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle organes commande | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT02 Porte de coulissante | 108 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1492 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle cycles de fonctionnement | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT02 Porte de coulissante | 108 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1495 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle fonctionnement détecteur présence | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT02 Porte de coulissante | 108 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1503 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle isolement enroulements moteur | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT02 Porte de coulissante | 108 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1496 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle réglage circuits électroniques | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT02 Porte de coulissante | 108 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1498 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Dépoussiérage coffrets électriques | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT02 Porte de coulissante | 108 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1501 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Réglage temporisation | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT02 Porte de coulissante | 108 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1500 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Réglage vitesses ouverture fermeture | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT02 Porte de coulissante | 108 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1499 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Vérification fin de course | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT02 Porte de coulissante | 108 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1497 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Vérification asservissement anti panique | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT02 Porte de coulissante | 108 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1493 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Vérification tension sources d'alimentations | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT03 Rideau industriel | 109 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1534 | MÉCANIQUE : Contrôle fixations | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT03 Rideau industriel | 109 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1544 | MÉCANIQUE : Contrôle fonctionnement débrayage manuel | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT03 Rideau industriel | 109 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1540 | MÉCANIQUE : Contrôle réglage vantaux mobiles | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT03 Rideau industriel | 109 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1535 | MÉCANIQUE : Contrôle équilibrage | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT03 Rideau industriel | 109 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1537 | MÉCANIQUE : Contrôle étanchéité joints | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT03 Rideau industriel | 109 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1538 | MÉCANIQUE : Graissage articulations | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT03 Rideau industriel | 109 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1539 | MÉCANIQUE : Graissage rails et guides | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT03 Rideau industriel | 109 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1543 | MÉCANIQUE : Réglage tension chaines et câbles | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT03 Rideau industriel | 109 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1542 | MÉCANIQUE : Vérification éléments de transmission | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT03 Rideau industriel | 109 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1541 | MÉCANIQUE : Vérification fixation moteur électrique | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT03 Rideau industriel | 109 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1545 | MÉCANIQUE : Vérification fonctionnement parachute | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT03 Rideau industriel | 109 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1536 | MÉCANIQUE : Vérification jeu latéral éléments de guidage | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT03 Rideau industriel | 109 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1546 | MÉCANIQUE : Vérification réglage limiteur d'effort | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT03 Rideau industriel | 109 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1547 | MÉCANIQUE : Vérification verrouillage | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT03 Rideau industriel | 109 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1548 | TACHES GÉNÉRALES : Grattage traces de corrosion | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT03 Rideau industriel | 109 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1553 | TACHES GÉNÉRALES : Mise en conformité | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT03 Rideau industriel | 109 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1552 | TACHES GÉNÉRALES : Relevé interventions | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT03 Rideau industriel | 109 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1550 | TACHES GÉNÉRALES : Retouche peinture | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT03 Rideau industriel | 109 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1549 | TACHES GÉNÉRALES : Traitement anti rouille | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT03 Rideau industriel | 109 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1551 | TACHES GÉNÉRALES : Vérification sécurité personnel | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT03 Rideau industriel | 109 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1532 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle connexions électriques | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT03 Rideau industriel | 109 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1524 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle organes commande | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT03 Rideau industriel | 109 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1522 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle cycles de fonctionnement | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT03 Rideau industriel | 109 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1525 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle fonctionnement détecteur présence | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT03 Rideau industriel | 109 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1526 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle fonctionnement feux signalisation | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT03 Rideau industriel | 109 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1533 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle isolement enroulements moteur | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT03 Rideau industriel | 109 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1527 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle réglage circuits électroniques | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT03 Rideau industriel | 109 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1528 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Dépoussiérage coffrets électriques | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT03 Rideau industriel | 109 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1531 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Réglage temporisation | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT03 Rideau industriel | 109 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1530 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Réglage vitesses | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT03 Rideau industriel | 109 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1529 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Vérification fin de course | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT03 Rideau industriel | 109 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1523 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Vérification tension sources d'alimentations | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT04 Porte tambour | 110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1568 | MÉCANIQUE : Contrôle fonctionnement débrayage manuel | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT04 Porte tambour | 110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1565 | MÉCANIQUE : Graissage articulations | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT04 Porte tambour | 110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1567 | MÉCANIQUE : Vérification éléments de transmission | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT04 Porte tambour | 110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1566 | MÉCANIQUE : Vérification fixation moteur électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT04 Porte tambour | 110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1569 | MÉCANIQUE : Vérification réglage limiteur d'effort | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT04 Porte tambour | 110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1570 | MÉCANIQUE : Vérification verrouillage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT04 Porte tambour | 110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1571 | TACHES GÉNÉRALES : Grattage traces de corrosion | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT04 Porte tambour | 110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1576 | TACHES GÉNÉRALES : Mise en conformité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT04 Porte tambour | 110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1575 | TACHES GÉNÉRALES : Relevé interventions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT04 Porte tambour | 110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1573 | TACHES GÉNÉRALES : Retouche peinture | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT04 Porte tambour | 110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1572 | TACHES GÉNÉRALES : Traitement anti rouille | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT04 Porte tambour | 110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1574 | TACHES GÉNÉRALES : Vérification sécurité personnel | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT04 Porte tambour | 110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1563 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle connexions électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT04 Porte tambour | 110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1556 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle organes commande | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT04 Porte tambour | 110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1554 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle cycles de fonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT04 Porte tambour | 110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1557 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle fonctionnement détecteur présence | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT04 Porte tambour | 110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1564 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle isolement enroulements moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT04 Porte tambour | 110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1558 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle réglage circuits électroniques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT04 Porte tambour | 110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1559 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Dépoussiérage coffrets électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT04 Porte tambour | 110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1562 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Réglage temporisation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT04 Porte tambour | 110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1561 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Réglage vitesses | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT04 Porte tambour | 110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1560 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Vérification fin de course | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT04 Porte tambour | 110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1555 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Vérification tension sources d'alimentations | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT05 Portail coulissant mot | 111 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1588 | MÉCANIQUE : Contrôle fixations | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT05 Portail coulissant mot | 111 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1597 | MÉCANIQUE : Contrôle fonctionnement débrayage manuel | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT05 Portail coulissant mot | 111 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1592 | MÉCANIQUE : Contrôle tension tirants horizontaux | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT05 Portail coulissant mot | 111 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1593 | MÉCANIQUE : Contrôle tension tirants verticaux | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT05 Portail coulissant mot | 111 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1591 | MÉCANIQUE : Graissage articulations | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT05 Portail coulissant mot | 111 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1594 | MÉCANIQUE : Graissage crémaillère | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT05 Portail coulissant mot | 111 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1589 | MÉCANIQUE : Nettoyage graissage rails et guides | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT05 Portail coulissant mot | 111 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1595 | MÉCANIQUE : Vérification moteur électrique | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT05 Portail coulissant mot | 111 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1596 | MÉCANIQUE : Vérification éléments de transmission | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT05 Portail coulissant mot | 111 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1590 | MÉCANIQUE : Vérification jeu latéral éléments de guidage | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT05 Portail coulissant mot | 111 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1598 | MÉCANIQUE : Vérification réglage limiteur d'effort | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT05 Portail coulissant mot | 111 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1599 | MÉCANIQUE : Vérification verrouillage | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT05 Portail coulissant mot | 111 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1600 | TACHES GÉNÉRALES : Grattage traces de corrosion | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT05 Portail coulissant mot | 111 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1605 | TACHES GÉNÉRALES : Mise en conformité | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT05 Portail coulissant mot | 111 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1604 | TACHES GÉNÉRALES : Relevé interventions | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT05 Portail coulissant mot | 111 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1602 | TACHES GÉNÉRALES : Retouche peinture | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT05 Portail coulissant mot | 111 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1601 | TACHES GÉNÉRALES : Traitement anti rouille | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT05 Portail coulissant mot | 111 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1603 | TACHES GÉNÉRALES : Vérification sécurité personnel | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT05 Portail coulissant mot | 111 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1586 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle connexions électriques | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT05 Portail coulissant mot | 111 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1579 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle organes commande | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT05 Portail coulissant mot | 111 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1577 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle cycles de fonctionnement | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT05 Portail coulissant mot | 111 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1580 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle fonctionnement détecteur présence | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT05 Portail coulissant mot | 111 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1581 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle fonctionnement feux signalisation | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT05 Portail coulissant mot | 111 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1587 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle isolement enroulements moteur | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT05 Portail coulissant mot | 111 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1582 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle réglage circuits électroniques | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT05 Portail coulissant mot | 111 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1583 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Dépoussiérage coffrets électriques | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT05 Portail coulissant mot | 111 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1585 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Réglage temporisation | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT05 Portail coulissant mot | 111 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1584 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Vérification fin de course | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT05 Portail coulissant mot | 111 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1578 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Vérification tension sources d'alimentations | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT06 Porte à effacement ver | 112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1626 | HYDRAULIQUE : Remplacement huile | A | 1 | 105 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT06 Porte à effacement ver | 112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1635 | TACHES GÉNÉRALES : Mise en conformité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT06 Porte à effacement ver | 112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1634 | TACHES GÉNÉRALES : Relevé interventions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT06 Porte à effacement ver | 112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1610 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle fonctionnement feux signalisation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT06 Porte à effacement ver | 112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1629 | HYDRAULIQUE : Contrôle pressions d'huile | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
#PORT06 Porte à effacement ver | 112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1623 | HYDRAULIQUE : Contrôle qualité raccords hydrauliques | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
#PORT06 Porte à effacement ver | 112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1625 | HYDRAULIQUE : Contrôle viscosité huile | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
#PORT06 Porte à effacement ver | 112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1628 | HYDRAULIQUE : Nettoyage systême hydraulique | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#PORT06 Porte à effacement ver | 112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1624 | HYDRAULIQUE : Purge vérin hydraulique | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
#PORT06 Porte à effacement ver | 112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1627 | HYDRAULIQUE : Remplacement filtres à huile | S | 1 | 14 | [6 empty] | #N/A
#PORT06 Porte à effacement ver | 112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1616 | MÉCANIQUE : Contrôle fixations | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
#PORT06 Porte à effacement ver | 112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1620 | MÉCANIQUE : Contrôle fonctionnement débrayage manuel | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
#PORT06 Porte à effacement ver | 112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1618 | MÉCANIQUE : Graissage articulations | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
#PORT06 Porte à effacement ver | 112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1619 | MÉCANIQUE : Vérification moteur électrique | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
#PORT06 Porte à effacement ver | 112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1617 | MÉCANIQUE : Vérification réglage gonds | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
#PORT06 Porte à effacement ver | 112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1621 | MÉCANIQUE : Vérification réglage limiteur d'effort | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
#PORT06 Porte à effacement ver | 112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1622 | MÉCANIQUE : Vérification verrouillage | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
#PORT06 Porte à effacement ver | 112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1630 | TACHES GÉNÉRALES : Grattage traces de corrosion | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
#PORT06 Porte à effacement ver | 112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1632 | TACHES GÉNÉRALES : Retouche peinture | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
#PORT06 Porte à effacement ver | 112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1631 | TACHES GÉNÉRALES : Traitement anti rouille | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
#PORT06 Porte à effacement ver | 112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1633 | TACHES GÉNÉRALES : Vérification sécurité personnel | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
#PORT06 Porte à effacement ver | 112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1615 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle connexions électriques | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
#PORT06 Porte à effacement ver | 112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1608 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle organes commande | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
#PORT06 Porte à effacement ver | 112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1606 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle cycles de fonctionnement | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
#PORT06 Porte à effacement ver | 112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1609 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle fonctionnement détecteur présence | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
#PORT06 Porte à effacement ver | 112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1611 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle réglage circuits électroniques | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
#PORT06 Porte à effacement ver | 112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1612 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Dépoussiérage coffrets électriques | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
#PORT06 Porte à effacement ver | 112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1614 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Réglage temporisation | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
#PORT06 Porte à effacement ver | 112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1613 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Vérification fin de course | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
#PORT06 Porte à effacement ver | 112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1607 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Vérification tension sources d'alimentations | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
#PORT07 Barrière auto levante | 113 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1654 | MÉCANIQUE : Contrôle fonctionnement débrayage manuel | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT07 Barrière auto levante | 113 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1650 | MÉCANIQUE : Graissage articulations | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT07 Barrière auto levante | 113 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1651 | MÉCANIQUE : Graissage rails et guides | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT07 Barrière auto levante | 113 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1652 | MÉCANIQUE : Vérification moteur électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT07 Barrière auto levante | 113 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1653 | MÉCANIQUE : Vérification éléments de transmission | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT07 Barrière auto levante | 113 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1655 | MÉCANIQUE : Vérification réglage limiteur d'effort | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT07 Barrière auto levante | 113 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1656 | MÉCANIQUE : Vérification verrouillage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT07 Barrière auto levante | 113 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1657 | TACHES GÉNÉRALES : Grattage traces de corrosion | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT07 Barrière auto levante | 113 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1659 | TACHES GÉNÉRALES : Retouche peinture | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT07 Barrière auto levante | 113 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1658 | TACHES GÉNÉRALES : Traitement anti rouille | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT07 Barrière auto levante | 113 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1660 | TACHES GÉNÉRALES : Vérification sécurité personnel | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT07 Barrière auto levante | 113 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1649 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle connexions électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT07 Barrière auto levante | 113 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1637 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle fixations | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT07 Barrière auto levante | 113 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1640 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle organes commande | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT07 Barrière auto levante | 113 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1641 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle fonctionnement détecteur présence | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT07 Barrière auto levante | 113 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1642 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle fonctionnement feux signalisation (si existant) | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT07 Barrière auto levante | 113 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1645 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle isolement enroulements moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT07 Barrière auto levante | 113 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1643 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle réglage circuits électroniques | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT07 Barrière auto levante | 113 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1638 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle équilibrage | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT07 Barrière auto levante | 113 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1644 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Dépoussiérage coffrets électriques | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT07 Barrière auto levante | 113 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1648 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Réglage temporisation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT07 Barrière auto levante | 113 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1647 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Réglage vitesses | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT07 Barrière auto levante | 113 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1646 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Vérification fin de course | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT07 Barrière auto levante | 113 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1639 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Vérification tension sources d'alimentations | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT07 Barrière auto levante | 113 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1661 | TACHES GÉNÉRALES : Renseignement du cahier de suivi | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#PORT07 Barrière auto levante | 113 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1636 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle cycles de fonctionnement | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#PORT08 Porte d'isolement | 177 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1668 | Contrôle organes transmission | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT08 Porte d'isolement | 177 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1664 | Contrôle fonctionnement détection secourue | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT08 Porte d'isolement | 177 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1663 | Contrôle qualité sources d'alimentations | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT08 Porte d'isolement | 177 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1665 | Contrôle temporisations | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT08 Porte d'isolement | 177 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1662 | Contrôle visuel installation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT08 Porte d'isolement | 177 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1669 | Graissage lubrification parties mécaniques | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT08 Porte d'isolement | 177 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1670 | Remplacement préventif pièces d'usure | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT08 Porte d'isolement | 177 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1667 | Réglage signalisation | A | 1 | 50 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT08 Porte d'isolement | 177 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1666 | Vérification auto surveillance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT09 Tripode | 178 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1671 | Gamme a faire (temps de base 1h) | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PORT10 Porte de contrôle auto | 179 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1672 | Gamme a faire (temps de base 1h) | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#PTI Essai Mensuel PTI | 6012 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61951 | Allumer le PTI Effectuer un "test PTI" en appuyant sur le bouton SOS (bouton rouge en bas à droite de l'appareil) à l'extérieur (pour transmission des coordonnées GPS au moment du test) Attendre l'appel du central téléphonique et signaler la prise de service du PTI / DATI en indiquant, en complément, l'adresse du lieu de l'intervention. Réaliser l'intervention en portant le PTI / DATI sur toute la durée et conformément aux dispositions inscrites dans la procédure. | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#RD-CMPT Relevé température | 947 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6018 | Relevé des températures | H | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
#RD-CMPT Ronde compteur | 117 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1708 | Relevé des compteurs Energies et fluides | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
#RD-CMPT Ronde compteur hebdo | 1814 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34515 | Contrôle bon foncionnement | A | 1 | 0 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#RD-CMPT Ronde compteur hebdo | 1814 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34514 | Contrôle fuites éventuelles | A | 1 | 0 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#RD-CMPT Ronde compteur hebdo | 1814 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34516 | Nettoyage filtre amont (si existant) | A | 1 | 0 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#RD-CMPT Ronde compteur hebdo | 1814 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13346 | Relevé des compteurs Energies et fluides | H | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
#RD-CMPT Ronde compteur Semest | 3419 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33872 | Relevé des compteurs Energies et fluides | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
#RD-ECLA Ronde éclairage Hebdo | 706 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4301 | Travaux: Nettoyage des luminaires (si au contrat) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#RD-ECLA Ronde éclairage Hebdo | 706 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4303 | Gestion des pièces: Faire l'inventaire du magasin et le maintien d'un stock minimum | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#RD-ECLA Ronde éclairage Hebdo | 706 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4302 | Gestion des pièces: Noter le type, la référence et le nombre de pièces remplacées | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#RD-ECLA Ronde éclairage Hebdo | 706 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4298 | Travaux: Remplacement des lampes défectueuses | H | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
#RD-ECLA Ronde éclairage Hebdo | 706 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4299 | Travaux: Remplacement ou réparation des luminaires en panne | H | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#RD-ECLA Ronde éclairage Hebdo | 706 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4300 | Travaux: Vérification de l'état des luminaires et de leurs fixations | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#RD-ECLA Ronde éclairage mens. | 114 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1676 | Travaux: Nettoyage des luminaires (si au contrat) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#RD-ECLA Ronde éclairage mens. | 114 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1678 | Gestion des pièces: Faire l'inventaire du magasin et le maintien d'un stock minimum | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#RD-ECLA Ronde éclairage mens. | 114 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1677 | Gestion des pièces: Noter le type, la référence et le nombre de pièces remplacées | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#RD-ECLA Ronde éclairage mens. | 114 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1673 | Travaux: Remplacement des lampes défectueuses | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
#RD-ECLA Ronde éclairage mens. | 114 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1674 | Travaux: Remplacement ou réparation des luminaires en panne | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#RD-ECLA Ronde éclairage mens. | 114 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1675 | Travaux: Vérification de l'état des luminaires et de leurs fixations | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#RD-ECLA Ronde éclairage trim. | 1717 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12166 | Travaux: Nettoyage des luminaires (si au contrat) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#RD-ECLA Ronde éclairage trim. | 1717 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12168 | Gestion des pièces: Faire l'inventaire du magasin et le maintien d'un stock minimum | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#RD-ECLA Ronde éclairage trim. | 1717 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12167 | Gestion des pièces: Noter le type, la référence et le nombre de pièces remplacées | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#RD-ECLA Ronde éclairage trim. | 1717 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12163 | Travaux: Remplacement des lampes défectueuses | T | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
#RD-ECLA Ronde éclairage trim. | 1717 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12164 | Travaux: Remplacement ou réparation des luminaires en panne | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#RD-ECLA Ronde éclairage trim. | 1717 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12165 | Travaux: Vérification de l'état des luminaires et de leurs fixations | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#RD-SERR Ronde Serrure, Groom | 712 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4341 | Vérification des grooms, réglage si nécessaire | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#RD-SERR Ronde Serrure, Groom | 712 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4342 | Vérification des poignées, cache serrures et joint de porte. | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#RD-SERR Ronde Serrure, Groom | 712 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4340 | Vérification des serrures, pommelles des portes, graissage si nécessaire | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
#RD-TECH Ronde technique | 116 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6049 | Réaliser la ronde technique en suivant la procédure interne du site | H | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
#RD-TECH Ronde technique Bim. | 4209 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45408 | Réaliser la ronde technique en suivant la procédure interne du site | B | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
#RD-TECH Ronde technique Mens. | 949 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6048 | Réaliser la ronde technique en suivant la procédure interne du site | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
#REGU01 Régulateur | 190 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4284 | Actionneurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#REGU01 Régulateur | 190 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4283 | Bande proportionnelle, horloge, etc. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#REGU01 Régulateur | 190 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4280 | Etalonnage des capteurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#REGU01 Régulateur | 190 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4282 | Point de consigne | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#REGU01 Régulateur | 190 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4281 | Remplacement des batteries | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#REGU01 Régulateur | 190 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4285 | Report d'alarme | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#REGU01 Régulateur | 190 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4279 | Resserrage électrique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#REGU01 Régulateur | 190 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4289 | Signal entrée/sortie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#REGU01 Régulateur | 190 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4286 | Signalisations | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#REGU01 Régulateur | 190 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4288 | Système de dialogue | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#REGU01 Régulateur | 190 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4287 | Séquences de fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#REGU01 Régulateur | 190 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4290 | Tension d'alimentation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#REGU02 Arrosage Régul, vanne | 189 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4273 | Programmateur : Contrôle des durées des zones arrosage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#REGU02 Arrosage Régul, vanne | 189 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4270 | Programmateur : Remplacement pile de 9volts de sauvegarde | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#REGU02 Arrosage Régul, vanne | 189 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4271 | Programmateur : Réglage de l'horloge | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#REGU02 Arrosage Régul, vanne | 189 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4275 | Vanne : Démontage de la tête , remplacement de la menbrane , | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#REGU02 Arrosage Régul, vanne | 189 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4278 | Vanne : Nettoyage du fu qui protège l ectrovanne ( mauvaise herbe , fourmies ……) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#REGU02 Arrosage Régul, vanne | 189 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4276 | Vanne : aiguille , tige réglage de débit , nettoyage des corps , | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#REGU02 Arrosage Régul, vanne | 189 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4277 | Vanne : remplacement joints torique et essai mise en route | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#REGU02 Arrosage Régul, vanne | 189 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4272 | Programmateur : Contrôle des plages horaires arrossage | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#REGU02 Arrosage Régul, vanne | 189 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4274 | Programmateur : vérificateur l'intérrupteur sur "AUTO" | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#REST01 Cuisine, cuisson | 118 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1716 | CUISSON ELECTRIQUE : Contrôle sécurités et moyens d'isolement | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
#REST01 Cuisine, cuisson | 118 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1715 | CUISSON ELECTRIQUE : Examen état général plaques chauffantes | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#REST01 Cuisine, cuisson | 118 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1722 | CUISSON GAZ : Contrôle fonctionnement vanne sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#REST01 Cuisine, cuisson | 118 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1717 | CUISSON GAZ : Graissage robinets | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#REST01 Cuisine, cuisson | 118 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1718 | CUISSON GAZ : Manœuvre robinets | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#REST01 Cuisine, cuisson | 118 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1720 | CUISSON GAZ : Nettoyage brûleurs et injecteurs | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
#REST01 Cuisine, cuisson | 118 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1719 | CUISSON GAZ : Nettoyage venturis | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#REST01 Cuisine, cuisson | 118 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1721 | CUISSON GAZ : Réglage veilleuses | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#REST01 Cuisine, cuisson | 118 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1712 | TOUS EQUIPEMENTS : Contrôle serrage connexions électriques | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
#REST01 Cuisine, cuisson | 118 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1710 | TOUS EQUIPEMENTS : Contrôle sécurités et moyens d'isolement | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
#REST01 Cuisine, cuisson | 118 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1711 | TOUS EQUIPEMENTS : Contrôle état mécanique liaisons et transmissions | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
#REST01 Cuisine, cuisson | 118 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1714 | TOUS EQUIPEMENTS : Examen qualité fixations sol | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#REST01 Cuisine, cuisson | 118 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1713 | TOUS EQUIPEMENTS : Graissage pièces mobiles | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
#REST01 Cuisine, cuisson | 118 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1709 | TOUS EQUIPEMENTS : Mesure isolement | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#REST02 Cuisine, distribution | 119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1733 | DISTRIBUTION CHAUDE (Chariots chauffants) : Contrôle fermeture portes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#REST02 Cuisine, distribution | 119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1737 | DISTRIBUTION CHAUDE (Chariots chauffants) : Contrôle jeu roues | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#REST02 Cuisine, distribution | 119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1734 | DISTRIBUTION CHAUDE (Chariots chauffants) : Contrôle étanchéité joints portes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#REST02 Cuisine, distribution | 119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1730 | DISTRIBUTION CHAUDE (Chariots chauffants) : Démontage toit | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#REST02 Cuisine, distribution | 119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1731 | DISTRIBUTION CHAUDE (Chariots chauffants) : Examen assemblage structure | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#REST02 Cuisine, distribution | 119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1736 | DISTRIBUTION CHAUDE (Chariots chauffants) : Graissage câbles freins | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#REST02 Cuisine, distribution | 119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1735 | DISTRIBUTION CHAUDE (Chariots chauffants) : Mécanique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#REST02 Cuisine, distribution | 119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1732 | DISTRIBUTION CHAUDE (Chariots chauffants) : Séchage enveloppe | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#REST02 Cuisine, distribution | 119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1729 | DISTRIBUTION CHAUDE (Chariots chauffants) : Tôlerie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#REST02 Cuisine, distribution | 119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1743 | DISTRIBUTION FROIDE : Contrôle étanchéité réservoirs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#REST02 Cuisine, distribution | 119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1744 | DISTRIBUTION FROIDE : Contrôle état isolation et huisserie | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#REST02 Cuisine, distribution | 119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1741 | Electricité : Contrôle paramétrage points de consigne et régulation | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#REST02 Cuisine, distribution | 119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1742 | Electricité : Contrôle température | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#REST02 Cuisine, distribution | 119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1738 | Electricité : Examen câbles électriques | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#REST02 Cuisine, distribution | 119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1739 | Electricité : Examen état général connexions électriques | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#REST02 Cuisine, distribution | 119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1740 | Electricité : Remplacement selon besoin câbles flexibles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#REST02 Cuisine, distribution | 119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1726 | TOUS EQUIPEMENTS : Contrôle serrage connexions électriques | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#REST02 Cuisine, distribution | 119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1724 | TOUS EQUIPEMENTS : Contrôle sécurités et moyens d'isolement | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#REST02 Cuisine, distribution | 119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1725 | TOUS EQUIPEMENTS : Contrôle état mécanique liaisons et transmissions | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#REST02 Cuisine, distribution | 119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1728 | TOUS EQUIPEMENTS : Examen qualité fixations sol | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#REST02 Cuisine, distribution | 119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1727 | TOUS EQUIPEMENTS : Graissage pièces mobiles | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#REST02 Cuisine, distribution | 119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1723 | TOUS EQUIPEMENTS : Mesure isolement | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#REST03 Cuisine, stockage | 120 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1753 | FILMOSCELLEUSE : Contrôle câbles et connections | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#REST03 Cuisine, stockage | 120 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1754 | FILMOSCELLEUSE : Contrôle puissance résistance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#REST03 Cuisine, stockage | 120 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1752 | FILMOSCELLEUSE : Contrôle état externe | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#REST03 Cuisine, stockage | 120 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1756 | FILMOSCELLEUSE : Essai | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#REST03 Cuisine, stockage | 120 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1755 | FILMOSCELLEUSE : Réglage point de consigne | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#REST03 Cuisine, stockage | 120 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1751 | STOCKAGE ET CHAMBRES FROIDES : Contrôle fonctionnement équipements frigorifiques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#REST03 Cuisine, stockage | 120 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1748 | TOUS EQUIPEMENTS : Contrôle serrage connexions électriques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#REST03 Cuisine, stockage | 120 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1746 | TOUS EQUIPEMENTS : Contrôle sécurités et moyens d'isolement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#REST03 Cuisine, stockage | 120 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1747 | TOUS EQUIPEMENTS : Contrôle état mécanique liaisons et transmissions | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#REST03 Cuisine, stockage | 120 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1750 | TOUS EQUIPEMENTS : Examen qualité fixations sol | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#REST03 Cuisine, stockage | 120 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1749 | TOUS EQUIPEMENTS : Graissage pièces mobiles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#REST03 Cuisine, stockage | 120 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1745 | TOUS EQUIPEMENTS : Mesure isolement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#REST04 Cuisine, lavage, hyg. | 121 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1768 | DECHETS : Contrôle sécurités et moyens d'isolement | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
#REST04 Cuisine, lavage, hyg. | 121 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1767 | DECHETS : Contrôle séquence compactage | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
#REST04 Cuisine, lavage, hyg. | 121 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1765 | LAVAGE : Contrôle cyle de fonctionnement | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#REST04 Cuisine, lavage, hyg. | 121 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1763 | LAVAGE : Contrôle propreté rideaux et filtres | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#REST04 Cuisine, lavage, hyg. | 121 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1764 | LAVAGE : Vérification fonctionnement rampes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#REST04 Cuisine, lavage, hyg. | 121 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1766 | LAVAGE : Vérification évacuations eaux usées | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#REST04 Cuisine, lavage, hyg. | 121 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1770 | SÉPARATEUR À GRAISSE (BAC À GRAISSE) : Curage | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
#REST04 Cuisine, lavage, hyg. | 121 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1771 | SÉPARATEUR À GRAISSE (BAC À GRAISSE) : Réfection surface interne | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#REST04 Cuisine, lavage, hyg. | 121 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1760 | TOUS EQUIPEMENTS : Contrôle serrage connexions électriques | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#REST04 Cuisine, lavage, hyg. | 121 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1758 | TOUS EQUIPEMENTS : Contrôle sécurités et moyens d'isolement | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#REST04 Cuisine, lavage, hyg. | 121 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1759 | TOUS EQUIPEMENTS : Contrôle état mécanique liaisons et transmissions | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#REST04 Cuisine, lavage, hyg. | 121 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1762 | TOUS EQUIPEMENTS : Examen qualité fixations sol | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#REST04 Cuisine, lavage, hyg. | 121 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1761 | TOUS EQUIPEMENTS : Graissage pièces mobiles | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#REST04 Cuisine, lavage, hyg. | 121 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1757 | TOUS EQUIPEMENTS : Mesure isolement | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#REST04 Cuisine, lavage, hyg. | 121 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1772 | SÉPARATEUR À GRAISSE (BAC À GRAISSE) : Contrôle étanchéité couvercle | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#REST04 Cuisine, lavage, hyg. | 121 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1769 | SÉPARATEUR À GRAISSE (BAC À GRAISSE) : Vidange | M | 1 | 55 | [6 empty] | #N/A
#SANI01 Bloc sanitaire mens. | 122 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1780 | Ronde des sanitaires: Manœuvrer toutes les vannes d'isolement de chaque appareil et de la colonne principale | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SANI01 Bloc sanitaire mens. | 122 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1777 | Ronde des sanitaires: Contrôle du fonctionnement des chasses d'eau (capacité, remplissage, vidage, etc..) réglage ou remplacement si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SANI01 Bloc sanitaire mens. | 122 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1773 | Ronde des sanitaires: Manœuvre des robinets des lavabos et des urinoirs, remplacement ou réparation si besoin | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#SANI01 Bloc sanitaire mens. | 122 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1774 | Ronde des sanitaires: Nettoyage ou remplacement des brises jet si besoin | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#SANI01 Bloc sanitaire mens. | 122 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1776 | Ronde des sanitaires: Vérification de l'étanchéité des canalisations d'eau de ville, d'eau usée et d'eau vanne | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SANI01 Bloc sanitaire mens. | 122 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1775 | Ronde des sanitaires: Vérification de l'évacuation des lavabos, des urinoirs et des toilettes, débouchage si nécessaire | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#SANI01 Bloc sanitaire mens. | 122 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1778 | Ronde des sanitaires: Vérification de la serrurerie de toutes les portes, réglage ou remplacement si besoin | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SANI01 Bloc sanitaire mens. | 122 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1782 | Ronde des sanitaires: Vérifier l'éclairage, remplacer les lampes grillées et les luminaires si besoin | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SANI01 Bloc sanitaire mens. | 122 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1779 | Ronde des sanitaires: Vérifier la fixation des urinoirs, des lavabos, des sèches mains, des diffuseurs, des luminaires, etc.. Remettre en état si besoin | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SANI01 Bloc sanitaire mens. | 122 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1781 | Ronde des sanitaires: Vérifier la prestation du ménage (poubelle, propreté) rendre compte si anomalie | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SANI01 Bloc sanitaire trim. | 1714 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12135 | Ronde des sanitaires: Manœuvrer toutes les vannes d'isolement de chaque appareil et de la colonne principale | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SANI01 Bloc sanitaire trim. | 1714 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12132 | Ronde des sanitaires: Contrôle du fonctionnement des chasses d'eau (capacité, remplissage, vidage, etc..) réglage ou remplacement si nécessaire | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SANI01 Bloc sanitaire trim. | 1714 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12128 | Ronde des sanitaires: Manœuvre des robinets des lavabos et des urinoirs, remplacement ou réparation si besoin | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#SANI01 Bloc sanitaire trim. | 1714 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12129 | Ronde des sanitaires: Nettoyage ou remplacement des brises jet si besoin | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#SANI01 Bloc sanitaire trim. | 1714 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12131 | Ronde des sanitaires: Vérification de l'étanchéité des canalisations d'eau de ville, d'eau usée et d'eau vanne | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SANI01 Bloc sanitaire trim. | 1714 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12130 | Ronde des sanitaires: Vérification de l'évacuation des lavabos, des urinoirs et des toilettes, débouchage si nécessaire | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#SANI01 Bloc sanitaire trim. | 1714 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12133 | Ronde des sanitaires: Vérification de la serrurerie de toutes les portes, réglage ou remplacement si besoin | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SANI01 Bloc sanitaire trim. | 1714 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12137 | Ronde des sanitaires: Vérifier l'éclairage, remplacer les lampes grillées et les luminaires si besoin | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SANI01 Bloc sanitaire trim. | 1714 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12134 | Ronde des sanitaires: Vérifier la fixation des urinoirs, des lavabos, des sèches mains, des diffuseurs, des luminaires, etc.. Remettre en état si besoin | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SANI01 Bloc sanitaire trim. | 1714 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12136 | Ronde des sanitaires: Vérifier la prestation du ménage (poubelle, propreté) rendre compte si anomalie | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SECH01 Sécheur d'air | 186 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4247 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE: Contrôle du fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SECH01 Sécheur d'air | 186 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4248 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE: Contrôle températures | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#SECH01 Sécheur d'air | 186 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4246 | CONTROLE ELECTRIQUES : Contrôle du relais thermiques ainsi que le système de purge temporisé | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SECH01 Sécheur d'air | 186 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4243 | CONTROLE ELECTRIQUES : Examen propreté tableau | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SECH01 Sécheur d'air | 186 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4244 | CONTROLE ELECTRIQUES : Mesure intensités | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SECH01 Sécheur d'air | 186 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4245 | CONTROLE ELECTRIQUES : Resserrage bornes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SECH01 Sécheur d'air | 186 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4242 | CONTROLES MECANIQUES: Examen audiovisuel extérieur (aspect, bruit, fuites etc....) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SECH01 Sécheur d'air | 186 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4250 | ECHANGEURS : Examen propreté surfaces d'échange | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SECH01 Sécheur d'air | 186 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4249 | ECHANGEURS : Nettoyage condenseur à air | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#SECH01 Sécheur d'air | 186 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4252 | GENERAL : Démonter et nettoyer les purgeurs automatiques (si existant) | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
#SECH01 Sécheur d'air | 186 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4251 | GENERAL : Nettoyer les filtres à tamis sur le réseau d'évacuation (si existant) | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#SECU01 Exutoire motorisée | 123 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1786 | Cables, rails et poulies : Graissage câbles et axes | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU01 Exutoire motorisée | 123 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1788 | Cables, rails et poulies : Vérification position doigt de maintien | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU01 Exutoire motorisée | 123 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1787 | Cables, rails et poulies : Vérification tension câbles | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU01 Exutoire motorisée | 123 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1792 | Moteur : Contrôle isolement | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU01 Exutoire motorisée | 123 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1791 | Moteur : Contrôle serrage bornes | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU01 Exutoire motorisée | 123 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1793 | Réducteur de vitesse : Contrôle niveau d.huile | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU01 Exutoire motorisée | 123 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1794 | Réducteur de vitesse : Examen accouplement moteur | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU01 Exutoire motorisée | 123 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1797 | Système : Contrôle fonctionnement interrupteur fin de course | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU01 Exutoire motorisée | 123 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1798 | Système : Contrôle étanchéité exutoire | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU01 Exutoire motorisée | 123 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1795 | Système : Essai par simulation | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU01 Exutoire motorisée | 123 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1796 | Système : Fermeture manuelle exutoire | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU01 Exutoire motorisée | 123 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1784 | Tableau électrique / Relayage DAS : Contrôle propreté tableau | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU01 Exutoire motorisée | 123 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1785 | Tableau électrique / Relayage DAS : Contrôle serrage bornes | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU01 Exutoire motorisée | 123 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1783 | Tableau électrique / Relayage DAS : Vérification tension N/S | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU01 Exutoire motorisée | 123 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1790 | Vérins hydrauliques : Contrôle niveau d.huile | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU01 Exutoire motorisée | 123 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1789 | Vérins hydrauliques : Contrôle réglage limiteurs débit | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU02 Protection incendie | 124 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1806 | Clapets de sécurité à fusible : Contrôle fonctionnement interrupteur fin de course | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU02 Protection incendie | 124 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1807 | Clapets de sécurité à fusible : Contrôle état joints et scellements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU02 Protection incendie | 124 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1802 | Clapets de sécurité à fusible : Dépoussiérage par aspiration volets et axes | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU02 Protection incendie | 124 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1803 | Clapets de sécurité à fusible : Graissage axes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU02 Protection incendie | 124 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1805 | Clapets de sécurité à fusible : Test fermeture sur rupture fusible | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU02 Protection incendie | 124 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1800 | DAS: Dispositif Actionné de Sécurité : Contrôle fonctionnement organes commande | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU02 Protection incendie | 124 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1799 | DAS: Dispositif Actionné de Sécurité : Contrôle fonctionnement organes mécaniques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU02 Protection incendie | 124 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1801 | DAS: Dispositif Actionné de Sécurité : Contrôle fonctionnement signalisations et alarmes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU02 Protection incendie | 124 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1814 | Registre motorisé d'isolement : Contrôle étanchéité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU02 Protection incendie | 124 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1804 | Clapets de sécurité à fusible : Vérification position clapets | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SECU02 Protection incendie | 124 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1813 | Registre motorisé d'isolement : Contrôle motorisation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SECU02 Protection incendie | 124 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1809 | Registre motorisé d'isolement : Débrayage manuel accouplement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SECU02 Protection incendie | 124 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1810 | Registre motorisé d'isolement : Graissage axes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SECU02 Protection incendie | 124 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1808 | Registre motorisé d'isolement : Nettoyage volets | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
#SECU02 Protection incendie | 124 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1811 | Registre motorisé d'isolement : Réglage course tringlerie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SECU02 Protection incendie | 124 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1812 | Registre motorisé d'isolement : Vérification étanchéité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SECU03 Détection incendie | 127 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1839 | CENTRALE D'ASSERVISSEMENT : Contrôle dérangement | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU03 Détection incendie | 127 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1842 | CENTRALE D'ASSERVISSEMENT : Contrôle visuel bris de glace | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU03 Détection incendie | 127 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1841 | CENTRALE D'ASSERVISSEMENT : Essai commande appel pompiers | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU03 Détection incendie | 127 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1836 | CENTRALE DE DETECTION : Contrôle adressage | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU03 Détection incendie | 127 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1837 | CENTRALE DE DETECTION : Essai relayage signalisation audiovisuelle par zone | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU03 Détection incendie | 127 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1832 | CENTRALE DE DETECTION : Examen état général liaisons et câblages | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU03 Détection incendie | 127 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1830 | CENTRALE DE DETECTION : Nettoyage baies | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU03 Détection incendie | 127 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1831 | CENTRALE DE DETECTION : Resserrage hors tension connexions | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU03 Détection incendie | 127 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1833 | CENTRALE DE DETECTION : Test lampes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU03 Détection incendie | 127 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1835 | CENTRALE DE DETECTION : Test relayage dérangement par zone | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU03 Détection incendie | 127 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1818 | DETECTEURS : Contrôle implantation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU03 Détection incendie | 127 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1815 | DETECTEURS : Essai par perchage 0,5 | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU03 Détection incendie | 127 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1817 | DETECTEURS : Mesure résistance lignes | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU03 Détection incendie | 127 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1819 | DETECTEURS : Recyclage en usine détecteurs | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU03 Détection incendie | 127 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1816 | DETECTEURS : Test relayage dérangement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU03 Détection incendie | 127 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1821 | Détection linéaire : Contrôle alignement émetteur/récepteur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU03 Détection incendie | 127 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1820 | Détection linéaire : Nettoyage élément optique | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU03 Détection incendie | 127 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1822 | Détection linéaire : Test par opacité | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU03 Détection incendie | 127 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1824 | STATION D'ENERGIE (Alimentation statique) : Désulfatage connexions batteries | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU03 Détection incendie | 127 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1840 | CENTRALE D'ASSERVISSEMENT : Contrôle séquences manu et auto | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#SECU03 Détection incendie | 127 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1838 | CENTRALE D'ASSERVISSEMENT : Vérification tension N/S deuxième et troisième source | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SECU03 Détection incendie | 127 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1834 | CENTRALE DE DETECTION : Vérification tension deuxième et troisième source | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#SECU03 Détection incendie | 127 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1829 | STATION D'ENERGIE (Alimentation statique) : Contrôle intensité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SECU03 Détection incendie | 127 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1825 | STATION D'ENERGIE (Alimentation statique) : Contrôle protection batteries | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SECU03 Détection incendie | 127 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1823 | STATION D'ENERGIE (Alimentation statique) : Contrôle visuel batteries | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SECU03 Détection incendie | 127 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1826 | STATION D'ENERGIE (Alimentation statique) : Essai batteries secours | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SECU03 Détection incendie | 127 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1827 | STATION D'ENERGIE (Alimentation statique) : Vérification tension N/S | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SECU03 Détection incendie | 127 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1828 | STATION D'ENERGIE (Alimentation statique) : Vérification tension décharge | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SECU04 RIA, colonne, etc | 129 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1854 | COLONNE SECHE : Contrôle accès | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU04 RIA, colonne, etc | 129 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1855 | COLONNE SECHE : Contrôle état revêtement extérieur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU04 RIA, colonne, etc | 129 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1856 | COLONNE SECHE : Manœuvre robinetterie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU04 RIA, colonne, etc | 129 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1857 | COLONNE SECHE : Mise en eau | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU04 RIA, colonne, etc | 129 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1852 | COLONNE SECHE : Vérification présence bouchons d'obstruction | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU04 RIA, colonne, etc | 129 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1853 | COLONNE SECHE : Vérification signalisation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU04 RIA, colonne, etc | 129 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1865 | MAINTIEN DE PRESSION HYDRO PNEUMATIQUE : Contrôle paramétrage régulateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU04 RIA, colonne, etc | 129 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1866 | MAINTIEN DE PRESSION HYDRO PNEUMATIQUE : Contrôle propreté orifice robinet condensats | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU04 RIA, colonne, etc | 129 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1872 | POTEAUX INCENDIE : Essai débit | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU04 RIA, colonne, etc | 129 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1871 | POTEAUX INCENDIE : Manoeuvre robinet | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU04 RIA, colonne, etc | 129 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1873 | POTEAUX INCENDIE : Mise à jour journal | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU04 RIA, colonne, etc | 129 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1870 | POTEAUX INCENDIE : Vérification accès environnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU04 RIA, colonne, etc | 129 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1843 | RESEAU RIA : Contrôle pression manomètre haut de colonne | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU04 RIA, colonne, etc | 129 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1847 | RESEAU RIA : Contrôle serrage raccords | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU04 RIA, colonne, etc | 129 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1845 | RESEAU RIA : Déroulage tuyau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU04 RIA, colonne, etc | 129 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1851 | RESEAU RIA : Essai débit lances | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU04 RIA, colonne, etc | 129 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1850 | RESEAU RIA : Manœuvre robinets armés | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU04 RIA, colonne, etc | 129 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1848 | RESEAU RIA : Mise en pression | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU04 RIA, colonne, etc | 129 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1844 | RESEAU RIA : Nettoyage appareils | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU04 RIA, colonne, etc | 129 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1846 | RESEAU RIA : Vérification rotation tambour | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU04 RIA, colonne, etc | 129 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1849 | RESEAU RIA : Vérification étanchéité joints | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU04 RIA, colonne, etc | 129 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1862 | SURPRESSEUR HYDRAULIQUE : Contrôle point de déclenchement haut | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU04 RIA, colonne, etc | 129 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1861 | SURPRESSEUR HYDRAULIQUE : Contrôle points d'enclenchement bas | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU04 RIA, colonne, etc | 129 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1864 | SURPRESSEUR HYDRAULIQUE : Contrôle pression résiduelle bouteille tampon | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU04 RIA, colonne, etc | 129 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1859 | SURPRESSEUR HYDRAULIQUE : Contrôle échauffement moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU04 RIA, colonne, etc | 129 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1858 | SURPRESSEUR HYDRAULIQUE : Examen visuel presse étoupe | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU04 RIA, colonne, etc | 129 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1860 | SURPRESSEUR HYDRAULIQUE : Relevé intensités | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU04 RIA, colonne, etc | 129 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1863 | SURPRESSEUR HYDRAULIQUE : Vérification cycles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU04 RIA, colonne, etc | 129 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1868 | SURPRESSEUR INCENDIE : Contrôle basculement auto pompes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU04 RIA, colonne, etc | 129 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1869 | SURPRESSEUR INCENDIE : Contrôle pression manomètre haut de colonne | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU04 RIA, colonne, etc | 129 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1867 | SURPRESSEUR INCENDIE : Mesure débit | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU05 Exutoire commande man | 132 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1881 | Commande à cartouche CO2 : Essai par percussion | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU05 Exutoire commande man | 132 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1882 | Commande à cartouche CO2 : Remplacement cartouches | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU05 Exutoire commande man | 132 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1883 | Commande électromagnétique : Essai par simulation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU05 Exutoire commande man | 132 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1884 | Commande électromagnétique : Nettoyage entrefer ventouse | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU05 Exutoire commande man | 132 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1879 | EXUTOIRE A COMMANDE MANUELLE : Contrôle étanchéité chassis | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU05 Exutoire commande man | 132 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1875 | EXUTOIRE A COMMANDE MANUELLE : Déclenchement ouverture exutoire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU05 Exutoire commande man | 132 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1874 | EXUTOIRE A COMMANDE MANUELLE : Déplombage coffret de commande | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU05 Exutoire commande man | 132 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1878 | EXUTOIRE A COMMANDE MANUELLE : Fermeture manuelle exutoire | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU05 Exutoire commande man | 132 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1877 | EXUTOIRE A COMMANDE MANUELLE : Graissage câbles et fourreaux | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU05 Exutoire commande man | 132 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1880 | EXUTOIRE A COMMANDE MANUELLE : Replombage coffret de commande | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU05 Exutoire commande man | 132 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1876 | EXUTOIRE A COMMANDE MANUELLE : Vérification liaison mécanique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU06 Détection CO | 133 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1888 | EXTRACTEUR CENTRALISE : Contrôle échauffement moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU06 Détection CO | 133 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1887 | EXTRACTEUR CENTRALISE : Contrôle étanchéité raccords | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU06 Détection CO | 133 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1886 | EXTRACTEUR CENTRALISE : Nettoyage par aspiration turbines | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU06 Détection CO | 133 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1889 | EXTRACTEUR CENTRALISE : Vérification liberté rotation turbines | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU06 Détection CO | 133 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1891 | POMPE A VIDE : Remplacement membrane et filtre | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU06 Détection CO | 133 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1885 | BOUCHES DE DETECTION : Nettoyage filtre à air | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#SECU06 Détection CO | 133 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1890 | POMPE A VIDE : Vérification fonctionnement | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#SECU06 Détection CO2 | 6518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68320 | EXTRACTEUR CENTRALISE : Contrôle échauffement moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU06 Détection CO2 | 6518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68319 | EXTRACTEUR CENTRALISE : Contrôle étanchéité raccords | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU06 Détection CO2 | 6518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68318 | EXTRACTEUR CENTRALISE : Nettoyage par aspiration turbines | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU06 Détection CO2 | 6518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68321 | EXTRACTEUR CENTRALISE : Vérification liberté rotation turbines | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU06 Détection CO2 | 6518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68323 | POMPE A VIDE : Remplacement membrane et filtre | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU07 Extincteurs mobiles | 134 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1905 | EXTINCTEURS A DIOXYDE DE CARBONE : Contrôle date d'épreuve | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU07 Extincteurs mobiles | 134 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1906 | EXTINCTEURS A DIOXYDE DE CARBONE : Démontage tromblon | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU07 Extincteurs mobiles | 134 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1908 | EXTINCTEURS A DIOXYDE DE CARBONE : Pesée charge | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU07 Extincteurs mobiles | 134 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1909 | EXTINCTEURS A DIOXYDE DE CARBONE : Remontage | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU07 Extincteurs mobiles | 134 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1907 | EXTINCTEURS A DIOXYDE DE CARBONE : Vérification joint | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU07 Extincteurs mobiles | 134 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1899 | EXTINCTEURS A EAU : Contrôle poids cartouche | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU07 Extincteurs mobiles | 134 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1898 | EXTINCTEURS A EAU : Démontage cartouche | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU07 Extincteurs mobiles | 134 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1902 | EXTINCTEURS A EAU : Graissage pièces mobiles | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU07 Extincteurs mobiles | 134 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1901 | EXTINCTEURS A EAU : Nettoyage filtre | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU07 Extincteurs mobiles | 134 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1903 | EXTINCTEURS A EAU : Recharge solution | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU07 Extincteurs mobiles | 134 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1904 | EXTINCTEURS A EAU : Remontage | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU07 Extincteurs mobiles | 134 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1900 | EXTINCTEURS A EAU : Vérification accessoires | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU07 Extincteurs mobiles | 134 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1897 | EXTINCTEURS A EAU : Vérification pression interne = 0 | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU07 Extincteurs mobiles | 134 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1911 | EXTINCTEURS A POUDRE : Démontage couvercle | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU07 Extincteurs mobiles | 134 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1915 | EXTINCTEURS A POUDRE : Détassement charge | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU07 Extincteurs mobiles | 134 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1914 | EXTINCTEURS A POUDRE : Graissage pièces mobiles | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU07 Extincteurs mobiles | 134 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1912 | EXTINCTEURS A POUDRE : Pesée charge | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU07 Extincteurs mobiles | 134 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1916 | EXTINCTEURS A POUDRE : Recharge éventuelle | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU07 Extincteurs mobiles | 134 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1917 | EXTINCTEURS A POUDRE : Remontage | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU07 Extincteurs mobiles | 134 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1913 | EXTINCTEURS A POUDRE : Vérification accessoires | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU07 Extincteurs mobiles | 134 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1910 | EXTINCTEURS A POUDRE : Vérification pression interne = 0 | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU07 Extincteurs mobiles | 134 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1895 | EXTINCTEURS PORTATIFS : Contrôle signalisation | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU07 Extincteurs mobiles | 134 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1894 | EXTINCTEURS PORTATIFS : Contrôle conformité usage | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU07 Extincteurs mobiles | 134 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1892 | EXTINCTEURS PORTATIFS : Contrôle emplacement et accès | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU07 Extincteurs mobiles | 134 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1896 | EXTINCTEURS PORTATIFS : Contrôle par personnel spécialisé | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU07 Extincteurs mobiles | 134 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1893 | EXTINCTEURS PORTATIFS : Contrôle état plomb de sécurité | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU07 Extincteurs mobiles | 134 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1919 | EXTINCTEURS SUR ROUES (Complément) : Graissage train de roulement | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU07 Extincteurs mobiles | 134 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1920 | EXTINCTEURS SUR ROUES (Complément) : Pesée bouteille de chasse | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU07 Extincteurs mobiles | 134 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1921 | EXTINCTEURS SUR ROUES (Complément) : Vérification flexible | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU07 Extincteurs mobiles | 134 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1918 | EXTINCTEURS SUR ROUES (Complément) : Vérification soupape sécurité | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU08 Sprinkler | 135 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 1934 | Etablissement certificat d'inspection par un organisme Externe | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SECU08 Sprinkler | 135 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1929 | Visite principale : Echange standard lances | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU08 Sprinkler | 135 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1932 | Visite principale : Essai à blanc chaîne fusible | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU08 Sprinkler | 135 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1931 | Visite principale : Essai à blanc poignée station mobile | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU08 Sprinkler | 135 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1933 | Visite principale : Remise en service | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU08 Sprinkler | 135 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1928 | Visite principale : Remplacement crochets"S" chaîne de fusibles | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU08 Sprinkler | 135 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1927 | Visite principale : Remplacement fusibles de chaine | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU08 Sprinkler | 135 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1935 | Visite principale : Remplacement réservoir | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU08 Sprinkler | 135 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1930 | Visite principale : Remplacement joint adaptateur de décharge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SECU08 Sprinkler | 135 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1922 | Visite intermédiaire : Contrôle chaine fusibles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SECU08 Sprinkler | 135 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1925 | Visite intermédiaire : Contrôle câble de poignée station manuelle | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SECU08 Sprinkler | 135 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1924 | Visite intermédiaire : Contrôle déclencheur tête de contrôle | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SECU08 Sprinkler | 135 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1923 | Visite intermédiaire : Contrôle lances et opercules de protection | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SECU08 Sprinkler | 135 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1926 | Visite intermédiaire : Contrôle pression réservoir agent extincteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SECU09 Extinction gaz | 136 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1936 | Gamme a faire (temps de base 1h) | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SERR01 Electro-serrure | 137 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1945 | Electricité : Contrôle contact feuillure | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SERR01 Electro-serrure | 137 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1941 | Electricité : Contrôle continuité micro rupteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SERR01 Electro-serrure | 137 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1939 | Electricité : Contrôle isolement platine borniers | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SERR01 Electro-serrure | 137 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1944 | Electricité : Contrôle serrage bornes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SERR01 Electro-serrure | 137 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1940 | Electricité : Contrôle tension alimentation électrique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SERR01 Electro-serrure | 137 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1943 | Electricité : Contrôle état cables | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SERR01 Electro-serrure | 137 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1942 | Electricité : Contrôle état lames micro rupteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SERR01 Electro-serrure | 137 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1958 | Essais de fonctionnement : Acquittement alarmes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SERR01 Electro-serrure | 137 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1959 | Essais de fonctionnement : Essai alarme trop longue | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SERR01 Electro-serrure | 137 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1953 | Essais de fonctionnement : Essais fermeture avec aimant | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SERR01 Electro-serrure | 137 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1954 | Essais de fonctionnement : Remontage boites protection | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SERR01 Electro-serrure | 137 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1957 | Essais de fonctionnement : Réglage groom | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#SERR01 Electro-serrure | 137 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1952 | Essais de fonctionnement : Vérification blocage pêne | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SERR01 Electro-serrure | 137 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1956 | Essais de fonctionnement : Vérification fonctionnement clé | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SERR01 Electro-serrure | 137 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1955 | Essais de fonctionnement : Vérification liberté clé | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SERR01 Electro-serrure | 137 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1950 | Mécanique : Contrôle tension ressort rappel du pêne | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SERR01 Electro-serrure | 137 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1947 | Mécanique : Lubrification axes et pièces mobiles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SERR01 Electro-serrure | 137 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1946 | Mécanique : Lubrification par spray mécanisme | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SERR01 Electro-serrure | 137 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1949 | Mécanique : Recherche poussière métallique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SERR01 Electro-serrure | 137 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1951 | Mécanique : Vérification course pêne | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SERR01 Electro-serrure | 137 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1948 | Mécanique : Vérification liberté pièces mécaniques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SERR01 Electro-serrure | 137 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1938 | Préliminaires : Contrôle blocage boulonnerie fixation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SERR01 Electro-serrure | 137 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1937 | Préliminaires : Ouverture boites protection | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SURP01 Maintien de pression | 138 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1967 | Après la vidange en eau du ballon tampon, contrôler la pression d'air résiduelle, le regonfler si nécessaire | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SURP01 Maintien de pression | 138 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1964 | Mesure de l'isolement du moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SURP01 Maintien de pression | 138 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1962 | Vérification des liaisons souples "dilatoflex", remplacement selon leur état ou leur date de fabrication (10 ans maxi) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#SURP01 Maintien de pression | 138 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1963 | Contrôler tous les passages de câbles, les remettre en état si nécessaire | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#SURP01 Maintien de pression | 138 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1966 | En créant une fuite artificielle, vérifier les points d'enclenchement bas et haut | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SURP01 Maintien de pression | 138 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1960 | Graissage paliers et roulements (si existant) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SURP01 Maintien de pression | 138 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1965 | Mesurer les intensités absorbées par le moteur, les comparer avec les valeurs indiquées | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SURP01 Maintien de pression | 138 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1961 | Vérifier l'absence de fuite de la garniture mécanique et des différents raccordements | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SURP02 Surpresseur | 184 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2318 | ENVIRONNEMENT : Contrôle étanchéité clapet | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SURP02 Surpresseur | 184 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2311 | MOTEUR ELECTRIQUE : Contrôle intensité moteur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SURP02 Surpresseur | 184 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2312 | MOTEUR ELECTRIQUE : Graissage lubrifiant paliers et roulements | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SURP02 Surpresseur | 184 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2310 | MOTEUR ELECTRIQUE : Mesure isolement enroulements moteur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SURP02 Surpresseur | 184 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2308 | POMPE : Contrôle alignement accouplement moteur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SURP02 Surpresseur | 184 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2307 | POMPE : Contrôle échauffement moteur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SURP02 Surpresseur | 184 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2309 | POMPE : Dégommage hors saison | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
#SURP02 Surpresseur | 184 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2306 | POMPE : Examen presse étoupe | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SURP02 Surpresseur | 184 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2316 | REGULATION ET SECURITE : Contrôle courts cycles | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SURP02 Surpresseur | 184 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2317 | REGULATION ET SECURITE : Contrôle paramétrage automate | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SURP02 Surpresseur | 184 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2314 | REGULATION ET SECURITE : Contrôle paramétrage pressostat commande | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SURP02 Surpresseur | 184 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2315 | REGULATION ET SECURITE : Contrôle paramétrage pressostat sécurité | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#SURP02 Surpresseur | 184 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2313 | REGULATION ET SECURITE : Contrôle paramétrage relais thermiques | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#TELC01 Tableau élec | 139 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1994 | Travaux réalisables hors tension: Contrôler le fonctionnement des reports d'alarmes (disjoncteurs, défauts,..) | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TELC01 Tableau élec | 139 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1993 | Travaux réalisables hors tension: Contrôler les connexions électriques | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TELC01 Tableau élec | 139 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1997 | Travaux réalisables hors tension: Dépoussiérage et nettoyage interne de l'armoire et du matériel | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TELC01 Tableau élec | 139 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1996 | Travaux réalisables hors tension: Faire une mesure d'isolement des différents départs (sauf appareils électroniques) | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TELC01 Tableau élec | 139 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1992 | Travaux réalisables hors tension: Vérifier l'absence de trace d'échauffement du câblage et du matériel électrique | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TELC01 Tableau élec | 139 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1995 | Travaux réalisables hors tension: Vérifier le calibrage et le type des protections (fusibles, disjoncteurs, etc..) | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TELC01 Tableau élec | 139 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1989 | Travaux réalisables sous tension: Après accord des utilisateurs, faire l'essai des différentiels | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TELC01 Tableau élec | 139 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1982 | Travaux réalisables sous tension: Au bureau ou à l'atelier, vérifier la présence du double du schéma actualisé, si absence le créer et le classer | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TELC01 Tableau élec | 139 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1986 | Travaux réalisables sous tension: Contrôler le fonctionnement de l'éclairage interne de l'armoire, remettre en état si besoin | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TELC01 Tableau élec | 139 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1991 | Travaux réalisables sous tension: Faire faire un contrôle thermographique | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TELC01 Tableau élec | 139 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1990 | Travaux réalisables sous tension: Nettoyer l'extérieur de l'armoire électrique et son environnement | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TELC01 Tableau élec | 139 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1984 | Travaux réalisables sous tension: Remettre en place les plastrons et couvercles de goulottes si absence | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TELC01 Tableau élec | 139 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1985 | Travaux réalisables sous tension: Tester les voyants, remettre en état si nécessaire | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TELC01 Tableau élec | 139 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1983 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier la corrélation du schéma et de l'étiquetage, mettre à jour si besoin | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TELC01 Tableau élec | 139 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1988 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier la fermeture du tableau, la remettre en état si nécessaire | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TELC01 Tableau élec | 139 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1981 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier la présence du schéma, son état et son actualisation le mettre en place si absence | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TELC01 Tableau élec | 139 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1987 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier les liaisons de terre et équipotentielles, les mettre en conformité si nécessaire | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TELC02 TGBT mens | 143 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2000 | Contrôle basculement N/S | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TELC02 TGBT mens | 143 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2001 | Contrôle cos Phi | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TELC02 TGBT mens | 143 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2010 | Contrôle fixation connexions terre | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TELC02 TGBT mens | 143 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2007 | Contrôle échauffement câbles et contacts | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TELC02 TGBT mens | 143 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2005 | Dépoussiérage par aspiration armoires | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TELC02 TGBT mens | 143 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2008 | Essai relayage sécurité et report défauts | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TELC02 TGBT mens | 143 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2009 | Pulvérisation diélectrique disjoncteurs | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TELC02 TGBT mens | 143 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2004 | Resserrage hors tension connexions | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TELC02 TGBT mens | 143 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2011 | Vérification présence schéma actualisé | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TELC02 TGBT mens | 143 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1999 | Vérification tension N/S | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TELC02 TGBT mens | 143 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 1998 | Vérification équilibrage phases | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TELC02 TGBT mens | 143 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2006 | Vérifier calibrage fusibles et disjoncteurs | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TELC02 TGBT mens | 143 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2003 | Essai manuel disjoncteurs différentiels | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#TELC02 TGBT mens | 143 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2002 | Vérification fonctionnement voyants | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#TELC02 TGBT trim. | 1716 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12151 | Contrôle basculement N/S | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TELC02 TGBT trim. | 1716 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12152 | Contrôle cos Phi | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TELC02 TGBT trim. | 1716 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12161 | Contrôle fixation connexions terre | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TELC02 TGBT trim. | 1716 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12158 | Contrôle échauffement câbles et contacts | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TELC02 TGBT trim. | 1716 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12156 | Dépoussiérage par aspiration armoires | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TELC02 TGBT trim. | 1716 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12159 | Essai relayage sécurité et report défauts | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TELC02 TGBT trim. | 1716 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12160 | Pulvérisation diélectrique disjoncteurs | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TELC02 TGBT trim. | 1716 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12155 | Resserrage hors tension connexions | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TELC02 TGBT trim. | 1716 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12162 | Vérification présence schéma actualisé | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TELC02 TGBT trim. | 1716 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12150 | Vérification tension N/S | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TELC02 TGBT trim. | 1716 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12149 | Vérification équilibrage phases | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TELC02 TGBT trim. | 1716 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12157 | Vérifier calibrage fusibles et disjoncteurs | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TELC02 TGBT trim. | 1716 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12154 | Essai manuel disjoncteurs différentiels | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#TELC02 TGBT trim. | 1716 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12153 | Vérification fonctionnement voyants | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#TELC03 Tableau électrique TBT | 144 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2018 | Dépoussiérage par aspiration armoire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TELC03 Tableau électrique TBT | 144 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2020 | Essai manuel disjoncteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TELC03 Tableau électrique TBT | 144 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2015 | Mesure isolement armoire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TELC03 Tableau électrique TBT | 144 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2016 | Mesure tension / intensité E/S | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TELC03 Tableau électrique TBT | 144 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2019 | Resserrage hors tension connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TELC03 Tableau électrique TBT | 144 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2014 | Vérification autonomie batteries | A | 1 | 25 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TELC03 Tableau électrique TBT | 144 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2013 | Vérification corrélation schéma/étiquetage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TELC03 Tableau électrique TBT | 144 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2012 | Vérification présence schéma actualisé | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TELC03 Tableau électrique TBT | 144 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2017 | Vérification équilibrage phases | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TRFM01 Transformateur | 147 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2027 | Dépoussiérage par aspiration armoire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TRFM01 Transformateur | 147 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2029 | Essai manuel disjoncteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TRFM01 Transformateur | 147 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2024 | Mesure isolement armoire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TRFM01 Transformateur | 147 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2025 | Mesure tension / intensité E/S | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TRFM01 Transformateur | 147 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2028 | Resserrage hors tension connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TRFM01 Transformateur | 147 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2023 | Vérification autonomie batteries | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TRFM01 Transformateur | 147 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2022 | Vérification corrélation schéma/étiquetage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TRFM01 Transformateur | 147 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2021 | Vérification présence schéma actualisé | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TRFM01 Transformateur | 147 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2026 | Vérification équilibrage phases | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TRTE01 Appoint Eau réseaux | 152 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2031 | Pompe d'injection: Noter et faire le complément de produit Nb litres | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#TRTE01 Appoint Eau réseaux | 152 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2032 | Pompe d'injection: Noter la hauteur de produit restant dans le bac cm | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#TRTE01 Appoint Eau réseaux | 152 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2030 | Pompe d'injection: Vérifier le fonctionnement de la pompe du clapet anti retour et de la canne d'injection, remise en état si nécessaire | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#TRTE02 Trait réseaux bouclés | 153 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2038 | ANTITARTRE ELECTRONIQUE ET ELECTROMAGNETIQUE : Mesure courant de sortie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TRTE02 Trait réseaux bouclés | 153 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2037 | ANTITARTRE ELECTRONIQUE ET ELECTROMAGNETIQUE : Vérification absence couple liaison Fer Cuivre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TRTE02 Trait réseaux bouclés | 153 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2036 | ANTITARTRE ELECTRONIQUE ET ELECTROMAGNETIQUE : Vérification état manchettes témoins | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TRTE02 Trait réseaux bouclés | 153 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2033 | CIRCUIT GLYCOLE : Analyse eau circuit | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TRTE02 Trait réseaux bouclés | 153 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2035 | CIRCUIT GLYCOLE : Remplacement solution glycolée (tout les 3 a 5 ans) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TRTE02 Trait réseaux bouclés | 153 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2034 | CIRCUIT GLYCOLE : Vidange rinçage (selon besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TRTE03 Biologique EU, EV | 154 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2048 | 1. Prétraitement / Dégrilleur : Graissage chaînes | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#TRTE03 Biologique EU, EV | 154 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2046 | 1. Prétraitement / Dégrilleur : Nettoyage manuel grilles et goulottes | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#TRTE03 Biologique EU, EV | 154 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2047 | 1. Prétraitement / Dégrilleur : Vérification organes transmission | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#TRTE03 Biologique EU, EV | 154 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2049 | 1. Prétraitement / Dégrilleur : Vérification fonctionnement moteur entraînement | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#TRTE03 Biologique EU, EV | 154 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2050 | 1. Prétraitement / Dégrilleur : Vérification programmation | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#TRTE03 Biologique EU, EV | 154 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2058 | 2. Transporteur / élévateur à bande : Contrôle fonctionnement système antigel | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#TRTE03 Biologique EU, EV | 154 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2051 | 2. Transporteur / élévateur à bande : Contrôle tension tapis | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#TRTE03 Biologique EU, EV | 154 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2053 | 2. Transporteur / élévateur à bande : Examen câble relevage | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#TRTE03 Biologique EU, EV | 154 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2057 | 2. Transporteur / élévateur à bande : Graissage paliers | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#TRTE03 Biologique EU, EV | 154 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2054 | 2. Transporteur / élévateur à bande : Purge vérin relevage | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#TRTE03 Biologique EU, EV | 154 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2052 | 2. Transporteur / élévateur à bande : Réglage axe de défilement tapis | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#TRTE03 Biologique EU, EV | 154 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2056 | 2. Transporteur / élévateur à bande : Test arrêt d'urgence | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#TRTE03 Biologique EU, EV | 154 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2055 | 2. Transporteur / élévateur à bande : Vidange motoréducteur | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#TRTE03 Biologique EU, EV | 154 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2061 | 3. Aération / dégraissage : Contrôle indice de boues eau aérateur | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#TRTE03 Biologique EU, EV | 154 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2062 | 3. Aération / dégraissage : Nettoyage eau sous pression clifford et racleur | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#TRTE03 Biologique EU, EV | 154 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2060 | 3. Aération / dégraissage : Vérification moteur entraînement | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#TRTE03 Biologique EU, EV | 154 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2059 | 3. Aération / dégraissage : Vérification organes transmission | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#TRTE03 Biologique EU, EV | 154 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2068 | 4. Clarification / Décantation primaire : Armoire électrique | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#TRTE03 Biologique EU, EV | 154 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2065 | 4. Clarification / Décantation primaire : Evacuation dans un lit boues | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#TRTE03 Biologique EU, EV | 154 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2066 | 4. Clarification / Décantation primaire : Evacuation vers silo boues humides | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#TRTE03 Biologique EU, EV | 154 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2064 | 4. Clarification / Décantation primaire : Extraction boues | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#TRTE03 Biologique EU, EV | 154 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2067 | 4. Clarification / Décantation primaire : Pompes de relevage immergées / Contacteurs de niveau | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#TRTE03 Biologique EU, EV | 154 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2063 | 4. Clarification / Décantation primaire : Vérification clarté eau décantée | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#TRTE03 Biologique EU, EV | 154 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2042 | STATION D'EPURATION BIOLOGIQUE : Contrôle nitrates et ammoniaque | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#TRTE03 Biologique EU, EV | 154 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2039 | STATION D'EPURATION BIOLOGIQUE : Contrôle visuel ensemble | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#TRTE03 Biologique EU, EV | 154 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2040 | STATION D'EPURATION BIOLOGIQUE : Enlèvement déchets flottants tous bassins | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#TRTE03 Biologique EU, EV | 154 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2043 | STATION D'EPURATION BIOLOGIQUE : Mesure DBO effluents | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#TRTE03 Biologique EU, EV | 154 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2041 | STATION D'EPURATION BIOLOGIQUE : Nettoyage surface goulottes | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#TRTE03 Biologique EU, EV | 154 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2044 | STATION D'EPURATION BIOLOGIQUE : Vérification fonctionnement horloge recyclage | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#TRTE03 Biologique EU, EV | 154 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2045 | STATION D'EPURATION BIOLOGIQUE : Vérification temps d'aération journalier | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
#TRTE04 Station d'épuration | 155 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2069 | 1. Cuve de recyclage : Vérification fonctionnement pompe | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TRTE04 Station d'épuration | 155 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2070 | 2. Stockage des boues / Digesteur et silo : Contrôle température | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TRTE04 Station d'épuration | 155 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2073 | 3. Séchage / lits d'épandage bactériens : Nettoyage répartiteur filtre bactérien | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TRTE04 Station d'épuration | 155 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2077 | 4. Evacuation / Désinfection complémentaire : Test pH | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TRTE04 Station d'épuration | 155 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2078 | 4. Evacuation / Désinfection complémentaire : Vérification fonctionnement pompe hypochlorite avec aérateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TRTE04 Station d'épuration | 155 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2079 | 4. Evacuation / Désinfection complémentaire : Vérification taux hypochlorite | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TRTE04 Station d'épuration | 155 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2071 | 3. Séchage / lits d'épandage bactériens : Purge en point bas boues | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#TRTE04 Station d'épuration | 155 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2072 | 3. Séchage / lits d'épandage bactériens : Vidange piège à boues | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#TRTE04 Station d'épuration | 155 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2084 | LAGUNAGE : Contrôle isolement enroulements moteur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#TRTE04 Station d'épuration | 155 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2080 | LAGUNAGE : Contrôler serrage boulonnerie | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#TRTE04 Station d'épuration | 155 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2081 | LAGUNAGE : Nettoyage ailettes refroidissement moteur | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#TRTE04 Station d'épuration | 155 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2082 | LAGUNAGE : Purge résidus eau | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#TRTE04 Station d'épuration | 155 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2083 | LAGUNAGE : Vérification paliers et roulements | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#TRTE04 Station d'épuration | 155 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2074 | 3. Séchage / lits d'épandage bactériens : Evacuation lits secs | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#TRTE04 Station d'épuration | 155 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2075 | 3. Séchage / lits d'épandage bactériens : Evacuation vers silo boues sèches | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#TRTE04 Station d'épuration | 155 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2076 | 3. Séchage / lits d'épandage bactériens : Reprise sable lit | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#TRTE05 Traitement effluents | 156 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2100 | Destruction des déchets : Fourniture bordereau de suivi | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TRTE05 Traitement effluents | 156 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2089 | Débourbeur amont : Examen revètement interne | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TRTE05 Traitement effluents | 156 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2087 | Débourbeur amont : Nettoyage siège obturateur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TRTE05 Traitement effluents | 156 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2088 | Débourbeur amont : Remplacement filtre | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TRTE05 Traitement effluents | 156 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2097 | Système d'alarme : Nettoyage sonde | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TRTE05 Traitement effluents | 156 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2099 | Système d'alarme : Test relayage alarme | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TRTE05 Traitement effluents | 156 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2098 | Système d'alarme : Vérification fonctionnement lampe témoin | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TRTE05 Traitement effluents | 156 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2096 | Séparateur (obturation ou obturation et évacuation automatique) : Peinture retouche surface externe | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TRTE05 Traitement effluents | 156 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2094 | Séparateur (obturation ou obturation et évacuation automatique) : Remplissage eau | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TRTE05 Traitement effluents | 156 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2093 | Séparateur (obturation ou obturation et évacuation automatique) : Vidange par pompage | A | 1 | 45 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TRTE05 Traitement effluents | 156 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2095 | Séparateur (obturation ou obturation et évacuation automatique) : Vérification liberté flotteur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#TRTE05 Traitement effluents | 156 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2085 | Débourbeur amont : Contrôle niveau boues | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#TRTE05 Traitement effluents | 156 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2086 | Débourbeur amont : Vidange par pompage cuve | S | 1 | 40 | [6 empty] | #N/A
#TRTE05 Traitement effluents | 156 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2091 | Séparateur (obturation ou obturation et évacuation automatique) : Contrôle point de saturation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#TRTE05 Traitement effluents | 156 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2092 | Séparateur (obturation ou obturation et évacuation automatique) : Ecrèmage par aspiration pellicule huileuse | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#TRTE05 Traitement effluents | 156 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2090 | Séparateur (obturation ou obturation et évacuation automatique) : Vérification dégagement ouverture ventilation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#TRTE06 Séparateur à graisses | 157 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2105 | Fourniture bordereau de suivi | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#TRTE06 Séparateur à graisses | 157 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2104 | SÉPARATEUR À GRAISSE (BAC À GRAISSE) : Contrôle étanchéité couvercle | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#TRTE06 Séparateur à graisses | 157 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2102 | SÉPARATEUR À GRAISSE (BAC À GRAISSE) : Curage | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#TRTE06 Séparateur à graisses | 157 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2103 | SÉPARATEUR À GRAISSE (BAC À GRAISSE) : Réfection surface interne | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#TRTE06 Séparateur à graisses | 157 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2101 | SÉPARATEUR À GRAISSE (BAC À GRAISSE) : Vidange | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
#VANN01 Vanne de régulation | 176 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2272 | Contrôle asservissement point de consigne régulation et retour réseau | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VANN01 Vanne de régulation | 176 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2273 | Graissage des axes si besoin | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VANN01 Vanne de régulation | 176 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2274 | Nettoyage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VARI01 Variateur de vitesse | 185 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4238 | Dépoussiérage interne et externe par souflage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VARI01 Variateur de vitesse | 185 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4240 | Resserage des bornes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VARI01 Variateur de vitesse | 185 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4241 | Contrôle des paramétrages de régulation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#VARI01 Variateur de vitesse | 185 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4239 | remplacement et/ou nettoyage des filtres air neuf si existant | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#VCVT01 Ventilo conv EFEC | 158 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2110 | Contrôle du fonctionnement de la régulation en modifiant le point de consigne | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VCVT01 Ventilo conv EFEC | 158 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2111 | Déboucher les batteries si manque de circulation d'eau | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VCVT01 Ventilo conv EFEC | 158 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2112 | Démontage et nettoyage du filtre hydraulique (si présence) | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VCVT01 Ventilo conv EFEC | 158 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2107 | Dépoussiérage par aspiration des batteries | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VCVT01 Ventilo conv EFEC | 158 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2116 | Manoeuvre des vannes d'isolement de la colonne principale | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VCVT01 Ventilo conv EFEC | 158 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2115 | Manœuvre des vannes d'isolement du ventilo-convecteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VCVT01 Ventilo conv EFEC | 158 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2108 | Nettoyage des batteries par pulvérisation d'un produit bactéricide | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VCVT01 Ventilo conv EFEC | 158 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2109 | Nettoyage du bac des condensats et contrôle de l'évacuation par essai de remplissage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VCVT01 Ventilo conv EFEC | 158 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2113 | Vérification des raccordements électriques | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VCVT01 Ventilo conv EFEC | 158 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2118 | Contrôle du ventilateur (dur mécanique, bruit, vibration, etc..) remplacement si besoin | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#VCVT01 Ventilo conv EFEC | 158 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2117 | Essai du ventilateur en actionnant le commutateur sur toutes les vitesses | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#VCVT01 Ventilo conv EFEC | 158 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2106 | Remplacement ou nettoyage du filtre | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#VCVT01 Ventilo conv EFEC | 158 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2119 | Vérification, remise en état et nettoyage de la carrosserie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#VCVT01 Ventilo conv EFEC | 158 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2114 | Vérifier l'absence d'échauffement des câbles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#VCVT02 Ventilo conv EFEL | 159 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2124 | Contrôle du fonctionnement de la régulation en modifiant le point de consigne | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VCVT02 Ventilo conv EFEL | 159 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2125 | Déboucher les batteries si manque de circulation d'eau | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VCVT02 Ventilo conv EFEL | 159 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2126 | Démontage et nettoyage du filtre hydraulique (si présence) | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VCVT02 Ventilo conv EFEL | 159 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2121 | Dépoussiérage par aspiration des batteries | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VCVT02 Ventilo conv EFEL | 159 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2129 | Manoeuvre des vannes d'isolement de la colonne principale | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VCVT02 Ventilo conv EFEL | 159 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2128 | Manœuvre des vannes d'isolement du ventilo-convecteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VCVT02 Ventilo conv EFEL | 159 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2122 | Nettoyage des batteries par pulvérisation d'un produit bactéricide | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VCVT02 Ventilo conv EFEL | 159 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2123 | Nettoyage du bac des condensats et contrôle du fonctionnement de la pompe d'évacuation par essai de remplissage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VCVT02 Ventilo conv EFEL | 159 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2127 | Vérification des raccordements électriques et de l'absence d'échauffement des câbles | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VCVT02 Ventilo conv EFEL | 159 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2131 | Contrôle du ventilateur (dur mécanique, bruit, vibration, etc..) remplacement si besoin | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#VCVT02 Ventilo conv EFEL | 159 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2130 | Essai du ventilateur en actionnant le commutateur sur toutes les vitesses | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#VCVT02 Ventilo conv EFEL | 159 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2120 | Remplacement ou nettoyage du filtre | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#VCVT02 Ventilo conv EFEL | 159 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2132 | Vérification des fixations | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#VCVT02 Ventilo conv EFEL | 159 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2133 | Vérification, remise en état et nettoyage de la carrosserie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#VENT01 Ventilateur centrifuge | 160 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2148 | ENSEMBLE : Contrôle protection mécanique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VENT01 Ventilateur centrifuge | 160 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2147 | ENSEMBLE : Contrôle débit air extrait | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VENT01 Ventilateur centrifuge | 160 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2145 | ENSEMBLE : Remplacement courroies (si nécessaire) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VENT01 Ventilateur centrifuge | 160 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2140 | MOTEUR ELECTRIQUE : Graissage lubrifiant paliers et roulements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VENT01 Ventilateur centrifuge | 160 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2141 | MOTEUR ELECTRIQUE : Mesure isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VENT01 Ventilateur centrifuge | 160 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2142 | MOTEUR ELECTRIQUE : Mesure résistance enroulements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VENT01 Ventilateur centrifuge | 160 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2137 | TURBINE : Contrôle équilibrage turbines | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VENT01 Ventilateur centrifuge | 160 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2135 | TURBINE : Dépoussiérage turbine ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VENT01 Ventilateur centrifuge | 160 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2139 | TURBINE : Dépoussiérage par aspiration ventilateur de refroidissement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VENT01 Ventilateur centrifuge | 160 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2136 | TURBINE : Examen surface ailettes turbines | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VENT01 Ventilateur centrifuge | 160 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2134 | TURBINE : Graissage lubrifiant paliers et roulements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VENT01 Ventilateur centrifuge | 160 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2146 | ENSEMBLE : Contrôle bruits et vibrations | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
#VENT01 Ventilateur centrifuge | 160 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2144 | ENSEMBLE : Contrôle état et tension courroies | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#VENT01 Ventilateur centrifuge | 160 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2143 | MOTEUR ELECTRIQUE : Contrôle intensité moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#VENT01 Ventilateur centrifuge | 160 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2138 | TURBINE : Contrôle jeu latéral turbine/volute | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#VENT02 Ventilateur hélicoïde | 161 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2152 | Ventilateur: Contrôle de l'absence de jeu latéral turbine/volute | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#VENT02 Ventilateur hélicoïde | 161 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2158 | Ventilateur: Contrôler l'état de propreté des bouches d'extraction, les nettoyer si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#VENT02 Ventilateur hélicoïde | 161 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2154 | Ventilateur: Contrôler tous les passages de câbles remettre en état si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#VENT02 Ventilateur hélicoïde | 161 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2151 | Ventilateur: Examen des ailettes de la turbine | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#VENT02 Ventilateur hélicoïde | 161 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2149 | Ventilateur: Graissage paliers et roulements | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#VENT02 Ventilateur hélicoïde | 161 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2150 | Ventilateur: Nettoyage de la turbine du ventilateur | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#VENT02 Ventilateur hélicoïde | 161 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2153 | Ventilateur: Vérifer le serrage des connexions électriques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#VENT02 Ventilateur hélicoïde | 161 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2156 | Ventilateur: Vérifier le débit du ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#VENT02 Ventilateur hélicoïde | 161 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2155 | Ventilateur: Vérifier le fonctionnement de l'arrêt d'urgence | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#VENT02 Ventilateur hélicoïde | 161 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2157 | Ventilateur: Vérifier les débits d'extraction dans les zones concernées, si absence vérifier les raccordements aérauliques | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#VENT03 Tourelle centrifuge | 162 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2161 | Extracteur: Contrôle de l'absence de jeu latéral turbine/volute | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#VENT03 Tourelle centrifuge | 162 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2163 | Extracteur: Contrôler tous les passages de câbles, les remettre en état si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#VENT03 Tourelle centrifuge | 162 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2166 | Extracteur: Mesure de l'isolement du moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#VENT03 Tourelle centrifuge | 162 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2167 | Extracteur: Mesurer les intensités absorbées par le moteur, les comparer avec les valeurs indiquées | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#VENT03 Tourelle centrifuge | 162 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2160 | Extracteur: Nettoyage de l'ensemble ventilateur/moteur | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#VENT03 Tourelle centrifuge | 162 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2165 | Extracteur: Vérifier l'absence de bruit et vibration | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#VENT03 Tourelle centrifuge | 162 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2168 | Extracteur: Vérifier le fonctionnement de l'arrêt de proximité et de son report (dérangement) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#VENT03 Tourelle centrifuge | 162 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2164 | Extracteur: Vérifier le fonctionnement des commandes des extracteurs (horaires, C0, commande pompier, etc..) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#VENT03 Tourelle centrifuge | 162 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2162 | Extracteur: Vérifier le serrage des connexions électriques | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#VENT03 Tourelle centrifuge | 162 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2159 | Extracteur:Graissage des paliers du ventilateur et des roulements du moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#VENT04 Hotte cuisine | 163 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2179 | HOTTE AUTONETTOYANTE : Contrôle niveau savon | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VENT04 Hotte cuisine | 163 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2185 | HOTTE AUTONETTOYANTE : Contrôle performances | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VENT04 Hotte cuisine | 163 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2178 | HOTTE AUTONETTOYANTE : Contrôle pression réseau air comprimé | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VENT04 Hotte cuisine | 163 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2180 | HOTTE AUTONETTOYANTE : Vérification fonctionnement éclairage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VENT04 Hotte cuisine | 163 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2172 | HOTTE TRADITIONNELLE : Nettoyage conduit évacuation | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VENT04 Hotte cuisine | 163 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2177 | MOTEUR ELECTRIQUE : Contrôle intensité moteur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VENT04 Hotte cuisine | 163 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2175 | MOTEUR ELECTRIQUE : Graissage lubrifiant paliers et roulements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VENT04 Hotte cuisine | 163 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2176 | MOTEUR ELECTRIQUE : Mesure isolement enroulements moteur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VENT04 Hotte cuisine | 163 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2174 | VENTILATEUR : Vérification boulonnerie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VENT04 Hotte cuisine | 163 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2173 | VENTILATEUR : Vérification fonctionnement ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VENT04 Hotte cuisine | 163 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2184 | HOTTE AUTONETTOYANTE : Contrôle fonctionnement pompe dosage | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#VENT04 Hotte cuisine | 163 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2183 | HOTTE AUTONETTOYANTE : Contrôle programmation horloge | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#VENT04 Hotte cuisine | 163 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2181 | HOTTE AUTONETTOYANTE : Analyse eau lavage | B | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#VENT04 Hotte cuisine | 163 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2182 | HOTTE AUTONETTOYANTE : Contrôle qualité rinçage | B | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#VENT04 Hotte cuisine | 163 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2171 | HOTTE TRADITIONNELLE : Examen propreté surface conduit | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#VENT04 Hotte cuisine | 163 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2169 | HOTTE TRADITIONNELLE : Nettoyage filtres à graisse | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
#VENT04 Hotte cuisine | 163 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2170 | HOTTE TRADITIONNELLE : Remplacement filtres à graisse | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
#VENT05 Aspirateur NCV | 164 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2199 | Equipements déportés : Contrôle fonctionnement contact mise en marche | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VENT05 Aspirateur NCV | 164 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2187 | Groupe d'aspiration : Contrôle alignement courroies | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VENT05 Aspirateur NCV | 164 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2195 | Groupe d'aspiration : Mesure isolement enroulements moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VENT05 Aspirateur NCV | 164 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2196 | Groupe d'aspiration : Mesure résistance enroulements moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VENT05 Aspirateur NCV | 164 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2188 | Groupe d'aspiration : Remplacement courroies | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VENT05 Aspirateur NCV | 164 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2201 | Equipements déportés : Vérification état / propreté tuyauterie souple | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#VENT05 Aspirateur NCV | 164 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2200 | Equipements déportés : Vérification état connection rapide | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#VENT05 Aspirateur NCV | 164 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2197 | Groupe d'aspiration : Contrôle intensité moteurs | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#VENT05 Aspirateur NCV | 164 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2193 | Groupe d'aspiration : Contrôle jeu latéral turbine/volute | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#VENT05 Aspirateur NCV | 164 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2192 | Groupe d'aspiration : Contrôle équilibrage turbine | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#VENT05 Aspirateur NCV | 164 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2186 | Groupe d'aspiration : Contrôle état et tension courroies | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#VENT05 Aspirateur NCV | 164 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2190 | Groupe d'aspiration : Dépoussiérage par aspiration turbine ventilateur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#VENT05 Aspirateur NCV | 164 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2194 | Groupe d'aspiration : Dépoussiérage par aspiration ventilation moteur | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#VENT05 Aspirateur NCV | 164 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2191 | Groupe d'aspiration : Examen surface ailettes turbine | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#VENT05 Aspirateur NCV | 164 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2189 | Groupe d'aspiration : Graissage lubrifiant paliers roulements turbine | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#VENT05 Aspirateur NCV | 164 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2198 | Groupe d'aspiration : Nettoyage tamis de rejet | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#VENT06 Ext cabine de peinture | 165 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2216 | ENTRETIEN CABINE : Dépose / remplacement filtres d'extraction | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VENT06 Ext cabine de peinture | 165 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2215 | ENTRETIEN CABINE : Dépose / remplacement filtres et préfiltres plénum | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VENT06 Ext cabine de peinture | 165 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2217 | ENTRETIEN CABINE : Dépoussiérage caisson | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VENT06 Ext cabine de peinture | 165 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2212 | VISITE TECHNIQUE : Contrôle mano détendeur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VENT06 Ext cabine de peinture | 165 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2210 | VISITE TECHNIQUE : Contrôle durée séchage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VENT06 Ext cabine de peinture | 165 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2209 | VISITE TECHNIQUE : Contrôle étalonnage régulation | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VENT06 Ext cabine de peinture | 165 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2214 | VISITE TECHNIQUE : Etablissement raport de visite | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VENT06 Ext cabine de peinture | 165 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2213 | VISITE TECHNIQUE : Mesure vitesse d'air | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VENT06 Ext cabine de peinture | 165 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2203 | VISITE TECHNIQUE : Nettoyage / réglage brûleur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VENT06 Ext cabine de peinture | 165 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2202 | VISITE TECHNIQUE : Vérification dispositif de chauffage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VENT06 Ext cabine de peinture | 165 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2206 | VISITE TECHNIQUE : Vérification éclairage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VENT06 Ext cabine de peinture | 165 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2211 | VISITE TECHNIQUE : Vérification électrovanne air comprimé | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VENT06 Ext cabine de peinture | 165 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2208 | VISITE TECHNIQUE : Vérification fonctionnement commandes électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VENT06 Ext cabine de peinture | 165 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2207 | VISITE TECHNIQUE : Vérification fonctionnement mises en alarme | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VENT06 Ext cabine de peinture | 165 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2204 | VISITE TECHNIQUE : Vérification performances ventilateurs | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VENT06 Ext cabine de peinture | 165 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2205 | VISITE TECHNIQUE : Vérification état turbines | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VENT06 Ext cabine de peinture | 165 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2220 | ENTRETIEN CABINE : Décapage caillebotis | S | 1 | 25 | [6 empty] | #N/A
#VENT06 Ext cabine de peinture | 165 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2219 | ENTRETIEN CABINE : Décapage sols | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
#VENT06 Ext cabine de peinture | 165 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2224 | ENTRETIEN CABINE : Etablissement raport de visite | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#VENT06 Ext cabine de peinture | 165 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2225 | ENTRETIEN CABINE : Evacuation déchets | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#VENT06 Ext cabine de peinture | 165 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2223 | ENTRETIEN CABINE : Mesure vitesse d'air | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#VENT06 Ext cabine de peinture | 165 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2221 | ENTRETIEN CABINE : Nettoyage / ponçage parois intérieures | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
#VENT06 Ext cabine de peinture | 165 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2222 | ENTRETIEN CABINE : Peinture parois intérieures | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
#VENT06 Ext cabine de peinture | 165 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2218 | ENTRETIEN CABINE : Réglage courroies | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#VENT07 Ext gaz brûlé | 166 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2235 | CONTRÔLE TECHNIQUE : Contrôle isolement moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VENT07 Ext gaz brûlé | 166 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2234 | CONTRÔLE TECHNIQUE : Contrôle raccordements électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VENT07 Ext gaz brûlé | 166 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2236 | CONTRÔLE TECHNIQUE : Vérification fonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VENT07 Ext gaz brûlé | 166 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2229 | ENTRETIEN : Contrôle jeu latéral turbine/volute | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VENT07 Ext gaz brûlé | 166 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2228 | ENTRETIEN : Contrôle équilibrage turbine | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VENT07 Ext gaz brûlé | 166 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2227 | ENTRETIEN : Dépoussiérage par aspiration ventilateur moteur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VENT07 Ext gaz brûlé | 166 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2232 | ENTRETIEN : Nettoyage grille de protection | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VENT07 Ext gaz brûlé | 166 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2226 | ENTRETIEN : Nettoyage turbine et volute | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VENT07 Ext gaz brûlé | 166 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2231 | ENTRETIEN : Remplacement manchette souple | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VENT07 Ext gaz brûlé | 166 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2233 | ENTRETIEN : Vérification assemblages et supports | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VENT07 Ext gaz brûlé | 166 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2230 | ENTRETIEN : Vérification manchette souple | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#VIDO01 Surveillance vidéo | 167 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2237 | Vérification de fonctionnent du système (émission / réception) | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#XCHA01 Echangeur à plaques | 168 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2247 | Nettoyage chimique ou mécanique | A | 1 | 180 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#XCHA01 Echangeur à plaques | 168 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2244 | Contrôle du fonctionnement des thermomètres et manomètres, remplacement si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#XCHA01 Echangeur à plaques | 168 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2243 | Manœuvre des vannes (isolement réseaux et manomètres) remplacement si nécessaire | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
#XCHA01 Echangeur à plaques | 168 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2238 | Mesurer et relever la perte de charge du réseau primaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#XCHA01 Echangeur à plaques | 168 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2239 | Mesurer et relever la perte de charge du réseau secondaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#XCHA01 Echangeur à plaques | 168 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2240 | Mesurer et relever les températures entrée et sortie du réseau primaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#XCHA01 Echangeur à plaques | 168 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2241 | Mesurer et relever les températures entrée et sortie du réseau secondaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#XCHA01 Echangeur à plaques | 168 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2246 | Nettoyer et contrôler l'écoulement du bac de récupération des condensats | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#XCHA01 Echangeur à plaques | 168 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2245 | Si une perte de charge est supérieure à celle préconisée par le conducteur, prévenir le responsable afin de prévoir un nettoyage chimique ou mécanique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#XCHA01 Echangeur à plaques | 168 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2242 | Vérifier l'absence de fuite sur l'échangeur et les réseaux | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#XCHA02 Echangeur rotatif | 169 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2252 | Remplacement courroies | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#XCHA02 Echangeur rotatif | 169 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2253 | Contrôle étanchéité arbre motoréducteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#XCHA02 Echangeur rotatif | 169 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2248 | Contrôle état balais moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#XCHA02 Echangeur rotatif | 169 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2251 | Contrôle état et tension courroies | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#XCHA02 Echangeur rotatif | 169 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2250 | Examen état surface rotor | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
#XCHA02 Echangeur rotatif | 169 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2249 | Nettoyage surface rotor | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
#XCHA03 Echangeur tubulaire | 170 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2255 | Contrôle performances échangeur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#XCHA03 Echangeur tubulaire | 170 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2263 | Contrôle ultrasonique tubes (méthode non destructrice) | A | 1 | 180 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#XCHA03 Echangeur tubulaire | 170 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2262 | Contrôle étanchéité flasques d'échangeur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#XCHA03 Echangeur tubulaire | 170 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2254 | Mesure dérive perte de charge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#XCHA03 Echangeur tubulaire | 170 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2257 | Nettoyage chimique échangeur | A | 1 | 150 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#XCHA03 Echangeur tubulaire | 170 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2256 | Nettoyage mécanique tubes à eau | A | 1 | 150 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#XCHA03 Echangeur tubulaire | 170 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2259 | Passivation échangeur | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#XCHA03 Echangeur tubulaire | 170 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2261 | Remise en eau échangeur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#XCHA03 Echangeur tubulaire | 170 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2258 | Vidange à l'égout solution acide | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#XCHA03 Echangeur tubulaire | 170 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2260 | Vidange à l'égout solution basique | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#XCHA04 Ech. ailettes air-eau | 171 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2265 | Contrôle performances échangeur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#XCHA04 Ech. ailettes air-eau | 171 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2264 | Mesure dérive perte de charge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#XCHA04 Ech. ailettes air-eau | 171 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2267 | Nettoyage chimique échangeur | A | 1 | 45 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#XCHA04 Ech. ailettes air-eau | 171 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2266 | Nettoyage sous pression ailettes échangeur | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#XCHA04 Ech. ailettes air-eau | 171 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2268 | Passivation échangeur | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#XCHA04 Ech. ailettes air-eau | 171 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2270 | Remise en eau échangeur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
#XCHA04 Ech. ailettes air-eau | 171 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2269 | Vidange à l'égout solution basique | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
3M-DISCONNECTEURS | 3809 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 41563 | Contrôle et relevés des débits | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
3M-DISCONNECTEURS | 3809 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 41560 | Contrôle fixation des bouches aération | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
3M-DISCONNECTEURS | 3809 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 41564 | Contrôle propreté réseau | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
3M-DISCONNECTEURS | 3809 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 41555 | Contrôler et relever la différence de pression entre chaque zone | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
3M-DISCONNECTEURS | 3809 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 41557 | Déposer et nettoyer l'intérieur du disconnecteur, remplacer les pièces défectueuses et les joints si nécessaire | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
3M-DISCONNECTEURS | 3809 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 41561 | Dépoussiérage des bouches aération et zone d'induction | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
3M-DISCONNECTEURS | 3809 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 41562 | Nettoyage grille | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
3M-DISCONNECTEURS | 3809 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 41554 | Nettoyer le filtre placé en amont et remplacer le tamis si nécessaire | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
3M-DISCONNECTEURS | 3809 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 41559 | Renseigner les documents techniques de suivi | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
3M-DISCONNECTEURS | 3809 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 41558 | Rédiger l'attestation de contrôle à transmettre à l'autorité sanitaire (DDASS) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
3M-DISCONNECTEURS | 3809 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 41556 | Vérifier l'étanchéité des membranes, joints et effectuer un essai de mise en décharge | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
3MF Baies informatiques | 3289 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31998 | Remise en état de la baie informatique | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
3MF Centrale téléphonique | 3543 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39026 | Test des batteries | A | 1 | 60 | 2013 | 2 |  |  |  |  | #N/A
3MF Centrale téléphonique | 3543 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39027 | Sortie des taxes poste téléphonique N°7607 Sortie des taxes poste téléphonique N°7644 Sortie des taxes poste téléphonique N°7036 Sortie des comptes n°0102 Sortie des comptes n°032A Poste 7607 Poste 6894893 (poste de garde) Sorties des différentes divitions avec export des fichiers | M | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
3MF Escalier | 3540 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39017 | Escalier : Vérification des Bandes antidérapantes | T | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
3MF Fontaines a eau | 3288 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 31995 | Prélèvement légionnelle | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
3MF Fontaines a eau | 3288 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 31996 | Contrôle général des fonctaines | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
3MF Porte normale | 3541 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39021 | Contrôle de blocage (pour les gaines technique) | A | 1 | 15 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
3MF Porte normale | 3541 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39020 | Contrôle de la poignée | A | 1 | 5 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
3MF Porte normale | 3541 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39019 | Contrôle de la serrure | A | 1 | 5 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
3MF Porte normale | 3541 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39018 | Contrôle du groom | A | 1 | 5 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
3MF Porte spéciale | 3542 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39022 | Contrôle de la poignée | A | 1 | 5 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
3MF Porte spéciale | 3542 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39024 | Contrôle de la serrure | A | 1 | 5 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
3MF Porte spéciale | 3542 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39025 | Contrôle du groom | A | 1 | 5 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
3MF Téléphone | 3544 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39028 | Changement de cordon de combiné | A | 1 | 120 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
3MF Téléphone Extérieur | 3546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39067 | Nettoyage et essais | T | 1 | 180 | [6 empty] | #N/A
3M-GROUPE ELECTROGENE | 3810 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 41577 | Essai en charge | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
3M-GROUPE ELECTROGENE | 3810 |  | 50 | #MULTISERVICES | 41570 | ELECTRICITÉ: Contrôle état batterie et chargeur (si existant) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
3M-GROUPE ELECTROGENE | 3810 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41568 | Combustible: Contrôler et noter le niveau de fioul de la cuve journalière | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
3M-GROUPE ELECTROGENE | 3810 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41567 | Combustible: Contrôler et noter le niveau de fioul de la cuve principale | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
3M-GROUPE ELECTROGENE | 3810 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41569 | Combustible: Contrôler l'absence de fioul dans la cuve de rétention de la cuve journalière | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
3M-GROUPE ELECTROGENE | 3810 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41571 | ELECTRICITÉ: Faire test lampe, remplacement des voyants si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
3M-GROUPE ELECTROGENE | 3810 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41572 | ELECTRICITÉ: Vérifier la position des commutateurs, vérifier la positon (marche automatique avant de partir) | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
3M-GROUPE ELECTROGENE | 3810 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41576 | Essai a vide | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
3M-GROUPE ELECTROGENE | 3810 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41565 | Inspection mécanique:(arrêter le GE), contrôler le niveau d'huile,niveau d'eau faire le complément si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
3M-GROUPE ELECTROGENE | 3810 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41574 | Nettoyage du local | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
3M-GROUPE ELECTROGENE | 3810 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41575 | Vérifier le fonctionnement du BAES | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
3M-GROUPE ELECTROGENE | 3810 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 41566 | Inspection mécanique: Vérifier la température du préchauffage (huile et eau) | A | 1 | 120 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
3M-Groupe froid cond eau | 3811 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 41582 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier l'absence de fuite de fréon et le notifier pour le suivi (document mouvement de fluides) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
3M-Groupe froid cond eau | 3811 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41580 | Prestations sous traitées : Relire les analyses d'huile | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
3M-Groupe froid cond eau | 3811 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41579 | Prestations sous traitées : Vérifier la présence des fiches de mouvement et de destruction de fréon | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
3M-Groupe froid cond eau | 3811 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41581 | Prestations sous traitées : Vérifier le nettoyage des aéroréfrigérants, l'évolution des pertes de charge des évaporateurs et des condenseurs | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
3M-Groupe froid cond eau | 3811 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41578 | Prestations sous traitées : Vérifier qu'un contrôle annuel d'absence de fuite de fréon a bien été réalisé | S | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
3M-Groupe froid cond eau | 3811 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41586 | Prestations à réaliser en interne : Contrôler tous les passages de câbles, les remettre en état si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
3M-Groupe froid cond eau | 3811 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41585 | Prestations à réaliser en interne : Manoeuvrer les vannes d'isolement | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
3M-Groupe froid cond eau | 3811 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41594 | Prestations à réaliser en interne : Nettoyer l'armoire électrique, vérifier la présence du schéma et le mettre en place si absence | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
3M-Groupe froid cond eau | 3811 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41583 | Prestations à réaliser en interne : Remplacer les manomètres, thermomètres, prugeurs, etc, défectueux | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
3M-Groupe froid cond eau | 3811 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41590 | Prestations à réaliser en interne : Si le groupe est à l'arrêt, vérifier à la main que le carter du compresseur est à une température supérieure à 45°C | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
3M-Groupe froid cond eau | 3811 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41587 | Prestations à réaliser en interne : Avec le voyant, vérifier l'absence d'humidité dans le circuit fréon | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
3M-Groupe froid cond eau | 3811 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41591 | Prestations à réaliser en interne : Mesurer la perte de charge des condenseurs Entrée B Sortie B | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
3M-Groupe froid cond eau | 3811 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41592 | Prestations à réaliser en interne : Mesurer la perte de charge des évaporateurs Entrée B Sortie B | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
3M-Groupe froid cond eau | 3811 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41589 | Prestations à réaliser en interne : Noter la température entrée et sortie du condenseur Entrée °C Sortie °C | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
3M-Groupe froid cond eau | 3811 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41593 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier l'absence de bruits et vibrations anormales | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
3M-Groupe froid cond eau | 3811 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41584 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier l'absence de trace de fuite d'huile | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
3M-Groupe froid cond eau | 3811 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41588 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier que la température de l'eau glacée produite, correspond à la consigne affichée sur le groupe froid | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
3M-Reseau Eau Glacée | 3812 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41595 | Vérification du réseau Eau Glacée | A | 1 | 60 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
3M-RONDE SANITAIRE | 3813 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41600 | Ronde des sanitaires: Contrôle du fonctionnement des chasses d'eau (capacité, remplissage, vidage, etc..) réglage ou remplacement si nécessaire | H | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
3M-RONDE SANITAIRE | 3813 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41596 | Ronde des sanitaires: Manœuvre des robinets des lavabos et des urinoirs, remplacement ou réparation si besoin | H | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
3M-RONDE SANITAIRE | 3813 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41603 | Ronde des sanitaires: Manœuvrer toutes les vannes d'isolement de chaque appareil et de la colonne principale | H | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
3M-RONDE SANITAIRE | 3813 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41597 | Ronde des sanitaires: Nettoyage ou remplacement des brises jet si besoin | H | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
3M-RONDE SANITAIRE | 3813 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41599 | Ronde des sanitaires: Vérification de l'étanchéité des canalisations d'eau de ville, d'eau usée et d'eau vanne | H | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
3M-RONDE SANITAIRE | 3813 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41598 | Ronde des sanitaires: Vérification de l'évacuation des lavabos, des urinoirs et des toilettes, débouchage si nécessaire | H | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
3M-RONDE SANITAIRE | 3813 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41601 | Ronde des sanitaires: Vérification de la serrurerie de toutes les portes, réglage ou remplacement si besoin | H | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
3M-RONDE SANITAIRE | 3813 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41605 | Ronde des sanitaires: Vérifier l'éclairage, remplacer les lampes grillées et les luminaires si besoin | H | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
3M-RONDE SANITAIRE | 3813 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41602 | Ronde des sanitaires: Vérifier la fixation des urinoirs, des lavabos, des sèches mains, des diffuseurs, des luminaires, etc.. Remettre en état si besoin | H | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
3M-RONDE SANITAIRE | 3813 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41604 | Ronde des sanitaires: Vérifier la prestation du ménage (poubelle, propreté) rendre compte si anomalie | H | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
84V-AERO01 TAR Ronde Hebdo | 1114 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6629 | 01-Contrôle des trappes de visites --- | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
84V-AERO01 TAR Ronde Hebdo | 1114 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6630 | 02-Contrôle de l'état intérieur du bac --- | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
84V-AERO01 TAR Ronde Hebdo | 1114 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6631 | 03-Vérification de l'état des parois de la tour | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
84V-AERO01 TAR Ronde Hebdo | 1114 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6632 | 04-Vérification du niveau d'eau dans le bassin | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
84V-AERO01 TAR Ronde Hebdo | 1114 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6633 | 05-Bon fonctionnement de la purge de déconcentration | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
84V-AERO01 TAR Ronde Hebdo | 1114 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6634 | 06-Vérification du flux d'eau | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
84V-AERO01 TAR Ronde Hebdo | 1114 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6635 | 07-Absence de bruits inhabituels | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
84V-AERO01 TAR Ronde Hebdo | 1114 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6636 | 08-Bilan matière à effectuer sur feuille de relevé. | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
84V-AERO01 TAR Ronde Hebdo | 1114 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6637 | 09-Manipulation de la vanne by-pass adoucisseur. | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
84V-AERO01 TAR Ronde Hebdo | 1114 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6638 | 10-Manipulation des vannes by-pass filtre. | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
84V-AERO01 TAR Ronde Hebdo | 1114 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6639 | 11-Nettoyage du filtre arrivée d'eau. | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
84V-SECU08 Sprinkler | 1115 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6640 | Essais des sprinklers | H | 1 | 90 | [6 empty] | #N/A
86 HAUSSMANN-RD HEBDO | 5496 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56497 | Réaliser la ronde technique en suivant la procédure interne du site | H | 1 | 90 | [6 empty] | #N/A
A SUPP | 4091 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44754 | Vérifier le passage de la société de sous traitance et des actions préventives menées | S | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
A SUPP | 4092 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44755 | Vérifier le passage de la société de sous traitance et des actions préventives menées | A | 1 | 30 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A SUPP | 4097 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44761 | Vérifier le passage de la société de sous traitance et des actions préventives menées | A | 1 | 240 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33990 | Aérotherme gaz : Vérification des contacts électriques | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33988 | Aérotherme gaz : Contrôle pression de gaz | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33983 | Aérotherme gaz : Démontage et nettoyage bruleur et ionisation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33984 | Aérotherme gaz : Nettoyage chambre de combustion (si existante) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33992 | Aérotherme gaz : Nettoyage extracteur de fumée et ventouse (si existant) | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33985 | Aérotherme gaz : Nettoyage ventilateur, passages air chaud et déflecteurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33993 | Aérotherme gaz : Ramonage du conduit d’évacuation des gaz brUlés | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33995 | Ballon styx type NHRE 90 : Contrôle de la tenue de la partie gaz | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33994 | Ballon styx type NHRE 90 : Contrôle de la tenue partie eau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33996 | Ballon styx type NHRE 90 : Contrôle visuel de l'état global de l'appareil de combustion | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33997 | Ballon styx type NHRE 90 : Contrôle visuel de la chambre de combustion et propreté éventuelle du brUleur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34004 | Ballon styx type NHRE 90 : Ramonage du conduit de fumée (cheminée) | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33999 | Ballon styx type NHRE 90 : Réglage pour une portée correcte | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33998 | Ballon styx type NHRE 90 : Suite aux contrôles 3 et 4, montage éventuel et nettoyage du gicleur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34003 | Ballon styx type NHRE 90 : Vérification des caractéristiques d'évacuation des produits de la combustion | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34002 | Ballon styx type NHRE 90 : Vérification des caractéristiques de ventilation de la pièce | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34001 | Ballon styx type NHRE 90 : Vérification du fonctionnement des systèmes de fumée de sécurité gaz (manque gaz ou flamme, valve gaz, etc…) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34000 | Ballon styx type NHRE 90 : Vérification du fonctionnement des systèmes de sécurité eau(limite température et pression limite) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34107 | CHAUFFERIE - ARMOIRE ELECTRIQUE - Essais mécaniques des disjoncteurs | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34105 | CHAUFFERIE - ARMOIRE ELECTRIQUE - Vérification de l'état des relais | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34104 | CHAUFFERIE - ARMOIRE ELECTRIQUE - Vérification des connexions | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34103 | CHAUFFERIE - ARMOIRE ELECTRIQUE - Vérification dépoussiérage des tableaux | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34106 | CHAUFFERIE - ARMOIRE ELECTRIQUE - Vérification réglage des thermiques en fonction de l'intensité absorbée | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34061 | CHAUFFERIE - BRULEURS - BrUleur Gaz atmosphérique : contrôle de la rampe gaz | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34059 | CHAUFFERIE - BRULEURS - Contrôle de la pression Gaz ou Fod | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34069 | CHAUFFERIE - BRULEURS - Contrôle des aquastats, pressostats, thermostats | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34066 | CHAUFFERIE - BRULEURS - Contrôle et vérification des contacts électriques, relais, volets d'air, turbine, pompe | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34064 | CHAUFFERIE - BRULEURS - Contrôle et vérification des organes de sécurité | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34060 | CHAUFFERIE - BRULEURS - Démontage et nettoyage de la tête de combustion et ionisation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34070 | CHAUFFERIE - BRULEURS - Nettoyage général des parties tournantes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34062 | CHAUFFERIE - BRULEURS - Vérification cellule photorésistante | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34063 | CHAUFFERIE - BRULEURS - Vérification électrodes de contrôle de flamme | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34055 | CHAUFFERIE - CHAUDIERES - Nettoyage et Contrôle de la chambre de combustion | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34056 | CHAUFFERIE - CHAUDIERES - Nettoyage de la chaudière | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34057 | CHAUFFERIE - CHAUDIERES - Ramonage des conduits d’évacuation des gaz brUlés | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34086 | CHAUFFERIE - EXPANSION - Contrôle de la pression du vase | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34083 | CHAUFFERIE - POMPES - CIRCULATEURS - Vérification des contacts sur bornes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34085 | CHAUFFERIE - POMPES - CIRCULATEURS - Vérification des garnitures | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34084 | CHAUFFERIE - POMPES - CIRCULATEURS - Vérification presse-étoupes ou contrôle des garnitures mécaniques | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34077 | CHAUFFERIE - REGULATION - Maintien en état des presse-étoupes de vanne de régulation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34075 | CHAUFFERIE - REGULATION - Vérification des fins de course servomoteur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34074 | CHAUFFERIE - REGULATION - Vérification des raccords électriques | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34079 | CHAUFFERIE - REGULATION - Vérification des sondes et mesures des résistances | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34100 | CHAUFFERIE - VANNES ET ROBINETTERIES - Vérification et nettoyage des filtres | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34101 | CHAUFFERIE - VANNES ET ROBINETTERIES - Vérification et nettoyage des pots à boues et des modules de désembouage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34116 | CLIMATISEURS ET POMPES A CHALEUR : Contrôle des températures entrée et sortie d’air ou d’eau. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34117 | CLIMATISEURS ET POMPES A CHALEUR : Contrôle du circuit frigorifique et de son étanchéité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34108 | CLIMATISEURS ET POMPES A CHALEUR : Contrôle du condenseur-évaporateur (avant-après). | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34109 | CLIMATISEURS ET POMPES A CHALEUR : Dépoussiérage complet y compris les aubages des ventilateurs. | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34110 | CLIMATISEURS ET POMPES A CHALEUR : Nettoyage des filtres et traitement anti-bactérien. | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34111 | CLIMATISEURS ET POMPES A CHALEUR : Nettoyage, lavage ou soufflage des batteries. | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34112 | CLIMATISEURS ET POMPES A CHALEUR : Vérification de l’écoulement des condensats et nettoyage des bacs de réception des condensats. | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34114 | CLIMATISEURS ET POMPES A CHALEUR : Vérification des circuits électriques. | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34113 | CLIMATISEURS ET POMPES A CHALEUR : Vérification des courroies et tension (si elles existent). | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34115 | CLIMATISEURS ET POMPES A CHALEUR : Vérification du fonctionnement de la régulation. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34013 | Caisson traitement d'air : Dépoussiérage batterie | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34009 | Caisson traitement d'air : Serrage bornier | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34049 | Centrale eau glacée et Split system : Nettoyage Des crépines | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34046 | Centrale eau glacée et Split system : Nettoyage du séparateur d' huile | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34050 | Centrale eau glacée et Split system : Remplacement des cartouches deshydrateurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34047 | Centrale eau glacée et Split system : Remplacement des filtres d' aspiration | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34045 | Centrale eau glacée et Split system : Remplacement du filtre a huile | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34044 | Centrale eau glacée et Split system : Vidange du réservoir d' huile | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34048 | Centrale eau glacée et Split system : vidange du carter du compresseur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34149 | GENERATEUR D’AIR CHAUD - ARMOIRE ELECTRIQUE - Essais mécaniques des disjoncteurs | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34147 | GENERATEUR D’AIR CHAUD - ARMOIRE ELECTRIQUE - Vérification de l'état des relais | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34150 | GENERATEUR D’AIR CHAUD - ARMOIRE ELECTRIQUE - Vérification de la tenue des mises à la terre | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34146 | GENERATEUR D’AIR CHAUD - ARMOIRE ELECTRIQUE - Vérification des connexions | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34145 | GENERATEUR D’AIR CHAUD - ARMOIRE ELECTRIQUE - Vérification dépoussiérage des tableaux | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34148 | GENERATEUR D’AIR CHAUD - ARMOIRE ELECTRIQUE - Vérification réglage des thermiques en fonction de l'intensité absorbée | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34126 | GENERATEUR D’AIR CHAUD - BRULEURS - BrUleur Gaz atmosphérique : Contrôle de la rampe Gaz | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34124 | GENERATEUR D’AIR CHAUD - BRULEURS - Contrôle de la pression Gaz ou Fod | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34134 | GENERATEUR D’AIR CHAUD - BRULEURS - Contrôle des aquastats, pressostats, thermostats | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34131 | GENERATEUR D’AIR CHAUD - BRULEURS - Contrôle et vérification des contacts électriques, relais, volets d'air, turbine, pompe | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34129 | GENERATEUR D’AIR CHAUD - BRULEURS - Contrôle et vérification des organes de sécurité | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34125 | GENERATEUR D’AIR CHAUD - BRULEURS - Démontage et Nettoyage de la tête de combustion et ionisation | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34135 | GENERATEUR D’AIR CHAUD - BRULEURS - Nettoyage général des parties tournantes | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34127 | GENERATEUR D’AIR CHAUD - BRULEURS - Vérification cellule photorésistante | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34128 | GENERATEUR D’AIR CHAUD - BRULEURS - Vérification électrodes de contrôle de flamme | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34121 | GENERATEUR D’AIR CHAUD - GENERATEUR - Entretien des carnaux entre le générateur et la cheminée | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34120 | GENERATEUR D’AIR CHAUD - GENERATEUR - Nettoyage et Contrôle de la chambre de combustion | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34122 | GENERATEUR D’AIR CHAUD - GENERATEUR - Ramonage des conduits d’évacuation des gaz brUlés | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34138 | GENERATEUR D’AIR CHAUD - REGULATION - Vérification des raccords électriques | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34140 | GENERATEUR D’AIR CHAUD - REGULATION - Vérification des sondes et mesures des résistances | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34141 | GENERATEUR D’AIR CHAUD - VENTILATEUR - Nettoyage des pales du ventilateur | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34142 | GENERATEUR D’AIR CHAUD - VENTILATEUR - Vérification des courroies de transmission lorsqu’elles existent | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34143 | GENERATEUR D’AIR CHAUD - VENTILATEUR - Vérification des paliers et des connections électriques, des caractéristiques de fonctionnement du ventilateur (vitesse ou débit pression, etc…) et du fonctionnement des alarmes éventuelles | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34158 | PANNEAUX ET TUBES RADIANTS - Armoire électrique : Serrage des connexions et dépoussiérage | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34159 | PANNEAUX ET TUBES RADIANTS - Armoire électrique : Vérification des mises à la terre | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34152 | PANNEAUX ET TUBES RADIANTS - Contrôle pression gaz | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34155 | PANNEAUX ET TUBES RADIANTS - Dépoussiérage des tubes et carters (turbo) et extracteurs | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34153 | PANNEAUX ET TUBES RADIANTS - Nettoyage et réglage des brUleurs, ventilations et filtres | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34164 | PANNEAUX ET TUBES RADIANTS - Ramonage | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34161 | PANNEAUX ET TUBES RADIANTS - Régulation : Vérification régulation de T° et programmation | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34162 | PANNEAUX ET TUBES RADIANTS - Régulation :Vérification sondes de T° : extérieur-départ-ambiante | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34154 | PANNEAUX ET TUBES RADIANTS - Vérification électrodes, injecteur | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34174 | ROOF – TOP : Dépoussiérage condenseur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34173 | ROOF – TOP : Dépoussiérage évaporateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
A supprimer | 3426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34169 | ROOF – TOP : Serrage bornier | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-ARRS Arrosage automatique | 3842 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42398 | - Des asperseurs, des goutteurs de surface | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-ARRS Arrosage automatique | 3842 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42399 | - Des électrovannes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-ARRS Arrosage automatique | 3842 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42400 | - Entretien du programmateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-ARRS Arrosage automatique | 3842 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42401 | - Nettoyage des bassins et des fontaines | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-ARRS Arrosage automatique | 3842 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42403 | - Nettoyage des robinets-vannes, des électrovannes, des vannes de vidange, des bouches d'arrosage, des asperseurs, des goutteurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-ARRS Arrosage automatique | 3842 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42396 | - Ouverture et fermeture des robinets vannes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-ARRS Arrosage automatique | 3842 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42397 | - Ouverture et fermeture des vannes de vidange | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-ARRS Arrosage automatique | 3842 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42406 | - Remplacement des piles du programmateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-ARRS Arrosage automatique | 3842 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42405 | - Réglage du programmateur, des électrovannes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-ARRS Arrosage automatique | 3842 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42404 | - Vidange des canalisations avant la période hivernale et remise en eau au printemps | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-ARRS Arrosage automatique | 3842 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42394 | Arrosage Automatique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-ARRS Arrosage automatique | 3842 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42402 | INTERVENTIONS LÉGÈRES | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-ARRS Arrosage automatique | 3842 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42395 | VÉRIFICATIONS | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-ASC Ascenseurs | 3843 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 41787 | - Nettoyage de la cuvette, du dessus de la cabine et de la machinerie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-ASC Ascenseurs | 3843 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 41790 | - Tenue par l'entreprise de maintenance, pour chaque appareil, d'un dossier permettant d'y retrouver la date et la nature des changements apportés à celui-ci, les dates et résultats des visites, l'indication des incidents et d'une façon générale tous les faits marquants concernant l'appareil en question. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-ASC Ascenseurs | 3843 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 41788 | - Vérification de l'état de fonctionnement des parachutes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-ASC Ascenseurs | 3843 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 41785 | Appareils élévateurs (ascenseurs ou monte-charge) destinés au transport des personnes et du matériel | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-ASC Ascenseurs | 3843 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 41786 | INTERVENTIONS (conformes à l’arrêté du 28 novembre 2004 sur l’entretien des appareils élévateurs) liste non exhaustive : | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-ASC Ascenseurs | 3843 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 41789 | MISE À JOUR DU DOSSIER | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-ASC Ascenseurs | 3843 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 41781 | - Examen de la câblerie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-ASC Ascenseurs | 3843 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 41773 | - Nettoyage et graissage des organes mécaniques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-ASC Ascenseurs | 3843 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 41774 | - Si nécessaire, réparation ou remplacement des pièces usées par le fonctionnement normal de l'appareil concernant : | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-ASC Ascenseurs | 3843 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 41778 | - Tenue par l'entreprise de maintenance, pour chaque appareil, d'un dossier permettant d'y retrouver la date et la nature des changements apportés à celui-ci, les dates et résultats des visites, l'indication des incidents et d'une façon générale tous les faits marquants concernant l'appareil en question. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-ASC Ascenseurs | 3843 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 41784 | - Tenue par l'entreprise de maintenance, pour chaque appareil, d'un dossier permettant d'y retrouver la date et la nature des changements apportés à celui-ci, les dates et résultats des visites, l'indication des incidents et d'une façon générale tous les faits marquants concernant l'appareil en question. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-ASC Ascenseurs | 3843 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 41782 | - Tests des dispositifs de sécurité et de verrouillage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-ASC Ascenseurs | 3843 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 41771 | - de l'état de la câblerie et des organes de sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-ASC Ascenseurs | 3843 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 41770 | - du fonctionnement des appareils | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-ASC Ascenseurs | 3843 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 41775 | . en cabine : boutoir poussoir paumelles de portes, contacts de portes, ferme-porte automatique, coulisseaux de cabine, dispositif de sécurité de seuil et cellule photoélectrique. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-ASC Ascenseurs | 3843 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 41777 | . en local machinerie : balais du moteur et fusibles. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-ASC Ascenseurs | 3843 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 41776 | . sur paliers : ferme-porte mécanique, électrique ou pneumatique, serrures électromécaniques, contacts de porte et boutons d'appel. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-ASC Ascenseurs | 3843 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 41779 | Appareils élévateurs (ascenseurs ou monte-charge) destinés au transport des personnes et du matériel | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-ASC Ascenseurs | 3843 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 41772 | INTERVENTIONS (conformes à l’arrêté du 28 novembre 2004 sur l’entretien des appareils élévateurs) liste non exhaustive : | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-ASC Ascenseurs | 3843 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 41780 | INTERVENTIONS LÉGÈRES (conformes à l’arrêté du 28 novembre 2004 sur l’entretien des appareils élévateurs) liste non exhaustive : | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-ASC Ascenseurs | 3843 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 41783 | MISE À JOUR DU DOSSIER | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-ASC Ascenseurs | 3843 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 41769 | VÉRIFICATIONS | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-BALL BECS électrique | 3844 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42173 | - Vérification de l'étanchéité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-BALL BECS électrique | 3844 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42172 | - Vérification des connexions électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-BALL BECS électrique | 3844 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42174 | - Vérification du fonctionnement du thermostat (commande et sécurité) et asservissement éventuel aux informations de changement de tarif (délestage) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-BALL BECS électrique | 3844 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42171 | - Vérification du groupe de sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-BALL BECS électrique | 3844 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42170 | Chauffe-eau électrique instantané ou à accumulation avec résistance électrique blindée ou sous fourreau stéatite, y compris thermostat, groupe de sécurité et anode de protection | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-BARB Bardage | 3845 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41798 | - Nettoyage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-BARB Bardage | 3845 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41800 | - Reprise des fixations, joints de dilatation, abouts, closoirs, etc. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-BARB Bardage | 3845 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41802 | - Révision et remplacement éventuel de tous les éléments métalliques fixés sur la façade (grilles, châssis, portes, support de panneaux, etc. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-BARB Bardage | 3845 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41803 | - Vérification des ouvrages supportant le bardage (charpente) et de la boulonnerie de fixation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-BARB Bardage | 3845 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41801 | - Vérification et maintien en bon état de fonctionnement des descentes d'eaux pluviales | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-BARB Bardage | 3845 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41799 | - Vérification et maintien en bon état des grilles de ventilation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-BARB Bardage | 3845 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41796 | - de l'état de l'isolant | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-BARB Bardage | 3845 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41794 | Bardage des façades en plaques nervurées d'acier ou d'alu prélaqué | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-BARB Bardage | 3845 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41797 | INTERVENTIONS LÉGÈRES | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-BARB Bardage | 3845 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41795 | VÉRIFICATIONS | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-BARB Bardage | 3845 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41793 | - de l'état des bacs (fixation, corrosion) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-BARB Bardage | 3845 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41791 | Bardage des façades en plaques nervurées d'acier ou d'alu prélaqué | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-BARB Bardage | 3845 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41792 | VÉRIFICATIONS | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CFUM Conduit de fumée | 3846 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42020 | - Mesure des dépressions à la buse | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CFUM Conduit de fumée | 3846 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42021 | - Mesure des températures de fumée | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CFUM Conduit de fumée | 3846 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42022 | - Nettoyage du pot de purge | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CFUM Conduit de fumée | 3846 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42019 | - Ramonage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CFUM Conduit de fumée | 3846 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42023 | - Vérification de l'évacuation des condensats | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CFUM Conduit de fumée | 3846 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42024 | - Vérification de la ventilation du conduit de fumée | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CFUM Conduit de fumée | 3846 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42018 | - Vérification et réglage du régulateur de tirage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CFUM Conduit de fumée | 3846 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42025 | - État du haubanage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CFUM Conduit de fumée | 3846 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42017 | Conduit de fumée et/ou carneau métallique en acier inox simple ou double paroi | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CHA Fenêtre ou chassis | 3847 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41845 | - Nettoyage des bouches d'entrée d'air | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-CHA Fenêtre ou chassis | 3847 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41842 | - de l'étanchéité des châssis, des joints et des vitrages | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-CHA Fenêtre ou chassis | 3847 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41843 | - de l’absence de corrosion (reprise de traitement de surface) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-CHA Fenêtre ou chassis | 3847 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41841 | - des fonctionnements (ajustage des tapées, battants, crémones et paumelles), | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-CHA Fenêtre ou chassis | 3847 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41840 | - du nettoyage et de la lubrification | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-CHA Fenêtre ou chassis | 3847 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41844 | INTERVENTIONS LÉGÈRES (ENTREPRISE NETTOYAGE) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-CHA Fenêtre ou chassis | 3847 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41838 | Toutes fenêtres ou châssis Aluminium ou acier comprenant le bâti dormant, les vantaux ouvrants ou coulissants et le vitrage isolant | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-CHA Fenêtre ou chassis | 3847 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41839 | VÉRIFICATIONS | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-CHGA Chaudière gaz | 3848 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41992 | - Contrôle | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CHGA Chaudière gaz | 3848 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42000 | - Contrôle pression foyer | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CHGA Chaudière gaz | 3848 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41999 | - Contrôle étanchéité des circuits eau et fumée | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CHGA Chaudière gaz | 3848 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42003 | - Ramonage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CHGA Chaudière gaz | 3848 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41991 | - Réglage combustible | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CHGA Chaudière gaz | 3848 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42001 | - Réglage du thermostat et des soupapes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CHGA Chaudière gaz | 3848 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42002 | - Vérification des températures (départ et retour) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CHGA Chaudière gaz | 3848 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41993 | . de la flamme et des fumées | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CHGA Chaudière gaz | 3848 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41994 | . fonctionnement du thermostat et de l'électrovanne | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CHGA Chaudière gaz | 3848 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41997 | . inspection des organes électriques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CHGA Chaudière gaz | 3848 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41996 | . réglage de combustion | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CHGA Chaudière gaz | 3848 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41995 | . étanchéité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CHGA Chaudière gaz | 3848 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41990 | BRÛLEUR | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CHGA Chaudière gaz | 3848 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41998 | GÉNÉRATEUR | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CHGA Chaudière gaz | 3848 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41989 | Générateur fonte ou acier à gaz | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CLOT Clôture | 3849 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42409 | - Absence de corrosion et de l'état de la peinture | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-CLOT Clôture | 3849 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42407 | Clôtures | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-CLOT Clôture | 3849 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42408 | VÉRIFICATIONS | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-CMPT Compteur | 3850 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42182 | - Nettoyage | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CMPT Compteur | 3850 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42183 | - Relevé | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CMPT Compteur | 3850 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42184 | - Vérification de l’état et contrôle de bon fonctionnement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CMPT Compteur | 3850 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42181 | Compteurs tous domaines | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-COMP Compresseur air | 3900 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42486 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Contrôle charge d'huile | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-COMP Compresseur air | 3900 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42481 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Contrôle courts cycles | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-COMP Compresseur air | 3900 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42484 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Contrôle intensité moteur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-COMP Compresseur air | 3900 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42482 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Contrôle points de consigne organes sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-COMP Compresseur air | 3900 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42480 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Contrôle sensoriel groupe compresseur | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-COMP Compresseur air | 3900 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42483 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Contrôle serrage connexions électriques | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-COMP Compresseur air | 3900 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42488 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Examen courroies et transmission | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-COMP Compresseur air | 3900 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42485 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Mesure isolement enroulements moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-COMP Compresseur air | 3900 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42487 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Remplacement charge huile | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-COMP Compresseur air | 3900 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42489 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Remplacement courroies | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-COMP Compresseur air | 3900 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42490 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Révision mécanique (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-COMP Compresseur air | 3900 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42491 | SYSTEME : Contrôle fonctionnement déshuileur | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-COMP Compresseur air | 3900 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42492 | SYSTEME : Contrôle fonctionnement purges | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-COMP Compresseur air | 3900 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42476 | SYSTEME : Contrôle pression manomètres aval détendeur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-COMP Compresseur air | 3900 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42479 | SYSTEME : Contrôle visuel paroi interne cuve | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-COMP Compresseur air | 3900 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42478 | SYSTEME : Nettoyage filtres finisseurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-COMP Compresseur air | 3900 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42477 | SYSTEME : Nettoyage filtres à air primaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-COMP Compresseur air | 3900 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42493 | SYSTEME : Nettoyage purgeur automatique | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-COUB Couverture plaque | 3851 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41809 | - Brossage et balayage de la couverture | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-COUB Couverture plaque | 3851 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41808 | - Enlèvement des herbes, mousses, végétations et autres dépôts | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-COUB Couverture plaque | 3851 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41812 | - Maintien en bon état de fonctionnement des évacuations d'eaux pluviales (descentes, crapaudines, boîtes à eau, dévoiements, etc..) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-COUB Couverture plaque | 3851 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41814 | - Révision et remplacement éventuel de tous les éléments métalliques émergents de la couverture du type antenne, support de panneaux, arrêts de neige, etc. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-COUB Couverture plaque | 3851 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41813 | - Si besoin, réparation des solins, larmiers, souches, bandeaux et châssis de toiture | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-COUB Couverture plaque | 3851 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41810 | - Vérification des gouttières et des chéneaux, y compris les fixations, la dilatation, les abouts, etc. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-COUB Couverture plaque | 3851 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41815 | - Vérification des ouvrages de désenfumage et d'accès aux toitures comprenant le fonctionnement des ferrages, l'état des câbles, des tringleries, la tension des ressorts ou des vérins, le nettoyage aux deux faces des vitreries, la vérification des joints périphériques, la réalisation des essais conformes à la réglementation incendie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-COUB Couverture plaque | 3851 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41816 | - Vérification des ouvrages supportant la couverture (charpente) et de la boulonnerie de fixation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-COUB Couverture plaque | 3851 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41811 | - Vérification et maintien en bon état des grilles de ventilation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-COUB Couverture plaque | 3851 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41806 | - de l'isolant en sous-face (si comble accessible) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-COUB Couverture plaque | 3851 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41804 | Couverture en plaques nervurées d'acier galvanisé ou d'aluminium prélaqué ou non ou d'acier inoxydable | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-COUB Couverture plaque | 3851 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41807 | INTERVENTIONS LÉGÈRES | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-COUB Couverture plaque | 3851 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41805 | VÉRIFICATIONS | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-COUT Couverture tuile | 3852 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41822 | - Enlèvement des feuilles d'automne | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-COUT Couverture tuile | 3852 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41821 | - Enlèvement des herbes, mousses, végétations et autres dépôts | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-COUT Couverture tuile | 3852 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41825 | - Maintien en bon état de fonctionnement des évacuations d'eaux pluviales (descentes, crapaudines, boîtes à eau, dévoiements, etc..) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-COUT Couverture tuile | 3852 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41827 | - Révision et remplacement éventuel de tous les éléments métalliques émergeant de la couverture du type antenne, support de panneaux, arrêts de neige, etc. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-COUT Couverture tuile | 3852 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41826 | - Si besoin, réparation des solins, larmiers, souches, bandeaux et châssis de toiture | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-COUT Couverture tuile | 3852 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41823 | - Vérification des gouttières et chéneaux, y compris les fixations, la dilatation, les abouts, etc. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-COUT Couverture tuile | 3852 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41828 | - Vérification des ouvrages de désenfumage et d'accès aux toitures comprenant le fonctionnement des ferrages, l'état des câbles, des tringleries, la tension des ressorts ou des vérins, le nettoyage aux deux faces des vitreries, la vérification des joints périphériques, la réalisation des essais conformes à la réglementation incendie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-COUT Couverture tuile | 3852 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41829 | - Vérification des ouvrages supportant la couverture (charpente) et de tous les bois de couverture (liteaux, planches de rives, etc.) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-COUT Couverture tuile | 3852 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41824 | - Vérification et entretien des chatières et des grilles de ventilation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-COUT Couverture tuile | 3852 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41819 | - de l'isolant en sous-face (si comble accessible) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-COUT Couverture tuile | 3852 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41817 | Couverture tuiles ou plaques en terre cuite ou en béton | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-COUT Couverture tuile | 3852 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41820 | INTERVENTIONS LÉGÈRES | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-COUT Couverture tuile | 3852 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41818 | VÉRIFICATIONS | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-CTAR CTA | 3853 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41981 | - Contrôle du glycol et appoint si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-CTAR CTA | 3853 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41985 | - Nettoyage du caisson | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-CTAR CTA | 3853 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41983 | - Vérification des peintures et revêtements intérieurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-CTAR CTA | 3853 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41980 | - Vérification des peintures et revêtements intérieurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-CTAR CTA | 3853 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41978 | - Vérification des peintures et revêtements intérieurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-CTAR CTA | 3853 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41979 | BATTERIES CHAUDES- FROIDES- DE RÉCUPÉRATION | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-CTAR CTA | 3853 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41982 | CAISSONS D'HUMIDIFICATION | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-CTAR CTA | 3853 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41984 | CAISSONS D'INSONORISATION | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-CTAR CTA | 3853 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41977 | CAISSONS: Caissons de mélange et registres | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-CTAR CTA | 3853 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41976 | Centrale de traitement d'air comprenant : le caisson de mélange, les registres, les batteries, les ensembles de filtration, d'humidification et d'insonorisation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-CTAR CTA | 3853 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41974 | - Contrôle de l'état des coulisses | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CTAR CTA | 3853 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41970 | - Démontage complet des pulvérisateurs : démontage des rampes, dévissage, nettoyage et débouchage éventuel des atomiseurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CTAR CTA | 3853 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41968 | - Dépoussiérage à l'aspirateur et nettoyage si nécessaire à l'eau additionnée de détergent | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CTAR CTA | 3853 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41967 | - Nettoyage du bac de condensats | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CTAR CTA | 3853 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41971 | - Nettoyage du jet du séparateur de gouttes et du sac | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CTAR CTA | 3853 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41972 | - Nettoyage et dépoussiérage de l'intérieur des caissons | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CTAR CTA | 3853 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41961 | - Nettoyage et dépoussiérage de l'intérieur des caissons | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CTAR CTA | 3853 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41966 | - Nettoyage et dépoussiérage de l'intérieur des caissons | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CTAR CTA | 3853 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41962 | - Nettoyage et dépoussiérage des lames | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CTAR CTA | 3853 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41964 | - Remplacement des filtres | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CTAR CTA | 3853 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41963 | - Resserrage des vis de blocage des lames | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CTAR CTA | 3853 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41965 | BATTERIES CHAUDES- FROIDES- DE RÉCUPÉRATION | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CTAR CTA | 3853 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41969 | CAISSONS D'HUMIDIFICATION | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CTAR CTA | 3853 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41973 | CAISSONS D'INSONORISATION | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CTAR CTA | 3853 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41960 | CAISSONS: Caissons de mélange et registres | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CTAR CTA | 3853 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41959 | Centrale de traitement d'air comprenant : le caisson de mélange, les registres, les batteries, les ensembles de filtration, d'humidification et d'insonorisation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CTAR CTA | 3853 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41975 | GROUPES MOTO-VENTILATEURS : Cf. Fiche dédiée à cet équipement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CTAR CTA | 3853 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41957 | - Cf chapitre tableau électrique de commande | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CTAR CTA | 3853 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41927 | - Contrôle de fonctionnement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CTAR CTA | 3853 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41932 | - Contrôle de fonctionnement des servomoteurs et des motoréducteurs | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CTAR CTA | 3853 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41936 | - Contrôle et relevé des températures amont et aval | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CTAR CTA | 3853 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41928 | - Contrôle et relevé des températures, hygrométrie, pressions, débits, temps de fonctionnement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CTAR CTA | 3853 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41948 | - Contrôle et réglage de fonctionnement du trop plein | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CTAR CTA | 3853 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41933 | - Lubrification de la tringlerie et des axes | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CTAR CTA | 3853 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41940 | - Vérification d'alimentation en eau | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CTAR CTA | 3853 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41947 | - Vérification de l'écoulement des eaux | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CTAR CTA | 3853 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41938 | - Vérification de l'écoulement des eaux condensées | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CTAR CTA | 3853 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41935 | - Vérification de l'état des batteries et de leur étanchéité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CTAR CTA | 3853 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41952 | - Vérification de l'état des filtres et de l'étanchéité entre les cellules | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CTAR CTA | 3853 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41943 | - Vérification éclairage du caisson | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CTAR CTA | 3853 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41934 | BATTERIES CHAUDES- FROIDES- DE RÉCUPÉRATION | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CTAR CTA | 3853 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41939 | CAISSONS D'HUMIDIFICATION | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CTAR CTA | 3853 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41951 | CAISSONS DE FILTRATION | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CTAR CTA | 3853 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41930 | CAISSONS: Caissons de mélange et registres | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CTAR CTA | 3853 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41926 | Centrale de traitement d'air comprenant : le caisson de mélange, les registres, les batteries, les ensembles de filtration, d'humidification et d'insonorisation | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CUVF Cuve fioul | 3854 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42075 | - Essais et permutation de pompe | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CUVF Cuve fioul | 3854 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42082 | - Essais vanne | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CUVF Cuve fioul | 3854 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42072 | - Relevé de consommation, gestion et approvisionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CUVF Cuve fioul | 3854 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42080 | - Vérification des accessoires (évent, jauge,...) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CUVF Cuve fioul | 3854 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42073 | - contrôle | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CUVF Cuve fioul | 3854 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42079 | - Étanchéité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CUVF Cuve fioul | 3854 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42084 | - Étanchéité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CUVF Cuve fioul | 3854 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42077 | - État des dispositifs de sécurité (extincteur, ...) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CUVF Cuve fioul | 3854 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42081 | - État extérieur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CUVF Cuve fioul | 3854 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42071 | Alimentation du GE | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CUVF Cuve fioul | 3854 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42076 | Alimentation du GE | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CUVF Cuve fioul | 3854 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42078 | CUVE | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CUVF Cuve fioul | 3854 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42083 | DISTRIBUTION | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CUVF Cuve fioul | 3854 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42074 | GROUPE DE TRANSFERT | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CVCF Coupe-feu | 3855 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42014 | - Essais périodiques réglementaires (fonctionnement asservi ou non et remise en position) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-CVCF Coupe-feu | 3855 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42016 | - Lubrification | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-CVCF Coupe-feu | 3855 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42015 | - Réglage éventuel | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-CVCF Coupe-feu | 3855 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42012 | . Contacts de position | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-CVCF Coupe-feu | 3855 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42011 | . Fusible thermique ou ventouse électromagnétique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-CVCF Coupe-feu | 3855 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42013 | . Moteur électrique de réarmement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-CVCF Coupe-feu | 3855 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42010 | Clapets coupe-feu et ses équipements éventuels : | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-CVCF Coupe-feu | 3855 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42009 | - Contrôle de la signalisation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CVCF Coupe-feu | 3855 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42008 | - Contrôle des fusibles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CVCF Coupe-feu | 3855 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42006 | . Contacts de position | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CVCF Coupe-feu | 3855 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42005 | . Fusible thermique ou ventouse électromagnétique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CVCF Coupe-feu | 3855 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42007 | . Moteur électrique de réarmement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-CVCF Coupe-feu | 3855 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42004 | Clapets, volets et trappes coupe-feu et ses équipements éventuels : | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-DICS Disconnecteur | 3856 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42187 | - Contrôle d'étanchéité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-DICS Disconnecteur | 3856 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42189 | - Contrôle pression amont et aval | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-DICS Disconnecteur | 3856 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42190 | - Diffusion d'un certificat de maintenance aux autorités sanitaires | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-DICS Disconnecteur | 3856 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42186 | - Nettoyage de filtre éventuellement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-DICS Disconnecteur | 3856 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42188 | - Vérification de l'écoulement de la vidange | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-DICS Disconnecteur | 3856 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42185 | Disconnecteurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-ECH Echangeur | 3857 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42034 | - Vérification de la perte de charge (encrassement) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-ECH Echangeur | 3857 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42033 | - Vérification de la régulation | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-ECH Echangeur | 3857 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42032 | - Vérification température et pression | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-ECH Echangeur | 3857 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42031 | - Vérification étanchéité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-ECH Echangeur | 3857 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42030 | Échangeurs à plaques et/ou à tubes à eau chaude ou froide, haute ou basse pression | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-ECN Eclairage normal | 3858 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42274 | - Contrôle de l’absence de condensation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-ECN Eclairage normal | 3858 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42278 | - Contrôle de l’absence d’oxydation des réflecteurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-ECN Eclairage normal | 3858 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42284 | - Contrôle de l’étanchéité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-ECN Eclairage normal | 3858 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42283 | - Contrôle de l’état mécanique du candélabre, du bon état de sa fixation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-ECN Eclairage normal | 3858 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42272 | - Contrôle des ampoules, tubes et starters, remplacement si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-ECN Eclairage normal | 3858 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42286 | - Contrôle des cellules ou lumandars | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-ECN Eclairage normal | 3858 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42271 | - Contrôle des éléments mécaniques (déflecteurs, grilles, vitres, etc.) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-ECN Eclairage normal | 3858 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42279 | - Dépoussiérage et nettoyage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-ECN Eclairage normal | 3858 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42277 | - Vérification de la fixation mécanique correcte des appareils | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-ECN Eclairage normal | 3858 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42285 | - Vérification de l’état des ballasts et platines électroniques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-ECN Eclairage normal | 3858 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42281 | - Vérification de l’état des ballasts et platines électroniques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-ECN Eclairage normal | 3858 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42270 | - Vérification et mise à l’heure des horloges et programmateurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-ECN Eclairage normal | 3858 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42280 | LUMINAIRES A LAMPES A DÉCHARGE | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-ECN Eclairage normal | 3858 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42273 | LUMINAIRES EXTÉRIEURS | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-ECN Eclairage normal | 3858 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42282 | LUMINAIRES EXTÉRIEURS | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-ECN Eclairage normal | 3858 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42276 | TOUS LUMINAIRES | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-ECN Eclairage normal | 3858 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42269 | TOUS LUMINAIRES | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-ECS Eclairage de secours | 3859 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42266 | - Contrôle de l’absence d’oxydation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-ECS Eclairage de secours | 3859 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42264 | - Contrôle des continuités de masse | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-ECS Eclairage de secours | 3859 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42267 | - Dépoussiérage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-ECS Eclairage de secours | 3859 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42265 | - Vérification de la fixation correcte des appareils | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-ECS Eclairage de secours | 3859 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42263 | - Vérification des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-ECS Eclairage de secours | 3859 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42258 | - Contrôle des éléments mécaniques (déflecteurs, grilles, vitres, etc.) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-ECS Eclairage de secours | 3859 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42257 | - Contrôle réglementaire des lampes témoins | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-ECS Eclairage de secours | 3859 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42260 | - Décharge 1h des batteries et vérification charge des accumulateurs | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-ECS Eclairage de secours | 3859 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42259 | - Vérification des lampes d'éclairage | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-ELTV Vanne et robinetterie | 3860 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42153 | - Contrôle de commande et réglage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-ELTV Vanne et robinetterie | 3860 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42158 | - Contrôle du débit | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-ELTV Vanne et robinetterie | 3860 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42154 | - Manœuvre et graissage des vannes et robinets | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-ELTV Vanne et robinetterie | 3860 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42155 | - Resserrage des joints et presse-étoupe | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-ELTV Vanne et robinetterie | 3860 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42156 | - Vérification de l'étanchéité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-ELTV Vanne et robinetterie | 3860 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42157 | - Élimination des dépôts par nettoyage et brossage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-ELTV Vanne et robinetterie | 3860 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42152 | Vannes et robinetterie de réglage et/ou de barrage, d’isolement ou de vidange | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-ENDR Façade enduit | 3861 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41834 | - Nettoyage des façades pour : | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-ENDR Façade enduit | 3861 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41837 | - Vérification et maintien en état des protections mécaniques des têtes de murs (bandes de rive ou couvertines) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-ENDR Façade enduit | 3861 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41835 | . enlever les salissures minérales | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-ENDR Façade enduit | 3861 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41836 | . éliminer en profondeur les dépôts végétaux (mousses, algues, lichens, ...) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-ENDR Façade enduit | 3861 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41832 | Façade avec isolation thermique par l'extérieur avec finition par enduit de parement (hydraulique ou RPE) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-ENDR Façade enduit | 3861 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41831 | Façade avec ravalement en enduit de parement de type plastiques épais (RPE) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-ENDR Façade enduit | 3861 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41830 | Façade avec ravalement en enduit de parement monocouche à base de liants hydrauliques projetés | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-ENDR Façade enduit | 3861 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41833 | INTERVENTIONS LÉGÈRES | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-EPEU Réseaux EU/EP/EV | 3862 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42180 | - Curage si besoin | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-EPEU Réseaux EU/EP/EV | 3862 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42176 | - Nettoyage (feuilles, mousses, ...) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-EPEU Réseaux EU/EP/EV | 3862 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42179 | - Nettoyage des regards | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-EPEU Réseaux EU/EP/EV | 3862 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42177 | - Vérification de l'étanchéité et de l’écoulement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-EPEU Réseaux EU/EP/EV | 3862 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42178 | - Vérification des trop-pleins | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-EPEU Réseaux EU/EP/EV | 3862 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42175 | Chêneaux, gouttières, chutes et collecte et évacuation EU/EP/EV | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-EQTE Traitement d'eau | 3863 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42214 | - Contrôle d'étanchéité des vannes | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-EQTE Traitement d'eau | 3863 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42211 | - Contrôle de titre hydrotimétrique | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-EQTE Traitement d'eau | 3863 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42212 | - Contrôle des consommations entre cycles de régénération | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-EQTE Traitement d'eau | 3863 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42210 | - Contrôle du niveau de produit de traitement et approvisionnement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-EQTE Traitement d'eau | 3863 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42215 | - Contrôle électrique et de la régulation | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-EQTE Traitement d'eau | 3863 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42213 | - Nettoyage des filtres (purges) et remplacement si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-EQTE Traitement d'eau | 3863 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42209 | Installations de traitement et de filtration d’eau | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-EXT Extinction incendie | 3864 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42417 | - Vérification annuelle des équipements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-EXT Extinction incendie | 3864 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42413 | . au CO2 | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-EXT Extinction incendie | 3864 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42414 | . au halon 13 01 | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-EXT Extinction incendie | 3864 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42412 | . à eau de type sprinkler | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-EXT Extinction incendie | 3864 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42411 | Extincteurs Automatiques : | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-EXT Extinction incendie | 3864 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42415 | Extincteurs portatifs ou sur roues | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-EXT Extinction incendie | 3864 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42410 | Robinets d'Incendie Armés | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-EXT Extinction incendie | 3864 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42416 | Sprinkler, RIA et surpresseur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-GREL Groupe électrogène | 3865 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42302 | - Ajustage du régulateur de tension si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-GREL Groupe électrogène | 3865 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42311 | - Contrôle des serrages | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-GREL Groupe électrogène | 3865 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42297 | - Essai du groupe à vide (3 min maximum). et vérification de son bon fonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-GREL Groupe électrogène | 3865 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42298 | - Essais de fonctionnement des sécurités d'arrêt du moteur : survitesse, surtension, température et pression d'huile et d'eau, arrêt d'urgence | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-GREL Groupe électrogène | 3865 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42300 | - Essais de fonctionnement en charge pendant 1 heure | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-GREL Groupe électrogène | 3865 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42296 | - Essais des différents systèmes de démarrage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-GREL Groupe électrogène | 3865 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42299 | - Essais des sécurités des armoires électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-GREL Groupe électrogène | 3865 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42288 | - Inspection générale de l'installation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-GREL Groupe électrogène | 3865 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42307 | - Nettoyage général | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-GREL Groupe électrogène | 3865 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42305 | - Relevé : Temps de démarrage, nombre de tentatives de démarrage. Tensions (alternatives et continues). Intensité. Vitesse ou fréquence. Température d'eau. Température d'huile. Pression de l'huile. Température ambiante. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-GREL Groupe électrogène | 3865 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42306 | - Remise en position démarrage automatique à la fin des essais | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-GREL Groupe électrogène | 3865 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42310 | - Remplacement des filtres | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-GREL Groupe électrogène | 3865 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42309 | - Vidange et graissage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-GREL Groupe électrogène | 3865 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42291 | - Vérification de ce que les sécurités sont bien armées | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-GREL Groupe électrogène | 3865 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42292 | - Vérification de ce que les voyants d'alarme sont éteints | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-GREL Groupe électrogène | 3865 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42289 | - Vérification de la présence des accessoires et dispositifs de sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-GREL Groupe électrogène | 3865 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42301 | - Vérification des systèmes de refroidissement et de régulation moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-GREL Groupe électrogène | 3865 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42303 | - Vérification des transmissions d'information sur armoires électriques et GTC | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-GREL Groupe électrogène | 3865 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42294 | - Vérification des étanchéités du groupe et auxiliaires | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-GREL Groupe électrogène | 3865 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42290 | - Vérification du bon positionnement des divers commutateurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-GREL Groupe électrogène | 3865 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42304 | - Vérification du fonctionnement des appareils de signalisation et indicateurs de tableau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-GREL Groupe électrogène | 3865 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42293 | - Vérification du matériel de sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-GREL Groupe électrogène | 3865 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42295 | - Vérification du remplissage du réservoir journalier de fioul (vérification de la cuve principale) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-GREL Groupe électrogène | 3865 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42308 | - Vérification générale de l’installation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-GREL Groupe électrogène | 3865 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42287 | Essai du groupe électrogène | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-GRFD Groupe froid | 3866 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42066 | - Contrôle des intensités absorbées | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-GRFD Groupe froid | 3866 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42065 | - Contrôle électrique (serrage, connexions) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-GRFD Groupe froid | 3866 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42062 | - Contrôle de régulation et consigne (simulations) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-GRFD Groupe froid | 3866 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42063 | - Contrôle pressostat de régulation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-GRFD Groupe froid | 3866 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42064 | - Nettoyage complet y compris des batteries | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-GRFD Groupe froid | 3866 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42055 | - Contrôle de charge | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-GRFD Groupe froid | 3866 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42056 | - Contrôle de fuite | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-GRFD Groupe froid | 3866 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42061 | - Contrôle des points de consigne de régulation | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-GRFD Groupe froid | 3866 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42058 | - Contrôle des températures d'air au condenseur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-GRFD Groupe froid | 3866 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42057 | - Contrôle des températures d'eau à l'évaporateur condenseur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-GRFD Groupe froid | 3866 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42059 | - Contrôle des températures extérieures | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-GRFD Groupe froid | 3866 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42060 | - Contrôle des ventilateurs (graissage, poulies, …) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-GRFD Groupe froid | 3866 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42054 | - Pression de sécurité HP-BP | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-GRFD Groupe froid | 3866 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42053 | - Surveillance des pressions et températures de fluides frigorigènes | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-GRIL Grille ou bouche | 3867 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41913 | - Lessivage des membranes de régulation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-GRIL Grille ou bouche | 3867 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41912 | - Nettoyage des grilles et des registres | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-GRIL Grille ou bouche | 3867 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41914 | - Réglage si besoin des flux d'air par action sur les ailettes ou registre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-GRIL Grille ou bouche | 3867 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41911 | Grilles et Bouches à débit fixe ou grilles et bouches auto-réglables sur réseau de soufflage ou d'extraction | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-INFO Electronique, info | 3868 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42240 | - Contrôle des paramètres et Réglages | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-INFO Electronique, info | 3868 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42241 | - Mise à jour et sauvegarde | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-INFO Electronique, info | 3868 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42238 | - Nettoyage et dépoussiérage des organes | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-INFO Electronique, info | 3868 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42239 | - Tests de l’ensemble des fonctions | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-INFO Electronique, info | 3868 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42242 | - Vérification des connexions et des alimentations | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-INFO Electronique, info | 3868 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42237 | Ensemble des équipements contenu dans les familles d’équipements (Comptage visiteur, Distribution de l'heure, Sonorisation, Télésurveillance, Interphonie, GMAO, GTC) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-MURR Façade mur | 3869 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41851 | - Réalisation des essais conformes à la réglementation incendie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-MURR Façade mur | 3869 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41848 | - Si besoin, nettoyage des façades pour enlever les salissures minérales | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-MURR Façade mur | 3869 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41850 | - Vérification des ouvrages de désenfumage comprenant le fonctionnement des ferrages et l'état des câbles ou des tringleries, la tension des ressorts ou des vérins, la vérification des joints périphériques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-MURR Façade mur | 3869 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41849 | - Vérification et maintien en état des fixations et des joints d'étanchéité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-MURR Façade mur | 3869 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41846 | Façade avec murs rideaux composés d'une ossature acier ou aluminium fixée sur la structure du bâtiment, renfermant des châssis fixes et ouvrants | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-MURR Façade mur | 3869 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41847 | INTERVENTIONS LÉGÈRES | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-OC Occultation | 3870 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42387 | - De l'état et de l'aspect des constituants (état des lames, mécanisme de manœuvre) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-OC Occultation | 3870 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42392 | - En cas d'ouverture difficile, vérification du bon fonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-OC Occultation | 3870 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42388 | - Fonctionnement des moteurs et réglage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-OC Occultation | 3870 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42393 | - Lubrification des organes de manœuvre, y compris moteurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-OC Occultation | 3870 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42390 | - Nettoyage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-OC Occultation | 3870 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42391 | - Traitement anticorrosion si présence de salissures diverses et d'une légère oxydation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-OC Occultation | 3870 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42389 | INTERVENTIONS LÉGÈRES | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-OC Occultation | 3870 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42385 | Stores intérieurs ou extérieurs ou volets roulants à lames PVC renforcé, tissus, aluminium double paroi ou acier galvanisé et plus généralement tout type d’occultation et de protection solaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-OC Occultation | 3870 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42386 | VÉRIFICATIONS | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-ONDU Onduleur | 3871 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42335 | - Contrôle de la température de fonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-ONDU Onduleur | 3871 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42329 | - Contrôle de l’état des câbles et des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-ONDU Onduleur | 3871 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42330 | - Contrôle des isolements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-ONDU Onduleur | 3871 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42324 | - Dépoussiérage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-ONDU Onduleur | 3871 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42325 | - Mesure des courants harmoniques sur le réseau secouru ondulé | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-ONDU Onduleur | 3871 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42331 | - Mesure des tensions et courants | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-ONDU Onduleur | 3871 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42334 | - Nettoyage des cosses | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-ONDU Onduleur | 3871 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42326 | - Remplacement des pièces fatiguées ou défectueuses au besoin | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-ONDU Onduleur | 3871 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42332 | - Vérification de l’équilibrage des phases | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-ONDU Onduleur | 3871 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42328 | - Vérification et mise à l’heure des horloges | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-ONDU Onduleur | 3871 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42327 | - Vérification visuelle et auditive du bon fonctionnement (absence de vibrations anormales, etc.) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-ONDU Onduleur | 3871 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42333 | BATTERIES | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-ONDU Onduleur | 3871 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42322 | Onduleur : Électronique et Batteries | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-ONDU Onduleur | 3871 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42323 | ÉLECTRONIQUE DE COMMANDE ET DE PUISSANCE | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-ONDU Onduleur | 3871 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42314 | - Interrogation des compteurs et mémoires d’évènements | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-ONDU Onduleur | 3871 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42320 | - Mesure des tensions | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-ONDU Onduleur | 3871 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42316 | - Vérification de la température des sous-ensembles, de la convection naturelle ou des ventilateurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-ONDU Onduleur | 3871 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42321 | - Vérification de l’équilibrage de la charge des éléments | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-ONDU Onduleur | 3871 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42315 | - Vérification du parfait fonctionnement des afficheurs et témoins lumineux | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-ONDU Onduleur | 3871 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42319 | - Vérification du parfait état des connexions | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-ONDU Onduleur | 3871 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42318 | - Vérification visuelle du bon état physique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-ONDU Onduleur | 3871 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42317 | BATTERIES | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-ONDU Onduleur | 3871 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42312 | Onduleur : Électronique et Batteries | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-ONDU Onduleur | 3871 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42313 | ÉLECTRONIQUE DE COMMANDE ET DE PUISSANCE | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-PIEF Façade pierre | 3872 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41854 | - Nettoyage des pierres pour : | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-PIEF Façade pierre | 3872 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41855 | . enlever les salissures minérales, | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-PIEF Façade pierre | 3872 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41856 | . éliminer en profondeur les dépôts végétaux (mousses, algues, lichens, etc.) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-PIEF Façade pierre | 3872 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41852 | Façades revêtues de pierre mince agrafée, de pierre semi-épaisse autoportée ou constituées de pierre porteuse | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-PIEF Façade pierre | 3872 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41853 | INTERVENTIONS LÉGÈRES (SI BESOIN) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-PLCF Plancher chauffant | 3873 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42069 | - Purge d'air des collecteurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-PLCF Plancher chauffant | 3873 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42070 | - Réglage de débit | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-PLCF Plancher chauffant | 3873 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42068 | - Vérification de la régulation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-PLCF Plancher chauffant | 3873 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42067 | Plancher chauffant ou rafraîchissant | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-PLGZ Poste de détente gaz | 3874 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42099 | - Vérification d'étanchéité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-PLGZ Poste de détente gaz | 3874 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42097 | - Vérification de l'efficacité des organes de coupure | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-PLGZ Poste de détente gaz | 3874 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42096 | - Vérification de la ventilation des locaux | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-PLGZ Poste de détente gaz | 3874 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42098 | DISTRIBUTION PRIVATIVE | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-PLGZ Poste de détente gaz | 3874 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42095 | Distribution : vannes et robinetteries | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-PLGZ Poste de détente gaz | 3874 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42094 | Poste de détente et comptage. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-PLGZ Poste de détente gaz | 3874 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42091 | - Contrôle de facturation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-PLGZ Poste de détente gaz | 3874 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42093 | - Vérification appareillage de sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-PLGZ Poste de détente gaz | 3874 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42092 | - Vérification pressions | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-PLGZ Poste de détente gaz | 3874 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42090 | Distribution : vannes et robinetteries : | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-PLGZ Poste de détente gaz | 3874 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42089 | Poste de détente et comptage. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-PLGZ Poste de détente gaz | 3874 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42087 | - Relevé de consommation | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-PLGZ Poste de détente gaz | 3874 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42086 | Distribution : vannes et robinetteries : | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-PLGZ Poste de détente gaz | 3874 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42085 | Poste de détente et comptage. | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-PLGZ Poste de détente gaz | 3874 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42088 | Contrôle général de bon fonctionnement | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-POMP Pompe centrifuge | 3875 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42109 | - Nettoyage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-POMP Pompe centrifuge | 3875 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42111 | - Resserrage connexions électriques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-POMP Pompe centrifuge | 3875 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42110 | - Vidange et graissage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-POMP Pompe centrifuge | 3875 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42108 | - Vérification accouplement / alignement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-POMP Pompe centrifuge | 3875 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42107 | Pompe centrifuge simple ou double pour réseau de chauffage ou de climatisation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-POMP Pompe centrifuge | 3875 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42105 | - Contrôle échauffement moteur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-POMP Pompe centrifuge | 3875 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42101 | - Essais ou permutation des pompes | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-POMP Pompe centrifuge | 3875 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42104 | - Manœuvre des vannes d'isolement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-POMP Pompe centrifuge | 3875 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42102 | - Relevé temps de fonctionnement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-POMP Pompe centrifuge | 3875 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42103 | - Vérification hauteur manométrique | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-POMP Pompe centrifuge | 3875 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42106 | - Vérification manchons antivibratiles | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-POMP Pompe centrifuge | 3875 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42100 | Pompe centrifuge simple ou double pour réseau de chauffage ou de climatisation | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-PPMB Portes portails moto. | 3876 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42384 | - Absence de corrosion et état des peintures | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-PPMB Portes portails moto. | 3876 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42375 | - Des axes de rotation, des fins de course contacts de sécurité et organes de commande d'ouverture | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-PPMB Portes portails moto. | 3876 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42377 | - Des relais et organes électriques de l'armoire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-PPMB Portes portails moto. | 3876 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42376 | - Du réglage des cellules photoélectriques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-PPMB Portes portails moto. | 3876 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42378 | - Essais de fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-PPMB Portes portails moto. | 3876 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42379 | - Essais des sécurités | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-PPMB Portes portails moto. | 3876 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42381 | - Graissage des chaînes, crémaillères et coulisses | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-PPMB Portes portails moto. | 3876 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42382 | - Graissage des rails de guidage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-PPMB Portes portails moto. | 3876 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42383 | - Mise en tension des chaînes, réglage des tendeurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-PPMB Portes portails moto. | 3876 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42373 | Portes Portails Barrières Motorisés | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-PPMB Portes portails moto. | 3876 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42380 | VÉRIFICATIONS | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-PPMB Portes portails moto. | 3876 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42374 | VÉRIFICATIONS | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-PPMB Portes portails moto. | 3876 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42372 | Contrôle général de bon fonctionnement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-PPRE Pompe de relevage | 3877 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42196 | - Contrôle du fonctionnement des alarmes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-PPRE Pompe de relevage | 3877 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42195 | - Nettoyage de crépine | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-PPRE Pompe de relevage | 3877 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42198 | - Nettoyage de puisard | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-PPRE Pompe de relevage | 3877 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42199 | - Réglage flotteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-PPRE Pompe de relevage | 3877 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42197 | - Vérification clapet anti-retour | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-PPRE Pompe de relevage | 3877 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42194 | Pompes de relevage et séparateurs à graisse et hydrocarbure | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-PPRE Pompe de relevage | 3877 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42192 | - Contrôle général de l’état et du fonctionnement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-PPRE Pompe de relevage | 3877 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42193 | - Vérification des niveaux (vidange éventuelle) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-PPRE Pompe de relevage | 3877 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42191 | Pompes de relevage et séparateurs à graisse et hydrocarbure | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-PSTR Poste de livraison | 3878 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42359 | - Contrôle de l'état des câbles et des connexions (resserrage) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-PSTR Poste de livraison | 3878 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42356 | - Contrôle de la présence des équipements de sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-PSTR Poste de livraison | 3878 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42370 | - Contrôle de la température en régime normal | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-PSTR Poste de livraison | 3878 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42357 | - Contrôle de l’état général | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-PSTR Poste de livraison | 3878 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42361 | - Contrôle des isolements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-PSTR Poste de livraison | 3878 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42364 | - Dépoussiérage ou nettoyage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-PSTR Poste de livraison | 3878 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42365 | - Lubrification | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-PSTR Poste de livraison | 3878 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42368 | - Mesure des tensions et courants | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-PSTR Poste de livraison | 3878 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42363 | - Nettoyage des traversées | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-PSTR Poste de livraison | 3878 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42371 | - Remplacement des pièces fatiguées ou défectueuses si besoin | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-PSTR Poste de livraison | 3878 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42360 | - Vérification de l'aspect extérieur, de l'étanchéité des joints, recherche de fuites de diélectrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-PSTR Poste de livraison | 3878 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42369 | - Vérification de l'équilibrage des phases | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-PSTR Poste de livraison | 3878 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42362 | - Vérification des éventuels dispositifs de protection | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-PSTR Poste de livraison | 3878 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42367 | - Vérification visuelle et auditive du bon fonctionnement (absence de vibrations anormales, etc.) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-PSTR Poste de livraison | 3878 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42358 | MAINTENANCE DE BASE | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-PSTR Poste de livraison | 3878 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42355 | Poste de livraison et Transformateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-PSTR Poste de livraison | 3878 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42366 | SELON UTILISATION | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-REAE Régulation de débit | 3879 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41909 | - Contrôle de fonctionnement des volets | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-REAE Régulation de débit | 3879 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41907 | - Contrôle des organes de régulation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-REAE Régulation de débit | 3879 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41910 | - Contrôle et réglage des organes de commande et de sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-REAE Régulation de débit | 3879 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41902 | - Contrôle général de l'état des matériels | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-REAE Régulation de débit | 3879 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41906 | - Lubrification des parties mécaniques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-REAE Régulation de débit | 3879 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41903 | - Nettoyage des matériels | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-REAE Régulation de débit | 3879 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41908 | - Vérification de l'étanchéité des circuits d'air | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-REAE Régulation de débit | 3879 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41904 | - Vérification de l'état de propreté des batteries terminales éventuelles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-REAE Régulation de débit | 3879 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41905 | - Vérification mécanique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-REAE Régulation de débit | 3879 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41901 | Organes de régulation de débit (variable ou constant) en fonction des consignes de pression ou de température | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-REAE Régulation de débit | 3879 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41900 | - Contrôle et relevé de fonctionnement et des ambiances | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-REAE Régulation de débit | 3879 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41899 | Organes de régulation de débit (variable ou constant) en fonction des consignes de pression ou de température | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-REAE Réseau de gaine | 3880 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42050 | - Nettoyage des grilles extérieures (air neuf et refoulement) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-REAE Réseau de gaine | 3880 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42051 | - Remplacement ponctuel de joints et raccords pour maintien de l'étanchéité si besoin | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-REAE Réseau de gaine | 3880 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42052 | - Reprise de calorifuge si besoin | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-REAE Réseau de gaine | 3880 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42049 | - Vérification de l'absence de vibration, état des fixations et réglage des suspentes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-REAE Réseau de gaine | 3880 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42048 | Réseau de gaines en acier galvanisé (ou autre), y compris calorifuges, pièces de transformation et de supportage. Réseau d'extraction ou de soufflage d'air | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-REGU Régulation | 3881 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42141 | - Contrôle électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-REGU Régulation | 3881 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42139 | - Nettoyage général | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-REGU Régulation | 3881 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42140 | - Étalonnage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-REGU Régulation | 3881 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42138 | . les actionneurs (électriques, hydrauliques, etc.) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-REGU Régulation | 3881 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42136 | . les capteurs (sondes, thermostats, etc.) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-REGU Régulation | 3881 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42137 | . les régulateurs (numérique, analogique, etc.) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-REGU Régulation | 3881 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42135 | Ensemble de régulation comprenant : | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-REGU Régulation | 3881 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42134 | - Contrôle des fonctions d'alarmes et de sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-REGU Régulation | 3881 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42133 | - Vérification des alimentations électriques ou pneumatiques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-REGU Régulation | 3881 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42132 | - Vérification des presse-étoupe des vannes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-REGU Régulation | 3881 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42131 | . les actionneurs (électriques, hydrauliques, etc.) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-REGU Régulation | 3881 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42129 | . les capteurs (sondes, thermostats, etc.) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-REGU Régulation | 3881 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42130 | . les régulateurs (numérique, analogique, etc.) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-REGU Régulation | 3881 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42128 | Ensemble de régulation comprenant : | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-REGU Régulation | 3881 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42124 | - Adaptation des lois de chauffe et des points de consigne | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-REGU Régulation | 3881 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42126 | - Contrôle des horloges et de l'affichage des points de consigne et des systèmes de programmation | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-REGU Régulation | 3881 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42127 | - Vérification de fonctionnement (ouverture, fermeture, course) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-REGU Régulation | 3881 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42125 | - Vérification des organes de consigne (thermostat, pressostat, hygrostat) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-REGU Régulation | 3881 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42123 | - Vérification et relevé des conditions climatiques intérieures et extérieures (températures, pression, humidité) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-REGU Régulation | 3881 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42122 | . les actionneurs (électriques, hydrauliques, etc.) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-REGU Régulation | 3881 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42120 | . les capteurs (sondes, thermostats, etc.) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-REGU Régulation | 3881 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42121 | . les régulateurs (numérique, analogique, etc.) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-REGU Régulation | 3881 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42119 | Ensemble de régulation comprenant : | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-RHYD RZO hydro chauffage | 3882 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42151 | - Contrôle règlementaire du disconnecteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-RHYD RZO hydro chauffage | 3882 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42150 | - Opération de désembouage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-RHYD RZO hydro chauffage | 3882 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42149 | Canalisation de distribution chauffage, compris supportage, calorifuge et peinture | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-RHYD RZO hydro chauffage | 3882 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42148 | - Analyse d'eau et des canalisations pour suivi, diagnostic et traitement permanent | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-RHYD RZO hydro chauffage | 3882 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42147 | - Vérification de l'état des peintures et calorifuge | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-RHYD RZO hydro chauffage | 3882 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42146 | - Vérification des états de surface extérieure | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-RHYD RZO hydro chauffage | 3882 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42145 | Canalisation de distribution chauffage, compris supportage, calorifuge et peinture | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-RHYD RZO hydro chauffage | 3882 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42143 | - Vérification de l'étanchéité (présence d'eau au sol ou en caniveau) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-RHYD RZO hydro chauffage | 3882 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42144 | - Vérification du fonctionnement des vannes | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-RHYD RZO hydro chauffage | 3882 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42142 | Tuyauterie et Calorifuge Chauffage, climatisation et plomberie, canalisation de distribution, compris supportage, calorifuge et peinture | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-RONDE Journalière | 3897 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42418 | Chauffage gaz : Contrôle visuel de position et de bon fonctionnement | H | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ABD-RONDE Journalière | 3897 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42423 | Eclairage normal : Contrôle global de bon fonctionnement (remplacement des sources si nécessaire) | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-RONDE Journalière | 3897 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42427 | GTC : Vérification bon fonctionnement et relevé des températures et d'hygrométrie | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-RONDE Journalière | 3897 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42419 | Groupe froid : Contrôle de l'ensemble | H | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ABD-RONDE Journalière | 3897 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42424 | Groupe électrogène : Contrôle général de bon fonctionnement (installation prête à fonctionner) | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-RONDE Journalière | 3897 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42425 | Onduleur : Contrôle général de bon fonctionnement | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-RONDE Journalière | 3897 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42421 | SSI : Contrôle général de bon fonctionnement | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-RONDE Journalière | 3897 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42420 | Sanitaire : Contrôle général | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-RONDE Journalière | 3897 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42426 | TGBT et TGBT secours : Contrôle général de bon fonctionnement | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-RONDE Journalière | 3897 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42422 | Éclairage Secours : Contrôle journalier réglementaire de bon fonctionnement | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-SANI Robinetterie | 3883 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42207 | - Réglage des temporisations | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-SANI Robinetterie | 3883 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42206 | - Réglage des vidages | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-SANI Robinetterie | 3883 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42204 | - Vérification d'étanchéité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-SANI Robinetterie | 3883 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42208 | - Vérification de fixation | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-SANI Robinetterie | 3883 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42205 | - Vérification de remplissage et isolement (WC) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-SANI Robinetterie | 3883 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42202 | Robinet à flotteur (chasse d'eau) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-SANI Robinetterie | 3883 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42201 | Robinetterie temporisée | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-SANI Robinetterie | 3883 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42200 | Robinetterie à disque céramique, à clapet ou joint torique | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-SANI Robinetterie | 3883 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42203 | Vidange | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-SANI Sanitaires | 3884 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42166 | - Nettoyage des siphons | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-SANI Sanitaires | 3884 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42167 | - Vérification de raccordements EU | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-SANI Sanitaires | 3884 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42169 | - Vérification des fixations de tous les équipements et des alimentations électriques des sèches mains | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-SANI Sanitaires | 3884 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42168 | - Vérification des trop-pleins | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-SANI Sanitaires | 3884 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42165 | Appareils sanitaires | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-SSIG SSI | 3885 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42245 | - Essais de fonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-SSIG SSI | 3885 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42244 | - Nettoyage et dépoussiérage des organes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-SSIG SSI | 3885 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42247 | - Contrôle des détecteurs ioniques à l’aide des perches et produits gazeux recommandés par le constructeur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-SSIG SSI | 3885 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42250 | - Remplacement des éventuelles piles de sauvegarde si besoin | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-SSIG SSI | 3885 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42255 | - Vérification de la température des sous-ensembles, de la convection naturelle ou des ventilateurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-SSIG SSI | 3885 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42253 | - Vérification de l’Unité de Gestion d’Alarme, des déclencheurs, dispositifs de commande, dispositifs autonomes et diffuseurs sonores | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-SSIG SSI | 3885 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42248 | - Vérification de l’état des batteries de la source secondaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-SSIG SSI | 3885 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42252 | - Vérification des connexions et borniers, resserrage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-SSIG SSI | 3885 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42254 | - Vérification des détecteurs infrarouges | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-SSIG SSI | 3885 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42251 | - Vérification du bon état des câbles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-SSIG SSI | 3885 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42249 | - Vérification du bon état des éventuelles piles de sauvegarde (source auxiliaire) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-SSIG SSI | 3885 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42246 | - Vérification et mise à l’heure des horloges | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-SSIG SSI | 3885 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42243 | Systèmes de Sécurité Incendie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-SYCA Contrôle d'accès | 3886 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42219 | - Contrôle de la cohérence des fichiers | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-SYCA Contrôle d'accès | 3886 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42218 | - Interrogation des compteurs et fichiers destinés à la maintenance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-SYCA Contrôle d'accès | 3886 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42217 | - Nettoyage et dépoussiérage des organes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-SYCA Contrôle d'accès | 3886 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42221 | - Vérification de l’état des batteries de la source secondaire et de celles éventuelles des terminaux | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-SYCA Contrôle d'accès | 3886 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42223 | - Vérification des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-SYCA Contrôle d'accès | 3886 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42226 | - Vérification des matériels et systèmes électromagnétiques et mécaniques des serrures (réglage et lubrification) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-SYCA Contrôle d'accès | 3886 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42224 | - Vérification du bon fonctionnement de tous les sous-ensembles (UC, lecteurs, actionneurs, etc.) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-SYCA Contrôle d'accès | 3886 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42222 | - Vérification du bon état des piles de sauvegarde (source auxiliaire) et remplacement éventuel | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-SYCA Contrôle d'accès | 3886 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42225 | - Vérification et mise à l’heure des horloges et programmateurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-SYCA Contrôle d'accès | 3886 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42220 | - Élimination des enregistrements ou messages de service obsolètes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-SYCA Contrôle d'accès | 3886 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42216 | Systèmes de Contrôle d’Accès | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-SYPV Détection intrusion | 3887 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42233 | - Contrôle du bon fonctionnement de tous les contacts | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-SYPV Détection intrusion | 3887 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42232 | - Contrôle du bon fonctionnement des détecteurs, des portiques (antennes), réglages | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-SYPV Détection intrusion | 3887 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42228 | - Nettoyage et dépoussiérage des organes | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-SYPV Détection intrusion | 3887 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42230 | - Vérification de l’unité centrale, des actionneurs et des dispositifs d’alerte | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-SYPV Détection intrusion | 3887 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42234 | - Vérification de l’état des batteries de la source secondaire de l’unité centrale et de celles des dispositifs autoalimentés | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-SYPV Détection intrusion | 3887 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42229 | - Vérification des boucles, connexions et borniers (contrôle de la tenue mécanique, contrôle de l’isolement, resserrages, etc.) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-SYPV Détection intrusion | 3887 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42236 | - Vérification du bon état des câbles | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-SYPV Détection intrusion | 3887 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42231 | - Vérification et mise à l’heure des horloges | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-SYPV Détection intrusion | 3887 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42235 | - Vérification et remplacement des piles de sauvegarde (source auxiliaire) remplacement éventuel | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-SYPV Détection intrusion | 3887 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42227 | Systèmes de Détection d'intrusion et de protection des Ouvrages | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-TDIV Armoire électrique | 3888 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41896 | - Contrôle d'isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-TDIV Armoire électrique | 3888 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41892 | - Examen de la câblerie à l'intérieur des tableaux et armoires | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-TDIV Armoire électrique | 3888 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41893 | - Mesure de résistance de prise de terre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-TDIV Armoire électrique | 3888 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41898 | - Mesure des intensités et tension sur les 3 phases | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-TDIV Armoire électrique | 3888 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41889 | - Nettoyage et dépoussiérage des tableaux et/ou des armoires | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-TDIV Armoire électrique | 3888 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41891 | - Vérification des dispositifs de protection contre les surintensités (relais, échauffement des fusibles) et protections différentielles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-TDIV Armoire électrique | 3888 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41894 | - Vérification des liaisons tableaux, armoires, appareils ou matériels desservis | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-TDIV Armoire électrique | 3888 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41890 | - Vérification des organes de coupure, de protection de commande, de puissance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-TDIV Armoire électrique | 3888 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41895 | - Vérification des protections (fusibles- thermiques) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-TDIV Armoire électrique | 3888 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41887 | Armoires électriques de locaux techniques dédiés aux installations de chauffage, ventilation, climatisation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-TDIV Armoire électrique | 3888 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41897 | GROS ENTRETIEN | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-TDIV Armoire électrique | 3888 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41888 | Installations basse tension | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-TDIV Armoire électrique | 3888 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41883 | - Contrôle des relais et asservissement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-TDIV Armoire électrique | 3888 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41885 | - Essais de signalisation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-TDIV Armoire électrique | 3888 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41882 | - Remplacement des lampes de signalisation si besoin | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-TDIV Armoire électrique | 3888 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41881 | - Remplacement unitaire de relais de commande si besoin | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-TDIV Armoire électrique | 3888 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41884 | - Vérification des organes de temporisation et de relayage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-TDIV Armoire électrique | 3888 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41886 | - Vérification et serrage des connexions | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-TDIV Armoire électrique | 3888 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41879 | Armoires électriques de locaux techniques dédiés aux installations de chauffage, ventilation, climatisation et plomberie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-TDIV Armoire électrique | 3888 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41880 | Installations basse tension | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-TERE Etanchéité | 3889 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41867 | - Contrôle et remise en état des relevés d'étanchéité (adhérence, ...) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-TERE Etanchéité | 3889 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41866 | - Enlèvement des herbes, mousses, végétations et autres dépôts | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-TERE Etanchéité | 3889 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41868 | - Remplacement des crapaudines manquantes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-TERE Etanchéité | 3889 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41862 | . feuilles métalliques ou granulats minéraux | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-TERE Etanchéité | 3889 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41863 | . gravillons lavés | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-TERE Etanchéité | 3889 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41865 | INTERVENTIONS LÉGÈRES | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-TERE Etanchéité | 3889 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41864 | Protection terrasses accessibles : dalles sur plots ou sur sable | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-TERE Etanchéité | 3889 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41861 | Protection terrasses inaccessibles : | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-TERE Etanchéité | 3889 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41859 | Étanchéité asphalte coulé | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-TERE Etanchéité | 3889 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41860 | Étanchéité membrane PVC | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-TERE Etanchéité | 3889 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41858 | Étanchéité monocouche ou bicouche en bitume élastomère | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-TERE Etanchéité | 3889 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41857 | Étanchéité multicouche avec feutre bitumeux | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-TERS Aérotherme | 3890 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41875 | - Contrôle électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-TERS Aérotherme | 3890 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41876 | - Nettoyage et vérification batterie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-TERS Aérotherme | 3890 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41877 | - Nettoyage ventilateur et moteur (graissage, …) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-TERS Aérotherme | 3890 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41878 | - Vérification du fonctionnement des registres (graissage) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-TERS Aérotherme | 3890 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41874 | Aérotherme avec batterie chaude ou froide à eau compris régulation et robinetterie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-TERS Aérotherme | 3890 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41871 | - Contrôle régulation et programmation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-TERS Aérotherme | 3890 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41870 | - Purge d'air batterie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-TERS Aérotherme | 3890 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41873 | - Vérification protection antigel | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-TERS Aérotherme | 3890 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41872 | - Vérification étanchéité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-TERS Aérotherme | 3890 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41869 | Aérotherme avec batterie chaude ou froide à eau compris régulation et robinetterie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-TERS Convecteur | 3891 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42027 | - Contrôle de fonctionnement des organes de commande et de sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-TERS Convecteur | 3891 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42029 | - Dépoussiérage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-TERS Convecteur | 3891 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42028 | - Vérification du fonctionnement du thermostat d'ambiance et de la programmation s'ils existent | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-TERS Convecteur | 3891 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42026 | Terminaux de chauffage de type convecteur électrique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-TERS Radiateur à eau | 3892 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42118 | - Nettoyage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-TERS Radiateur à eau | 3892 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42117 | - Vérification du supportage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-TERS Radiateur à eau | 3892 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42116 | De type radiateurs acier à eau chaude | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-TERS Radiateur à eau | 3892 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42114 | - Manœuvre et vérification des robinets "simple réglage" ou thermostatiques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-TERS Radiateur à eau | 3892 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42113 | - Purge d'air | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-TERS Radiateur à eau | 3892 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42115 | - Vérification de l'embouage (température de surface non uniforme) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-TERS Radiateur à eau | 3892 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42112 | De type radiateurs acier à eau chaude | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-TGBT Tableau électrique | 3893 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42345 | - Contrôle de l’échauffement de l’appareillage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-TGBT Tableau électrique | 3893 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42347 | - Contrôle de l’échauffement des câbles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-TGBT Tableau électrique | 3893 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42348 | - Contrôle des calibres et du type des protections | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-TGBT Tableau électrique | 3893 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42343 | - Contrôle des isolements, par colonne et par départ général | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-TGBT Tableau électrique | 3893 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42342 | - Contrôle du raccordement des masses métalliques à la terre de l’installation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-TGBT Tableau électrique | 3893 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42344 | - Contrôle et relevé des intensités et des tensions en tête de chaque armoire en fonctionnement normal | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-TGBT Tableau électrique | 3893 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42346 | - Contrôle thermographique de l'armoire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-TGBT Tableau électrique | 3893 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42349 | - Dépoussiérage et nettoyage intérieur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-TGBT Tableau électrique | 3893 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42351 | - Essai des lampes et des voyants, remplacements selon besoins | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-TGBT Tableau électrique | 3893 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42352 | - Essais des dispositifs de protection différentielle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-TGBT Tableau électrique | 3893 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42353 | - Mesure de la puissance mono ou triphasée correspondant au total des puissances installées | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-TGBT Tableau électrique | 3893 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42350 | - Resserrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-TGBT Tableau électrique | 3893 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42354 | - Vérification de l’équilibrage des phases | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-TGBT Tableau électrique | 3893 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42341 | TGBT et Armoires Divisionnaires et accessoires | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-TGBT Tableau électrique | 3893 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42337 | - Contrôle de l’état général (absence de dégâts apparents, état des fusibles et des lampes de signalisation, etc.) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-TGBT Tableau électrique | 3893 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42340 | - Vérification des contacts | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-TGBT Tableau électrique | 3893 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42338 | - Vérification et mise à l’heure des horloges et programmateurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-TGBT Tableau électrique | 3893 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42339 | - Vérification et resserrage des connexions | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-TGBT Tableau électrique | 3893 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42336 | TGBT et Armoires Divisionnaires et accessoires | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-VCCT Ventilo-convecteur | 3894 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41923 | - Contrôle électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-VCCT Ventilo-convecteur | 3894 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41924 | - Nettoyage et vérification batteries | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-VCCT Ventilo-convecteur | 3894 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41925 | - Nettoyage turbine et moteur (graissage) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-VCCT Ventilo-convecteur | 3894 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41922 | Ventilo-convecteur ou Cassettes plafonnières ou UTA avec batterie à eau glacée et batterie à eau chaude (ou 1 batterie change-over), compris régulation et robinetterie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-VCCT Ventilo-convecteur | 3894 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41921 | - Contrôle régulation et programmation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-VCCT Ventilo-convecteur | 3894 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41919 | - Nettoyage ou remplacement des filtres (selon type de fabrication, non tissé = remplacement) ; Ce dernier type de filtre sera généralisé lors des interventions). | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-VCCT Ventilo-convecteur | 3894 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41920 | - Purge d'air des batteries | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-VCCT Ventilo-convecteur | 3894 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41917 | - Vérification de l'évacuation des condensats | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-VCCT Ventilo-convecteur | 3894 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41916 | - Vérification étanchéité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-VCCT Ventilo-convecteur | 3894 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41915 | Ventilo-convecteur ou Cassettes plafonnières ou UTA avec batterie à eau glacée et batterie à eau chaude (ou 1 batterie change-over), compris régulation et robinetterie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-VCCT Ventilo-convecteur | 3894 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41918 | Ventilo-convecteur ou Cassettes plafonnières ou UTA avec batterie à eau glacée et batterie à eau chaude (ou 1 batterie change-over), compris régulation et robinetterie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-VENT Ventilateur | 3895 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42036 | - Contrôle général et essais | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-VENT Ventilateur | 3895 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42035 | Ventilateurs et extracteurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-VENT Ventilateur | 3895 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42045 | - Contrôle et nettoyage des grilles de transfert | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-VENT Ventilateur | 3895 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42044 | - Nettoyage des conduits | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-VENT Ventilateur | 3895 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42046 | - Nettoyage des grilles de refoulement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-VENT Ventilateur | 3895 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42047 | - Nettoyage et vérification du réseau aéraulique d'air neuf | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-VENT Ventilateur | 3895 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42043 | - Remplacement ponctuel de joints et raccords | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-VENT Ventilateur | 3895 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42042 | - Vérification d'étanchéité des gaines et conduits | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-VENT Ventilateur | 3895 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42041 | Ventilateurs et extracteurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ABD-VENT Ventilateur | 3895 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42038 | - Contrôle de la tension de courroie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-VENT Ventilateur | 3895 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42039 | - Lubrification | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-VENT Ventilateur | 3895 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42040 | - Mesure d’efficacité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-VENT Ventilateur | 3895 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 42037 | Ventilateurs et extracteurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-VEXP Maintien de pression | 3896 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42164 | - Appoint d'azote (si besoin) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-VEXP Maintien de pression | 3896 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42162 | - Contrôle de pression | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-VEXP Maintien de pression | 3896 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42161 | - Contrôle du niveau d'eau et appoint | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-VEXP Maintien de pression | 3896 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42160 | - Contrôle visuel des soupapes | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-VEXP Maintien de pression | 3896 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42163 | - Vérification du fonctionnement du compresseur éventuel | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ABD-VEXP Maintien de pression | 3896 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 42159 | Maintien de pression ou anti bélier sous pression d'air, d'azote ou autre | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-armoire électrotechni | 5346 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54947 | Contrôle cohérence des indicateurs de mesure en façade | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-armoire électrotechni | 5346 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54945 | Contrôle de l'intensité et de l'équilibrage des phases | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-armoire électrotechni | 5346 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54944 | Contrôle de la présence du schéma dans l'armoire électrique. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-armoire électrotechni | 5346 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54954 | Contrôle des liaisons équipotentielles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-armoire électrotechni | 5346 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54952 | Contrôle des temporisations | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-armoire électrotechni | 5346 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54950 | Contrôle du calibrage des fusibles par rapport au schéma | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-armoire électrotechni | 5346 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54953 | Contrôle du pouvoir coupe circuit des disjoncteurs par rapport au schéma | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-armoire électrotechni | 5346 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54951 | Contrôle du réglage des relais thermiques par rapport au schéma | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-armoire électrotechni | 5346 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54949 | Contrôle du serrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-armoire électrotechni | 5346 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54957 | Contrôle fixation de l'armoire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-armoire électrotechni | 5346 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54959 | Contrôle thermographique infrarouge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-armoire électrotechni | 5346 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54955 | Contrôle état des goulottes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-armoire électrotechni | 5346 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54956 | Contrôle état des presse-étoupes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-armoire électrotechni | 5346 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54943 | Essai arrêt d'urgence | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-armoire électrotechni | 5346 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54946 | Essai des disjoncteurs différentiels | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-armoire électrotechni | 5346 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54958 | Nettoyage et dépoussiérage de l'armoire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-armoire électrotechni | 5346 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54948 | Suivi de la procédure de consignation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-armoire électrotechni | 5346 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54960 | Suivi de la procédure de déconsignation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-armoire électrotechni | 5346 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56442 | ATTENTION : PREVENIR LE CHEF DE QUART "56620" POUR TOUTES INTERVENTIONS CORRECTIVES NON PREVUES | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-armoire électrotechni | 5346 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54961 | Contrôle de la disponibilité et état des voyants, remplacement si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-armoire électrotechni | 5346 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54963 | Contrôle du fonctionnement de l'éclairage intérieur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-armoires divi bt | 5493 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56450 | ATTENTION : PREVENIR LE CHEF DE QUART "56620" POUR TOUTES INTERVENTIONS CORRECTIVES NON PREVUES | A | 1 | 0 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-armoires divi bt | 5493 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56444 | Absence de dégâts apparents, | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-armoires divi bt | 5493 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56445 | Etat des fusibles et des lampes de signalisation, etc. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-armoires divi bt | 5493 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56449 | Nettoyage et dépoussiérage des tableaux et/ou des armoires | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-armoires divi bt | 5493 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56448 | Remplacement partiel des protections et lampes avant dysfonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-armoires divi bt | 5493 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56447 | Vérification des protections (fusibles – thermiques) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-armoires divi bt | 5493 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56446 | Vérification et serrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-climatiseur split sys | 5345 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54925 | Contrôle de l'état des câbles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-climatiseur split sys | 5345 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54924 | Contrôle et serrage des connexions électriques côté matériel uniquement. Contrôle sur tableau électrique à reporter lors des annuelles | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-climatiseur split sys | 5345 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54921 | Split unité extérieure : Contrôle de l'acidité du fluide frigorigène | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-climatiseur split sys | 5345 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54934 | Split unité extérieure : Contrôle de l'intensité et l'isolement du compresseur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-climatiseur split sys | 5345 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54936 | Split unité extérieure : Contrôle de l'état du calorifuge | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-climatiseur split sys | 5345 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54920 | Split unité extérieure : Contrôle de la charge frigorifique et de l'étanchéité du circuit | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-climatiseur split sys | 5345 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54935 | Split unité extérieure : Contrôle de la tension du compresseur en fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-climatiseur split sys | 5345 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54923 | Split unité extérieure : Contrôle des pressions HP/BP | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-climatiseur split sys | 5345 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54933 | Split unité extérieure : Contrôle des pressostats HP/BP (Chaîne de sécurité) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-climatiseur split sys | 5345 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54922 | Split unité extérieure : Contrôle du filtre deshydrateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-climatiseur split sys | 5345 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54941 | Split unité intérieure : Contrôle de l'intensité du ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-climatiseur split sys | 5345 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54938 | Split unité intérieure : Contrôle de l'écoulement et pompe de relevage éventuelle | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-climatiseur split sys | 5345 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54937 | Split unité intérieure : Contrôle de la batterie évaporateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-climatiseur split sys | 5345 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54916 | Split unité intérieure : Contrôle de la tension du ventilateur en fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-climatiseur split sys | 5345 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54917 | Split unité intérieure : Contrôle du fonctionnement normal de la batterie électrique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-climatiseur split sys | 5345 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54918 | Split unité intérieure : Contrôle du thermostat de sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-climatiseur split sys | 5345 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54919 | Split unité intérieure : Nettoyage complet de l'unité intérieure | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-climatiseur split sys | 5345 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54939 | Split unité intérieure : Nettoyage du bac à condensât | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-climatiseur split sys | 5345 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54940 | Split unité intérieure : Nettoyage et dépoussiérage du ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-climatiseur split sys | 5345 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54929 | Contrôle de la commande Chaud/Froid/Vitesse ventilateur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-climatiseur split sys | 5345 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54931 | Contrôle des connexions électriques | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-climatiseur split sys | 5345 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54930 | Contrôle du filtre et remplacement avant défaillance | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-climatiseur split sys | 5345 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54927 | Contrôle du fonctionnement de la régulation et des sécurités | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-climatiseur split sys | 5345 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54928 | Contrôle du fonctionnement du thermostat | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-climatiseur split sys | 5345 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54926 | Contrôle visuel uniquement de l'état général. | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-COURANT FORT | 5492 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56441 | ATTENTION : PREVENIR LE CHEF DE QUART "56620" POUR TOUTES INTERVENTIONS CORRECTIVES NON PREVUES | A | 1 | 0 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-COURANT FORT | 5492 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56437 | Conformité : Vérification protection connexions | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-COURANT FORT | 5492 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56440 | Conformité : Vérification présence protection amont | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-COURANT FORT | 5492 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56439 | Conformité : Vérification séparation Neutre et Terre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-COURANT FORT | 5492 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56438 | Conformité : Vérification équilibrage charge par phase | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-COURANT FORT | 5492 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56435 | Câbles de distribution : Contrôle continuité protection | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-COURANT FORT | 5492 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56434 | Câbles de distribution : Contrôle continuité réseau de terre | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-COURANT FORT | 5492 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56436 | Câbles de distribution : Contrôle continuité supports | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-COURANT FORT | 5492 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56433 | Câbles de distribution : Vérification état enveloppe de protection | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56596 | Remplacement de la courroie | A | 1 | 10 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56563 | Caisson d'extraction, de récupération : Contrôle de la température des roulements | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56562 | Caisson d'extraction, de récupération : Contrôle des fuites d'air | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56564 | Caisson d'extraction, de récupération : Contrôle et resserrage de la visserie avant défaillance | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56561 | Caisson d'extraction, de récupération : Détection des bruits et vibration anormaux | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56567 | Caisson d'extraction, de récupération : Graissage des axes, roulements contacts et mécanismes avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56560 | Caisson d'extraction, de récupération : Graissage des parties mobiles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56559 | Caisson d'extraction, de récupération : Manœuvre des volets d'air | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56566 | Caisson d'extraction, de récupération : Nettoyage de la volute et du caisson | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56565 | Caisson d'extraction, de récupération : Nettoyage du moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56547 | Caisson d'humidification : Contrôle et réglage du trop plein | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56551 | Caisson d'humidification : Démontage des pulvérisateurs avant défaillance et nettoyage et débouchage des atomiseurs avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56544 | Caisson d'humidification : Nettoyage des filtres de pompe avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56548 | Caisson d'humidification : Nettoyage des hublots | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56552 | Caisson d'humidification : Nettoyage du séparateur de goutte et du sac | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56550 | Caisson d'humidification : Nettoyage et dépoussiérage de l'intérieur du caisson | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56541 | Caisson d'humidification : Vérification alimentation eau | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56543 | Caisson d'humidification : Vérification de l'éclairage du caisson | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56545 | Caisson d'humidification : Vérification de l'écoulement et de la qualité de l'eau | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56546 | Caisson d'humidification : Vérification de la concentration du bac d'air | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56553 | Caisson d'humidification : Vérification des peintures et revêtements extérieurs | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56549 | Caisson d'humidification : Vérification du parallélisme de l'axe des pulvérisations et de l'écoulement de l'eau | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56542 | Caisson d'humidification : vérification de la pulvérisation | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56557 | Caisson d'insonorisation : Contrôle de l'état des coulisses | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56556 | Caisson d'insonorisation : Nettoyage des cellules avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56558 | Caisson d'insonorisation : Nettoyage du caisson | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56554 | Caisson d'insonorisation : Vérification de l'état des filtres et de l'étanchéité entre les cellules | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56555 | Caisson d'insonorisation : Vérification et relevé de la perte de charge des filtres | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56537 | Caisson d’admission d’air : Contrôle de l'état des soufflets et plots antivibratiles | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56539 | Caisson d’admission d’air : Contrôle de la fixation des appareils de mesure et des liaisons équipotentielles | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56532 | Caisson d’admission d’air : Contrôle du fonctionnement des leviers et des registres | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56533 | Caisson d’admission d’air : Contrôle du fonctionnement des servo-moteurs et des motoréducteurs | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56540 | Caisson d’admission d’air : Contrôle presses étoupes, vannes, servomoteur et accessoires | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56534 | Caisson d’admission d’air : Lubrification de la tringlerie et des axes avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56535 | Caisson d’admission d’air : Nettoyage extérieur complet du caisson | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56536 | Caisson d’admission d’air : Nettoyage intérieur complet du caisson, ventilateurs, batteries, registres, lames | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56538 | Caisson d’admission d’air : Resserrage des vis de blocage des lames avant défaillance | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56581 | Compartiment batterie chaude et froide : Contrôle de l'étanchéité des batteries | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56578 | Compartiment batterie chaude et froide : Contrôle du bon écoulement des eaux de récupération des condensats batterie eau froide | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56584 | Compartiment batterie chaude et froide : Désembouage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56580 | Compartiment batterie chaude et froide : Essais du thermostat antigel et contrôle des asservissements | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56582 | Compartiment batterie chaude et froide : Graissage des registres et contrôle des motoréducteurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56579 | Compartiment batterie chaude et froide : Nettoyage et désinfection du bac de récupération des condensats | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56583 | Compartiment batterie chaude et froide : Relevé des pertes de charge du circuit eau batteries | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56576 | Compartiment batterie électrique : Contrôle de l'intensité et de l'isolement des différents étages de la batterie électrique | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56577 | Compartiment batterie électrique : Essai des sécurités de la batterie électrique | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56571 | Compartiment moteur : Contrôle de l'alignement des poulies | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56569 | Compartiment moteur : Contrôle de l'intensité et de l'isolement du moteur de ventilation | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56570 | Compartiment moteur : Contrôle de l'état de la tension des courroies | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56573 | Compartiment moteur : Contrôle de la cohérence des appareils de mesure | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56574 | Compartiment moteur : Contrôle de la fixation des volutes, de la turbine, du moteur | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56575 | Compartiment moteur : Contrôle des plots anti vibratiles | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56568 | Compartiment moteur : Contrôle des raccordements sur la boite à bornes | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56572 | Compartiment moteur : Contrôle des roulements et graissage des paliers | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56588 | Régulation : Contrôle de l'état de fonctionnement des actionneurs (ouverture, fermeture et course) | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56589 | Régulation : Contrôle de l'état et de la cohérence des indications des capteurs | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56591 | Régulation : Contrôle des alimentations électriques ou pneumatiques | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56592 | Régulation : Contrôle des fonctions d'alarmes et de sécurité | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56590 | Régulation : Contrôle des presse étoupe des vannes | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56586 | Régulation : Contrôle serrage des connexions | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56595 | Régulation : Contrôle électrique | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56585 | Régulation : Dépoussiérage des cartes ou des régulateurs | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56594 | Régulation : Etalonnage | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56593 | Régulation : Nettoyage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56587 | Régulation : Vérification des points de consignes (thermostat, pressostat et hygrostat) | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56531 | Compartiment filtration : Contrôle de l’étanchéité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56528 | Compartiment filtration : Lavage des préfiltres | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56529 | Compartiment filtration : Nettoyage ou remplacement des filtres | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56530 | Compartiment filtration : Relevé de la perte de charge avant et après le remplacement des filtres | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56526 | Contrôle de l'intérieur du caisson et du fonctionnement de l'éclairage | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56524 | Contrôle de l'écoulement des condensats | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56520 | Contrôle de la disponibilité de fonctionnement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56525 | Contrôle de la perte de charge des filtres et préfiltres | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56523 | Contrôle de la position des volets et registres | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56521 | Contrôle des points de consignes | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56522 | Relevé des températures d'air neuf et de soufflage | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA | 5518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56527 | Relevé du compteur d'appoint du dispositif humidificateur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA 1er SS | 5520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56705 | Remplacement de la courroie | A | 1 | 10 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-CTA 1er SS | 5520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56733 | Caisson d’admission d’air : Contrôle du fonctionnement des leviers et des registres | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA 1er SS | 5520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56711 | Caisson d’admission d’air : Contrôle du fonctionnement des servo-moteurs et des motoréducteurs | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA 1er SS | 5520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56721 | Caisson d’admission d’air : Contrôle presses étoupes, vannes, servomoteur et accessoires | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA 1er SS | 5520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56715 | Caisson d’admission d’air : Lubrification de la tringlerie et des axes avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA 1er SS | 5520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56716 | Caisson d’admission d’air : Nettoyage extérieur complet du caisson | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA 1er SS | 5520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56717 | Caisson d’admission d’air : Nettoyage intérieur complet du caisson, ventilateurs, batteries, registres, lames | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA 1er SS | 5520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56719 | Caisson d’admission d’air : Resserrage des vis de blocage des lames avant défaillance | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA 1er SS | 5520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56690 | Compartiment batterie chaude et froide : Contrôle de l'étanchéité des batteries | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA 1er SS | 5520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56687 | Compartiment batterie chaude et froide : Contrôle du bon écoulement des eaux de récupération des condensats batterie eau froide | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA 1er SS | 5520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56693 | Compartiment batterie chaude et froide : Désembouage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA 1er SS | 5520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56689 | Compartiment batterie chaude et froide : Essais du thermostat antigel et contrôle des asservissements | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA 1er SS | 5520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56691 | Compartiment batterie chaude et froide : Graissage des registres et contrôle des motoréducteurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA 1er SS | 5520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56688 | Compartiment batterie chaude et froide : Nettoyage et désinfection du bac de récupération des condensats | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA 1er SS | 5520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56680 | Compartiment moteur : Contrôle de l'alignement des poulies | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA 1er SS | 5520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56678 | Compartiment moteur : Contrôle de l'intensité et de l'isolement du moteur de ventilation | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA 1er SS | 5520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56683 | Compartiment moteur : Contrôle de la fixation des volutes, de la turbine, du moteur | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA 1er SS | 5520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56684 | Compartiment moteur : Contrôle des plots anti vibratiles | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA 1er SS | 5520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56681 | Compartiment moteur : Contrôle des roulements et graissage des paliers | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA 1er SS | 5520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56697 | Régulation : Contrôle de l'état de fonctionnement des actionneurs (ouverture, fermeture et course) | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA 1er SS | 5520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56713 | Compartiment filtration : Contrôle de l’étanchéité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA 1er SS | 5520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56729 | Compartiment filtration : Nettoyage ou remplacement des filtres | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA 1er SS | 5520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56727 | Compartiment filtration : Relevé de la perte de charge avant et après le remplacement des filtres | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA 1er SS | 5520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56712 | Contrôle de l'intérieur du caisson et du fonctionnement de l'éclairage | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA 1er SS | 5520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56735 | Contrôle de l'écoulement des condensats | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA 1er SS | 5520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56731 | Contrôle de la perte de charge des filtres et préfiltres | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA 1er SS | 5520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56707 | Contrôle de la position des volets et registres | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA 1er SS | 5520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56709 | Contrôle des points de consignes | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA 1er SS | 5520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56706 | Relevé des températures d'air neuf et de soufflage | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA STR | 5519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56628 | Remplacement de la courroie | A | 1 | 10 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-CTA STR | 5519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56671 | Caisson d'extraction, de récupération : Contrôle des fuites d'air | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA STR | 5519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56673 | Caisson d'extraction, de récupération : Contrôle et resserrage de la visserie avant défaillance | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA STR | 5519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56670 | Caisson d'extraction, de récupération : Détection des bruits et vibration anormaux | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA STR | 5519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56668 | Caisson d'extraction, de récupération : Manœuvre des volets d'air | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA STR | 5519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56598 | Caisson d'extraction, de récupération : Nettoyage de la volute et du caisson | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA STR | 5519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56641 | Caisson d’admission d’air : Contrôle de l'état des soufflets et plots antivibratiles | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA STR | 5519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56643 | Caisson d’admission d’air : Contrôle de la fixation des appareils de mesure et des liaisons équipotentielles | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA STR | 5519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56656 | Caisson d’admission d’air : Contrôle du fonctionnement des leviers et des registres | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA STR | 5519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56634 | Caisson d’admission d’air : Contrôle du fonctionnement des servo-moteurs et des motoréducteurs | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA STR | 5519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56644 | Caisson d’admission d’air : Contrôle presses étoupes, vannes, servomoteur et accessoires | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA STR | 5519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56638 | Caisson d’admission d’air : Lubrification de la tringlerie et des axes avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA STR | 5519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56639 | Caisson d’admission d’air : Nettoyage extérieur complet du caisson | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA STR | 5519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56640 | Caisson d’admission d’air : Nettoyage intérieur complet du caisson, ventilateurs, batteries, registres, lames | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA STR | 5519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56642 | Caisson d’admission d’air : Resserrage des vis de blocage des lames avant défaillance | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA STR | 5519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56613 | Compartiment batterie chaude et froide : Contrôle de l'étanchéité des batteries | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA STR | 5519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56610 | Compartiment batterie chaude et froide : Contrôle du bon écoulement des eaux de récupération des condensats batterie eau froide | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA STR | 5519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56616 | Compartiment batterie chaude et froide : Désembouage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA STR | 5519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56612 | Compartiment batterie chaude et froide : Essais du thermostat antigel et contrôle des asservissements | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA STR | 5519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56614 | Compartiment batterie chaude et froide : Graissage des registres et contrôle des motoréducteurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA STR | 5519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56611 | Compartiment batterie chaude et froide : Nettoyage et désinfection du bac de récupération des condensats | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA STR | 5519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56603 | Compartiment moteur : Contrôle de l'alignement des poulies | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA STR | 5519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56601 | Compartiment moteur : Contrôle de l'intensité et de l'isolement du moteur de ventilation | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA STR | 5519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56602 | Compartiment moteur : Contrôle de l'état de la tension des courroies | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA STR | 5519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56606 | Compartiment moteur : Contrôle de la fixation des volutes, de la turbine, du moteur | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA STR | 5519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56607 | Compartiment moteur : Contrôle des plots anti vibratiles | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA STR | 5519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56604 | Compartiment moteur : Contrôle des roulements et graissage des paliers | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA STR | 5519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56620 | Régulation : Contrôle de l'état de fonctionnement des actionneurs (ouverture, fermeture et course) | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA STR | 5519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56636 | Compartiment filtration : Contrôle de l’étanchéité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA STR | 5519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56652 | Compartiment filtration : Nettoyage ou remplacement des filtres | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA STR | 5519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56650 | Compartiment filtration : Relevé de la perte de charge avant et après le remplacement des filtres | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA STR | 5519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56635 | Contrôle de l'intérieur du caisson et du fonctionnement de l'éclairage | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA STR | 5519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56658 | Contrôle de l'écoulement des condensats | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA STR | 5519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56654 | Contrôle de la perte de charge des filtres et préfiltres | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA STR | 5519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56630 | Contrôle de la position des volets et registres | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA STR | 5519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56632 | Contrôle des points de consignes | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-CTA STR | 5519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56629 | Relevé des températures d'air neuf et de soufflage | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-disjoncteur | 5494 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56462 | ATTENTION : PREVENIR LE CHEF DE QUART "56620" POUR TOUTES INTERVENTIONS CORRECTIVES NON PREVUES | A | 1 | 0 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-disjoncteur | 5494 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56459 | Contrôle de la fermeture totale | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-disjoncteur | 5494 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56458 | Contrôle des contacts principaux et auxiliaires | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-disjoncteur | 5494 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56457 | Contrôle des coupelles d'extinction d'arc | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-disjoncteur | 5494 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56456 | Contrôle du bon déclenchement automatique du disjoncteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-disjoncteur | 5494 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56451 | Contrôle du relai électromagnétique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-disjoncteur | 5494 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56461 | Graissage de l'ergot principal | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-disjoncteur | 5494 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56455 | Graissage des axes, roulements, contacts, mécanismes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-disjoncteur | 5494 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56454 | Graissage des circuits auxiliaires | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-disjoncteur | 5494 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56453 | Manœuvre des relais auxiliaires OF | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-disjoncteur | 5494 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56452 | Nettoyage général et des contacts | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-disjoncteur | 5494 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56460 | réglage des mâchoires de couplage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-ens. de régulation | 5348 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56496 | Contrôle électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-ens. de régulation | 5348 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56495 | Etalonnage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-ens. de régulation | 5348 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56494 | Nettoyage général | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-ens. de régulation | 5348 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56493 | Contrôle des fonctions d'alarmes et de sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-ens. de régulation | 5348 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56492 | Vérification des alimentations électriques ou pneumatiques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-ens. de régulation | 5348 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56491 | Vérification des presse-étoupe des vannes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-ens. de régulation | 5348 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56490 | Vérification de fonctionnement (ouverture, fermeture, course) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-ens. de régulation | 5348 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56489 | Vérification des organes de consigne (thermostat, pressostat, hygrostat) doit être testé en corrélation avec le chef de quart "56620" pour la vérification du bon fonctionnement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-ens. de régulation | 5348 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56488 | Vérification et relevé des conditions climatiques intérieures et extérieures | M | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-LOCAUX TECHNIQUE | 5491 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56432 | peinture de sol (si besoin) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-LOCAUX TECHNIQUE | 5491 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56431 | Nettoyage et enlèvement des déchets | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-petit equip electriqu | 5347 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56443 | ATTENTION : PREVENIR LE CHEF DE QUART "56620" POUR TOUTES INTERVENTIONS CORRECTIVES NON PREVUES | A | 1 | 0 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-petit equip electriqu | 5347 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54964 | Contrôle du fonctionnement des interrupteurs et remplacement avant défaillance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-petit equip electriqu | 5347 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54965 | Contrôle du fonctionnement des prises et nourrices courant fort et remplacement avant défaillance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-RONDE BALISE | 5490 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56429 | Réaliser la ronde en suivant la procédure interne du site | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-TGBT | 5495 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56468 | Contrôle cohérence des indicateurs de mesure en façade | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-TGBT | 5495 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56477 | Contrôle connexions, bruits et fixations des relais | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-TGBT | 5495 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56464 | Contrôle de la date du dernier remplacement des batteries auxiliaires et remplacement si besoin | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-TGBT | 5495 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56478 | Contrôle de la présence du schéma | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-TGBT | 5495 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56470 | Contrôle de la présence ou remplacement des plastrons | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-TGBT | 5495 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56463 | Contrôle de l’alimentation auxiliaire et essai de décharge | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-TGBT | 5495 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56482 | Contrôle des liaisons équipotentielles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-TGBT | 5495 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56479 | Contrôle du pouvoir coupe-circuit des disjoncteurs par rapport au schéma | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-TGBT | 5495 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56466 | Contrôle du réglage des dispositifs de protection différentielle et essais | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-TGBT | 5495 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56481 | Contrôle du réglage des relais magnétiques par rapport au schéma | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-TGBT | 5495 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56480 | Contrôle du réglage des relais thermiques par rapport au schéma | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-TGBT | 5495 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56476 | Contrôle du serrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-TGBT | 5495 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56475 | Contrôle du serrage des jeux de barre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-TGBT | 5495 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56471 | Contrôle fonctionnement éclairage armoire | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-TGBT | 5495 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56469 | Contrôle thermographique infrarouge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-TGBT | 5495 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56472 | Contrôle état et fixation des chemins de câbles | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-TGBT | 5495 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56474 | Graissage des articulations et contacts mécaniques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-TGBT | 5495 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56473 | Nettoyage et dépoussiérage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-TGBT | 5495 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56467 | Remise à jour du schéma si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-TGBT | 5495 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56465 | Sauvegarde des programmes automates | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ADP-UGAP-TGBT | 5495 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56487 | ATTENTION : PREVENIR LE CHEF DE QUART "56620" POUR TOUTES INTERVENTIONS CORRECTIVES NON PREVUES | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-TGBT | 5495 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56486 | Contrôle des indicateurs de mesure, intensité, tension et équilibrage | M | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-TGBT | 5495 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56483 | Contrôle disponibilité et état des voyants, changement avant défaillance | M | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-TGBT | 5495 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56485 | Contrôle du contrôleur permanent d’isolement et relevé de l’isolement | M | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-TGBT | 5495 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56484 | Contrôle ventilation du local et fermeture des capots | M | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-Tremis Air neuf | 5489 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56426 | Nettoyage et vérification des prises d’air neuf | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-Tremis Air neuf | 5489 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56427 | Remplacement si nécessaire des filtres à poche | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
ADP-UGAP-Tremis Air neuf | 5489 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56428 | Remplacement des préfiltres | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
AERO Filtres à Tamis | 4709 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49451 | Vérifier l’état d’encrassement des filtres et procéder à un nettoyage si nécessaire (ex : filtres à cartouche, filtre à tamis, filtre à chaussette) | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
AERO SPLIT SYSTEM | 4708 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 53155 | Contrôle d'étanchéité obligatoire du circuit frigorifique | A | 1 | 5 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO SPLIT SYSTEM | 4708 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 53146 | Contrôle isolement compresseur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO SPLIT SYSTEM | 4708 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 53144 | Contrôle étanchéité bac condensats | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO SPLIT SYSTEM | 4708 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 53145 | Contrôle état câbles et connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO SPLIT SYSTEM | 4708 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 53141 | Examen état général | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO SPLIT SYSTEM | 4708 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 53143 | Nettoyage condenseur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO SPLIT SYSTEM | 4708 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 53151 | Nettoyage interne caisson avec du Batnet. (voir FDS pour précaution d'utilisation) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO SPLIT SYSTEM | 4708 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 53153 | Vérification de l'encrassement des filtres à air | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO SPLIT SYSTEM | 4708 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 53152 | Vérification de l'étanchéité du montage des filtres | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO SPLIT SYSTEM | 4708 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 53150 | Contrôle fonctionnement organes commande | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO SPLIT SYSTEM | 4708 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 53140 | Réaliser le nettoyage ou le remplacement (si nécessaire) du filtre | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AERO-AIRE DE JEUX | 5349 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54981 | - Contrôle des éléments bois peint et contreplaqué, ainsi que les pièces métalliques. - Vérifier que les structures et les fondations du support ne présentent aucun signe de rouille ou de degradation | A | 1 | 30 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-AIRE DE JEUX | 5349 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54980 | - Dépoussiérage du caisson sous l'écran( passage aspirateur) | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
AERO-AIRE DE JEUX | 5349 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54979 | - Contrôles des structures et des joints de la structure. - Vérification du sol et noter toute dégradation majeure, | B | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
AERO-AIRE DE JEUX | 5349 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54978 | - Contrôles des pièces manquantes. - Contrôle de l'état et du fonctionnement des prises. - Contrôle du fonctionnement de l'écran Kinect. - Retirer tout objet étranger à l’aire de jeu, | Q | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
AERO-ANALYSE D'AIR | 4301 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 46505 | Accompagner le laboratoire CAPSIS pour les prises de mesures de la qualité d'air (selon le plan analytique) : - Mesure de la qualité d'air aux bouches et en ambiance dans les bureaux direction, PCS, PC Parking, Prestataire Multitechnique - Mesure de la qualité d'air extérieur | A | 1 | 120 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-ANALYSE D'AIR | 4301 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 46508 | Réaliser les mesures de débit d'air au niveau des Roof top | A | 1 | 420 | 2014 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-ANALYSE D'AIR | 4301 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 46507 | Réaliser les mesures de débit d'air neuf et d'extraction au niveau des CTA | A | 1 | 420 | 2014 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-ANALYSE D'AIR | 4301 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 49494 | Réaliser les mesures de débit d'extracteur au niveau des Ventilateurs d'Extractions | A | 1 | 480 | 2014 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-ANALYSE D'AIR | 4301 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 46509 | Réaliser les mesures de débit d'extracteur au niveau des bouches : - Des 3 sanitaires publics - Des sanitaires et douche de la direction - Des sanitaires du PCS - Des sanitaires PC Parking - Des sanitaires et douches des vestiaires prestataires | A | 1 | 480 | 2014 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-ANALYSE D'AIR | 4301 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 46506 | Réception et analyse des rapports, les classer dans le classeur N°6 --> onglet analyses et mesures. Editer une FAC en cas de dérives. | A | 1 | 20 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-Analyse Eau Sanitaire | 4322 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 46735 | Analyses légionnelle au niveau de toutes les douches. Analyses potabilité D1 complètes.---- | A | 1 | 180 | 2014 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-Analyse Eau Sanitaire | 4322 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 46736 | Renseigner le fichier de suivi des analyses. Editer une FAC en cas d'anomalie. Classer les analyses et le fichier dans le classeur Eau du CHE.---- | A | 1 | 20 | 2014 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-BACHE EP | 5304 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 54603 | Vidange de la bâche, désinfection au pulvérisateur des parois (dosage 1 berlingot de chlore pour 5L) Mettre les EPI adaptés, gants, masque, combinaison et botte | A | 1 | 180 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-BAES | 4987 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 50346 | Absence secteur: Nettoyage du BAES si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-BAES | 4987 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 50343 | Absence secteur: Vérification de l'allumage des lampes de sécurité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-BAES | 4987 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 50342 | Absence secteur: Vérification de l'extinction de la lampe veille | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-BAES | 4987 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 50345 | Absence secteur:Remplacement des lampes défectueuses | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-BAES | 4987 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 50341 | Présence secteur: Contrôle de l'état du BAES et de ces fixations, réparation si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-BAES | 4987 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 50340 | Présence secteur: Remplacement des lampes défectueuses | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-BAES | 4987 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 50339 | Présence secteur: Vérification du fonctionnement de la lampe veille | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-BAES | 4987 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 50349 | Retour secteur: Remplir le registre de sécurité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-BAES | 4987 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 50348 | Retour secteur: Vérification de l'extinction des lampes de sécurité. | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-BAES | 4987 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 50347 | Retour secteur: Vérification du fonctionnement de la lampe veille | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-BALLON ECS | 4005 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 51745 | Travaux électriques: Faire une mesure d'isolement des résistances | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-BALLON ECS | 4005 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 51751 | Vérifier l’absence de corrosion | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-BALLON ECS | 4005 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 51747 | Travaux hydrauliques: Manoeuvrer les vannes d'isolement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-BALLON ECS | 4005 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 51748 | Travaux hydrauliques: Tester le groupe de sécurité par manœuvre | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-BALLON ECS | 4005 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 51750 | Travaux hydrauliques: Vérifier les fixations des ballons, remettre en état si nécessaire. | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
AERO-BALLON ECS | 4005 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 51744 | Travaux électriques: Contrôle du réglage du thermostat (60°) | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
AERO-BALLON ECS | 4005 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 51743 | Travaux électriques: Contrôler les connexions électriques (serrage et traces d'échauffement) | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
AERO-BALLON ECS | 4005 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 51741 | Travaux électriques: Vérifier les liaisons de terre et équipotentielles, les mettre en conformité si nécessaire ( anode sacrifielles) | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
AERO-BALLON ECS | 4005 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 51753 | Vérifier l’état de propreté des locaux, espaces ou endroits où sont situés les équipements et postes d’eau destinés à la consommation humaine. Vérifier la bonne aération des locaux. | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
AERO-BALLON ECS | 4005 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 51738 | Etat des piqûres, fissures, et fuites, joints, soudures, raccords | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-BALLON ECS | 4005 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 54758 | Inscrire les températures sur le livret | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-BALLON ECS | 4005 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 54756 | Mesurer et noter la température en sortie de ballon (entre 55° et 60°), si réglage noter les valeurs avant et après | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
AERO-BALLON ECS | 4005 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 54757 | Mesurer et noter la température en sortie de robinet (inférieur à 50°), si réglage noter les valeurs avant et après | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
AERO-BLOCS SANITAIRES | 4300 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 54601 | Vérifier l'état des bondes et siphons - Bloc sanitaires Tokyo - Bloc sanitaires Africa - Bloc sanitaires T-Cook - Bloc sanitaires Direction - Bloc sanitaires PCSI - Bloc sanitaires PC parking - Bloc sanitaires Prestataires - Bloc sanitaires infirmerie. | S | 1 | 420 | [6 empty] | #N/A
AERO-BLOCS SANITAIRES | 4300 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 46502 | Vérifier l'état des pommes de douche et aérateurs (remplacement si besoin) - Bloc sanitaires Direction - Bloc sanitaires PCSI - Bloc sanitaires PC parking - Bloc sanitaires Prestataires - Bloc sanitaires infirmerie. | T | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
AERO-BLOCS SANITAIRES | 4300 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 54599 | Vérifier visuellement l'entartrage des aérateurs de robinetterie (remplacement si besoin) - Bloc sanitaires Tokyo - Bloc sanitaires Africa - Bloc sanitaires T-Cook - Bloc sanitaires Direction - Bloc sanitaires PCSI - Bloc sanitaires PC parking - Bloc sanitaires Prestataires | T | 1 | 420 | [6 empty] | #N/A
AERO-BLOCS SANITAIRES | 4300 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 53162 | vérification de l'absence de fuite, remplacement des joints si nécessaire - Bloc sanitaires Tokyo - Bloc sanitaires Africa - Bloc sanitaires T-Cook - Bloc sanitaires Direction - Bloc sanitaires PCSI - Bloc sanitaires PC parking - Bloc sanitaires Prestataires - Bloc sanitaires infirmerie. | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
AERO-BLOCS SANITAIRES | 4300 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 46504 | Réaliser 1 fois par semaine, une chasse au niveau maximum du débit d'eau chaude sur toutes les douches, pendant 15 mn - Bloc sanitaires Direction - Bloc sanitaires PCSI - Bloc sanitaires PC parking - Bloc sanitaires Prestataires | H | 1 | 180 | [6 empty] | #N/A
AERO-CANIVEAUX | 4988 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50350 | Nettoyage de l'ensemble des canivaux accès piétons R+1 | T | 1 | 180 | [6 empty] | #N/A
AERO-CENTRALE DETECT CO | 4019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43878 | EXTRACTEUR CENTRALISE : Contrôle échauffement moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-CENTRALE DETECT CO | 4019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43877 | EXTRACTEUR CENTRALISE : Contrôle étanchéité raccords | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-CENTRALE DETECT CO | 4019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43876 | EXTRACTEUR CENTRALISE : Nettoyage par aspiration turbines | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-CENTRALE DETECT CO | 4019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43879 | EXTRACTEUR CENTRALISE : Vérification liberté rotation turbines | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-CENTRALE DETECT CO | 4019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43881 | POMPE A VIDE : Remplacement membrane et filtre | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-CENTRALE DETECT CO | 4019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43875 | BOUCHES DE DETECTION : Nettoyage filtre à air | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
AERO-CENTRALE DETECT CO | 4019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43880 | POMPE A VIDE : Vérification fonctionnement | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
AERO-CHAU BRUL GAZ | 4036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44142 | BRÛLEUR: Contrôle cycle de fonctionnement (si chaufferie supérieure à 400KW 3 fois/an) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-CHAU BRUL GAZ | 4036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44141 | BRÛLEUR: Contrôle fonctionnement régulateur tirage (si chaufferie supérieure à 400KW:3 fois/an) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-CHAU BRUL GAZ | 4036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44138 | BRÛLEUR: Contrôle intensité moteur ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-CHAU BRUL GAZ | 4036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44133 | BRÛLEUR: Contrôle réglage sonde ionisation (selon besoin) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-CHAU BRUL GAZ | 4036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44132 | BRÛLEUR: Contrôle visuel filerie et connexions | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-CHAU BRUL GAZ | 4036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44143 | BRÛLEUR: Essai vanne principale gaz | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-CHAU BRUL GAZ | 4036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44140 | BRÛLEUR: Mesure dépression buse (si chaufferie supérieure à 400KW: 3fois/an) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-CHAU BRUL GAZ | 4036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44139 | BRÛLEUR: Mesure dépression foyer (si chaufferie supérieure à 400KW: 3 fois/an) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-CHAU BRUL GAZ | 4036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44137 | BRÛLEUR: Nettoyage par aspiration ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-CHAU BRUL GAZ | 4036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44135 | BRÛLEUR: Nettoyage réglage tête de combustion (selon besoin) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-CHAU BRUL GAZ | 4036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44136 | BRÛLEUR: Réglage mécanique volets d'air (selon besoin) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-CHAU BRUL GAZ | 4036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44134 | BRÛLEUR: Réglage mécanique électrodes allumage (selon besoin) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-CHAU BRUL GAZ | 4036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44148 | COMBUSTION :Contrôle rendement de combustion (si chaufferie supérieure à 400KW :3 fois/an) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-CHAU BRUL GAZ | 4036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44146 | COMBUSTION: Contrôle CO (PPM=0) (si chaufferie supérieure à 400KW 3 fois/an) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-CHAU BRUL GAZ | 4036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44144 | COMBUSTION: Contrôle aspect flamme (si chaufferie supérieure à 400KW 3 fois/an) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-CHAU BRUL GAZ | 4036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44147 | COMBUSTION: Contrôle taux de CO2 =>9% (si chaufferie supérieure à 400KW 3 fois/an) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-CHAU BRUL GAZ | 4036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44145 | COMBUSTION: Contrôle température fumées (si chaufferie supérieure à 400KW 3 fois/an) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-CHAU BRUL GAZ | 4036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44165 | CORPS DE CHAUFFE: Contrôle soupape sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-CHAU BRUL GAZ | 4036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44164 | CORPS DE CHAUFFE: Contrôle étanchéité circuits combustion | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-CHAU BRUL GAZ | 4036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44160 | CORPS DE CHAUFFE: Contrôle étanchéité tampons de visite | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-CHAU BRUL GAZ | 4036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44167 | CORPS DE CHAUFFE: Examen visuel approfondi | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-CHAU BRUL GAZ | 4036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44163 | CORPS DE CHAUFFE: Nettoyage tubes d'échangeur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-CHAU BRUL GAZ | 4036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44159 | CORPS DE CHAUFFE: Ouverture plaque et tampons de visite | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-CHAU BRUL GAZ | 4036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44166 | CORPS DE CHAUFFE: Purge en point bas | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-CHAU BRUL GAZ | 4036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44162 | CORPS DE CHAUFFE: Ramonage chaudière | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-CHAU BRUL GAZ | 4036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44161 | CORPS DE CHAUFFE: Ramonage conduits de fumées et carneaux | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-CHAU BRUL GAZ | 4036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44168 | GAZ: Nettoyage du filtre gaz ( remplacement si besoin) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-CHAU BRUL GAZ | 4036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44172 | GAZ: Contrôle étanchéité circuit gaz | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-CHAU BRUL GAZ | 4036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44171 | GAZ: Détection gaz | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-CHAU BRUL GAZ | 4036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44169 | GAZ: Manœuvre robinet vanne gaz | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-CHAU BRUL GAZ | 4036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44170 | GAZ: Nettoyage et remplacement cartouche filtre gaz si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-CHAU BRUL GAZ | 4036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44156 | SYSTÈME: Contrôle isolement hydraulique automatique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-CHAU BRUL GAZ | 4036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44155 | SYSTÈME: Contrôle sondes et bulles (huile) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-CHAU BRUL GAZ | 4036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44158 | SYSTÈME: Mise à jour livret de chaufferie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-CHAU BRUL GAZ | 4036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44157 | SYSTÈME: contrôle général de fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-CHAU BRUL GAZ | 4036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44150 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle fonctionnement thermostat / manostat | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-CHAU BRUL GAZ | 4036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44149 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle fonctionnement vannes de barrage extérieures | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-CHAU BRUL GAZ | 4036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44152 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle sécurité BP eau réseau | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-CHAU BRUL GAZ | 4036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44151 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle sécurité BP gaz | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-CHAU BRUL GAZ | 4036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44154 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle sécurité cellule sonde d'ionisation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-CHAU BRUL GAZ | 4036 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44153 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle sécurité thermostat de sécurité haute température | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-CLAPET | 4001 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43641 | Clapets de sécurité à fusible:Contrôle fonctionnement fin de course de position et contrôle du report sur la baie incendie | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-CLAPET | 4001 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43637 | Clapets de sécurité à fusible:Dépoussiérage par aspiration volets et axes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-CLAPET | 4001 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43638 | Clapets de sécurité à fusible:Graissage axes | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-CLAPET | 4001 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43640 | Clapets de sécurité à fusible:Test fermeture | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-CLAPET | 4001 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43639 | Clapets de sécurité à fusible:Vérification position clapets | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-CLAPET | 4001 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43642 | Remplir le registre de sécurité | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-Clapet EA Niv 1 + Disco | 4717 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 49500 | Faire appel à une société pour le contrôle (vérification du fonctionnement intérieur)des clapets de Niveau 1 | A | 1 | 5 | 2014 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-Clapet EA Niv 1 + Disco | 4717 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 49509 | Signer le bon préventif ; Editer une FAC en cas d'anomalie ; Classer le bon préventif accompagner de la fiche de contrôle équipement dans le classeur EAU CHE | A | 1 | 10 | 2014 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-Clapet EA Niv 1 + Disco | 4717 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 53156 | Purge de la vanne du clapet niveau 1. | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
AERO-Clapet EA Niv 3 | 4718 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 54598 | Contrôle du fonctionnement intérieur du clapet par sous-traitant tous les 2 ans | A | 1 | 30 | 2015 | 2 |  |  |  |  | #N/A
AERO-Clapet EA Niv 3 | 4718 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 49504 | Signer le bon préventif ; Editer une FAC en cas d'anomalie ; Classer le bon préventif accompagner de la fiche de contrôle équipement dans le classeur EAU CHE | A | 1 | 15 | 2014 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-Clapet EA Niv 3 | 4718 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 49502 | Vérification de l'absence de fuite | A | 1 | 10 | 2014 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-Clapet EA Niv 4 & HA | 4719 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 59021 | Contrôle du fonctionnement intérieur du clapet par sous-traitant tous les 3 ans pour EA Niv 4 | A | 1 | 0 | 2015 | 3 |  |  |  |  | #N/A
AERO-Clapet EA Niv 4 & HA | 4719 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 49507 | Remplacer les clapets HA tous les 5 ans | A | 1 | 15 | 2014 | 5 |  |  |  |  | #N/A
AERO-Clapet EA Niv 4 & HA | 4719 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 49508 | Signer le bon préventif ; Editer une FAC en cas d'anomalie ; Classer le bon préventif accompagner de la fiche de contrôle équipement dans le classeur EAU CHE | A | 1 | 10 | 2014 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-Clapet EA Niv 4 & HA | 4719 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 49505 | Vérification de l'absence de fuite des Clapets de Niveau 4 & HA | A | 1 | 10 | 2014 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-COLONNE-SECHE/RIA | 4033 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44083 | Plannification et vérification de la société de sous traitance AXIMA | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-CTA | 4003 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 51714 | Caisson externe: Nettoyage externe de la centrale d'air | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-CTA | 4003 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 51715 | Caisson externe: Vérification de la fermeture des portes et de leurs joints, remise en état si nécessaire | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-CTA | 4003 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 51725 | Caisson interne : Examen et nettoyage de l'enveloppe interne de toute la centrale d'air, pulvérisation d'un produit bactéricide : BATNET (ventilateur, moteur, batterie, bac à condensat, registre…) Consulter la FDS et porter les EPI nécessaires | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-CTA | 4003 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 51702 | Caisson interne: Contrôle de l'étanchéité de tous les pré filtres et filtres Démontage de tous les filtres | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-CTA | 4003 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 51706 | Contrôle de l'ouverture et de la fermeture complète des volets. | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-CTA | 4003 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 51730 | Examen du réseau de gaines par endoscopie | A | 1 | 5 | 2000 | 3 |  |  |  |  | #N/A
AERO-CTA | 4003 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 51712 | Ventilateur: Mesure des isolements et des intensités, comparer les valeurs avec les intensités nominales | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-CTA | 4003 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 51707 | Vérification de la position des volets: en régulation et à l'arrêt de la CTA | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-CTA | 4003 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 51720 | Caisson externe: Contrôle de l'état des calorifuges, remise en état si nécessaire. | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AERO-CTA | 4003 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 51718 | Caisson externe: Contrôle visuel et mise en peinture des parties oxydées | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AERO-CTA | 4003 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 51721 | Caisson externe: Vérification du fonctionnement de l'arrêt de proximité. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-CTA | 4003 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 51722 | Caisson externe: Vérifier l'état de la prise d'air neuf située à l'extérieure, la nettoyer si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AERO-CTA | 4003 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 51703 | Caisson interne: Nettoyage et mise en peinture des parties oxydées | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
AERO-CTA | 4003 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 51727 | Caisson interne: Remplacement des préfiltres si alarme présente sur la GTB + Contrôle visuel | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
AERO-CTA | 4003 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 51713 | Ventilateur: Vérification des connexions électriques, remise en état si nécessaire. | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
AERO-CTA | 4003 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 51711 | Ventilateur: Vérification des liaisons aérauliques souples "ventilateur, gaine" remise en état si nécessaire. | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
AERO-CTA | 4003 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 51705 | Contrôle des fixations et des accouplements"moteurs, volets"réparation si nécessaire | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AERO-CTA | 4003 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 51710 | Ventilateur: Graissage des roulement et paliers | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
AERO-CTA | 4003 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 51723 | Contrôle si alarme présente des filtres et pré-filtres sur la GTB Contrôle visuel et remplacement si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-CTA | 4003 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 51731 | Contrôle visuel du caisson (empoussiérement, ect…) | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
AERO-CTA | 4003 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 51724 | Examen des échangeurs thermiques | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
AERO-CUVE-FIOUL | 4008 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43732 | CUVE DE STOCKAGE : Contrôle fonctionnement détecteur fuite | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-CUVE-FIOUL | 4008 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43733 | CUVE DE STOCKAGE : Contrôle étanchéité cuve | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-CUVE-FIOUL | 4008 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43745 | CUVE RESERVOIR (maximum 500l) : Contrôle fonctionnement détecteurs niveau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-CUVE-FIOUL | 4008 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43748 | CUVE RESERVOIR (maximum 500l) : Contrôle étanchéité cuve | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-CUVE-FIOUL | 4008 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43740 | POMPES : Contrôle isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-CUVE-FIOUL | 4008 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43743 | POMPES : Révision mécanique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-CUVE-FIOUL | 4008 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43742 | POMPES : Test régulateur pression | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-CUVE-FIOUL | 4008 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43741 | POMPES : Test aspiration maximum | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-CUVE-FIOUL | 4008 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43735 | CUVE DE STOCKAGE : Contrôle humidité fioul | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-CUVE-FIOUL | 4008 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43734 | CUVE DE STOCKAGE : Contrôle étanchéité joints | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-CUVE-FIOUL | 4008 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43747 | CUVE RESERVOIR (maximum 500l) : Contrôle étanchéité joints | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-CUVE-FIOUL | 4008 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43746 | CUVE RESERVOIR (maximum 500l) : Purge manuelle condensats | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-CUVE-FIOUL | 4008 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43737 | POMPES : Contrôle fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-CUVE-FIOUL | 4008 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43738 | POMPES : Contrôle intensité | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AERO-CUVE-FIOUL | 4008 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43736 | POMPES : Remplacement filtres | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AERO-CUVE-FIOUL | 4008 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43744 | POMPES : Contrôle pression aspiration-refoulement | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AERO-CUVE-FIOUL | 4008 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43739 | POMPES : Contrôle étanchéité garniture mécanique | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-DIFF-ODEUR | 4039 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44178 | Accompagnement prestataire pour maintenance annuelle | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-DIFF-ODEUR | 4039 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44177 | Remplir les produits odorants | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AERO-DRY | 4026 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43995 | Si le circuit "est fermé" (avec échangeur), contrôler taux de glycol | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-DRY | 4026 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43993 | Nettoyage de l'ensemble de l'installation | S | 1 | 45 | [6 empty] | #N/A
AERO-DRY | 4026 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43992 | Nettoyer les goutières de vidange | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
AERO-DRY | 4026 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43987 | Porter les EPI, protéger les installations environnantes avec des bâches, isoler l'installation en ouvrant et condamnant l'arrêt de proximité | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AERO-DRY | 4026 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43990 | Pulvériser le produit adapté au nettoyage des batteries et rincer, renouveler l'opération jusqu'à ce quelles soient propres | S | 1 | 150 | [6 empty] | #N/A
AERO-DRY | 4026 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43985 | Contrôler l'écoulement et l'humidification des médias | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-DRY | 4026 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43988 | Eliminer les bruits et vibrations | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-DRY | 4026 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43991 | Nettoyer la batterie de refroidissement | T | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
AERO-DRY | 4026 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43994 | Vérifier l'ensemble de la carrosserie, remettre en place les éléments si nécessaire | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-DRY | 4026 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43989 | Vérifier l'état apparant des média de pré-refroidissement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-DRY | 4026 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43996 | Controles de paramètre de fonctionnement de la régulation | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
AERO-DRY | 4026 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43984 | Contrôle de la pompe de relevage du Dry | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-DRY | 4026 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43986 | Relever la température entrée/sortie | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-Echangeur plaques | 4024 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43938 | Nettoyage chimique ou mécanique si nécessaire | A | 1 | 180 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-Echangeur plaques | 4024 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43935 | Contrôle du fonctionnement des thermomètres et manomètres, remplacement si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AERO-Echangeur plaques | 4024 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43934 | Manœuvre des vannes (isolement réseaux et manomètres) remplacement si nécessaire | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
AERO-Echangeur plaques | 4024 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43929 | Mesurer et relever la perte de charge du réseau primaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-Echangeur plaques | 4024 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43930 | Mesurer et relever la perte de charge du réseau secondaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-Echangeur plaques | 4024 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43931 | Mesurer et relever les températures entrée et sortie du réseau primaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-Echangeur plaques | 4024 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43932 | Mesurer et relever les températures entrée et sortie du réseau secondaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-Echangeur plaques | 4024 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43937 | Nettoyer et contrôler l'écoulement du bac de récupération des condensats | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-Echangeur plaques | 4024 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43936 | Si une perte de charge est supérieure à celle préconisée par le conducteur, prévenir le responsable afin de prévoir un nettoyage chimique ou mécanique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-Echangeur plaques | 4024 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43933 | Vérifier l'absence de fuite sur l'échangeur et les réseaux | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-ECLA | 4006 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43718 | Absence secteur: Contrôle de l'autonomie des batteries(temps mini 1 heure), s'il est inférieur remplacer les batteries ou le BAES | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AERO-ECLA | 4006 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43720 | Absence secteur: Nettoyage du BAES si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-ECLA | 4006 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43717 | Absence secteur: Vérification de l'allumage des lampes de sécurité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-ECLA | 4006 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43716 | Absence secteur: Vérification de l'extinction de la lampe veille | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-ECLA | 4006 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43719 | Absence secteur:Remplacement des lampes défectueuses | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-ECLA | 4006 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43715 | Présence secteur: Contrôle de l'état du BAES et de ces fixations, réparation si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-ECLA | 4006 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43714 | Présence secteur: Remplacement des lampes défectueuses | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-ECLA | 4006 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43713 | Présence secteur: Vérification du fonctionnement de la lampe veille | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-ECLA | 4006 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43723 | Retour secteur: Remplir le registre de sécurité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-ECLA | 4006 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43722 | Retour secteur: Vérification de l'extinction des lampes de sécurité. | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-ECLA | 4006 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43721 | Retour secteur: Vérification du fonctionnement de la lampe veille | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-ELECTROVANNE | 4037 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44174 | Contrôle de l'étanchéité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-ELECTROVANNE | 4037 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44173 | Contrôle de la régulation ouverture fermeture | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-ESSAI VENTILO | 4989 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50351 | Faire tourner 30 minutes tous les ventilos | T | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
AERO-EXTRACTEUR DESEMFUM | 4034 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44087 | Contrôle isolement moteur, | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-EXTRACTEUR DESEMFUM | 4034 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44088 | Mesure débit | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-EXTRACTEUR DESEMFUM | 4034 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44086 | Contrôle de la volute | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-EXTRACTEUR DESEMFUM | 4034 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44085 | Contrôle roulement moteur, | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-EXTRACTEUR DESEMFUM | 4034 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44089 | Essai 1ère et 2ème vitesse | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-EXTRACTEUR DESEMFUM | 4034 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44084 | Vérification du bon fonctionnement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-EXUTOIRES MOTO | 4018 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43865 | Graissage axes | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-EXUTOIRES MOTO | 4018 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43869 | Moteur : Contrôle isolement | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-EXUTOIRES MOTO | 4018 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43868 | Moteur : Contrôle serrage bornes | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-EXUTOIRES MOTO | 4018 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43870 | Réducteur de vitesse : Examen accouplement moteur | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-EXUTOIRES MOTO | 4018 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43873 | Système : Contrôle fonctionnement interrupteur fin de course | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-EXUTOIRES MOTO | 4018 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43874 | Système : Contrôle étanchéité exutoire | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-EXUTOIRES MOTO | 4018 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43871 | Système : Essai par simulation | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-EXUTOIRES MOTO | 4018 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43872 | Système : Fermeture manuelle exutoire | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-EXUTOIRES MOTO | 4018 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43863 | Tableau électrique / Relayage DAS : Contrôle propreté tableau | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-EXUTOIRES MOTO | 4018 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43864 | Tableau électrique / Relayage DAS : Contrôle serrage bornes | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-EXUTOIRES MOTO | 4018 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43862 | Tableau électrique / Relayage DAS : Vérification tension N/S | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-EXUTOIRES MOTO | 4018 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43866 | Vérification position doigt de maintien | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-EXUTOIRES MOTO | 4018 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43867 | Vérins hydrauliques : Contrôle réglage limiteurs débit | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-FILTRE MAGNE | 4007 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 43730 | Capteur magnétique : Contrôle étanchéité raccords et brides | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-FILTRE MAGNE | 4007 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 43725 | Capteur magnétique : Décompression par purge | B | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
AERO-FILTRE MAGNE | 4007 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 43726 | Capteur magnétique : Démontage tampon d'accès | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-FILTRE MAGNE | 4007 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 43724 | Capteur magnétique : Fermeture manuelle vanne isolement | B | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
AERO-FILTRE MAGNE | 4007 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 43728 | Capteur magnétique : Graissage joints et boulonnerie | B | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
AERO-FILTRE MAGNE | 4007 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 43727 | Capteur magnétique : Nettoyage hydraulique capteurs | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-FILTRE MAGNE | 4007 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 43731 | Capteur magnétique : Remise en service | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-FILTRE MAGNE | 4007 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 43729 | Capteur magnétique : Remontage ensemble | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-FONTAINE-EAU | 4040 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 46463 | Désinfection générale interne des appareils | A | 1 | 120 | 2014 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-FONTAINE-EAU | 4040 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 46461 | Changement des filtres | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
AERO-FONTAINE-EAU | 4040 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 46481 | Contrôle visuel, nettoyage et désinfection générale externe, des points de soutirage des appareils | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
AERO-FONTAINE-EAU | 4040 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 54984 | relever la température en amont et en aval de la fontaine Africa | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AERO-FONTAINE-EAU | 4040 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 54985 | relever la température en amont et en aval de la fontaine Terminal Cook | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AERO-FONTAINE-EAU | 4040 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 54983 | relever la température en amont et en aval de la fontaine Tokyo | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AERO-GREL | 4009 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43752 | Combustible: Contrôler et noter le niveau de fioul de la cuve journalière | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
AERO-GREL | 4009 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43751 | Combustible: Contrôler et noter le niveau de fioul de la cuve principale | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
AERO-GREL | 4009 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43753 | Combustible: Contrôler l'absence de fioul dans la cuve de rétention de la cuve journalière | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-GREL | 4009 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43754 | ELECTRICITÉ: Contrôle état batterie et chargeur (si existant) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-GREL | 4009 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43755 | ELECTRICITÉ: Faire test lampe, remplacement des voyants si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-GREL | 4009 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43756 | ELECTRICITÉ: Vérifier la position des commutateurs, vérifier la positon (marche automatique avant de partir) | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
AERO-GREL | 4009 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43758 | Essai en charge | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
AERO-GREL | 4009 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43750 | Inspection mécanique: Vérifier la température du préchauffage (huile et eau) | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
AERO-GREL | 4009 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43749 | Inspection mécanique:(arrêter le GE), contrôler le niveau d'huile,niveau d'eau faire le complément si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-GREL | 4009 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43757 | Nettoyage du local | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-GTB | 4002 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43644 | Contrôle fonctionnement automates | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-GTB | 4002 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43650 | Contrôle informations sondes et capteurs | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-GTB | 4002 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43651 | Contrôle paramétrage points de consigne | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-GTB | 4002 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43652 | Contrôle report d'alarme | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-GTB | 4002 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43647 | Contrôle état sondes et capteurs | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-GTB | 4002 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43646 | Défragmentation disque dur | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-GTB | 4002 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43648 | Dépoussiérage par aspiration armoires | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-GTB | 4002 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43643 | Edition journal alarmes | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-GTB | 4002 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43654 | Mise à jour consignes selon alarmes | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-GTB | 4002 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43655 | Mise à jour listing paramétrage | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-GTB | 4002 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43653 | Programmation horaire | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-GTB | 4002 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43656 | Remplacement piles régulateurs déportés | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-GTB | 4002 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43649 | Resserrage hors tension connexions | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-GTB | 4002 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43645 | Sauvegarde données et programme | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-MAINT-PRESS | 4020 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43889 | Après la vidange en eau du ballon tampon, contrôler la pression d'air résiduelle, le regonfler si nécessaire | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-MAINT-PRESS | 4020 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43886 | Mesure de l'isolement du moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-MAINT-PRESS | 4020 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43884 | Vérification des liaisons souples "dilatoflex", remplacement selon leur état ou leur date de fabrication (10 ans maxi) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-MAINT-PRESS | 4020 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43885 | Contrôler tous les passages de câbles, les remettre en état si nécessaire | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AERO-MAINT-PRESS | 4020 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43888 | En créant une fuite artificielle, vérifier les points d'enclenchement bas et haut | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-MAINT-PRESS | 4020 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43882 | Graissage paliers et roulements (si existant) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-MAINT-PRESS | 4020 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43887 | Mesurer les intensités absorbées par le moteur, les comparer avec les valeurs indiquées | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-MAINT-PRESS | 4020 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43883 | Vérifier l'absence de fuite de la garniture mécanique et des différents raccordements | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-MANAGER | 5351 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 54988 | Contrôle par échantillonnage de 3 OT préventif concernant les Roof Top réalisé dans le mois (indiquer la date de nettoyage si constat d'une dérive entre l'OT et l'état de l'installation) | M | 1 | 180 | [6 empty] | #N/A
AERO-MES-AIR DYNAMI DIMANCHE | 4299 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 46493 | Mettre à jour le tableau de suivi de la qualité de l'air intérieur. Signer le bon préfentif. Formaliser une FAC en cas d'anomalies. Classer les documents dans le classeur N°6 : Analyses et mesures.---- | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
AERO-MES-AIR DYNAMI DIMANCHE | 4299 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 46492 | Le Dimanche : réaliser les mesures dynamiques de Températures et de CO2 : - Au point N°1 : Devant le cinéma (Zone Terminal Cook) - Au point N°2 : Croisement central (Angle des zones Tokyo Mix/Nordic/Bali) - Au point N°3 : Bar à ongles (Zone Tokyo Mix) - Au point N°4 : Bershka & Bose (Zone Africa Lodge) - Au point N°5 : Crazy Safari (Zone Africa Lodge) - Au point N°6 : Chillbox (Zone AFrica Lodge) - Au point N°7 : Mango (Zone Tokyo Mix) - Au point N°8 : Promod (Zone Tokyo Mix) | M | 1 | 50 | [6 empty] | #N/A
AERO-MES-AIR DYNAMI LUNDI | 4213 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 46485 | Mettre à jour le tableau de suivi de la qualité de l'air intérieur. Signer le bon préfentif. Formaliser une FAC en cas d'anomalies. Classer les documents dans le classeur N°6 : Analyses et mesures.---- | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
AERO-MES-AIR DYNAMI LUNDI | 4213 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 46483 | Le Lundi matin : réaliser les mesures dynamiques de Températures et de CO2 : - Au point N°1 : Devant le cinéma (Zone Terminal Cook) - Au point N°2 : Croisement central (Angle des zones Tokyo Mix/Nordic/Bali) - Au point N°3 : Bar à ongles (Zone Tokyo Mix) - Au point N°4 : Bershka & Bose (Zone Africa Lodge) - Au point N°5 : Crazy Safari (Zone Africa Lodge) - Au point N°6 : Chillbox (Zone AFrica Lodge) - Au point N°7 : Mango (Zone Tokyo Mix) - Au point N°8 : Promod (Zone Tokyo Mix) | M | 1 | 50 | [6 empty] | #N/A
AERO-MES-AIR DYNAMI MERCR | 4298 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 46489 | Mettre à jour le tableau de suivi de la qualité de l'air intérieur. Signer le bon préfentif. Formaliser une FAC en cas d'anomalies. Classer les documents dans le classeur N°6 : Analyses et mesures.---- | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
AERO-MES-AIR DYNAMI MERCR | 4298 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 46490 | Le Mercredi après-midi : réaliser les mesures dynamiques de Températures et de CO2 : - Au point N°1 : Devant le cinéma (Zone Terminal Cook) - Au point N°2 : Croisement central (Angle des zones Tokyo Mix/Nordic/Bali) - Au point N°3 : Bar à ongles (Zone Tokyo Mix) - Au point N°4 : Bershka & Bose (Zone Africa Lodge) - Au point N°5 : Crazy Safari (Zone Africa Lodge) - Au point N°6 : Chillbox (Zone AFrica Lodge) - Au point N°7 : Mango (Zone Tokyo Mix) - Au point N°8 : Promod (Zone Tokyo Mix) ----- | M | 1 | 50 | [6 empty] | #N/A
AERO-OND-AES | 4000 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43635 | ENTRETIEN : Contrôle serrage connexions électriques | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-OND-AES | 4000 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43634 | ENTRETIEN : Dépoussiérage par aspiration éléments | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-OND-AES | 4000 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43636 | ENTRETIEN : Relevé tension batteries | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-OND-AES | 4000 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43632 | ESSAI DE DECHARGE ET CHARGE : Fermeture manuelle disjoncteur redresseur chargeur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-OND-AES | 4000 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43630 | ESSAI DE DECHARGE ET CHARGE : Ouverture disjoncteur redresseur chargeur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-OND-AES | 4000 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43631 | ESSAI DE DECHARGE ET CHARGE : Relevé continu tension batterie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-OND-AES | 4000 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43633 | ESSAI DE DECHARGE ET CHARGE : Vérifier tension de charge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-PAC | 4010 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 53172 | Contrôle réglementaire étanchéité du circuit frigorifique | S | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
AERO-PAC | 4010 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 53176 | Nettoyage des filtres réseaux eau condenseur | S | 1 | 45 | [6 empty] | #N/A
AERO-PAC | 4010 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43775 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Controle cartouche déshydratantes, remplacement si besoin | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-PAC | 4010 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43771 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Relevé pressions et températures | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-PAC | 4010 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43774 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Test acidité huile | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-PAC | 4010 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43770 | CONTROLES ELECTRIQUES : Contrôle paramètres module de gestion | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-PAC | 4010 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43768 | CONTROLES ELECTRIQUES : Resserrage hors tension bornes | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-PAC | 4010 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43777 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Contrôle cycle dégivrage | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
AERO-PAC | 4010 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43773 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Contrôle humidité circuits | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-PAC | 4010 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43772 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Contrôle surchauffe et sous refroidissement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-PAC | 4010 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43765 | CONTROLES ELECTRIQUES : Examen propreté tableau | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-PAC | 4010 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43767 | CONTROLES ELECTRIQUES : Examen état général contacts et relais | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
AERO-PAC | 4010 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43766 | CONTROLES ELECTRIQUES : Relevé intensités | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-PAC | 4010 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43759 | CONTROLES MECANIQUES : Contrôle bruits et vibrationsl ensemble | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
AERO-PAC | 4010 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43764 | CONTROLES MECANIQUES : Vérification préchauffage huile | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
AERO-PLIV01 | 4011 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43794 | Cellules et connexions : Contrôle fonctionnement organes | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-PLIV01 | 4011 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43793 | Cellules et connexions : Contrôle jeu mécanique | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-PLIV01 | 4011 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43799 | Cellules et connexions : Contrôle liaisons | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-PLIV01 | 4011 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43806 | Cellules et connexions : Désulfatage connexions | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-PLIV01 | 4011 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43801 | Cellules et connexions : Examen barre | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-PLIV01 | 4011 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43802 | Cellules et connexions : Examen têtes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-PLIV01 | 4011 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43795 | Cellules et connexions : Lubrification mécanismes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-PLIV01 | 4011 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43800 | Cellules et connexions : Recherche traces d'amorçage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-PLIV01 | 4011 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43807 | Cellules et connexions : Remplacement batterie | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-PLIV01 | 4011 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43792 | Cellules et connexions : Resserrage boulonnerie et connexions | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-PLIV01 | 4011 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43796 | Cellules et connexions : Réglage protections | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-PLIV01 | 4011 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43798 | Cellules et connexions : Vérification indicateurs | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-PLIV01 | 4011 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43804 | Cellules et connexions : Vérification tension batterie | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-PLIV01 | 4011 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43805 | Cellules et connexions : Vérification tension source chargeur batterie | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-PLIV01 | 4011 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43797 | Cellules et connexions : Vérification verrouillage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-PLIV01 | 4011 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43803 | Cellules et connexions : Vérification état bobines | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-PLIV01 | 4011 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43790 | Tâches générales: Contrôler le basculement normal/secours | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-PLIV01 | 4011 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43787 | Tâches générales: Si accessible, vérifier l'état et la date d'installation des batteries, (inverseur,MT,etc).Si date supérieure à 5ans, prévoir le remplacement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-PLIV01 | 4011 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43779 | Tâches générales: Contrôle de la présence et de l'état des équipements de sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-PLIV01 | 4011 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43782 | Tâches générales: S'assurer de la présence des schémas électriques et de leur mise à jour | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AERO-PLIV01 | 4011 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43785 | Tâches générales: Vérifier le bon fonctionnement de la climatisation, nettoyer les grilles d'air neuf et d'extraction | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
AERO-PLIV01 | 4011 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43791 | Tâches générales: Nettoyer et débarrasser le local des encombrants | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-PLIV01 | 4011 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43788 | Tâches générales: S'assurer du bon fonctionnement de la barre anti-panique | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
AERO-PLIV01 | 4011 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43780 | Tâches générales: S'assurer du fonctionnement de l'éclairage de sécurité (fixe et portatif) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-PLIV01 | 4011 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43783 | Tâches générales: Signaler la présence de défaut d'isolement et autres (attendre l'accord du responsable avant d'effectuer les recherches) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-PLIV01 | 4011 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43784 | Tâches générales: Signaler les lampes de voyants grillées (pas de travail seul) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-PLIV01 | 4011 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43781 | Tâches générales: Signaler tous les défauts d'éclairage (pas de travail seul) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-PLIV01 | 4011 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43786 | Tâches générales: Signaler tous les échauffements apparents importants (câbles, connexions, matériels,ect) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-PLIV01 | 4011 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43789 | Tâches générales: Vérifier le bon équilibrage des phases | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
AERO-PMP CIRCULA | 4012 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43812 | Mesure de l'isolement des enroulements du moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-PMP CIRCULA | 4012 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43810 | Vérification des liaisons souples "dilatoflex", remplacement selon leur état ou leur date de fabrication (10 ans maxi) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-PMP CIRCULA | 4012 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43818 | Vérifier les connexions électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-PMP CIRCULA | 4012 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43811 | Contrôler tous les passages de câbles, les remettre en état si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-PMP CIRCULA | 4012 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43813 | Mesurer les intensités absorbées par le moteur, les comparer avec les valeurs indiquées | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-PMP CIRCULA | 4012 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43815 | Vérifier l'alignement de l'accouplement moteur/pompe | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-PMP CIRCULA | 4012 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43814 | Vérifier le fonctionnement de l'arrêt de proximité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-PMP CIRCULA | 4012 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43819 | Dégommage manuel (hors saison d'utilisation) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-PMP CIRCULA | 4012 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43808 | Graissage paliers et roulements | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-PMP CIRCULA | 4012 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43817 | Permutation de l'ordre de marche des pompes jumelées | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-PMP CIRCULA | 4012 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43809 | Vérifier l'absence de fuite de la garniture mécanique et des différents raccordements | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-PMP CIRCULA | 4012 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43816 | Vérifier le débit et les hauteurs manométriques | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-PMP RELEVAGE | 4013 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43828 | Fosse : Faire vidanger et nettoyer la fosse.Récuperer et classer les bons de suivi et destruction des déchets | A | 1 | 25 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-PMP RELEVAGE | 4013 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43820 | Installation: Mesure de l'isolement des enroulements du moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-PMP RELEVAGE | 4013 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43827 | Installation: Nettoyer l'armoire électrique, vérifier la présence du schéma et le mettre en place si absence | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-PMP RELEVAGE | 4013 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43826 | Installation: Retirer la pompe et nettoyer la crépine | A | 1 | 25 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-PMP RELEVAGE | 4013 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43823 | Installation: Contrôler tous les passages de câbles, les remettre en état si nécessaire | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AERO-PMP RELEVAGE | 4013 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43821 | Installation: Mesurer les intensités absorbées par le moteur, les comparer avec les valeurs indiquées | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
AERO-PMP RELEVAGE | 4013 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43822 | Installation: Vérifier le fonctionnement de l'arrêt de proximité | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-PMP RELEVAGE | 4013 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43825 | Installation: Si présence d'eau, vérifier le débit de la pompe en la mettant en marche forcée et en contrôlant le niveau de la fosse | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
AERO-PMP RELEVAGE | 4013 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43824 | Installation: Vérifier le fonctionnement des contrôleurs de niveau (régulation et alarme) | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
AERO-PORT-AUTO | 4014 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43829 | CONTRÔLE DU BON FONCTIONNEMENT | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AERO-PORT-COUL | 4016 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43840 | MÉCANIQUE : Contrôle fixations | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-PORT-COUL | 4016 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43847 | MÉCANIQUE : Contrôle fonctionnement débrayage manuel | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-PORT-COUL | 4016 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43844 | MÉCANIQUE : Contrôle tension tirants horizontaux | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-PORT-COUL | 4016 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43843 | MÉCANIQUE : Graissage articulations | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-PORT-COUL | 4016 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43841 | MÉCANIQUE : Nettoyage graissage rails et guides | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-PORT-COUL | 4016 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43845 | MÉCANIQUE : Vérification moteur électrique | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-PORT-COUL | 4016 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43846 | MÉCANIQUE : Vérification éléments de transmission | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-PORT-COUL | 4016 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43842 | MÉCANIQUE : Vérification jeu latéral éléments de guidage | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-PORT-COUL | 4016 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43848 | MÉCANIQUE : Vérification réglage limiteur d'effort | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-PORT-COUL | 4016 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43849 | MÉCANIQUE : Vérification verrouillage | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-PORT-COUL | 4016 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43850 | TACHES GÉNÉRALES : Grattage traces de corrosion | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-PORT-COUL | 4016 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43855 | TACHES GÉNÉRALES : Mise en conformité | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-PORT-COUL | 4016 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43854 | TACHES GÉNÉRALES : Relevé interventions | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-PORT-COUL | 4016 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43852 | TACHES GÉNÉRALES : Retouche peinture | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-PORT-COUL | 4016 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43851 | TACHES GÉNÉRALES : Traitement anti rouille | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-PORT-COUL | 4016 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43853 | TACHES GÉNÉRALES : Vérification sécurité personnel | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-PORT-COUL | 4016 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43838 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle connexions électriques | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-PORT-COUL | 4016 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43833 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle organes commande | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-PORT-COUL | 4016 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43831 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle cycles de fonctionnement | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-PORT-COUL | 4016 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43839 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle isolement enroulements moteur | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-PORT-COUL | 4016 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43834 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle réglage circuits électroniques | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-PORT-COUL | 4016 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43835 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Dépoussiérage coffrets électriques | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-PORT-COUL | 4016 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43837 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Réglage temporisation | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-PORT-COUL | 4016 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43836 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Vérification fin de course | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-PORT-COUL | 4016 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43832 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Vérification tension sources d'alimentations | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-PORT-COUPFEU | 4031 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44078 | Contrôle de la ventouse | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-PORT-COUPFEU | 4031 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44081 | Contrôle des roulements | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-PORT-COUPFEU | 4031 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44079 | Contrôle et graissage des guidage | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-PORT-COUPFEU | 4031 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44080 | Essai de fonctionnement par débrayage de la ventouse | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-PUIT GEOTHERMIE | 4990 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50352 | Visite et nettoyage si besoin. | T | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
AERO-RAC | 4004 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 43694 | Mesure de l'isolement du moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-RAC | 4004 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 51734 | Nettoyer l'ensemble complet (moteur, ventilateur, caisson etc...) | A | 1 | 30 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-RAC | 4004 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 43693 | Contrôler l'absence de bruits, vibrations, jeu latéral | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-RAC | 4004 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 51735 | Vérification de la bonne manoeuvre des vannes du réseau hydraulique | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AERO-RAC | 4004 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 43696 | Vérifier le fonctionnement de l'arrêt de proximité et de la commande remise en service | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-RAC | 4004 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 43695 | Vérifier le fonctionnement de la régulation en modifiant la valeur du point de consigne. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-RAC | 4004 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 43697 | Vérifier les connexions électriques et les passages de câbles du moteur, du thermostat, etc..). Vérifier l'absence d'échauffement des câbles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-RAC | 4004 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 53177 | Nettoyage des grilles d'aspiration et des batteries | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
AERO-RD-CHE-LUNDI | 5100 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 51754 | Douche Sanitaire Direction : Faire couler l'eau pendant 5 min | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-RD-CHE-LUNDI | 5100 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 51765 | Douche Sanitaire PCI: Faire couler l'eau pendant 5 min | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-RD-CHE-LUNDI | 5100 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 51757 | Douche Sanitaire PCS: Faire couler l'eau pendant 5 min | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-RD-CHE-LUNDI | 5100 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 54719 | Douche Sanitaire Prestataires : Faire couler l'eau pendant 5 min | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-RD-CHE-LUNDI | 5100 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 51761 | Local general eau: Faire une chasse de 5 min du réseau Véolia | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-RD-CHE-LUNDI | 5100 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 53139 | Mesure de la température ECS des douches comprise entre 30° et 50° Renseigner le livret des douches | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
AERO-RD-COMPTEURS MENSUEL | 4043 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44184 | Relevé des compteurs Energies et fluides | M | 1 | 180 | [6 empty] | #N/A
AERO-Réseaux d'évacuation Toit | 4710 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49453 | Semestrielle pour le nettoyage et le balayage des sablons | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
AERO-Réseaux d'évacuation Toit | 4710 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49452 | contrôle visuel des epams | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
AERO-RESEAUX EC/EF | 5303 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 54760 | Manoeuvrer les vannes réseaux (local branchement d'eau, galerie technique) | A | 1 | 420 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-RESEAUX EC/EF | 5303 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 54602 | Vérifier l'absence de corrosion | A | 1 | 420 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-RESEAUX EC/EF | 5303 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 54987 | contrôle du fonctionnement des équipements anti-bélier | A | 1 | 120 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-RESEAUX EC/EF | 5303 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 54759 | Mesurer et noter la température de l'eau froide au robinet eau froide dans le local technique des sanitaires Homme Africa (valeur limite 25°C) | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
AERO-RESEAUX EC/EF | 5303 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 54986 | mesurer la température de l'eau froide au local branchement d'eau au niveau de l'arrivée générale (valeur limite 25°C) | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
AERO-RIDEAU-CANTONNEM | 4032 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44082 | Plannification et vérification de la société de sous traitance DEF | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
aero-rideaux-metalique | 4030 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44072 | TACHES GÉNÉRALES : Grattage traces de corrosion | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
aero-rideaux-metalique | 4030 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44077 | TACHES GÉNÉRALES : Mise en conformité | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
aero-rideaux-metalique | 4030 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44076 | TACHES GÉNÉRALES : Relevé interventions | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
aero-rideaux-metalique | 4030 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44074 | TACHES GÉNÉRALES : Retouche peinture | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
aero-rideaux-metalique | 4030 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44073 | TACHES GÉNÉRALES : Traitement anti rouille | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
aero-rideaux-metalique | 4030 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44075 | TACHES GÉNÉRALES : Vérification sécurité personnel | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
aero-rideaux-metalique | 4030 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44066 | MÉCANIQUE : Contrôle fixations | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
aero-rideaux-metalique | 4030 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44069 | MÉCANIQUE : Contrôle fonctionnement débrayage manuel | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
aero-rideaux-metalique | 4030 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44067 | MÉCANIQUE : Graissage articulations | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
aero-rideaux-metalique | 4030 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44068 | MÉCANIQUE : Vérification moteur électrique | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
aero-rideaux-metalique | 4030 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44070 | MÉCANIQUE : Vérification réglage limiteur d'effort | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
aero-rideaux-metalique | 4030 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44071 | MÉCANIQUE : Vérification verrouillage | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
aero-rideaux-metalique | 4030 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44065 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle connexions électriques | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
aero-rideaux-metalique | 4030 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44060 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle organes commande | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
aero-rideaux-metalique | 4030 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44058 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle cycles de fonctionnement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
aero-rideaux-metalique | 4030 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44061 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle réglage circuits électroniques | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
aero-rideaux-metalique | 4030 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44062 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Dépoussiérage coffrets électriques | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
aero-rideaux-metalique | 4030 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44064 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Réglage temporisation | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
aero-rideaux-metalique | 4030 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44063 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Vérification fin de course | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
aero-rideaux-metalique | 4030 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44059 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Vérification tension sources d'alimentations | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-RID-PARFEU | 4015 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43830 | CONTRÔLE DU BON FONCTIONNEMENT MANUEL | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AERO-RONDE 4 ETOILES AFRICA | 5094 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51696 | Mail : Digital Aéra, HUB -1, Entrée RDC, Crazy Safari -Vérification de la bande sonore dans toutes les zones -Vérification du relamping (Mail, Entrée +1 et -1, Espace repos) -Vérification des bons fonctionnement des spots de couleurs du hub -Vérifier que le sentiment de chaleur ou de fraîcheur est perçu à l'entrée du centre commercial, -Vérifier que les panneaux publicitaire, bornes interactives et signalétique lumineuses fonctionnent -Vérifier le fonctionnement et les niveaux des diffuseurs de parfums dans les sas d'entrée (RDC, -1, +1) -Vérification de l'alimentation électrique par échantillonnage des prises des espaces repos -Vérification du bon fonctionnement des tablettes numériques -Vérification du bon fonctionnement du jeu pour enfant | H | 1 | 25 | [6 empty] | #N/A
AERO-RONDE 4 ETOILES AFRICA | 5094 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51695 | Sanitaires : Entrée/couloir, hommes, femmes, handicapés , espaces bébé et famille -Vérification de la bande sonore, -Vérification du relamping -Vérification et/ou remplacement des cartouches de parfum | H | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
AERO-RONDE 4 ETOILES BALI | 5097 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51701 | Mail : Entrée RDC, entrée +1 et -1, mail et ascenseur -Vérification de la bande sonore dans toutes les zones -Vérification du relamping (Mail, Entrée +1 et -1, Espace repos) -Vérifier que le sentiment de chaleur ou de fraîcheur est perçu à l'entrée du centre commercial, -Vérifier que les panneaux publicitaire, bornes interactives et signalétique lumineuses fonctionnent -Vérifier le fonctionnement et les niveaux des diffuseurs de parfums dans les sas d'entrée (-1) -Vérification de l'alimentation électrique par échantillonnage des prises des espaces repos -Vérification du bon fonctionnement des portes automatiques des sas d'entrées -Vérification du bon fonctionnement des Aéroballs | H | 1 | 25 | [6 empty] | #N/A
AERO-RONDE 4 ETOILES NORDIC | 5096 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51700 | Mail : HUB, réception, mail et ascenseur -Vérification de la bande sonore dans toutes les zones -Vérification du relamping (Mail, Entrée -1, Espace repos) -Vérifier que le sentiment de chaleur ou de fraîcheur est perçu à l'entrée du centre commercial, -Vérifier que les panneaux publicitaire, bornes interactives et signalétique lumineuses fonctionnent -Vérifier le fonctionnement et les niveaux des diffuseurs de parfums dans les sas d'entrée (-1) -Vérification de l'alimentation électrique par échantillonnage des prises des espaces repos -Vérification du bon fonctionnement de la cheminée HUB -1 -Vérification du bon fonctionnement des tablettes numériques de la réception, -Vérification du bon fonctionnement des portes automatiques des sas d'entrées | H | 1 | 25 | [6 empty] | #N/A
AERO-RONDE 4 ETOILES T. COOK | 4029 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51694 | Mail : Sanitaire, entrée piéton RDC, entrée +1, HUB-1 et ascenseur -Vérification de la bande sonore dans toutes les zones -Vérification du relamping (terrasse restaurant, spot perroquet, HUB) -Vérifier que le sentiment de chaleur ou de fraîcheur est perçu à l'entrée du centre commercial, -Vérifier que les panneaux publicitaire, bornes interactives et signalétique lumineuses fonctionnent -Vérifier le fonctionnement du écran 360° -Vérifier le fonctionnement et les niveaux des diffuseurs de parfums dans les sas d'entrée (RDC, -1, +1) -Vérification de la bonne alimentation électrique du piano, -Vérification de l'alimentation électrique par échantillonnage des prises des espaces repos | H | 1 | 25 | [6 empty] | #N/A
AERO-RONDE 4 ETOILES T. COOK | 4029 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44029 | Sanitaires : Entrée/couloir, hommes, femmes, handicapés , espaces bébé et famille -Vérification de la bande sonore, -Vérification du relamping -Vérification et/ou remplacement des cartouches de parfum | H | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
AERO-RONDE 4 ETOILES TOKYO | 5095 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51698 | Mail : Men's Corner, HUB, Woman Corner -Vérification de la bande sonore dans toutes les zones -Vérification du relamping (Mail, Entrée +1 et -1, Espace repos, Men's et Woman Corner) -Vérifier que le sentiment de chaleur ou de fraîcheur est perçu à l'entrée du centre commercial, -Vérifier que les panneaux publicitaire, bornes interactives et signalétique lumineuses fonctionnent -Vérifier le fonctionnement et les niveaux des diffuseurs de parfums dans les sas d'entrée (RDC, -1, +1) -Vérification de l'alimentation électrique par échantillonnage des prises des espaces repos -Vérification du bon fonctionnement des tablettes numériques | H | 1 | 25 | [6 empty] | #N/A
AERO-RONDE 4 ETOILES TOKYO | 5095 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51697 | Sanitaires : Entrée/couloir, hommes, femmes, handicapés , espaces bébé et famille -Vérification de la bande sonore, -Vérification du relamping -Vérification et/ou remplacement des cartouches de parfum | H | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
AERO-Ronde géothermie | 4711 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49454 | Extraction des données Armoire maître | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
AERO-Ronde géothermie | 4711 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49455 | Mise a jour du livret de suivi géothermie | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
AERO-RONDE TECH H | 4028 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44018 | Dry : Contrôle visuel de l'ensemble des équipements | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-RONDE TECH H | 4028 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44019 | Dry : Contrôler si présence de fuites | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-RONDE TECH H | 4028 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44010 | Local Chaudière : Vérifier les températures entrée/sortie + pression | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-RONDE TECH H | 4028 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44011 | Local Chaudière : verifier les organes de sécurité | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-RONDE TECH H | 4028 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44012 | Local Chaudière : vérifier le bon fonctionnement des pompes de charge | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-RONDE TECH H | 4028 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44020 | Rideau d'air chaud : Contrôler la presence d'air des différents RAC | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-RONDE TECH H | 4028 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44016 | RoofTop : Contrôle visuel de l'ensemble des équipements via GTB | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-RONDE TECH H | 4028 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44013 | Réseau bouclé : Contrôler si présence de fuites | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-RONDE TECH H | 4028 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44015 | Réseau bouclé : Vérifier la pression des pompes | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-RONDE TECH H | 4028 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44014 | Réseau bouclé : vérifier le bon fonctionnement des pompes | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-RONDE TECH H | 4028 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53326 | Station EP : Contrôle si absence de fuite | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-RONDE TECH H | 4028 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44021 | VRV Direction : Contrôler le fonctionnement global et les températures départ/retour | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-RONDE TECH H | 4028 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44022 | VRV PCS : Contrôler le fonctionnement global et les températures départ/retour | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-RONDE-ECLA | 4017 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43859 | Travaux: Nettoyage des luminaires (si au contrat) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-RONDE-ECLA | 4017 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43861 | Gestion des pièces: Faire l'inventaire du magasin et le maintien d'un stock minimum | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-RONDE-ECLA | 4017 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43860 | Gestion des pièces: Noter le type, la référence et le nombre de pièces remplacées | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-RONDE-ECLA | 4017 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43856 | Travaux: Remplacement des lampes défectueuses | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
AERO-RONDE-ECLA | 4017 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43857 | Travaux: Remplacement ou réparation des luminaires en panne | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
AERO-RONDE-ECLA | 4017 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43858 | Travaux: Vérification de l'état des luminaires et de leurs fixations | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-ROOF DOUBLE FLUX | 4035 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44105 | Caisson externe: Vérification de la fermeture des portes et de leurs joints, remise en état si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-ROOF DOUBLE FLUX | 4035 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44093 | Caisson interne: Nettoyage du siphon du bac de récupération des condensats et contrôle de l'évacuation en remplissant le bac. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-ROOF DOUBLE FLUX | 4035 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 46474 | Dépoussiérage et nettoyage complet de l'installation, pulvérisation d'un produit bactéricide : BATNET (ventilateur, moteur, batterie…) Consulter la FDS et porter les EPI nécessaires | A | 1 | 60 | 2014 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-ROOF DOUBLE FLUX | 4035 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 46473 | Examen de l'enveloppe intérieure de la centrale | A | 1 | 60 | 2014 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-ROOF DOUBLE FLUX | 4035 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 46471 | Examen du réseau de gaines (par l’intermédiaire des trappes de visite ou par endoscopie) | A | 1 | 60 | 2014 | 3 |  |  |  |  | #N/A
AERO-ROOF DOUBLE FLUX | 4035 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44098 | Registres: Vérification de la position des volets de recyclage fermé : en régulation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-ROOF DOUBLE FLUX | 4035 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 46472 | Vérification de l'étanchéité du montage des préfiltres et des filtres Remplacement si necessaire | A | 1 | 60 | 2014 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-ROOF DOUBLE FLUX | 4035 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44121 | Avec le voyant, vérifier l'absence d'humidité dans le circuit fluide | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-ROOF DOUBLE FLUX | 4035 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44111 | Caisson externe: Vérifier l'état de la prise d'air neuf située à l'extérieure, la nettoyer si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-ROOF DOUBLE FLUX | 4035 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 46475 | Contrôle des prises d'air neuf | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
AERO-ROOF DOUBLE FLUX | 4035 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44112 | Effectuer le contrôle d'étanchéité circuit frigorifique par personnel qualifié | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-ROOF DOUBLE FLUX | 4035 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 46476 | Examen des équipements de recyclage | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
AERO-ROOF DOUBLE FLUX | 4035 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44095 | Caisson interne: Contrôle visuel des préfiltres (suivant la perte de charge finale du filtre) et remplacement si besoin | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-ROOF DOUBLE FLUX | 4035 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44094 | Caisson interne: Remplacement des filtres, (suivant la perte de charge finale du filtre, maximum 220 Pa) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-ROOF DOUBLE FLUX | 4035 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 46478 | Examen des batteries thermiques | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
AERO-ROOF DOUBLE FLUX | 4035 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 46477 | Relevé de la perte de charge des filtres (relevés à tracer) | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
AERO-ROOF DOUBLE FLUX | 4035 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44128 | Nettoyer l'armoire électrique, vérifier la présence du schéma et le mettre en place si absence | A | 1 | 5 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-ROOF DOUBLE FLUX | 4035 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44114 | Réaliser les analyses d'huile | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-ROOF DOUBLE FLUX | 4035 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44101 | Ventilateur: Vérification des liaisons aérauliques souples "ventilateur, gaine" remise en état si nécessaire. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-ROOF DOUBLE FLUX | 4035 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44130 | Vérification de l'étanchéité de la roue de récupération | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-ROOF DOUBLE FLUX | 4035 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44131 | Vérification de la roue et de son moteur de couplage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-ROOF DOUBLE FLUX | 4035 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44109 | Caisson externe: Contrôle de l'état des calorifuges, remise en état si nécessaire. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-ROOF DOUBLE FLUX | 4035 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44108 | Caisson externe: Mise en peinture des parties oxydées | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-ROOF DOUBLE FLUX | 4035 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44110 | Caisson externe: Vérification du fonctionnement de l'arrêt de proximité. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-ROOF DOUBLE FLUX | 4035 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44120 | Contrôler tous les passages de câbles, les remettre en état si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-ROOF DOUBLE FLUX | 4035 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44102 | Ventilateur: Mesure des isolements et des intensités, comparer les valeurs avec les intensités indiquées. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-ROOF DOUBLE FLUX | 4035 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44103 | Ventilateur: Vérification des connexions électriques et de l'état des presses étoupe, remise en état si nécessaire. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-ROOF DOUBLE FLUX | 4035 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44129 | Vérifier et graisser les paliers des ventilateurs moteurs et controler l'état des bâtis. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-ROOF DOUBLE FLUX | 4035 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44097 | Registres: Contrôle de l'ouverture et de la fermeture complète des volets. | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-ROOF DOUBLE FLUX | 4035 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44096 | Registres: Contrôle des fixations et des accouplements"moteurs, volets"réparation si nécessaire | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-ROOF DOUBLE FLUX | 4035 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44100 | Ventilateur: Contrôle de l'usure des poulies, remplacement si nécessaire. | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-ROOF DOUBLE FLUX | 4035 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53209 | Vérification des fixations du circuit frigorifique | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
AERO-ROOF DOUBLE FLUX | 4035 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44116 | Vérification trace d'huile circuit fluide | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-ROOF DOUBLE FLUX | 4035 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44099 | Ventilateur: Contrôle de l'état et de la tension des courroies, remplacement si nécessaire. | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-ROOF DOUBLE FLUX | 4035 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44127 | Vérifier l'absence de bruits et vibrations anormales | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-ROOF SIMPLE FLUX | 4025 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 53230 | Caisson externe: Vérification de la fermeture des portes et de leurs joints, remise en état si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-ROOF SIMPLE FLUX | 4025 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 53218 | Caisson interne: Nettoyage du siphon du bac de récupération des condensats et contrôle de l'évacuation en remplissant le bac. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-ROOF SIMPLE FLUX | 4025 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 53214 | Dépoussiérage et nettoyage complet de l'installation, pulvérisation d'un produit bactéricide : BATNET (ventilateur, moteur, batterie…) Consulter la FDS et porter les EPI nécessaires | A | 1 | 60 | 2014 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-ROOF SIMPLE FLUX | 4025 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 53212 | Examen de l'enveloppe intérieure de la centrale | A | 1 | 60 | 2014 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-ROOF SIMPLE FLUX | 4025 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 53210 | Examen du réseau de gaines (par l’intermédiaire des trappes de visite ou par endoscopie) | A | 1 | 60 | 2014 | 3 |  |  |  |  | #N/A
AERO-ROOF SIMPLE FLUX | 4025 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 53224 | Registres: Vérification de la position des volets de recyclage : en régulation et à l'arrêt | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-ROOF SIMPLE FLUX | 4025 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 53211 | Vérification de l'étanchéité du montage des préfiltres et des filtres Remplacement si necessaire | A | 1 | 60 | 2014 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-ROOF SIMPLE FLUX | 4025 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 53240 | Avec le voyant, vérifier l'absence d'humidité dans le circuit fluide | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-ROOF SIMPLE FLUX | 4025 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 53234 | Caisson externe: Vérifier l'état de la prise d'air neuf située à l'extérieure, la nettoyer si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-ROOF SIMPLE FLUX | 4025 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 53216 | Contrôle des prises d'air neuf | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
AERO-ROOF SIMPLE FLUX | 4025 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 53235 | Effectuer le contrôle d'étanchéité circuit frigorifique par personnel qualifié | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-ROOF SIMPLE FLUX | 4025 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 53217 | Examen des équipements de recyclage | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
AERO-ROOF SIMPLE FLUX | 4025 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 54721 | Caisson interne: Remplacement des filtres, (suivant la perte de charge finale du filtre, maximum 420 Pa) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-ROOF SIMPLE FLUX | 4025 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 53219 | Examen des échangeurs thermiques | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
AERO-ROOF SIMPLE FLUX | 4025 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 53213 | Relevé de la perte de charge des filtres (relevés à tracer) | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
AERO-ROOF SIMPLE FLUX | 4025 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53242 | Nettoyer l'armoire électrique, vérifier la présence du schéma et le mettre en place si absence | A | 1 | 5 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-ROOF SIMPLE FLUX | 4025 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53236 | Réaliser les analyses d'huile | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-ROOF SIMPLE FLUX | 4025 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53227 | Ventilateur: Vérification des liaisons aérauliques souples "ventilateur, gaine" remise en état si nécessaire. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-ROOF SIMPLE FLUX | 4025 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53232 | Caisson externe: Contrôle de l'état des calorifuges, remise en état si nécessaire. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-ROOF SIMPLE FLUX | 4025 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53231 | Caisson externe: Mise en peinture des parties oxydées | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-ROOF SIMPLE FLUX | 4025 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53233 | Caisson externe: Vérification du fonctionnement de l'arrêt de proximité. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-ROOF SIMPLE FLUX | 4025 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53239 | Contrôler tous les passages de câbles, les remettre en état si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-ROOF SIMPLE FLUX | 4025 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53228 | Ventilateur: Mesure des isolements et des intensités, comparer les valeurs avec les intensités indiquées. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-ROOF SIMPLE FLUX | 4025 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53229 | Ventilateur: Vérification des connexions électriques et de l'état des presses étoupe, remise en état si nécessaire. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-ROOF SIMPLE FLUX | 4025 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53243 | Vérifier et graisser les paliers des ventilateurs moteurs et controler l'état des bâtis. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-ROOF SIMPLE FLUX | 4025 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53223 | Registres: Contrôle de l'ouverture et de la fermeture complète des volets. | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-ROOF SIMPLE FLUX | 4025 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53222 | Registres: Contrôle des fixations et des accouplements"moteurs, volets"réparation si nécessaire | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-ROOF SIMPLE FLUX | 4025 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53238 | Vérification des fixations du circuit frigorifique | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
AERO-ROOF SIMPLE FLUX | 4025 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53237 | Vérification trace d'huile circuit fluide | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-ROOF SIMPLE FLUX | 4025 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53241 | Vérifier l'absence de bruits et vibrations anormales | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-SURPRESSEUR | 4027 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44009 | ENVIRONNEMENT : Contrôle étanchéité clapet | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-SURPRESSEUR | 4027 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44002 | MOTEUR ELECTRIQUE : Contrôle intensité moteur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-SURPRESSEUR | 4027 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44003 | MOTEUR ELECTRIQUE : Graissage lubrifiant paliers et roulements | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-SURPRESSEUR | 4027 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44001 | MOTEUR ELECTRIQUE : Mesure isolement enroulements moteur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-SURPRESSEUR | 4027 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43999 | POMPE : Contrôle alignement accouplement moteur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-SURPRESSEUR | 4027 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43998 | POMPE : Contrôle échauffement moteur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-SURPRESSEUR | 4027 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44000 | POMPE : Dégommage hors saison | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
AERO-SURPRESSEUR | 4027 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43997 | POMPE : Examen presse étoupe | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-SURPRESSEUR | 4027 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44007 | REGULATION ET SECURITE : Contrôle courts cycles | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-SURPRESSEUR | 4027 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44008 | REGULATION ET SECURITE : Contrôle paramétrage automate | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-SURPRESSEUR | 4027 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44005 | REGULATION ET SECURITE : Contrôle paramétrage pressostat commande | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-SURPRESSEUR | 4027 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44006 | REGULATION ET SECURITE : Contrôle paramétrage pressostat sécurité | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-SURPRESSEUR | 4027 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44004 | REGULATION ET SECURITE : Contrôle paramétrage relais thermiques | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-TELC | 4021 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43903 | Travaux réalisables hors tension: Contrôler le fonctionnement des reports d'alarmes (disjoncteurs, défauts,..) | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-TELC | 4021 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43902 | Travaux réalisables hors tension: Contrôler les connexions électriques | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-TELC | 4021 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43906 | Travaux réalisables hors tension: Dépoussiérage et nettoyage interne de l'armoire et du matériel | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-TELC | 4021 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43905 | Travaux réalisables hors tension: Faire une mesure d'isolement des différents départs (sauf appareils électroniques) | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-TELC | 4021 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43901 | Travaux réalisables hors tension: Vérifier l'absence de trace d'échauffement du câblage et du matériel électrique | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-TELC | 4021 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43904 | Travaux réalisables hors tension: Vérifier le calibrage et le type des protections (fusibles, disjoncteurs, etc..) | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-TELC | 4021 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43898 | Travaux réalisables sous tension: Après accord des utilisateurs, faire l'essai des différentiels | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-TELC | 4021 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43891 | Travaux réalisables sous tension: Au bureau ou à l'atelier, vérifier la présence du double du schéma actualisé, si absence le créer et le classer | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-TELC | 4021 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43895 | Travaux réalisables sous tension: Contrôler le fonctionnement de l'éclairage interne de l'armoire, remettre en état si besoin | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-TELC | 4021 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43900 | Travaux réalisables sous tension: Faire faire un contrôle thermographique | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-TELC | 4021 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43899 | Travaux réalisables sous tension: Nettoyer l'extérieur de l'armoire électrique et son environnement | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-TELC | 4021 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43893 | Travaux réalisables sous tension: Remettre en place les plastrons et couvercles de goulottes si absence | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-TELC | 4021 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43894 | Travaux réalisables sous tension: Tester les voyants, remettre en état si nécessaire | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-TELC | 4021 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43892 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier la corrélation du schéma et de l'étiquetage, mettre à jour si besoin | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-TELC | 4021 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43897 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier la fermeture du tableau, la remettre en état si nécessaire | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-TELC | 4021 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43890 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier la présence du schéma, son état et son actualisation le mettre en place si absence | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-TELC | 4021 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43896 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier les liaisons de terre et équipotentielles, les mettre en conformité si nécessaire | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-TGBT | 4022 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43909 | Contrôle basculement N/S | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-TGBT | 4022 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43910 | Contrôle cos Phi | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-TGBT | 4022 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43919 | Contrôle fixation connexions terre | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-TGBT | 4022 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43916 | Contrôle échauffement câbles et contacts | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-TGBT | 4022 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43914 | Dépoussiérage par aspiration armoires | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-TGBT | 4022 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43917 | Essai relayage sécurité et report défauts | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-TGBT | 4022 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43918 | Pulvérisation diélectrique disjoncteurs | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-TGBT | 4022 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43913 | Resserrage hors tension connexions | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-TGBT | 4022 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43920 | Vérification présence schéma actualisé | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-TGBT | 4022 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43908 | Vérification tension N/S | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-TGBT | 4022 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43907 | Vérification équilibrage phases | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-TGBT | 4022 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43915 | Vérifier calibrage fusibles et disjoncteurs | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-TGBT | 4022 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43912 | Essai manuel disjoncteurs différentiels | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AERO-TGBT | 4022 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43911 | Vérification fonctionnement voyants | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-TRANSFO | 4023 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43926 | Dépoussiérage par aspiration armoire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-TRANSFO | 4023 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43928 | Essai manuel disjoncteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-TRANSFO | 4023 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43923 | Mesure isolement armoire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-TRANSFO | 4023 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43924 | Mesure tension / intensité E/S | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-TRANSFO | 4023 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43927 | Resserrage hors tension connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-TRANSFO | 4023 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43922 | Vérification corrélation schéma/étiquetage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-TRANSFO | 4023 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43921 | Vérification présence schéma actualisé | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-TRANSFO | 4023 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43925 | Vérification équilibrage phases | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AERO-VANNES | 4038 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44176 | Contrôle de l'étanchéité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-VANNES | 4038 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44175 | Contrôle de la régulation ouverture fermeture | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-Ventilateur Extraction | 4716 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 69713 | Nettoyage du caisson avec le produit "FONGINET 5% (voir FDS pour précaution d'utilisation) | S | 1 | 45 | [6 empty] | #N/A
AERO-Ventilateur Extraction | 4716 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 53247 | Ventilateur: Contrôler l'état de propreté des bouches d'extraction, les nettoyer si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-Ventilateur Extraction | 4716 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 53254 | Ventilateur: Contrôler tous les passages de câbles remettre en état si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-Ventilateur Extraction | 4716 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 53252 | Ventilateur: Examen des ailettes de la turbine | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-Ventilateur Extraction | 4716 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 53250 | Ventilateur: Graissage paliers et roulements | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-Ventilateur Extraction | 4716 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 53251 | Ventilateur: Nettoyage de la turbine du ventilateur | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AERO-Ventilateur Extraction | 4716 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 53248 | Ventilateur: Vérifer le serrage des connexions électriques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-Ventilateur Extraction | 4716 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 53253 | Ventilateur: Vérification de l'état et de l'alignement de la courroie, remplacement si necessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-Ventilateur Extraction | 4716 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 53255 | Ventilateur: Vérifier le fonctionnement de l'arrêt de proximité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AERO-Ventilateur Extraction | 4716 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 54720 | Vérifier le fonctionnement de la bouche d'extraction | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ALMA-ALARME BRINKS | 4479 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47119 | test report d'alarme BRINKS | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ALMA-ALARME RENVOIE | 2597 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25125 | Vérification des alarmes GTC | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
ALMA-ALARME RENVOIE | 2597 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25130 | Vérification du renvoie téléphonique | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
ALMA-Aqua stop | 3822 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41721 | entretien et controle | A | 1 | 60 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ALMA-ASTA Remplac. des piles | 1660 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11851 | Remplacement systématique des piles | A | 1 | 60 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ALMA-BRINKS | 4567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47965 | Vérification du bon fonctionnement | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
ALMA-CTA | 5311 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54686 | Examen de l'état des systèmes de traitement d'air | A | 1 | 10 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ALMA-CTA | 5311 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54685 | Nettoyage des diffuseurs air neuf, air repris, air extrait | A | 1 | 20 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ALMA-CTA | 5311 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54690 | contrôle de l'étanchéité des réseaux | A | 1 | 10 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ALMA-CTA | 5311 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54688 | contrôle des modules de réglage | A | 1 | 10 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ALMA-CTA | 5311 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54689 | contrôle et reprise des réglages si besoin des pressostats de contrôle filtration | A | 1 | 15 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ALMA-CTA | 5311 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54684 | mesure des débits air neuf Insérer également sur l'OT le Dnominal | A | 1 | 15 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ALMA-CTA | 5311 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54687 | réglage des diffuseurs si besoin | A | 1 | 2 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ALMA-CTA | 5311 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54682 | contrôle de l'état d'empoussièrement des caissons | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ALMA-CTA | 5311 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54683 | contrôle des évacuations condensats | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ALMA-CTA | 5311 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54681 | Remplacement des filtres à poche | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
ALMA-CTA | 5311 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54680 | Remplacement des pré-filtres | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
ALMA-CTA | 5311 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54679 | contrôle du delta P CTA | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ALMA-DISCONNECTEUR | 5314 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54697 | contrôle annuel du disconnecteur | A | 1 | 60 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ALMA-DRY | 5313 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54692 | Nettoyage des filtres | A | 1 | 15 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ALMA-DRY | 5313 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54695 | contrôle de l'état des canalisation, des vannes et manœuvre | A | 1 | 15 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ALMA-DRY | 5313 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54696 | contrôle de l'état du calorifuge | A | 1 | 15 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ALMA-DRY | 5313 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54694 | contrôle des dispositifs de sécurité | A | 1 | 15 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ALMA-DRY | 5313 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54693 | contrôle des débits, pressions et reprise des réglages | A | 1 | 15 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ALMA-ECLA Remplac. éclairage | 1659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11850 | Remplacement systématique de l'éclairage | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
ALMA-GTB | 5315 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54698 | sauvegarde semestrielle de la base de donnée vérification bon fonctionnement des renvois d'alarmes Changement de MDP annuel | A | 1 | 60 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ALMA-GTC | 2594 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25159 | Vérification des alarmes GTC | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
ALMA-GTC | 2594 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25158 | Vérification du renvoie téléphonique | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
ALMA-GTC | 2594 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 25122 | Changement des codes Annuel | A | 1 | 30 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ALMA-GTC | 2594 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 25121 | Passage sous traitance GTC | A | 1 | 30 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ALMA-LEGIONN | 2596 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25124 | Analyses Légionnelles | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
ALMA-MESURE | 2595 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25123 | Etallonage des appareils de mesures | A | 1 | 60 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ALMA-Mousseur | 3823 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41722 | entretien et controle des mousseurs | B | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
ALMA-PERMUTATION ARM ELEC | 5312 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54691 | Permutation des Armoire de climatisation EMERSON de la salle Informatique | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ALMA-PMP-RELEVAGE | 4566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47963 | Controler des intensités | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ALMA-PMP-RELEVAGE | 4566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47964 | Nettoyer le circuit | T | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
ALMA-POMPE DRY | 5316 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54699 | Permutation des pompes Réseau DRY | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
ALMA-POMPE RES EAU GLACEE | 5317 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54700 | Permutation des pompes Réseau Eau Glacée | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
ALMA-Pot a boue | 4480 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47120 | Nettoyage du pot a boue | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
ALMA-RD compteur hebdo | 5321 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54710 | Relevé de compteur | H | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
ALMA-RD compteur mensuel | 5322 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54711 | Relevé de compteur | M | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
ALMA-RD JOURNALIERE | 5323 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54712 | Ronde journalière -->1h15 | H | 1 | 435 | [6 empty] | #N/A
ALMA-RELAMPING ARRET URGENCE | 2598 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25126 | Relamping des arrêts d'urgence | A | 1 | 60 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ALMA-RONDE BLOC SANItaire | 5318 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54703 | Nettoyage des filtres contrôle de l'état des canalisation, des vannes et manœuvre contrôle du débit aux points de puisage Nettoyage, détratrage et désinfection syphons urinoirs | A | 1 | 360 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ALMA-RONDE BLOC SANItaire | 5318 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54702 | Désinfection et détartrage des mousseurs contrôle du volume des chasses d'eau Mesure de T° BEC | S | 1 | 240 | [6 empty] | #N/A
ALMA-RONDE BLOC SANItaire | 5318 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54701 | vérification bon amorçage du siphon de sol contrôle éclairage | H | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
ALMA-RONDE CUISINE | 5319 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54705 | Nettoyage des filtres contrôle de l'état des canalisation, des vannes et manœuvre contrôle du débit aux points de puisage | A | 1 | 60 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ALMA-RONDE CUISINE | 5319 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54704 | Désinfection et détartrage des points de puisage Mesure de T° BEC | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
ALMA-RONDE DOUCHES | 5320 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54709 | Nettoyage des filtres contrôle de l'état des canalisation, des vannes et manœuvre contrôle du débit aux points de puisage Remplacement des flexibles et pommeaux | A | 1 | 30 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ALMA-RONDE DOUCHES | 5320 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54708 | Désinfection et détartrage des pommeaux de douches et flexibles Mesure de T° BEC | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
ALMA-RONDE DOUCHES | 5320 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54707 | vérification bon fonctionnnement pompe relevage BEC Mesure de T° arrivée eau de ville (doit être inf. à 20°C) Mesure de T° de toutes les douches | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
ALMA-RONDE DOUCHES | 5320 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54706 | tirage pendant 3 mins de toutes les douches chasse du BEC au point bas | H | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
ALMA-RONDE INTERRUPTEUR | 5324 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54713 | Vérification bon fonctionnement interrupteurs voyants LT (semestrielle) | S | 1 | 75 | [6 empty] | #N/A
ALMA-SANITAIRE | 2599 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25155 | Ronde des sanitaires: Manœuvrer toutes les vannes d'isolement de chaque appareil et de la colonne principale | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ALMA-SANITAIRE | 2599 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25128 | Controle des T°C des ballons d'eau Chaude | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ALMA-SANITAIRE | 2599 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25127 | Contrôle des mousseurs | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ALMA-SANITAIRE | 2599 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25129 | Indexer au carnet sanitaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ALMA-SANITAIRE | 2599 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25152 | Ronde des sanitaires: Contrôle du fonctionnement des chasses d'eau (capacité, remplissage, vidage, etc..) réglage ou remplacement si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ALMA-SANITAIRE | 2599 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25148 | Ronde des sanitaires: Manœuvre des robinets des lavabos et des urinoirs, remplacement ou réparation si besoin | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ALMA-SANITAIRE | 2599 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25149 | Ronde des sanitaires: Nettoyage ou remplacement des brises jet si besoin | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ALMA-SANITAIRE | 2599 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25151 | Ronde des sanitaires: Vérification de l'étanchéité des canalisations d'eau de ville, d'eau usée et d'eau vanne | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ALMA-SANITAIRE | 2599 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25150 | Ronde des sanitaires: Vérification de l'évacuation des lavabos, des urinoirs et des toilettes, débouchage si nécessaire | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ALMA-SANITAIRE | 2599 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25153 | Ronde des sanitaires: Vérification de la serrurerie de toutes les portes, réglage ou remplacement si besoin | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ALMA-SANITAIRE | 2599 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25157 | Ronde des sanitaires: Vérifier l'éclairage, remplacer les lampes grillées et les luminaires si besoin | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ALMA-SANITAIRE | 2599 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25154 | Ronde des sanitaires: Vérifier la fixation des urinoirs, des lavabos, des sèches mains, des diffuseurs, des luminaires, etc.. Remettre en état si besoin | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ALMA-SANITAIRE | 2599 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25156 | Ronde des sanitaires: Vérifier la prestation du ménage (poubelle, propreté) rendre compte si anomalie | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ALMA-TELC01 Tableau électrique | 2600 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25144 | Travaux réalisables hors tension: Contrôler le fonctionnement des reports d'alarmes (disjoncteurs, défauts,..) | A | 1 | 4 | 2013 | 2 |  |  |  |  | #N/A
ALMA-TELC01 Tableau électrique | 2600 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25143 | Travaux réalisables hors tension: Contrôler les connexions électriques | A | 1 | 4 | 2013 | 2 |  |  |  |  | #N/A
ALMA-TELC01 Tableau électrique | 2600 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25147 | Travaux réalisables hors tension: Dépoussiérage et nettoyage interne de l'armoire et du matériel | A | 1 | 4 | 2013 | 2 |  |  |  |  | #N/A
ALMA-TELC01 Tableau électrique | 2600 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25146 | Travaux réalisables hors tension: Faire une mesure d'isolement des différents départs (sauf appareils électroniques) | A | 1 | 4 | 2013 | 2 |  |  |  |  | #N/A
ALMA-TELC01 Tableau électrique | 2600 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25142 | Travaux réalisables hors tension: Vérifier l'absence de trace d'échauffement du câblage et du matériel électrique | A | 1 | 4 | 2013 | 2 |  |  |  |  | #N/A
ALMA-TELC01 Tableau électrique | 2600 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25145 | Travaux réalisables hors tension: Vérifier le calibrage et le type des protections (fusibles, disjoncteurs, etc..) | A | 1 | 4 | 2013 | 2 |  |  |  |  | #N/A
ALMA-TELC01 Tableau électrique | 2600 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25139 | Travaux réalisables sous tension: Après accord des utilisateurs, faire l'essai des différentiels | A | 1 | 4 | 2013 | 2 |  |  |  |  | #N/A
ALMA-TELC01 Tableau électrique | 2600 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25132 | Travaux réalisables sous tension: Au bureau ou à l'atelier, vérifier la présence du double du schéma actualisé, si absence le créer et le classer | A | 1 | 3 | 2013 | 2 |  |  |  |  | #N/A
ALMA-TELC01 Tableau électrique | 2600 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25136 | Travaux réalisables sous tension: Contrôler le fonctionnement de l'éclairage interne de l'armoire, remettre en état si besoin | A | 1 | 3 | 2013 | 2 |  |  |  |  | #N/A
ALMA-TELC01 Tableau électrique | 2600 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25141 | Travaux réalisables sous tension: Faire faire un contrôle thermographique | A | 1 | 4 | 2013 | 2 |  |  |  |  | #N/A
ALMA-TELC01 Tableau électrique | 2600 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25140 | Travaux réalisables sous tension: Nettoyer l'extérieur de l'armoire électrique et son environnement | A | 1 | 4 | 2013 | 2 |  |  |  |  | #N/A
ALMA-TELC01 Tableau électrique | 2600 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25134 | Travaux réalisables sous tension: Remettre en place les plastrons et couvercles de goulottes si absence | A | 1 | 3 | 2013 | 2 |  |  |  |  | #N/A
ALMA-TELC01 Tableau électrique | 2600 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25135 | Travaux réalisables sous tension: Tester les voyants, remettre en état si nécessaire | A | 1 | 3 | 2013 | 2 |  |  |  |  | #N/A
ALMA-TELC01 Tableau électrique | 2600 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25133 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier la corrélation du schéma et de l'étiquetage, mettre à jour si besoin | A | 1 | 3 | 2013 | 2 |  |  |  |  | #N/A
ALMA-TELC01 Tableau électrique | 2600 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25138 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier la fermeture du tableau, la remettre en état si nécessaire | A | 1 | 3 | 2013 | 2 |  |  |  |  | #N/A
ALMA-TELC01 Tableau électrique | 2600 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25131 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier la présence du schéma, son état et son actualisation le mettre en place si absence | A | 1 | 3 | 2013 | 2 |  |  |  |  | #N/A
ALMA-TELC01 Tableau électrique | 2600 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25137 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier les liaisons de terre et équipotentielles, les mettre en conformité si nécessaire | A | 1 | 3 | 2013 | 2 |  |  |  |  | #N/A
Amiral-ventilos | 5579 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57880 | Contrôle du fonctionnement de la régulation en modifiant le point de consigne | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
Amiral-ventilos | 5579 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57888 | Contrôle du ventilateur (dur mécanique, bruit, vibration, etc..) remplacement si besoin | A | 1 | 5 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
Amiral-ventilos | 5579 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57881 | Déboucher les batteries si manque de circulation d'eau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
Amiral-ventilos | 5579 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57877 | Dépoussiérage par aspiration des batteries | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
Amiral-ventilos | 5579 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57887 | Essai du ventilateur en actionnant le commutateur sur toutes les vitesses | A | 1 | 5 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
Amiral-ventilos | 5579 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57886 | Manoeuvre des vannes d'isolement de la colonne principale | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
Amiral-ventilos | 5579 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57885 | Manœuvre des vannes d'isolement du ventilo-convecteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
Amiral-ventilos | 5579 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57878 | Nettoyage des batteries par pulvérisation d'un produit bactéricide | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
Amiral-ventilos | 5579 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57879 | Nettoyage du bac des condensats et contrôle de l'évacuation par essai de remplissage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
Amiral-ventilos | 5579 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57876 | Remplacement ou nettoyage du filtre | A | 1 | 10 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
Amiral-ventilos | 5579 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57883 | Vérification des raccordements électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
Amiral-ventilos | 5579 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57889 | Vérification, remise en état et nettoyage de la carrosserie | A | 1 | 5 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
Amiral-ventilos | 5579 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57884 | Vérifier l'absence d'échauffement des câbles | A | 1 | 5 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AMM-BAES1 Annuel BAES | 727 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4456 | Contrôle des éléments mécaniques (Boîtiers, grilles, etc..) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AMM-BAES1 Annuel BAES | 727 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4455 | Dépoussiérage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AMM-BAES1 Annuel BAES | 727 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4459 | Mise à jour du registre de sécurité avec date et commentaires des vérifications | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AMM-BAES1 Annuel BAES | 727 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4457 | Vérification de l'état de charge des accumulateurs (Mesure des tensions) | A | 1 | 25 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AMM-BAES1 Annuel BAES | 727 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4454 | Vérification de la fixation correcte des appareils | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AMM-BAES1 Annuel BAES | 727 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4458 | Vérification par mise en fonctionnement de tous les blocs pendant 1 heure | A | 1 | 25 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AMM-BAES2 Semestriel BAES | 728 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4462 | Contrôle des éléments mécaniques (Boîtiers, grilles, etc..) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AMM-BAES2 Semestriel BAES | 728 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4461 | Dépoussiérage | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AMM-BAES2 Semestriel BAES | 728 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4465 | Mise à jour du registre de sécurité avec date et commentaires des vérifications | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AMM-BAES2 Semestriel BAES | 728 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4463 | Vérification de l'état de charge des accumulateurs (Mesure des tensions) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AMM-BAES2 Semestriel BAES | 728 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4460 | Vérification de la fixation correcte des appareils | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AMM-BAES2 Semestriel BAES | 728 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4464 | Vérification par mise en fonctionnement de tous les blocs pendant 1 heure | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AMM-CHAUD1 Annuel Chaudière | 723 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4398 | Contrôle de la température des fumées déterminant la décision de ramoner | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AMM-CHAUD1 Annuel Chaudière | 723 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4399 | Contrôle des températures départ et retour | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AMM-CHAUD1 Annuel Chaudière | 723 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4404 | Contrôle du bon fonctionnement des soupapes de sûreté | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AMM-CHAUD1 Annuel Chaudière | 723 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4396 | Contrôle du fonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AMM-CHAUD1 Annuel Chaudière | 723 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4410 | Extraction des boues en partie basse par la vanne de purge rapide et appoint d’eau complémentaire | A | 1 | 25 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AMM-CHAUD1 Annuel Chaudière | 723 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4409 | Graissage des organes en mouvement | A | 1 | 25 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AMM-CHAUD1 Annuel Chaudière | 723 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4408 | Maintien en état des joints d’étanchéité | A | 1 | 25 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AMM-CHAUD1 Annuel Chaudière | 723 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4411 | Opération conservatoire de mise en repos | A | 1 | 25 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AMM-CHAUD1 Annuel Chaudière | 723 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4397 | Relevé du compteur GAZ | A | 1 | 25 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AMM-CHAUD1 Annuel Chaudière | 723 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4407 | Réglage et remplacement éventuel des thermostats de régulation et de sécurité | A | 1 | 25 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AMM-CHAUD1 Annuel Chaudière | 723 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4400 | Vérification de l’étanchéité du circuit fumée et du circuit eau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AMM-CHAUD1 Annuel Chaudière | 723 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4405 | Vérification de l’asservissement des pompes de circulation au fonctionnement du brûleur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AMM-CHAUD1 Annuel Chaudière | 723 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4402 | Vérification de l’irrigation du générateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AMM-CHAUD1 Annuel Chaudière | 723 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4406 | Vérification des caractéristiques de l’eau d’alimentation et du bon état du calorifuge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AMM-CHAUD1 Annuel Chaudière | 723 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4401 | Vérification des portes de fermeture du foyer | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AMM-CHAUD1 Annuel Chaudière | 723 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4403 | Vérification du fonctionnement des vannes d’isolement manuelles ou automatiques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AMM-CHAUD1 Annuel Chaudière | 723 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4412 | Vérification du fonctionnement et remplacement éventuel du thermostat de surchauffe, de la sécurité de manque d’eau et de la soupape de sûreté | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AMM-CHAUD2 Semestr. Chaudière | 724 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4415 | Contrôle de la température des fumées déterminant la décision de ramoner | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AMM-CHAUD2 Semestr. Chaudière | 724 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4416 | Contrôle des températures départ et retour | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AMM-CHAUD2 Semestr. Chaudière | 724 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4421 | Contrôle du bon fonctionnement des soupapes de sûreté | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AMM-CHAUD2 Semestr. Chaudière | 724 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4413 | Contrôle du fonctionnement | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AMM-CHAUD2 Semestr. Chaudière | 724 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4427 | Extraction des boues en partie basse par la vanne de purge rapide et appoint d’eau complémentaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AMM-CHAUD2 Semestr. Chaudière | 724 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4426 | Graissage des organes en mouvement | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AMM-CHAUD2 Semestr. Chaudière | 724 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4425 | Maintien en état des joints d’étanchéité | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AMM-CHAUD2 Semestr. Chaudière | 724 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4428 | Opération conservatoire de mise en repos | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AMM-CHAUD2 Semestr. Chaudière | 724 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4414 | Relevé du compteur GAZ | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AMM-CHAUD2 Semestr. Chaudière | 724 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4424 | Réglage et remplacement éventuel des thermostats de régulation et de sécurité | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AMM-CHAUD2 Semestr. Chaudière | 724 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4417 | Vérification de l’étanchéité du circuit fumée et du circuit eau | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AMM-CHAUD2 Semestr. Chaudière | 724 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4422 | Vérification de l’asservissement des pompes de circulation au fonctionnement du brûleur | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AMM-CHAUD2 Semestr. Chaudière | 724 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4419 | Vérification de l’irrigation du générateur | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AMM-CHAUD2 Semestr. Chaudière | 724 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4423 | Vérification des caractéristiques de l’eau d’alimentation et du bon état du calorifuge | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AMM-CHAUD2 Semestr. Chaudière | 724 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4418 | Vérification des portes de fermeture du foyer | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AMM-CHAUD2 Semestr. Chaudière | 724 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4420 | Vérification du fonctionnement des vannes d’isolement manuelles ou automatiques | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AMM-CHAUD2 Semestr. Chaudière | 724 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4429 | Vérification du fonctionnement et remplacement éventuel du thermostat de surchauffe, de la sécurité de manque d’eau et de la soupape de sûreté | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AMM-CLIM1 Annuel Climatisation | 719 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4363 | Contrôle des points de consigne | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AMM-CLIM1 Annuel Climatisation | 719 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4364 | Contrôle des pressions de sécurité H.P. et B.P. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AMM-CLIM1 Annuel Climatisation | 719 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4365 | Contrôle des températures et de l’hygrométrie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AMM-CLIM1 Annuel Climatisation | 719 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4359 | Contrôle du niveau de bruit | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AMM-CLIM1 Annuel Climatisation | 719 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4362 | Manoeuvre des vannes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AMM-CLIM1 Annuel Climatisation | 719 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4369 | Mesure de l’intensité des résistance électriques | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AMM-CLIM1 Annuel Climatisation | 719 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4367 | Nettoyage des grilles et vérification des fixations et des joints | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AMM-CLIM1 Annuel Climatisation | 719 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4366 | Nettoyage et dépoussiérage de l’intérieur des caissons | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AMM-CLIM1 Annuel Climatisation | 719 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4368 | Nettoyage ou remplacement des filtres | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AMM-CLIM1 Annuel Climatisation | 719 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4370 | Recharge Fréon (si besoin) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AMM-CLIM1 Annuel Climatisation | 719 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4360 | Vérification de l’encrassement des ouïes d’aspiration et de refoulement des ventilations | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AMM-CLIM1 Annuel Climatisation | 719 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4358 | Vérification de l’échauffement des moteurs, paliers et roulements | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AMM-CLIM1 Annuel Climatisation | 719 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4361 | Vérification de l’écoulement des condensats | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AMM-CLIM1 Annuel Climatisation | 719 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4371 | Vérification et essais de fonctionnement des registres | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AMM-CLIM2 Semes. Climatisation | 720 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4377 | Contrôle des points de consigne | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
AMM-CLIM2 Semes. Climatisation | 720 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4378 | Contrôle des pressions de sécurité H.P. et B.P. | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
AMM-CLIM2 Semes. Climatisation | 720 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4379 | Contrôle des températures et de l’hygrométrie | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
AMM-CLIM2 Semes. Climatisation | 720 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4373 | Contrôle du niveau de bruit | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
AMM-CLIM2 Semes. Climatisation | 720 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4376 | Manoeuvre des vannes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AMM-CLIM2 Semes. Climatisation | 720 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4383 | Mesure de l’intensité des résistance électriques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AMM-CLIM2 Semes. Climatisation | 720 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4381 | Nettoyage des grilles et vérification des fixations et des joints | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AMM-CLIM2 Semes. Climatisation | 720 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4380 | Nettoyage et dépoussiérage de l’intérieur des caissons | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AMM-CLIM2 Semes. Climatisation | 720 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4382 | Nettoyage ou remplacement des filtres | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AMM-CLIM2 Semes. Climatisation | 720 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4384 | Recharge Fréon (si besoin) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AMM-CLIM2 Semes. Climatisation | 720 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4374 | Vérification de l’encrassement des ouïes d’aspiration et de refoulement des ventilations | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AMM-CLIM2 Semes. Climatisation | 720 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4372 | Vérification de l’échauffement des moteurs, paliers et roulements | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AMM-CLIM2 Semes. Climatisation | 720 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4375 | Vérification de l’écoulement des condensats | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AMM-CLIM2 Semes. Climatisation | 720 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4385 | Vérification et essais de fonctionnement des registres | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AMM-ELEC1 Annuel Electricité | 725 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4432 | Contrôle de l'échauffement des câbles | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AMM-ELEC1 Annuel Electricité | 725 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4439 | Contrôle de l'état général (Absence de dégâts apparents, état des fusibles et des lampes de signalisations,etc.) | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AMM-ELEC1 Annuel Electricité | 725 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4440 | Contrôle de la présence et mise à jour du plan | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AMM-ELEC1 Annuel Electricité | 725 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4433 | Contrôle des calibres et du type des protections | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AMM-ELEC1 Annuel Electricité | 725 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4434 | Dépoussiérage et nettoyage intérieur | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AMM-ELEC1 Annuel Electricité | 725 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4435 | Essai des dispositif de protection différentielle | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AMM-ELEC1 Annuel Electricité | 725 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4436 | Mesure de la puissance mono ou triphasé correspondant à la puissance installée | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AMM-ELEC1 Annuel Electricité | 725 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4430 | Relevé du compteur ELEC | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AMM-ELEC1 Annuel Electricité | 725 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4441 | Remplacement des néons ou ampoules HS | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AMM-ELEC1 Annuel Electricité | 725 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4437 | Vérification de la mise à l'heure des horloges et programmateurs | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AMM-ELEC1 Annuel Electricité | 725 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4438 | Vérification et resserrage des connexions | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AMM-ELEC1 Annuel Electricité | 725 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4431 | contrôle de l'échauffement de l'appareillage | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AMM-ELEC2 Semestr. Electricité | 726 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4444 | Contrôle de l'échauffement des câbles | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
AMM-ELEC2 Semestr. Electricité | 726 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4451 | Contrôle de l'état général (Absence de dégâts apparents, état des fusibles et des lampes de signalisations,etc.) | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
AMM-ELEC2 Semestr. Electricité | 726 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4452 | Contrôle de la présence et mise à jour du plan | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
AMM-ELEC2 Semestr. Electricité | 726 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4445 | Contrôle des calibres et du type des protections | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
AMM-ELEC2 Semestr. Electricité | 726 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4446 | Dépoussiérage et nettoyage intérieur | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
AMM-ELEC2 Semestr. Electricité | 726 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4447 | Essai des dispositif de protection différentielle | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
AMM-ELEC2 Semestr. Electricité | 726 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4448 | Mesure de la puissance mono ou triphasé correspondant à la puissance installée | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
AMM-ELEC2 Semestr. Electricité | 726 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4442 | Relevé du compteur ELEC | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
AMM-ELEC2 Semestr. Electricité | 726 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4453 | Remplacement des néons ou ampoules HS | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
AMM-ELEC2 Semestr. Electricité | 726 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4449 | Vérification de la mise à l'heure des horloges et programmateurs | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
AMM-ELEC2 Semestr. Electricité | 726 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4450 | Vérification et resserrage des connexions | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
AMM-ELEC2 Semestr. Electricité | 726 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4443 | contrôle de l'échauffement de l'appareillage | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
AMM-PLOMB1 Annuel Plomberie | 729 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4468 | Contrôle de l'étanchéité des réseaux, des vannes, des robinnetteries | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AMM-PLOMB1 Annuel Plomberie | 729 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4466 | Contrôle de l'état des appareils sanitaires | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AMM-PLOMB1 Annuel Plomberie | 729 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4470 | Contrôle du bon fonctionnement des alimentations, eau chaude, eau froide | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AMM-PLOMB1 Annuel Plomberie | 729 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4469 | Contrôle du bon écoulement des évacuations | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AMM-PLOMB1 Annuel Plomberie | 729 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4471 | Graissage et Manœuvre des vannes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AMM-PLOMB1 Annuel Plomberie | 729 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4473 | Relevé du compteur EAU | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AMM-PLOMB1 Annuel Plomberie | 729 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4472 | Remplacement des joints de robinetterie | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AMM-PLOMB1 Annuel Plomberie | 729 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4467 | Vérification de la robinetterie | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AMM-PLOMB2 Semestr. Plomberie | 730 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4476 | Contrôle de l'étanchéité des réseaux, des vannes, des robinnetteries | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AMM-PLOMB2 Semestr. Plomberie | 730 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4474 | Contrôle de l'état des appareils sanitaires | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AMM-PLOMB2 Semestr. Plomberie | 730 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4478 | Contrôle du bon fonctionnement des alimentations, eau chaude, eau froide | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AMM-PLOMB2 Semestr. Plomberie | 730 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4477 | Contrôle du bon écoulement des évacuations | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AMM-PLOMB2 Semestr. Plomberie | 730 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4479 | Graissage et Manœuvre des vannes | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AMM-PLOMB2 Semestr. Plomberie | 730 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4481 | Relevé du compteur EAU | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AMM-PLOMB2 Semestr. Plomberie | 730 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4480 | Remplacement des joints de robinetterie | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AMM-PLOMB2 Semestr. Plomberie | 730 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4475 | Vérification de la robinetterie | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AMM-VEN1 Annuel Ventilation | 721 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4388 | Contrôle de l’échauffement des moteurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AMM-VEN1 Annuel Ventilation | 721 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4387 | Contrôle visuel de l’état des grilles et des filtres | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AMM-VEN1 Annuel Ventilation | 721 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4389 | Dépoussiérage des tableaux | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AMM-VEN1 Annuel Ventilation | 721 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4390 | Nettoyage ou Remplacement des filtres (si besoin) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AMM-VEN1 Annuel Ventilation | 721 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4386 | Vérification du bon fonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AMM-VEN2 Semestr. Ventilation | 722 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4393 | Contrôle de l’échauffement des moteurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AMM-VEN2 Semestr. Ventilation | 722 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4392 | Contrôle visuel de l’état des grilles et des filtres | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AMM-VEN2 Semestr. Ventilation | 722 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4394 | Dépoussiérage des tableaux | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AMM-VEN2 Semestr. Ventilation | 722 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4395 | Nettoyage ou Remplacement des filtres (si besoin) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AMM-VEN2 Semestr. Ventilation | 722 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4391 | Vérification du bon fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
Analyse d'Eau | 5002 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 50454 | Analyses de légionelles production d'eau chaude sanitaire Points d'usage représentatifs situés dans des services accueillant des patients identifiés par le comité de lutte contre les infections nosocomiales (ou toute organisation chargée des mêmes attributions) comme | A | 1 | 30 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
Analyse d'Eau | 5002 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 50452 | Analyses de légionelles sur sortie de la/des production(s) d'eau chaude sanitaire (mise en distribution) : | A | 1 | 15 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
Analyse d'Eau | 5002 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 50453 | Fond de ballon(s) de production et de stockage d'eau chaude sanitaire, le cas échéant : Dans le dernier ballon si les ballons sont installés en série ; Dans l'un d'entre eux si les ballons sont installés en parallèle. Point(s) d'usage à risque le(s) plus représentatif(s) du réseau et point(s) d'usage le(s) plus éloigné(s) de la | A | 1 | 30 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
Analyse d'Eau | 5002 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 50456 | Retour de boucle (retour général), le cas échéant : Analyses de légionelles : 1 fois par an. | A | 1 | 30 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
Analyse d'Eau | 5002 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 50455 | Température de l'eau : production d'eau chaude sanitaire | H | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
Analyse d'Eau | 5002 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 50451 | Température de l'eau en sortie de la/des production(s) d'eau chaude sanitaire (mise en distribution) | H | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
ANALYSE EAU LEGIO POTA | 4041 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44180 | Paramètres légionelles et potabilité (physico-chimique et bactériologique) selon le plan analytique | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
ANG-01 Chaudière fluide therm. | 3679 |  | 50 | #MULTISERVICES | 40243 | P2 ENTRETIEN : 9 Ramonages | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-01 Chaudière fluide therm. | 3679 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40244 | P2 ENTRETIEN : 10 Ramonages en cours saison (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-01 Chaudière fluide therm. | 3679 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40236 | P2 ENTRETIEN : 2 Maintien des joints d'étanchéité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-01 Chaudière fluide therm. | 3679 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40237 | P2 ENTRETIEN : 3 Vérification des thermostats | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-01 Chaudière fluide therm. | 3679 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40238 | P2 ENTRETIEN : 4 Contrôle des conduits | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-01 Chaudière fluide therm. | 3679 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40239 | P2 ENTRETIEN : 5 Resserrage boulonnerie et joints | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-01 Chaudière fluide therm. | 3679 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40248 | P2 EXPLOITATION : 1 Bilan consommations | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-01 Chaudière fluide therm. | 3679 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40251 | P2 EXPLOITATION : 4 Remplissage et purges réseaux (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-01 Chaudière fluide therm. | 3679 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40252 | P2 EXPLOITATION : 5 Paramétrage organes de régulation (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-01 Chaudière fluide therm. | 3679 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40241 | P2 ENTRETIEN : 7 Contrôle de fonctionnement des soupapes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-01 Chaudière fluide therm. | 3679 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40249 | P2 EXPLOITATION : 2 Analyse d'eau | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-01 Chaudière fluide therm. | 3679 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40245 | P2 ENTRETIEN : 11 Vérification régulation (bon fonctionnement) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-01 Chaudière fluide therm. | 3679 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40246 | P2 ENTRETIEN : 12 Contrôle température départ et retour primaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-01 Chaudière fluide therm. | 3679 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40242 | P2 ENTRETIEN : 8 Vérification et essais de sécurité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-01 Chaudière fluide therm. | 3679 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40250 | P2 EXPLOITATION : 3 Relevé consommations | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-01 Chaudière fluide therm. | 3679 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40235 | P2 ENTRETIEN : 1 Vérification de fonctionnement | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-01 Chaudière fluide therm. | 3679 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40247 | P2 ENTRETIEN : 13 Contrôle température départ et retour réseaux | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-01 Chaudière fluide therm. | 3679 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40240 | P2 ENTRETIEN : 6 Permutation des chaudières | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-02 Chaudière brûl. atmosp. | 3680 |  | 50 | #MULTISERVICES | 40262 | P2 ENTRETIEN : 10 Ramonages | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-02 Chaudière brûl. atmosp. | 3680 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40263 | P2 ENTRETIEN : 11 Ramonages en cours saison (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-02 Chaudière brûl. atmosp. | 3680 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40254 | P2 ENTRETIEN : 2 Maintien des joints d'étanchéité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-02 Chaudière brûl. atmosp. | 3680 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40255 | P2 ENTRETIEN : 3 Vérification des thermostats | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-02 Chaudière brûl. atmosp. | 3680 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40256 | P2 ENTRETIEN : 4 Contrôle des conduits | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-02 Chaudière brûl. atmosp. | 3680 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40257 | P2 ENTRETIEN : 5 Resserrage boulonnerie et joints | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-02 Chaudière brûl. atmosp. | 3680 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40267 | P2 EXPLOITATION : 1 Bilan consommations | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-02 Chaudière brûl. atmosp. | 3680 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40270 | P2 EXPLOITATION : 4 Remplissage et purges réseaux (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-02 Chaudière brûl. atmosp. | 3680 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40271 | P2 EXPLOITATION : 5 Paramétrage organes de régulation (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-02 Chaudière brûl. atmosp. | 3680 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40259 | P2 ENTRETIEN : 7 Contrôle de fonctionnement des soupapes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-02 Chaudière brûl. atmosp. | 3680 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40268 | P2 EXPLOITATION : 2 Analyse d'eau | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-02 Chaudière brûl. atmosp. | 3680 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40264 | P2 ENTRETIEN : 12 Vérification régulation (bon fonctionnement) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-02 Chaudière brûl. atmosp. | 3680 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40265 | P2 ENTRETIEN : 13 Contrôle température départ et retour primaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-02 Chaudière brûl. atmosp. | 3680 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40258 | P2 ENTRETIEN : 6 Extraction des boues | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-02 Chaudière brûl. atmosp. | 3680 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40260 | P2 ENTRETIEN : 8 Vérification et essais de sécurité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-02 Chaudière brûl. atmosp. | 3680 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40269 | P2 EXPLOITATION : 3 Relevé consommation | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-02 Chaudière brûl. atmosp. | 3680 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40253 | P2 ENTRETIEN : 1 Vérification de fonctionnement | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-02 Chaudière brûl. atmosp. | 3680 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40266 | P2 ENTRETIEN : 14 Contrôle température départ et retour réseaux | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-02 Chaudière brûl. atmosp. | 3680 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40261 | P2 ENTRETIEN : 9 Vérification allumage veilleuse | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-03 Chaudière murale | 3681 |  | 50 | #MULTISERVICES | 40281 | P2 ENTRETIEN : 10 Ramonages | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-03 Chaudière murale | 3681 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40282 | P2 ENTRETIEN : 11 Ramonages en cours saison (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-03 Chaudière murale | 3681 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40273 | P2 ENTRETIEN : 2 Maintien des joints d'étanchéité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-03 Chaudière murale | 3681 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40274 | P2 ENTRETIEN : 3 Vérification des thermostats | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-03 Chaudière murale | 3681 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40275 | P2 ENTRETIEN : 4 Contrôle des conduits | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-03 Chaudière murale | 3681 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40276 | P2 ENTRETIEN : 5 Resserrage boulonnerie et joints | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-03 Chaudière murale | 3681 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40277 | P2 ENTRETIEN : 6 Révisions des valves et thermocouples | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-03 Chaudière murale | 3681 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40285 | P2 EXPLOITATION : 1 Bilan consommations | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-03 Chaudière murale | 3681 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40288 | P2 EXPLOITATION : 4 Remplissage et purges réseaux (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-03 Chaudière murale | 3681 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40289 | P2 EXPLOITATION : 5 Paramétrage organes de régulation (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-03 Chaudière murale | 3681 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40286 | P2 EXPLOITATION : 2 Analyse d'eau | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-03 Chaudière murale | 3681 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40283 | P2 ENTRETIEN : 12 Vérification régulation (bon fonctionnement) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-03 Chaudière murale | 3681 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40272 | P2 ENTRETIEN : 1 Vérification de fonctionnement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-03 Chaudière murale | 3681 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40284 | P2 ENTRETIEN : 13 Contrôle température départ et retour réseaux | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-03 Chaudière murale | 3681 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40278 | P2 ENTRETIEN : 7 Permutation des chaudières | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-03 Chaudière murale | 3681 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40279 | P2 ENTRETIEN : 8 Vérification et essais de sécurité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-03 Chaudière murale | 3681 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40280 | P2 ENTRETIEN : 9 Vérification allumage veilleuse | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-03 Chaudière murale | 3681 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40287 | P2 EXPLOITATION : 3 Relevé consommation | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-04 Générateur air chaud | 3682 |  | 50 | #MULTISERVICES | 40296 | P2 ENTRETIEN : 7 Ramonages | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-04 Générateur air chaud | 3682 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40301 | P2 ENTRETIEN : 12 Graissage paliers moteurs (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-04 Générateur air chaud | 3682 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40302 | P2 ENTRETIEN : 13 Contrôle intensité/isolement moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-04 Générateur air chaud | 3682 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40304 | P2 ENTRETIEN : 15 Nettoyage (contrôle des filtres d'air) (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-04 Générateur air chaud | 3682 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40291 | P2 ENTRETIEN : 2 Examen briquetage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-04 Générateur air chaud | 3682 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40292 | P2 ENTRETIEN : 3 Maintien des joints d'étanchéité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-04 Générateur air chaud | 3682 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40293 | P2 ENTRETIEN : 4 Vérification des thermostats | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-04 Générateur air chaud | 3682 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40294 | P2 ENTRETIEN : 5 Contrôle des conduits | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-04 Générateur air chaud | 3682 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40295 | P2 ENTRETIEN : 6 Resserrage boulonnerie et joints | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-04 Générateur air chaud | 3682 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40297 | P2 ENTRETIEN : 8 Ramonages en cours saison (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-04 Générateur air chaud | 3682 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40305 | P2 EXPLOITATION : 1 Bilan consommations | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-04 Générateur air chaud | 3682 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40308 | P2 EXPLOITATION : 4 Remplissage et purges réseaux (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-04 Générateur air chaud | 3682 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40309 | P2 EXPLOITATION : 5 Paramétrage organes de régulation (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-04 Générateur air chaud | 3682 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40306 | P2 EXPLOITATION : 2 Analyse d'eau | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-04 Générateur air chaud | 3682 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40298 | P2 ENTRETIEN : 9 Vérification régulation (bon fonctionnement) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-04 Générateur air chaud | 3682 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40299 | P2 ENTRETIEN : 10 Contrôle température départ et retour primaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-04 Générateur air chaud | 3682 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40303 | P2 ENTRETIEN : 14 Contrôle tension courroies ventilateur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-04 Générateur air chaud | 3682 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40307 | P2 EXPLOITATION : 3 Relevé consommations | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-04 Générateur air chaud | 3682 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40290 | P2 ENTRETIEN : 1 Vérification de fonctionnement | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-04 Générateur air chaud | 3682 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40300 | P2 ENTRETIEN : 11 Contrôle température départ et retour réseaux | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-05 Brûleurs fod | 3683 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40311 | P2 ENTRETIEN : 2 Vérification étanchéité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-05 Brûleurs fod | 3683 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40314 | P2 ENTRETIEN : 5 Remplacement de relais simples, contacteurs simples, petits fusibles, électrodes... (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-05 Brûleurs fod | 3683 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40323 | P2 EXPLOITATION : 1 Paramétrage régulations (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-05 Brûleurs fod | 3683 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40313 | P2 ENTRETIEN : 4 Vérification appareillage électrique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-05 Brûleurs fod | 3683 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40315 | P2 ENTRETIEN : 6 Contrôle intensité moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-05 Brûleurs fod | 3683 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40316 | P2 ENTRETIEN : 7 Nettoyage contacteurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-05 Brûleurs fod | 3683 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40318 | P2 ENTRETIEN : 9 Mesure isolement moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-05 Brûleurs fod | 3683 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40319 | P2 ENTRETIEN : 10 Vérification thermostats | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-05 Brûleurs fod | 3683 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40312 | P2 ENTRETIEN : 3 Réglage et contrôle régulation | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-05 Brûleurs fod | 3683 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40317 | P2 ENTRETIEN : 8 Vérification appareillage de sécurité | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-05 Brûleurs fod | 3683 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40310 | P2 ENTRETIEN : 1 Graissage paliers et parties tournantes | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-05 Brûleurs fod | 3683 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40320 | P2 ENTRETIEN : 11 Nettoyage brûleurs, piège à son, ventilateur, gicleur, filtre, tête de combustion, électrode et cellule | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-05 Brûleurs fod | 3683 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40321 | P2 ENTRETIEN : 12 Nettoyage général, peinture partielle | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-05 Brûleurs fod | 3683 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40322 | P2 ENTRETIEN : 13 Réglages et controles combustion bruleur, analyses température fumées, CO2, fumivorité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-06 Chaudière individuelle | 3796 |  | 50 | #MULTISERVICES | 41276 | P2 ENTRETIEN : 1 Vérification de fonctionnement | A | 1 | 5 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-06 Chaudière individuelle | 3796 |  | 50 | #MULTISERVICES | 41285 | P2 ENTRETIEN : 10 Ramonages | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-06 Chaudière individuelle | 3796 |  | 50 | #MULTISERVICES | 41286 | P2 ENTRETIEN : 11 Ramonages en cours saison (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-06 Chaudière individuelle | 3796 |  | 50 | #MULTISERVICES | 41287 | P2 ENTRETIEN : 12 Vérification régulation (bon fonctionnement) | A | 1 | 5 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-06 Chaudière individuelle | 3796 |  | 50 | #MULTISERVICES | 41288 | P2 ENTRETIEN : 13 Contrôle température départ et retour réseaux | A | 1 | 5 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-06 Chaudière individuelle | 3796 |  | 50 | #MULTISERVICES | 41277 | P2 ENTRETIEN : 2 Maintien des joints d'étanchéité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-06 Chaudière individuelle | 3796 |  | 50 | #MULTISERVICES | 41278 | P2 ENTRETIEN : 3 Vérification des thermostats | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-06 Chaudière individuelle | 3796 |  | 50 | #MULTISERVICES | 41279 | P2 ENTRETIEN : 4 Contrôle des conduits | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-06 Chaudière individuelle | 3796 |  | 50 | #MULTISERVICES | 41280 | P2 ENTRETIEN : 5 Resserrage boulonnerie et joints | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-06 Chaudière individuelle | 3796 |  | 50 | #MULTISERVICES | 41281 | P2 ENTRETIEN : 6 Révisions des valves et thermocouples | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-06 Chaudière individuelle | 3796 |  | 50 | #MULTISERVICES | 41282 | P2 ENTRETIEN : 7 Permutation des chaudières | A | 1 | 5 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-06 Chaudière individuelle | 3796 |  | 50 | #MULTISERVICES | 41283 | P2 ENTRETIEN : 8 Vérification et essais de sécurité | A | 1 | 5 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-06 Chaudière individuelle | 3796 |  | 50 | #MULTISERVICES | 41284 | P2 ENTRETIEN : 9 Vérification allumage veilleuse | A | 1 | 5 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-07 Brûleur gaz-air soufflé | 3684 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40326 | P2 ENTRETIEN : 3 Vérification étanchéité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-07 Brûleur gaz-air soufflé | 3684 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40329 | P2 ENTRETIEN : 6 Remplacement relais simples, contacteurs simples, petits fusibles, électrodes... (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-07 Brûleur gaz-air soufflé | 3684 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40338 | P2 EXPLOITATION : 1 Paramétrage régulations (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-07 Brûleur gaz-air soufflé | 3684 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40333 | P2 ENTRETIEN : 10 Mesure isolement moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-07 Brûleur gaz-air soufflé | 3684 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40325 | P2 ENTRETIEN : 2 Réglage et contrôle tringlerie, clapets | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-07 Brûleur gaz-air soufflé | 3684 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40328 | P2 ENTRETIEN : 5 Vérification appareillage électrique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-07 Brûleur gaz-air soufflé | 3684 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40330 | P2 ENTRETIEN : 7 Contrôle intensité moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-07 Brûleur gaz-air soufflé | 3684 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40331 | P2 ENTRETIEN : 8 Nettoyage contacteurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-07 Brûleur gaz-air soufflé | 3684 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40334 | P2 ENTRETIEN : 11 Vérification thermostats | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-07 Brûleur gaz-air soufflé | 3684 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40327 | P2 ENTRETIEN : 4 Réglage et contrôle régulation | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-07 Brûleur gaz-air soufflé | 3684 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40332 | P2 ENTRETIEN : 9 Vérification appareillage de sécurité | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-07 Brûleur gaz-air soufflé | 3684 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40324 | P2 ENTRETIEN : 1 Graissage paliers et parties tournantes | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-07 Brûleur gaz-air soufflé | 3684 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40335 | P2 ENTRETIEN : 12 Nettoyage brûleurs, piège à son, ventilateur, gicleur, filtre, tête de combustion, électrode et cellule | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-07 Brûleur gaz-air soufflé | 3684 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40336 | P2 ENTRETIEN : 13 Nettoyage général, peinture partielle | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-07 Brûleur gaz-air soufflé | 3684 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40337 | P2 ENTRETIEN : 14 Réglages et controles combustion bruleur, analyses température fumées, CO2, fumivorité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-09 Brûleurs atmospherique | 3685 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40348 | P2 ENTRETIEN : 10 Réglages et controles combustion bruleur, analyses température fumées, CO2, fumivorité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-09 Brûleurs atmospherique | 3685 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40341 | P2 ENTRETIEN : 3 Vérification étanchéité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-09 Brûleurs atmospherique | 3685 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40344 | P2 ENTRETIEN : 6 Remplacement relais simples, contacteurs simples, petits fusibles, électrodes... (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-09 Brûleurs atmospherique | 3685 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40349 | P2 EXPLOITATION : 1 Paramétrage régulations (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-09 Brûleurs atmospherique | 3685 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40340 | P2 ENTRETIEN : 2 Réglage et contrôle tringlerie, clapets | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-09 Brûleurs atmospherique | 3685 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40343 | P2 ENTRETIEN : 5 Vérification appareillage électrique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-09 Brûleurs atmospherique | 3685 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40342 | P2 ENTRETIEN : 4 Réglage et contrôle régulation | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-09 Brûleurs atmospherique | 3685 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40345 | P2 ENTRETIEN : 7 Vérification appareillage de sécurité | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-09 Brûleurs atmospherique | 3685 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40346 | P2 ENTRETIEN : 8 Vérification thermostats | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-09 Brûleurs atmospherique | 3685 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40339 | P2 ENTRETIEN : 1 Nettoyage: Electrode et cellule, gicleur, filtre, tête de combustion | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-09 Brûleurs atmospherique | 3685 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40347 | P2 ENTRETIEN : 9 Nettoyage général, peinture partielle | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-10 Combustibles fuel | 3686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40354 | P2 ENTRETIEN : 4 Cuve fuel : Maintien en état organes sécurité (nettoyage crépine si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-10 Combustibles fuel | 3686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40352 | P2 ENTRETIEN : 3 Circuit fuel : étanchéité des joints | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-10 Combustibles fuel | 3686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40350 | P2 ENTRETIEN : 1 Cuve fuel : Fonctionnement jauge (indicateur de niveau si besoin) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-10 Combustibles fuel | 3686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40351 | P2 ENTRETIEN : 2 Groupe préparation fuel lourd : contrôle pompe de bouclage | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-10 Combustibles fuel | 3686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40353 | P2 ENTRETIEN : 3 Circuit fuel : manœuvre vannes police | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-10 Combustibles fuel | 3686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40355 | P2 ENTRETIEN : 4 Cuve fuel : Nettoyage filtre | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-10 Combustibles fuel | 3686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40356 | P2 EXPLOITATION : 1 Contrôle consommations, dérives | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-100 Aspiration centralisée | 3729 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40684 | P2 ENTRETIEN : 4 Remplacement : Cellule (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-100 Aspiration centralisée | 3729 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40686 | P2 ENTRETIEN : 6 Nettoyage et dépoussiérage des caissons | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-100 Aspiration centralisée | 3729 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40687 | P2 EXPLOITATION : 1 Mesure performances (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-100 Aspiration centralisée | 3729 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40681 | P2 ENTRETIEN : 1 Vérification : Ouverture/fermeture automatique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-100 Aspiration centralisée | 3729 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40682 | P2 ENTRETIEN : 2 Graissage paliers | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-100 Aspiration centralisée | 3729 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40679 | P2 ENTRETIEN : 1 Vérification : - Etat des filtres - Perte de charge - Fonctionnement socle/prises | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-100 Aspiration centralisée | 3729 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40680 | P2 ENTRETIEN : 1 Vérification : Bon Fonctionnement extracteur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-100 Aspiration centralisée | 3729 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40683 | P2 ENTRETIEN : 3 Relevé intensité absorbée | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-100 Aspiration centralisée | 3729 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40685 | P2 ENTRETIEN : 5 Nettoyage : Cellules et Filtres | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-104 Arm. et tableaux élec. | 3730 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40698 | P2 ENTRETIEN : 10 Nettoyage : Dépoussiérage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-104 Arm. et tableaux élec. | 3730 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40690 | P2 ENTRETIEN : 3 Remplacement lampes et fusibles (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-104 Arm. et tableaux élec. | 3730 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40692 | P2 ENTRETIEN : 5 Vérification : - Contacteurs et relais - Des organes de coupure - Minuterie - Contacts | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-104 Arm. et tableaux élec. | 3730 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40694 | P2 ENTRETIEN : 7 Vérification : Organes de protection | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-104 Arm. et tableaux élec. | 3730 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40696 | P2 ENTRETIEN : 8 Mesure résistance prise de terre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-104 Arm. et tableaux élec. | 3730 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40697 | P2 ENTRETIEN : 9 Nettoyage contacts | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-104 Arm. et tableaux élec. | 3730 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40688 | P2 ENTRETIEN : 1 Examen visuel | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-104 Arm. et tableaux élec. | 3730 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40689 | P2 ENTRETIEN : 2 Resserrage connexions | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-104 Arm. et tableaux élec. | 3730 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40691 | P2 ENTRETIEN : 4 Contrôle : - Etat des bobines des relais - Réglage des thermiques - Isolement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-104 Arm. et tableaux élec. | 3730 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40693 | P2 ENTRETIEN : 6 Essai des signalisations | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-104 Arm. et tableaux élec. | 3730 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40695 | P2 ENTRETIEN : 7 Vérification : Surintensités | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-105 Arm. tabl. synop. cont | 3731 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40709 | P2 ENTRETIEN : 10 Nettoyage : Dépoussiérage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-105 Arm. tabl. synop. cont | 3731 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40701 | P2 ENTRETIEN : 3 Remplacement lampes et fusibles (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-105 Arm. tabl. synop. cont | 3731 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40704 | P2 ENTRETIEN : 6 Vérification : - Contacteurs et relais - Minuterie - Contacts | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-105 Arm. tabl. synop. cont | 3731 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40706 | P2 ENTRETIEN : 8 Vérification : Organes de protection | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-105 Arm. tabl. synop. cont | 3731 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40708 | P2 ENTRETIEN : 9 Nettoyage contacts | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-105 Arm. tabl. synop. cont | 3731 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40700 | P2 ENTRETIEN : 2 Resserrage connexions | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-105 Arm. tabl. synop. cont | 3731 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40702 | P2 ENTRETIEN : 4 Essai fonctionnement des transmissions | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-105 Arm. tabl. synop. cont | 3731 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40703 | P2 ENTRETIEN : 5 Contrôle : - Etat des bobines des relais - Réglage des thermiques - Isolement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-105 Arm. tabl. synop. cont | 3731 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40707 | P2 ENTRETIEN : 8 Vérification : Surintensités | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-105 Arm. tabl. synop. cont | 3731 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40699 | P2 ENTRETIEN : 1 Examen visuel | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-105 Arm. tabl. synop. cont | 3731 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40705 | P2 ENTRETIEN : 7 Essai des signalisations | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-11 Carneaux-chem. maconnés | 3687 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40357 | P2 ENTRETIEN : 1 Réfection étanchéité des joints (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-11 Carneaux-chem. maconnés | 3687 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40358 | P2 ENTRETIEN : 2 Vérification bonne tenue des trappes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-11 Carneaux-chem. maconnés | 3687 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40359 | P2 ENTRETIEN : 3 Démontage et remontage pour ramonage (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-11 Carneaux-chem. maconnés | 3687 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40360 | P2 ENTRETIEN : 4 Reprise maçonnerie (fissures) (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-11 Carneaux-chem. maconnés | 3687 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40361 | P2 ENTRETIEN : 5 Contrôle fonctionnement appareils de mesure (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-11 Carneaux-chem. maconnés | 3687 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40362 | P2 ENTRETIEN : 6 Ramonage (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-11 Carneaux-chem. maconnés | 3687 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40363 | P2 EXPLOITATION : 1 Etalonnage et maintien en état des appareils de mesure (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-12 Carneaux-chem. métall. | 3688 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40364 | P2 ENTRETIEN : 1 Réfection étanchéité des joints (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-12 Carneaux-chem. métall. | 3688 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40365 | P2 ENTRETIEN : 2 Vérification bonne tenue des trappes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-12 Carneaux-chem. métall. | 3688 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40366 | P2 ENTRETIEN : 3 Démontage et remontage pour ramonage (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-12 Carneaux-chem. métall. | 3688 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40367 | P2 ENTRETIEN : 4 Contrôle fonctionnement appareils de mesure (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-12 Carneaux-chem. métall. | 3688 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40368 | P2 ENTRETIEN : 5 Ramonage (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-12 Carneaux-chem. métall. | 3688 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40369 | P2 ENTRETIEN : 6 Peinture partielle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-12 Carneaux-chem. métall. | 3688 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40370 | P2 EXPLOITATION : 1 Etalonnage et maintien en état des appareils de mesure (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-125 Régulation | 3732 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40713 | P2 ENTRETIEN : 2 Graissage, tige de vanne, moteur (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-125 Régulation | 3732 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40714 | P2 ENTRETIEN : 3 Recalibrage des appareils | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-125 Régulation | 3732 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40715 | P2 ENTRETIEN : 4 Contrôle, réétalonnage thermostats, pressostats | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-125 Régulation | 3732 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40716 | P2 ENTRETIEN : 5 Resserrage cosses | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-125 Régulation | 3732 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40717 | P2 ENTRETIEN : 6 Remplacement voyants, relais balance, relais débrochables (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-125 Régulation | 3732 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40720 | P2 EXPLOITATION : 1 Paramétrages régulations (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-125 Régulation | 3732 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40712 | P2 ENTRETIEN : 1 Vérification : Organes de commande | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-125 Régulation | 3732 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40718 | P2 ENTRETIEN : 7 Dépoussiérage armoire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-125 Régulation | 3732 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40711 | P2 ENTRETIEN : 1 Vérification : Asservissement vannes | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-125 Régulation | 3732 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40719 | P2 ENTRETIEN : 8 Vérification point de consigne | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-125 Régulation | 3732 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40710 | P2 ENTRETIEN : 1 Vérification : Bon fonctionnement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-13 Carneaux-cheminées | 3689 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40371 | P2 ENTRETIEN : 1 Vérification bonne tenue des trappes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-13 Carneaux-cheminées | 3689 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40372 | P2 ENTRETIEN : 2 Contrôle fonctionnement appareils de mesure (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-13 Carneaux-cheminées | 3689 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40373 | P2 ENTRETIEN : 3 Ramonage (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-13 Carneaux-cheminées | 3689 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40374 | P2 ENTRETIEN : 4 Nettoyage intérieur du pied | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-13 Carneaux-cheminées | 3689 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40375 | P2 EXPLOITATION : 1 Etalonnage et maintien en état des appareils de mesure (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-15 PAC air/eau | 3690 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 40381 | P2 ENTRETIEN : 4 Contrôle : Fuite circuit frigorigène | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-15 PAC air/eau | 3690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40377 | P2 ENTRETIEN : 2 Remplacement des courroies (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-15 PAC air/eau | 3690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40379 | P2 ENTRETIEN : 3 Vérification : visserie, boulonnerie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-15 PAC air/eau | 3690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40383 | P2 ENTRETIEN : 5 Contrôle : E Electricité (Isolement, intensité) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-15 PAC air/eau | 3690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40387 | P2 ENTRETIEN : 9 Peinture partielle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-15 PAC air/eau | 3690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40389 | P2 EXPLOITATION : 1 Contrôle performances COP | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-15 PAC air/eau | 3690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40392 | P2 EXPLOITATION : 4 Remplissage et purges réseaux (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-15 PAC air/eau | 3690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40386 | P2 ENTRETIEN : 8 Dépoussiérage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-15 PAC air/eau | 3690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40391 | P2 EXPLOITATION : 3 Contrôle consommations, dérives | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-15 PAC air/eau | 3690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40376 | P2 ENTRETIEN : 1 Contrôle courroies | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-15 PAC air/eau | 3690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40388 | P2 ENTRETIEN : 10 Contrôle point de consigne régulation | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-15 PAC air/eau | 3690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40378 | P2 ENTRETIEN : 3 Vérification : joints, étanchéité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-15 PAC air/eau | 3690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40380 | P2 ENTRETIEN : 4 Contrôle : - Evacuation écoulement condensats - Fonctionnement volet d'air et verrin - Huile compresseur - Pression service BP-HP huile (voir groupes frigorifiques) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-15 PAC air/eau | 3690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40382 | P2 ENTRETIEN : 5 Contrôle : Signalisation, E Electricité (Isolement, intensité) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-15 PAC air/eau | 3690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40384 | P2 ENTRETIEN : 6 Essais et controles de sécurité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-15 PAC air/eau | 3690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40385 | P2 ENTRETIEN : 7 Nettoyage filtre (air et eau) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-15 PAC air/eau | 3690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40390 | P2 EXPLOITATION : 2 Contrôle températures ambiantes | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-18 Echangeurs à plaques | 3691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40395 | P2 ENTRETIEN : 3 Resserrage brides | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-18 Echangeurs à plaques | 3691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40397 | P2 ENTRETIEN : 5 Nettoyage surfaces d'échange (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-18 Echangeurs à plaques | 3691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40398 | P2 ENTRETIEN : 6 Peinture partielle (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-18 Echangeurs à plaques | 3691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40400 | P2 EXPLOITATION : 1 Remplissage et purges réseaux secondaires (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-18 Echangeurs à plaques | 3691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40393 | P2 ENTRETIEN : 1 Contrôle régulation primaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-18 Echangeurs à plaques | 3691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40394 | P2 ENTRETIEN : 2 Contrôle régulation secondaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-18 Echangeurs à plaques | 3691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40396 | P2 ENTRETIEN : 4 Vérification de l'étanchéité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-18 Echangeurs à plaques | 3691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40399 | P2 ENTRETIEN : 7 Contrôle températures primaire, secondaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-19 Second. distri. chauff. | 3692 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40401 | P2 ENTRETIEN : 1 Resserrage boulonnerie, joint, bride (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-19 Second. distri. chauff. | 3692 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40404 | P2 ENTRETIEN : 4 Nettoyage, dépoussiérage (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-19 Second. distri. chauff. | 3692 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40405 | P2 EXPLOITATION : 1 Réglage (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-19 Second. distri. chauff. | 3692 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40406 | P2 EXPLOITATION : 2 Remplissage et purges (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-19 Second. distri. chauff. | 3692 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40407 | P2 EXPLOITATION : 3 Equilibrage (si possible) (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-19 Second. distri. chauff. | 3692 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40402 | P2 ENTRETIEN : 2 Purge en chaufferie ou local technique | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-19 Second. distri. chauff. | 3692 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40403 | P2 ENTRETIEN : 3 Vérification étanchéité, presse étoupe | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-20 Second. distri. ECS | 3693 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40408 | P2 ENTRETIEN : 1 Resserrage boulonnerie, joint, bride (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-20 Second. distri. ECS | 3693 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40410 | P2 ENTRETIEN : 3 Nettoyage, dépoussiérage (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-20 Second. distri. ECS | 3693 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40411 | P2 EXPLOITATION : 1 Réglage (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-20 Second. distri. ECS | 3693 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40412 | P2 EXPLOITATION : 2 Remplissage et purges (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-20 Second. distri. ECS | 3693 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40413 | P2 EXPLOITATION : 3 Equilibrage (si possible) (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-20 Second. distri. ECS | 3693 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40409 | P2 ENTRETIEN : 2 Vérification étanchéité, presse étoupe | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-21 Second. radiateurs | 3694 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40414 | P2 ENTRETIEN : 1 Resserrage boulonnerie, joint, bride (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-21 Second. radiateurs | 3694 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40417 | P2 ENTRETIEN : 4 Nettoyage, dépoussiérage (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-21 Second. radiateurs | 3694 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40419 | P2 EXPLOITATION : 1 Réglage (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-21 Second. radiateurs | 3694 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40420 | P2 EXPLOITATION : 2 Remplissage et purges (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-21 Second. radiateurs | 3694 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40421 | P2 EXPLOITATION : 3 Equilibrage (si possible) (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-21 Second. radiateurs | 3694 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40418 | P2 ENTRETIEN : 5 Vérification, régulation thermostats | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-21 Second. radiateurs | 3694 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40415 | P2 ENTRETIEN : 2 Purge en chaufferie ou local technique | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-21 Second. radiateurs | 3694 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40416 | P2 ENTRETIEN : 3 Vérification étanchéité, presse étoupe | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-22 Second. aérothermes | 3695 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40422 | P2 ENTRETIEN : 1 Resserrage boulonnerie, joint, bride (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-22 Second. aérothermes | 3695 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40430 | P2 ENTRETIEN : 9 Nettoyage, dépoussiérage (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-22 Second. aérothermes | 3695 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40428 | P2 ENTRETIEN : 7 Vérification fonctionnement résistance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-22 Second. aérothermes | 3695 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40429 | P2 ENTRETIEN : 8 Contrôle intensité, isolement et alimentation électrique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-22 Second. aérothermes | 3695 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40431 | P2 ENTRETIEN : 10 Nettoyage filtre (Contrôle) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-22 Second. aérothermes | 3695 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40432 | P2 ENTRETIEN : 11 Vérification, régulation thermostats | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-22 Second. aérothermes | 3695 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40423 | P2 ENTRETIEN : 2 Purge en chaufferie ou local technique | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-22 Second. aérothermes | 3695 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40424 | P2 ENTRETIEN : 3 Vérification étanchéité, presse étoupe | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-22 Second. aérothermes | 3695 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40425 | P2 ENTRETIEN : 4 Vérification tension courroie | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-22 Second. aérothermes | 3695 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40426 | P2 ENTRETIEN : 5 Contrôle fonctionnement turbine | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-22 Second. aérothermes | 3695 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40427 | P2 ENTRETIEN : 6 Graissage | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-23 ECS mitigeurs | 3696 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40433 | P2 ENTRETIEN : 1 Resserrage boulonnerie, joint, bride (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-23 ECS mitigeurs | 3696 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40436 | P2 ENTRETIEN : 4 Nettoyage, dépoussiérage (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-23 ECS mitigeurs | 3696 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40438 | P2 EXPLOITATION : 1 Réglage (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-23 ECS mitigeurs | 3696 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40435 | P2 ENTRETIEN : 3 Resserrage connexions électriques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-23 ECS mitigeurs | 3696 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40434 | P2 ENTRETIEN : 2 Vérification étanchéité, presse étoupe | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-23 ECS mitigeurs | 3696 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40437 | P2 ENTRETIEN : 5 Vérification points de consigne | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-24 Aérotherme gaz | 3797 |  | 50 | #MULTISERVICES | 41305 | P2 ENTRETIEN : 2 Ramonage et contrôle des conduits | A | 1 | 30 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-24 Aérotherme gaz | 3797 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41294 | P2 ENTRETIEN : 1 Resserrage boulonnerie, joint, bride (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-24 Aérotherme gaz | 3797 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41302 | P2 ENTRETIEN : 9 Nettoyage, dépoussiérage (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-24 Aérotherme gaz | 3797 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41301 | P2 ENTRETIEN : 8 Contrôle intensité, isolement et alimentation électrique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-24 Aérotherme gaz | 3797 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41304 | P2 ENTRETIEN : 11 Vérification, régulation thermostats | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-24 Aérotherme gaz | 3797 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41298 | P2 ENTRETIEN : 5 Contrôle fonctionnement turbine | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-24 Aérotherme gaz | 3797 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41299 | P2 ENTRETIEN : 6 Graissage | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-24 Second. panneaux radi. | 3697 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40439 | P2 ENTRETIEN : 1 Resserrage boulonnerie, joint, bride (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-24 Second. panneaux radi. | 3697 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40441 | P2 ENTRETIEN : 3 Nettoyage, dépoussiérage (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-24 Second. panneaux radi. | 3697 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40444 | P2 ENTRETIEN : 6 Contrôle propreté tubes int. Ext. Nettoyage (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-24 Second. panneaux radi. | 3697 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40447 | P2 EXPLOITATION : 1 Réglage (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-24 Second. panneaux radi. | 3697 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40440 | P2 ENTRETIEN : 2 Contrôle intensité, isolement et alimentation électrique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-24 Second. panneaux radi. | 3697 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40445 | P2 ENTRETIEN : 7 Contrôle, nettoyage, réglage bruleur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-24 Second. panneaux radi. | 3697 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40442 | P2 ENTRETIEN : 4 Vérification, régulation thermostats | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-24 Second. panneaux radi. | 3697 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40446 | P2 ENTRETIEN : 8 Contrôle avertissement et sécurité | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-24 Second. panneaux radi. | 3697 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40443 | P2 ENTRETIEN : 5 Vérification points de consigne | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-27 ECS échangeur eau | 3698 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40449 | P2 ENTRETIEN : 1 Ballon : Resserage joints tampon visite (Contrôle étanchéité faisceau si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-27 ECS échangeur eau | 3698 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40450 | P2 ENTRETIEN : 2 Echangeur : Resserrage joint et Contrôle étanchéité faisceau (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-27 ECS échangeur eau | 3698 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40451 | P2 ENTRETIEN : 3 Resserrage brides (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-27 ECS échangeur eau | 3698 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40452 | P2 ENTRETIEN : 4 Ballon : Nettoyage thermoplongeurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-27 ECS échangeur eau | 3698 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40456 | P2 ENTRETIEN : 7 Remise en peinture partielle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-27 ECS échangeur eau | 3698 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40457 | P2 ENTRETIEN : 8 Contrôle entartrage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-27 ECS échangeur eau | 3698 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40453 | P2 ENTRETIEN : 5 Vérification régulation, thermostats | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-27 ECS échangeur eau | 3698 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40454 | P2 ENTRETIEN : 6 Ballon : Contrôle fonctionnement soupape | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-27 ECS échangeur eau | 3698 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40448 | P2 ENTRETIEN : 1 Ballon : Dégazage manuel | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-27 ECS échangeur eau | 3698 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40459 | P2 ENTRETIEN : 10 Contrôle régulation | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-27 ECS échangeur eau | 3698 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40455 | P2 ENTRETIEN : 6 Ballon : Chasses périodiques | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-27 ECS échangeur eau | 3698 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40458 | P2 ENTRETIEN : 9 Contrôle température | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-28 ECS accumulateur élec. | 3699 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40461 | P2 ENTRETIEN : 2 Echangeur : Resserrage joint (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-28 ECS accumulateur élec. | 3699 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40462 | P2 ENTRETIEN : 3 Resserrage brides (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-28 ECS accumulateur élec. | 3699 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40463 | P2 ENTRETIEN : 4 Ballon : Nettoyage thermoplongeurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-28 ECS accumulateur élec. | 3699 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40464 | P2 ENTRETIEN : 5 Vérification régulation, thermostats | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-28 ECS accumulateur élec. | 3699 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40465 | P2 ENTRETIEN : 6 Resserrage connexions électriques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-28 ECS accumulateur élec. | 3699 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40466 | P2 ENTRETIEN : 7 Contrôle : Fonctionnement résistance électrique et isolement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-28 ECS accumulateur élec. | 3699 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40467 | P2 ENTRETIEN : 8 Ballon : Contrôle fonctionnement soupape | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-28 ECS accumulateur élec. | 3699 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40460 | P2 ENTRETIEN : 1 Ballon : Dégazage manuel | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-28 ECS accumulateur élec. | 3699 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40470 | P2 ENTRETIEN : 10 Contrôle régulation | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-28 ECS accumulateur élec. | 3699 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40468 | P2 ENTRETIEN : 8 Ballon : Chasses périodiques | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-28 ECS accumulateur élec. | 3699 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40469 | P2 ENTRETIEN : 9 Contrôle température | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-29 ECS ballon ECS | 3700 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 40475 | P2 ENTRETIEN : 3 Contrôle température | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-29 ECS ballon ECS | 3700 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40472 | P2 ENTRETIEN : 1 Ballon : Resserrage joints tampon visite | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-29 ECS ballon ECS | 3700 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40473 | P2 ENTRETIEN : 2 Ballon : Contrôle fonctionnement soupape | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-29 ECS ballon ECS | 3700 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40471 | P2 ENTRETIEN : 1 Ballon : Dégazage manuel | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-29 ECS ballon ECS | 3700 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40476 | P2 ENTRETIEN : 4 Contrôle régulation | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-29 ECS ballon ECS | 3700 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40474 | P2 ENTRETIEN : 2 Ballon : Chasses périodiques | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-30 ECS Ballon gaz | 3798 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 41328 | P2 ENTRETIEN : 3 Contrôle température | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-30 ECS Ballon gaz | 3798 |  | 50 | #MULTISERVICES | 41323 | - Vérification du bon état et ramonage des conduits d'évacuation des produits de la combustion | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-30 ECS Ballon gaz | 3798 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41317 | - Bon fonctionnement de l'allumage piézo-électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-30 ECS Ballon gaz | 3798 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41315 | - Débits gaz et eau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-30 ECS Ballon gaz | 3798 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41322 | - Détartrage du corps de chauffe | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-30 ECS Ballon gaz | 3798 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41320 | - Efficacité de la ventilation du local | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-30 ECS Ballon gaz | 3798 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41314 | - Etanchéité du circuit eau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-30 ECS Ballon gaz | 3798 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41313 | - Etanchéité du circuit gaz | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-30 ECS Ballon gaz | 3798 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41319 | - Etanchéité et vacuité du raccordement de l'appareil au conduit de fumée | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-30 ECS Ballon gaz | 3798 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41312 | - Etat du corps de chauffe | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-30 ECS Ballon gaz | 3798 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41316 | - Fonctionnement des sécurités | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-30 ECS Ballon gaz | 3798 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41318 | - Vérification du tirage à la buse d'extraction par absence de refoulement au coupe-tirage, l'essai devant se faire en plein débit du gaz | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-30 ECS Ballon gaz | 3798 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41310 | - Contrôle de la qualité de la flamme (après nettoyage : réglage, orientation de la flamme de veilleuse) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-30 ECS Ballon gaz | 3798 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41308 | - Démontage et nettoyage de la rampe d'allumage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-30 ECS Ballon gaz | 3798 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41309 | - Démontage et nettoyage de la tête de veilleuse | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-30 ECS Ballon gaz | 3798 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41307 | - Démontage et nettoyage du brûleur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-30 ECS Ballon gaz | 3798 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41306 | - Nettoyage du corps de chauffe | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-33 Groupe frigo prod. EG | 3701 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 40480 | P2 ENTRETIEN : 2 Contrôle : Etanchéité | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-33 Groupe frigo prod. EG | 3701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40496 | P2 ENTRETIEN : 14 Réglage surchauffe (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-33 Groupe frigo prod. EG | 3701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40482 | P2 ENTRETIEN : 2 Contrôle : - Chargeur huile - Nettoyage condenseur (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-33 Groupe frigo prod. EG | 3701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40483 | P2 ENTRETIEN : 2 Contrôle : - Etat salissure du faisceau condenseur (T) - Clapet aspiration | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-33 Groupe frigo prod. EG | 3701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40486 | P2 ENTRETIEN : 5 Resserrage boulonnerie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-33 Groupe frigo prod. EG | 3701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40487 | P2 ENTRETIEN : 6 Vidange huile (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-33 Groupe frigo prod. EG | 3701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40488 | P2 ENTRETIEN : 7 Remplacement filtre huile (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-33 Groupe frigo prod. EG | 3701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40498 | P2 EXPLOITATION : 1 Contrôle performances (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-33 Groupe frigo prod. EG | 3701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40493 | P2 ENTRETIEN : 11 Resserrage connexions électriques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-33 Groupe frigo prod. EG | 3701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40489 | P2 ENTRETIEN : 8 Graissage et lubrification | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-33 Groupe frigo prod. EG | 3701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40492 | P2 ENTRETIEN : 10 Vérification : - Disjonction - Isothermie | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-33 Groupe frigo prod. EG | 3701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40494 | P2 ENTRETIEN : 12 Mesurer : Intensité et isolement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-33 Groupe frigo prod. EG | 3701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40495 | P2 ENTRETIEN : 13 Contrôle appareillage de sécurité | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-33 Groupe frigo prod. EG | 3701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40481 | P2 ENTRETIEN : 2 Contrôle : - Régulation - D Minuteries | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-33 Groupe frigo prod. EG | 3701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40477 | P2 ENTRETIEN : 1 Vérification bon fonctionnement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-33 Groupe frigo prod. EG | 3701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40491 | P2 ENTRETIEN : 10 Vérification : - Marche/Arret - Evaporation condensation - Chauffage | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-33 Groupe frigo prod. EG | 3701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40497 | P2 ENTRETIEN : 15 Nettoyage filtres, eau condenseur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-33 Groupe frigo prod. EG | 3701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40479 | P2 ENTRETIEN : 2 Contrôle : - DP évaporateur/condensateur - Pression huile HP - BP - Etanchéité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-33 Groupe frigo prod. EG | 3701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40478 | P2 ENTRETIEN : 2 Contrôle : Températures | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-33 Groupe frigo prod. EG | 3701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40484 | P2 ENTRETIEN : 3 Permutation cascade de démarrage | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-33 Groupe frigo prod. EG | 3701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40485 | P2 ENTRETIEN : 4 Relevé temps de fonctionnement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-33 Groupe frigo prod. EG | 3701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40490 | P2 ENTRETIEN : 9 Contrôle: - Charge fréon | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-36 Terminaux ventilo conv. | 3702 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40500 | P2 ENTRETIEN : 1 Vérification : - Encrassement turbine - Etanchéité (PE) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-36 Terminaux ventilo conv. | 3702 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40502 | P2 ENTRETIEN : 3 Resserrage boulonnerie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-36 Terminaux ventilo conv. | 3702 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40505 | P2 ENTRETIEN : 6 Vérification sécurité mise à terre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-36 Terminaux ventilo conv. | 3702 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40507 | P2 ENTRETIEN : 7 Nettoyage : Batterie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-36 Terminaux ventilo conv. | 3702 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40508 | P2 ENTRETIEN : 8 Nettoyage turbine, cellule, grille d'aspiration, filtres | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-36 Terminaux ventilo conv. | 3702 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40501 | P2 ENTRETIEN : 2 Contrôle régulation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-36 Terminaux ventilo conv. | 3702 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40503 | P2 ENTRETIEN : 4 Contrôle intensité, isolement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-36 Terminaux ventilo conv. | 3702 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40504 | P2 ENTRETIEN : 5 Resserrage connexions électriques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-36 Terminaux ventilo conv. | 3702 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40499 | P2 ENTRETIEN : 1 Vérification : - Bon fonctionnement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-36 Terminaux ventilo conv. | 3702 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40506 | P2 ENTRETIEN : 7 Nettoyage : Bac de condensats et élément filtrant | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-42 CTA caisson | 3703 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40510 | P2 ENTRETIEN : 1 Vérification : Etanchéité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-42 CTA caisson | 3703 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40512 | P2 ENTRETIEN : 2 Vérification et graissage des volets du registre antigel | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-42 CTA caisson | 3703 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40514 | P2 ENTRETIEN : 4 Resserrage des vis et boulonnerie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-42 CTA caisson | 3703 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40515 | P2 ENTRETIEN : 5 Vérification antigel | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-42 CTA caisson | 3703 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40518 | P2 ENTRETIEN : 7 Brossage des surfaces batteries chaudes/froides | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-42 CTA caisson | 3703 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40519 | P2 ENTRETIEN : 8 Lessivage turbines et volutes des ventilateurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-42 CTA caisson | 3703 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40520 | P2 ENTRETIEN : 9 Nettoyage intérieur et dépoussiérage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-42 CTA caisson | 3703 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40521 | P2 EXPLOITATION : 1 Mesure performances (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-42 CTA caisson | 3703 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40522 | P2 EXPLOITATION : 2 Paramétrage régulations (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-42 CTA caisson | 3703 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40511 | P2 ENTRETIEN : 1 Vérification : Régulation | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-42 CTA caisson | 3703 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40517 | P2 ENTRETIEN : 6 Nettoyage : - Séparateur de gouttes et du bac | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-42 CTA caisson | 3703 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40509 | P2 ENTRETIEN : 1 Vérification : - Bon fonctionnement - Clavelage poulies et turbines - Reprise tensions courroies - Fonctionnement moto-réducteur - Tringleries et axes - Ecoulement eaux condensées - Fonctionnement pompe pulvérisation - Déconcentration bac laveur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-42 CTA caisson | 3703 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40513 | P2 ENTRETIEN : 3 Huilage paliers, graissage | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-42 CTA caisson | 3703 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40516 | P2 ENTRETIEN : 6 Nettoyage : - Eléments section filtre | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-43 CTA caisson melange | 3704 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40524 | P2 ENTRETIEN : 2 Vérification et graissage des volets du registre antigel | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-43 CTA caisson melange | 3704 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40525 | P2 ENTRETIEN : 3 Resserrage des vis et boulonnerie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-43 CTA caisson melange | 3704 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40526 | P2 ENTRETIEN : 4 Nettoyage intérieur et dépoussiérage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-43 CTA caisson melange | 3704 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40527 | P2 EXPLOITATION : 1 Mesure performances (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-43 CTA caisson melange | 3704 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40528 | P2 EXPLOITATION : 2 Paramétrage régulations (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-43 CTA caisson melange | 3704 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40523 | P2 ENTRETIEN : 1 Vérification : Fonctionnement moto-réducteur, Tringleries et axes | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-44 CTA moteur ventilateur | 3705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40534 | P2 EXPLOITATION : 1 Mesure performances (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-44 CTA moteur ventilateur | 3705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40531 | P2 ENTRETIEN : 1 Contrôle : Electriques, intensité, isolement tension | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-44 CTA moteur ventilateur | 3705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40532 | P2 ENTRETIEN : 2 Resserrage connexions | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-44 CTA moteur ventilateur | 3705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40533 | P2 ENTRETIEN : 3 Nettoyage : Dépoussiérage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-44 CTA moteur ventilateur | 3705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40530 | P2 ENTRETIEN : 1 Contrôle : Tensions des courroies | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-44 CTA moteur ventilateur | 3705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40529 | P2 ENTRETIEN : 1 Contrôle : Bon fonctionnement et Roulements, graissage | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-46 CTA batterie EC/EF | 3706 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40537 | P2 EXPLOITATION : 1 Mesure performances (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-46 CTA batterie EC/EF | 3706 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40536 | P2 ENTRETIEN : 2 Nettoyage : Dépoussiérage et bac à condensats | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-46 CTA batterie EC/EF | 3706 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40535 | P2 ENTRETIEN : 1 Contrôle : Bon fonctionnement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-49 Ventilation régulation | 3708 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40552 | P2 EXPLOITATION : 1 Mesure performances (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-49 Ventilation régulation | 3708 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40551 | P2 ENTRETIEN : 2 Contrôle étalonnage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-49 Ventilation régulation | 3708 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40550 | P2 ENTRETIEN : 1 Contrôle : Bon fonctionnement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-50 Ventilation filtration | 3709 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40554 | P2 ENTRETIEN : 2 Nettoyage : Dépoussiérage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-50 Ventilation filtration | 3709 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40555 | P2 EXPLOITATION : 1 Mesure performances (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-50 Ventilation filtration | 3709 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40553 | P2 ENTRETIEN : 1 Contrôle : Filtres | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-52 Moto ventilateur | 3707 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40542 | P2 ENTRETIEN : 4 Graissage palier, roulement (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-52 Moto ventilateur | 3707 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40543 | P2 ENTRETIEN : 5 Remplacement de l'entrainement d'accouplement (bloc caoutchouc, huile, courroies) (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-52 Moto ventilateur | 3707 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40547 | P2 ENTRETIEN : 9 Nettoyage : - Turbine - Refoulement moteur - Intérieurs des caissons | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-52 Moto ventilateur | 3707 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40549 | P2 EXPLOITATION : 1 Mesure performances | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-52 Moto ventilateur | 3707 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40540 | P2 ENTRETIEN : 2 Resserrage boulonnerie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-52 Moto ventilateur | 3707 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40544 | P2 ENTRETIEN : 6 Vérification intensité, isolement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-52 Moto ventilateur | 3707 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40545 | P2 ENTRETIEN : 7 Nettoyage contacteurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-52 Moto ventilateur | 3707 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40548 | P2 ENTRETIEN : 9 Nettoyage : - Grille de protection | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-52 Moto ventilateur | 3707 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40539 | P2 ENTRETIEN : 1 Vérification : Alignement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-52 Moto ventilateur | 3707 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40546 | P2 ENTRETIEN : 8 Vérification des sécurités | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-52 Moto ventilateur | 3707 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40538 | P2 ENTRETIEN : 1 Vérification : - Bon fonctionnement - Reprise tension courroies - Echauffement moteur paliers - Niveau démarreur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-52 Moto ventilateur | 3707 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40541 | P2 ENTRETIEN : 3 Permutation | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-53 Ventilation ventilateur | 3710 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40559 | P2 ENTRETIEN : 4 Graissage palier, roulement (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-53 Ventilation ventilateur | 3710 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40563 | P2 ENTRETIEN : 8 Nettoyage : - Turbine - Piège à son - Refoulement moteur - Intérieurs des caissons | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-53 Ventilation ventilateur | 3710 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40565 | P2 EXPLOITATION : 1 Mesure performances | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-53 Ventilation ventilateur | 3710 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40557 | P2 ENTRETIEN : 2 Resserrage boulonnerie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-53 Ventilation ventilateur | 3710 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40560 | P2 ENTRETIEN : 5 Vérification intensité, isolement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-53 Ventilation ventilateur | 3710 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40561 | P2 ENTRETIEN : 6 Nettoyage contacteurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-53 Ventilation ventilateur | 3710 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40564 | P2 ENTRETIEN : 8 Nettoyage : Grille de protection | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-53 Ventilation ventilateur | 3710 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40562 | P2 ENTRETIEN : 7 Vérification des sécurités | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-53 Ventilation ventilateur | 3710 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40556 | P2 ENTRETIEN : 1 Vérification : Bon fonctionnement et Echauffement moteur paliers | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-53 Ventilation ventilateur | 3710 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40558 | P2 ENTRETIEN : 3 Permutation | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-54 Dét. dir clim ind split | 3711 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 40571 | P2 ENTRETIEN : 4 Contrôle étanchéité circuit frigorigène | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-54 Dét. dir clim ind split | 3711 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40572 | P2 ENTRETIEN : 5 Nettoyage : - Groupe intérieur, extérieur - Batteries - Caisson ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-54 Dét. dir clim ind split | 3711 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40575 | P2 EXPLOITATION : 1 Mesure performances | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-54 Dét. dir clim ind split | 3711 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40574 | P2 ENTRETIEN : 6 Vérification isolation intensité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-54 Dét. dir clim ind split | 3711 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40568 | P2 ENTRETIEN : 1 Vérification : Régulation et étanchéité | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-54 Dét. dir clim ind split | 3711 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40566 | P2 ENTRETIEN : 1 Vérification : Bon fonctionnement et Echauffement moteur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-54 Dét. dir clim ind split | 3711 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40567 | P2 ENTRETIEN : 1 Vérification : Niveau température d'huile | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-54 Dét. dir clim ind split | 3711 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40569 | P2 ENTRETIEN : 2 Examen des filtres | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-54 Dét. dir clim ind split | 3711 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40570 | P2 ENTRETIEN : 3 Contrôle charge fluide frigorigène | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-54 Dét. dir clim ind split | 3711 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40573 | P2 ENTRETIEN : Bac, crépine, évacuation condensats | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-55 Dét. dir compresseur | 3712 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 40580 | P2 ENTRETIEN : 3 Contrôle étanchéité circuit frigorigène | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-55 Dét. dir compresseur | 3712 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40582 | P2 EXPLOITATION : 1 Mesure performances | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-55 Dét. dir compresseur | 3712 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40578 | P2 ENTRETIEN : 1 Vérification : Régulation | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-55 Dét. dir compresseur | 3712 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40581 | P2 ENTRETIEN : 4 Vérification sécurité | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-55 Dét. dir compresseur | 3712 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40576 | P2 ENTRETIEN : 1 Vérification : Bon fonctionnement et Echauffement moteur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-55 Dét. dir compresseur | 3712 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40577 | P2 ENTRETIEN : 1 Vérification : Niveau température d'huile | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-55 Dét. dir compresseur | 3712 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40579 | P2 ENTRETIEN : 2 Contrôle charge fluide frigorigène | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-56 Dét. dir ventilateur | 3713 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40587 | P2 EXPLOITATION : 1 Mesure performances | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-56 Dét. dir ventilateur | 3713 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40586 | P2 ENTRETIEN : 3 Vérification isolation intensité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-56 Dét. dir ventilateur | 3713 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40584 | P2 ENTRETIEN : 1 Vérification : - Pression HP/BP Refoulement huile - Tension couroies (et Reprise) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-56 Dét. dir ventilateur | 3713 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40583 | P2 ENTRETIEN : 1 Vérification : Bon fonctionnement et Echauffement moteur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-56 Dét. dir ventilateur | 3713 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40585 | P2 ENTRETIEN : 2 Graissage des paliers | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-57 Dét. dir batteries | 3714 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 40588 | P2 ENTRETIEN : 1 Vérification: Etanchéité | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-57 Dét. dir batteries | 3714 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40589 | P2 ENTRETIEN : 2 Nettoyage : - Groupe intérieur, extérieur - Batteries - Caisson ventilateur - Pales | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-57 Dét. dir batteries | 3714 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40591 | P2 EXPLOITATION : 1 Mesure performances | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-57 Dét. dir batteries | 3714 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40590 | P2 ENTRETIEN : 2 Nettoyage : - Bac, crépine, évacuation condensats | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-58 Dét. dir filtres | 3715 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40594 | P2 ENTRETIEN : 3 Remplacement (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-58 Dét. dir filtres | 3715 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40593 | P2 ENTRETIEN : 2 Nettoyage et dépoussierage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-58 Dét. dir filtres | 3715 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40592 | P2 ENTRETIEN : 1 Examen des filtres | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-63 Filtres statique | 3716 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40596 | P2 ENTRETIEN : 2 Remplacement : Cellule (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-63 Filtres statique | 3716 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40598 | P2 ENTRETIEN : 4 Nettoyage et dépoussiérage des caissons | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-63 Filtres statique | 3716 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40595 | P2 ENTRETIEN : 1 Vérification : Etat des filtres et Perte de charge | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-63 Filtres statique | 3716 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40597 | P2 ENTRETIEN : 3 Nettoyage : Cellules et Filtres | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-64 Filtres à poche | 3717 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40600 | P2 ENTRETIEN : 2 Remplacement : Cellule (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-64 Filtres à poche | 3717 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40602 | P2 ENTRETIEN : 4 Nettoyage et dépoussiérage des caissons | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-64 Filtres à poche | 3717 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40599 | P2 ENTRETIEN : 1 Vérification : Etat des filtres et Perte de charge | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-64 Filtres à poche | 3717 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40601 | P2 ENTRETIEN : 3 Nettoyage : Cellules et Filtres | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-66 Pompes accélerateur | 3718 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40604 | P2 ENTRETIEN : 2 Dégommage (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-66 Pompes accélerateur | 3718 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40612 | P2 EXPLOITATION : 1 Contrôle performances (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-66 Pompes accélerateur | 3718 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40609 | P2 ENTRETIEN : 6 Serrage connexions | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-66 Pompes accélerateur | 3718 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40610 | P2 ENTRETIEN : 7 Contrôle : - Isolement, intensité - Alimentation électrique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-66 Pompes accélerateur | 3718 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40611 | P2 ENTRETIEN : 8 Nettoyage : - Grilles refroidissement moteur - Hublot | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-66 Pompes accélerateur | 3718 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40606 | P2 ENTRETIEN : 4 Contrôle : Pression amont/aval | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-66 Pompes accélerateur | 3718 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40603 | P2 ENTRETIEN : 1 Contrôle bon fonctionnement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-66 Pompes accélerateur | 3718 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40605 | P2 ENTRETIEN : 3 Vérification joints d'étanchéité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-66 Pompes accélerateur | 3718 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40607 | P2 ENTRETIEN : 4 Contrôle : - Vannes isolement - Hauteur manométrique | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-66 Pompes accélerateur | 3718 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40608 | P2 ENTRETIEN : 5 Essai ou inversion pompe de secours | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-67 Pompes centrifuges | 3719 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40614 | P2 ENTRETIEN : 2 Dégommage (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-67 Pompes centrifuges | 3719 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40619 | P2 ENTRETIEN : 6 Resserrage presse-étoupe (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-67 Pompes centrifuges | 3719 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40626 | P2 EXPLOITATION : 1 Contrôle performances (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-67 Pompes centrifuges | 3719 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40624 | P2 ENTRETIEN : 10 Contrôle : - Isolement, intensité - Alimentation électrique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-67 Pompes centrifuges | 3719 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40625 | P2 ENTRETIEN : 11 Nettoyage : Grilles refroidissement moteur et Filtre | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-67 Pompes centrifuges | 3719 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40623 | P2 ENTRETIEN : 9 Serrage connexions | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-67 Pompes centrifuges | 3719 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40620 | P2 ENTRETIEN : 7 Contrôle : Pression amont/aval | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-67 Pompes centrifuges | 3719 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40613 | P2 ENTRETIEN : 1 Contrôle bon fonctionnement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-67 Pompes centrifuges | 3719 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40615 | P2 ENTRETIEN : 3 Graissage paliers | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-67 Pompes centrifuges | 3719 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40616 | P2 ENTRETIEN : 4 Vérification : Accouplement, alignement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-67 Pompes centrifuges | 3719 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40617 | P2 ENTRETIEN : 4 Vérification : Echauffement (palier, moteur) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-67 Pompes centrifuges | 3719 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40618 | P2 ENTRETIEN : 5 Vérification joints d'étanchéité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-67 Pompes centrifuges | 3719 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40621 | P2 ENTRETIEN : 7 Contrôle : - Vannes isolement - Hauteur manométrique | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-67 Pompes centrifuges | 3719 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40622 | P2 ENTRETIEN : 8 Essai ou inversion pompe de secours | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-68 Pompes jumelées | 3720 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40628 | P2 ENTRETIEN : 2 Dégommage (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-68 Pompes jumelées | 3720 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40638 | P2 EXPLOITATION : 1 Contrôle performances (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-68 Pompes jumelées | 3720 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40637 | P2 ENTRETIEN : 10 Nettoyage : Grilles refroidissement moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-68 Pompes jumelées | 3720 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40635 | P2 ENTRETIEN : 8 Serrage connexions | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-68 Pompes jumelées | 3720 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40636 | P2 ENTRETIEN : 9 Contrôle : - Isolement, intensité - Alimentation électrique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-68 Pompes jumelées | 3720 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40632 | P2 ENTRETIEN : 6 Contrôle : Pression amont/aval | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-68 Pompes jumelées | 3720 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40627 | P2 ENTRETIEN : 1 Contrôle bon fonctionnement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-68 Pompes jumelées | 3720 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40629 | P2 ENTRETIEN : 3 Graissage paliers | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-68 Pompes jumelées | 3720 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40630 | P2 ENTRETIEN : 4 Vérification : Echauffement (palier, moteur) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-68 Pompes jumelées | 3720 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40631 | P2 ENTRETIEN : 5 Vérification joints d'étanchéité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-68 Pompes jumelées | 3720 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40633 | P2 ENTRETIEN : 6 Contrôle : - Vannes isolement - Hauteur manométrique | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-68 Pompes jumelées | 3720 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40634 | P2 ENTRETIEN : 7 Essai ou inversion pompe de secours | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-76 Expansion | 3721 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40640 | P2 ENTRETIEN : 2 Contrôle niveau d'eau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-76 Expansion | 3721 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40641 | P2 ENTRETIEN : 3 Contrôle pression d'air/azote | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-76 Expansion | 3721 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40642 | P2 ENTRETIEN : 4 Contrôle étanchéité de la membrane | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-76 Expansion | 3721 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40643 | P2 ENTRETIEN : 5 Contrôle état générale | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-76 Expansion | 3721 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40639 | P2 ENTRETIEN : 1 contrôle remplissage installation | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-77 Pressostat | 3723 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40656 | P2 ENTRETIEN : 1 Contrôle bon fonctionnement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-77 Pressostat | 3723 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40657 | P2 ENTRETIEN : 2 Resserrage connexions | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-79 Traitement d'eau adouc. | 3722 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40646 | P2 ENTRETIEN : 3 Vérification étanchéité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-79 Traitement d'eau adouc. | 3722 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40647 | P2 ENTRETIEN : 4 En fonction de la consommation d'eau, réglage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-79 Traitement d'eau adouc. | 3722 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40650 | P2 ENTRETIEN : 7 Nettoyage : Vannes de contrôle et Tamis | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-79 Traitement d'eau adouc. | 3722 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40653 | P2 EXPLOITATION : 1 Vérification : Volume résine | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-79 Traitement d'eau adouc. | 3722 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40654 | P2 EXPLOITATION : 2 Mesure : Débit rinçage lavage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-79 Traitement d'eau adouc. | 3722 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40649 | P2 ENTRETIEN : 6 Contrôle intensité, isolement, alimentation électrique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-79 Traitement d'eau adouc. | 3722 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40644 | P2 ENTRETIEN : 1 Test fonctionnement général | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-79 Traitement d'eau adouc. | 3722 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40645 | P2 ENTRETIEN : 2 Relevé compteur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-79 Traitement d'eau adouc. | 3722 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40648 | P2 ENTRETIEN : 5 Contrôle minuterie | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-79 Traitement d'eau adouc. | 3722 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40652 | P2 EXPLOITATION : 1 Vérification : Appareillage, dosage et réglage | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-79 Traitement d'eau adouc. | 3722 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40651 | P2 EXPLOITATION : 1 Vérification : Contrôle régénération | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-79 Traitement d'eau adouc. | 3722 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40655 | P2 EXPLOITATION : 2 Mesure : PH, TH, résistivité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-83 Trait. d'eau pompe dos. | 3724 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40659 | P2 ENTRETIEN : 2 Permutation (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-83 Trait. d'eau pompe dos. | 3724 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40662 | P2 ENTRETIEN : 5 Essai de sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-83 Trait. d'eau pompe dos. | 3724 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40663 | P2 ENTRETIEN : 6 Nettoyage : Bacs à produits et Tamis | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-83 Trait. d'eau pompe dos. | 3724 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40661 | P2 ENTRETIEN : 4 Contrôle intensité isolement, alimentation électrique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-83 Trait. d'eau pompe dos. | 3724 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40658 | P2 ENTRETIEN : 1 Test fonctionnement général | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-83 Trait. d'eau pompe dos. | 3724 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40660 | P2 ENTRETIEN : 3 Contrôle minuterie | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-83 Trait. d'eau pompe dos. | 3724 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40665 | P2 EXPLOITATION : 1 Vérification : Appareillage, dosage et réglage | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-83 Trait. d'eau pompe dos. | 3724 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40664 | P2 EXPLOITATION : 1 Vérification : Caractéristiques produit injecté | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANG-92 Réseaux | 3725 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40666 | P2 ENTRETIEN : 1 Vérification étanchéité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-92 Réseaux | 3725 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40667 | P2 ENTRETIEN : 2 Vérification calorifuge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-92 Réseaux | 3725 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40668 | P2 ENTRETIEN : 3 Vérification resserrage brides et raccords (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-93 Vanne robinetterie | 3726 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40669 | P2 ENTRETIEN : 1 Vérification étanchéité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-93 Vanne robinetterie | 3726 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40670 | P2 ENTRETIEN : 2 Manœuvre et graissage vannes et robinets | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-93 Vanne robinetterie | 3726 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40671 | P2 ENTRETIEN : 3 Resserage presse-étoupe | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-93 Vanne robinetterie | 3726 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40672 | P2 ENTRETIEN : 4 Graissage tige de vannes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-94 Détendeur | 3727 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40673 | P2 ENTRETIEN : 1 Vérification étanchéité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-94 Détendeur | 3727 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40674 | P2 ENTRETIEN : 2 Vérification du bon fonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-94 Détendeur | 3727 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40675 | P2 ENTRETIEN : 3 Vérification pressions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-95 Compteur d'eau | 3728 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40676 | P2 ENTRETIEN : 1 Vérification étanchéité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-95 Compteur d'eau | 3728 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40677 | P2 ENTRETIEN : 2 Vérification du bon fonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANG-95 Compteur d'eau | 3728 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40678 | P2 ENTRETIEN : 3 Relevé | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANSES-ADOUCISSEUR | 5992 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61628 | Bac à sel : Vider et nettoyer le bac à sel | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-ADOUCISSEUR | 5992 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61640 | Contrôle électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-ADOUCISSEUR | 5992 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61639 | Etalonnage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-ADOUCISSEUR | 5992 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61638 | Nettoyage général | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-ADOUCISSEUR | 5992 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61621 | Adoucisseur: Contrôle du cycle de regénération | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ANSES-ADOUCISSEUR | 5992 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61624 | Adoucisseur: Vérifier le bon écoulement de l'eau lors de la regénération | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ANSES-ADOUCISSEUR | 5992 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61637 | Contrôle des fonctions d'alarmes et de sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANSES-ADOUCISSEUR | 5992 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61630 | Installation: Nettoyage de l'ensemble | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ANSES-ADOUCISSEUR | 5992 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61636 | Vérification des alimentations électriques ou pneumatiques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANSES-ADOUCISSEUR | 5992 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61635 | Vérification des presse-étoupe des vannes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANSES-ADOUCISSEUR | 5992 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61623 | Adoucisseur: Contrôle de l'horloge et réglage si besoin | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANSES-ADOUCISSEUR | 5992 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61622 | Adoucisseur: Mesure du TH, réglage de la vanne de by pass si l'écart est > à + ou - 2°F de la valeur désirée | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANSES-ADOUCISSEUR | 5992 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61627 | Bac à sel : Noter la consommation de sel Nb sacs utilisés: | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANSES-ADOUCISSEUR | 5992 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61625 | Bac à sel : Remplir le bac à sel environ 10 cm au dessus du niveau d'eau | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANSES-ADOUCISSEUR | 5992 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61626 | Bac à sel : Vérifier le niveau de saumur, régler le flotteur si besoin | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANSES-ADOUCISSEUR | 5992 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61631 | Installation: Noter le volume d'eau d'appoint m3 | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
ANSES-ADOUCISSEUR | 5992 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61629 | Installation: Vérifier l'absence de fuite, si présence les éliminer | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ANSES-ADOUCISSEUR | 5992 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61641 | Ronde éclairage | T | 1 | 300 | [6 empty] | #N/A
ANSES-ADOUCISSEUR | 5992 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61634 | Vérification de fonctionnement (ouverture, fermeture, course) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANSES-ADOUCISSEUR | 5992 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61633 | Vérification des organes de consigne (thermostat, pressostat, hygrostat) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANSES-ADOUCISSEUR | 5992 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61632 | Vérification et relevé des conditions climatiques intérieures et extérieures | T | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
ANSES-Air comprimé | 5984 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61511 | Canalisations : Contrôle étanchéité canalisations | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
ANSES-Air comprimé | 5984 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61512 | Canalisations : Purge résidus canalisations | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANSES-Air comprimé | 5984 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61513 | Robinetterie : Contrôle sensoriel postes détente | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANSES-AUTOCLAVE | 5986 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61538 | 1. Prétraitement / Dégrilleur : Graissage chaînes | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ANSES-AUTOCLAVE | 5986 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61566 | 1. Prétraitement / Dégrilleur : Nettoyage manuel grilles et goulottes | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ANSES-AUTOCLAVE | 5986 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61567 | 1. Prétraitement / Dégrilleur : Vérification organes transmission | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ANSES-AUTOCLAVE | 5986 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61539 | 1. Prétraitement / Dégrilleur : Vérification fonctionnement moteur entraînement | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ANSES-AUTOCLAVE | 5986 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61540 | 1. Prétraitement / Dégrilleur : Vérification programmation | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ANSES-AUTOCLAVE | 5986 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61548 | 2. Transporteur / élévateur à bande : Contrôle fonctionnement système antigel | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ANSES-AUTOCLAVE | 5986 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61541 | 2. Transporteur / élévateur à bande : Contrôle tension tapis | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ANSES-AUTOCLAVE | 5986 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61543 | 2. Transporteur / élévateur à bande : Examen câble relevage | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ANSES-AUTOCLAVE | 5986 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61547 | 2. Transporteur / élévateur à bande : Graissage paliers | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ANSES-AUTOCLAVE | 5986 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61544 | 2. Transporteur / élévateur à bande : Purge vérin relevage | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ANSES-AUTOCLAVE | 5986 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61542 | 2. Transporteur / élévateur à bande : Réglage axe de défilement tapis | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ANSES-AUTOCLAVE | 5986 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61546 | 2. Transporteur / élévateur à bande : Test arrêt d'urgence | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ANSES-AUTOCLAVE | 5986 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61545 | 2. Transporteur / élévateur à bande : Vidange motoréducteur | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ANSES-AUTOCLAVE | 5986 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61551 | 3. Aération / dégraissage : Contrôle indice de boues eau aérateur | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ANSES-AUTOCLAVE | 5986 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61552 | 3. Aération / dégraissage : Nettoyage eau sous pression clifford et racleur | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ANSES-AUTOCLAVE | 5986 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61550 | 3. Aération / dégraissage : Vérification moteur entraînement | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ANSES-AUTOCLAVE | 5986 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61549 | 3. Aération / dégraissage : Vérification organes transmission | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ANSES-AUTOCLAVE | 5986 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61558 | 4. Clarification / Décantation primaire : Armoire électrique | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ANSES-AUTOCLAVE | 5986 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61555 | 4. Clarification / Décantation primaire : Evacuation dans un lit boues | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ANSES-AUTOCLAVE | 5986 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61556 | 4. Clarification / Décantation primaire : Evacuation vers silo boues humides | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ANSES-AUTOCLAVE | 5986 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61554 | 4. Clarification / Décantation primaire : Extraction boues | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ANSES-AUTOCLAVE | 5986 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61557 | 4. Clarification / Décantation primaire : Pompes de relevage immergées / Contacteurs de niveau | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ANSES-AUTOCLAVE | 5986 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61553 | 4. Clarification / Décantation primaire : Vérification clarté eau décantée | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ANSES-AUTOCLAVE | 5986 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61562 | STATION D'EPURATION BIOLOGIQUE : Contrôle nitrates et ammoniaque | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ANSES-AUTOCLAVE | 5986 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61559 | STATION D'EPURATION BIOLOGIQUE : Contrôle visuel ensemble | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ANSES-AUTOCLAVE | 5986 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61560 | STATION D'EPURATION BIOLOGIQUE : Enlèvement déchets flottants tous bassins | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ANSES-AUTOCLAVE | 5986 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61563 | STATION D'EPURATION BIOLOGIQUE : Mesure DBO effluents | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ANSES-AUTOCLAVE | 5986 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61561 | STATION D'EPURATION BIOLOGIQUE : Nettoyage surface goulottes | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ANSES-AUTOCLAVE | 5986 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61564 | STATION D'EPURATION BIOLOGIQUE : Vérification fonctionnement horloge recyclage | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ANSES-AUTOCLAVE | 5986 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61565 | STATION D'EPURATION BIOLOGIQUE : Vérification temps d'aération journalier | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ANSES-Bloc sanitaire mens. | 5990 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61602 | Ronde des sanitaires: Manœuvrer toutes les vannes d'isolement de chaque appareil et de la colonne principale | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Bloc sanitaire mens. | 5990 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61599 | Ronde des sanitaires: Contrôle du fonctionnement des chasses d'eau (capacité, remplissage, vidage, etc..) réglage ou remplacement si nécessaire | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANSES-Bloc sanitaire mens. | 5990 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61595 | Ronde des sanitaires: Manœuvre des robinets des lavabos et des urinoirs, remplacement ou réparation si besoin | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ANSES-Bloc sanitaire mens. | 5990 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61596 | Ronde des sanitaires: Nettoyage ou remplacement des brises jet si besoin | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ANSES-Bloc sanitaire mens. | 5990 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61598 | Ronde des sanitaires: Vérification de l'étanchéité des canalisations d'eau de ville, d'eau usée et d'eau vanne | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANSES-Bloc sanitaire mens. | 5990 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61597 | Ronde des sanitaires: Vérification de l'évacuation des lavabos, des urinoirs et des toilettes, débouchage si nécessaire | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ANSES-Bloc sanitaire mens. | 5990 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61600 | Ronde des sanitaires: Vérification de la serrurerie de toutes les portes, réglage ou remplacement si besoin | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANSES-Bloc sanitaire mens. | 5990 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61604 | Ronde des sanitaires: Vérifier l'éclairage, remplacer les lampes grillées et les luminaires si besoin | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANSES-Bloc sanitaire mens. | 5990 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61601 | Ronde des sanitaires: Vérifier la fixation des urinoirs, des lavabos, des sèches mains, des diffuseurs, des luminaires, etc.. Remettre en état si besoin | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANSES-Bloc sanitaire mens. | 5990 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61603 | Ronde des sanitaires: Vérifier la prestation du ménage (poubelle, propreté) rendre compte si anomalie | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANSES-Circuit Eau bouclée | 5991 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61612 | CANALISATIONS : Analyse eau réseaux | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Circuit Eau bouclée | 5991 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61607 | CANALISATIONS : Contrôle liaisons équipotentielles | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Circuit Eau bouclée | 5991 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61610 | CANALISATIONS : Contrôle purgeurs et anti béliers | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Circuit Eau bouclée | 5991 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61606 | CANALISATIONS : Contrôle étanchéité calorifuge | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Circuit Eau bouclée | 5991 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61605 | CANALISATIONS : Contrôle étanchéité canalisations | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Circuit Eau bouclée | 5991 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61613 | CANALISATIONS : Examen état interne manchettes témoins | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Circuit Eau bouclée | 5991 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61609 | CANALISATIONS : Nettoyage filtres et pots à boues | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Circuit Eau bouclée | 5991 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61608 | CANALISATIONS : Purge air colonnes | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Circuit Eau bouclée | 5991 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61614 | CANALISATIONS : Remplacement liaisons souples | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Circuit Eau bouclée | 5991 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61611 | CANALISATIONS : Vérification fonctionnement rubans chauffants | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Circuit Eau bouclée | 5991 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61616 | ROBINETTERIE : Graissage axes et filetages | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Circuit Eau bouclée | 5991 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61620 | VANNES A SERVO MOTEUR : Contrôle course | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Circuit Eau bouclée | 5991 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61619 | VANNES A SERVO MOTEUR : Graissage vannes et axes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Circuit Eau bouclée | 5991 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61618 | VANNES A SERVO MOTEUR : Test par manoeuvre thermostat | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Circuit Eau bouclée | 5991 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61617 | ROBINETTERIE : Contrôle fonctionnement détendeurs | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANSES-Circuit Eau bouclée | 5991 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61615 | ROBINETTERIE : Manœuvre vannes et axes | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANSES-Circuit Eau sanitaire | 5998 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61715 | ROBINETTERIE : Détartrage systématique robinets puisage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Circuit Eau sanitaire | 5998 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61718 | ROBINETTERIE : Graissage axes et filetages | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Circuit Eau sanitaire | 5998 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61716 | ROBINETTERIE : Graissage vannes et axes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Circuit Eau sanitaire | 5998 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61713 | ROBINETTERIE : Mise en service filtres à rinçage inversé (si existant) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Circuit Eau sanitaire | 5998 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61714 | ROBINETTERIE : Contrôle fonctionnement détendeurs | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANSES-Circuit Eau sanitaire | 5998 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61717 | ROBINETTERIE : Manœuvre vannes et axes | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANSES-CTA | 5982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61489 | Caisson externe: Démontage et nettoyage des filtres des réseaux hydrauliques. | A | 1 | 45 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-CTA | 5982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61486 | Caisson externe: Nettoyage externe de la centrale d'air | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-CTA | 5982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61487 | Caisson externe: Vérification de la fermeture des portes et de leurs joints, remise en état si nécessaire | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-CTA | 5982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61468 | Caisson interne: Démontage de tous les filtres | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-CTA | 5982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61469 | Caisson interne: Nettoyage interne de toute la centrale d'air pulvérisation d'un produit bactéricide (ventilateur, moteur, batterie, pare gouttelettes, bac condensats, registres, etc…) | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-CTA | 5982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61471 | Caisson interne: Remplacement si nécessaire des joints d'étanchéité des filtres | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-CTA | 5982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61467 | Contrôle visuel des silentblocs | A | 1 | 0 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-CTA | 5982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61476 | Registres: Contrôle de l'ouverture et de la fermeture complète des volets. | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-CTA | 5982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61477 | Registres: Vérification de la position des volets: en régulation,en antigel et à l'arrêt de la CTA | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-CTA | 5982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61481 | Ventilateur: Contrôle de l'usure des poulies, remplacement si nécessaire. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-CTA | 5982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61484 | Ventilateur: Mesure des isolements et des intensités, comparer les valeurs avec les intensités indiquées. | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-CTA | 5982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61478 | Batterie eau glacée et eau chaude: Contrôle de l'étanchéité | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ANSES-CTA | 5982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61479 | Batterie eau glacée et eau chaude: Vérification du fonctionnement de la vanne de régulation en modifiant le point de consigne | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
ANSES-CTA | 5982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61493 | Caisson externe: Contrôle de l'état des calorifuges, remise en état si nécessaire. | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ANSES-CTA | 5982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61488 | Caisson externe: Contrôle des thermomètres, manomètres, purgeurs, passages de câbles, etc.. remplacement si besoin | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
ANSES-CTA | 5982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61490 | Caisson externe: Contrôle du fonctionnement du thermostat antigel | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ANSES-CTA | 5982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61492 | Caisson externe: Manœuvre des vannes, remplacement des vannes défectueuses | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
ANSES-CTA | 5982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61491 | Caisson externe: Mise en peinture des parties oxydées | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ANSES-CTA | 5982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61494 | Caisson externe: Vérification du fonctionnement de l'arrêt de proximité. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANSES-CTA | 5982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61495 | Caisson externe: Vérifier l'état de la prise d'air neuf située à l'extérieure, la nettoyer si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ANSES-CTA | 5982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61470 | Caisson interne: Nettoyage et mise en peinture des parties oxydées (en particulier le bac de récupération des condensats). | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
ANSES-CTA | 5982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61473 | Caisson interne: Remplacement des filtres | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ANSES-CTA | 5982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61485 | Ventilateur: Vérification des connexions électriques et de l'état des presses étoupe, remise en état si nécessaire. | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
ANSES-CTA | 5982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61483 | Ventilateur: Vérification des liaisons aérauliques souples "ventilateur, gaine" remise en état si nécessaire. | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
ANSES-CTA | 5982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61472 | Caisson interne: Nettoyage du siphon du bac de récupération des condensats et contrôle de l'évacuation en remplissant le bac. | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ANSES-CTA | 5982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61475 | Registres: Contrôle des fixations et des accouplements"moteurs, volets"réparation si nécessaire | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ANSES-CTA | 5982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61480 | Ventilateur: Contrôle de l'état et de la tension des courroies, remplacement si nécessaire. | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ANSES-CTA | 5982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61482 | Ventilateur: Graissage des roulement et paliers | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
ANSES-CTA | 5982 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61474 | Caisson interne: Remplacement des préfiltres | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
ANSES-DETECTION INCENDIE | 6001 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61760 | CENTRALE D'ASSERVISSEMENT : Contrôle dérangement | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-DETECTION INCENDIE | 6001 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61763 | CENTRALE D'ASSERVISSEMENT : Contrôle visuel bris de glace | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-DETECTION INCENDIE | 6001 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61762 | CENTRALE D'ASSERVISSEMENT : Essai commande appel pompiers | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-DETECTION INCENDIE | 6001 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61757 | CENTRALE DE DETECTION : Contrôle adressage | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-DETECTION INCENDIE | 6001 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61758 | CENTRALE DE DETECTION : Essai relayage signalisation audiovisuelle par zone | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-DETECTION INCENDIE | 6001 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61753 | CENTRALE DE DETECTION : Examen état général liaisons et câblages | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-DETECTION INCENDIE | 6001 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61751 | CENTRALE DE DETECTION : Nettoyage baies | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-DETECTION INCENDIE | 6001 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61752 | CENTRALE DE DETECTION : Resserrage hors tension connexions | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-DETECTION INCENDIE | 6001 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61754 | CENTRALE DE DETECTION : Test lampes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-DETECTION INCENDIE | 6001 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61756 | CENTRALE DE DETECTION : Test relayage dérangement par zone | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-DETECTION INCENDIE | 6001 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61739 | DETECTEURS : Contrôle implantation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-DETECTION INCENDIE | 6001 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61736 | DETECTEURS : Essai par perchage 0,5 | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-DETECTION INCENDIE | 6001 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61738 | DETECTEURS : Mesure résistance lignes | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-DETECTION INCENDIE | 6001 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61740 | DETECTEURS : Recyclage en usine détecteurs | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-DETECTION INCENDIE | 6001 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61737 | DETECTEURS : Test relayage dérangement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-DETECTION INCENDIE | 6001 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61742 | Détection linéaire : Contrôle alignement émetteur/récepteur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-DETECTION INCENDIE | 6001 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61741 | Détection linéaire : Nettoyage élément optique | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-DETECTION INCENDIE | 6001 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61743 | Détection linéaire : Test par opacité | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-DETECTION INCENDIE | 6001 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61745 | STATION D'ENERGIE (Alimentation statique) : Désulfatage connexions batteries | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-DETECTION INCENDIE | 6001 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61759 | CENTRALE D'ASSERVISSEMENT : Vérification tension N/S deuxième et troisième source | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANSES-DETECTION INCENDIE | 6001 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61755 | CENTRALE DE DETECTION : Vérification tension deuxième et troisième source | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ANSES-DETECTION INCENDIE | 6001 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61750 | STATION D'ENERGIE (Alimentation statique) : Contrôle intensité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANSES-DETECTION INCENDIE | 6001 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61746 | STATION D'ENERGIE (Alimentation statique) : Contrôle protection batteries | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANSES-DETECTION INCENDIE | 6001 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61747 | STATION D'ENERGIE (Alimentation statique) : Essai batteries secours | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANSES-DETECTION INCENDIE | 6001 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61748 | STATION D'ENERGIE (Alimentation statique) : Vérification tension N/S | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANSES-DETECTION INCENDIE | 6001 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61749 | STATION D'ENERGIE (Alimentation statique) : Vérification tension décharge | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANSES-DETECTION INCENDIE | 6001 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61761 | CENTRALE D'ASSERVISSEMENT : Contrôle séquences manu et auto | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
ANSES-DETECTION INCENDIE | 6001 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61744 | STATION D'ENERGIE (Alimentation statique) : Contrôle visuel batteries | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANSES-DIFFUSEUR | 5981 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61463 | Nettoyage Gaines | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
ANSES-DIFFUSEUR | 5981 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61466 | Nettoyage Grilles et diffuseurs | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
ANSES-DIFFUSEUR | 5981 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61464 | Nettoyage Registres d'équilibrage | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
ANSES-DIFFUSEUR | 5981 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61465 | Nettoyage Registres terminaux | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
ANSES-EXTRACTEUR | 5983 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61510 | ENSEMBLE : Contrôle protection mécanique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-EXTRACTEUR | 5983 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61509 | ENSEMBLE : Contrôle débit air extrait | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-EXTRACTEUR | 5983 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61507 | ENSEMBLE : Remplacement courroies (si nécessaire) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-EXTRACTEUR | 5983 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61502 | MOTEUR ELECTRIQUE : Graissage lubrifiant paliers et roulements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-EXTRACTEUR | 5983 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61503 | MOTEUR ELECTRIQUE : Mesure isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-EXTRACTEUR | 5983 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61504 | MOTEUR ELECTRIQUE : Mesure résistance enroulements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-EXTRACTEUR | 5983 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61499 | TURBINE : Contrôle équilibrage turbines | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-EXTRACTEUR | 5983 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61497 | TURBINE : Dépoussiérage turbine ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-EXTRACTEUR | 5983 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61501 | TURBINE : Dépoussiérage par aspiration ventilateur de refroidissement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-EXTRACTEUR | 5983 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61498 | TURBINE : Examen surface ailettes turbines | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-EXTRACTEUR | 5983 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61496 | TURBINE : Graissage lubrifiant paliers et roulements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-EXTRACTEUR | 5983 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61505 | MOTEUR ELECTRIQUE : Contrôle intensité moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANSES-EXTRACTEUR | 5983 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61500 | TURBINE : Contrôle jeu latéral turbine/volute | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANSES-EXTRACTEUR | 5983 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61508 | ENSEMBLE : Contrôle bruits et vibrations | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
ANSES-EXTRACTEUR | 5983 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61506 | ENSEMBLE : Contrôle état et tension courroies | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANSES-GAC et anti intrusion | 5987 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61568 | Contrôle visuel | S | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
ANSES-GAC et anti intrusion | 5987 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61576 | Essai général installation | S | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
ANSES-GAC et anti intrusion | 5987 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61577 | Sauvegarde données | S | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
ANSES-GAC et anti intrusion | 5987 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61570 | Test transmission réseau télésurveillance | S | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
ANSES-GAC et anti intrusion | 5987 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61574 | Vérification asservissements | S | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
ANSES-GAC et anti intrusion | 5987 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61573 | Vérification lecteurs et contrôleurs | S | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
ANSES-GAC et anti intrusion | 5987 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61572 | Vérification signalisation | S | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
ANSES-GAC et anti intrusion | 5987 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61569 | Vérification sources alimentation | S | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
ANSES-GAC et anti intrusion | 5987 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61575 | Vérification commande ouverture manuelles | S | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
ANSES-GAC et anti intrusion | 5987 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61571 | Vérification corrélation audiovisuelle | S | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
ANSES-GROUPE FROID SEMES. | 5995 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 61664 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier l'absence de fuite de fréon et le notifier pour le suivi (document mouvement de fluides) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-GROUPE FROID SEMES. | 5995 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61662 | Prestations sous traitées : Relire les analyses d'huile | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-GROUPE FROID SEMES. | 5995 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61661 | Prestations sous traitées : Vérifier la présence des fiches de mouvement et de destruction de fréon | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-GROUPE FROID SEMES. | 5995 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61663 | Prestations sous traitées : Vérifier le nettoyage des aéroréfrigérants, l'évolution des pertes de charge des évaporateurs et des condenseurs | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-GROUPE FROID SEMES. | 5995 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61660 | Prestations sous traitées : Vérifier qu'un contrôle annuel d'absence de fuite de fréon a bien été réalisé | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-GROUPE FROID SEMES. | 5995 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61672 | Prestations à réaliser en interne : Si le groupe est à l'arrêt, vérifier à la main que le carter du compresseur est à une température supérieure à 45°C | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ANSES-GROUPE FROID SEMES. | 5995 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61669 | Prestations à réaliser en interne : Avec le voyant, vérifier l'absence d'humidité dans le circuit fréon | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANSES-GROUPE FROID SEMES. | 5995 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61668 | Prestations à réaliser en interne : Contrôler tous les passages de câbles, les remettre en état si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ANSES-GROUPE FROID SEMES. | 5995 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61667 | Prestations à réaliser en interne : Manoeuvrer les vannes d'isolement | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ANSES-GROUPE FROID SEMES. | 5995 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61673 | Prestations à réaliser en interne : Mesurer la perte de charge des condenseurs Entrée B Sortie B | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANSES-GROUPE FROID SEMES. | 5995 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61674 | Prestations à réaliser en interne : Mesurer la perte de charge des évaporateurs Entrée B Sortie B | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANSES-GROUPE FROID SEMES. | 5995 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61676 | Prestations à réaliser en interne : Nettoyer l'armoire électrique, vérifier la présence du schéma et le mettre en place si absence | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
ANSES-GROUPE FROID SEMES. | 5995 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61671 | Prestations à réaliser en interne : Noter la température entrée et sortie du condenseur Entrée °C Sortie °C | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANSES-GROUPE FROID SEMES. | 5995 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61665 | Prestations à réaliser en interne : Remplacer les manomètres, thermomètres, prugeurs, etc, défectueux | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
ANSES-GROUPE FROID SEMES. | 5995 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61675 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier l'absence de bruits et vibrations anormales | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANSES-GROUPE FROID SEMES. | 5995 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61666 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier l'absence de trace de fuite d'huile | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
ANSES-GROUPE FROID SEMES. | 5995 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61670 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier que la température de l'eau glacée produite, correspond à la consigne affichée sur le groupe froid | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ANSES-GROUPE FROID TRI | 5994 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 61647 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier l'absence de fuite de fréon et le notifier pour le suivi (document mouvement de fluides) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-GROUPE FROID TRI | 5994 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61645 | Prestations sous traitées : Relire les analyses d'huile | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-GROUPE FROID TRI | 5994 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61644 | Prestations sous traitées : Vérifier la présence des fiches de mouvement et de destruction de fréon | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-GROUPE FROID TRI | 5994 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61646 | Prestations sous traitées : Vérifier le nettoyage des aéroréfrigérants, l'évolution des pertes de charge des évaporateurs et des condenseurs | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-GROUPE FROID TRI | 5994 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61643 | Prestations sous traitées : Vérifier qu'un contrôle annuel d'absence de fuite de fréon a bien été réalisé | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-GROUPE FROID TRI | 5994 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61651 | Prestations à réaliser en interne : Contrôler tous les passages de câbles, les remettre en état si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ANSES-GROUPE FROID TRI | 5994 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61650 | Prestations à réaliser en interne : Manoeuvrer les vannes d'isolement | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ANSES-GROUPE FROID TRI | 5994 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61659 | Prestations à réaliser en interne : Nettoyer l'armoire électrique, vérifier la présence du schéma et le mettre en place si absence | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
ANSES-GROUPE FROID TRI | 5994 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61648 | Prestations à réaliser en interne : Remplacer les manomètres, thermomètres, prugeurs, etc, défectueux | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
ANSES-GROUPE FROID TRI | 5994 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61655 | Prestations à réaliser en interne : Si le groupe est à l'arrêt, vérifier à la main que le carter du compresseur est à une température supérieure à 45°C | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ANSES-GROUPE FROID TRI | 5994 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61652 | Prestations à réaliser en interne : Avec le voyant, vérifier l'absence d'humidité dans le circuit fréon | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANSES-GROUPE FROID TRI | 5994 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61656 | Prestations à réaliser en interne : Mesurer la perte de charge des condenseurs Entrée B Sortie B | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANSES-GROUPE FROID TRI | 5994 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61657 | Prestations à réaliser en interne : Mesurer la perte de charge des évaporateurs Entrée B Sortie B | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANSES-GROUPE FROID TRI | 5994 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61654 | Prestations à réaliser en interne : Noter la température entrée et sortie du condenseur Entrée °C Sortie °C | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANSES-GROUPE FROID TRI | 5994 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61658 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier l'absence de bruits et vibrations anormales | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANSES-GROUPE FROID TRI | 5994 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61649 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier l'absence de trace de fuite d'huile | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
ANSES-GROUPE FROID TRI | 5994 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61653 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier que la température de l'eau glacée produite, correspond à la consigne affichée sur le groupe froid | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ANSES-OSMOSEUR | 5993 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61642 | - Contrôle de bon fonctionnement | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
ANSES-Pompe circulation | 5997 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61693 | Contrôle visuel des silentblocs | A | 1 | 0 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Pompe circulation | 5997 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61697 | Contrôler tous les passages de câbles, les remettre en état si nécessaire | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Pompe circulation | 5997 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61705 | Dégommage manuel (hors saison d'utilisation) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Pompe circulation | 5997 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61694 | Graissage paliers et roulements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Pompe circulation | 5997 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61698 | Mesure de l'isolement des enroulements du moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Pompe circulation | 5997 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61699 | Mesurer les intensités absorbées par le moteur, les comparer avec les valeurs indiquées | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Pompe circulation | 5997 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61703 | Permutation de l'ordre de marche des pompes jumelées | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Pompe circulation | 5997 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61696 | Vérification des liaisons souples "dilatoflex", remplacement selon leur état ou leur date de fabrication (10 ans maxi) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Pompe circulation | 5997 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61695 | Vérifier l'absence de fuite de la garniture mécanique et des différents raccordements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Pompe circulation | 5997 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61701 | Vérifier l'alignement de l'accouplement moteur/pompe | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Pompe circulation | 5997 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61702 | Vérifier le débit et les hauteurs manométriques | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Pompe circulation | 5997 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61700 | Vérifier le fonctionnement de l'arrêt de proximité | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Pompe circulation | 5997 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61704 | Vérifier les connexions électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-POMPE DE RELEVAGE | 5996 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61678 | COMMANDE : Contrôle courts cycles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-POMPE DE RELEVAGE | 5996 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61679 | COMMANDE : Nettoyage détecteur niveau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-POMPE DE RELEVAGE | 5996 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61680 | FOSSE : Curage puisard ou fosse | A | 1 | 150 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-POMPE DE RELEVAGE | 5996 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61692 | POMPE ET MOTEUR ELECTRIQUE : Contrôle intensité moteur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-POMPE DE RELEVAGE | 5996 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61689 | POMPE ET MOTEUR ELECTRIQUE : Graissage lubrifiant paliers et roulements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-POMPE DE RELEVAGE | 5996 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61691 | POMPE ET MOTEUR ELECTRIQUE : Mesure isolement enroulements moteur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-POMPE DE RELEVAGE | 5996 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61688 | POMPE ET MOTEUR ELECTRIQUE : Révision mécanique pompe | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-POMPE DE RELEVAGE | 5996 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61684 | ROBINETTERIE : Graissage axe ou tige de manoeuvre | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-POMPE DE RELEVAGE | 5996 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61682 | ROBINETTERIE : Nettoyage crépine | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-POMPE DE RELEVAGE | 5996 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61677 | COMMANDE : Contrôle fonctionnement détecteur niveau | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANSES-POMPE DE RELEVAGE | 5996 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61685 | POMPE ET MOTEUR ELECTRIQUE : Contrôle bruits et vibrations | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
ANSES-POMPE DE RELEVAGE | 5996 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61690 | POMPE ET MOTEUR ELECTRIQUE : Contrôle fonctionnement signalisation | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANSES-POMPE DE RELEVAGE | 5996 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61687 | POMPE ET MOTEUR ELECTRIQUE : Contrôle jeu accouplement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANSES-POMPE DE RELEVAGE | 5996 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61686 | POMPE ET MOTEUR ELECTRIQUE : Vérification étanchéité garniture | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ANSES-POMPE DE RELEVAGE | 5996 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61681 | ROBINETTERIE : Contrôle étanchéité crépine | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANSES-POMPE DE RELEVAGE | 5996 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61683 | ROBINETTERIE : Manœuvre robinet vanne | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANSES-PORTES ,PORTAIL AUTO | 6006 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61818 | Contrôle d'état du rail de suspension des galets et des fixations (pour les portes coulissantes), des paumelles (pour les portes pivotantes) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANSES-PORTES ,PORTAIL AUTO | 6006 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61814 | Contrôle des sécurités | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANSES-PORTES ,PORTAIL AUTO | 6006 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61817 | Graissage éventuel des roulements | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
ANSES-PORTES ,PORTAIL AUTO | 6006 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61811 | VERIFICATIONS | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
ANSES-PORTES ,PORTAIL AUTO | 6006 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61815 | Vérification de l'huisserie et du (des) vantail (vantaux) | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
ANSES-PORTES ,PORTAIL AUTO | 6006 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61816 | Vérification de l'échauffement du moteur | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
ANSES-PORTES ,PORTAIL AUTO | 6006 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61813 | Vérification des relais et organes électriques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANSES-PORTES ,PORTAIL AUTO | 6006 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61812 | Vérification du réglage des cellules | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
ANSES-Régulateur | 5999 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61724 | Actionneurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANSES-Régulateur | 5999 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61723 | Bande proportionnelle, horloge, etc. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANSES-Régulateur | 5999 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61720 | Etalonnage des capteurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANSES-Régulateur | 5999 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61721 | Remplacement des batteries | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANSES-Régulateur | 5999 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61725 | Report d'alarme | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANSES-Régulateur | 5999 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61719 | Resserrage électrique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANSES-Régulateur | 5999 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61729 | Signal entrée/sortie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANSES-Régulateur | 5999 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61726 | Signalisations | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANSES-Régulateur | 5999 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61728 | Système de dialogue | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANSES-Régulateur | 5999 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61727 | Séquences de fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANSES-Régulateur | 5999 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61730 | Tension d'alimentation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANSES-Régulateur | 5999 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61722 | Point de consigne | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANSES-Réseaux courant fort | 5988 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61582 | Conformité : Vérification protection connexions | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Réseaux courant fort | 5988 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61585 | Conformité : Vérification présence protection amont | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Réseaux courant fort | 5988 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61584 | Conformité : Vérification séparation Neutre et Terre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Réseaux courant fort | 5988 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61583 | Conformité : Vérification équilibrage charge par phase | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Réseaux courant fort | 5988 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61580 | Câbles de distribution : Contrôle continuité protection | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Réseaux courant fort | 5988 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61579 | Câbles de distribution : Contrôle continuité réseau de terre | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Réseaux courant fort | 5988 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61581 | Câbles de distribution : Contrôle continuité supports | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Réseaux courant fort | 5988 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61578 | Câbles de distribution : Vérification état enveloppe de protection | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Réseaux EP, EU, EV | 5985 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61524 | DESCENTES PLUVIALES. EVACUATIONS : Curage canalisations | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Réseaux EP, EU, EV | 5985 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61523 | DESCENTES PLUVIALES. EVACUATIONS : Curage éléments de rétention | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Réseaux EP, EU, EV | 5985 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61525 | DESCENTES PLUVIALES. EVACUATIONS : Reprise joints et couvre joints | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Réseaux EP, EU, EV | 5985 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61535 | EPANDAGE. LAGUNAGE. EPURATION : Curage canalisations | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Réseaux EP, EU, EV | 5985 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61537 | EPANDAGE. LAGUNAGE. EPURATION : Curage hydraulique décantation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Réseaux EP, EU, EV | 5985 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61533 | EPANDAGE. LAGUNAGE. EPURATION : Débouchage grilles et filtres | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Réseaux EP, EU, EV | 5985 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61532 | EPANDAGE. LAGUNAGE. EPURATION : Inspection état surfaces | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Réseaux EP, EU, EV | 5985 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61536 | EPANDAGE. LAGUNAGE. EPURATION : Vidange fosse | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Réseaux EP, EU, EV | 5985 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61534 | EPANDAGE. LAGUNAGE. EPURATION : Vérification écoulement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Réseaux EP, EU, EV | 5985 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61528 | FOSSES. REGARDS. PUISARDS : Contrôle étanchéité bacs de rétention | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Réseaux EP, EU, EV | 5985 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61529 | FOSSES. REGARDS. PUISARDS : Curage fosses de décantation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Réseaux EP, EU, EV | 5985 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61531 | FOSSES. REGARDS. PUISARDS : Curage hydraulique décantation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Réseaux EP, EU, EV | 5985 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61530 | FOSSES. REGARDS. PUISARDS : Vidange fosse | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Réseaux EP, EU, EV | 5985 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61527 | FOSSES. REGARDS. PUISARDS : Vérification écoulement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Réseaux EP, EU, EV | 5985 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61516 | GOUTTIERES : Contrôle fixations et scellements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Réseaux EP, EU, EV | 5985 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61517 | GOUTTIERES : Contrôle dégagement entonnoirs et avaloirs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Réseaux EP, EU, EV | 5985 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61520 | GOUTTIERES : Reprise joints et couvre joints | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-THERMOSTAT | 6004 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61796 | Bande proportionnelle, horloge, etc. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-THERMOSTAT | 6004 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61800 | Etalonnage des capteurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-THERMOSTAT | 6004 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61801 | Point de consigne | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-THERMOSTAT | 6004 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61806 | Signal entrée/sortie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-THERMOSTAT | 6004 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61804 | Séquences de fonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-THERMOSTAT | 6004 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61807 | Tension d'alimentation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Traitement effluents | 6002 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61779 | Destruction des déchets : Fourniture bordereau de suivi | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Traitement effluents | 6002 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61768 | Débourbeur amont : Examen revètement interne | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Traitement effluents | 6002 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61766 | Débourbeur amont : Nettoyage siège obturateur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Traitement effluents | 6002 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61767 | Débourbeur amont : Remplacement filtre | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Traitement effluents | 6002 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61776 | Système d'alarme : Nettoyage sonde | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Traitement effluents | 6002 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61778 | Système d'alarme : Test relayage alarme | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Traitement effluents | 6002 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61777 | Système d'alarme : Vérification fonctionnement lampe témoin | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Traitement effluents | 6002 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61775 | Séparateur (obturation ou obturation et évacuation automatique) : Peinture retouche surface externe | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Traitement effluents | 6002 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61773 | Séparateur (obturation ou obturation et évacuation automatique) : Remplissage eau | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Traitement effluents | 6002 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61772 | Séparateur (obturation ou obturation et évacuation automatique) : Vidange par pompage | A | 1 | 45 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Traitement effluents | 6002 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61774 | Séparateur (obturation ou obturation et évacuation automatique) : Vérification liberté flotteur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Traitement effluents | 6002 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61764 | Débourbeur amont : Contrôle niveau boues | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANSES-Traitement effluents | 6002 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61765 | Débourbeur amont : Vidange par pompage cuve | S | 1 | 40 | [6 empty] | #N/A
ANSES-Traitement effluents | 6002 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61770 | Séparateur (obturation ou obturation et évacuation automatique) : Contrôle point de saturation | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANSES-Traitement effluents | 6002 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61771 | Séparateur (obturation ou obturation et évacuation automatique) : Ecrèmage par aspiration pellicule huileuse | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANSES-Traitement effluents | 6002 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61769 | Séparateur (obturation ou obturation et évacuation automatique) : Vérification dégagement ouverture ventilation | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANSES-Traitement effluents Ann | 6003 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61795 | Destruction des déchets : Fourniture bordereau de suivi | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Traitement effluents Ann | 6003 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61780 | Débourbeur amont : Contrôle niveau boues | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Traitement effluents Ann | 6003 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61784 | Débourbeur amont : Examen revètement interne | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Traitement effluents Ann | 6003 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61782 | Débourbeur amont : Nettoyage siège obturateur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Traitement effluents Ann | 6003 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61783 | Débourbeur amont : Remplacement filtre | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Traitement effluents Ann | 6003 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61781 | Débourbeur amont : Vidange par pompage cuve | A | 1 | 40 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Traitement effluents Ann | 6003 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61792 | Système d'alarme : Nettoyage sonde | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Traitement effluents Ann | 6003 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61794 | Système d'alarme : Test relayage alarme | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Traitement effluents Ann | 6003 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61793 | Système d'alarme : Vérification fonctionnement lampe témoin | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Traitement effluents Ann | 6003 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61786 | Séparateur (obturation ou obturation et évacuation automatique) : Contrôle point de saturation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Traitement effluents Ann | 6003 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61787 | Séparateur (obturation ou obturation et évacuation automatique) : Ecrèmage par aspiration pellicule huileuse | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Traitement effluents Ann | 6003 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61791 | Séparateur (obturation ou obturation et évacuation automatique) : Peinture retouche surface externe | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Traitement effluents Ann | 6003 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61789 | Séparateur (obturation ou obturation et évacuation automatique) : Remplissage eau | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Traitement effluents Ann | 6003 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61788 | Séparateur (obturation ou obturation et évacuation automatique) : Vidange par pompage | A | 1 | 45 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Traitement effluents Ann | 6003 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61785 | Séparateur (obturation ou obturation et évacuation automatique) : Vérification dégagement ouverture ventilation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Traitement effluents Ann | 6003 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61790 | Séparateur (obturation ou obturation et évacuation automatique) : Vérification liberté flotteur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-TRANSFO | 5989 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61592 | Dépoussiérage par aspiration armoire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-TRANSFO | 5989 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61589 | Mesure isolement armoire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-TRANSFO | 5989 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61590 | Mesure tension / intensité E/S | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-TRANSFO | 5989 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61593 | Resserrage hors tension connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-TRANSFO | 5989 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61588 | Vérification autonomie batteries | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-TRANSFO | 5989 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61587 | Vérification corrélation schéma/étiquetage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-TRANSFO | 5989 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61586 | Vérification présence schéma actualisé | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-TRANSFO | 5989 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61591 | Vérification équilibrage phases | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-TRANSFO | 5989 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61594 | Essai manuel disjoncteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ANSES-VANNE 3 VOIES | 6005 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61808 | Contrôle asservissement point de consigne régulation et retour réseau | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-VANNE 3 VOIES | 6005 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61809 | Graissage des axes si besoin | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-VANNE 3 VOIES | 6005 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61810 | Nettoyage | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Vase expansion | 6000 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61733 | Contrôle pression résiduelle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Vase expansion | 6000 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61732 | Essai manuel soupape sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Vase expansion | 6000 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61731 | Fermeture manuelle vanne isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Vase expansion | 6000 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61734 | Remise en pression | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ANSES-Vase expansion | 6000 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61735 | Remise en service | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Adoucisseur a Permut. | 6532 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68637 | Bac à sel : Vider et nettoyer le bac à sel | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Adoucisseur a Permut. | 6532 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68649 | Contrôle électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Adoucisseur a Permut. | 6532 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68648 | Etalonnage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Adoucisseur a Permut. | 6532 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68647 | Nettoyage général | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Adoucisseur a Permut. | 6532 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68630 | Adoucisseur: Contrôle du cycle de regénération | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Adoucisseur a Permut. | 6532 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68633 | Adoucisseur: Vérifier le bon écoulement de l'eau lors de la regénération | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Adoucisseur a Permut. | 6532 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68646 | Contrôle des fonctions d'alarmes et de sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Adoucisseur a Permut. | 6532 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68639 | Installation: Nettoyage de l'ensemble | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Adoucisseur a Permut. | 6532 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68645 | Vérification des alimentations électriques ou pneumatiques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Adoucisseur a Permut. | 6532 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68644 | Vérification des presse-étoupe des vannes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Adoucisseur a Permut. | 6532 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68632 | Adoucisseur: Contrôle de l'horloge et réglage si besoin | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Adoucisseur a Permut. | 6532 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68631 | Adoucisseur: Mesure du TH, réglage de la vanne de by pass si l'écart est > à + ou - 2°F de la valeur désirée | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Adoucisseur a Permut. | 6532 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68636 | Bac à sel : Noter la consommation de sel Nb sacs utilisés: | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Adoucisseur a Permut. | 6532 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68634 | Bac à sel : Remplir le bac à sel environ 10 cm au dessus du niveau d'eau | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Adoucisseur a Permut. | 6532 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68635 | Bac à sel : Vérifier le niveau de saumur, régler le flotteur si besoin | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Adoucisseur a Permut. | 6532 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68640 | Installation: Noter le volume d'eau d'appoint m3 | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Adoucisseur a Permut. | 6532 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68638 | Installation: Vérifier l'absence de fuite, si présence les éliminer | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Adoucisseur a Permut. | 6532 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68650 | Ronde éclairage | T | 1 | 300 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Adoucisseur a Permut. | 6532 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68643 | Vérification de fonctionnement (ouverture, fermeture, course) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Adoucisseur a Permut. | 6532 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68642 | Vérification des organes de consigne (thermostat, pressostat, hygrostat) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Adoucisseur a Permut. | 6532 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68641 | Vérification et relevé des conditions climatiques intérieures et extérieures | T | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
APSYS-BACHE CONDENSAT | 4051 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44245 | CUVE: Contrôle étanchéité cuve | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-BACHE CONDENSAT | 4051 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44240 | CUVE: Contrôle étanchéité raccords et brides | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-BACHE CONDENSAT | 4051 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44242 | CUVE: Examen état général peinture externe | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-BACHE CONDENSAT | 4051 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44241 | CUVE: Examen état général surface externe | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-BACHE CONDENSAT | 4051 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44239 | CUVE: Examen état général surface interne | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-BACHE CONDENSAT | 4051 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44237 | CUVE: Ouverture trou d'homme supérieur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-BACHE CONDENSAT | 4051 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44236 | CUVE: Purge résidus | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-BACHE CONDENSAT | 4051 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44244 | CUVE: Remplissage cuve | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-BACHE CONDENSAT | 4051 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44243 | CUVE: Réfection surface interne | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-BACHE CONDENSAT | 4051 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44238 | CUVE: Vidange cuve | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-BACHE CONDENSAT | 4051 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44248 | ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES: Contrôle fonctionnement détecteurs niveau et pompes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-BACHE CONDENSAT | 4051 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44249 | ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES: Contrôle étanchéité siège vanne à flotteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-BACHE CONDENSAT | 4051 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44247 | ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES: Graissage boulonnerie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-BACHE CONDENSAT | 4051 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44246 | ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES: Manœuvre vannes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-BACHE CONDENSAT | 4051 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44250 | ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES: Nettoyage flotteur vanne | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-BACHE CONDENSAT | 4051 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44251 | Remplir le carnet sanitaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Bloc sanitaire mens | 6536 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68662 | Ronde des sanitaires: Contrôle du fonctionnement des chasses d'eau (capacité, remplissage, vidage, etc..) réglage ou remplacement si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Bloc sanitaire mens | 6536 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68658 | Ronde des sanitaires: Manœuvre des robinets des lavabos et des urinoirs, remplacement ou réparation si besoin | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Bloc sanitaire mens | 6536 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68659 | Ronde des sanitaires: Nettoyage ou remplacement des brises jet si besoin | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Bloc sanitaire mens | 6536 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68661 | Ronde des sanitaires: Vérification de l'étanchéité des canalisations d'eau de ville, d'eau usée et d'eau vanne | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Bloc sanitaire mens | 6536 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68660 | Ronde des sanitaires: Vérification de l'évacuation des lavabos, des urinoirs et des toilettes, débouchage si nécessaire | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Bloc sanitaire mens | 6536 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68663 | Ronde des sanitaires: Vérification de la serrurerie de toutes les portes, réglage ou remplacement si besoin | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Bloc sanitaire mens | 6536 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68667 | Ronde des sanitaires: Vérifier l'éclairage, remplacer les lampes grillées et les luminaires si besoin | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Bloc sanitaire mens | 6536 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68664 | Ronde des sanitaires: Vérifier la fixation des urinoirs, des lavabos, des sèches mains, des diffuseurs, des luminaires, etc.. Remettre en état si besoin | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Bloc sanitaire mens | 6536 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68666 | Ronde des sanitaires: Vérifier la prestation du ménage (poubelle, propreté) rendre compte si anomalie | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Cellules HT | 6540 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68725 | Cellules et connexions : Contrôle fonctionnement organes | A | 1 | 15 | 2017 | 3 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Cellules HT | 6540 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68724 | Cellules et connexions : Contrôle jeu mécanique | A | 1 | 10 | 2017 | 3 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Cellules HT | 6540 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68730 | Cellules et connexions : Contrôle liaisons | A | 1 | 10 | 2017 | 3 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Cellules HT | 6540 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68737 | Cellules et connexions : Désulfatage connexions | A | 1 | 30 | 2017 | 3 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Cellules HT | 6540 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68732 | Cellules et connexions : Examen barre | A | 1 | 10 | 2017 | 3 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Cellules HT | 6540 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68733 | Cellules et connexions : Examen têtes | A | 1 | 10 | 2017 | 3 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Cellules HT | 6540 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68726 | Cellules et connexions : Lubrification mécanismes | A | 1 | 10 | 2017 | 3 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Cellules HT | 6540 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68731 | Cellules et connexions : Recherche traces d'amorçage | A | 1 | 10 | 2017 | 3 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Cellules HT | 6540 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68738 | Cellules et connexions : Remplacement batterie | A | 1 | 30 | 2017 | 3 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Cellules HT | 6540 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68723 | Cellules et connexions : Resserrage boulonnerie et connexions | A | 1 | 120 | 2017 | 3 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Cellules HT | 6540 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68727 | Cellules et connexions : Réglage protections | A | 1 | 10 | 2017 | 3 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Cellules HT | 6540 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68729 | Cellules et connexions : Vérification indicateurs | A | 1 | 10 | 2017 | 3 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Cellules HT | 6540 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68735 | Cellules et connexions : Vérification tension batterie | A | 1 | 15 | 2017 | 3 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Cellules HT | 6540 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68736 | Cellules et connexions : Vérification tension source chargeur batterie | A | 1 | 10 | 2017 | 3 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Cellules HT | 6540 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68728 | Cellules et connexions : Vérification verrouillage | A | 1 | 10 | 2017 | 3 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Cellules HT | 6540 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68734 | Cellules et connexions : Vérification état bobines | A | 1 | 15 | 2017 | 3 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Cellules HT | 6540 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68739 | Tâches générales: Contrôle de la présence et de l'état des équipements de sécurité | A | 1 | 5 | 2017 | 3 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Cellules HT | 6540 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68719 | Tâches générales: Contrôler le basculement normal/secours | A | 1 | 10 | 2017 | 3 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Cellules HT | 6540 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68722 | Tâches générales: Nettoyer et débarrasser le local des encombrants | A | 1 | 5 | 2017 | 3 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Cellules HT | 6540 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68742 | Tâches générales: S'assurer de la présence des schémas électriques et de leur mise à jour | A | 1 | 10 | 2017 | 3 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Cellules HT | 6540 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68748 | Tâches générales: S'assurer du bon fonctionnement de la barre anti-panique | A | 1 | 0 | 2017 | 3 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Cellules HT | 6540 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68740 | Tâches générales: S'assurer du fonctionnement de l'éclairage de sécurité (fixe et portatif) | A | 1 | 5 | 2017 | 3 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Cellules HT | 6540 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68747 | Tâches générales: Si accessible, vérifier l'état et la date d'installation des batteries, (inverseur,MT,etc).Si date supérieure à 5ans, prévoir le remplacement | A | 1 | 10 | 2017 | 3 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Cellules HT | 6540 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68743 | Tâches générales: Signaler la présence de défaut d'isolement et autres (attendre l'accord du responsable avant d'effectuer les recherches) | A | 1 | 5 | 2017 | 3 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Cellules HT | 6540 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68744 | Tâches générales: Signaler les lampes de voyants grillées (pas de travail seul) | A | 1 | 5 | 2017 | 3 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Cellules HT | 6540 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68741 | Tâches générales: Signaler tous les défauts d'éclairage (pas de travail seul) | A | 1 | 5 | 2017 | 3 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Cellules HT | 6540 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68746 | Tâches générales: Signaler tous les échauffements apparents importants (câbles, connexions, matériels,ect) | A | 1 | 5 | 2017 | 3 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Cellules HT | 6540 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68721 | Tâches générales: Vérifier l'arrêt des condensateurs le 1er Avril | A | 1 | 5 | 2017 | 3 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Cellules HT | 6540 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68720 | Tâches générales: Vérifier la mise en service des condensateurs le 1er Novembre | A | 1 | 10 | 2017 | 3 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Cellules HT | 6540 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68745 | Tâches générales: Vérifier le bon fonctionnement de la climatisation, nettoyer les grilles d'air neuf et d'extraction | A | 1 | 15 | 2017 | 3 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Cellules HT | 6540 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68749 | Tâches générales: Vérifier le bon équilibrage des phases | A | 1 | 0 | 2017 | 3 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-CLIM | 4052 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44265 | Condensats: Retouche peinture points de corrosion | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-CLIM | 4052 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44257 | Contrôles mécaniques: Contrôle débits d'air , nettoyage si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-CLIM | 4052 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44256 | Contrôles mécaniques: Examen propreté turbines, nettoyage si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-CLIM | 4052 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44258 | Contrôles électriques: Contrôle propreté tableau, nettoyage si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-CLIM | 4052 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44260 | Contrôles électriques: Examen état général contacts et relais | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-CLIM | 4052 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44261 | Contrôles électriques: Vérification connexions électriques et câbles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-CLIM | 4052 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44263 | Echangeurs: Nettoyage et désinfection évaporateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-CLIM | 4052 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44262 | Echangeurs: Nettoyage ou remplacement des filtres à air si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-CLIM | 4052 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44268 | Régulation: Contrôle sécurités et asservissements | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-CLIM | 4052 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44255 | Contrôles mécaniques: Contrôle échauffement moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
APSYS-CLIM | 4052 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44266 | Condensats: Contrôle évacuation condensats | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
APSYS-CLIM | 4052 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44264 | Condensats: Nettoyage bac récupération des condensats | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
APSYS-CLIM | 4052 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44252 | Contrôles mécaniques: Contrôle sensoriel bruits et vibrations | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
APSYS-CLIM | 4052 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44253 | Contrôles mécaniques: Contrôle état et tension courroies, remplacement si nécessaire | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
APSYS-CLIM | 4052 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44254 | Contrôles mécaniques: Contrôle état mécanique, graissage paliers et roulements | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
APSYS-CLIM | 4052 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44259 | Contrôles électriques: Relevé intensités | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
APSYS-CLIM | 4052 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44267 | Régulation: Vérification du fonctionnement du climatiseur (température et hygrométrie) | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Climatiseur (Splits) | 6544 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 68812 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier l'absence de fuite de fréon et le notifier pour le suivi (document mouvement de fluides) | A | 1 | 15 | 2010 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Climatiseur (Splits) | 6544 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68823 | Contrôle isolement compresseur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Climatiseur (Splits) | 6544 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68817 | Contrôle jeu axe de ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Climatiseur (Splits) | 6544 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68821 | Contrôle étanchéité bac condensats | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Climatiseur (Splits) | 6544 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68822 | Contrôle état câbles et connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Climatiseur (Splits) | 6544 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68816 | Examen supports canalisations | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Climatiseur (Splits) | 6544 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68815 | Examen état général | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Climatiseur (Splits) | 6544 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68819 | Nettoyage brossage condenseur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Climatiseur (Splits) | 6544 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68820 | Nettoyage eau sous pression échangeurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Climatiseur (Splits) | 6544 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68824 | Nettoyage interne caisson | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Climatiseur (Splits) | 6544 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68825 | Peinture surface interne caisson (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Climatiseur (Splits) | 6544 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68818 | Contrôle fonctionnement organes commande | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Climatiseur (Splits) | 6544 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68813 | Nettoyage filtre | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Climatiseur (Splits) | 6544 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68814 | Remplacement filtre | B | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
APSYS-COMPT PERSONNE | 4053 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44269 | Maintenance sous traitée. | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-CTL ACCES | 4061 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 44306 | Sous-traitance | A | 1 | 180 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-CTL ACCES | 4061 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 68712 | Sous-traitance | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
APSYS-ECLAIRAGE FACADE | 4055 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44282 | Réaliser un contrôle visuel des écairage façade | Q | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
APSYS-NACELLE FACADE | 4050 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44233 | Général : Examen corrosion cabine | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-NACELLE FACADE | 4050 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44235 | Général : Examen état général chemins de roulement et boggies | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-NACELLE FACADE | 4050 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44234 | Général : Examen état général plancher | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-NACELLE FACADE | 4050 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44220 | Contrôle visuel : Examen état général contacts collecteur | S | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
APSYS-NACELLE FACADE | 4050 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44226 | Contrôles électriques : Examen état général câbles levage et sécurité | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
APSYS-NACELLE FACADE | 4050 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44228 | Contrôles électriques : Examen état général point d'accrochage câbles | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
APSYS-NACELLE FACADE | 4050 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44230 | Contrôles électriques : Examen état général poulies de renvoi câbles | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
APSYS-NACELLE FACADE | 4050 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44229 | Contrôles électriques : Examen état général protections extérieures | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
APSYS-NACELLE FACADE | 4050 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44227 | Contrôles électriques : Mesure diamètre câble | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
APSYS-NACELLE FACADE | 4050 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44231 | Essais : Contrôle fonctionnement frein survitesse | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
APSYS-NACELLE FACADE | 4050 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44232 | Essais : Contrôle pivotement et translation | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
APSYS-NACELLE FACADE | 4050 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44219 | Maintenance sous traitée par ste spécialisé. Contrôle visuel : Examen état général Vis mère. guide câble | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
APSYS-NACELLE FACADE | 4050 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44223 | Contrôles électriques : Contrôle fonctionnement contacteurs sécurité | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
APSYS-NACELLE FACADE | 4050 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44222 | Contrôles électriques : Contrôle fonctionnement fins de course tous mouvements | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
APSYS-NACELLE FACADE | 4050 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44221 | Contrôles électriques : Examen étanchéité tableaux et prises | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
APSYS-NACELLE FACADE | 4050 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44224 | Contrôles électriques : Examen état général câblage | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
APSYS-NACELLE FACADE | 4050 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44225 | Contrôles électriques : Examen état général relais | B | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
APSYS-POMPE CIRCULATION | 4054 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44274 | Mesure de l'isolement des enroulements du moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-POMPE CIRCULATION | 4054 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44272 | Vérification des liaisons souples "dilatoflex", remplacement selon leur état ou leur date de fabrication (10 ans maxi) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-POMPE CIRCULATION | 4054 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44280 | Vérifier les connexions électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-POMPE CIRCULATION | 4054 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44273 | Contrôler tous les passages de câbles, les remettre en état si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
APSYS-POMPE CIRCULATION | 4054 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44270 | Manipilation des vannes (1/4 de tour, vannes papillons, …) du réseau concerné et contrôle de leur étanchéité. | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
APSYS-POMPE CIRCULATION | 4054 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44275 | Mesurer les intensités absorbées par le moteur, les comparer avec les valeurs indiquées | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
APSYS-POMPE CIRCULATION | 4054 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44277 | Vérifier l'alignement de l'accouplement moteur/pompe | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
APSYS-POMPE CIRCULATION | 4054 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44276 | Vérifier le fonctionnement de l'arrêt de proximité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
APSYS-POMPE CIRCULATION | 4054 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44281 | Dégommage manuel (hors saison d'utilisation) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
APSYS-POMPE CIRCULATION | 4054 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44279 | Permutation de l'ordre de marche des pompes jumelées | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
APSYS-POMPE CIRCULATION | 4054 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44271 | Vérifier l'absence de fuite de la garniture mécanique et des différents raccordements | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
APSYS-POMPE CIRCULATION | 4054 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44278 | Vérifier le débit et les hauteurs manométriques | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Pompe circulation | 6538 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68703 | Contrôler tous les passages de câbles, les remettre en état si nécessaire | T | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Pompe circulation | 6538 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68711 | Dégommage manuel (hors saison d'utilisation) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Pompe circulation | 6538 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68700 | Graissage paliers et roulements | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Pompe circulation | 6538 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68705 | Mesurer les intensités absorbées par le moteur, les comparer avec les valeurs indiquées | T | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Pompe circulation | 6538 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68709 | Permutation de l'ordre de marche des pompes jumelées | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Pompe circulation | 6538 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68701 | Vérifier l'absence de fuite de la garniture mécanique et des différents raccordements | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Pompe circulation | 6538 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68707 | Vérifier l'alignement de l'accouplement moteur/pompe | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Pompe circulation | 6538 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68708 | Vérifier le débit et les hauteurs manométriques | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Pompe circulation | 6538 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68706 | Vérifier le fonctionnement de l'arrêt de proximité | T | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Porte de coulissante | 6541 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68762 | MÉCANIQUE : Contrôle fixations | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Porte de coulissante | 6541 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68770 | MÉCANIQUE : Contrôle fonctionnement débrayage manuel | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Porte de coulissante | 6541 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68767 | MÉCANIQUE : Contrôle réglage vantaux mobiles | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Porte de coulissante | 6541 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68763 | MÉCANIQUE : Contrôle étanchéité joints | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Porte de coulissante | 6541 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68765 | MÉCANIQUE : Graissage articulations | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Porte de coulissante | 6541 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68766 | MÉCANIQUE : Graissage rails et guides | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Porte de coulissante | 6541 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68771 | MÉCANIQUE : Réglage tension courroie | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Porte de coulissante | 6541 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68769 | MÉCANIQUE : Vérification éléments de transmission | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Porte de coulissante | 6541 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68768 | MÉCANIQUE : Vérification fixation moteur électrique | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Porte de coulissante | 6541 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68764 | MÉCANIQUE : Vérification jeu latéral éléments de guidage | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Porte de coulissante | 6541 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68772 | MÉCANIQUE : Vérification réglage limiteur d'effort | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Porte de coulissante | 6541 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68773 | MÉCANIQUE : Vérification verrouillage | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Porte de coulissante | 6541 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68774 | TACHES GÉNÉRALES : Grattage traces de corrosion | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Porte de coulissante | 6541 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68779 | TACHES GÉNÉRALES : Mise en conformité | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Porte de coulissante | 6541 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68778 | TACHES GÉNÉRALES : Relevé interventions | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Porte de coulissante | 6541 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68776 | TACHES GÉNÉRALES : Retouche peinture | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Porte de coulissante | 6541 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68775 | TACHES GÉNÉRALES : Traitement anti rouille | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Porte de coulissante | 6541 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68777 | TACHES GÉNÉRALES : Vérification sécurité personnel | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Porte de coulissante | 6541 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68760 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle connexions électriques | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Porte de coulissante | 6541 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68752 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle organes commande | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Porte de coulissante | 6541 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68750 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle cycles de fonctionnement | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Porte de coulissante | 6541 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68753 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle fonctionnement détecteur présence | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Porte de coulissante | 6541 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68761 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle isolement enroulements moteur | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Porte de coulissante | 6541 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68754 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle réglage circuits électroniques | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Porte de coulissante | 6541 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68756 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Dépoussiérage coffrets électriques | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Porte de coulissante | 6541 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68759 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Réglage temporisation | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Porte de coulissante | 6541 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68758 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Réglage vitesses ouverture fermeture | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Porte de coulissante | 6541 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68757 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Vérification fin de course | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Porte de coulissante | 6541 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68755 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Vérification asservissement anti panique | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Porte de coulissante | 6541 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68751 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Vérification tension sources d'alimentations | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
APSYS-PROG ARROSAGE | 4060 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44305 | Vérification du programme horaire et essais des zones d'arrosage. | S | 1 | 50 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Réseaux EP, EU, EV | 6542 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68790 | DESCENTES PLUVIALES. EVACUATIONS : Curage canalisations | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Réseaux EP, EU, EV | 6542 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68789 | DESCENTES PLUVIALES. EVACUATIONS : Curage éléments de rétention | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Réseaux EP, EU, EV | 6542 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68791 | DESCENTES PLUVIALES. EVACUATIONS : Reprise joints et couvre joints | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Réseaux EP, EU, EV | 6542 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68787 | DESCENTES PLUVIALES. EVACUATIONS : Vérification écoulement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Réseaux EP, EU, EV | 6542 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68788 | DESCENTES PLUVIALES. EVACUATIONS : Vérification étanchéité éléments de rétention | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Réseaux EP, EU, EV | 6542 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68801 | EPANDAGE. LAGUNAGE. EPURATION : Curage canalisations | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Réseaux EP, EU, EV | 6542 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68803 | EPANDAGE. LAGUNAGE. EPURATION : Curage hydraulique décantation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Réseaux EP, EU, EV | 6542 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68799 | EPANDAGE. LAGUNAGE. EPURATION : Débouchage grilles et filtres | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Réseaux EP, EU, EV | 6542 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68798 | EPANDAGE. LAGUNAGE. EPURATION : Inspection état surfaces | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Réseaux EP, EU, EV | 6542 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68802 | EPANDAGE. LAGUNAGE. EPURATION : Vidange fosse | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Réseaux EP, EU, EV | 6542 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68800 | EPANDAGE. LAGUNAGE. EPURATION : Vérification écoulement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Réseaux EP, EU, EV | 6542 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68794 | FOSSES. REGARDS. PUISARDS : Contrôle étanchéité bacs de rétention | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Réseaux EP, EU, EV | 6542 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68795 | FOSSES. REGARDS. PUISARDS : Curage fosses de décantation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Réseaux EP, EU, EV | 6542 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68797 | FOSSES. REGARDS. PUISARDS : Curage hydraulique décantation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Réseaux EP, EU, EV | 6542 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68792 | FOSSES. REGARDS. PUISARDS : Débouchage grilles et filtres | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Réseaux EP, EU, EV | 6542 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68796 | FOSSES. REGARDS. PUISARDS : Vidange fosse | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Réseaux EP, EU, EV | 6542 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68793 | FOSSES. REGARDS. PUISARDS : Vérification écoulement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Réseaux EP, EU, EV | 6542 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68782 | GOUTTIERES : Contrôle fixations et scellements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Réseaux EP, EU, EV | 6542 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68783 | GOUTTIERES : Contrôle dégagement entonnoirs et avaloirs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Réseaux EP, EU, EV | 6542 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68781 | GOUTTIERES : Débouchage avaloirs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Réseaux EP, EU, EV | 6542 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68780 | GOUTTIERES : Débouchage grilles et filtres | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Réseaux EP, EU, EV | 6542 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68786 | GOUTTIERES : Reprise joints et couvre joints | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Réseaux EP, EU, EV | 6542 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68784 | GOUTTIERES : Vérification écoulement eaux pluviales | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Réseaux EP, EU, EV | 6542 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68785 | GOUTTIERES : Vérification étanchéité | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Rideau d'air chaud | 6543 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68806 | Contrôler l'absence de bruits, vibrations, jeu latéral | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Rideau d'air chaud | 6543 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68811 | Nettoyer l'armoire électrique, vérifier la présence du schéma et le mettre en place si absence | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Rideau d'air chaud | 6543 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68804 | Remplacer ou nettoyer le filtre à air | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Rideau d'air chaud | 6543 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68809 | Vérifier le fonctionnement de l'arrêt de proximité et de la commande remise en service | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Rideau d'air chaud | 6543 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68808 | Vérifier le fonctionnement de la régulation en modifiant la valeur du point de consigne. | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Rideau d'air chaud | 6543 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68810 | Vérifier les connexions électriques et les passages de câbles du moteur, des résistances, du thermostat, etc..). Vérifier l'absence d'échauffement des câbles | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Ronde éclairage mens. | 6539 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68718 | Gestion des pièces: Faire l'inventaire du magasin et le maintien d'un stock minimum | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Ronde éclairage mens. | 6539 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68717 | Gestion des pièces: Noter le type, la référence et le nombre de pièces remplacées | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Ronde éclairage mens. | 6539 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68713 | Travaux: Remplacement des lampes défectueuses | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Ronde éclairage mens. | 6539 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68714 | Travaux: Remplacement ou réparation des luminaires en panne | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Ronde éclairage mens. | 6539 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68715 | Travaux: Vérification de l'état des luminaires et de leurs fixations | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
APSYS-RONDE TECHNIQUE | 4056 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44283 | Faire la ronde technique en utilisant la matrice prévue à cet effet | H | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
APSYS-RONDE TECHNIQUE | 4056 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44284 | Rendre compte au responsable en cas d'anomalies | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
APSYS-Séparateur à graisses | 6535 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68653 | SÉPARATEUR À GRAISSE (BAC À GRAISSE) : Vidange | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
APSYS-SUVEILL-VIDEO | 4058 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44302 | Sous-traitance | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-TABLEAU ELEC | 4057 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44298 | Travaux réalisables hors tension: Contrôler le fonctionnement des reports d'alarmes (disjoncteurs, défauts,..) | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-TABLEAU ELEC | 4057 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44297 | Travaux réalisables hors tension: Contrôler les connexions électriques | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-TABLEAU ELEC | 4057 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44301 | Travaux réalisables hors tension: Dépoussiérage et nettoyage interne de l'armoire et du matériel | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-TABLEAU ELEC | 4057 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44300 | Travaux réalisables hors tension: Faire une mesure d'isolement des différents départs (sauf appareils électroniques) | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-TABLEAU ELEC | 4057 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44296 | Travaux réalisables hors tension: Vérifier l'absence de trace d'échauffement du câblage et du matériel électrique | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-TABLEAU ELEC | 4057 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44299 | Travaux réalisables hors tension: Vérifier le calibrage et le type des protections (fusibles, disjoncteurs, etc..) | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-TABLEAU ELEC | 4057 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44293 | Travaux réalisables sous tension: Après accord des utilisateurs, faire l'essai des différentiels | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-TABLEAU ELEC | 4057 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44286 | Travaux réalisables sous tension: Au bureau ou à l'atelier, vérifier la présence du double du schéma actualisé, si absence le créer et le classer | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-TABLEAU ELEC | 4057 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44290 | Travaux réalisables sous tension: Contrôler le fonctionnement de l'éclairage interne de l'armoire, remettre en état si besoin | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-TABLEAU ELEC | 4057 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44295 | Travaux réalisables sous tension: Faire faire un contrôle thermographique | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-TABLEAU ELEC | 4057 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44294 | Travaux réalisables sous tension: Nettoyer l'extérieur de l'armoire électrique et son environnement | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-TABLEAU ELEC | 4057 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44288 | Travaux réalisables sous tension: Remettre en place les plastrons et couvercles de goulottes si absence | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-TABLEAU ELEC | 4057 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44289 | Travaux réalisables sous tension: Tester les voyants, remettre en état si nécessaire | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-TABLEAU ELEC | 4057 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44287 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier la corrélation du schéma et de l'étiquetage, mettre à jour si besoin | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-TABLEAU ELEC | 4057 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44292 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier la fermeture du tableau, la remettre en état si nécessaire | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-TABLEAU ELEC | 4057 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44285 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier la présence du schéma, son état et son actualisation le mettre en place si absence | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-TABLEAU ELEC | 4057 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44291 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier les liaisons de terre et équipotentielles, les mettre en conformité si nécessaire | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-TRACEUR ELEC | 4059 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44304 | Vérification du bon fonctionnement du cordon chauffant | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-TRACEUR ELEC | 4059 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44303 | Vérification du bon fonctionnement du thermostat | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Transformateur | 6545 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68832 | Dépoussiérage par aspiration armoire | A | 1 | 5 | 2017 | 3 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Transformateur | 6545 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68834 | Essai manuel disjoncteur | A | 1 | 5 | 2017 | 3 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Transformateur | 6545 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68829 | Mesure isolement armoire | A | 1 | 5 | 2017 | 3 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Transformateur | 6545 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68830 | Mesure tension / intensité E/S | A | 1 | 5 | 2017 | 3 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Transformateur | 6545 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68833 | Resserrage hors tension connexions | A | 1 | 5 | 2017 | 3 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Transformateur | 6545 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68828 | Vérification autonomie batteries | A | 1 | 20 | 2017 | 3 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Transformateur | 6545 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68827 | Vérification corrélation schéma/étiquetage | A | 1 | 5 | 2017 | 3 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Transformateur | 6545 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68826 | Vérification présence schéma actualisé | A | 1 | 5 | 2017 | 3 |  |  |  |  | #N/A
APSYS-Transformateur | 6545 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68831 | Vérification équilibrage phases | A | 1 | 5 | 2017 | 3 |  |  |  |  | #N/A
AWBE PASSAGE SEMESTRIEL | 5343 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54883 | Passage semestriel, vérifier les équipements du contrat | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
AWBE-MDP BALLON | 3445 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34415 | Controle hydrolique et electrique du ballon ecs | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
AWBE-MDP ECLA BAES | 3447 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 34431 | Absence secteur: Contrôle de l'autonomie des batteries(temps mini 1 heure), s'il est inférieur remplacer les batteries ou le BAES | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AWBE-MDP ECLA BAES | 3447 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 34433 | Absence secteur: Nettoyage du BAES si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AWBE-MDP ECLA BAES | 3447 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 34430 | Absence secteur: Vérification de l'allumage des lampes de sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AWBE-MDP ECLA BAES | 3447 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 34429 | Absence secteur: Vérification de l'extinction de la lampe veille | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AWBE-MDP ECLA BAES | 3447 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 34432 | Absence secteur:Remplacement des lampes défectueuses | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AWBE-MDP ECLA BAES | 3447 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 34428 | Présence secteur: Contrôle de l'état du BAES et de ces fixations, réparation si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AWBE-MDP ECLA BAES | 3447 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 34427 | Présence secteur: Remplacement des lampes défectueuses | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AWBE-MDP ECLA BAES | 3447 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 34426 | Présence secteur: Vérification du fonctionnement de la lampe veille | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AWBE-MDP ECLA BAES | 3447 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 34436 | Retour secteur: Remplir le registre de sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AWBE-MDP ECLA BAES | 3447 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 34435 | Retour secteur: Vérification de l'extinction des lampes de sécurité. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AWBE-MDP ECLA BAES | 3447 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 34434 | Retour secteur: Vérification du fonctionnement de la lampe veille | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AWBE-MDP RD ECLAIRAGE | 3444 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34414 | Controler le fonctionnement général du site | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
AWBE-MDP SANITAIRE | 3446 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34420 | Ronde des sanitaires: Contrôle du fonctionnement des chasses d'eau (capacité, remplissage, vidage, etc..) réglage ou remplacement si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AWBE-MDP SANITAIRE | 3446 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34416 | Ronde des sanitaires: Manœuvre des robinets des lavabos et des urinoirs, remplacement ou réparation si besoin | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AWBE-MDP SANITAIRE | 3446 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34423 | Ronde des sanitaires: Manœuvrer toutes les vannes d'isolement de chaque appareil et de la colonne principale | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
AWBE-MDP SANITAIRE | 3446 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34417 | Ronde des sanitaires: Nettoyage ou remplacement des brises jet si besoin | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AWBE-MDP SANITAIRE | 3446 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34419 | Ronde des sanitaires: Vérification de l'étanchéité des canalisations d'eau de ville, d'eau usée et d'eau vanne | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AWBE-MDP SANITAIRE | 3446 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34418 | Ronde des sanitaires: Vérification de l'évacuation des lavabos, des urinoirs et des toilettes, débouchage si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AWBE-MDP SANITAIRE | 3446 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34421 | Ronde des sanitaires: Vérification de la serrurerie de toutes les portes, réglage ou remplacement si besoin | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AWBE-MDP SANITAIRE | 3446 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34425 | Ronde des sanitaires: Vérifier l'éclairage, remplacer les lampes grillées et les luminaires si besoin | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AWBE-MDP SANITAIRE | 3446 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34422 | Ronde des sanitaires: Vérifier la fixation des urinoirs, des lavabos, des sèches mains, des diffuseurs, des luminaires, etc.. Remettre en état si besoin | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AWBE-MDP SANITAIRE | 3446 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34424 | Ronde des sanitaires: Vérifier la prestation du ménage (poubelle, propreté) rendre compte si anomalie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AWBE-SDO BAES | 3451 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34485 | Contrôle des batteries et des composants des BAES | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AWBE-SDO BAES | 3451 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34484 | Coupure de l’alimentation secteur et vérification de l’allumage des lampes de sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AWBE-SDO BAES | 3451 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34488 | Fourniture et remplacement des petites pièces détachées d’usure | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AWBE-SDO BAES | 3451 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34487 | Remise rapport de visite et inscription dans le registre de sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AWBE-SDO BAES | 3451 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34486 | Renseigner étiquette de visite sur BAES | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AWBE-SDO BAES | 3451 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34483 | Vérification visuelle des BAES et de la présence secteur | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AWBE-SDO CONVECTEUR | 3452 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34490 | Contrôle et nettoyage des convecteurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AWBE-SDO CVC | 3448 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 34464 | Vérifier l'absence de fuite de fréon et le notifier pour le suivi (document mouvement de fluides) | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AWBE-SDO CVC | 3448 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34466 | Assurer le basculement des systèmes de climatisation réversible | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AWBE-SDO CVC | 3448 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34465 | Mise à jour des horloges de commande pour les installations concernées. | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AWBE-SDO CVC | 3448 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34467 | Nettoyage ou remplacement des filtres climatisation | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
AWBE-SDO CVC | 3448 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34463 | Visites de maintenances préventives en conformité avec la législation en vigueur et avec les recommandations constructeurs. | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
AWBE-SDO ELECTRICITE | 3450 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34480 | Contrôle de TGBT | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
AWBE-SDO ELECTRICITE | 3450 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34481 | verification et remplacement sources lumineuses | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
AWBE-SDO PLOMBERIE | 3453 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34492 | Vérifier la bonne étanchéité des robinets et des chasses d’eau | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AWBE-SDO PLOMBERIE | 3453 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34493 | Vérifier la bonne évacuation des eaux usées et procéder au nettoyage de l’installation si besoin | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AWBE-SDO SECOND ŒUVRE | 3455 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34461 | Contrôle visuel des bâtiments et remplacement des éléments tachés qui sont aisément remplaçables (par exemple : dalles plafond, dalle sol, etc) | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
AWBE-SDO SECOND ŒUVRE | 3455 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34513 | Vérification du bon fonctionnement des serrures, poignées et ferme-porte. Graissage des installations si nécessaire | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
AWBE-SDO SIGNALETIQUE | 3454 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34509 | Changement systématique de tous les tubes fluorescents et starters.Vérification des autres éléments électriques et remplacement s’il y a lieu, (ballast, connectiques, etc…) | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
AWBE-SDO SIGNALETIQUE | 3454 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34512 | Mise à jour des horloges (notamment lors des changements d’horaire) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AWBE-SDO SIGNALETIQUE | 3454 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34511 | Nettoyage de l’intérieur et l’extérieur des enseignes | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AWBE-SDO SIGNALETIQUE | 3454 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34510 | Vérification des fixations | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AWBE-SDO VMC | 3449 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34469 | Assurer le nettoyage des bouches VMC. | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AWBE-SDO VMC | 3449 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34471 | Contrôle de fonctionnement caisson VMC | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
AWBE-SDO VMC | 3449 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34470 | Contrôle de fonctionnement des bouches de soufflage et d’extraction. | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AXA-COL-ANALYSE D'AIR | 1435 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 10133 | Y.1.1. : Contrôle des locaux à pollution non spécifique | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AXA-COL-ANALYSE D'AIR | 1435 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 10134 | Y.1.2. : Contrôle aération / assainissement des locaux de travail | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AXA-COL-ANALYSE D'AIR | 1435 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 10135 | Y.2.1. : Contrôle des locaux à pollution spécifique | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AXA-COL-ANALYSE D'AIR | 1435 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 10137 | Y.2.3. : Contrôle des cabinets d'aisance des locaux de travail | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AXA-COL-ANALYSE D'AIR | 1435 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 10136 | Y.2.2. : Contrôle des locaux à pollution spécifique en cas de recyclage | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
AXA-COL-ANALYSE EAU | 1436 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 10119 | U.1.1. : Analyses de légionelles sur le réseau sanitaire | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AXA-COL-ANALYSE EAU | 1436 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 10120 | U.2.1. : Analyses complètes de type D1/D2 sur le réseau sanitaire | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AXA-COL-ARMOIRE CLIM, UNITE T. | 1437 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 10129 | W.1. : Vérification de l'étanchéité du montage des filtres | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AXA-COL-ARMOIRE CLIM, UNITE T. | 1437 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 10130 | W.2. : Vérification des filtres à air | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AXA-COL-ARMOIRE CLIM, UNITE T. | 1437 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 10132 | W.4. : Nettoyage complet de l'équipement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AXA-COL-ARMOIRE CLIM, UNITE T. | 1437 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 10131 | W.3. : Examen des échangeurs thermiques | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
AXA-COL-ARROSAGE, LAVAGE | 1438 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 10115 | N.1.1. : Vérifier l'état des dispositifs d'arrosage. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AXA-COL-ARROSAGE, LAVAGE | 1438 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 10117 | N.2.1. : Vérification du bon fonctionnement des ensembles de protection (disconnecteurs, clapets, rupture de charge, …) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AXA-COL-ARROSAGE, LAVAGE | 1438 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 10116 | N.1.2. : Vérifier l'état des organes de manœuvre | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
AXA-COL-ARROSAGE, LAVAGE | 1438 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 10118 | N.4.1. : Chasses et rinçages sur tous les points bas des canalisations et accessoires. | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
AXA-COL-CHAUFFAGE | 1439 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 10112 | M.2.2. : Vérification du bon fonctionnement des ensembles de protection (disconnecteurs, clapets, rupture de charge, …) | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AXA-COL-CHAUFFAGE | 1439 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 10108 | M.1.1. : Examen des organes de manœuvre sur le remplissage EF du circuit de chauffage | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
AXA-COL-CHAUFFAGE | 1439 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 10110 | M.1.3 : Relevé des index de comptage sur le remplissage EF du circuit de chauffage | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AXA-COL-CHAUFFAGE | 1439 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 10111 | M.2.1. : Vérifier l'état d'encrassement des filtres. | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AXA-COL-CHAUFFAGE | 1439 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 10113 | M.4.1. : Chasses et rinçages sur tous les points bas des canalisations et accessoires en amont du poste de chauffage | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AXA-COL-CHAUFFAGE | 1439 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 10114 | M.4.2. : Chasses et rinçages des bipasses. | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AXA-COL-CHAUFFAGE | 1439 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 10109 | M.1.2. : Vérification des additifs | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
AXA-COL-CTA | 1440 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 10122 | V.2. : Vérification de l'étanchéité du montage des préfiltres et des filtres | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AXA-COL-CTA | 1440 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 10126 | V.7. : Examen de l'enveloppe intérieure de la centrale | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AXA-COL-CTA | 1440 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 10127 | V.8. : Examen du réseau de gaines | A | 1 | 40 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AXA-COL-CTA | 1440 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 10128 | V.9. : Nettoyage compet de l'installation | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AXA-COL-CTA | 1440 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 10121 | V.1. : Contrôle des prises d'air neuf | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
AXA-COL-CTA | 1440 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 10124 | V.4. : Examen des équipements de recyclage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AXA-COL-CTA | 1440 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 10123 | V.3. : Relevé de la perte de charge des préfiltres et des filtres | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AXA-COL-CTA | 1440 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 10125 | V.5. : Examen des échangeurs thermiques | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AXA-COL-EQ. SANITAIRES,ROBINET | 1441 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 10084 | C.1.2. : Vérifier l'état des réservoirs de chasses, équipements, appareils sanitaires et postes d'eau installés. | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AXA-COL-EQ. SANITAIRES,ROBINET | 1441 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 10087 | C.2.2. : Vérification du bon fonctionnement des ensembles de protection (disconnecteurs, clapets, rupture de charge, …) | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AXA-COL-EQ. SANITAIRES,ROBINET | 1441 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 10083 | C.1.1. : Vérifier l'état général des organes de maneuvre. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AXA-COL-EQ. SANITAIRES,ROBINET | 1441 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 10085 | C.1.3. : Vérifier la propreté des locaux, espaces et endroits où sont situés les équipements et postes d'eau destinés à la consommation humaine. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AXA-COL-EQ. SANITAIRES,ROBINET | 1441 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 10092 | C.4.3. : Nettoyage et désinfection des bondes et des siphons. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AXA-COL-EQ. SANITAIRES,ROBINET | 1441 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 10086 | C.2.1. : Vérifier l'état d'encrassement des filtres. | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AXA-COL-EQ. SANITAIRES,ROBINET | 1441 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 10091 | C.4.2. : Nettoyage et désinfection des aérateurs de robinetterie et des pommes de douches. | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AXA-COL-EQ. SANITAIRES,ROBINET | 1441 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 10088 | C.3.1. : Relevé des températures aux points critiques en eau froide | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AXA-COL-EQ. SANITAIRES,ROBINET | 1441 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 10089 | C.3.3. : Production ECS Individuelle. Relevé des températures aux points critiques en eau chaude | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AXA-COL-EQ. SANITAIRES,ROBINET | 1441 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 10090 | C.4.1. : Chasses sur les points de puisages les plus défavorisés | H | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
AXA-COL-FONTAINE, DIST BOISSON | 1442 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 10094 | F.1.2. : Vérifier l'état des appareils et équipements.. | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AXA-COL-FONTAINE, DIST BOISSON | 1442 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 10097 | F.2.2. : Vérification du bon fonctionnement des ensembles de protection (disconnecteurs, clapets, rupture de charge, …) | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AXA-COL-FONTAINE, DIST BOISSON | 1442 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 10093 | F.1.1. : Vérifier l'état général des organes de manœuvre. | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AXA-COL-FONTAINE, DIST BOISSON | 1442 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 10095 | F.1.3. : Vérifier la propreté des locaux, espaces et endroits où sont situés les équipements et postes d'eau destinés à la consommation humaine. | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AXA-COL-FONTAINE, DIST BOISSON | 1442 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 10102 | F.4.3. : Désinfection générale interne des appareils | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AXA-COL-FONTAINE, DIST BOISSON | 1442 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 10096 | F.2.1. : Vérifier l'état d'encrassement des filtres. | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
AXA-COL-FONTAINE, DIST BOISSON | 1442 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 10098 | F.3.1. : Relever la température de l'eau sur un point de puisage pour l'eau des fontaines et à l'entrée des distributeurs de boissons. | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
AXA-COL-FONTAINE, DIST BOISSON | 1442 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 10099 | F.3.2. : Relever la température sur l'eau chaude à l'entrée des distributeurs de boissons. | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
AXA-COL-FONTAINE, DIST BOISSON | 1442 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 10100 | F.4.1. : Procéder à des chasses et rinçages des appareils | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AXA-COL-FONTAINE, DIST BOISSON | 1442 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 10101 | F.4.2. : Nettoyage et désinfection générale externe des appareils. | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AXA-COL-PRODUCTION ECS INDIV. | 1443 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 10105 | G.2.2. : Vérification du bon fonctionnement des ensembles de protection (disconnecteurs, clapets, rupture de charge, …) | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AXA-COL-PRODUCTION ECS INDIV. | 1443 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 10103 | G.1.1. : Vérifier l'état général des organes de manœuvre. | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AXA-COL-PRODUCTION ECS INDIV. | 1443 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 10104 | G.2.1. : Faire fonctionner les groupes de sécurité ou autres systèmes. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AXA-COL-PRODUCTION ECS INDIV. | 1443 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 10106 | G.3.1. : Vérifier la température de production (cf. Bloc A) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AXA-COL-PRODUCTION ECS INDIV. | 1443 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 10107 | G.4.1. : Procéder à des chasses et rinçages du système selon utilisation | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AXA-COL-RESEAU EAU FROIDE, ECS | 1444 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 10070 | A.1.1. : Vérifier l'état général des canalisations | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AXA-COL-RESEAU EAU FROIDE, ECS | 1444 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 10075 | A.2.2. : Vérification du bon fonctionnement des ensembles de protection (disconnecteurs, clapets, rupture de charge, …) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AXA-COL-RESEAU EAU FROIDE, ECS | 1444 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 10078 | A.3.4. : Vérifier l'état des calorifugeages. | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AXA-COL-RESEAU EAU FROIDE, ECS | 1444 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 10082 | A.4.4. : Nettoyage et désinfection de tout ou d'une partie du réseau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
AXA-COL-RESEAU EAU FROIDE, ECS | 1444 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 10071 | A.1.2. : Vérifier l'état des organes de manœuvre. | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
AXA-COL-RESEAU EAU FROIDE, ECS | 1444 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 10072 | A.1.4. : Vérifier la propreté des locaux, espaces et endroits où sont situés les équipements et postes d'eau. | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
AXA-COL-RESEAU EAU FROIDE, ECS | 1444 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 10073 | A.1.5 : Relevé des index de comptage | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
AXA-COL-RESEAU EAU FROIDE, ECS | 1444 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 10074 | A.2.1. : Vérifier l'état d'encrassement des filtres. | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AXA-COL-RESEAU EAU FROIDE, ECS | 1444 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 10079 | A.4.1. : Procéder à des chasses sur les points bas et zones stagnantes du réseau | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AXA-COL-RESEAU EAU FROIDE, ECS | 1444 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 10080 | A.4.2. : Opérer des chasses et rinçages sur tous les bipasses | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AXA-COL-RESEAU EAU FROIDE, ECS | 1444 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 10081 | A.4.3. : Vérifier les purgeurs et dégazeurs. | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
AXA-COL-RESEAU EAU FROIDE, ECS | 1444 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 10076 | A.3.1. : Relevé des températures aux points critiques sur l'eau froide | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
AXA-COL-RESEAU EAU FROIDE, ECS | 1444 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 10077 | A.3.3. : Relevé des températures aux points critiques sur l'eau chaude (cas d'une production ECS individuelle) | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
AXA-COL-TRAVAUX | 1445 | [14 empty] | #N/A
BAB2-AIR MAIL Qualité de l'air | 4563 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47935 | Mesure Température et CO² conformément au guide méthodologique CHE et plan du centre Lundi matin (Faible affluence) | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
BAB2-AIR MAIL Qualité de l'air | 4563 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47936 | Mesure Température et CO² conformément au guide méthodologique CHE et plan du centre Mercredi après-midi (Moyenne affluence) | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
BAB2-AIR MAIL Qualité de l'air | 4563 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47937 | Mesure Température et CO² conformément au guide méthodologique CHE et plan du centre Samedi après-midi (Forte affluence) | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
BAB2-ANTI-COUP DE BELIER | 4321 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46734 | Effectuer des purges successives jusqu’à absence d’air en sortie | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
BAB2-BIOGAZ | 1132 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6838 | Contrôle affichage relevés explosimètres | H | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BAB2-BIOGAZ | 1132 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6835 | Contrôle et relevé du débitmètre | H | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BAB2-BIOGAZ | 1132 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6837 | Contrôle états général des explosimètres et des tourelles éoliens sur l’extension | H | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
BAB2-BIOGAZ | 1132 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6836 | Contrôle états général du réseau d’extraction | H | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
BAB2-BIOGAZ | 1132 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6831 | Contrôles états général des armoires électriques | H | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BAB2-BIOGAZ | 1132 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6832 | Vérification du bon fonctionnement POMPE 1 | H | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BAB2-BIOGAZ | 1132 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6833 | Vérification du bon fonctionnement POMPE 2 | H | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BAB2-BIOGAZ | 1132 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6834 | Vérification du bon fonctionnement démarrage via commande PC Sécurité | H | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BAB2-Circuit eau sanitaire | 4565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47956 | CANALISATIONS : Contrôle liaisons équipotentielles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-Circuit eau sanitaire | 4565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47951 | CANALISATIONS : Contrôle purgeurs et anti béliers | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-Circuit eau sanitaire | 4565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47955 | CANALISATIONS : Contrôle qualité terre tuyauteries | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-Circuit eau sanitaire | 4565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47952 | CANALISATIONS : Contrôle visuel calorifuge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-Circuit eau sanitaire | 4565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47950 | CANALISATIONS : Contrôle étanchéité canalisations | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-Circuit eau sanitaire | 4565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47954 | CANALISATIONS : Examen état interne manchettes témoins | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-Circuit eau sanitaire | 4565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47953 | CANALISATIONS : Vérification fonctionnement rubans chauffants | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-Circuit eau sanitaire | 4565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47958 | ROBINETTERIE : Contrôle fonctionnement détendeurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-Circuit eau sanitaire | 4565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47959 | ROBINETTERIE : Détartrage systématique robinets puisage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-Circuit eau sanitaire | 4565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47962 | ROBINETTERIE : Graissage axes et filetages | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-Circuit eau sanitaire | 4565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47960 | ROBINETTERIE : Graissage vannes et axes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-Circuit eau sanitaire | 4565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47961 | ROBINETTERIE : Manœuvre vannes et axes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-Circuit eau sanitaire | 4565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47957 | ROBINETTERIE : Mise en service filtres à rinçage inversé (si existant) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-CLAP Clapet antipollution | 2035 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15973 | Contrôle du bon fonctionnement | A | 1 | 240 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-CLAP Clapet antipollution | 2035 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15974 | Renseigner les tableaux de vérification dans le CHE | A | 1 | 120 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-CLIM01 Cassettes | 203 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3979 | Contrôle de la température de soufflage | A | 1 | 20 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-CLIM01 Cassettes | 203 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3982 | Contrôle de l’étanchéité circuit Fréon | A | 1 | 20 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-CLIM01 Cassettes | 203 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3977 | Nettoyage du bac de condensats | A | 1 | 20 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-CLIM01 Cassettes | 203 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3978 | Nettoyage et vérification de la pompe de relevage | A | 1 | 20 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-CLIM01 Cassettes | 203 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3980 | Resserrage des connexions électriques | A | 1 | 20 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-CLIM01 Cassettes | 203 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3981 | Resserrage mécanique | A | 1 | 20 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-CLIM01 Cassettes | 203 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3984 | Fonctionnement des vannes de régulation | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BAB2-CLIM01 Cassettes | 203 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3976 | Nettoyage des filtres et remplacement si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BAB2-CLIM01 Cassettes | 203 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3985 | Nettoyage du ventilateur et des batteries | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BAB2-CLIM01 Cassettes | 203 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3987 | Purge des batteries si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BAB2-CLIM01 Cassettes | 203 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3983 | Réglage du régulateur si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BAB2-CLIM01 Cassettes | 203 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3986 | Vérifier l’état général du caisson et de la grille d’aspiration | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BAB2-CTRL Contrôle multitech | 1841 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13740 | Aviser le client, Faire le contrôle de la prestation multitechnique, Remplir la fiche de contrôle et la faire signer au client | H | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
BAB2-DISC01 Disconnecteurs | 204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3992 | Contrôle des organes d’étanchéité (membranes et joints) | A | 1 | 15 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-DISC01 Disconnecteurs | 204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3995 | Contrôle des sièges | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-DISC01 Disconnecteurs | 204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3994 | Contrôle et entretien des vannes d’isolement | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-DISC01 Disconnecteurs | 204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3990 | Démontage de l’appareil et nettoyage interne | A | 1 | 15 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-DISC01 Disconnecteurs | 204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3988 | Démontage et nettoyage du filtre | A | 1 | 15 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-DISC01 Disconnecteurs | 204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3996 | Etablissement de la fiche consignant les résultats et essais (dont un exemplaire pour le client) | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-DISC01 Disconnecteurs | 204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3993 | Remontage de l’appareil | A | 1 | 15 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-DISC01 Disconnecteurs | 204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3991 | Remplacement éventuel des pièces défectueuses | A | 1 | 15 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-DISC01 Disconnecteurs | 204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3989 | Vérification de la différence de pression entre chaque zone | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-Douches | 4564 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47947 | Contrôle du clapet HD | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-Douches | 4564 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47946 | Remplacement du pommeau de douche | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-Douches | 4564 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47942 | Contrôle du bon écoulement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BAB2-Douches | 4564 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47941 | Contrôle robinetterie | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BAB2-Douches | 4564 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47938 | Contrôle visuel de fonctionnement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BAB2-Douches | 4564 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47939 | Contrôle étanchéité (raccord,EC/EF,vidange) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BAB2-Douches | 4564 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47944 | Contrôle étanchéité en position de fermeture | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BAB2-Douches | 4564 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47940 | Essai fonctionnement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BAB2-Douches | 4564 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47945 | Nettoyage du siphon | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BAB2-Douches | 4564 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47943 | Nettoyage et désinfection | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BAB2-ECS001 Eau Chaude Sanitai | 205 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4004 | Chasse | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-ECS001 Eau Chaude Sanitai | 205 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4005 | Vérification de la pression d’eau froide | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-ECS001 Eau Chaude Sanitai | 205 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3999 | Vérification de la régulation | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-ECS001 Eau Chaude Sanitai | 205 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4002 | Vérification de l’étanchéité | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-ECS001 Eau Chaude Sanitai | 205 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3998 | Vérification des résistances et isolation électrique | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-ECS001 Eau Chaude Sanitai | 205 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4001 | Vérification du débit de sortie | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-ECS001 Eau Chaude Sanitai | 205 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3997 | Vérification du maintien de la température de stockage à 55-60°C (si vanne de mélange en aval de la production) | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-ECS001 Eau Chaude Sanitai | 205 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4000 | Vérification du thermostat de sécurité | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-ECS001 Eau Chaude Sanitai | 205 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4003 | Vérification et essai des groupes de sécurité | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-ECS001 Eau Chaude Sanitai | 205 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4006 | Vérification de la température et du débit aux points de puisage 50°C (maxi) au niveau de la douche | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BAB2-ECS001 Eau Chaude Sanitai | 205 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4007 | Vérification de la température et du débit aux points de puisage 60°c (maxi) au niveau du lavabo | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BAB2-FONT Fontaine à eau | 4212 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45410 | Contrôle annuel du compresseur frigorifique | A | 1 | 30 | 2014 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-FONT Fontaine à eau | 4212 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45411 | Contrôle des flotteurs de sécurité | A | 1 | 15 | 2014 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-FONT Fontaine à eau | 4212 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45412 | Remplacement des filtres | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
BAB2-FONT Fontaine à eau | 4212 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45413 | Nettoyage (Surface extérieur, grille, cuvettes) | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
BAB2-GE001 Groupe Electrogène | 206 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4031 | Entretien moteur et auxiliaires par technicien expert du constructeur | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-GE001 Groupe Electrogène | 206 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4032 | Entretien suivant notice fabricant, normes et recommandations | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-GE001 Groupe Electrogène | 206 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4027 | Remplacer huile de refroidissement | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-GE001 Groupe Electrogène | 206 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4029 | Régler course et injecteurs | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-GE001 Groupe Electrogène | 206 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4028 | Régler les culbuteurs et soupapes | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-GE001 Groupe Electrogène | 206 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4030 | Régler vilebrequin --> -Ensemble de l’installation | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-GE001 Groupe Electrogène | 206 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4023 | Changer l’huile et tous filtres moteurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BAB2-GE001 Groupe Electrogène | 206 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4021 | Contrôle batterie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BAB2-GE001 Groupe Electrogène | 206 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4022 | Contrôle de l’état du circuit de refroidissement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BAB2-GE001 Groupe Electrogène | 206 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4020 | Nettoyer le moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BAB2-GE001 Groupe Electrogène | 206 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4024 | Nettoyer tamis reniflard | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BAB2-GE001 Groupe Electrogène | 206 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4026 | Vérifier et remplacer, si besoin, durits et colliers circuits d’air, de carburant, huile et liquide de refroidissement ainsi que courroie | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BAB2-GE001 Groupe Electrogène | 206 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4025 | Vérifier serrage fixations moteurs | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BAB2-GE001 Groupe Electrogène | 206 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4008 | Dépoussiérage et nettoyage du local --> Vérification combustible et liquide | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
BAB2-GE001 Groupe Electrogène | 206 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4019 | Essai de démarrage à 50% charge --> -Moteur diesel | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
BAB2-GE001 Groupe Electrogène | 206 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4304 | Contrôle des dispositifs de sécurité et d'alimentation en combustible | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BAB2-GE001 Groupe Electrogène | 206 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4017 | Contrôle fonctionnement pompe et auxiliaires | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BAB2-GE001 Groupe Electrogène | 206 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4018 | Essai de démarrage | M | 1 | 45 | [6 empty] | #N/A
BAB2-GE001 Groupe Electrogène | 206 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4014 | Fonctionnement sécurité et alarme | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BAB2-GE001 Groupe Electrogène | 206 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4015 | Nettoyage filtre carburant --> Démarrage moteur | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BAB2-GE001 Groupe Electrogène | 206 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4016 | Vérification du dispositif de réchauffage | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BAB2-GE001 Groupe Electrogène | 206 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11898 | Essai à vide | H | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
BAB2-GE002 Groupe Electrogène | 3818 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41702 | - Ensemble de l’installation Entretien moteur et auxiliaires par technicien expert du constructeur Entretien suivant notice fabricant, normes et recommandations Dépoussiérage et nettoyage du local à la demande | A | 1 | 60 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-GE002 Groupe Electrogène | 3818 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41701 | - Moteur diesel Remplacer huile de refroidissement Régler les culbuteurs et soupapes Régler course et injecteurs Régler vilebrequin | A | 1 | 60 | 2013 | 4 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-GE002 Groupe Electrogène | 3818 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41700 | - Moteur diesel Nettoyer le moteur Contrôle batterie Contrôle de l’état du circuit de refroidissement Changer l’huile et tous filtres moteurs Nettoyer tamis reniflard Vérifier serrage fixations moteurs Vérifier et remplacer, si besoin, durits et colliers circuits d’air, de carburant, huile et liquide de refroidissement ainsi que courroie | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
BAB2-GE002 Groupe Electrogène | 3818 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41698 | - Contrôle des sécurités et alarmes Présence du cahier opérateur et contrôle du contenu Fonctionnement alarme, sécurité et des dispositifs de sécurité de l’alimentation en combustible des GE Nettoyage filtre carburant | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BAB2-GE002 Groupe Electrogène | 3818 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41699 | - Démarrage moteur Vérification du dispositif de réchauffage Contrôle fonctionnement pompe et auxiliaires Essai de démarrage à vide Essai de démarrage à 50% charge | M | 1 | 45 | [6 empty] | #N/A
BAB2-GE002 Groupe Electrogène | 3818 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41697 | - Vérification combustible et liquide Carburant : niveau citerne de stockage et réservoir journalier Liquide de refroidissement : niveau du réservoir Huile : niveau de réservoir Contrôle usuel absence de fuite et indicateur colmatage air | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BAB2-PORT-AUTO | 701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5445 | Bardage : Vérification de l'état de l'isolant | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-PORT-AUTO | 701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5446 | Bardage : Vérification et maintien en bon état des grilles de ventilation | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-PORT-AUTO | 701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5444 | Charpente : inspection visuelle | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-PORT-AUTO | 701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5447 | Clôture : vérification d'état, reprise des fixations, peinture antirouille | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-PORT-AUTO | 701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5442 | Contrôle d'état de tous les éléments métalliques fixés sur la façade (grilles, châssis, portes, support de panneaux, etc.) | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-PORT-AUTO | 701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5448 | Toiture terrasse : Enlèvement des herbes, mousses, végétations et autres dépôts | A | 1 | 45 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-PORT-AUTO | 701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5450 | Toiture terrasse : Vérification des ouvrages de désenfumage et d'accès aux toitures : fixation, corrosion, état général | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-PORT-AUTO | 701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5449 | Toiture terrasse : contrôle de l'isolant en sous-face (si comble accessible) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-PORT-AUTO | 701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5451 | Voirie, parkings : Contrôle et entretien des regards d'évacuation | A | 1 | 45 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-PORT-AUTO | 701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5452 | Voirie, parkings : Enlèvement des mousses et mauvaises herbes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-PORT-AUTO | 701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5454 | Voirie, parkings : Entretien des bordures de troitoirs, murets etc. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-PORT-AUTO | 701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5453 | Voirie, parkings : Entretien des tubulures, potelets, attache-vélos | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-PORT-AUTO | 701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5443 | Vérification des ouvrages supportant le bardage (charpente) et de la boulonnerie de fixation | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-PORT-AUTO | 701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5441 | Vérification et maintien en bon état de fonctionnement des descentes d'eaux pluviales | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-PORT-AUTO | 701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4213 | MÉCANIQUE : Contrôle fixations | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
BAB2-PORT-AUTO | 701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4222 | MÉCANIQUE : Contrôle fonctionnement débrayage manuel | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
BAB2-PORT-AUTO | 701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4217 | MÉCANIQUE : Contrôle tension tirants horizontaux | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
BAB2-PORT-AUTO | 701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4218 | MÉCANIQUE : Contrôle tension tirants verticaux | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
BAB2-PORT-AUTO | 701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4216 | MÉCANIQUE : Graissage articulations | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
BAB2-PORT-AUTO | 701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4219 | MÉCANIQUE : Graissage crémaillère | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
BAB2-PORT-AUTO | 701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4214 | MÉCANIQUE : Nettoyage graissage rails et guides | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
BAB2-PORT-AUTO | 701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4220 | MÉCANIQUE : Vérification moteur électrique | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
BAB2-PORT-AUTO | 701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4221 | MÉCANIQUE : Vérification éléments de transmission | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
BAB2-PORT-AUTO | 701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4215 | MÉCANIQUE : Vérification jeu latéral éléments de guidage | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
BAB2-PORT-AUTO | 701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4223 | MÉCANIQUE : Vérification réglage limiteur d'effort | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
BAB2-PORT-AUTO | 701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4224 | MÉCANIQUE : Vérification verrouillage | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
BAB2-PORT-AUTO | 701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4225 | TACHES GÉNÉRALES : Grattage traces de corrosion | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
BAB2-PORT-AUTO | 701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4230 | TACHES GÉNÉRALES : Mise en conformité | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
BAB2-PORT-AUTO | 701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4229 | TACHES GÉNÉRALES : Relevé interventions | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
BAB2-PORT-AUTO | 701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4227 | TACHES GÉNÉRALES : Retouche peinture | S | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
BAB2-PORT-AUTO | 701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4226 | TACHES GÉNÉRALES : Traitement anti rouille | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
BAB2-PORT-AUTO | 701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4228 | TACHES GÉNÉRALES : Vérification sécurité personnel | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
BAB2-PORT-AUTO | 701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4211 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle connexions électriques | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
BAB2-PORT-AUTO | 701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4204 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle organes commande | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
BAB2-PORT-AUTO | 701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4202 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle cycles de fonctionnement | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
BAB2-PORT-AUTO | 701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4205 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle fonctionnement détecteur présence | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
BAB2-PORT-AUTO | 701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4206 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle fonctionnement feux signalisation | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
BAB2-PORT-AUTO | 701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4212 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle isolement enroulements moteur | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
BAB2-PORT-AUTO | 701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4207 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle réglage circuits électroniques | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
BAB2-PORT-AUTO | 701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4208 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Dépoussiérage coffrets électriques | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
BAB2-PORT-AUTO | 701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4210 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Réglage temporisation | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
BAB2-PORT-AUTO | 701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4209 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Vérification fin de course | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
BAB2-PORT-AUTO | 701 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4203 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Vérification tension sources d'alimentations | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
BAB2-R.A.C. | 3344 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 32654 | Nettoyage complet (batteries ; moteur ; hélice caisson…) | A | 1 | 30 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-R.A.C. | 3344 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 32653 | Vérification électrique des moteurs, contrôle d’isolement, intensité absorbée | A | 1 | 15 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-R.A.C. | 3344 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 32661 | Vérifier le bon fonctionnement de la régulation | A | 1 | 5 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-R.A.C. | 3344 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 32662 | Contrôler les serrages électriques, les passages de câbles | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BAB2-R.A.C. | 3344 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 32655 | Contrôler l’absence de bruit ; vibrations ; jeux anormaux | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BAB2-R.A.C. | 3344 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 32656 | Graisser les paliers et les roulements | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BAB2-R.A.C. | 3344 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 32657 | Mesurer les intensités absorbées | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BAB2-R.A.C. | 3344 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 32658 | Nettoyer l’armoire électrique et vérifier la présence du schéma | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BAB2-R.A.C. | 3344 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 32659 | Remplacer ou nettoyer le filtre (si présent) | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
BAB2-R.A.C. | 3344 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 32660 | Vérifier le bon fonctionnement de l’arrêt de proximité (si présent) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BAB2-RA001 Réseaux Aérauliques | 207 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4035 | Contrôle des débits d’air sur chaque réseau (soufflage, reprise, extraction) | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-RA001 Réseaux Aérauliques | 207 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4036 | Inspection des gaines aérauliques Roof-top bureaux (RTS) | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-RA001 Réseaux Aérauliques | 207 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4034 | Nettoyage des grilles de soufflage et de reprise dans les locaux | A | 1 | 15 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-RA001 Réseaux Aérauliques | 207 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4038 | Nettoyage et désinfection des gaines de distribution | A | 1 | 15 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-RA001 Réseaux Aérauliques | 207 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4037 | Vérification des registres de réglage | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-RA001 Réseaux Aérauliques | 207 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4033 | Nettoyage des grilles d’air neuf et de rejet en toiture (été/hiver) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BAB2-RD-Compteur EAU ENERGIE | 702 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5462 | Fenêtres et portes extérieures : graissage des parties mobiles le cas échéant | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-RD-Compteur EAU ENERGIE | 702 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5461 | Fenêtres et portes extérieures : nettoyage des bouches d'entrée d'air | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-RD-Compteur EAU ENERGIE | 702 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5459 | Fenêtres et portes extérieures : vérification de bon fonctionnement, des parcloses, des ferrures - règlages éventuels | A | 1 | 45 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-RD-Compteur EAU ENERGIE | 702 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5460 | Fenêtres et portes extérieures : vérification des joints et des vitrages | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-RD-Compteur EAU ENERGIE | 702 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5458 | Stores : En cas d'ouverture difficile, vérification du bon fonctionnement | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-RD-Compteur EAU ENERGIE | 702 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5457 | Stores : Nettoyage et traitement anti-corrosion si présence de salissures diverses et d'une légère oxydation | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-RD-Compteur EAU ENERGIE | 702 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5455 | Stores : vérification de l'état et de l'aspect des constituants (état des lames, mécanisme de manoeuvre) | A | 1 | 45 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-RD-Compteur EAU ENERGIE | 702 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5456 | Stores : vérification du fonctionnement des moteurs éventuels et réglage | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-RD-Compteur EAU ENERGIE | 702 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4231 | Relevé des compteurs Energies et fluides | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
BAB2-RD-TECH Ronde technique | 707 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5416 | Vérification fonctionnement batterie éclairage de sécurité | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BAB2-RD-TECH Ronde technique | 707 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4318 | Contrôle fonctionnement barrières | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BAB2-RD-TECH Ronde technique | 707 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4311 | Contrôle niveau réservoir et nourrice fioul | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BAB2-RD-TECH Ronde technique | 707 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4314 | Contrôle sensoriel bruits et odeurs inhabituels | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BAB2-RD-TECH Ronde technique | 707 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4323 | Contrôle température réseaux hydrauliques CVC | H | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BAB2-RD-TECH Ronde technique | 707 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4308 | Essai communication radio portative (si existant) | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BAB2-RD-TECH Ronde technique | 707 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4312 | Examen alarmes fil de l'eau | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BAB2-RD-TECH Ronde technique | 707 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4326 | Examen étanchéité garnitures pompes | H | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BAB2-RD-TECH Ronde technique | 707 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4306 | Rendre compte au responsable en cas d'anomalies | H | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BAB2-RD-TECH Ronde technique | 707 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4319 | Vérification dégagement accès et sorties secours | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BAB2-RD-TECH Ronde technique | 707 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4315 | Vérification fonctionnement VMC | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BAB2-RD-TECH Ronde technique | 707 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5418 | Vérification fonctionnement des compteurs | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BAB2-RD-TECH Ronde technique | 707 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5417 | Vérification fonctionnement des sanitaires | H | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BAB2-RD-TECH Ronde technique | 707 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4316 | Vérification fonctionnement extracteur | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BAB2-RD-TECH Ronde technique | 707 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5420 | Vérification fonctionnement onduleur | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BAB2-RD-TECH Ronde technique | 707 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5415 | Vérification fonctionnement portes piétonnes | H | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BAB2-RD-TECH Ronde technique | 707 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5414 | Vérification fonctionnement éclairage de secours | H | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BAB2-RD-TECH Ronde technique | 707 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4320 | Vérification fonctionnement éclairage normale | H | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BAB2-RD-TECH Ronde technique | 707 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4325 | Vérification préchauffage huile GE | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BAB2-ROOF001 RoofTop | 208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4042 | Contrôle des filtres, remplacement si nécessaire et des pré-filtres mensuellement | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
BAB2-ROOF001 RoofTop | 208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4043 | Contrôle et nettoyage de la batterie interne | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
BAB2-ROOF001 RoofTop | 208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4041 | Nettoyage des filtres (maxi 3 fois) | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
BAB2-ROOF001 RoofTop | 208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4045 | Nettoyage du bac de condensats (Pendant la période de climatisation) | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
BAB2-ROOF002 Batterie chaude e | 209 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4053 | Dépoussiérage à l’aspirateur | A | 1 | 60 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-ROOF002 Batterie chaude e | 209 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4056 | Nettoyage, peignage des ailettes | A | 1 | 30 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-ROOF002 Batterie chaude e | 209 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4058 | Vérification des panneaux démontables des fixations joints d’étanchéité | A | 1 | 15 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-ROOF002 Batterie chaude e | 209 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4054 | Vérification des peintures, revêtement intérieur et remise en état | A | 1 | 30 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-ROOF002 Batterie chaude e | 209 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4055 | Vérification du colmatage éventuel par relevé de perte de charge | A | 1 | 30 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-ROOF002 Batterie chaude e | 209 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4051 | Purge | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
BAB2-ROOF002 Batterie chaude e | 209 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4057 | Vérification des thermostats antigel | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
BAB2-ROOF002 Batterie chaude e | 209 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4048 | Vérification de l’état des batteries | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
BAB2-ROOF002 Batterie chaude e | 209 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4049 | Vérification étanchéité des batteries | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
BAB2-ROOF002 Batterie chaude e | 209 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4050 | Contrôle température amont et aval | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
BAB2-ROOF002 Batterie chaude e | 209 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4052 | Nettoyage du bac de condensats | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
BAB2-ROOF003 Caisson extractio | 210 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4073 | Contrôle électrique des installations avec mesure d’isolements | A | 1 | 30 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-ROOF003 Caisson extractio | 210 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4072 | Nettoyage complet des caissons | A | 1 | 60 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-ROOF003 Caisson extractio | 210 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4065 | Nettoyage des volutes ventilateurs | A | 1 | 60 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-ROOF003 Caisson extractio | 210 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4064 | Remplacement des paliers | A | 1 | 15 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-ROOF003 Caisson extractio | 210 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4067 | Vérification de l’alignement des poulies des moteurs et ventilateurs, tensions des courroies | A | 1 | 15 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-ROOF003 Caisson extractio | 210 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4066 | Vérification de l’encrassement des grilles d’aspiration et de refoulement | A | 1 | 15 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-ROOF003 Caisson extractio | 210 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4070 | Vérification de l’équilibrage des turbines | A | 1 | 15 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-ROOF003 Caisson extractio | 210 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4071 | Vérification de l’état d’usure des paliers et roulement | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-ROOF003 Caisson extractio | 210 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4074 | Vérification des amortisseurs de vibrations | A | 1 | 15 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-ROOF003 Caisson extractio | 210 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4076 | Vérification des manchettes souples | A | 1 | 15 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-ROOF003 Caisson extractio | 210 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4069 | Vérification du clavetage des poulies et turbines (jeux) | A | 1 | 15 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-ROOF003 Caisson extractio | 210 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4068 | Vérification du serrage de la boulonnerie de fixation | A | 1 | 15 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-ROOF003 Caisson extractio | 210 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4075 | Vérification étanchéité des panneaux démontables et points périphériques | A | 1 | 15 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-ROOF003 Caisson extractio | 210 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4062 | Contrôle des paramètres de fonctionnement électrique et mécanique des moteurs | T | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
BAB2-ROOF003 Caisson extractio | 210 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4063 | Graissage paliers et roulements | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
BAB2-ROOF003 Caisson extractio | 210 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4061 | Vérification réglage des débits | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
BAB2-ROOF003 Caisson extractio | 210 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4059 | Contrôle de fonctionnement des registres | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
BAB2-ROOF003 Caisson extractio | 210 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4060 | Contrôle de la régulation | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
BAB2-SANI01 Lavabos | 200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3953 | Remplacement des aérateurs en bout de bec verseur | A | 1 | 20 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-SANI01 Lavabos | 200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3955 | Remplacement des croisillons (si besoin) | A | 1 | 20 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-SANI01 Lavabos | 200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3954 | Remplacement des têtes (si besoin) | A | 1 | 20 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-SANI01 Lavabos | 200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3956 | Resserrage du robinet sur la vasque | A | 1 | 20 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-SANI01 Lavabos | 200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3941 | Contrôle d’aspect | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BAB2-SANI01 Lavabos | 200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3944 | Contrôle d’étanchéité en position de fermeture | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BAB2-SANI01 Lavabos | 200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3947 | Contrôle d’étanchéité raccordement EF/EC vidange | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BAB2-SANI01 Lavabos | 200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3946 | Contrôle fixation du plan vasque | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BAB2-SANI01 Lavabos | 200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3942 | Contrôle fixation robinet sur vasque | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BAB2-SANI01 Lavabos | 200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3952 | Détartrage des aérateurs en bout de bec verseur | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
BAB2-SANI01 Lavabos | 200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3951 | Lubrification | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BAB2-SANI01 Lavabos | 200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3940 | Manœuvre des robinets mélangeurs | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BAB2-SANI01 Lavabos | 200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3943 | Manœuvre du vidage | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BAB2-SANI01 Lavabos | 200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3949 | Nettoyage du siphon | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BAB2-SANI01 Lavabos | 200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3948 | Nettoyage du vidage | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BAB2-SANI01 Lavabos | 200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3950 | Remplacement des joints d’étanchéité du siphon | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BAB2-SANI01 Lavabos | 200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3945 | Vérification du bon écoulement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BAB2-SANI02 WC | 201 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3970 | Remplacement abattant si besoin | A | 1 | 20 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-SANI02 WC | 201 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3969 | Resserrage vis et boulons de fixation si besoin | A | 1 | 20 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-SANI02 WC | 201 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3968 | Réfection des joints (presse étoupe, etc.) si besoin | A | 1 | 20 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-SANI02 WC | 201 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3963 | Contrôle de bonne évacuation | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BAB2-SANI02 WC | 201 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3959 | Contrôle du fonctionnement du mécanisme de chasse | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BAB2-SANI02 WC | 201 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3958 | Contrôle du fonctionnement du robinet flotteur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BAB2-SANI02 WC | 201 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3964 | Contrôle du temps de remplissage du réservoir | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BAB2-SANI02 WC | 201 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3961 | Contrôle d’aspect et fixation de l’abattant | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BAB2-SANI02 WC | 201 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3960 | Contrôle d’étanchéité du mécanisme de chasse | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BAB2-SANI02 WC | 201 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6830 | Contrôle et détartrage des sanibroyeurs (si présence) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BAB2-SANI02 WC | 201 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3962 | Contrôle fixation cuvette | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BAB2-SANI02 WC | 201 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3957 | Manœuvre du robinet d’arrêt | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BAB2-SANI02 WC | 201 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3966 | Réglage du niveau d’eau dans le réservoir | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BAB2-SANI03 Urinoirs | 202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3972 | Contrôle de la robinetterie | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BAB2-SANI03 Urinoirs | 202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3973 | Contrôle du bon écoulement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BAB2-SANI03 Urinoirs | 202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3974 | Nettoyage du siphon | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BAB2-SANI03 Urinoirs | 202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3971 | Vérification de l’étanchéité (raccordement EF et vidange) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BAB2-SANI03 Urinoirs | 202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3975 | Vérification de l’étanchéité en position de fermeture | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BAB2-SECHES MAINS | 703 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4232 | Contrôle du fonctionnement | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BAB2-SECHES MAINS | 703 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5463 | Nettoyage des filtres | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BAB2-SECHES MAINS | 703 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4234 | Nettoyage des pulvérisateurs | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
BAB2-SPLIT System | 3803 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41385 | Contrôle de l’absence de bruit, vibration, fuites, trace d’huile sur l’unité extérieure | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BAB2-SPLIT System | 3803 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41386 | Contrôle du fonctionnement de la régulation et point de consigne sur l’unité extérieure | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BAB2-SPLIT System | 3803 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41393 | Vérification de l’encrassement du filtre d’air et nettoyage si nécessaire sur l’unité intérieure | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BAB2-TOEXTR0001 Tourelle d'Ext | 211 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4085 | Graissage des parties tournantes | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-TOEXTR0001 Tourelle d'Ext | 211 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4086 | Intensité absorbée | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-TOEXTR0001 Tourelle d'Ext | 211 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4083 | Isolement électrique | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-TOEXTR0001 Tourelle d'Ext | 211 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4082 | Mesure de débit | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-TOEXTR0001 Tourelle d'Ext | 211 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4079 | Nettoyage complet | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-TOEXTR0001 Tourelle d'Ext | 211 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4078 | Resserrage mécanique | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-TOEXTR0001 Tourelle d'Ext | 211 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4077 | Resserrage électrique | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-TOEXTR0001 Tourelle d'Ext | 211 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4084 | Vérification du bon maintient des plots antivibratils | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-TOEXTR0001 Tourelle d'Ext | 211 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4080 | Etat du ventilateur | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BAB2-TOEXTR0001 Tourelle d'Ext | 211 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4081 | Fonctionnement de l’extraction | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BAB2-TVR001 Tuyauterie vannes | 212 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4089 | Contrôle des supports | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-TVR001 Tuyauterie vannes | 212 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4091 | Contrôle du bon état des fléchages | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-TVR001 Tuyauterie vannes | 212 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4092 | Contrôle du bon état des repérages et leur conformité avec les schémas | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-TVR001 Tuyauterie vannes | 212 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4087 | Contrôle général des assemblages par brides | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-TVR001 Tuyauterie vannes | 212 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4097 | Elimination dépôts, nettoyage et brossage | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-TVR001 Tuyauterie vannes | 212 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4101 | Graissage tiges de vannes | A | 1 | 20 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-TVR001 Tuyauterie vannes | 212 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4103 | Remplacement des joints | A | 1 | 20 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-TVR001 Tuyauterie vannes | 212 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4098 | Resserrage de la boulonnerie | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-TVR001 Tuyauterie vannes | 212 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4090 | Vérification de l’état des calorifuges | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-TVR001 Tuyauterie vannes | 212 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4096 | Vérification des presse-étoupe | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-TVR001 Tuyauterie vannes | 212 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4093 | Vérification étanchéité des vannes et des robinets | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-TVR001 Tuyauterie vannes | 212 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4102 | Nettoyage des filtres et remplacement des cartouches si nécessaire (fourniture exclue) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BAB2-TVR001 Tuyauterie vannes | 212 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4088 | Contrôle des compensateurs de dilatation | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BAB2-TVR001 Tuyauterie vannes | 212 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4100 | Entretien des purgeurs et contrôle fonctionnement | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BAB2-TVR001 Tuyauterie vannes | 212 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4095 | Manœuvre périodique des vannes et robinets | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BAB2-TVR001 Tuyauterie vannes | 212 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4099 | Recherche des fuites | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BAB2-TVR001 Tuyauterie vannes | 212 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4094 | Resserrage joints et presse-étoupe | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
BAB2-TVR002 Vannes et robinets | 213 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4108 | Elimination dépôts, nettoyage et brossage | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-TVR002 Vannes et robinets | 213 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4112 | Graissage tiges de vannes | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-TVR002 Vannes et robinets | 213 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4114 | Remplacement des joints | A | 1 | 20 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-TVR002 Vannes et robinets | 213 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4109 | Resserrage de la boulonnerie | A | 1 | 20 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-TVR002 Vannes et robinets | 213 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4107 | Vérification des presse-étoupe | A | 1 | 20 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-TVR002 Vannes et robinets | 213 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4104 | Vérification étanchéité des vannes et des robinets | A | 1 | 20 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-TVR002 Vannes et robinets | 213 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4113 | Nettoyage des filtres et remplacement des cartouches si nécessaire (fourniture exclue) | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
BAB2-TVR002 Vannes et robinets | 213 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4111 | Entretien des purgeurs et contrôle fonctionnement | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
BAB2-TVR002 Vannes et robinets | 213 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4106 | Manœuvre périodique des vannes et robinets | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
BAB2-TVR002 Vannes et robinets | 213 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4110 | Recherche des fuites | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BAB2-TVR002 Vannes et robinets | 213 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4105 | Resserrage joints et presse-étoupe | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
BAB2-VMC double flux | 3354 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 32755 | Nettoyage des filtres | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
BAB2-VMC001 | 214 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4127 | Contrôle et resserrage des connexions électriques | A | 1 | 20 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-VMC001 | 214 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4124 | Contrôle général du caisson | A | 1 | 20 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-VMC001 | 214 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4125 | Dépoussiérage du caisson | A | 1 | 20 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-VMC001 | 214 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4123 | Nettoyage des bouches d’entrée d’air autoréglables et bouches d’extraction | A | 1 | 20 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-VMC001 | 214 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4128 | Nettoyage et équilibrage des turbines | A | 1 | 20 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-VMC001 | 214 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4126 | Vérification des paliers | A | 1 | 20 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-VMC001 | 214 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4120 | Vérification et réglage des débits | A | 1 | 20 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BAB2-VMC001 | 214 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4129 | Contrôle de l’étanchéité des gaines | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
BAB2-VMC001 | 214 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4117 | Nettoyage et graissage des parties mécaniques | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
BAB2-VMC001 | 214 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4119 | Nettoyage et vérification de la transmission moto-ventilateur et reprise alignement | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
BAB2-VMC001 | 214 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4115 | Nettoyage et vérification électrique des moteurs, contrôle d’isolement, intensité absorbée | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
BAB2-VMC001 | 214 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4116 | Vérification de la vitesse de rotation des moteurs et de la turbine des ventilateurs | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
BAB2-VMC001 | 214 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4118 | Vérification de l’état des courroies et de leur tension | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
BAB2-VMC001 | 214 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4121 | Vérification des protections moteurs (fusibles et thermiques) | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
BAB2-VMC001 | 214 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4122 | Vérification du bon fonctionnement des alarmes et signalisation | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
BCL-ADOUCISSEUR | 1277 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8603 | Bac à sel : Vider et nettoyer le bac à sel | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-ADOUCISSEUR | 1277 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8596 | Adoucisseur: Contrôle du cycle de regénération | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
BCL-ADOUCISSEUR | 1277 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8599 | Adoucisseur: Vérifier le bon écoulement de l'eau lors de la regénération | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-ADOUCISSEUR | 1277 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8605 | Installation: Nettoyage de l'ensemble | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BCL-ADOUCISSEUR | 1277 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8598 | Adoucisseur: Contrôle de l'horloge et réglage si besoin | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-ADOUCISSEUR | 1277 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8597 | Adoucisseur: Mesure du TH, réglage de la vanne de by pass si l'écart est > à + ou - 2°F de la valeur désirée | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-ADOUCISSEUR | 1277 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8601 | Bac à sel : Vérifier le niveau de saumure, régler le flotteur si besoin | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-ADOUCISSEUR | 1277 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8602 | Bac à sel : Noter la consommation de sel Nb sacs utilisés: | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-ADOUCISSEUR | 1277 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8600 | Bac à sel : Remplir le bac à sel environ 10 cm au dessus du niveau d'eau | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-ADOUCISSEUR | 1277 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8606 | Installation: Noter le volume d'eau d'appoint m3 | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
BCL-ADOUCISSEUR | 1277 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8604 | Installation: Vérifier l'absence de fuite, si présence les éliminer | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BCL-AEROTHERMES | 1260 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8404 | BATTERIE CHAUDE : Contrôle fonctionnement régulation | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-AEROTHERMES | 1260 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8405 | BATTERIE CHAUDE : Contrôle étanchéité ensemble | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-AEROTHERMES | 1260 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7995 | BATTERIE CHAUDE : Dépoussiérage par aspiration batteries | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-AEROTHERMES | 1260 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8400 | GROUPE DE VENTILATION : Contrôle isolement enroulements moteur | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-AEROTHERMES | 1260 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7991 | GROUPE DE VENTILATION : Contrôle équilibrage turbines | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-AEROTHERMES | 1260 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8398 | GROUPE DE VENTILATION : Examen surface ailettes turbines | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-AEROTHERMES | 1260 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7994 | GROUPE DE VENTILATION : Mesure intensité | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-AEROTHERMES | 1260 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7993 | GROUPE DE VENTILATION : Mesure résistance enroulements | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-AEROTHERMES | 1260 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8397 | GROUPE DE VENTILATION : Dépoussiérage turbine ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-AEROTHERMES | 1260 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7988 | GROUPE DE VENTILATION : Graissage lubrifiant paliers et roulements | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-BAES | 1264 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8443 | Absence secteur: Contrôle de l'autonomie des batteries(temps mini 1 heure), s'il est inférieur remplacer les batteries ou le BAES | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-BAES | 1264 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8442 | Absence secteur: Vérification de l'allumage des lampes de sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-BAES | 1264 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8441 | Absence secteur: Vérification de l'extinction de la lampe veille | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-BAES | 1264 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8445 | Absence secteur: Nettoyage du BAES si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-BAES | 1264 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8036 | Absence secteur:Remplacement des lampes défectueuses | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-BAES | 1264 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8032 | Présence secteur: Contrôle de l'état du BAES et de ces fixations, réparation si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-BAES | 1264 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8031 | Présence secteur: Remplacement des lampes défectueuses | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-BAES | 1264 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8438 | Présence secteur: Vérification du fonctionnement de la lampe veille | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-BAES | 1264 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8040 | Retour secteur: Remplir le registre de sécurité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-BAES | 1264 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8039 | Retour secteur: Vérification de l'extinction des lampes de sécurité. | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-BAES | 1264 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8038 | Retour secteur: Vérification du fonctionnement de la lampe veille | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-BALLON ECS | 1263 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8028 | Travaux hydrauliques: Contrôler la bonne évacuation de l'eau, de décharge et de vidange | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-BALLON ECS | 1263 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8026 | Travaux hydrauliques: Manoeuvrer les vannes d'isolement | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-BALLON ECS | 1263 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8433 | Travaux hydrauliques: Mesurer la température de l'eau (entre 55°C et 60°C), régler le thermostat si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-BALLON ECS | 1263 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8435 | Travaux hydrauliques: Tester le groupe de sécurité par manœuvre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-BALLON ECS | 1263 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8437 | Travaux hydrauliques: Vérifier les fixations du ballon, remettre en état si nécessaire. | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-BALLON ECS | 1263 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8020 | Travaux réalisables hors tension: Contrôler l'état de la protection électrique | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-BALLON ECS | 1263 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8431 | Travaux réalisables hors tension: Contrôler les connexions électriques (serrage et trace d'échauffement) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-BALLON ECS | 1263 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8432 | Travaux réalisables hors tension: Faire une mesure d'isolement de la résistance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-BALLON ECS | 1263 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8430 | Travaux réalisables hors tension: Vérifier l'état du raccordement électrique (interrupteur, ballon) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-BALLON ECS | 1263 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8429 | Travaux réalisables hors tension: Vérifier les liaisons de terre et équipotentielles, les mettre en conformité si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-BRULEUR RIE | 1278 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8619 | BRÛLEUR: Essai vanne principale gaz | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-BRULEUR RIE | 1278 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8607 | BRÛLEUR: Nettoyage brossage filtre et joint primaire | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-BRULEUR RIE | 1278 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8611 | BRÛLEUR: Nettoyage réglage tête de combustion | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-BRULEUR RIE | 1278 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8625 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle fonctionnement thermostat de sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-BRULEUR RIE | 1278 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8624 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle fonctionnement vannes de barrage extérieures | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-BRULEUR RIE | 1278 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8626 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle sécurité mini et maxi gaz | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-BRULEUR RIE | 1278 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8618 | BRÛLEUR: Contrôle cycle de fonctionnement (si chaufferie supérieure à 400KW 3 fois/an) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-BRULEUR RIE | 1278 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8614 | BRÛLEUR: Contrôle intensité moteur ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-BRULEUR RIE | 1278 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8608 | BRÛLEUR: Contrôle visuel filerie et connexions | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-BRULEUR RIE | 1278 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8616 | BRÛLEUR: Mesure dépression buse (si chaufferie supérieure à 400KW: 3fois/an) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-BRULEUR RIE | 1278 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8615 | BRÛLEUR: Mesure dépression foyer | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-BRULEUR RIE | 1278 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8613 | BRÛLEUR: Nettoyage ventilateur | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
BCL-BRULEUR RIE | 1278 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8612 | BRÛLEUR: Réglage mécanique volets d'air | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-BRULEUR RIE | 1278 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8617 | BRULEUR : Contrôle combustion | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BCL-BRULEUR RIE | 1278 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8609 | BRÛLEUR: Contrôle réglage sonde ionisation | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-BRULEUR RIE | 1278 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8610 | BRÛLEUR: Réglage mécanique électrodes allumage | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-BRULEUR RIE | 1278 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8623 | COMBUSTION :Contrôle rendement de combustion (si chaufferie supérieure à 400KW :3 fois/an) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-BRULEUR RIE | 1278 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8621 | COMBUSTION: Contrôle CO (PPM<ou=30) (si chaufferie supérieure à 400KW 3 fois/an) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-BRULEUR RIE | 1278 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8622 | COMBUSTION: Contrôle taux de CO2>ou= 9% (si chaufferie supérieure à 400KW 3 fois/an) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-BRULEUR RIE | 1278 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8620 | COMBUSTION: Contrôle température fumées (si chaufferie supérieure à 400KW 3 fois/an) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-CELLULES HT | 1266 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 8485 | Accompagnement de las société de sous traitance | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-CELLULES HT | 1266 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 8472 | Cellules et connexions : Contrôle fonctionnement organes | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-CELLULES HT | 1266 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 8471 | Cellules et connexions : Contrôle jeu mécanique | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-CELLULES HT | 1266 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 8477 | Cellules et connexions : Contrôle liaisons | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-CELLULES HT | 1266 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 8479 | Cellules et connexions : Examen barre | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-CELLULES HT | 1266 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 8480 | Cellules et connexions : Examen têtes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-CELLULES HT | 1266 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 8473 | Cellules et connexions : Lubrification mécanismes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-CELLULES HT | 1266 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 8478 | Cellules et connexions : Recherche traces d'amorçage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-CELLULES HT | 1266 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 8484 | Cellules et connexions : Remplacement batterie | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-CELLULES HT | 1266 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 8470 | Cellules et connexions : Resserrage boulonnerie et connexions | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-CELLULES HT | 1266 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 8474 | Cellules et connexions : Réglage protections | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-CELLULES HT | 1266 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 8476 | Cellules et connexions : Vérification indicateurs | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-CELLULES HT | 1266 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 8482 | Cellules et connexions : Vérification tension batterie | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-CELLULES HT | 1266 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 8483 | Cellules et connexions : Vérification tension source chargeur batterie | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-CELLULES HT | 1266 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 8475 | Cellules et connexions : Vérification verrouillage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-CELLULES HT | 1266 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 8481 | Cellules et connexions : Vérification état bobines | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-CELLULES HT | 1266 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 8461 | Tâches générales: Contrôle de la présence et de l'état des équipements de sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-CELLULES HT | 1266 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 8464 | Tâches générales: S'assurer de la présence des schémas électriques et de leur mise à jour | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-CELLULES HT | 1266 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 8469 | Tâches générales: S'assurer du bon fonctionnement de la barre anti-panique | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-CELLULES HT | 1266 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 8462 | Tâches générales: S'assurer du fonctionnement de l'éclairage de sécurité (fixe et portatif) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-CELLULES HT | 1266 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 8060 | Tâches générales: Si accessible, vérifier l'état et la date d'installation des batteries, (inverseur,MT,etc).Si date supérieure à 5ans, prévoir le remplacement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-CELLULES HT | 1266 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 8057 | Tâches générales: Signaler la présence de défaut | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-CELLULES HT | 1266 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 8058 | Tâches générales: Signaler les lampes de voyants grillées (pas de travail seul) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-CELLULES HT | 1266 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 8463 | Tâches générales: Signaler tous les défauts d'éclairage (pas de travail seul) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-CELLULES HT | 1266 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 8059 | Tâches générales: Vérifier le bon fonctionnement de la climatisation, nettoyer les grilles d'air neuf et d'extraction | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-CHAUDIERE ET BRULEUR | 1280 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8655 | BRÛLEUR: Essai vanne principale gaz | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-CHAUDIERE ET BRULEUR | 1280 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8643 | BRÛLEUR: Nettoyage brossage filtre et joint primaire | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-CHAUDIERE ET BRULEUR | 1280 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8647 | BRÛLEUR: Nettoyage réglage tête de combustion | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-CHAUDIERE ET BRULEUR | 1280 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8673 | CORPS DE CHAUFFE: Contrôle soupape sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-CHAUDIERE ET BRULEUR | 1280 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8672 | CORPS DE CHAUFFE: Contrôle étanchéité circuits combustion | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-CHAUDIERE ET BRULEUR | 1280 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8669 | CORPS DE CHAUFFE: Contrôle étanchéité tampons de visite | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-CHAUDIERE ET BRULEUR | 1280 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8668 | CORPS DE CHAUFFE: Ouverture plaque et tampons de visite | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-CHAUDIERE ET BRULEUR | 1280 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8674 | CORPS DE CHAUFFE: Purge en point bas | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-CHAUDIERE ET BRULEUR | 1280 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8671 | CORPS DE CHAUFFE: Ramonage chaudière | A | 1 | 180 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-CHAUDIERE ET BRULEUR | 1280 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8670 | CORPS DE CHAUFFE: Ramonage conduits de fumées et carneaux | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-CHAUDIERE ET BRULEUR | 1280 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8678 | GAZ: Contrôle étanchéité circuit gaz | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-CHAUDIERE ET BRULEUR | 1280 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8677 | GAZ: Détection gaz ACTION REGLEMENTAIRE | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-CHAUDIERE ET BRULEUR | 1280 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8675 | GAZ: Manœuvre robinet vanne gaz | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-CHAUDIERE ET BRULEUR | 1280 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8676 | GAZ: Nettoyage et remplacement cartouche filtre gaz | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-CHAUDIERE ET BRULEUR | 1280 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8664 | SYSTÈME: Contrôle isolement hydraulique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-CHAUDIERE ET BRULEUR | 1280 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8663 | SYSTÈME: Contrôle sondes et bulles (huile) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-CHAUDIERE ET BRULEUR | 1280 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8661 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle fonctionnement thermostat de sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-CHAUDIERE ET BRULEUR | 1280 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8660 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle fonctionnement vannes de barrage extérieures | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-CHAUDIERE ET BRULEUR | 1280 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8662 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle sécurité mini et maxi gaz | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-CHAUDIERE ET BRULEUR | 1280 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8654 | BRÛLEUR: Contrôle cycle de fonctionnement (si chaufferie supérieure à 400KW 3 fois/an) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-CHAUDIERE ET BRULEUR | 1280 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8650 | BRÛLEUR: Contrôle intensité moteur ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-CHAUDIERE ET BRULEUR | 1280 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8644 | BRÛLEUR: Contrôle visuel filerie et connexions | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-CHAUDIERE ET BRULEUR | 1280 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8652 | BRÛLEUR: Mesure dépression buse (si chaufferie supérieure à 400KW: 3fois/an) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-CHAUDIERE ET BRULEUR | 1280 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8651 | BRÛLEUR: Mesure dépression foyer | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-CHAUDIERE ET BRULEUR | 1280 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8649 | BRÛLEUR: Nettoyage ventilateur | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
BCL-CHAUDIERE ET BRULEUR | 1280 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8648 | BRÛLEUR: Réglage mécanique volets d'air | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-CHAUDIERE ET BRULEUR | 1280 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8653 | BRULEUR : Contrôle combustion | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BCL-CHAUDIERE ET BRULEUR | 1280 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8645 | BRÛLEUR: Contrôle réglage sonde ionisation | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-CHAUDIERE ET BRULEUR | 1280 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8646 | BRÛLEUR: Réglage mécanique électrodes allumage | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-CHAUDIERE ET BRULEUR | 1280 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8659 | COMBUSTION :Contrôle rendement de combustion (si chaufferie supérieure à 400KW :3 fois/an) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-CHAUDIERE ET BRULEUR | 1280 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8657 | COMBUSTION: Contrôle CO (PPM<ou=30) (si chaufferie supérieure à 400KW 3 fois/an) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-CHAUDIERE ET BRULEUR | 1280 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8658 | COMBUSTION: Contrôle taux de CO2>ou= 9% (si chaufferie supérieure à 400KW 3 fois/an) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-CHAUDIERE ET BRULEUR | 1280 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8656 | COMBUSTION: Contrôle température fumées (si chaufferie supérieure à 400KW 3 fois/an) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-CHAUDIERE ET BRULEUR | 1280 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8665 | SYSTÈME: contrôle général de fonctionnement | T | 1 | 45 | [6 empty] | #N/A
BCL-CHAUDIERE ET BRULEUR | 1280 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8666 | SYSTÈME: Mise à jour livret de chaufferie | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-CHAUDIERE ET BRULEUR | 1280 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8667 | SYSTÈME: Vérification soupape de sécurité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-CHAUDIERE RIE | 1279 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8637 | CORPS DE CHAUFFE: Contrôle soupape sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-CHAUDIERE RIE | 1279 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8636 | CORPS DE CHAUFFE: Contrôle étanchéité circuits combustion | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-CHAUDIERE RIE | 1279 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8633 | CORPS DE CHAUFFE: Contrôle étanchéité tampons de visite | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-CHAUDIERE RIE | 1279 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8632 | CORPS DE CHAUFFE: Ouverture plaque et tampons de visite | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-CHAUDIERE RIE | 1279 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8638 | CORPS DE CHAUFFE: Purge en point bas | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-CHAUDIERE RIE | 1279 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8635 | CORPS DE CHAUFFE: Ramonage chaudière | A | 1 | 180 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-CHAUDIERE RIE | 1279 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8634 | CORPS DE CHAUFFE: Ramonage conduits de fumées et carneaux | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-CHAUDIERE RIE | 1279 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8642 | GAZ: Contrôle étanchéité circuit gaz | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-CHAUDIERE RIE | 1279 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8641 | GAZ: Détection gaz ACTION REGLEMENTAIRE | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-CHAUDIERE RIE | 1279 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8639 | GAZ: Manœuvre robinet vanne gaz | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-CHAUDIERE RIE | 1279 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8640 | GAZ: Nettoyage et remplacement cartouche filtre gaz | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-CHAUDIERE RIE | 1279 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8628 | SYSTÈME: Contrôle isolement hydraulique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-CHAUDIERE RIE | 1279 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8627 | SYSTÈME: Contrôle sondes et bulles (huile) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-CHAUDIERE RIE | 1279 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8629 | SYSTÈME: contrôle général de fonctionnement | T | 1 | 45 | [6 empty] | #N/A
BCL-CHAUDIERE RIE | 1279 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8630 | SYSTÈME: Mise à jour livret de chaufferie | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-CHAUDIERE RIE | 1279 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8631 | SYSTÈME: Vérification soupape de sécurité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-CTA | 1261 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8417 | BATTERIE DE REFROIDISSEMENT : Contrôle fonctionnement motorisation vanne 3 voies | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-CTA | 1261 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8007 | BATTERIE DE REFROIDISSEMENT : Nettoyage batterie | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-CTA | 1261 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8414 | BATTERIE DE REFROIDISSEMENT : Nettoyage par aspiration bacs et batteries | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-CTA | 1261 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8008 | BATTERIE DE REFROIDISSEMENT : Nettoyage siphon et tuyauterie évacuation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-CTA | 1261 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8419 | GENERAL : Contrôle fonctionnement micro terminal régulation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-CTA | 1261 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8013 | GENERAL : Examen état général mécanique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-CTA | 1261 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8010 | GENERAL : Mesure débit air | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-CTA | 1261 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8012 | GENERAL : Nettoyage par aspiration caisson | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-CTA | 1261 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8409 | GROUPE DE VENTILATION : Contrôle isolement enroulements moteur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-CTA | 1261 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8408 | GROUPE DE VENTILATION : Examen surface ailettes turbines | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-CTA | 1261 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8410 | GROUPE DE VENTILATION : Mesure intensité moteur | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-CTA | 1261 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8005 | Contrôle alignement poulies | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-CTA | 1261 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8003 | Contrôle tension couroies | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BCL-CTA | 1261 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8406 | FILTRATION : Remplacement filtres et préfiltres | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-CTA | 1261 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7999 | GROUPE DE VENTILATION : Dépoussiérage turbine ventilateur | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BCL-CTA | 1261 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8004 | Remplacement des couroies | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BCL-DETECTEUR | 1262 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8016 | RÉSEAU FONCTIONNEL : Test audiovisuel signalisation | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BCL-DETECTEUR | 1262 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8015 | RÉSEAU FONCTIONNEL : Vérification fonctionnement automate gestion | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BCL-DETECTEUR | 1262 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8014 | RÉSEAU FONCTIONNEL : Vérification fonctionnement ensemble systême | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BCL-DETECTEUR | 1262 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8018 | RÉSEAU FONCTIONNEL : Vérification liaisons UC / capteurs | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BCL-DETECTEUR | 1262 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8427 | RÉSEAU FONCTIONNEL : Vérification report défaut | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BCL-DETECTEUR | 1262 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8425 | RÉSEAU FONCTIONNEL : Vérification transmission données | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BCL-ECHANGEURS | 1272 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8558 | Nettoyage chimique ou mécanique si besoin | A | 1 | 180 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-ECHANGEURS | 1272 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8555 | Contrôle du fonctionnement des thermomètres et manomètres, remplacement si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BCL-ECHANGEURS | 1272 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8554 | Manœuvre des vannes (isolement réseaux et manomètres) remplacement si nécessaire | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
BCL-ECHANGEURS | 1272 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8549 | Mesurer et relever la perte de charge du réseau primaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-ECHANGEURS | 1272 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8550 | Mesurer et relever la perte de charge du réseau secondaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-ECHANGEURS | 1272 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8551 | Mesurer et relever les températures entrée et sortie du réseau primaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-ECHANGEURS | 1272 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8552 | Mesurer et relever les températures entrée et sortie du réseau secondaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-ECHANGEURS | 1272 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8557 | Nettoyer et contrôler l'écoulement du bac de récupération des condensats | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-ECHANGEURS | 1272 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8556 | Si une perte de charge est supérieure à celle préconisée par le conducteur, prévenir le responsable afin de prévoir un nettoyage chimique ou mécanique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-ECHANGEURS | 1272 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8553 | Vérifier l'absence de fuite sur l'échangeur et les réseaux | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-EXTRACTEUR | 1271 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8548 | ENSEMBLE : Contrôle protection mécanique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-EXTRACTEUR | 1271 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8547 | ENSEMBLE : Contrôle débit air extrait | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-EXTRACTEUR | 1271 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8545 | ENSEMBLE : Remplacement courroies (si nécessaire) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-EXTRACTEUR | 1271 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8540 | MOTEUR ELECTRIQUE : Graissage lubrifiant paliers et roulements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-EXTRACTEUR | 1271 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8541 | MOTEUR ELECTRIQUE : Mesure isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-EXTRACTEUR | 1271 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8542 | MOTEUR ELECTRIQUE : Mesure résistance enroulements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-EXTRACTEUR | 1271 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8537 | TURBINE : Contrôle équilibrage turbines | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-EXTRACTEUR | 1271 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8535 | TURBINE : Dépoussiérage turbine ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-EXTRACTEUR | 1271 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8539 | TURBINE : Dépoussiérage par aspiration ventilateur de refroidissement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-EXTRACTEUR | 1271 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8536 | TURBINE : Examen surface ailettes turbines | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-EXTRACTEUR | 1271 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8534 | TURBINE : Graissage lubrifiant paliers et roulements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-EXTRACTEUR | 1271 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8546 | ENSEMBLE : Contrôle bruits et vibrations | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BCL-EXTRACTEUR | 1271 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8544 | ENSEMBLE : Contrôle état et tension courroies | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-EXTRACTEUR | 1271 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8543 | MOTEUR ELECTRIQUE : Contrôle intensité moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-EXTRACTEUR | 1271 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8538 | TURBINE : Contrôle jeu latéral turbine/volute | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-FILTRE A TAMIS | 1276 | [14 empty] | #N/A
BCL-GE | 1265 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8457 | AIR COMPRIMÉ: Contrôler la pression des réservoir, le fonctionnement des purgeurs automatique et le compresseur d'air (si existant) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-GE | 1265 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8452 | Combustible: Contrôler et noter le niveau de fioul de la cuve journalière | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BCL-GE | 1265 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8451 | Combustible: Contrôler et noter le niveau de fioul de la cuve principale | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BCL-GE | 1265 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8453 | Combustible: Contrôler l'absence de fioul dans la cuve de rétention de la cuve journalière | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-GE | 1265 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8046 | ELECTRICITÉ: Contrôle état batterie et chargeur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-GE | 1265 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8047 | ELECTRICITÉ: Faire test lampe, remplacement des voyants si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-GE | 1265 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8456 | ELECTRICITÉ: Vérifier la position des commutateurs, vérifier la positon (marche automatique avant de partir) | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BCL-GE | 1265 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8449 | Inspection mécanique: Contrôler le niveau d'huile,niveau d'eau faire le complément si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-GE | 1265 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8450 | Inspection mécanique: Vérifier la température du préchauffage (huile et eau) | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BCL-GE | 1265 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8050 | Nettoyage du local | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-GE | 1265 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8051 | Vérifier le fonctionnement du BAES | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BCL-MAINTIEN DE PRESSION | 1268 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8505 | Après la vidange en eau du ballon tampon, contrôler la pression d'air résiduelle, le regonfler si nécessaire | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-MAINTIEN DE PRESSION | 1268 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8502 | Mesure de l'isolement du moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-MAINTIEN DE PRESSION | 1268 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8500 | Vérification des liaisons souples "dilatoflex", remplacement selon leur état ou leur date de fabrication (10 ans maxi) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-MAINTIEN DE PRESSION | 1268 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8501 | Contrôler tous les passages de câbles, les remettre en état si nécessaire | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BCL-MAINTIEN DE PRESSION | 1268 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8504 | En créant une fuite artificielle, vérifier les points d'enclenchement bas et haut | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-MAINTIEN DE PRESSION | 1268 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8498 | Graissage paliers et roulements (si existant) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-MAINTIEN DE PRESSION | 1268 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8503 | Mesurer les intensités absorbées par le moteur, les comparer avec les valeurs indiquées | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-MAINTIEN DE PRESSION | 1268 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8499 | Vérifier l'absence de fuite de la garniture mécanique et des différents raccordements | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-ONDULEUR | 4542 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 47818 | Accompagement de la société sous traitante. | A | 1 | 420 | 2014 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-POMPES de circulation | 1267 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8490 | Mesure de l'isolement des enroulements du moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-POMPES de circulation | 1267 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8488 | Vérification des liaisons souples "dilatoflex", remplacement selon leur état ou leur date de fabrication (10 ans maxi) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-POMPES de circulation | 1267 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8496 | Vérifier les connexions électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-POMPES de circulation | 1267 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8489 | Contrôler tous les passages de câbles, les remettre en état si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-POMPES de circulation | 1267 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8491 | Mesurer les intensités absorbées par le moteur, les comparer avec les valeurs indiquées | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-POMPES de circulation | 1267 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8493 | Vérifier l'alignement de l'accouplement moteur/pompe | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-POMPES de circulation | 1267 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8492 | Vérifier le fonctionnement de l'arrêt de proximité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-POMPES de circulation | 1267 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8497 | Dégommage manuel (hors saison d'utilisation) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-POMPES de circulation | 1267 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8486 | Graissage paliers et roulements | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-POMPES de circulation | 1267 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8495 | Permutation de l'ordre de marche des pompes jumelées | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-POMPES de circulation | 1267 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8487 | Vérifier l'absence de fuite de la garniture mécanique et des différents raccordements | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-POMPES de circulation | 1267 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8494 | Vérifier le débit et les hauteurs manométriques | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-RADIATEUR | 1281 | [14 empty] | #N/A
BCL-RD COMPTEURS BATIMENT | 4544 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47820 | Relevé des compteurs énergie et fluide | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
BCL-RD COMPTEURS DATA | 4543 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47819 | Relévé des compteurs energie et fluide | H | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
BCL-RD-GTC | 2516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24065 | Controler la liste des événements remontés par la GTC, Relever les défauts détectés sur les équipements par la GTC, Commenter les éveènements et les défauts dans le compte-rendu avec les actions réalisés. | H | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
BCL-RD-GTC | 2520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24108 | Ronde à effectuer le matin à 07h30 et à 17h00 Controler la liste des événements remontés par la GTC, Relever les défauts détectés sur les équipements par la GTC, Commenter les éveènements et les défauts dans le compte-rendu avec les actions réalisés. | H | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
BCL-TABLEAU ELECTRIQUE | 1269 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8515 | Obligation de maintenance: Accompagner le sous traitant pour contrôle thermographique | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-TABLEAU ELECTRIQUE | 1269 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8518 | Travaux réalisables hors tension: Contrôler le fonctionnement des reports d'alarmes (disjoncteurs, défauts,..) | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-TABLEAU ELECTRIQUE | 1269 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8517 | Travaux réalisables hors tension: Contrôler les connexions électriques | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-TABLEAU ELECTRIQUE | 1269 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8521 | Travaux réalisables hors tension: Dépoussiérage et nettoyage interne de l'armoire et du matériel | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-TABLEAU ELECTRIQUE | 1269 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8520 | Travaux réalisables hors tension: Faire une mesure d'isolement | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-TABLEAU ELECTRIQUE | 1269 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8516 | Travaux réalisables hors tension: Vérifier l'absence de trace d'échauffement du câblage et du matériel électrique | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-TABLEAU ELECTRIQUE | 1269 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8519 | Travaux réalisables hors tension: Vérifier le calibrage et le type des protections (fusibles, disjoncteurs, etc..) | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-TABLEAU ELECTRIQUE | 1269 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8513 | Travaux réalisables sous tension: Après accord des CLIENTS, faire l'essai des différentiels, | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-TABLEAU ELECTRIQUE | 1269 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8510 | Travaux réalisables sous tension: Contrôler le fonctionnement de l'éclairage interne de l'armoire, remettre en état si besoin | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-TABLEAU ELECTRIQUE | 1269 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8514 | Travaux réalisables sous tension: Nettoyer l'extérieur de l'armoire électrique et son environnement | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-TABLEAU ELECTRIQUE | 1269 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8508 | Travaux réalisables sous tension: Remettre en place les plastrons et couvercles de goulottes si absence | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-TABLEAU ELECTRIQUE | 1269 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8509 | Travaux réalisables sous tension: Tester les voyants, remettre en état si nécessaire | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-TABLEAU ELECTRIQUE | 1269 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8507 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier la corrélation du schéma et de l'étiquetage, mettre à jour si besoin | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-TABLEAU ELECTRIQUE | 1269 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8512 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier la fermeture du tableau, la remettre en état si nécessaire | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-TABLEAU ELECTRIQUE | 1269 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8506 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier la présence du schéma, son état et son actualisation le mettre en place si absence | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-TABLEAU ELECTRIQUE | 1269 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8511 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier les liaisons de terre et équipotentielles, les mettre en conformité si nécessaire | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-Tableau Général GE | 1273 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8571 | Contrôle fixation connexions terre | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-Tableau Général GE | 1273 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8568 | Contrôle échauffement câbles et contacts (THERMOGRAPHIE) | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-Tableau Général GE | 1273 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8566 | Dépoussiérage par aspiration armoires | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-Tableau Général GE | 1273 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8569 | Essai relayage sécurité et report défauts | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-Tableau Général GE | 1273 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8570 | Pulvérisation diélectrique disjoncteurs | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-Tableau Général GE | 1273 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8562 | Remettre en place les plastrons et couvercles de goulottes si absence | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-Tableau Général GE | 1273 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8565 | Resserrage hors tension connexions | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-Tableau Général GE | 1273 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8572 | Vérification présence schéma actualisé | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-Tableau Général GE | 1273 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8560 | Vérification tension | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-Tableau Général GE | 1273 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8559 | Vérification équilibrage phases | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-Tableau Général GE | 1273 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8567 | Vérifier calibrage fusibles et disjoncteurs | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-Tableau Général GE | 1273 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8561 | Contrôle de la synchronisation | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
BCL-Tableau Général GE | 1273 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8564 | Essai manuel disjoncteurs différentiels ACCORD CLIENT | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BCL-Tableau Général GE | 1273 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8563 | Vérification fonctionnement voyants | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-TGBT | 1275 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8584 | Contrôle basculement N | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-TGBT | 1275 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8594 | Contrôle fixation connexions terre | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-TGBT | 1275 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8591 | Contrôle échauffement câbles et contacts (THERMOGRAPHIE) | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-TGBT | 1275 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8589 | Dépoussiérage par aspiration armoires | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-TGBT | 1275 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8592 | Essai relayage sécurité et report défauts | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-TGBT | 1275 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8593 | Pulvérisation diélectrique disjoncteurs | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-TGBT | 1275 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8585 | Remettre en place les plastrons et couvercles de goulottes si absence | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-TGBT | 1275 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8588 | Resserrage hors tension connexions | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-TGBT | 1275 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8595 | Vérification présence schéma actualisé | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-TGBT | 1275 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8583 | Vérification tension N | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-TGBT | 1275 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8582 | Vérification équilibrage phases | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-TGBT | 1275 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8590 | Vérifier calibrage fusibles et disjoncteurs | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-TGBT | 1275 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8587 | Essai manuel disjoncteurs différentiels ACCORD CLIENT | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BCL-TGBT | 1275 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8586 | Vérification fonctionnement voyants | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-TRANSFORMATEUR | 1274 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8577 | Accompagnement du bureau de contrôle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-TRANSFORMATEUR | 1274 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8580 | Contrôle DGPT2 | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-TRANSFORMATEUR | 1274 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8581 | Contrôle des organes de sécurité ou de consignation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-TRANSFORMATEUR | 1274 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8578 | Contrôle des suintement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-TRANSFORMATEUR | 1274 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8579 | Depoussiérage et nettoyage du tranformateur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-TRANSFORMATEUR | 1274 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8576 | Essai manuel disjoncteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-TRANSFORMATEUR | 1274 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8575 | Resserrage hors tension connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-TRANSFORMATEUR | 1274 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8574 | Vérification corrélation schéma/étiquetage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-TRANSFORMATEUR | 1274 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8573 | Vérification présence schéma actualisé | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-VENTILLO CONVECTEUR | 1270 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8526 | Contrôle du fonctionnement de la régulation en modifiant le point de consigne | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-VENTILLO CONVECTEUR | 1270 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8527 | Déboucher les batteries si manque de circulation d'eau | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-VENTILLO CONVECTEUR | 1270 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8523 | Dépoussiérage par aspiration des batteries | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-VENTILLO CONVECTEUR | 1270 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8530 | Manœuvre des vannes d'isolement du ventilo-convecteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-VENTILLO CONVECTEUR | 1270 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8524 | Nettoyage des batteries | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-VENTILLO CONVECTEUR | 1270 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8525 | Nettoyage du bac des condensats et contrôle de l'évacuation par essai de remplissage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-VENTILLO CONVECTEUR | 1270 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8528 | Vérification des raccordements électriques | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BCL-VENTILLO CONVECTEUR | 1270 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8532 | Contrôle du ventilateur (dur mécanique, bruit, vibration, etc..) remplacement si besoin | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-VENTILLO CONVECTEUR | 1270 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8531 | Essai du ventilateur en actionnant le commutateur sur toutes les vitesses | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-VENTILLO CONVECTEUR | 1270 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8522 | Remplacement ou nettoyage du filtre | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BCL-VENTILLO CONVECTEUR | 1270 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8533 | Vérification, remise en état et nettoyage de la carrosserie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BCL-VENTILLO CONVECTEUR | 1270 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8529 | Vérifier l'absence d'échauffement des câbles | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
BDR-Tour aéroréfrigérante | 2604 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 25284 | Inspection périodique des tours aéroréfrigérantes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BDR-Tour aéroréfrigérante | 2604 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 25283 | Analyses: Analyse des légionelles selon réglementation | B | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BDR-Tour aéroréfrigérante | 2604 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25265 | Cuve: Remplacer le joint du robinet flotteur ou le robinet | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BDR-Tour aéroréfrigérante | 2604 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25290 | Désinfection préalable : Mise en service de la tour sans ventilation pendant 3 heures (groupe froid a l'arrêt) | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BDR-Tour aéroréfrigérante | 2604 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25271 | Désinfection préalable : Vidange de la bâche, remplissage avec de l'eau adoucie et addition de biocide à forte dose - Cette opération est à faire obligatoirement à la remise en service et préconisée dans un délai maxi d'un mois après son arrêt | A | 1 | 65 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BDR-Tour aéroréfrigérante | 2604 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25292 | Nettoyage et désinfection des éléments: Dépose et nettoyage du pare gouttelettes ou remplacement si nécessaire | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BDR-Tour aéroréfrigérante | 2604 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25274 | Nettoyage et désinfection des éléments: Elimination de la rouille et recouvrement avec un revêtement adapté(si besoin) | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BDR-Tour aéroréfrigérante | 2604 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25273 | Nettoyage et désinfection des éléments: Grattage et nettoyage des surfaces d'échange secondaire | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BDR-Tour aéroréfrigérante | 2604 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25272 | Nettoyage et désinfection des éléments: Nettoyage intérieur de la cuve | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BDR-Tour aéroréfrigérante | 2604 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25291 | Nettoyage et désinfection des éléments: Vidange de la cuve et de l'ensemble du réseau de la tour exposé à l'air | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BDR-Tour aéroréfrigérante | 2604 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25263 | Ne pas rejeter l'eau à un PH inférieur à 7:ajouter une solution basique si nécessaire | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
BDR-Tour aéroréfrigérante | 2604 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25270 | Régulation: Contrôler le fonctionnement de la tour en modifiant le point de consigne | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BDR-Tour aéroréfrigérante | 2604 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25282 | Réseau hydraulique: Manœuvrer et graisser les vannes | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BDR-Tour aéroréfrigérante | 2604 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25267 | Réseau hydraulique: Mettre en peinture les parties oxydées et réparer le calorifuge si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BDR-Tour aéroréfrigérante | 2604 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25266 | Réseau hydraulique: Vérifier les purgeurs, thermomètres, manomètres et les remplacer si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BDR-Tour aéroréfrigérante | 2604 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25261 | Ventilateur: Contrôler le fonctionnement des sécurités, arrêt d'urgence, etc.. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BDR-Tour aéroréfrigérante | 2604 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25280 | Ventilateur: Mesure de l'isolement du moteur et de la résistance antigel | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BDR-Tour aéroréfrigérante | 2604 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25260 | Ventilateur: Mesure des intensités absorbées, les comparer avec les valeurs indiquées | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BDR-Tour aéroréfrigérante | 2604 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25262 | Ventilateur: Vérifier le serrage des connexions électriques, des passages de câbles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BDR-Tour aéroréfrigérante | 2604 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25279 | Ventilateur: Contrôle de l'absence de jeu latéral turbine/volute | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BDR-Tour aéroréfrigérante | 2604 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25278 | Ventilateur: Contrôle de l'usure des courroies et des poulies, remplacement si nécessaire | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
BDR-Tour aéroréfrigérante | 2604 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25277 | Ventilateur: Contrôle des fixations du moteur et du ventilateur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BDR-Tour aéroréfrigérante | 2604 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25275 | Ventilateur: Graissage paliers du ventilateur et roulements du moteur | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
BDR-Tour aéroréfrigérante | 2604 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25276 | Ventilateur: Nettoyage et examen des ailettes de la turbine du ventilateur | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
BDR-Tour aéroréfrigérante | 2604 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25268 | Analyses: Analyse des circuit (T°, conductivité, PH, TH, TAC, concentration) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BDR-Tour aéroréfrigérante | 2604 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25289 | Appoint d'eau et traitement : Faire le complément de sel et noter le nombre de sacs utilisés | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BDR-Tour aéroréfrigérante | 2604 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25269 | Appoint d'eau et traitement : Faire les compléments de produits biocide, anti algue etc. Noter les volumes injectés | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BDR-Tour aéroréfrigérante | 2604 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25285 | Appoint d'eau et traitement : Noter le volume d'eau d'appoint | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BDR-Tour aéroréfrigérante | 2604 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25288 | Appoint d'eau et traitement : Vérifier le bon fonctionnement de l'adoucisseur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BDR-Tour aéroréfrigérante | 2604 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25286 | Appoint d'eau et traitement : Vérifier le fonctionnement de la pompe et de la canne d'injection de biocide | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BDR-Tour aéroréfrigérante | 2604 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25287 | Appoint d'eau et traitement : Vérifier le fonctionnement de la pompe et de la canne d'injection des autres produits | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BDR-Tour aéroréfrigérante | 2604 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25264 | Cuve: Contrôler la fermeture complète du robinet flotteur avant le niveau du trop plein | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BDR-Tour aéroréfrigérante | 2604 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25281 | Cuve: Vérifier l'état de la trappe de visite, remettre en état si nécessaire | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BEAUGRENEL-ESSAI GE | 4297 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46464 | Essai mensuel du groupe électrogène | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BLOCS SANITAIRE - RONDE | 4042 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44181 | Vérifier que les ajouts de colorants ou désinfectants n’altèrent pas les composants internes des réservoirs. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BLOCS SANITAIRE - RONDE | 4042 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44182 | Vérifier l’état des bondes et siphons | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BLOCS SANITAIRE - RONDE | 4042 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44183 | Vérifier l’état des pommes de douche et aérateurs (nettoyage, détartrage, désinfection le cas échéant ou remplacement) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMS-AE | 1116 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6667 | Resserrage de la visserie et des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-AE | 1116 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6669 | Vérification des borniers | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-AE | 1116 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6668 | Vérification des câbles | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-AE | 1116 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6672 | Contrôle des voyants | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMS-AE | 1116 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6673 | Mesure des alimentations | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMS-AE | 1116 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6671 | Vérification de la température des composants | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMS-AE | 1116 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6670 | Contrôle de l'état général du matériel | M | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
BMS-App. levage DEKRA | 2001 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 15677 | Contrôle de palan motorisé, d'harnais avec longes et de casques | A | 1 | 120 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-App. levage DEKRA | 2001 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 15676 | Contrôle des chariots élévateurs, transpalettes élévateurs, élévateur de personnel, tables élévatrices | S | 1 | 240 | [6 empty] | #N/A
BMS-Ascenseur DEKRA | 2002 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 15678 | Visite annuelle en présence du maintenancier | A | 1 | 0 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-BAES | 1117 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 6679 | Contrôle de la décharge et de l'autonomie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMS-BAES | 1117 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 6674 | Dépoussiérage des organes électriques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMS-BAES | 1117 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 6676 | Essai de fonctionnement en charge | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMS-BAES | 1117 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 6675 | Essai de la télécommande | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
BMS-BAES | 1117 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 6680 | Essai des signalisations | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BMS-BAES | 1117 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 15679 | Remise d'un rapport de l'état des BAES au client | S | 1 | 240 | [6 empty] | #N/A
BMS-BAES | 1117 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 6677 | Contrôle de l'état des lampes | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMS-BAES | 1117 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 6678 | Contrôle des batteries | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMS-BAES GOTC | 5218 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 53167 | Contrôle de l'état des lampes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMS-BAES GOTC | 5218 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 53169 | Contrôle de la décharge et de l'autonomie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMS-BAES GOTC | 5218 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 53168 | Contrôle des batteries | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMS-BAES GOTC | 5218 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 53164 | Dépoussiérage des organes électriques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMS-BAES GOTC | 5218 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 53166 | Essai de fonctionnement en charge | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMS-BAES GOTC | 5218 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 53165 | Essai de la télécommande | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
BMS-BAES GOTC | 5218 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 53170 | Essai des signalisations | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BMS-BAES GOTC | 5218 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 53171 | Remise d'un rapport de l'état des BAES au client | S | 1 | 240 | [6 empty] | #N/A
BMS-BARR-AUTO | 1119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6694 | Contrôle commandes de fonctionnement ouverture/fermeture | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-BARR-AUTO | 1119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6695 | Contrôle des sécurités et cellules | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-BARR-AUTO | 1119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6697 | Contrôle mécanique, réglage et graissage palier si besoin | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-BARR-AUTO | 1119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6699 | Contrôle tension des courroies | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-BARR-AUTO | 1119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6698 | Nettoyage et dépoussierrage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-BARR-AUTO | 1119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6696 | Resserrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-BECS | 1118 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6691 | Chasse | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-BECS | 1118 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6688 | Détartrage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-BECS | 1118 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6687 | Détartrage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-BECS | 1118 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6689 | Vérification de l'étanchéité | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-BECS | 1118 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6693 | Vérification de la pression d'eau froide | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-BECS | 1118 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6683 | Vérification de la régulation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-BECS | 1118 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6692 | Vérification de la température et du débit aux points de puisage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-BECS | 1118 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6682 | Vérification des résistances et isolation électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-BECS | 1118 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6686 | Vérification des températures de sortie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-BECS | 1118 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6685 | Vérification du débit de sortie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-BECS | 1118 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6681 | Vérification du maintien de la température de stockage à 65°C (si vanne de mélange en aval de la production) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-BECS | 1118 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6684 | Vérification du thermostat de sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-BECS | 1118 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6690 | Vérification et essai des groupes de sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-Centrale incendie SIEMENS | 2045 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 16006 | Contrôle de la centrale incendie | S | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
BMS-Decl. manuel SIEMENS | 2046 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 16007 | Contrôle des déclencheurs manuels | A | 1 | 120 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-Déclencheur manuel SIEMENS | 2042 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 16003 | Contrôle des déclencheurs manuels | S | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
BMS-Détecteur linéaire SIEMENS | 2043 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 16004 | Contrôle des détecteurs linéaires | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
BMS-Détecteur SIEMENS | 2041 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 16002 | Contrôle des détecteurs incendies optiques, linéaires et thermiques | S | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
BMS-Détecteur thermique SIEMEN | 2044 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 16005 | Contrôle des détecteurs thermiques | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
BMS-ECLA Relamping | 3824 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41723 | Contrôle de l'état de l'éclairage et remplacement si nécessaire | A | 1 | 120 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-Electricité DEKRA | 1998 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 15673 | Vérification électrique de : - tableaux armoires coffret - sources - récepteurs blocs - tableaux divisionnaires | A | 1 | 240 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-Espace vert LHERISSON | 2039 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 15998 | Tonte + désherbage + Débrousaillage | A | 1 | 240 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-Extincteur SICLI | 2005 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 15685 | Vérification des extincteurs, RIA, exutoires de fumées.. | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
BMS-Gest. alarme SETELMA | 2007 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 15689 | Vérification de tous les détecteurs, sabots, claviers, imprimantes.. | S | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
BMS-INTER | 1120 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6700 | Contrôle de fonctionnement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-INTER | 1120 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6702 | Nettoyage et dépoussierrage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-INTER | 1120 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6701 | Resserrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-ISSUES | 1121 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6703 | Contrôle de fonctionnement | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-LECT FAUCHE | 1122 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 6704 | Contrôle du fonctionnement de la tête de lecture, bouton poussoir | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-LECT FAUCHE | 1122 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 6707 | Contrôle du fonctionnement des relais commande de gâche, ventouse et test d'autonomie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-LECT FAUCHE | 1122 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 6708 | Contrôle du fonctionnement du verrouillage des gâches, barrières, verrous... | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-LECT FAUCHE | 1122 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 6706 | Nettoyage et dépoussierrage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-LECT FAUCHE | 1122 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 6705 | Resserrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-NET Fosses quais | 3295 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 32031 | Fosses des quais | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
BMS-NET Moquette | 3294 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 32029 | Moquettes | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
BMS-NET Picking dynamique | 3296 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 32030 | picking dynamique | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
BMS-NET Sols plastiques | 3298 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 32033 | sols plastiques lustrage | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
BMS-NET Vitrerie | 3297 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 32032 | Vitrerie | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
BMS-NET Wall to wall GAUSSENS | 3293 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 32027 | Wall to wall | A | 1 | 60 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-NET Wall to Wall PLAINE | 3292 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 32028 | Wall to wall de avril à septembre | H | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
BMS-Nettoyage GAU TFN | 2038 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 15992 | wall to wall | A | 1 | 240 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-Nettoyage GAU TFN | 2038 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 15991 | vitrerie | S | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
BMS-Nettoyage GAU TFN | 2038 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 15993 | moquette | T | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
BMS-Nettoyage GAU TFN | 2038 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 15994 | fosses quais | M | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
BMS-Nettoyage GOTC TFN | 2037 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 15983 | sols plastiques lustrage | S | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
BMS-Nettoyage GOTC TFN | 2037 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 15984 | vitrerie | T | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
BMS-Nettoyage GOTC TFN | 2037 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 15986 | moquette | B | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
BMS-Nettoyage PLA TFN | 2036 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 15975 | sols plastiques lavage + emulsion protection | A | 1 | 120 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-Nettoyage PLA TFN | 2036 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 15976 | sols plastiques lustrage | A | 1 | 120 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-Nettoyage PLA TFN | 2036 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 15979 | moquette | S | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
BMS-Nettoyage PLA TFN | 2036 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 15977 | vitrerie | T | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
BMS-Nettoyage PLA TFN | 2036 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 15980 | fosses quais | M | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
BMS-Nettoyage PLA TFN | 2036 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 15981 | picking dynamique | M | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
BMS-Nettoyage PLA TFN | 2036 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 15978 | wall to wall | H | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
BMS-NIV | 1687 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 11897 | Suivi du prestataire pour le contrôle règlementaires des niveleurs de quai | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
BMS-Onduleur ASCKO | 2008 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 15690 | Vérification des onduleurs | A | 1 | 0 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-Palettiers DEKRA | 2000 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 15675 | Contrôle des palettiers (dynamiques, racks, pioling, push-back) : - mesure de verticalité - état de conservation - présence clavette - état pied échelle - état des lisses | A | 1 | 240 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-PARA | 1123 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 6712 | Contrôle de continuité du conducteur de descente, tracé, section | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-PARA | 1123 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 6709 | Contrôle des pointes à dispositif d'amorçage | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-PARA | 1123 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 6715 | Contrôle du seuil ohmique des prises de terre | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-PARA | 1123 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 6717 | Contrôle et vérification des absorbeurs d'ondes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-PARA | 1123 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 6716 | Contrôle et vérification des coffrets TGBT | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-PARA | 1123 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 6718 | Etablissement du certificat de visite | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-PARA | 1123 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 6714 | Fixation mécanique des différents éléments de l'installation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-PARA | 1123 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 6710 | Vérification de l'emplacement des points de capture | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-PARA | 1123 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 6711 | Vérification de la nature des matériaux utilisés | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-PARA | 1123 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 6713 | Vérification des joints de contrôle, nettoyage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-Porte sect. PORTIS | 2004 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 15684 | Vérification des éléments de fonctionnement et de sécurités | A | 1 | 0 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-Quai niveleur PORTIS | 2003 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 15683 | Contrôle de fonctionnement des éléments de sécurité | A | 1 | 120 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-RONDE | 1124 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6719 | Vérification du bon fonctionnement des appareils électriques et des éclairages | H | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BMS-RONDE | 1124 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6720 | Vérification du bon fonctionnement des sanitaires (robinets, WC...) | H | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BMS-RONDE | 1124 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6721 | Vérification du bon fonctionnement du réseau | H | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BMS-RT | 1125 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 6729 | Contrôle de l'étanchéité du circuit frigorifique | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-RT | 1125 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 6723 | Contrôle du bruleur gaz | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-RT | 1125 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 6725 | Contrôle du colmatage des filtres avec remplacement éventuel | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-RT | 1125 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 6722 | Contrôle du groupe moto-ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-RT | 1125 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 6726 | Contrôle et nettoyage de la batterie interne | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-RT | 1125 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 6724 | Nettoyage de la batterie eau chaude si appareil ne fonctionne qu'en chauffage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-RT | 1125 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 6727 | Nettoyage de la batterie externe | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-RT | 1125 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 6728 | Nettoyage du bac de condensats | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-RT | 1125 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 6739 | Contrôle de l'étanchéité du circuit frigorifique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMS-RT | 1125 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 6735 | Contrôle du colmatage des filtres avec remplacement éventuel | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMS-RT | 1125 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 6736 | Contrôle et nettoyage de la batterie interne | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMS-RT | 1125 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 6737 | Nettoyage de la batterie externe | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMS-RT | 1125 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 6738 | Nettoyage du bac de condensats | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMS-RT | 1125 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 6731 | Contrôle du colmatage des filtres avec remplacement éventuel | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMS-RT | 1125 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 6732 | Contrôle et nettoyage de la batterie interne | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMS-RT | 1125 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 6734 | Remplacement des préfiltres sur les reprises d'air | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
BMS-Sanitation AMBOILE | 2006 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 15687 | Audit | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BMS-Sanitation AMBOILE | 2006 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 15686 | DEIV (nettoyage, entretien, changement tubes et essais | S | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
BMS-Sanitation AMBOILE | 2006 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 15688 | Visite de contrôle | B | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BMS-SERRURERIE | 1126 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6742 | Contrôle fixation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-SERRURERIE | 1126 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6741 | Contrôle fonctionnement et réglage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-SERRURERIE | 1126 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6744 | Nettoyage et dépoussierrage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-SERRURERIE | 1126 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6743 | Resserrage des connexions | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-SPK Essai sprinkler | 1335 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 9121 | Contrôle par une entreprise agrée APSAD du réseau | A | 1 | 60 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-SPK Essai sprinkler | 1335 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 15681 | Vérification du moteur, vidande, graissage, remplacement des filtres.. | A | 1 | 240 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-SPK Essai sprinkler | 1335 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 15680 | Contrôle des courroies, étanchéité, filtres à air... | S | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
BMS-SPK Essai sprinkler | 1335 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 9083 | Essai source | H | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
BMS-SPLIT-UE | 1127 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 6753 | Contrôle d'étanchéité de fluide frigorigène | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-SPLIT-UE | 1127 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6745 | Contrôle de l'abscence de bruit, vibration, fuites, trace d'huile sur l'unité extérieure | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-SPLIT-UE | 1127 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6747 | Contrôle de la charge de fluide frigorifique sur l'unité extérieure | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-SPLIT-UE | 1127 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6752 | Contrôle du bon fonctionnement du "dispositif toutes saisons" | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-SPLIT-UE | 1127 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6746 | Contrôle du fonctionnement de la régulation et point de consigne sur l'unité extérieure | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-SPLIT-UE | 1127 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6756 | Dépoussierrage des coffrets électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-SPLIT-UE | 1127 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6758 | Graissage des moteurs et des parties tournantes (selon le type) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-SPLIT-UE | 1127 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6751 | Mesure de l'intensité absorbée et resserrage des connexions sur ventilateur et compresseur | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-SPLIT-UE | 1127 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6754 | Nettoyage et dépoussierrage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-SPLIT-UE | 1127 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6748 | Relève des paramètres de fonctionnement | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-SPLIT-UE | 1127 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6750 | Vérification de l'encrassement du filtre d'air et nettoyage si nécessaire sur l'unité extérieure | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-SPLIT-UE | 1127 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6757 | Vérification de l'échauffement des moteurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-SPLIT-UE | 1127 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6755 | Vérification de la bonne marche des sécurités, des automatismes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-SPLIT-UE | 1127 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6749 | Vérification et contrôle général des unités intérieures et extérieures | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-SPLIT-UE | 1127 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6762 | Contrôle de l'abscence de bruit, vibration, fuites, trace d'huile sur l'unité extérieure | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMS-SPLIT-UE | 1127 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6760 | Contrôle du fonctionnement de la régulation et point de consigne sur l'unité extérieure | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMS-SPLIT-UE | 1127 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6761 | Vérification de la bonne évacuation des condensats | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMS-SPLIT-UE | 1127 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6759 | Contrôle de l'abscence de bruit, vibration, fuites, trace d'huile sur l'unité extérieure | M | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
BMS-SPLIT-UI | 1128 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 6769 | Contrôle d'étanchéité de fluide frigorigène | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-SPLIT-UI | 1128 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6768 | Contrôle du bon fonctionnement du "dispositif toutes saisons" | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-SPLIT-UI | 1128 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6775 | Dépoussierrage des coffrets électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-SPLIT-UI | 1128 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6771 | Essai de fonctionnement sur toutes les vitesses de l'unité intérieure | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-SPLIT-UI | 1128 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6776 | Graissage des moteurs et des parties tournantes (selon le type) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-SPLIT-UI | 1128 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6772 | Mesure de l'intensité absorbée et resserrage des connexions sur ventilateur et compresseur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-SPLIT-UI | 1128 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6767 | Nettoyage du bac de condensats | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-SPLIT-UI | 1128 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6773 | Nettoyage et dépoussierrage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-SPLIT-UI | 1128 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6770 | Relève des paramètres de fonctionnement | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-SPLIT-UI | 1128 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6764 | Vérification de l'encrassement du filtre d'air et nettoyage si nécessaire sur l'unité extérieure | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-SPLIT-UI | 1128 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6774 | Vérification de l'échauffement des moteurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-SPLIT-UI | 1128 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6763 | Vérification de la bonne évacuation des condensats | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-SPLIT-UI | 1128 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6766 | Vérification des fixations et supports | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-SPLIT-UI | 1128 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6765 | Vérification du circuit frigorifique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-SPLIT-UI | 1128 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6782 | Contrôle du bon fonctionnement du "dispositif toutes saisons" | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMS-SPLIT-UI | 1128 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6783 | Détection de fuites éventuelles de fluide frigorigène | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMS-SPLIT-UI | 1128 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6779 | Nettoyage du bac de condensats | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMS-SPLIT-UI | 1128 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6778 | Vérification de l'encrassement du filtre d'air et nettoyage si nécessaire sur l'unité extérieure | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BMS-SPLIT-UI | 1128 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6784 | Vérification de la bonne évacuation des condensats | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMS-SPLIT-UI | 1128 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6780 | Vérification des fixations et supports | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMS-SPLIT-UI | 1128 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6781 | Vérification du circuit frigorifique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMS-SPLIT-UI | 1128 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6777 | Vérification et contrôle général des unités intérieures et extérieures | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMS-SPLIT-UI | 1128 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6790 | Contrôle du bon fonctionnement du "dispositif toutes saisons" | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMS-SPLIT-UI | 1128 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6791 | Détection de fuites éventuelles de fluide frigorigène | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMS-SPLIT-UI | 1128 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6789 | Nettoyage du bac de condensats | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMS-SPLIT-UI | 1128 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6786 | Vérification de l'encrassement du filtre d'air et nettoyage si nécessaire sur l'unité extérieure | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BMS-SPLIT-UI | 1128 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6785 | Vérification de la bonne évacuation des condensats | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMS-SPLIT-UI | 1128 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6788 | Vérification des fixations et supports | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMS-SPLIT-UI | 1128 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6787 | Vérification du circuit frigorifique | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BMS-Surpresseur AIRESS | 2040 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 16000 | Contrôle du surpresseur sprinkler | A | 1 | 120 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-TGBT | 1336 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 9109 | Contrôle basculement N/S | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-TGBT | 1336 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 9110 | Contrôle cos Phi | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-TGBT | 1336 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 9119 | Contrôle fixation connexions terre | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-TGBT | 1336 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 9116 | Contrôle échauffement câbles et contacts | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-TGBT | 1336 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 9114 | Dépoussiérage par aspiration armoires | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-TGBT | 1336 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 9112 | Essai manuel disjoncteurs différentiels | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-TGBT | 1336 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 9117 | Essai relayage sécurité et report défauts | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-TGBT | 1336 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 15682 | Nettoyage du TGBT par sous-traitant (Electromontage) | A | 1 | 120 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-TGBT | 1336 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 9118 | Pulvérisation diélectrique disjoncteurs | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-TGBT | 1336 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 9113 | Resserrage hors tension connexions | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-TGBT | 1336 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 9111 | Vérification fonctionnement voyants | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-TGBT | 1336 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 9120 | Vérification présence schéma actualisé | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-TGBT | 1336 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 9108 | Vérification tension N/S | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-TGBT | 1336 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 9107 | Vérification équilibrage phases | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-TGBT | 1336 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 9115 | Vérifier calibrage fusibles et disjoncteurs | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-Thermographie DEKRA | 1999 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 15674 | Points de mesures à effectuer Déclaration Q19 à remettre | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-VC | 1129 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6796 | Contrôle de l'écoulement de l'eau | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-VC | 1129 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6804 | Contrôle de l'étanchéité des raccords | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-VC | 1129 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6801 | Contrôle de l'état général du caisson et de la grille d'aspiration | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-VC | 1129 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6797 | Contrôle des grilles et de l'ecoulement de l'air | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-VC | 1129 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6802 | Contrôle du réglage du thermostat et du bon fonctionnement des électrovannes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-VC | 1129 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6803 | Contrôle visuel des connexions sur le commutateur | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-VC | 1129 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6798 | Graissage des moteurs et des parties tournantes (selon le type) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-VC | 1129 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6799 | Nettoyage et remplacement des filtres | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-VC | 1129 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6793 | Nettoyage éventuel des batteries côté air et du ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-VC | 1129 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6800 | Purge des batteries | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-VC | 1129 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6792 | Vérification de l'encrassement de la batterie, des dégradations et de la corrosion | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-VC | 1129 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6805 | Vérification des vannes d'isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-VC | 1129 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6794 | Vérification du fonctionnement et de la régulation | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-VC | 1129 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6795 | Vérification et nettoyage, notamment du bac à condensats | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-VRV | 1130 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 6808 | Contrôle de l'étanchéité du circuit frigorifique | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-VRV | 1130 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6809 | Contrôle de l'encrassement du condenseur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-VRV | 1130 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6810 | Relever la pression d'évaporation, la pression de condensation du compresseur, le courant de phase IN compresseur, la tension de phase UN compresseur et le courant de phase IN ventilo-convecteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-VRV | 1130 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6806 | Resserrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-VRV | 1130 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6807 | Resserrage mécanique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-WIN | 1131 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6814 | Contrôle de l'encrassement du condenseur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-WIN | 1131 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6820 | Contrôle de l'écoulement de l'eau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-WIN | 1131 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6828 | Contrôle de l'étanchéité des raccords | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-WIN | 1131 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6813 | Contrôle de l'étanchéité du circuit frigorifique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-WIN | 1131 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6825 | Contrôle de l'état général du caisson et de la grille d'aspiration | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-WIN | 1131 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6821 | Contrôle des grilles et de l'ecoulement de l'air | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-WIN | 1131 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6826 | Contrôle du réglage du thermostat et du bon fonctionnement des électrovannes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-WIN | 1131 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6827 | Contrôle visuel des connexions sur le commutateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-WIN | 1131 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6822 | Graissage des moteurs et des parties tournantes (selon le type) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-WIN | 1131 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6823 | Nettoyage et remplacement des filtres | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-WIN | 1131 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6817 | Nettoyage éventuel des batteries côté air et du ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-WIN | 1131 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6824 | Purge des batteries | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-WIN | 1131 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6815 | Relever la pression d'évaporation, la pression de condensation du compresseur, le courant de phase IN compresseur, la tension de phase UN compresseur et le courant de phase IN ventilo-convecteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-WIN | 1131 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6811 | Resserrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-WIN | 1131 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6812 | Resserrage mécanique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-WIN | 1131 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6816 | Vérification de l'encrassement de la batterie, des dégradations et de la corrosion | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-WIN | 1131 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6829 | Vérification des vannes d'isolement | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-WIN | 1131 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6818 | Vérification du fonctionnement et de la régulation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMS-WIN | 1131 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6819 | Vérification et nettoyage, notamment du bac à condensats | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-ADOUCISSEUR | 1136 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6853 | Bac à sel : Vider et nettoyer le bac à sel | A | 1 | 30 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-ADOUCISSEUR | 1136 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6846 | Adoucisseur: Contrôle du cycle de regénération | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
BMY-ADOUCISSEUR | 1136 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6849 | Adoucisseur: Vérifier le bon écoulement de l'eau lors de la regénération | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMY-ADOUCISSEUR | 1136 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6855 | Installation: Nettoyage de l'ensemble | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BMY-ADOUCISSEUR | 1136 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6848 | Adoucisseur: Contrôle de l'horloge et réglage si besoin | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMY-ADOUCISSEUR | 1136 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6847 | Adoucisseur: Mesure du TH, réglage de la vanne de by pass si l'écart est > à + ou - 2°F de la valeur désirée | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMY-ADOUCISSEUR | 1136 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6851 | Bac à sel : Vérifier le niveau de saumure, régler le flotteur si besoin | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMY-ADOUCISSEUR | 1136 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6852 | Bac à sel : Noter la consommation de sel Nb sacs utilisés: | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMY-ADOUCISSEUR | 1136 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6850 | Bac à sel : Remplir le bac à sel environ 10 cm au dessus du niveau d'eau | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMY-ADOUCISSEUR | 1136 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6856 | Installation: Noter le volume d'eau d'appoint m3 | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
BMY-ADOUCISSEUR | 1136 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6854 | Installation: Vérifier l'absence de fuite, si présence les éliminer | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BMY-ASCENSEURS | 1137 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6857 | Accompagnement bureau de contrôle | A | 1 | 60 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-BAES | 1179 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7239 | Absence secteur: Contrôle de l'autonomie des batteries(temps mini 1 heure), s'il est inférieur remplacer les batteries ou le BAES | A | 1 | 60 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-BAES | 1179 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7238 | Absence secteur: Vérification de l'allumage des lampes de sécurité | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-BAES | 1179 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7237 | Absence secteur: Vérification de l'extinction de la lampe veille | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-BAES | 1179 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7241 | Absence secteur:Remplacement des lampes défectueuses | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-BAES | 1179 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7240 | Absence secteur:Remplacement des lampes défectueuses | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMY-BAES | 1179 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7236 | Présence secteur: Contrôle de l'état du BAES et de ces fixations, réparation si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMY-BAES | 1179 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7235 | Présence secteur: Remplacement des lampes défectueuses | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMY-BAES | 1179 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7234 | Présence secteur: Vérification du fonctionnement de la lampe veille | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMY-BAES | 1179 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7244 | Retour secteur: Remplir le registre de sécurité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMY-BAES | 1179 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7243 | Retour secteur: Vérification de l'extinction des lampes de sécurité. | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMY-BAES | 1179 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7242 | Retour secteur: Vérification du fonctionnement de la lampe veille | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMY-BALLONS ECS | 1178 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7232 | Travaux hydrauliques: Contrôler la bonne évacuation de l'eau, de décharge et de vidange | A | 1 | 1 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-BALLONS ECS | 1178 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7230 | Travaux hydrauliques: Manoeuvrer les vannes d'isolement | A | 1 | 2 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-BALLONS ECS | 1178 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7229 | Travaux hydrauliques: Mesurer la température de l'eau (entre 55°C et 60°C), régler le thermostat si nécessaire | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-BALLONS ECS | 1178 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7231 | Travaux hydrauliques: Tester le groupe de sécurité par manœuvre | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-BALLONS ECS | 1178 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7233 | Travaux hydrauliques: Vérifier les fixations du ballon, remettre en état si nécessaire. | A | 1 | 2 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-BALLONS ECS | 1178 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7224 | Travaux réalisables hors tension: Contrôler l'état de la protection électrique | A | 1 | 1 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-BALLONS ECS | 1178 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7227 | Travaux réalisables hors tension: Contrôler les connexions électriques (serrage et trace d'échauffement) | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-BALLONS ECS | 1178 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7228 | Travaux réalisables hors tension: Faire une mesure d'isolement de la résistance | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-BALLONS ECS | 1178 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7226 | Travaux réalisables hors tension: Vérifier l'état du raccordement électrique (interrupteur, ballon) | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-BALLONS ECS | 1178 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7225 | Travaux réalisables hors tension: Vérifier les liaisons de terre et équipotentielles, les mettre en conformité si nécessaire | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-BARRIERE AUTO LEVANTE | 1187 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 7331 | Accompagnement de las société de sous traitance | A | 1 | 20 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-BLOCS SANITAIRE | 1188 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7339 | Ronde des sanitaires: Manœuvrer toutes les vannes d'isolement de chaque appareil et de la colonne principale | A | 1 | 30 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-BLOCS SANITAIRE | 1188 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7340 | Ronde des sanitaires: Vérifier la prestation du ménage (poubelle, propreté) rendre compte si anomalie | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-BLOCS SANITAIRE | 1188 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7336 | Ronde des sanitaires: Contrôle du fonctionnement des chasses d'eau (capacité, remplissage, vidage, etc..) réglage ou remplacement si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMY-BLOCS SANITAIRE | 1188 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7332 | Ronde des sanitaires: Manœuvre des robinets des lavabos et des urinoirs, remplacement ou réparation si besoin | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BMY-BLOCS SANITAIRE | 1188 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7333 | Ronde des sanitaires: Nettoyage ou remplacement des brises jet si besoin | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BMY-BLOCS SANITAIRE | 1188 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7335 | Ronde des sanitaires: Vérification de l'étanchéité des canalisations d'eau de ville, d'eau usée et d'eau vanne | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMY-BLOCS SANITAIRE | 1188 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7334 | Ronde des sanitaires: Vérification de l'évacuation des lavabos, des urinoirs et des toilettes, débouchage si nécessaire | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BMY-BLOCS SANITAIRE | 1188 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7337 | Ronde des sanitaires: Vérification de la serrurerie de toutes les portes, réglage ou remplacement si besoin | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMY-BLOCS SANITAIRE | 1188 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7341 | Ronde des sanitaires: Vérifier l'éclairage, remplacer les lampes grillées et les luminaires si besoin | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMY-BLOCS SANITAIRE | 1188 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7338 | Ronde des sanitaires: Vérifier la fixation des urinoirs, des lavabos, des sèches mains, des diffuseurs, des luminaires, etc.. Remettre en état si besoin | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMY-BRULEUR | 1139 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6897 | BRÛLEUR: Essai vanne principale gaz | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-BRULEUR | 1139 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6873 | BRÛLEUR: Nettoyage brossage filtre et joint primaire | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-BRULEUR | 1139 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6889 | BRÛLEUR: Nettoyage réglage tête de combustion | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-BRULEUR | 1139 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6903 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle fonctionnement thermostat de sécurité | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-BRULEUR | 1139 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6902 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle fonctionnement vannes de barrage extérieures | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-BRULEUR | 1139 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6904 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle sécurité mini et maxi gaz | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-BRULEUR | 1139 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6896 | BRÛLEUR: Contrôle cycle de fonctionnement (si chaufferie supérieure à 400KW 3 fois/an) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMY-BRULEUR | 1139 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6892 | BRÛLEUR: Contrôle intensité moteur ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMY-BRULEUR | 1139 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6886 | BRÛLEUR: Contrôle visuel filerie et connexions | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMY-BRULEUR | 1139 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6894 | BRÛLEUR: Mesure dépression buse (si chaufferie supérieure à 400KW: 3fois/an) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMY-BRULEUR | 1139 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6893 | BRÛLEUR: Mesure dépression foyer | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMY-BRULEUR | 1139 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6891 | BRÛLEUR: Nettoyage ventilateur | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
BMY-BRULEUR | 1139 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6890 | BRÛLEUR: Réglage mécanique volets d'air | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMY-BRULEUR | 1139 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6895 | BRULEUR : Contrôle combustion | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BMY-BRULEUR | 1139 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6887 | BRÛLEUR: Contrôle réglage sonde ionisation | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMY-BRULEUR | 1139 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6888 | BRÛLEUR: Réglage mécanique électrodes allumage | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMY-BRULEUR | 1139 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6901 | COMBUSTION : Valeur rendement de combustion (si chaufferie supérieure à 400KW :3 fois/an) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMY-BRULEUR | 1139 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6899 | COMBUSTION: Relevé CO (PPM<ou=30) (si chaufferie supérieure à 400KW 3 fois/an) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMY-BRULEUR | 1139 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6900 | COMBUSTION: Relevé taux de CO2>ou= 9% (si chaufferie supérieure à 400KW 3 fois/an) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMY-BRULEUR | 1139 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6898 | COMBUSTION: Relevé température fumées (si chaufferie supérieure à 400KW 3 fois/an) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMY-CELLULES HT | 1183 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7279 | Tâches générales: Contrôle de la présence et de l'état des équipements de sécurité | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-CELLULES HT | 1183 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7282 | Tâches générales: S'assurer de la présence des schémas électriques et de leur mise à jour | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-CELLULES HT | 1183 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7287 | Tâches générales: S'assurer du bon fonctionnement de la barre anti-panique | A | 1 | 0 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-CELLULES HT | 1183 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7280 | Tâches générales: S'assurer du fonctionnement de l'éclairage de sécurité (fixe et portatif) | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-CELLULES HT | 1183 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7286 | Tâches générales: Si accessible, vérifier l'état et la date d'installation des batteries, (inverseur,MT,etc).Si date supérieure à 5ans, prévoir le remplacement | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-CELLULES HT | 1183 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7283 | Tâches générales: Signaler la présence de défaut | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-CELLULES HT | 1183 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7284 | Tâches générales: Signaler les lampes de voyants grillées (pas de travail seul) | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-CELLULES HT | 1183 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7281 | Tâches générales: Signaler tous les défauts d'éclairage (pas de travail seul) | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-CELLULES HT | 1183 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7285 | Tâches générales: Vérifier le bon fonctionnement de la climatisation, nettoyer les grilles d'air neuf et d'extraction | A | 1 | 15 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-CELLULES HT | 1183 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 7303 | Accompagnement de las société de sous traitance | A | 1 | 30 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-CELLULES HT | 1183 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 7290 | Cellules et connexions : Contrôle fonctionnement organes | A | 1 | 15 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-CELLULES HT | 1183 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 7289 | Cellules et connexions : Contrôle jeu mécanique | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-CELLULES HT | 1183 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 7295 | Cellules et connexions : Contrôle liaisons | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-CELLULES HT | 1183 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 7297 | Cellules et connexions : Examen barre | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-CELLULES HT | 1183 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 7298 | Cellules et connexions : Examen têtes | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-CELLULES HT | 1183 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 7291 | Cellules et connexions : Lubrification mécanismes | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-CELLULES HT | 1183 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 7296 | Cellules et connexions : Recherche traces d'amorçage | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-CELLULES HT | 1183 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 7302 | Cellules et connexions : Remplacement batterie | A | 1 | 30 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-CELLULES HT | 1183 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 7288 | Cellules et connexions : Resserrage boulonnerie et connexions | A | 1 | 120 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-CELLULES HT | 1183 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 7292 | Cellules et connexions : Réglage protections | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-CELLULES HT | 1183 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 7294 | Cellules et connexions : Vérification indicateurs | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-CELLULES HT | 1183 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 7300 | Cellules et connexions : Vérification tension batterie | A | 1 | 15 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-CELLULES HT | 1183 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 7301 | Cellules et connexions : Vérification tension source chargeur batterie | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-CELLULES HT | 1183 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 7293 | Cellules et connexions : Vérification verrouillage | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-CELLULES HT | 1183 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 7299 | Cellules et connexions : Vérification état bobines | A | 1 | 15 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-CHAUDIERE | 1140 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 6919 | GAZ: Détection gaz ACTION REGLEMENTAIRE | A | 1 | 20 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-CHAUDIERE | 1140 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6915 | CORPS DE CHAUFFE: Contrôle soupape sécurité | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-CHAUDIERE | 1140 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6914 | CORPS DE CHAUFFE: Contrôle étanchéité circuits combustion | A | 1 | 30 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-CHAUDIERE | 1140 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6911 | CORPS DE CHAUFFE: Contrôle étanchéité tampons de visite | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-CHAUDIERE | 1140 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6910 | CORPS DE CHAUFFE: Ouverture plaque et tampons de visite | A | 1 | 30 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-CHAUDIERE | 1140 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6916 | CORPS DE CHAUFFE: Purge en point bas | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-CHAUDIERE | 1140 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6913 | CORPS DE CHAUFFE: Ramonage chaudière | A | 1 | 180 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-CHAUDIERE | 1140 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6912 | CORPS DE CHAUFFE: Ramonage conduits de fumées et carneaux | A | 1 | 20 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-CHAUDIERE | 1140 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6920 | GAZ: Contrôle étanchéité circuit gaz | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-CHAUDIERE | 1140 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6917 | GAZ: Manœuvre robinet vanne gaz | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-CHAUDIERE | 1140 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6918 | GAZ: Nettoyage et remplacement cartouche filtre gaz | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-CHAUDIERE | 1140 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6906 | SYSTÈME: Contrôle isolement hydraulique | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-CHAUDIERE | 1140 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6905 | SYSTÈME: Contrôle sondes et bulles (huile) | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-CHAUDIERE | 1140 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6907 | SYSTÈME: contrôle général de fonctionnement | T | 1 | 45 | [6 empty] | #N/A
BMY-CHAUDIERE | 1140 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6921 | POINTS DE MESURE : Relever la température Entrée/Sortie de la chaudière | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMY-CHAUDIERE | 1140 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6908 | SYSTÈME: Mise à jour livret de chaufferie | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMY-CHAUDIERE | 1140 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6909 | SYSTÈME: Vérification soupape de sécurité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMY-CLIMATISEUR AUTONOME | 1141 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6931 | Contrôle isolement compresseur | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-CLIMATISEUR AUTONOME | 1141 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6925 | Contrôle jeu axe de ventilateur | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-CLIMATISEUR AUTONOME | 1141 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6929 | Contrôle étanchéité bac condensats | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-CLIMATISEUR AUTONOME | 1141 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6930 | Contrôle état câbles et connexions | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-CLIMATISEUR AUTONOME | 1141 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6924 | Examen supports canalisations | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-CLIMATISEUR AUTONOME | 1141 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6923 | Examen état général | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-CLIMATISEUR AUTONOME | 1141 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6927 | Nettoyage brossage condenseur | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-CLIMATISEUR AUTONOME | 1141 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6928 | Nettoyage eau sous pression condenseur | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-CLIMATISEUR AUTONOME | 1141 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6932 | Nettoyage interne caisson | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-CLIMATISEUR AUTONOME | 1141 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6933 | Peinture surface interne caisson (si besoin) | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-CLIMATISEUR AUTONOME | 1141 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6926 | Contrôle fonctionnement organes commande | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMY-CLIMATISEUR AUTONOME | 1141 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6922 | Remplacement filtre | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BMY-CTA | 1142 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6945 | BATTERIE DE REFROIDISSEMENT : Contrôle fonctionnement motorisation vanne 3 voies | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-CTA | 1142 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6943 | BATTERIE DE REFROIDISSEMENT : Nettoyage batterie | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-CTA | 1142 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6942 | BATTERIE DE REFROIDISSEMENT : Nettoyage par aspiration bacs et batteries | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-CTA | 1142 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6944 | BATTERIE DE REFROIDISSEMENT : Nettoyage siphon et tuyauterie évacuation | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-CTA | 1142 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6947 | GENERAL : Contrôle fonctionnement micro terminal régulation | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-CTA | 1142 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6949 | GENERAL : Examen état général mécanique | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-CTA | 1142 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6946 | GENERAL : Mesure débit air | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-CTA | 1142 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6948 | GENERAL : Nettoyage par aspiration caisson | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-CTA | 1142 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6937 | GROUPE DE VENTILATION : Contrôle isolement enroulements moteur | A | 1 | 15 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-CTA | 1142 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6936 | GROUPE DE VENTILATION : Examen surface ailettes turbines | A | 1 | 1 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-CTA | 1142 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6938 | GROUPE DE VENTILATION : Mesure intensité moteur | A | 1 | 2 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-CTA | 1142 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6941 | Contrôle alignement poulies | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMY-CTA | 1142 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6939 | Contrôle tension couroies | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BMY-CTA | 1142 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6940 | Contrôle tension couroies | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BMY-CTA | 1142 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6934 | FILTRATION : Remplacement filtres et préfiltres | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMY-CTA | 1142 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6935 | GROUPE DE VENTILATION : Dépoussiérage turbine ventilateur | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BMY-DISCONNECTEUR | 1177 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 7223 | Contrôle réglementaire: Prendre les mesures nécessaire si les contrôles non pas été réalisés, si des remarques sont notifiées vérifier qu'elles ont été prises en compte | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-DISCONNECTEUR | 1177 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 7220 | Contrôle réglementaire: S'assurer que le contrôle réglementaire de tous les disconnecteurs a été réalisé | A | 1 | 2 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-DISCONNECTEUR | 1177 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 7221 | Contrôle réglementaire: Vérifier la présence de la fiche règlementaire | A | 1 | 1 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-DISCONNECTEUR | 1177 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 7222 | Contrôle réglementaire: Vérifier la présence sur chaque disconnecteur de l'étiquette datée et signée | A | 1 | 2 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-GROUPE ELECTROGENE | 1180 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7257 | Essai en charge | T | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
BMY-GROUPE ELECTROGENE | 1180 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7253 | AIR COMPRIMÉ: Contrôler la pression des réservoir, le fonctionnement des purgeurs automatique et le compresseur d'air (si existant) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMY-GROUPE ELECTROGENE | 1180 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7248 | Combustible: Contrôler et noter le niveau de fioul de la cuve journalière | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BMY-GROUPE ELECTROGENE | 1180 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7247 | Combustible: Contrôler et noter le niveau de fioul de la cuve principale | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BMY-GROUPE ELECTROGENE | 1180 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7249 | Combustible: Contrôler l'absence de fioul dans la cuve de rétention de la cuve journalière | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMY-GROUPE ELECTROGENE | 1180 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7250 | ELECTRICITÉ: Contrôle état batterie et chargeur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMY-GROUPE ELECTROGENE | 1180 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7251 | ELECTRICITÉ: Faire test lampe, remplacement des voyants si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMY-GROUPE ELECTROGENE | 1180 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7252 | ELECTRICITÉ: Vérifier la position des commutateurs, vérifier la positon (marche automatique avant de partir) | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BMY-GROUPE ELECTROGENE | 1180 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7245 | Inspection mécanique: Contrôler le niveau d'huile,niveau d'eau faire le complément si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMY-GROUPE ELECTROGENE | 1180 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7246 | Inspection mécanique: Vérifier la température du préchauffage (huile et eau) | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BMY-GROUPE ELECTROGENE | 1180 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7254 | Nettoyage du local | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMY-GROUPE ELECTROGENE | 1180 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7255 | Nettoyage du local | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMY-GROUPE ELECTROGENE | 1180 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7256 | Vérifier le fonctionnement du BAES | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BMY-GROUPE FROID | 1181 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7273 | Prestations à réaliser en interne : Nettoyer l'armoire électrique, vérifier la présence du schéma et le mettre en place si absence | A | 1 | 20 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-GROUPE FROID | 1181 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7265 | Prestations à réaliser en interne : Contrôler tous les passages de câbles, les remettre en état si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BMY-GROUPE FROID | 1181 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7264 | Prestations à réaliser en interne : Manoeuvrer les vannes d'isolement (pompe à l'arrêt) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BMY-GROUPE FROID | 1181 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7262 | Prestations à réaliser en interne : Remplacer les manomètres, thermomètres, purgeurs, etc, défectueux | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
BMY-GROUPE FROID | 1181 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7270 | POINT DE MESURE : Mesurer la perte de charge des condenseurs Entrée B Sortie B | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMY-GROUPE FROID | 1181 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7271 | POINT DE MESURE : Mesurer la perte de charge des évaporateurs Entrée B Sortie B | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMY-GROUPE FROID | 1181 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7268 | POINT DE MESURE : Relever la température entrée et sortie du condenseur Entrée °C Sortie °C | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMY-GROUPE FROID | 1181 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7269 | Prestations à réaliser en interne : Si le groupe est à l'arrêt, vérifier à la main que le carter du compresseur est à une température supérieure à 45°C | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BMY-GROUPE FROID | 1181 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7266 | Prestations à réaliser en interne : Avec le voyant, vérifier l'absence d'humidité dans le circuit fréon | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMY-GROUPE FROID | 1181 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7272 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier l'absence de bruits et vibrations anormales | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMY-GROUPE FROID | 1181 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7263 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier l'absence de trace de fuite d'huile | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
BMY-GROUPE FROID | 1181 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7267 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier que la température de l'eau glacée produite, correspond à la consigne affichée sur le groupe froid | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BMY-GROUPE FROID | 1181 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 7260 | Prestations sous traitées : Relire les analyses d'huile | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-GROUPE FROID | 1181 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 7261 | Prestations sous traitées : Vérifier le nettoyage des aéroréfrigérants, l'évolution des pertes de charge des évaporateurs et des condenseurs | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-GROUPE FROID | 1181 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 7259 | Prestations sous traitées : Vérifier la présence des fiches de mouvement et de destruction de fréon | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
BMY-GROUPE FROID | 1181 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 7258 | Prestations sous traitées : Vérifier qu'un contrôle annuel d'absence de fuite de fréon a bien été réalisé | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
BMY-ONDULEUR-SST | 1138 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6858 | Obligation de Maintenance : Accompagnement prestataire | A | 1 | 120 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-POMPE DE CIRCULATION | 1184 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7308 | Mesure de l'isolement des enroulements du moteur | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-POMPE DE CIRCULATION | 1184 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7306 | Vérification des liaisons souples "dilatoflex", remplacement selon leur état ou leur date de fabrication (10 ans maxi) | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-POMPE DE CIRCULATION | 1184 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7307 | Contrôler tous les passages de câbles, les remettre en état si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMY-POMPE DE CIRCULATION | 1184 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7309 | Mesurer les intensités absorbées par le moteur, les comparer avec les valeurs indiquées | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMY-POMPE DE CIRCULATION | 1184 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7310 | Vérifier l'alignement de l'accouplement moteur/pompe | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMY-POMPE DE CIRCULATION | 1184 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7304 | Graissage paliers et roulements | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMY-POMPE DE CIRCULATION | 1184 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7305 | Vérifier l'absence de fuite de la garniture mécanique et des différents raccordements | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMY-POMPE DE CIRCULATION | 1184 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7311 | Vérifier le débit et les hauteurs manométriques | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMY-POMPE DE CIRCULATION | 1184 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7313 | Dégommage manuel (hors saison d'utilisation) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMY-POMPE DE CIRCULATION | 1184 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7312 | Permutation de l'ordre de marche des pompes jumelées | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMY-POMPE DE RELEVAGE | 1186 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7323 | FOSSE : Nettoyage de la fosse | A | 1 | 15 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-POMPE DE RELEVAGE | 1186 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7328 | POMPE ET MOTEUR ELECTRIQUE : Contrôle fonctionnement signalisation | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-POMPE DE RELEVAGE | 1186 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7330 | POMPE ET MOTEUR ELECTRIQUE : Contrôle intensité moteur | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-POMPE DE RELEVAGE | 1186 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7329 | POMPE ET MOTEUR ELECTRIQUE : Mesure isolement enroulements moteur | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-POMPE DE RELEVAGE | 1186 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7325 | Graissage axe ou tige de manoeuvre | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BMY-POMPE DE RELEVAGE | 1186 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7326 | POMPE ET MOTEUR ELECTRIQUE : Contrôle bruits et vibrations | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
BMY-POMPE DE RELEVAGE | 1186 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7327 | POMPE ET MOTEUR ELECTRIQUE : Vérification étanchéité garniture | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BMY-POMPE DE RELEVAGE | 1186 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7322 | COMMANDE : Contrôle fonctionnement niveau d'eau | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMY-POMPE DE RELEVAGE | 1186 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7324 | Contrôle du fonctionnement du clapet anti-retour | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMY-POMPE IMMERGEE | 1185 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7317 | Contrôler tous les passages de câbles, les remettre en état si nécessaire | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-POMPE IMMERGEE | 1185 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7314 | Mesure de l'isolement des enroulements du moteur | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-POMPE IMMERGEE | 1185 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7315 | Mesurer les intensités absorbées par le moteur, les comparer avec les valeurs indiquées | A | 1 | 15 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-POMPE IMMERGEE | 1185 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7321 | Nettoyer l'armoire électrique, vérifier la présence du schéma et le mettre en place si absence | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-POMPE IMMERGEE | 1185 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7320 | Retirer la pompe et nettoyer la crépine, si nécessaire | A | 1 | 25 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-POMPE IMMERGEE | 1185 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7316 | Vérifier le fonctionnement de l'arrêt de proximité le cas échéant | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-POMPE IMMERGEE | 1185 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7319 | Si présence d'eau, vérifier le débit de la pompe en la mettant en marche forcée et en contrôlant le niveau de la fosse | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
BMY-POMPE IMMERGEE | 1185 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7318 | Vérifier le fonctionnement des contrôleurs de niveau (régulation et alarme) | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
BMY-RONDE ECLAIRAGE | 1194 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7405 | Ronde Eclairage | M | 1 | 240 | [6 empty] | #N/A
BMY-RONDE SERRURERIE | 1195 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7406 | Ronde Serrurerie | M | 1 | 240 | [6 empty] | #N/A
BMY-SPLITS | 1193 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7402 | Contrôle isolement compresseur | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-SPLITS | 1193 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7396 | Contrôle jeu axe de ventilateur | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-SPLITS | 1193 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7400 | Contrôle étanchéité bac condensats | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-SPLITS | 1193 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7401 | Contrôle état câbles et connexions | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-SPLITS | 1193 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7395 | Examen supports canalisations | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-SPLITS | 1193 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7394 | Examen état général | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-SPLITS | 1193 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7398 | Nettoyage brossage condenseur | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-SPLITS | 1193 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7399 | Nettoyage eau sous pression condenseur | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-SPLITS | 1193 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7403 | Nettoyage interne caisson | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-SPLITS | 1193 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7404 | Peinture surface interne caisson (si besoin) | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-SPLITS | 1193 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7397 | Contrôle fonctionnement organes commande | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMY-SPLITS | 1193 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7393 | Remplacement filtre | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BMY-TABLEAU ELECTRIQUE | 1189 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7354 | Travaux réalisables hors tension: Contrôler le fonctionnement des reports d'alarmes (disjoncteurs, défauts,..) | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-TABLEAU ELECTRIQUE | 1189 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7353 | Travaux réalisables hors tension: Contrôler les connexions électriques | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-TABLEAU ELECTRIQUE | 1189 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7357 | Travaux réalisables hors tension: Dépoussiérage et nettoyage interne de l'armoire et du matériel | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-TABLEAU ELECTRIQUE | 1189 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7356 | Travaux réalisables hors tension: Faire une mesure d'isolement | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-TABLEAU ELECTRIQUE | 1189 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7352 | Travaux réalisables hors tension: Vérifier l'absence de trace d'échauffement du câblage et du matériel électrique | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-TABLEAU ELECTRIQUE | 1189 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7355 | Travaux réalisables hors tension: Vérifier le calibrage et le type des protections (fusibles, disjoncteurs, etc..) | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-TABLEAU ELECTRIQUE | 1189 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7349 | Travaux réalisables sous tension: Après accord des CLIENTS, faire l'essai des différentiels, | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-TABLEAU ELECTRIQUE | 1189 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7346 | Travaux réalisables sous tension: Contrôler le fonctionnement de l'éclairage interne de l'armoire, remettre en état si besoin | A | 1 | 1 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-TABLEAU ELECTRIQUE | 1189 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7350 | Travaux réalisables sous tension: Nettoyer l'extérieur de l'armoire électrique et son environnement | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-TABLEAU ELECTRIQUE | 1189 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7344 | Travaux réalisables sous tension: Remettre en place les plastrons et couvercles de goulottes si absence | A | 1 | 3 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-TABLEAU ELECTRIQUE | 1189 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7345 | Travaux réalisables sous tension: Tester les voyants, remettre en état si nécessaire | A | 1 | 3 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-TABLEAU ELECTRIQUE | 1189 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7343 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier la corrélation du schéma et de l'étiquetage, mettre à jour si besoin | A | 1 | 3 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-TABLEAU ELECTRIQUE | 1189 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7348 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier la fermeture du tableau, la remettre en état si nécessaire | A | 1 | 3 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-TABLEAU ELECTRIQUE | 1189 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7342 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier la présence du schéma, son état et son actualisation le mettre en place si absence | A | 1 | 3 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-TABLEAU ELECTRIQUE | 1189 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7347 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier les liaisons de terre et équipotentielles, les mettre en conformité si nécessaire | A | 1 | 3 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-TABLEAU ELECTRIQUE | 1189 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 7351 | Accompagner le sous traitant pour contrôle thermographique | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-TGBT | 1190 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7360 | Contrôle basculement N | A | 1 | 3 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-TGBT | 1190 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7370 | Contrôle fixation connexions terre | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-TGBT | 1190 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7367 | Contrôle échauffement câbles et contacts (THERMOGRAPHIE) | A | 1 | 30 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-TGBT | 1190 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7365 | Dépoussiérage par aspiration armoires | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-TGBT | 1190 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7368 | Essai relayage sécurité et report défauts | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-TGBT | 1190 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7369 | Pulvérisation diélectrique disjoncteurs | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-TGBT | 1190 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7361 | Remettre en place les plastrons et couvercles de goulottes si absence | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-TGBT | 1190 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7364 | Resserrage hors tension connexions | A | 1 | 120 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-TGBT | 1190 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7371 | Vérification présence schéma actualisé | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-TGBT | 1190 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7359 | Vérification tension N | A | 1 | 3 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-TGBT | 1190 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7358 | Vérification équilibrage phases | A | 1 | 3 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-TGBT | 1190 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7366 | Vérifier calibrage fusibles et disjoncteurs | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-TGBT | 1190 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7363 | Essai manuel disjoncteurs différentiels ACCORD CLIENT | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BMY-TGBT | 1190 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7362 | Vérification fonctionnement voyants | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMY-TRANSFORMATEUR | 1191 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7376 | Accompagnement du bureau de contrôle | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-TRANSFORMATEUR | 1191 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7379 | Contrôle DGPT2 | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-TRANSFORMATEUR | 1191 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7380 | Contrôle des oragnes de sécurité ou de consignation | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-TRANSFORMATEUR | 1191 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7377 | Contrôle des suintement | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-TRANSFORMATEUR | 1191 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7378 | Depoussiérage et nettoyage du tranformateur | A | 1 | 15 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-TRANSFORMATEUR | 1191 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7375 | Essai manuel disjoncteur | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-TRANSFORMATEUR | 1191 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7374 | Resserrage hors tension connexions | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-TRANSFORMATEUR | 1191 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7373 | Vérification corrélation schéma/étiquetage | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-TRANSFORMATEUR | 1191 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7372 | Vérification présence schéma actualisé | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-VASE EXPANSION | 1182 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7276 | Contrôle pression résiduelle | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-VASE EXPANSION | 1182 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7274 | Fermeture manuelle vanne isolement | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-VASE EXPANSION | 1182 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7277 | Remise en eau | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-VASE EXPANSION | 1182 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7278 | Remise en service | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-VASE EXPANSION | 1182 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7275 | Vidange du vase expansion | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-VENTILO CONVECTEUR | 1192 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7385 | Contrôle du fonctionnement de la régulation en modifiant le point de consigne | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-VENTILO CONVECTEUR | 1192 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7391 | Contrôle du ventilateur (dur mécanique, bruit, vibration, etc..) remplacement si besoin | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-VENTILO CONVECTEUR | 1192 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7386 | Déboucher les batteries si manque de circulation d'eau | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-VENTILO CONVECTEUR | 1192 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7382 | Dépoussiérage par aspiration des batteries | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-VENTILO CONVECTEUR | 1192 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7389 | Manœuvre des vannes d'isolement du ventilo-convecteur | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-VENTILO CONVECTEUR | 1192 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7383 | Nettoyage des batteries | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-VENTILO CONVECTEUR | 1192 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7384 | Nettoyage du bac des condensats et contrôle de l'évacuation par essai de remplissage | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-VENTILO CONVECTEUR | 1192 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7387 | Vérification des raccordements électriques | A | 1 | 1 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-VENTILO CONVECTEUR | 1192 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7392 | Vérification, remise en état et nettoyage de la carrosserie | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BMY-VENTILO CONVECTEUR | 1192 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7390 | Essai du ventilateur en actionnant le commutateur sur toutes les vitesses | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BMY-VENTILO CONVECTEUR | 1192 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7381 | Remplacement ou nettoyage du filtre | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BMY-VENTILO CONVECTEUR | 1192 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7388 | Vérifier l'absence d'échauffement des câbles | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
BNP13 Ventilo Convecteur | 3968 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43261 | Contrôle de l'alimentation électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP13 Ventilo Convecteur | 3968 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43266 | Contrôle de la batterie électrique et système de sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP13 Ventilo Convecteur | 3968 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43259 | Contrôle des connexions électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP13 Ventilo Convecteur | 3968 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43263 | Contrôle des sécurités et des pressions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP13 Ventilo Convecteur | 3968 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43262 | Contrôle du bon fonctionnement du ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP13 Ventilo Convecteur | 3968 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43264 | Contrôle du serrages de la boulonnerie et de la visserie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP13 Ventilo Convecteur | 3968 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43268 | Contrôle écoulement du bac de condensat | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP13 Ventilo Convecteur | 3968 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43265 | Contrôle état généra (vibration, corrosion, niveau sonore) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP13 Ventilo Convecteur | 3968 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43260 | Mesure de l'intensité absorbée par le ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP13 Ventilo Convecteur | 3968 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43267 | Nettoyage du bac de rétention | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP13 Ventilo Convecteur | 3968 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43258 | Remplacement du ou des filtres | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP13 Ventilo Convecteur | 3968 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43269 | Retouche peinture | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP13 Ventilo Convecteur | 3968 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43257 | Contrôle de la bonne évacuation des condensats et nettoyage si nécessaire | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
BNP13 Ventilo Convecteur | 3968 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43254 | Contrôle du fonctionnement de la régulation individuelle | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BNP13 Ventilo Convecteur | 3968 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43256 | Essai de fonctionnement sur toutes les vitesses | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BNP13 Ventilo Convecteur | 3968 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 43255 | Sondage température ambiante des locaux | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BNP-Alarme de sécurité | 3100 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31625 | Contrôle de la bonne gestion des basculement de redondance | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Alarme de sécurité | 3100 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31626 | Contrôle du bon fonctionnement de la remontée d'alarme | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Alarme de sécurité | 3100 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31627 | Contôle de l'état des batteries | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Alarme de sécurité | 3100 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31628 | Contrôle de l'alimentation électrique | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Alarme de sécurité | 3100 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31629 | Contrôle de l'état du matériel (visuel) | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Armoire clim détente direc | 3101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31630 | Contrôle de l'état du calorifuge et reprise si nécessaire | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Armoire clim détente direc | 3101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31631 | Contrôle déshydrateur | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Armoire clim détente direc | 3101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31632 | Contrôle et serrage si besoin des connexions | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Armoire clim détente direc | 3101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31633 | Contrôle étanchéité gaz frigorigène (périodicité suivant la réglementation et la charge de gaz) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Armoire clim détente direc | 3101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31634 | Contrôler la mise à la terre de l'armoire | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Armoire clim détente direc | 3101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31635 | Dépoussiérer et resserrer les connexions sur bornes si nécessaire | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Armoire clim détente direc | 3101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31636 | Effectuer un contrôle réglementaire | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Armoire clim détente direc | 3101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31639 | Contrôle corrosion, vibration, niveau sonore, remédier aux causes des désordres | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Armoire clim détente direc | 3101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31640 | Contrôle étanchéité gaz frigorigène (périodicité suivant la réglementation et la charge de gaz) | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Armoire clim détente direc | 3101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31637 | Remplacement du ou des filtres à air | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Armoire clim détente direc | 3101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31638 | Vérification des éléments de sécurité | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Armoire clim détente direc | 3101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31642 | Contrôle bon fonctionnement | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Armoire clim détente direc | 3101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31644 | Contrôle étanchéité gaz frigorigène (périodicité suivant la réglementation et la charge de gaz) | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Armoire clim détente direc | 3101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31643 | Nettoyage du bac des condensats | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Armoire clim détente direc | 3101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31641 | Remplacer le filtre à air si absence d'indicateur d'encrassement | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Armoire clim détente direc | 3101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31645 | Contrôle absence de bruits anormaux | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Armoire clim détente direc | 3101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31648 | Contrôle de l'absence de fuite et réparer si nécessaire | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Armoire clim détente direc | 3101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31647 | Contrôle des différentes fonctions de fonctionnement | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Armoire clim détente direc | 3101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31649 | Contrôle intensité absorbée | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Armoire clim détente direc | 3101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31646 | Contrôle isolement moteurs et résistances | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Armoire clim détente direc | 3101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31650 | Dépoussiérer les grilles de soufflage | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Armoire clim eau glacée | 3103 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31660 | Contrôle corrosion, vibration, niveau sonore, remédier aux causes des désordres | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Armoire clim eau glacée | 3103 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31658 | Contrôle de l'état du calorifuge et reprise si nécessaire | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Armoire clim eau glacée | 3103 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31661 | Contrôle déshydrateur | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Armoire clim eau glacée | 3103 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31662 | Contrôle et serrage si besoin des connexions | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Armoire clim eau glacée | 3103 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31664 | Effectuer un contrôle réglementaire | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Armoire clim eau glacée | 3103 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31663 | Nettoyage interne de la machine | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Armoire clim eau glacée | 3103 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31659 | Vérification des éléments de sécurité | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Armoire clim eau glacée | 3103 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31665 | Remplacement du ou des filtres à air | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Armoire clim eau glacée | 3103 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31667 | Contrôle bon fonctionnement | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Armoire clim eau glacée | 3103 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31666 | Dépoussiérer les grilles de soufflage | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Armoire clim eau glacée | 3103 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31668 | Nettoyage du bac des condensats | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Armoire clim eau glacée | 3103 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31670 | Contrôle absence de bruits anormaux | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Armoire clim eau glacée | 3103 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31672 | Contrôle de l'absence de fuite | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Armoire clim eau glacée | 3103 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31671 | Contrôle des différentes fonctions de fonctionnement | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Armoire clim eau glacée | 3103 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31673 | Contrôle intensité absorbée | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Armoire clim eau glacée | 3103 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31669 | Contrôle isolement moteurs et résistances | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Armoire électrique | 3102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31653 | Contrôle intensité absorbée | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Armoire électrique | 3102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31655 | Contrôle le bon fonctionnement | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Armoire électrique | 3102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31652 | Contrôler la fixation des relais, contacteur, disjoncteurs… | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Armoire électrique | 3102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31656 | Contrôler la mise à la terre de l'armoire | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Armoire électrique | 3102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31651 | Contrôler la signalisation | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Armoire électrique | 3102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31654 | Dépoussiérer et resserrer les connexions sur bornes si nécessaire | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Armoire électrique | 3102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31657 | Effectuer un contrôle réglementaire | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Arrosage | 3138 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31943 | Contrôle de l'alimentation électrique | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Arrosage | 3138 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31946 | Contrôle de l'absence de fuite | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Arrosage | 3138 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31945 | Contrôle de la programmation (heure, temps d'arrosage) | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Arrosage | 3138 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31944 | Contrôle du fonctionnement du système de commande | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-BAES | 3104 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31676 | Effectuer un contrôle réglementaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-BAES | 3104 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31675 | Vérifier l'orientation du pictogramme et remédier si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-BAES | 3104 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31674 | Vérifier la présence du pictogramme et mettre en place si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-BAES | 3104 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31677 | Contrôle du bon fonctionnement de la signalisation (lampes…) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BNP-BAES | 3104 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31678 | Faire un essai de la télécommande | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BNP-Cassettes | 3106 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31687 | Contrôle de l'absence de fuite et réparer si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Cassettes | 3106 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31685 | Nettoyage bac de rétention condensat | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Cassettes | 3106 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31686 | Remplacement des filtres | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Cassettes | 3106 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31688 | Vérification isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Cassettes | 3106 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31689 | Vérification écoulement condensat | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BNP-Cassettes | 3106 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31690 | Contrôle auditif | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BNP-Cassettes | 3106 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31691 | Vérification fonctionnement de la régulation | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BNP-Cellule HT | 3109 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31706 | Contrôle des alarmes cellules | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Cellule HT | 3109 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31707 | Ouverture nettoyage cellules | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Cellule HT | 3109 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31708 | Resserrage connexions | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Cellule HT | 3109 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31709 | Vérification des terres | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Cellule HT | 3109 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31710 | Vérification des verrouillages contrôle mécanique | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Cellule HT | 3109 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31711 | Vérification état des contacts | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Cellule HT | 3109 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31712 | Nettoyage local | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Clapet coupe feu | 3107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31695 | Contrôle des asservissements | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Clapet coupe feu | 3107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31696 | Contrôle des fins de course | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Clapet coupe feu | 3107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31697 | Contrôle des joints , matériaux réfractaire,… | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Clapet coupe feu | 3107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31692 | Contrôle du fonctionnement | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Clapet coupe feu | 3107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31693 | Contrôle mécanique du volet | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Clapet coupe feu | 3107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31698 | Faire un essai de la commande de désenfumage puis refermer le volet | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Clapet coupe feu | 3107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31694 | Manœuvre du volet | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Clapet coupe feu | 3107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31699 | Remplacer la cartouche de commande "désenfumage" | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Contrôle Ménage | 3139 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31947 | Effectuer le contrôle ménage | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
BNP-Convecteur électrique | 3108 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31704 | Contrôle de l'alimentation électrique | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Convecteur électrique | 3108 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31700 | Contrôle des connexions et des continuités de terre | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Convecteur électrique | 3108 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31701 | Contrôle des fixations | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Convecteur électrique | 3108 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31705 | Contrôle du thermostat | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Convecteur électrique | 3108 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31703 | Nettoyage général | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Convecteur électrique | 3108 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31702 | contrôle de l'état général | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-CTA | 3110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31723 | Contrôle corrosion, vibration, niveau sonore, remédier aux causes des désordres | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-CTA | 3110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31718 | Contrôle de l'absence de fuite et réparer si nécessaire | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-CTA | 3110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31713 | Contrôle de l'alimentation électrique et de l'intensité absorbé | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-CTA | 3110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31716 | Contrôle de l'état de la peinture et réfection éventuelle | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-CTA | 3110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31714 | Contrôle des connexions et des continuités de terre | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-CTA | 3110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31727 | Contrôle des débits et réglage pour être conforme à la réglementation | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-CTA | 3110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31715 | Contrôle et remplacement éventuel des paliers ou roulements | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-CTA | 3110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31720 | Contrôle résistances électriques et sécurité | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-CTA | 3110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31726 | Dépoussiérer et resserrer les connexions sur bornes si nécessaire | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-CTA | 3110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31722 | Dépoussiérer les grilles de soufflage | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-CTA | 3110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31725 | Remplacement courroie ventilateur | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-CTA | 3110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31721 | Remplacement du ou des filtres à air | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-CTA | 3110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31724 | Traitement anti-bactériens | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-CTA | 3110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31717 | Visite du caisson de ventilation | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-CTA | 3110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31719 | Vérification température | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-CTA | 3110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31730 | Contrôle de l'encrassement du ou des filtres | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-CTA | 3110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31732 | Contrôle de la ou des batteries | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-CTA | 3110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31729 | Contrôle du registre | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-CTA | 3110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31728 | Inspection générale et écoute des bruits anormaux, recherche d'anomalie | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-CTA | 3110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31731 | Vérification s'il y a lieu de la tension des courroies | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Cumulus | 3105 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31679 | Contrôle résistances électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Cumulus | 3105 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31680 | Manœuvre des vannes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Cumulus | 3105 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31682 | Faire une analyse d'eau (légionellose) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BNP-Cumulus | 3105 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31681 | Vérification soupape de décharge | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BNP-Cumulus | 3105 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31683 | Contrôle thermostat et réglage de température si nécessaire | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BNP-Cumulus | 3105 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31684 | Recherche de fuite | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BNP-Déshumidificateur | 3113 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31750 | Contrôle d'aspects tubes d'évacuation, tube vapeur , admission d'eau | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Déshumidificateur | 3113 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31751 | Contrôle fonctionnement des sécurités | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Déshumidificateur | 3113 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31752 | Nettoyage de la cuve des électrodes, résistances ou remplacement | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Déshumidificateur | 3113 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31753 | Nettoyage du filtres et des électrovannes | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Disconnecteur | 3112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31742 | Contrôle le fonctionnement (absence de fuite) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Disconnecteur | 3112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31744 | Contrôle le fonctionnement des manomètres | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Disconnecteur | 3112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31743 | Contrôle le fonctionnement des vannes | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Disconnecteur | 3112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31746 | Effectuer un contrôle réglementaire | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Disconnecteur | 3112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31748 | Nettoyage des filtres | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Disconnecteur | 3112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31749 | Visite de l'appareil conformément à la réglementation en vigueur | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Disconnecteur | 3112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31747 | Vérification des pressions amont et aval | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Disconnecteur | 3112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31745 | Vérifier le bon fonctionnement du disconnecteur | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Eclairage | 3114 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31754 | Contrôle la continuité de terre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Eclairage | 3114 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31755 | Contrôle la fixation du cache | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Eclairage | 3114 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31756 | Effectuer un relamping si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Eclairage | 3114 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31757 | Vérifier l'éclairage et remplacement si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BNP-Extincteur | 3115 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31759 | Contrôle de la date de mise en service (10ans maxi) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Extincteur | 3115 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31758 | Contrôle du bon fonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Extincteur | 3115 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31764 | Mise en place de l'étiquette de contrôle après le contrôle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Extincteur | 3115 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31765 | Noter la position de l'extincteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Extincteur | 3115 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31762 | Remplacement de l'eau si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Extincteur | 3115 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31761 | Remplacement de la poudre si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Extincteur | 3115 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31763 | Remplacement du plombage après vérification | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Extincteur | 3115 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31760 | contrôle de la cartouche et remplacement si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Extracteur | 3116 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31772 | Contrôle de l'alimentation électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Extracteur | 3116 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31766 | Contrôle de l'état de la peinture et réfection éventuelle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Extracteur | 3116 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31768 | Contrôle des connexions et des continuités de terre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Extracteur | 3116 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31773 | Contrôle et remplacement éventuel des paliers ou roulements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Extracteur | 3116 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31771 | Inspection générale et écoute des bruits anormaux, recherche d'anomalie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Extracteur | 3116 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31769 | Mesure d'intensité et de tension | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Extracteur | 3116 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31770 | Relevés des débits (soufflage et extraction) et réglage si nécessaire pour être conforme à la réglementation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Extracteur | 3116 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31767 | Vérification s'il y a lieu de la tension des courroies de transmission | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Fenêtre | 3117 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31774 | Contrôle bonne tenue frein d'ouverture | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Fenêtre | 3117 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31775 | Contrôle et nettoyage joint et graissage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Fenêtre | 3117 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31776 | Mise en jeu graissage réglage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Fenêtre | 3117 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31777 | Nettoyage aération | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Gaines extraction soufflag | 3118 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31779 | Contrôle fixation des bouches aération | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Gaines extraction soufflag | 3118 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31780 | Contrôle propreté réseau et nettoyage | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Gaines extraction soufflag | 3118 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31781 | Dépoussiérage des bouches aération et zone d'induction | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Gaines extraction soufflag | 3118 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31782 | Nettoyage grille | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Gaines extraction soufflag | 3118 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31778 | Relevés des débits (soufflage et extraction) et réglage si nécessaire pour être conforme à la réglementation | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Gaines extraction soufflag | 3118 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31783 | Contrôle du soufflage et extraction | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Groupe froid condenseur à | 3119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31794 | Contrôle de huile (test acidité, limpidité) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Groupe froid condenseur à | 3119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31795 | Contrôle de l'état du calorifuge et reprise si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Groupe froid condenseur à | 3119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31793 | Contrôle température entrée sortie et du point de consigne | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Groupe froid condenseur à | 3119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31792 | Contrôle étanchéité gaz frigorigène (périodicité suivant la réglementation et la charge de gaz) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Groupe froid condenseur à | 3119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31796 | Faire un essai des pompes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Groupe froid condenseur à | 3119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31797 | Nettoyage de la machine et du local | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Groupe froid condenseur à | 3119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31791 | Vérification de la charge en fluide frigorigène et de l'étanchéité du circuit | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Groupe froid condenseur à | 3119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31784 | Vérification de la chaîne des sécurités (pression d'huile, débit, température basse,….) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Groupe froid condenseur à | 3119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31789 | Vérification des câbles, serrage des cosses, de l'isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Groupe froid condenseur à | 3119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31790 | Vérification des paramètres HP/BP | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Groupe froid condenseur à | 3119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31788 | Vérification des peintures et reprise éventuelle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Groupe froid condenseur à | 3119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31787 | Vérification des silentblocs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Groupe froid condenseur à | 3119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31786 | Vérification du bon serrage de la visserie en général | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Groupe froid condenseur à | 3119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31785 | Vérification et nettoyage du petit appareillage électrique, resserrage des connexions et remplacement si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Groupe froid condenseur à | 3119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31805 | Contrôle étanchéité gaz frigorigène (périodicité suivant la réglementation et la charge de gaz) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BNP-Groupe froid condenseur à | 3119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31798 | Inspection générale et écoute des bruits anormaux | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BNP-Groupe froid condenseur à | 3119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31800 | Mesure de l'intensité absorbée par le ventilateur et le compresseur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BNP-Groupe froid condenseur à | 3119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31799 | Nettoyage de la batterie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BNP-Groupe froid condenseur à | 3119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31803 | Vérification de l'état des batteries et de leur étanchéité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BNP-Groupe froid condenseur à | 3119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31802 | Vérification des paliers moteur et ventilateur, graissage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BNP-Groupe froid condenseur à | 3119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31804 | Vérification du bon fonctionnement de la régulation, du détendeur et du rendement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BNP-Groupe froid condenseur à | 3119 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31801 | Vérification s'il y a lieu de la tension des courroies | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BNP-GTC | 3120 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31807 | Automates: Dépoussiérages armoires | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-GTC | 3120 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31806 | Automates: Vérification connectique | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-GTC | 3120 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31810 | Contrôle des batteries | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-GTC | 3120 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31808 | Supervision: Contrôle cohérence valeurs affichées | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-GTC | 3120 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31809 | Supervision: Dépoussiérage et nettoyage clavier/écran | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Menuiserie intérieure | 3122 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31826 | Contrôle et réglage des groom | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Menuiserie intérieure | 3122 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31822 | Contrôle général | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Menuiserie intérieure | 3122 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31823 | Mise en jeu et graissage des mécanismes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Menuiserie intérieure | 3122 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31824 | Réglage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Menuiserie intérieure | 3122 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31825 | Vérification des serrures et poignées | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Menuiserie intérieure | 3122 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31827 | contrôle et resserrage des patères | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Onduleur | 3121 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31816 | Contrôle de l'état des batteries et de l'année de mise en service | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Onduleur | 3121 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31817 | Contrôle de l'état des condensateurs et de l'année de mise en service | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Onduleur | 3121 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31820 | Contrôle le bon fonctionnement | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Onduleur | 3121 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31821 | Contrôler la mise à la terre | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Onduleur | 3121 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31818 | Contrôler la signalisation | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Onduleur | 3121 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31819 | Dépoussiérer et resserrer les connexions sur bornes si nécessaire | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Onduleur | 3121 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31811 | Inspection général et écoute de bruit anormaux | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Onduleur | 3121 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31813 | Mesure de l'intensité absorbée | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Onduleur | 3121 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31814 | Mesure du rendement | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Onduleur | 3121 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31815 | Mesure du taux d'harmonique | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Onduleur | 3121 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31812 | Mesure du taux de charge | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Pompe | 3123 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31829 | Contrôle de l'absence de fuite et réparation si nécessaire | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Pompe | 3123 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31828 | Inspection général et écoute de bruit anormaux, vibration | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Pompe | 3123 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31830 | Contrôle de l'intensité absorbée | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Pompe | 3123 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31831 | Contrôle du fonctionnement | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Radiateur | 3124 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31836 | Contrôle de l'état de la peinture et réfection éventuelle | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Radiateur | 3124 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31832 | Contrôle des ancrages de fixation | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Radiateur | 3124 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31834 | Contrôle du fonctionnement, robinet… | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Radiateur | 3124 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31837 | Manœuvre de vannes sur l'équipement | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Radiateur | 3124 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31835 | Manœuvre du purge air | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Radiateur | 3124 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31838 | Nettoyage général | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Radiateur | 3124 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31833 | Recherche des fuites éventuelles | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Régulation | 3136 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31936 | Contrôle de l'horaire | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Régulation | 3136 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31937 | Contrôle du maintien des paramètres affichés | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Régulation | 3136 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31939 | Remplacement des piles si besoin | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Régulation | 3136 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31938 | Vérification des modes de marche (jour, nuit, ralenti) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Réseau aéraulique | 3125 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31839 | Contrôle et relevés des débits | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Réseau aéraulique | 3125 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31840 | Contrôle fixation des bouches aération | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Réseau aéraulique | 3125 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31841 | Contrôle propreté réseau | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Réseau aéraulique | 3125 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31842 | Dépoussiérage des bouches aération et zone d'induction | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Réseau aéraulique | 3125 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31843 | Nettoyage grille | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Réseaux eau chaude et glac | 3126 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31844 | Contrôle de l'état du calorifuge et reprise si nécessaire | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Réseaux eau chaude et glac | 3126 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31846 | Entretien des pompes et circulateurs | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Réseaux eau chaude et glac | 3126 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31845 | Nettoyage général | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Réseaux eau chaude et glac | 3126 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31847 | Vérification du bon fonctionnement des traceurs | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Réseaux eau chaude et glac | 3126 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31848 | Vérification peinture et reprise si nécessaire | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Réseaux eau chaude et glac | 3126 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31853 | Contrôle de l'absence de fuite | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Réseaux eau chaude et glac | 3126 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31851 | Contrôle de l'encrassement du ou des filtres | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Réseaux eau chaude et glac | 3126 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31850 | Contrôle des pompes et circulateurs | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Réseaux eau chaude et glac | 3126 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31849 | Contrôle régulations / vannes 3 voies | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Réseaux eau chaude et glac | 3126 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31852 | Inspection générale de l'installation | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Réseaux EU - EV | 3137 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31942 | Nettoyage des réseaux | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Réseaux EU - EV | 3137 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31941 | Vérification de l'absence de fuite | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Réseaux EU - EV | 3137 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31940 | Vérification de l'état des réseaux | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Sanitaires | 3127 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31857 | Contrôle le débit d'extraction et réglage du débit suivant la réglementation | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Sanitaires | 3127 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31856 | Contrôler l'état des robinets et réparer si nécessaire | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Sanitaires | 3127 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31854 | Curage des collecteurs horizontaux | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Sanitaires | 3127 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31855 | Curage des fontes verticales | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Sanitaires | 3127 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31858 | Vérifier la température de l'eau au niveau des robinets et régler suivant la réglementation | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Sanitaires | 3127 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31859 | Vérifier le bon fonctionnement des vannes et robinets | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Sanitaires | 3127 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31860 | Contrôle de la bonne souplesse des joints de soupape remplacement si besoin | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Sanitaires | 3127 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31862 | Nettoyage des bouches d'extractions | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Sanitaires | 3127 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31863 | Nettoyage siphons | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Sanitaires | 3127 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31864 | Remise en jeu des éléments mobiles de menuiserie | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Sanitaires | 3127 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31861 | Rinçage puis désinfection des aérateurs | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Sanitaires | 3127 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31865 | Contrôle de la non présence d'odeur et recherche des causes selon résultat | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Sanitaires | 3127 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31866 | Contrôle de toutes les évacuations et remises à niveau si nécessaire | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Sanitaires | 3127 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31867 | Contrôle des fuites et remises à niveau si nécessaire | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Sanitaires | 3127 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31868 | Contrôle éclairage et remise à niveau si nécessaire | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Split système | 3128 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31877 | Contrôle de la régulation et de la gestion de la redondance | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Split système | 3128 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31878 | Contrôle intensité absorbée | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Split système | 3128 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31882 | Contrôle étanchéité gaz frigorigène (périodicité suivant la réglementation et la charge de gaz) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Split système | 3128 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31872 | Dépoussiérage de la batterie et vérification de l'étanchéité | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Split système | 3128 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31871 | Essai de fonctionnement sur toutes les vitesses | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Split système | 3128 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31876 | Mesure de l'intensité absorbée par le ventilateur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Split système | 3128 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31869 | Mesure de la tension de fonctionnement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Split système | 3128 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31879 | Nettoyage bac de rétention | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Split système | 3128 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31880 | Retouche peinture | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Split système | 3128 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31875 | Vérification de l'isolement du moteur électrique et de l'état des câbles | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Split système | 3128 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31873 | Vérification de l'état et du bon fonctionnement de la turbine | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Split système | 3128 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31874 | Vérification des câbles, du serrage des cosses, de l'isolement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Split système | 3128 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31870 | Vérification du petit appareillage électrique, remplacement si nécessaire | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Split système | 3128 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31881 | Vérification isolement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Split système | 3128 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31886 | Changement du filtre | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BNP-Split système | 3128 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31885 | Inspection générale et écoute des bruits anormaux | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BNP-Split système | 3128 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31883 | Vérification du bon fonctionnement de la régulation | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BNP-Split système | 3128 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31884 | Vérification du bonne évacuation des condensats et réglage si besoin | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BNP-Stores | 3129 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31888 | Contrôle fonctionnement mécanismes et réglage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Stores | 3129 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31890 | Contrôle su mécanisme de verrouillage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Stores | 3129 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31887 | Contrôle visuel et fonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Stores | 3129 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31889 | Contrôle, vérification des carters, des fixations | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Toitures terrasses | 3130 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31892 | Contrôle de la bonne évacuation des pluviales | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Toitures terrasses | 3130 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31895 | Contrôle des caniveaux | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Toitures terrasses | 3130 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31894 | Contrôle des costières | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Toitures terrasses | 3130 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31893 | Enlever les mousses, herbes… | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Toitures terrasses | 3130 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31891 | contrôle de l'étanchéité de la terrasse | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Traitement d'eau | 3131 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31902 | Analyse d'eau | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Traitement d'eau | 3131 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31896 | Analyse de l'état de fonctionnement | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Traitement d'eau | 3131 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31901 | Appoint en produits si nécessaire | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Traitement d'eau | 3131 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31903 | Contrôle analyses EG, PH, TAC, TA, CL, FE, FE, CU, TH | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Traitement d'eau | 3131 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31905 | Contrôle analyses des circuits chauffage et climatisation | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Traitement d'eau | 3131 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31900 | Contrôle de l'état général | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Traitement d'eau | 3131 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31899 | Contrôle et manœuvre des vannes | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Traitement d'eau | 3131 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31904 | Contrôle qualité de l'eau de ville (compris le plomb) | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Traitement d'eau | 3131 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31898 | Contrôle suivant prescriptions du constructeur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Traitement d'eau | 3131 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31897 | Réglages éventuels (dosages,etc…) | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Transformateur | 3132 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31911 | Contrôle du niveau d'huile | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Transformateur | 3132 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31907 | Essai de protection (déclencheurs, relais,DGPT, coupe-circuit et AU) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Transformateur | 3132 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31906 | Essai signalisations électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Transformateur | 3132 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31908 | Resserrage connexions de mise à la terre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Transformateur | 3132 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31909 | Vérification amorçage éventuel | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Transformateur | 3132 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31910 | Vérification fonctionnement résistances | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Transformateur | 3132 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31912 | Nettoyage local | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BNP-Transformateur | 3132 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31913 | Contrôle de l'absence de fuite | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BNP-Vanage et robinetterie | 3135 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31931 | Contrôle et vérification du calorifugeage, du bon fonctionnement des manomètres | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Vanage et robinetterie | 3135 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31932 | Graissage des goujons | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Vanage et robinetterie | 3135 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31933 | Manœuvre de vannes sur l'équipement | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Vanage et robinetterie | 3135 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31934 | Nettoyage | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Vanage et robinetterie | 3135 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31935 | Resserrer et nettoyer les presses étoupes et réfection si besoin | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Vase d'expansion | 3134 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31930 | Contrôle de l'absence de fuite | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Vase d'expansion | 3134 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31929 | Contrôle de la pression | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Vase d'expansion | 3134 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31928 | Contrôle le bon fonctionnement | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Ventilo convecteur - PAC a | 3133 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31919 | Contrôle de l'alimentation électrique | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Ventilo convecteur - PAC a | 3133 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31918 | Contrôle de la bonne évacuation des condensats et nettoyage si nécessaire | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Ventilo convecteur - PAC a | 3133 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31915 | Contrôle des connexions électriques | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Ventilo convecteur - PAC a | 3133 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31920 | Contrôle des sécurité et des pressions | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Ventilo convecteur - PAC a | 3133 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31921 | Contrôle du serrage de la boulonnerie et de la visserie | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Ventilo convecteur - PAC a | 3133 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31922 | Contrôle étanchéité gaz frigorigène (périodicité suivant la réglementation et la charge de gaz) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Ventilo convecteur - PAC a | 3133 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31916 | Essai de fonctionnement sur toutes les vitesses | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Ventilo convecteur - PAC a | 3133 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31917 | Mesure de l'intensité absorbée par le ventilateur | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Ventilo convecteur - PAC a | 3133 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31914 | Remplacement du ou des filtres | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BNP-Ventilo convecteur - PAC a | 3133 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31925 | Contrôle du bon fonctionnement du ventilateur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Ventilo convecteur - PAC a | 3133 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31923 | Contrôle du fonctionnement de la régulation individuelle | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Ventilo convecteur - PAC a | 3133 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31927 | Contrôle étanchéité gaz frigorigène (périodicité suivant la réglementation et la charge de gaz) | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Ventilo convecteur - PAC a | 3133 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31926 | Contrôle état général (vibration, corrosion, niveau sonore) | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BNP-Ventilo convecteur - PAC a | 3133 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31924 | Sondage température ambiante des locaux | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPA-AERO | 1720 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12173 | Nettoyer l'ensemble complet (batterie, moteur, ventilateur, caisson, etc..) | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-AERO | 1720 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12175 | POINT MESURE Mesure de l'isolement du moteur et de la résistance électrique | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-AERO | 1720 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12174 | Contrôler l'absence de bruits, vibrations, jeu latéral | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BPA-AERO | 1720 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12176 | POINT MESURE Mesurer les intensités absorbées par le moteur, les comparer avec les valeurs indiquées | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPA-AERO | 1720 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12172 | Remplacer ou nettoyer le filtre à air | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPA-AERO | 1720 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12178 | Vérifier le fonctionnement de l'arrêt de proximité | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BPA-AERO | 1720 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12177 | Vérifier le fonctionnement de la régulation en modifiant la valeur du point de consigne. | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BPA-AERO | 1720 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12179 | Vérifier les connexions électriques et les passages de câbles du moteur, des résistances, du thermostat, etc..). | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BPA-AEROGAZ | 1721 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12192 | BRÜLEUR : Mesure CO et remplir le carnet de suivi | A | 1 | 2 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-AEROGAZ | 1721 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12187 | GROUPE DE VENTILATION : Contrôle jeu latéral turbine/volute | A | 1 | 2 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-AEROGAZ | 1721 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12186 | GROUPE DE VENTILATION : Contrôle équilibrage turbines | A | 1 | 1 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-AEROGAZ | 1721 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12188 | GROUPE DE VENTILATION : Dépoussiérage par aspiration ventilateur de refroidissement | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-AEROGAZ | 1721 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12185 | GROUPE DE VENTILATION : Examen surface ailettes turbines | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-AEROGAZ | 1721 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12182 | GROUPE DE VENTILATION : Remplacement courroies si nécessaire (si existant) | A | 1 | 0 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-AEROGAZ | 1721 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12189 | POINT MESURE GROUPE DE VENTILATION : Contrôle isolement enroulements moteur | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-AEROGAZ | 1721 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12191 | POINT MESURE GROUPE DE VENTILATION : Mesure intensité | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-AEROGAZ | 1721 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12190 | POINT MESURE GROUPE DE VENTILATION : Mesure résistance enroulements | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-AEROGAZ | 1721 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12180 | FILTRATION : Nettoyage filtres et préfiltres lavables | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPA-AEROGAZ | 1721 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12181 | FILTRATION : Remplacement filtres et préfiltres | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPA-AEROGAZ | 1721 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12184 | GROUPE DE VENTILATION : Dépoussiérage turbine ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPA-AEROGAZ | 1721 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12183 | GROUPE DE VENTILATION : Graissage lubrifiant paliers et roulements | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPA-ANALYSE REJET GLYCOL | 5302 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 54596 | Prélèvement et analyse Glycol dans le réseau pluvial | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
BPA-ASC-sous traitance | 1722 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12218 | DISPOSITIF ANTIDERIVE | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-ASC-sous traitance | 1722 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12211 | MACHINERIE : Vérifier Canalisation hydraulique | A | 1 | 2 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-ASC-sous traitance | 1722 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12212 | MACHINERIE : Vérifier Dispositif de manœuvre de secours | A | 1 | 2 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-ASC-sous traitance | 1722 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12209 | MACHINERIE : Vérifier Dispositifs de sécurité des hors course | A | 1 | 2 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-ASC-sous traitance | 1722 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12207 | MACHINERIE : Vérifier Jeu de la poulie de déflection | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-ASC-sous traitance | 1722 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12206 | MACHINERIE : Vérifier Jeu de la poulie de traction | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-ASC-sous traitance | 1722 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12208 | MACHINERIE : Vérifier Limitateur de vitesse | A | 1 | 2 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-ASC-sous traitance | 1722 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12210 | MACHINERIE : Vérifier Moteur pompe hydraulique | A | 1 | 2 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-ASC-sous traitance | 1722 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12220 | POMPE A MAIN/SOUPAPE DE DESCENTE | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-ASC-sous traitance | 1722 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12219 | DISPOSITIF DE DEMANDE DE SECOURS | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BPA-ASC-sous traitance | 1722 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12205 | MACHINERIE : Vérifier Câbles chaines de suspension | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BPA-ASC-sous traitance | 1722 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12204 | MACHINERIE : Vérifier Frein | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BPA-ASC-sous traitance | 1722 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12194 | BAIES ET PORTES PALIERES : Vérifier Dispositif de réouverture | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BPA-ASC-sous traitance | 1722 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12195 | BAIES ET PORTES PALIERES : Vérifier Contrôle des courses | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BPA-ASC-sous traitance | 1722 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12196 | BAIES ET PORTES PALIERES : Vérifier Contrôle des câbles | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BPA-ASC-sous traitance | 1722 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12197 | BAIES ET PORTES PALIERES : Vérifier Dispositif limitant les actes de vandalisme | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BPA-ASC-sous traitance | 1722 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12193 | BAIES ET PORTES PALIERES : Vérifier efficacité verrouillages Contacts fermetures | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BPA-ASC-sous traitance | 1722 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12214 | CABINE : Vérifier Dispositif de demande de secours | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BPA-ASC-sous traitance | 1722 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12213 | CABINE : Vérifier Equipements accessoires | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BPA-ASC-sous traitance | 1722 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12215 | CABINE : Vérifier Précision d’arrêt et le nivelage au palier | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BPA-ASC-sous traitance | 1722 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12217 | COMMANDES ET INDICATEURS AUX PALIERS | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
BPA-ASC-sous traitance | 1722 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12216 | DISPOSITIFS DE DEMANDE DE SECOURS | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
BPA-ASC-sous traitance | 1722 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12198 | PALLIERS : Vérifier Précision d’arrêt et de nivelage | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BPA-ASC-sous traitance | 1722 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12203 | PORTE DE CABINE : Vérifier Efficacité du dispositif de réouverture | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BPA-ASC-sous traitance | 1722 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12200 | PORTE DE CABINE : Vérifier courses guidages et jeux | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BPA-ASC-sous traitance | 1722 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12201 | PORTE DE CABINE : Vérifier câble, la chaine courroie et la lubrification | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BPA-ASC-sous traitance | 1722 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12202 | PORTE DE CABINE : Vérifier déverrouillage de secours | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BPA-ASC-sous traitance | 1722 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12199 | PORTE DE CABINE : Vérifier verrouillage contact fermeture | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BPA-BAES | 1723 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12288 | Absence secteur: Contrôle de l'autonomie des batteries(temps mini 1 heure), s'il est inférieur remplacer les batteries ou le BAES | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BPA-BAES | 1723 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12290 | Absence secteur: Nettoyage du BAES si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPA-BAES | 1723 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12287 | Absence secteur: Vérification de l'allumage des lampes de sécurité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPA-BAES | 1723 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12286 | Absence secteur: Vérification de l'extinction de la lampe veille | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPA-BAES | 1723 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12289 | Absence secteur:Remplacement des lampes défectueuses | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPA-BAES | 1723 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12285 | Présence secteur: Contrôle de l'état du BAES et de ces fixations, réparation si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPA-BAES | 1723 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12284 | Présence secteur: Remplacement des lampes défectueuses | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPA-BAES | 1723 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12283 | Présence secteur: Vérification du fonctionnement de la lampe veille | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPA-BAES | 1723 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12293 | Retour secteur: Remplir le registre de sécurité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPA-BAES | 1723 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12292 | Retour secteur: Vérification de l'extinction des lampes de sécurité. | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPA-BAES | 1723 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12291 | Retour secteur: Vérification du fonctionnement de la lampe veille | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPA-CIRCUIT EAU SANI | 1724 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12385 | CANALISATIONS : Contrôle liaisons équipotentielles | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-CIRCUIT EAU SANI | 1724 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12381 | CANALISATIONS : Contrôle purgeurs et anti béliers | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-CIRCUIT EAU SANI | 1724 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12382 | CANALISATIONS : Contrôle visuel calorifuge | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-CIRCUIT EAU SANI | 1724 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12380 | CANALISATIONS : Contrôle étanchéité canalisations | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-CIRCUIT EAU SANI | 1724 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12383 | CANALISATIONS : Examen état interne manchettes témoins | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-CIRCUIT EAU SANI | 1724 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12384 | POINT MESURE CANALISATIONS : Contrôle qualité terre tuyauteries | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-CIRCUIT EAU SANI | 1724 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12387 | ROBINETTERIE : Détartrage systématique robinets puisage | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-CIRCUIT EAU SANI | 1724 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12390 | ROBINETTERIE : Graissage axes et filetages | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-CIRCUIT EAU SANI | 1724 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12388 | ROBINETTERIE : Graissage vannes et axes | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-CIRCUIT EAU SANI | 1724 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12389 | ROBINETTERIE : Manœuvre vannes et axes | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-CIRCUIT EAU SANI | 1724 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12386 | ROBINETTERIE : Mise en service filtres à rinçage inversé (si existant) | A | 1 | 0 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-COMP-AIR | 1725 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12253 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Contrôle charge d'huile | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-COMP-AIR | 1725 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12249 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Contrôle points de consigne organes sécurité | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-COMP-AIR | 1725 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12250 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Contrôle serrage connexions électriques | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-COMP-AIR | 1725 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12255 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Examen courroies et transmission | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-COMP-AIR | 1725 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12254 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Remplacement charge huile | A | 1 | 15 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-COMP-AIR | 1725 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12256 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Remplacement courroies | A | 1 | 15 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-COMP-AIR | 1725 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12257 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Révision mécanique (si besoin) | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-COMP-AIR | 1725 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12251 | POINT MESURE GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Contrôle intensité moteur | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-COMP-AIR | 1725 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12252 | POINT MESURE GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Mesure isolement enroulements moteur | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-COMP-AIR | 1725 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12246 | SYSTEME : Contrôle visuel paroi interne cuve | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-COMP-AIR | 1725 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12245 | SYSTEME : Nettoyage filtres finisseurs | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-COMP-AIR | 1725 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12244 | SYSTEME : Nettoyage filtres à air primaire | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-COMP-AIR | 1725 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12242 | SYSTEME : Nettoyage purgeur automatique | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-COMP-AIR | 1725 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12248 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Contrôle courts cycles | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BPA-COMP-AIR | 1725 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12247 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Contrôle sensoriel groupe compresseur | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
BPA-COMP-AIR | 1725 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12243 | POINT MESURE SYSTEME : Contrôle pression manomètres aval détendeur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPA-COMP-AIR | 1725 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12240 | SYSTEME : Contrôle fonctionnement déshuileur | M | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
BPA-COMP-AIR | 1725 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12241 | SYSTEME : Contrôle fonctionnement purges | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
BPA-CONVECTEUR ELEC | 1726 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12593 | Vérification des convecteurs électrique | A | 1 | 60 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-CPT | 1727 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12497 | Relevé des compteurs Energies et fluides | M | 1 | 180 | [6 empty] | #N/A
BPA-CTRA | 1728 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12270 | BATTERIE DE REFROIDISSEMENT : Contrôle fonctionnement motorisation vanne 3 voies | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-CTRA | 1728 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12268 | BATTERIE DE REFROIDISSEMENT : Nettoyage eau sous pression batterie (si possible) | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-CTRA | 1728 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12269 | BATTERIE DE REFROIDISSEMENT : Nettoyage eau sous pression siphon et tuyauterie évacuation | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-CTRA | 1728 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12267 | BATTERIE DE REFROIDISSEMENT : Nettoyage par aspiration bacs et batteries | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-CTRA | 1728 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12264 | BATTERIE ELECTRIQUE : Contrôle fonctionnement régulation | A | 1 | 2 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-CTRA | 1728 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12265 | BATTERIE ELECTRIQUE : Contrôle isolement éléments chauffants | A | 1 | 2 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-CTRA | 1728 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12266 | BATTERIE ELECTRIQUE : Contrôle serrage bornes | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-CTRA | 1728 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12263 | BATTERIE ELECTRIQUE : Dépoussiérage par aspiration batteries | A | 1 | 2 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-CTRA | 1728 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12271 | GENERAL : Contrôle fonctionnement micro terminal régulation | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-CTRA | 1728 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12273 | GENERAL : Examen état général mécanique | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-CTRA | 1728 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12272 | GENERAL : Nettoyage par aspiration caisson | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-CTRA | 1728 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12260 | GROUPE DE VENTILATION : Examen surface ailettes turbines | A | 1 | 1 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-CTRA | 1728 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12261 | POINT MESURE GROUPE DE VENTILATION : Contrôle isolement enroulements moteur | A | 1 | 1 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-CTRA | 1728 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12262 | POINT MESURE GROUPE DE VENTILATION : Mesure intensité moteur | A | 1 | 2 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-CTRA | 1728 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12258 | FILTRATION : Remplacement filtres et préfiltres | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPA-CTRA | 1728 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12259 | GROUPE DE VENTILATION : Dépoussiérage turbine ventilateur | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BPA-ECS | 1729 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12278 | POINT MESURE Travaux hydrauliques: Mesurer la température de l'eau (entre 55°C et 60°C), régler le thermostat si nécessaire | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-ECS | 1729 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12281 | Travaux hydrauliques: Contrôler la bonne évacuation de l'eau de décharge et de vidange | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-ECS | 1729 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12279 | Travaux hydrauliques: Manoeuvrer les vannes d'isolement | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-ECS | 1729 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12280 | Travaux hydrauliques: Tester le groupe de sécurité par manœuvre | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-ECS | 1729 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12282 | Travaux hydrauliques: Vérifier les fixations du ballon, remettre en état si nécessaire. | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-ECS | 1729 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12274 | Travaux réalisables hors tension: Contrôler l'état de la protection électrique | A | 1 | 1 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-ECS | 1729 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12277 | Travaux réalisables hors tension: Contrôler les connexions électriques (serrage et trace d'échauffement) | A | 1 | 1 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-ECS | 1729 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12276 | Travaux réalisables hors tension: Vérifier l'état du raccordement électrique (liaison disjoncteur, ballon) | A | 1 | 1 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-ECS | 1729 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12275 | Travaux réalisables hors tension: Vérifier les liaisons de terre et équipotentielles, les mettre en conformité si nécessaire | A | 1 | 1 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-ELECLAIRAGE | 1730 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12494 | Travaux: Nettoyage des luminaires (si au contrat) | A | 1 | 0 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-ELECLAIRAGE | 1730 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12496 | Gestion des pièces: Faire l'inventaire du magasin et le maintien d'un stock minimum | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPA-ELECLAIRAGE | 1730 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12495 | Gestion des pièces: Noter le type, la référence et le nombre de pièces remplacées | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPA-ELECLAIRAGE | 1730 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12491 | Travaux: Remplacement des lampes défectueuses | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
BPA-ELECLAIRAGE | 1730 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12492 | Travaux: Remplacement ou réparation des luminaires en panne | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
BPA-ELECLAIRAGE | 1730 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12493 | Travaux: Vérification de l'état des luminaires et de leurs fixations | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPA-ESSAI-SPKL-HEBDO | 2182 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21275 | Essai du poste sprinkler | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPA-ESSAI-SPKL-HEBDO | 2182 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 21274 | Remplacement des graphiques | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPA-EXUT-interne BULL | 1731 | [14 empty] | #N/A
BPA-FLUIDES FRIGO | 3973 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 43458 | Quantité de fluide par circuit inférieur à 2 kg | A | 1 | 10 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-FLUIDES FRIGO | 3973 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 43459 | Quantité de fluide par circuit inférieur à 30 kg | A | 1 | 10 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-FLUIDES FRIGO | 3973 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 43460 | Quantité de fluide par circuit inférieur à 300 kg | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BPA-GAINESTEXTILES | 3092 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27236 | Nettoyage des gaines textiles | A | 1 | 6000 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-GROUPE FROID | 1732 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12309 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Contrôle étanchéité circuit | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-GROUPE FROID | 1732 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12310 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Remplacement cartouches déshydratantes | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-GROUPE FROID | 1732 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12308 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Test acidité huile | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-GROUPE FROID | 1732 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12304 | CONTROLES ELECTRIQUES : Contrôle paramètres module de gestion | A | 1 | 15 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-GROUPE FROID | 1732 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12303 | CONTROLES ELECTRIQUES : Contrôle réglage relais thermiques/tempo | A | 1 | 15 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-GROUPE FROID | 1732 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12301 | CONTROLES ELECTRIQUES : Examen état général contacts et relais | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-GROUPE FROID | 1732 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12302 | CONTROLES ELECTRIQUES : Resserrage hors tension bornes | A | 1 | 15 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-GROUPE FROID | 1732 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12296 | CONTROLES MECANIQUES : Remplacement charge huile | A | 1 | 150 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-GROUPE FROID | 1732 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12297 | CONTROLES MECANIQUES : Révision mécanique | A | 1 | 35 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-GROUPE FROID | 1732 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12298 | CONTROLES MECANIQUES : Vérification préchauffage huile | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-GROUPE FROID | 1732 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12313 | ECHANGEURS : Nettoyage hydraulique condenseur à air | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-GROUPE FROID | 1732 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12312 | ECHANGEURS : Nettoyage par aspiration condenseur à air | A | 1 | 60 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-GROUPE FROID | 1732 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12320 | POINT MESURE MOTEUR ELECTRIQUE : Contrôle intensité moteur | A | 1 | 15 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-GROUPE FROID | 1732 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12319 | POINT MESURE MOTEUR ELECTRIQUE : Mesure isolement enroulements moteur | A | 1 | 15 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-GROUPE FROID | 1732 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12318 | VENTILATEUR : Contrôle protection mécanique | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-GROUPE FROID | 1732 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12316 | VENTILATEUR : Contrôle régulation GV | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-GROUPE FROID | 1732 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12315 | VENTILATEUR : Contrôle régulation PV | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-GROUPE FROID | 1732 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12317 | VENTILATEUR : Contrôle équilibrage statique | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-GROUPE FROID | 1732 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12307 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Contrôle humidité circuits | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
BPA-GROUPE FROID | 1732 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12294 | CONTROLES MECANIQUES : Contrôle sensoriel extérieur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPA-GROUPE FROID | 1732 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12311 | ECHANGEURS : Examen propreté surfaces échange | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BPA-GROUPE FROID | 1732 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12306 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Contrôle surchauffe et sous refroidissement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPA-GROUPE FROID | 1732 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12305 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Relevé pressions et températures | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPA-GROUPE FROID | 1732 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12299 | CONTROLES ELECTRIQUES : Examen propreté tableau | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPA-GROUPE FROID | 1732 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12295 | CONTROLES MECANIQUES : Contrôle variation niveau huile | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPA-GROUPE FROID | 1732 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12300 | POINT MESURE CONTROLES ELECTRIQUES : Relevé intensités | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPA-GROUPE FROID | 1732 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12314 | VENTILATEUR : Vérification fonctionnement ventilateur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPA-LEVAGE | 1733 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27235 | Vérification état général | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-LEVAGE | 1733 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27231 | Controler le fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPA-LEVAGE | 1733 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27232 | Lubrification des axes de verrins | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPA-LEVAGE | 1733 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27233 | Vérification de l'état des flexibles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPA-LEVAGE | 1733 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27234 | Vérification du niveau d'huile | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPA-OND | 1734 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12226 | ENTRETIEN : Contrôle serrage connexions électriques | A | 1 | 15 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-OND | 1734 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12225 | ENTRETIEN : Dépoussiérage par aspiration éléments | A | 1 | 15 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-OND | 1734 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12227 | ENTRETIEN : Relevé tension batteries | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-OND | 1734 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12223 | ESSAI DE DECHARGE ET CHARGE : Fermeture manuelle disjoncteur redresseur chargeur | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-OND | 1734 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12221 | ESSAI DE DECHARGE ET CHARGE : Ouverture disjoncteur redresseur chargeur | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-OND | 1734 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12224 | ESSAI DE DECHARGE ET CHARGE : Vérifier tension de charge | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-OND | 1734 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12222 | POINT MESURE-ESSAI DE DECHARGE ET CHARGE : Relevé continu tension batterie | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PAC AIR | 1735 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12366 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Contrôle cycle dégivrage | A | 1 | 15 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PAC AIR | 1735 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12363 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Remplacement cartouches déshydratantes | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PAC AIR | 1735 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12362 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Test acidité huile | A | 1 | 15 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PAC AIR | 1735 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12370 | CONDENSATS : Nettoyage bac condensats | A | 1 | 30 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PAC AIR | 1735 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12372 | CONDENSATS : Nettoyage siphon et tuyauterie évacuation | A | 1 | 15 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PAC AIR | 1735 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12371 | CONDENSATS : Retouche peinture points de corrosion | A | 1 | 30 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PAC AIR | 1735 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12358 | CONTROLES ELECTRIQUES : Contrôle paramètres module de gestion | A | 1 | 15 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PAC AIR | 1735 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12357 | CONTROLES ELECTRIQUES : Contrôle réglage relais thermiques/tempo | A | 1 | 15 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PAC AIR | 1735 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12355 | CONTROLES ELECTRIQUES : Examen état général contacts et relais | A | 1 | 15 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PAC AIR | 1735 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12356 | CONTROLES ELECTRIQUES : Resserrage hors tension bornes | A | 1 | 15 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PAC AIR | 1735 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12350 | CONTROLES MECANIQUES : Remplacement charge huile | A | 1 | 120 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PAC AIR | 1735 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12351 | CONTROLES MECANIQUES : Révision mécanique | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PAC AIR | 1735 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12352 | CONTROLES MECANIQUES : Vérification préchauffage huile | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PAC AIR | 1735 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12368 | ECHANGEURS : Remplacement filtres à air | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PAC AIR | 1735 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12378 | VENTILATION : Contrôle débits air | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PAC AIR | 1735 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12379 | VENTILATION : Contrôle paramétrage ventilateurs condenseur | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PAC AIR | 1735 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12377 | VENTILATION : Contrôle équilibrage turbines | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PAC AIR | 1735 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12376 | VENTILATION : Examen propreté turbines | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PAC AIR | 1735 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12375 | VENTILATION : Contrôle échauffement moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPA-PAC AIR | 1735 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12374 | VENTILATION : Contrôle état mécanique paliers et roulements | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
BPA-PAC AIR | 1735 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12365 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Contrôle asservissement température extérieure | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
BPA-PAC AIR | 1735 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12364 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Contrôle fonctionnement vanne d'inversion cycle | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BPA-PAC AIR | 1735 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12348 | CONTROLES MECANIQUES : Contrôle bruits et vibrationsl ensemble | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPA-PAC AIR | 1735 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12369 | ECHANGEURS : Contrôle propreté surfaces échange | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPA-PAC AIR | 1735 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12367 | ECHANGEURS : Nettoyage filtres à air | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
BPA-PAC AIR | 1735 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12373 | VENTILATION : Contrôle état et tension courroies | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BPA-PAC AIR | 1735 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12361 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Contrôle humidité circuits | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BPA-PAC AIR | 1735 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12360 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Contrôle surchauffe et sous refroidissement | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BPA-PAC AIR | 1735 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12359 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Relevé pressions et températures | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BPA-PAC AIR | 1735 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12353 | CONTROLES ELECTRIQUES : Examen propreté tableau | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPA-PAC AIR | 1735 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12349 | CONTROLES MECANIQUES : Contrôle variation niveau huile | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPA-PAC AIR | 1735 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12354 | POINT MESURE CONTROLES ELECTRIQUES : Relevé intensités | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPA-PATTON | 1736 | [14 empty] | #N/A
BPA-POMP | 1737 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12402 | Fosse : Faire vidanger et nettoyer la fosse.Récuperer et classer les bons de suivi et destruction des déchets | A | 1 | 25 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-POMP | 1737 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12401 | Installation: Nettoyer l'armoire électrique, vérifier la présence du schéma et le mettre en place si absence | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-POMP | 1737 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12400 | Installation: Retirer la pompe et nettoyer la crépine | A | 1 | 25 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-POMP | 1737 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12394 | POINT MESURE Installation: Mesure de l'isolement des enroulements du moteur | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-POMP | 1737 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12397 | Installation: Contrôler tous les passages de câbles, les remettre en état si nécessaire | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BPA-POMP | 1737 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12396 | Installation: Vérifier le fonctionnement de l'arrêt de proximité | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPA-POMP | 1737 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12395 | PIONT MESUREInstallation: Mesurer les intensités absorbées par le moteur, les comparer avec les valeurs indiquées | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
BPA-POMP | 1737 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12399 | Installation: Si présence d'eau, vérifier le débit de la pompe en la mettant en marche forcée et en contrôlant le niveau de la fosse | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
BPA-POMP | 1737 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12398 | Installation: Vérifier le fonctionnement des contrôleurs de niveau (régulation et alarme) | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
BPA-PORTE BASCUL | 1738 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12413 | MÉCANIQUE : Contrôle fixations | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PORTE BASCUL | 1738 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12420 | MÉCANIQUE : Contrôle fonctionnement débrayage manuel | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PORTE BASCUL | 1738 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12414 | MÉCANIQUE : Contrôle équilibrage tablier | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PORTE BASCUL | 1738 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12416 | MÉCANIQUE : Graissage articulations | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PORTE BASCUL | 1738 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12417 | MÉCANIQUE : Graissage rails et guides | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PORTE BASCUL | 1738 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12421 | MÉCANIQUE : Réglage tension chaînes | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PORTE BASCUL | 1738 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12419 | MÉCANIQUE : Vérification éléments de transmission | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PORTE BASCUL | 1738 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12418 | MÉCANIQUE : Vérification fixation moteur électrique | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PORTE BASCUL | 1738 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12415 | MÉCANIQUE : Vérification jeu latéral éléments de guidage | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PORTE BASCUL | 1738 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12422 | MÉCANIQUE : Vérification réglage limiteur d'effort | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PORTE BASCUL | 1738 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12423 | MÉCANIQUE : Vérification verrouillage | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PORTE BASCUL | 1738 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12427 | TACHES GÉNÉRALES : Contrôle sécurités et asservissements | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PORTE BASCUL | 1738 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12424 | TACHES GÉNÉRALES : Grattage traces de corrosion | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PORTE BASCUL | 1738 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12429 | TACHES GÉNÉRALES : Mise en conformité | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PORTE BASCUL | 1738 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12428 | TACHES GÉNÉRALES : Relevé interventions | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PORTE BASCUL | 1738 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12426 | TACHES GÉNÉRALES : Retouche peinture | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PORTE BASCUL | 1738 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12425 | TACHES GÉNÉRALES : Traitement anti rouille | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PORTE BASCUL | 1738 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12411 | ÉLECTRICITÉ / RÉGULATION : Contrôle connexions électriques | A | 1 | 0 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PORTE BASCUL | 1738 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12405 | ÉLECTRICITÉ / RÉGULATION : Contrôle organes commande | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PORTE BASCUL | 1738 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12403 | ÉLECTRICITÉ / RÉGULATION : Contrôle cycles de fonctionnement | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PORTE BASCUL | 1738 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12406 | ÉLECTRICITÉ / RÉGULATION : Contrôle fonctionnement détecteur présence | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PORTE BASCUL | 1738 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12412 | ÉLECTRICITÉ / RÉGULATION : Contrôle isolement enroulements moteur | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PORTE BASCUL | 1738 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12407 | ÉLECTRICITÉ / RÉGULATION : Contrôle réglage circuits électroniques | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PORTE BASCUL | 1738 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12408 | ÉLECTRICITÉ / RÉGULATION : Dépoussiérage coffrets électriques | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PORTE BASCUL | 1738 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12410 | ÉLECTRICITÉ / RÉGULATION : Réglage temporisation | A | 1 | 0 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PORTE BASCUL | 1738 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12409 | ÉLECTRICITÉ / RÉGULATION : Vérification fin de course | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PORTE BASCUL | 1738 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12404 | ÉLECTRICITÉ / RÉGULATION : Vérification tension sources d'alimentations | A | 1 | 0 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PORTE COULISS | 1739 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12441 | MÉCANIQUE : Contrôle fixations | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PORTE COULISS | 1739 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12449 | MÉCANIQUE : Contrôle fonctionnement débrayage manuel | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PORTE COULISS | 1739 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12446 | MÉCANIQUE : Contrôle réglage vantaux mobiles | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PORTE COULISS | 1739 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12442 | MÉCANIQUE : Contrôle étanchéité joints | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PORTE COULISS | 1739 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12444 | MÉCANIQUE : Graissage articulations | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PORTE COULISS | 1739 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12445 | MÉCANIQUE : Graissage rails et guides | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PORTE COULISS | 1739 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12450 | MÉCANIQUE : Réglage tension courroie | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PORTE COULISS | 1739 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12448 | MÉCANIQUE : Vérification éléments de transmission | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PORTE COULISS | 1739 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12447 | MÉCANIQUE : Vérification fixation moteur électrique | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PORTE COULISS | 1739 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12443 | MÉCANIQUE : Vérification jeu latéral éléments de guidage | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PORTE COULISS | 1739 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12451 | MÉCANIQUE : Vérification réglage limiteur d'effort | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PORTE COULISS | 1739 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12452 | MÉCANIQUE : Vérification verrouillage | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PORTE COULISS | 1739 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12453 | TACHES GÉNÉRALES : Grattage traces de corrosion | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PORTE COULISS | 1739 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12458 | TACHES GÉNÉRALES : Mise en conformité | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PORTE COULISS | 1739 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12457 | TACHES GÉNÉRALES : Relevé interventions | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PORTE COULISS | 1739 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12455 | TACHES GÉNÉRALES : Retouche peinture | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PORTE COULISS | 1739 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12454 | TACHES GÉNÉRALES : Traitement anti rouille | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PORTE COULISS | 1739 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12456 | TACHES GÉNÉRALES : Vérification sécurité personnel | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PORTE COULISS | 1739 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12440 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle connexions électriques | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PORTE COULISS | 1739 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12432 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle organes commande | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PORTE COULISS | 1739 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12430 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle cycles de fonctionnement | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PORTE COULISS | 1739 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12433 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle fonctionnement détecteur présence | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PORTE COULISS | 1739 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12434 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle réglage circuits électroniques | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PORTE COULISS | 1739 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12436 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Dépoussiérage coffrets électriques | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PORTE COULISS | 1739 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12439 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Réglage temporisation | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PORTE COULISS | 1739 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12438 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Réglage vitesses ouverture fermeture | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PORTE COULISS | 1739 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12437 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Vérification fin de course | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PORTE COULISS | 1739 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12435 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Vérification asservissement anti panique | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-PORTE COULISS | 1739 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12431 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Vérification tension sources d'alimentations | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-POT-INC-interne BULL | 1740 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 21774 | Accompagnement société Intervante | A | 1 | 240 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-RES-AIR | 1741 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12391 | Canalisations : Contrôle étanchéité canalisations | A | 1 | 20 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-RES-AIR | 1741 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12392 | Canalisations : Purge résidus canalisations | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-RES-AIR | 1741 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12393 | Robinetterie : Contrôle sensoriel postes détente | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-RID | 1742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12471 | MÉCANIQUE : Contrôle fixations | A | 1 | 3 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-RID | 1742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12481 | MÉCANIQUE : Contrôle fonctionnement débrayage manuel | A | 1 | 3 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-RID | 1742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12477 | MÉCANIQUE : Contrôle réglage vantaux mobiles | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-RID | 1742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12472 | MÉCANIQUE : Contrôle équilibrage | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-RID | 1742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12474 | MÉCANIQUE : Contrôle étanchéité joints | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-RID | 1742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12475 | MÉCANIQUE : Graissage articulations | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-RID | 1742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12476 | MÉCANIQUE : Graissage rails et guides | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-RID | 1742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12480 | MÉCANIQUE : Réglage tension chaines et câbles | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-RID | 1742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12479 | MÉCANIQUE : Vérification éléments de transmission | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-RID | 1742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12478 | MÉCANIQUE : Vérification fixation moteur électrique | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-RID | 1742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12482 | MÉCANIQUE : Vérification fonctionnement parachute | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-RID | 1742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12473 | MÉCANIQUE : Vérification jeu latéral éléments de guidage | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-RID | 1742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12483 | MÉCANIQUE : Vérification réglage limiteur d'effort | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-RID | 1742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12484 | MÉCANIQUE : Vérification verrouillage | A | 1 | 3 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-RID | 1742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12485 | TACHES GÉNÉRALES : Grattage traces de corrosion | A | 1 | 3 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-RID | 1742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12490 | TACHES GÉNÉRALES : Mise en conformité | A | 1 | 3 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-RID | 1742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12489 | TACHES GÉNÉRALES : Relevé interventions | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-RID | 1742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12487 | TACHES GÉNÉRALES : Retouche peinture | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-RID | 1742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12486 | TACHES GÉNÉRALES : Traitement anti rouille | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-RID | 1742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12488 | TACHES GÉNÉRALES : Vérification sécurité personnel | A | 1 | 3 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-RID | 1742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12469 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle connexions électriques | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-RID | 1742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12461 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle organes commande | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-RID | 1742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12459 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle cycles de fonctionnement | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-RID | 1742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12462 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle fonctionnement détecteur présence | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-RID | 1742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12463 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle fonctionnement feux signalisation | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-RID | 1742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12470 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle isolement enroulements moteur | A | 1 | 3 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-RID | 1742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12464 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle réglage circuits électroniques | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-RID | 1742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12465 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Dépoussiérage coffrets électriques | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-RID | 1742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12468 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Réglage temporisation | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-RID | 1742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12467 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Réglage vitesses | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-RID | 1742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12466 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Vérification fin de course | A | 1 | 3 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-RID | 1742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12460 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Vérification tension sources d'alimentations | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-SANI | 1743 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12586 | Ventilateur: Contrôle de l'absence de jeu latéral turbine/volute | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPA-SANI | 1743 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12592 | Ventilateur: Contrôler l'état de propreté des bouches d'extraction, les nettoyer si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPA-SANI | 1743 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12588 | Ventilateur: Contrôler tous les passages de câbles remettre en état si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPA-SANI | 1743 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12585 | Ventilateur: Examen des ailettes de la turbine | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPA-SANI | 1743 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12583 | Ventilateur: Graissage paliers et roulements | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPA-SANI | 1743 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12584 | Ventilateur: Nettoyage de la turbine du ventilateur | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BPA-SANI | 1743 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12587 | Ventilateur: Vérifer le serrage des connexions électriques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPA-SANI | 1743 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12590 | Ventilateur: Vérifier le débit du ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPA-SANI | 1743 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12589 | Ventilateur: Vérifier le fonctionnement de l'arrêt d'urgence | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPA-SANI | 1743 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12591 | Ventilateur: Vérifier les débits d'extraction dans les zones concernées, si absence vérifier les raccordements aérauliques | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BPA-SPK-interne BULL | 1744 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 21775 | Accompagnement de la société TPI | S | 1 | 1260 | [6 empty] | #N/A
BPA-SPLITS | 1745 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12235 | Contrôle étanchéité bac condensats | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-SPLITS | 1745 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12236 | Contrôle état câbles et connexions | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-SPLITS | 1745 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12231 | Examen supports canalisations | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-SPLITS | 1745 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12230 | Examen état général | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-SPLITS | 1745 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12233 | Nettoyage brossage condenseur | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-SPLITS | 1745 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12234 | Nettoyage eau sous pression échangeurs | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-SPLITS | 1745 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12238 | Nettoyage interne caisson | A | 1 | 0 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-SPLITS | 1745 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12237 | POINT MESURE Contrôle isolement compresseur | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-SPLITS | 1745 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12239 | Peinture surface interne caisson (si besoin) | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-SPLITS | 1745 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12232 | Contrôle fonctionnement organes commande | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPA-SPLITS | 1745 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12228 | Nettoyage filtre | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPA-SPLITS | 1745 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12229 | Remplacement filtre | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BPA-SURP | 1746 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12606 | ENVIRONNEMENT : Contrôle étanchéité clapet | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPA-SURP | 1746 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12599 | MOTEUR ELECTRIQUE : Contrôle intensité moteur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPA-SURP | 1746 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12600 | MOTEUR ELECTRIQUE : Graissage lubrifiant paliers et roulements | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPA-SURP | 1746 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12598 | MOTEUR ELECTRIQUE : Mesure isolement enroulements moteur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPA-SURP | 1746 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12596 | POMPE : Contrôle alignement accouplement moteur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPA-SURP | 1746 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12595 | POMPE : Contrôle échauffement moteur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPA-SURP | 1746 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12597 | POMPE : Dégommage hors saison | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPA-SURP | 1746 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12594 | POMPE : Examen presse étoupe | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPA-SURP | 1746 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12604 | REGULATION ET SECURITE : Contrôle courts cycles | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPA-SURP | 1746 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12605 | REGULATION ET SECURITE : Contrôle paramétrage automate | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPA-SURP | 1746 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12602 | REGULATION ET SECURITE : Contrôle paramétrage pressostat commande | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPA-SURP | 1746 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12603 | REGULATION ET SECURITE : Contrôle paramétrage pressostat sécurité | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPA-SURP | 1746 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12601 | REGULATION ET SECURITE : Contrôle paramétrage relais thermiques | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPA-TABLEAU ELEC | 1747 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12562 | Travaux réalisables sous tension: Après accord des utilisateurs, faire l'essai des différentiels | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-TABLEAU ELEC | 1747 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12555 | Travaux réalisables sous tension: Au bureau ou à l'atelier, vérifier la présence du double du schéma actualisé, si absence le créer et le classer | A | 1 | 3 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-TABLEAU ELEC | 1747 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12559 | Travaux réalisables sous tension: Contrôler le fonctionnement de l'éclairage interne de l'armoire, remettre en état si besoin | A | 1 | 3 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-TABLEAU ELEC | 1747 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12564 | Travaux réalisables sous tension: Faire faire un contrôle thermographique | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-TABLEAU ELEC | 1747 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12563 | Travaux réalisables sous tension: Nettoyer l'extérieur de l'armoire électrique et son environnement | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-TABLEAU ELEC | 1747 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12557 | Travaux réalisables sous tension: Remettre en place les plastrons et couvercles de goulottes si absence | A | 1 | 3 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-TABLEAU ELEC | 1747 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12558 | Travaux réalisables sous tension: Tester les voyants, remettre en état si nécessaire | A | 1 | 3 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-TABLEAU ELEC | 1747 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12556 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier la corrélation du schéma et de l'étiquetage, mettre à jour si besoin | A | 1 | 3 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-TABLEAU ELEC | 1747 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12561 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier la fermeture du tableau, la remettre en état si nécessaire | A | 1 | 3 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-TABLEAU ELEC | 1747 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12554 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier la présence du schéma, son état et son actualisation le mettre en place si absence | A | 1 | 3 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-TABLEAU ELEC | 1747 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12560 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier les liaisons de terre et équipotentielles, les mettre en conformité si nécessaire | A | 1 | 3 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-TGBT | 1748 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12573 | Contrôle basculement N/S | A | 1 | 3 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-TGBT | 1748 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12581 | Contrôle fixation connexions terre | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-TGBT | 1748 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12579 | Contrôle échauffement câbles et contacts | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-TGBT | 1748 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12577 | Dépoussiérage par aspiration armoires | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-TGBT | 1748 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12580 | Essai relayage sécurité et report défauts | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-TGBT | 1748 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12572 | POINT MESURE Vérification tension N/S | A | 1 | 3 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-TGBT | 1748 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12571 | POINT MESURE Vérification équilibrage phases | A | 1 | 3 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-TGBT | 1748 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12576 | Resserrage hors tension connexions | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-TGBT | 1748 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12582 | Vérification présence schéma actualisé | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPA-TGBT | 1748 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 12578 | Vérifier calibrage fusibles et disjoncteurs | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPBFC-Chambres froides | 4502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47265 | STOCKAGE ET CHAMBRES FROIDES : Contrôle fonctionnement équipements frigorifiques | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
BPBFC-Chambres froides | 4502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47262 | TOUS EQUIPEMENTS : Contrôle serrage connexions électriques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPBFC-Chambres froides | 4502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47260 | TOUS EQUIPEMENTS : Contrôle sécurités et moyens d'isolement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPBFC-Chambres froides | 4502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47261 | TOUS EQUIPEMENTS : Contrôle état mécanique liaisons et transmissions | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPBFC-Chambres froides | 4502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47264 | TOUS EQUIPEMENTS : Examen qualité fixations sol | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPBFC-Chambres froides | 4502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47263 | TOUS EQUIPEMENTS : Graissage pièces mobiles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPBFC-Chambres froides | 4502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47259 | TOUS EQUIPEMENTS : Mesure isolement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPBFC-Equipements de cuisson | 4500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47246 | CUISSON ELECTRIQUE : Contrôle sécurités et moyens d'isolement | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
BPBFC-Equipements de cuisson | 4500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47245 | CUISSON ELECTRIQUE : Examen état général plaques chauffantes | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BPBFC-Equipements de cuisson | 4500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47252 | CUISSON GAZ : Contrôle fonctionnement vanne sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPBFC-Equipements de cuisson | 4500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47247 | CUISSON GAZ : Graissage robinets | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BPBFC-Equipements de cuisson | 4500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47248 | CUISSON GAZ : Manœuvre robinets | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BPBFC-Equipements de cuisson | 4500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47250 | CUISSON GAZ : Nettoyage brûleurs et injecteurs | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
BPBFC-Equipements de cuisson | 4500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47249 | CUISSON GAZ : Nettoyage venturis | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPBFC-Equipements de cuisson | 4500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47251 | CUISSON GAZ : Réglage veilleuses | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPBFC-Equipements de cuisson | 4500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47242 | TOUS EQUIPEMENTS : Contrôle serrage connexions électriques | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
BPBFC-Equipements de cuisson | 4500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47240 | TOUS EQUIPEMENTS : Contrôle sécurités et moyens d'isolement | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
BPBFC-Equipements de cuisson | 4500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47241 | TOUS EQUIPEMENTS : Contrôle état mécanique liaisons et transmissions | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
BPBFC-Equipements de cuisson | 4500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47244 | TOUS EQUIPEMENTS : Examen qualité fixations sol | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPBFC-Equipements de cuisson | 4500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47243 | TOUS EQUIPEMENTS : Graissage pièces mobiles | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
BPBFC-Equipements de cuisson | 4500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47239 | TOUS EQUIPEMENTS : Mesure isolement | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BPBFC-Extraction Cuisine | 4501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47253 | Contrôle des filtres | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPBFC-Extraction Cuisine | 4501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47254 | Contrôle fonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPBFC-Extraction Cuisine | 4501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47255 | Dégraissage hotte gaine et ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPBFC-Extraction Cuisine | 4501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47256 | Nettoyage filtre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPBFC-Extraction Cuisine | 4501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47257 | Remplacement des filtres | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPBFC-Extraction Cuisine | 4501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47258 | Vérification des protections | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPBFC-RONDE COMPTEURS SEMEST | 4505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47333 | Réaliser les relevés des compteurs | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
BPBFC-RONDE COMPTEURS TRIMEST | 4506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47334 | Réaliser les relevés de compteurs. | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPBFC-Ronde technique Besancon | 4305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46549 | Contrôle fonctionnement climatiseur salle informatique | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPBFC-Ronde technique Besancon | 4305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46550 | Contrôle fonctionnement climatiseur salle onduleur | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPBFC-Ronde technique Besancon | 4305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46539 | Fonctionnement pompes circuits Eau glacée | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPBFC-Ronde technique Besancon | 4305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46538 | Fonctionnement pompes circuits chauffage | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPBFC-Ronde technique Besancon | 4305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46541 | Nettoyage filtre et bougie magnétique | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPBFC-Ronde technique Besancon | 4305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46537 | Nombre de chaudière en fonctionnement | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPBFC-Ronde technique Besancon | 4305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46540 | Relevé de la température de l'ECS | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPBFC-Ronde technique Besancon | 4305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46546 | Relevé de température départ et retour Eau Glacée CTA | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPBFC-Ronde technique Besancon | 4305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46548 | Relevé de température départ et retour Eau glacée VC + CTA bt A | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPBFC-Ronde technique Besancon | 4305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46544 | Relevé de température départ et retour chaud CTA bt B+C | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPBFC-Ronde technique Besancon | 4305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46545 | Relevé de température départ et retour chaud VC + CTA bt A | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPBFC-Ronde technique Besancon | 4305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46542 | Relevé de température départ et retour chaud VC bt B+C | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPBFC-Ronde technique Besancon | 4305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46543 | Relevé de température départ et retour plancher chauffant | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPBFC-Ronde technique Besancon | 4305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46547 | Relevé de température départ et retour plancher rafraichissant | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPBFC-Ronde technique Besancon | 4305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46533 | Relevé de température départ et retour primaire chaud | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPBFC-Ronde technique Besancon | 4305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46534 | Relevé de température départ et retour primaire froid | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPBFC-Ronde technique Besancon | 4305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46536 | Relevé pression circuit d'eau glacée | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPBFC-Ronde technique Besancon | 4305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46535 | Relevé pression circuit de chauffage | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPBFC-Ronde technique Quetigny | 4306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46571 | Contrôle fonctionnement climatiseur local serveur | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPBFC-Ronde technique Quetigny | 4306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46572 | Contrôle fonctionnement climatiseurs Local HT | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPBFC-Ronde technique Quetigny | 4306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46573 | Contrôle niveau bac à sel des adoucisseurs | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPBFC-Ronde technique Quetigny | 4306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46557 | Fonctionnement pompes circuits Eau glacée | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPBFC-Ronde technique Quetigny | 4306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46556 | Fonctionnement pompes circuits chauffage | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPBFC-Ronde technique Quetigny | 4306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46560 | Nettoyage filtre et bougie magnétique | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPBFC-Ronde technique Quetigny | 4306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46555 | Nombre de chaudière en fonctionnement | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPBFC-Ronde technique Quetigny | 4306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46558 | Relevé de la température de l'ECS Cuisine | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPBFC-Ronde technique Quetigny | 4306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46559 | Relevé de la température de l'ECS ballon solaire | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPBFC-Ronde technique Quetigny | 4306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46563 | Relevé de température départ et retour EG LT primaire | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPBFC-Ronde technique Quetigny | 4306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46562 | Relevé de température départ et retour EG LT quai de déchargement | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPBFC-Ronde technique Quetigny | 4306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46564 | Relevé de température départ et retour Extension | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPBFC-Ronde technique Quetigny | 4306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46565 | Relevé de température départ et retour Quetigny 1 | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPBFC-Ronde technique Quetigny | 4306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46566 | Relevé de température départ et retour Quetigny 2 | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPBFC-Ronde technique Quetigny | 4306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46567 | Relevé de température départ et retour chaud VC (vide sanitaire) | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPBFC-Ronde technique Quetigny | 4306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46561 | Relevé de température départ et retour chaud radiateurs | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPBFC-Ronde technique Quetigny | 4306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46568 | Relevé de température départ et retour chaud radiateurs (vide sanitaire) | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPBFC-Ronde technique Quetigny | 4306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46569 | Relevé de température départ et retour froid VC (vide sanitaire) | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPBFC-Ronde technique Quetigny | 4306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46570 | Relevé de température départ et retour froid bt extension (vide sanitaire) | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPBFC-Ronde technique Quetigny | 4306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46551 | Relevé de température départ et retour primaire chaud | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPBFC-Ronde technique Quetigny | 4306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46552 | Relevé de température départ et retour primaire froid | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPBFC-Ronde technique Quetigny | 4306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46554 | Relevé pression circuit d'eau glacée | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPBFC-Ronde technique Quetigny | 4306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46553 | Relevé pression circuit de chauffage | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BP-BFC-TECH Ronde Hebdo | 6405 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66501 | Adoucisseur : Contrôler le niveau de sel et approvisionnement | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BP-BFC-TECH Ronde Hebdo | 6405 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66500 | Adoucisseur : Contrôler le bon fonctionnement de l'installation | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BP-BFC-TECH Ronde Hebdo | 6405 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66498 | Chauffage : Contrôler la pression du vase d'expansion et réaliser un appoint si nécessaire | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BP-BFC-TECH Ronde Hebdo | 6405 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66497 | Chauffage : Contrôler le bon fonctionnement des pompes, l'absence de bruit et de vibrations anormales, tester ou permuter les pompes | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BP-BFC-TECH Ronde Hebdo | 6405 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66499 | Chauffage : Vérifier et optimiser si nécessaire les éléments de régulation. | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BP-BFC-TECH Ronde Hebdo | 6405 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66495 | Chauffage : Vérifier et relever la température extérieure, les températures départ et retour, pression eau et températures de fumée | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BP-BFC-TECH Ronde Hebdo | 6405 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66496 | Chauffage :Contrôler l'absence de fuite, tuyauterie, vannes, échangeurs, raccords et l'étanchéité des soupapes de sécurité | H | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BP-BFC-TECH Ronde Hebdo | 6405 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66492 | Clim : Vérifier et régler si nécessaire les consignes de température; | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BP-BFC-TECH Ronde Hebdo | 6405 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66493 | Clim : Vérifier l'état d'encrassement des unités extérieures, Nettoyer si nécessaire, véeif filtre, évacuation condenssa | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BP-BFC-TECH Ronde Hebdo | 6405 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66488 | Effectuer les relevés des compteurs (eau gaz, électricité, fuel) ; | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BP-BFC-TECH Ronde Hebdo | 6405 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66502 | Incendie : Vérification visuelle de position des clapets coupe feu | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BP-BFC-TECH Ronde Hebdo | 6405 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66494 | Portes auto :Vérification du fonctionnement des portes automatiques | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BP-BFC-TECH Ronde Hebdo | 6405 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66503 | VMC: Contrôle de fonctionnement des VMC | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BP-BFC-TECH Ronde Hebdo | 6405 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66490 | Vérification du bonfonctionnement portes, tourniquets, coulissants autmatique et de leur sécurités | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BP-BFC-TECH Ronde Hebdo | 6405 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66483 | Vérifier la mise à l’heure des horloges et des programmateurs des installations techniques ; | H | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BP-BFC-TECH Ronde Hebdo | 6405 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66491 | Vérifier le bon fonctionnement de l'installation, l'absence de fuite et de bruits anormaux; | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BP-BFC-TECH Ronde Hebdo | 6405 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66484 | Vérifier le bon fonctionnement de l’éclairage normal. Effectuer le relampage si nécessaire ; | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BP-BFC-TECH Ronde Hebdo | 6405 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66487 | Vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de déverrouillage des issues de secours | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BP-BFC-TECH Ronde Hebdo | 6405 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66489 | Vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de fermeture des portes et fenêtres + dépannage + graissage le cas échéant. | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BP-BFC-TECH Ronde Hebdo | 6405 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66486 | Vérifier l’absence de défauts sur les centrales incendie; | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BP-BFC-TECH Ronde Hebdo | 6405 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66485 | Vérifier l’absence de fuite sur les équipements sanitaires ; | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BPFC Armoire Elec | 4294 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46422 | Travaux réalisables hors tension: Contrôler le fonctionnement des reports d'alarmes (disjoncteurs, défauts,..) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPFC Armoire Elec | 4294 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46421 | Travaux réalisables hors tension: Contrôler les connexions électriques | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPFC Armoire Elec | 4294 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46425 | Travaux réalisables hors tension: Dépoussiérage et nettoyage interne de l'armoire et du matériel | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPFC Armoire Elec | 4294 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46424 | Travaux réalisables hors tension: Faire une mesure d'isolement des différents départs (sauf appareils électroniques) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPFC Armoire Elec | 4294 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46420 | Travaux réalisables hors tension: Vérifier l'absence de trace d'échauffement du câblage et du matériel électrique | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPFC Armoire Elec | 4294 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46423 | Travaux réalisables hors tension: Vérifier le calibrage et le type des protections (fusibles, disjoncteurs, etc..) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPFC Armoire Elec | 4294 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46419 | Travaux réalisables sous tension: Après accord des utilisateurs, faire l'essai des différentiels | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPFC Armoire Elec | 4294 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46416 | Travaux réalisables sous tension: Contrôler le fonctionnement de l'éclairage interne de l'armoire, remettre en état si besoin | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPFC Armoire Elec | 4294 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46414 | Travaux réalisables sous tension: Remettre en place les plastrons et couvercles de goulottes si absence | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPFC Armoire Elec | 4294 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46415 | Travaux réalisables sous tension: Tester les voyants, remettre en état si nécessaire | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPFC Armoire Elec | 4294 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46418 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier la fermeture du tableau, la remettre en état si nécessaire | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPFC Armoire Elec | 4294 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46413 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier la présence du schéma, son état et son actualisation le mettre en place si absence | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPFC Armoire Elec | 4294 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46417 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier les liaisons de terre et équipotentielles, les mettre en conformité si nécessaire | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPFC Chaufferie | 4295 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46440 | BRÛLEUR: Contrôle réglage sonde ionisation (selon besoin) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPFC Chaufferie | 4295 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46439 | BRÛLEUR: Contrôle visuel filerie et connexions | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPFC Chaufferie | 4295 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46443 | BRÛLEUR: Nettoyage par aspiration ventilateur | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPFC Chaufferie | 4295 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46442 | BRÛLEUR: Réglage mécanique volets d'air (selon besoin) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPFC Chaufferie | 4295 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46441 | BRÛLEUR: Réglage mécanique électrodes allumage (selon besoin) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPFC Chaufferie | 4295 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46448 | COMBUSTION :Contrôle rendement de combustion (si chaufferie supérieure à 400KW :3 fois/an) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPFC Chaufferie | 4295 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46446 | COMBUSTION: Contrôle CO (si chaufferie supérieure à 400KW 3 fois/an) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPFC Chaufferie | 4295 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46444 | COMBUSTION: Contrôle aspect flamme (si chaufferie supérieure à 400KW 3 fois/an) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPFC Chaufferie | 4295 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46447 | COMBUSTION: Contrôle taux de CO2 (si chaufferie supérieure à 400KW 3 fois/an) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPFC Chaufferie | 4295 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46445 | COMBUSTION: Contrôle température fumées (si chaufferie supérieure à 400KW 3 fois/an) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPFC Chaufferie | 4295 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46432 | CORPS DE CHAUFFE: Contrôle soupape sécurité | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPFC Chaufferie | 4295 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46431 | CORPS DE CHAUFFE: Contrôle étanchéité circuits combustion | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPFC Chaufferie | 4295 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46430 | CORPS DE CHAUFFE: Nettoyage tubes d'échangeur | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPFC Chaufferie | 4295 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46427 | CORPS DE CHAUFFE: Ouverture plaque et tampons de visite | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPFC Chaufferie | 4295 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46433 | CORPS DE CHAUFFE: Purge en point bas | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPFC Chaufferie | 4295 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46429 | CORPS DE CHAUFFE: Ramonage chaudière | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPFC Chaufferie | 4295 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46428 | CORPS DE CHAUFFE: Ramonage conduits de fumées et carneaux | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPFC Chaufferie | 4295 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46426 | Mise à jour livret de chaufferie | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPFC Chaufferie | 4295 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46435 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle fonctionnement soupape sécurité | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPFC Chaufferie | 4295 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46436 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle fonctionnement thermostat / manostat | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPFC Chaufferie | 4295 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46438 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle sécurité BP eau réseau | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPFC Chaufferie | 4295 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46437 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle sécurité BP gaz | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPFC Chaufferie | 4295 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46434 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle étanchéité circuit gaz | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPFC Circuits Frigo >2kg | 4293 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46411 | Contrôle règlementaire d'étanchéité des circuits | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPFC Circuits Frigo >2kg | 4293 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46409 | Contrôle surchauffe et sous refroidissement | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPFC Circuits Frigo >2kg | 4293 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46408 | Relevé pressions et températures du circuit frigorifique | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPFC Circuits Frigo >2kg | 4293 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46412 | Remplacement cartouches déshydratantes | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPFC Circuits Frigo >2kg | 4293 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46410 | Test acidité huile (le cas échéant) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPFC Disconnecteur | 4296 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46450 | - La conformité aux règles de pose propres à l’ensemble de protection | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPFC Disconnecteur | 4296 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46451 | - La facilité d’accès à l’ensemble de protection - La non-inondabilité du site (respect de la hauteur minimum de pose) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPFC Disconnecteur | 4296 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46452 | - La manœuvre aisée des éléments de l’ensemble de protection (vanne, filtre, prises de contrôle) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPFC Disconnecteur | 4296 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46459 | - La mesure des pressions (différentielle, statique, dynamique, …) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPFC Disconnecteur | 4296 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46454 | - La position des orifices de décharge | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPFC Disconnecteur | 4296 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46458 | - La présence de gardes d’air, de prises d’air, de ruptures de charge | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPFC Disconnecteur | 4296 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46453 | - Le dégagement autour de l’ensemble de protection | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPFC Disconnecteur | 4296 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46457 | - L’ouverture et la fermeture des soupapes de décharge | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPFC Disconnecteur | 4296 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46456 | - L’étanchéité des robinets et vannes, des obturateurs, membranes, joints, pistons, … | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPFC Disconnecteur | 4296 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46449 | Une vérification de l’environnement immédiat : | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPFC Disconnecteur | 4296 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46455 | Une vérification relative au fonctionnement : | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPFC Semestriel | 4290 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46367 | Autres : Relever les compteurs (eau, gaz, électricité, niveau de fuel) | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPFC Semestriel | 4290 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46369 | Autres : Renseigner le registre de sécurité | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPFC Semestriel | 4290 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46363 | Autres : Vérifier la mise à l’heure des horloges et des programmateurs des installations techniques ; | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPFC Semestriel | 4290 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46368 | Autres : Vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de fermeture des portes + graissage le cas échéant. | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPFC Semestriel | 4290 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46366 | Autres : Vérifier le faux plafond : absence de taches, de cassures. Changement des dalles le cas échéant | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPFC Semestriel | 4290 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46365 | Autres : Vérifier le groupe de sécurité du ballon ECS | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPFC Semestriel | 4290 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46364 | Autres : Vérifier l’absence de fuite sur les équipements sanitaires ; | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPFC Semestriel | 4290 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46354 | Chauffage : Contrôler la pression du vase d'expansion et réaliser un appoint si nécessaire | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPFC Semestriel | 4290 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46353 | Chauffage : Contrôler le bon fonctionnement des pompes, l'absence de bruit et de vibrations anormales | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPFC Semestriel | 4290 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46355 | Chauffage : Vérifier et optimiser si nécessaire les éléments de régulation. | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPFC Semestriel | 4290 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46351 | Chauffage : Vérifier et relever la température extérieure, les températures départ et retour, pression eau | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPFC Semestriel | 4290 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46352 | Chauffage :Contrôler l'absence de fuite et l'étanchéité des soupapes de sécurité | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPFC Semestriel | 4290 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46349 | Clim : Changement annuel systématique | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPFC Semestriel | 4290 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46348 | Clim : Nettoyage des bacs à condensa et des pompes de relevage | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPFC Semestriel | 4290 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46347 | Clim : Nettoyage des filtres et désinfection. | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPFC Semestriel | 4290 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46346 | Clim : Nettoyage des unités extérieures | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPFC Semestriel | 4290 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46345 | Clim : Vérifier et régler si nécessaire les consignes de température; | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPFC Semestriel | 4290 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46350 | Clim : vérifier les piles des télécommandes. Changement le cas échéant | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPFC Semestriel | 4290 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46344 | Contact : prendre connaissance des dysfonctionnements auprès des utilisateurs | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPFC Semestriel | 4290 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46361 | Elec : Vérifier le bon fonctionnement de l'enseigne. Programmer le relampage le cas échéant | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPFC Semestriel | 4290 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46359 | Elec : Vérifier le bon fonctionnement de l’éclairage normal. Effectuer le relampage si nécessaire ; | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPFC Semestriel | 4290 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46360 | Elec : Vérifier le bon fonctionnement des blocs de secours et de la commande de mise au repos. | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPFC Semestriel | 4290 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46362 | Portes auto : Vérification du passage du sous traitant. Conformité de l'étiquetage de maintenance | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPFC Semestriel | 4290 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46356 | Rideau d'air chaud : Nettoyer ou changer le filtre | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPFC Semestriel | 4290 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46358 | Rideau d'air chaud : Vérifier l'intensité aux bornes. Résistance et moteur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPFC Semestriel | 4290 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46357 | Rideau d'air chaud : Vérifier la régulation par modification de la consigne | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPFC Toitures | 4292 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46406 | Toiture terrasse : Enlèvement des herbes, mousses, végétations et autres dépôts | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPFC Toitures | 4292 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46407 | Toiture terrasse : Vérification des ouvrages de désenfumage et d'accès aux toitures : fixation, corrosion, état général | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPFC Toitures | 4292 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46405 | Vérification et maintien en bon état de fonctionnement des descentes d'eaux pluviales | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPFC Trimestriel | 4291 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46400 | Autres : Vérifier le groupe de sécurité du ballon ECS | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPFC Trimestriel | 4291 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46377 | CTA : Contrôle de l'usure des poulies, graissage des roulements et paliers | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPFC Trimestriel | 4291 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46375 | CTA : Contrôle de l'étanchéité des batteries | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPFC Trimestriel | 4291 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46378 | CTA : Mesure des isolements et des intensités, comparer les valeurs avec les intensités indiquées. | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPFC Trimestriel | 4291 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46373 | CTA : Nettoyage interne de toute la centrale d'air pulvérisation d'un produit bactéricide + bac à condensats et siphon | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPFC Trimestriel | 4291 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46372 | CTA : vérification des courroies. Changement si besoin. | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPFC Trimestriel | 4291 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46385 | Clim : Changement annuel systématique | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPFC Trimestriel | 4291 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46384 | Clim : Nettoyage des bacs à condensa et des pompes de relevage | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPFC Trimestriel | 4291 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46382 | Clim : Nettoyage des unités extérieures | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPFC Trimestriel | 4291 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46391 | Rideau d'air chaud : Nettoyer ou changer le filtre | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPFC Trimestriel | 4291 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46393 | Rideau d'air chaud : Vérifier l'intensité aux bornes. Résistance et moteur | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPFC Trimestriel | 4291 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46392 | Rideau d'air chaud : Vérifier la régulation par modification de la consigne | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPFC Trimestriel | 4291 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46402 | Autres : Relever les compteurs (eau, gaz, électricité, niveau de fuel) | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPFC Trimestriel | 4291 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46404 | Autres : Renseigner le registre de sécurité | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPFC Trimestriel | 4291 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46398 | Autres : Vérifier la mise à l’heure des horloges et des programmateurs des installations techniques ; | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPFC Trimestriel | 4291 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46403 | Autres : Vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de fermeture des portes + graissage le cas échéant. | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPFC Trimestriel | 4291 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46401 | Autres : Vérifier le faux plafond : absence de taches, de cassures. Changement des dalles le cas échéant | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPFC Trimestriel | 4291 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46399 | Autres : Vérifier l’absence de fuite sur les équipements sanitaires ; | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPFC Trimestriel | 4291 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46374 | CTA : Contrôle des registres : tringlerie et accouplements moteurs- volets, vérification de position | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPFC Trimestriel | 4291 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46379 | CTA : Contrôle des thermomètres, manomètres, purgeurs, passages de câbles, etc.. remplacement si besoin | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPFC Trimestriel | 4291 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46380 | CTA : Contrôle du fonctionnement du thermostat antigel | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPFC Trimestriel | 4291 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46376 | CTA : Vérification du fonctionnement de la vanne de régulation en modifiant le point de consigne | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPFC Trimestriel | 4291 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46371 | CTA : vérification des filtres. Changement si besoin | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPFC Trimestriel | 4291 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46389 | Chauffage : Contrôler la pression du vase d'expansion et réaliser un appoint si nécessaire | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPFC Trimestriel | 4291 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46388 | Chauffage : Contrôler le bon fonctionnement des pompes, l'absence de bruit et de vibrations anormales | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPFC Trimestriel | 4291 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46390 | Chauffage : Vérifier et optimiser si nécessaire les éléments de régulation. | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPFC Trimestriel | 4291 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46386 | Chauffage : Vérifier et relever la température extérieure, les températures départ et retour, pression eau | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPFC Trimestriel | 4291 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46387 | Chauffage :Contrôler l'absence de fuite et l'étanchéité des soupapes de sécurité | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPFC Trimestriel | 4291 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46383 | Clim : Nettoyage des filtres et désinfection. | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPFC Trimestriel | 4291 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46381 | Clim : Vérifier et régler si nécessaire les consignes de température; | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPFC Trimestriel | 4291 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46370 | Contact : prendre connaissance des dysfonctionnements auprès des utilisateurs | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPFC Trimestriel | 4291 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46396 | Elec : Vérifier le bon fonctionnement de l'enseigne. Programmer le relampage le cas échéant | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPFC Trimestriel | 4291 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46394 | Elec : Vérifier le bon fonctionnement de l’éclairage normal. Effectuer le relampage si nécessaire ; | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPFC Trimestriel | 4291 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46395 | Elec : Vérifier le bon fonctionnement des blocs de secours et de la commande de mise au repos. | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPFC Trimestriel | 4291 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46397 | Portes auto : Vérification du passage du sous traitant. Conformité de l'étiquetage de maintenance | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BPVF - Agences debut année | 5710 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59082 | CLIMATISATION : Contrôle circuit froid | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences debut année | 5710 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59083 | CLIMATISATION : Contrôle des points de consigne | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences debut année | 5710 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59084 | CLIMATISATION : Contrôle des pressions de sécurité H.P. et B.P. | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences debut année | 5710 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59085 | CLIMATISATION : Contrôle des températures et de l’hygrométrie | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences debut année | 5710 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59086 | CLIMATISATION : Contrôle du niveau de bruit | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences debut année | 5710 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59087 | CLIMATISATION : Manoeuvre des vannes | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences debut année | 5710 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59088 | CLIMATISATION : Mesure de l’intensité des résistances électriques (si existante) | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences debut année | 5710 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59089 | CLIMATISATION : Nettoyage des grilles et vérification des fixations et des joints | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences debut année | 5710 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59090 | CLIMATISATION : Nettoyage et dépoussiérage de l’intérieur des caissons | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences debut année | 5710 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59091 | CLIMATISATION : Nettoyage ou remplacement des filtres | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences debut année | 5710 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59092 | CLIMATISATION : Recharge Fréon | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences debut année | 5710 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59094 | CLIMATISATION : Relevé du compteur | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences debut année | 5710 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59095 | CLIMATISATION : Reprise de l’alignement des moteurs et graissage des paliers | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences debut année | 5710 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59093 | CLIMATISATION : Régulation : coordonnée avec les équipements - téléalarmes | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences debut année | 5710 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59096 | CLIMATISATION : Test d’acidité de l’huile - vidange si necessaire | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences debut année | 5710 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59100 | CLIMATISATION : Vérification de la tension des courroies remplacement si necessaire | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences debut année | 5710 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59099 | CLIMATISATION : Vérification de l’encrassement des ouïes d’aspiration et de refoulement des ventilations | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences debut année | 5710 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59097 | CLIMATISATION : Vérification de l’échauffement des moteurs, paliers et roulements | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences debut année | 5710 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59098 | CLIMATISATION : Vérification de l’écoulement des condensats | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences debut année | 5710 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59101 | CLIMATISATION : Vérification et essais de fonctionnement des registres | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences debut année | 5710 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59102 | ECLAIRAGE : Vérification du fonctionnement de l'ensemble des éclairages - remplacement si necessaire | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences debut année | 5710 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59103 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Contrôle des éléments mécaniques (boîtiers, grilles, etc ...) | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences debut année | 5710 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59104 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Dépoussiérage | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences debut année | 5710 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59106 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Vérification de l'état de charge des accumulateurs (mesure des tensions) | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences debut année | 5710 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59105 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Vérification de la fixation correcte des appareils | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences debut année | 5710 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59107 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Vérification par mise en fonctionnement de tous les blocs pendant 1 heure | A | 1 | 1 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences debut année | 5710 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59109 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de l'échauffement de l'appareillage | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences debut année | 5710 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59110 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de l'échauffement des câbles | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences debut année | 5710 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59111 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de l'état général (absence de dégâts apparents, état des fusibles et des lampes de signalisation, etc ...) | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences debut année | 5710 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59108 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de la présence et mise à jour du plan | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences debut année | 5710 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59112 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Dépoussiérage et nettoyage intérieur | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences debut année | 5710 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59113 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Essai des dispositifs de protection différentielle | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences debut année | 5710 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59114 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Relevé du compteur index: | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences debut année | 5710 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59115 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Vérification de la mise à l'heure des horloges et programmateurs | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences debut année | 5710 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59116 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Vérification et resserrage des connexions | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences fin année | 5711 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59119 | CHAUDIERE GAZ : Contrôle général de fonctionnement | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences fin année | 5711 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59118 | CHAUDIERE GAZ : Contrôle isolement hydraulique automatique | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences fin année | 5711 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59117 | CHAUDIERE GAZ : Contrôle sondes et bulles (huile) | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences fin année | 5711 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59128 | CHAUDIERE GAZ : Contrôle soupape sécurité | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences fin année | 5711 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59134 | CHAUDIERE GAZ : Contrôle étanchéité circuit gaz | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences fin année | 5711 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59127 | CHAUDIERE GAZ : Contrôle étanchéité circuits combustion | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences fin année | 5711 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59123 | CHAUDIERE GAZ : Contrôle étanchéité tampons de visite | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences fin année | 5711 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59133 | CHAUDIERE GAZ : Détection gaz | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences fin année | 5711 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59130 | CHAUDIERE GAZ : Examen visuel approfondi | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences fin année | 5711 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59131 | CHAUDIERE GAZ : Manœuvre robinet vanne gaz | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences fin année | 5711 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59120 | CHAUDIERE GAZ : Mise à jour livret de chaufferie | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences fin année | 5711 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59132 | CHAUDIERE GAZ : Nettoyage et remplacement cartouche filtre gaz si nécessaire | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences fin année | 5711 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59126 | CHAUDIERE GAZ : Nettoyage tubes d'échangeur | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences fin année | 5711 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59122 | CHAUDIERE GAZ : Ouverture plaque et tampons de visite | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences fin année | 5711 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59129 | CHAUDIERE GAZ : Purge en point bas | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences fin année | 5711 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59125 | CHAUDIERE GAZ : Ramonage chaudière | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences fin année | 5711 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59124 | CHAUDIERE GAZ : Ramonage conduits de fumées et carneaux | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences fin année | 5711 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59121 | CHAUDIERE GAZ : Vérification soupape de sécurité | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences fin année | 5711 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59138 | ENSEIGNE : Contrôle de l’aspect visuel | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences fin année | 5711 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59139 | MENUISERIES EXTERIEURES : Contrôle du bon état de conservation du châssis et bâti | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences fin année | 5711 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59140 | MENUISERIES EXTERIEURES : Essai d’ouverture et de fermeture | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences fin année | 5711 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59141 | MENUISERIES EXTERIEURES : Graissage des paumelles et serrures | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences fin année | 5711 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59142 | MENUISERIES EXTERIEURES : Identification des altérations éventuelles | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences fin année | 5711 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59143 | MENUISERIES EXTERIEURES : Nettoyage des rainures et orifices de drainage | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences fin année | 5711 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59144 | MENUISERIES EXTERIEURES : Réglage des mécanismes de manoeuvre et de condamnation | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences fin année | 5711 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59145 | MENUISERIES EXTERIEURES : Réglage, nettoyage et lubrification des mécanismes | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences fin année | 5711 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59146 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification de la tenue des bavettes de protection et étanchéité | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences fin année | 5711 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59147 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification de la tenue des parcloses et étanchéité | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences fin année | 5711 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59148 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification des joints intérieurs et extérieurs, tenue, continuité, étanchéité | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences fin année | 5711 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59149 | MENUISERIES INTERIEURES : Contrôle du libre fonctionnement des stores - réglage si necesaire | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences fin année | 5711 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59150 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification de libre manoeuvre des rideaux metallique | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences fin année | 5711 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59151 | PLAFONDS : Changement d'une dalle si besoin et si stock | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences fin année | 5711 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59152 | PLAFONDS : Localisation et identification des infiltrations, fissures, chocs, salissures | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences fin année | 5711 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59153 | PLOMBERIE : Contrôle de l'étanchéité des réseaux, des vannes, des robinetteries | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences fin année | 5711 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59154 | PLOMBERIE : Contrôle de l'état des appareils sanitaires | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences fin année | 5711 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59156 | PLOMBERIE : Contrôle du bon fonctionnement des alimentations, eau chaude, eau froide | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences fin année | 5711 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59155 | PLOMBERIE : Contrôle du bon écoulement des évacuations | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences fin année | 5711 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59157 | PLOMBERIE : Relevé du compteur | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences fin année | 5711 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59135 | RADIATEUR ELECTRIQUE : Vérification du fonctionnement | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences fin année | 5711 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59158 | REVETEMENTS DE SOL : Localisation et identification des infiltrations, fissures, chocs, salissures | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences fin année | 5711 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59159 | REVETEMENTS DE SOL : Recollage de dalle si besoin | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences fin année | 5711 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59160 | REVETEMENTS MURAUX : Localisation et identification des infiltrations, fissures, chocs, salissures | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences fin année | 5711 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59136 | RIDEAU D'AIR CHAUD : Contrôle du fonctionnement | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences fin année | 5711 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59137 | RIDEAU D'AIR CHAUD : Nettoyage des grilles | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences fin année | 5711 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59161 | SERRURERIE : Essai d’ouverture et de fermeture | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences fin année | 5711 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59162 | SERRURERIE : Graissage des paumelles | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences fin année | 5711 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59163 | SERRURERIE : Réglage des ferme-portes et béquilles | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences fin année | 5711 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59164 | SERRURERIE : Réglage des mécanismes de manoeuvre | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BPVF - Agences fin année | 5711 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59165 | SERRURERIE : Réglage et lubrification des serrures et verrous | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BRD-Production Frigorifique | 2602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25180 | Compresseur : Procéder à un test d'acidité et d'humidité d'huile, diagnostiquer et vidanger si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BRD-Production Frigorifique | 2602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25181 | Compresseur : Vérifier la présence et l'état d'un armaflex ou de silicone pour protéger les capillaires | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BRD-Production Frigorifique | 2602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25182 | Cond Détente D : Vérifier l'état des turbines ou des pales et les nettoyer si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BRD-Production Frigorifique | 2602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25184 | Cond eau perdue : Procéder au nettoyage du condenseur côté eau, et vérifer l'étanchétié interne | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BRD-Production Frigorifique | 2602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25179 | Etablir un bilan énergétique global du groupe | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BRD-Production Frigorifique | 2602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25178 | Se soucier des du niveau des émissions sonores si environnement sensible | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BRD-Production Frigorifique | 2602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25185 | Tour refroidissement : Contrôler le point de consigne, le fonctionnement et la propreté de la résistance anti-gel | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BRD-Production Frigorifique | 2602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25188 | Tour refroidissement : Faire procéder à l'analyse chimique complète et à test biologique de l'eau de tour | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BRD-Production Frigorifique | 2602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25187 | Tour refroidissement : Procéder au nettoyage du condenseur côté eau, et vérifier l'étanchéité interne | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BRD-Production Frigorifique | 2602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25186 | Tour refroidissement : Vidanger, visiter complètement, nettoyer et remettre en état les tours | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BRD-Production Frigorifique | 2602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25183 | Tour sèche : Procéder au nettoyage du condenseur côté eau, et vérifier l'étanchéité interne | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BRD-Production Frigorifique | 2602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25177 | Vérifier l'état des protections mécaniques et le serrage des vis et écrous | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BRD-Production Frigorifique | 2602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25190 | Compresseur : Contrôler le delta P des filtres à huile, nettoyer ou remplacer si necessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BRD-Production Frigorifique | 2602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25191 | Compresseur : Contrôler le delta T des filtres déshydrateurs et les remplacer si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BRD-Production Frigorifique | 2602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25192 | Compresseur : Vérifier l'étanchéité des clapet par comparaison à l'arrêt des pressions HP et BP | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BRD-Production Frigorifique | 2602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25193 | Condenseur : Purger rapidement pour éliminer d'éventuels gaz incondensables | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
BRD-Production Frigorifique | 2602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25189 | S'assurer du bon fonctionnement des appareils de mesure et de contrôle en place | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BRD-Production Frigorifique | 2602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25202 | Tour refroidissement : Contrôler le fonctionnement de l'indicateur de niveau bas et le nettoyer si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BRD-Production Frigorifique | 2602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25200 | Tour refroidissement : Vérifier et nettoyer si nécessaire les nids d'abeilles ou l'échangeur selon les tours | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
BRD-Production Frigorifique | 2602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25201 | Tour refroidissement : Vérifier l'équilibrage des niveaux d'eau entre les tours | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BRD-Production Frigorifique | 2602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25199 | Tour refroidissement : Vérifier l'état des rampes de pulvérisations et les nettoyer si nécessaire | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BRD-Production Frigorifique | 2602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25198 | Tour sèche : Procéder à analyse chimique de base du circuit : pH, Fe et réducteurs d'oxygène | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BRD-Production Frigorifique | 2602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25197 | Tour sèche : S'assurer par analyse de la qualité de l'eau d'appoint : pH et Fe | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BRD-Production Frigorifique | 2602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25195 | Tour sèche : Vérifier l'état des turbines ou des pales de la tour et les nettoyer si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BRD-Production Frigorifique | 2602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25196 | Tour sèche : Vérifier la teneur en glycol du circuit | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BRD-Production Frigorifique | 2602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25194 | Tour sèche : Vérifier le fonctionnement du contrôleur de débit d'eau et l'asservissement des pompes condenseur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BRD-Production Frigorifique | 2602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25204 | Assurer la propreté permanente des groupes frigorifiques | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BRD-Production Frigorifique | 2602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25216 | Compresseur : Contrôler et relever les compteurs horaires | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BRD-Production Frigorifique | 2602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25211 | Compresseur : Contrôler et relever les pressions et les températures d'aspiartion et de refoulement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BRD-Production Frigorifique | 2602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25217 | Compresseur : Contrôler l'intensité absorbée par phase sur chaque compresseur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BRD-Production Frigorifique | 2602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25214 | Compresseur : Contrôler le niveau des vibrations et s'assuer de l'état des fixations et Silentblocs | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BRD-Production Frigorifique | 2602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25215 | Compresseur : Vérifier l'aspect et les températures de culasse | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BRD-Production Frigorifique | 2602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25218 | Compresseur : Vérifier le fonctionnement de la résistance de carter par mesure d'intensité à l'arrêt | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BRD-Production Frigorifique | 2602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25212 | Compresseur : Vérifier le fonctionnement des étages de puissance et du système anti court cycle | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BRD-Production Frigorifique | 2602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25213 | Compresseur : Vérifier le niveau d'huile au carter, contrôler et relever les pressions d'huile | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BRD-Production Frigorifique | 2602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25226 | Cond Détente D : Contrôler et relever les températures entrée et sortie d'air | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BRD-Production Frigorifique | 2602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25228 | Cond Détente D : Vérifier l'état et nettoyer si nécessaire les batteries du condenseur à air | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BRD-Production Frigorifique | 2602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25227 | Cond Détente D : Vérifier l'état et nettoyer si nécessaire les filtres à air et/ou les pièges à son | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BRD-Production Frigorifique | 2602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25233 | Cond eau perdue : Contrôler et relever les températues entrée et sortie d'eau et les consommations d'eau | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BRD-Production Frigorifique | 2602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25236 | Cond eau perdue : Contrôler le delta P du filtre à eau ey le nettoyer si nécessaire | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BRD-Production Frigorifique | 2602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25235 | Cond eau perdue : Purger les points hauts du condenseur si les organes appropriés existent | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BRD-Production Frigorifique | 2602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25234 | Cond eau perdue : Vérifier l'état et le fonctionnement de la vanne pressostatique | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BRD-Production Frigorifique | 2602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25237 | Cond eau perdue : Vérifier le fonctionnement du contrôleur de débit d'eau et l'asservissement des pompes condenseur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BRD-Production Frigorifique | 2602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25225 | Condenseur : Contrôler et relever la température de sous refroidissement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BRD-Production Frigorifique | 2602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25223 | Condenseur : Contrôler et relever les pressions et les températures de condensation | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BRD-Production Frigorifique | 2602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25224 | Condenseur : Vérifier létanchéité de la soupape de sécurité du circuit frigorigène | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BRD-Production Frigorifique | 2602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25207 | Contrôler au manifold et au voyant liquide la charge en fluide frigorigène | T | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
BRD-Production Frigorifique | 2602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25208 | Contrôler au voyant l'absence d'humidité du circuit | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BRD-Production Frigorifique | 2602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25210 | Contrôler le fonctionnement des pressostats HP et BP | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BRD-Production Frigorifique | 2602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25206 | Contrôler le fonctionnement des sécurités, des alarmes et des asservissements | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BRD-Production Frigorifique | 2602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25222 | Détendeur : Contrôler la température de surchauffe | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BRD-Production Frigorifique | 2602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25221 | Détendeur : Vérifier l'état général : étanchéité, fixation du bulbe, absence de sifflement,… | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BRD-Production Frigorifique | 2602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25219 | Evaporateur : Contrôler et relever les pressions et les températures d'avaporation | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BRD-Production Frigorifique | 2602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25220 | Evaporateur : Vérifier l'état et le fonctionnement de la vanne solénoïde | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BRD-Production Frigorifique | 2602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25209 | Rechercher les fuites sur le circuit frigorigène notamment aux points sensibles | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BRD-Production Frigorifique | 2602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25239 | Tour refroidissement : Contrôler et relever la température humide de la tour et les consommations d'eau | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BRD-Production Frigorifique | 2602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25238 | Tour refroidissement : Contrôler et relever les températures entrée et sortie condenseur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BRD-Production Frigorifique | 2602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25240 | Tour refroidissement : Mesurer le pH, le TH et le TCl de l'eau de tour | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BRD-Production Frigorifique | 2602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25245 | Tour refroidissement : Purger les points hauts du condenseur si les organes appropriés existent | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BRD-Production Frigorifique | 2602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25243 | Tour refroidissement : Vérifier et nettoyer si nécessaire le filtre de la crépine d'aspiration d'eau | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BRD-Production Frigorifique | 2602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25242 | Tour refroidissement : Vérifier le flotteur ou l'e.v.d'alimentation du bac à eau et son régulateur de niveau | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BRD-Production Frigorifique | 2602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25244 | Tour refroidissement : Vérifier le fonctionnement du contrôleur de débit d'eau et l'assevissement des pompes consenseur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BRD-Production Frigorifique | 2602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25241 | Tour refroidissement : Vérifier le fonctionnement et réglersi nécessaire le débit de fuite ou la déconcentration automatique | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BRD-Production Frigorifique | 2602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25229 | Tour sèche : Contrôler et relever les températures entrée et sortie d'eau | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BRD-Production Frigorifique | 2602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25231 | Tour sèche : Purger les points eau du condenseur si les organes appropriés existent | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BRD-Production Frigorifique | 2602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25232 | Tour sèche : Vérifier l'état et nettoyer si nécessaire les batterie de la tour | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BRD-Production Frigorifique | 2602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25230 | Tour sèche : Vérifier l'état et nettoyer si nécessaire les filtres à air et/ou pièges à son | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BRD-Production Frigorifique | 2602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25205 | Vérifier l'état des canalisations et capillaires soumis aux vibrations | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BRD-Production Frigorifique | 2602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25203 | Vérifier les points de consignes et le fonctionnement des appareils de régulation | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BRD-Ventilation Mécanique Cont | 2601 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25167 | Contrôle et resserrage des connexions électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BRD-Ventilation Mécanique Cont | 2601 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25165 | Contrôle général du caisson | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BRD-Ventilation Mécanique Cont | 2601 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25164 | Nettoyage des bouches d'entrée d'air autoréglable et bouches d'extraction | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BRD-Ventilation Mécanique Cont | 2601 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25168 | Nettoyage et équilibrage des turbines | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BRD-Ventilation Mécanique Cont | 2601 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25166 | Vérification des paliers | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BRD-Ventilation Mécanique Cont | 2601 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25163 | Vérification et réglage des débits | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BRD-Ventilation Mécanique Cont | 2601 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25176 | Contrôle de l'étanchéité des gaines | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BRD-Ventilation Mécanique Cont | 2601 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25171 | Nettoyage et graissage des parties mécaniques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BRD-Ventilation Mécanique Cont | 2601 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25173 | Nettoyage et vérification de la transmission moto-ventilateur et reprise alignement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BRD-Ventilation Mécanique Cont | 2601 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25169 | Nettoyage et vérification électrique des moteurs, contrôle d'isolement, intensité absorbée | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BRD-Ventilation Mécanique Cont | 2601 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25172 | Vérification de l'état des courroies et de leur tension | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BRD-Ventilation Mécanique Cont | 2601 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25170 | Vérification de la vitesse de rotation des moteurs et de la turbine des ventilateurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BRD-Ventilation Mécanique Cont | 2601 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25174 | Vérification des protections moteurs(fusibles et thermiques) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BRD-Ventilation Mécanique Cont | 2601 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25175 | Vérification du bon fonctionnement des alarmes et signalisations | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BRD-Ventilo-convecteurs | 2603 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25250 | Contrôle de l'écoulement de l'eau | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BRD-Ventilo-convecteurs | 2603 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25257 | Contrôle de l'étanchétité des raccordements | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BRD-Ventilo-convecteurs | 2603 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25254 | Contrôle de l'état général du caisson et de la grille d'aspiration | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BRD-Ventilo-convecteurs | 2603 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25251 | Contrôle des grilles et de l'écoulement de l'air | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BRD-Ventilo-convecteurs | 2603 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25255 | Contrôle du réglage du thermostat et du bon fonctionnement des électrovannes | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BRD-Ventilo-convecteurs | 2603 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25256 | Contrôle visuel des connexionssur le commutateur | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BRD-Ventilo-convecteurs | 2603 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25252 | Graissage des moteurs et des parties tournantes (selon le type) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BRD-Ventilo-convecteurs | 2603 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25247 | Nettoyage éventuel des batteries côté air et du ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BRD-Ventilo-convecteurs | 2603 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25253 | Purge des batteries | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BRD-Ventilo-convecteurs | 2603 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25246 | Vérification de l'encrassement de la batterie, des dégradations, de la corrosion | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BRD-Ventilo-convecteurs | 2603 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25258 | Vérification des vannes d'isolement | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BRD-Ventilo-convecteurs | 2603 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25248 | Vérification du fonctionnement et de la régulation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BRD-Ventilo-convecteurs | 2603 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25249 | Vérification et nettoyage, notamment du bac à condensats | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BRD-Ventilo-convecteurs | 2603 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25259 | Nettoyage et remplacement des filtres | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
BREDE-Brûleur | 1345 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9324 | Contrôler les accouplements moteurs / ventilateurs et moteurs / pompes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BREDE-Brûleur | 1345 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9326 | Vérifier la filerie et les connexions électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BREDE-Brûleur | 1345 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9325 | Vérifier le fonctionnement et régler si nécessaire les électrovannes d’allure gaz sur brûleurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BREDE-Brûleur | 1345 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9323 | Contrôler et régler la combustion : CO2 (O2), T°, Rt et opacité des fumées, CO. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BREDE-Brûleur | 1345 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9315 | Contrôler le fonctionnement des cycles des brûleurs | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BREDE-Brûleur | 1345 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9327 | Démontage et nettoyage | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
BREDE-Brûleur | 1345 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9328 | Mesure de l’ionisation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BREDE-Brûleur | 1345 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9317 | Nettoyer et régler les électrodes d’allumages | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BREDE-Brûleur | 1345 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9319 | Nettoyer le gicleur ou les injecteurs et les filtres fioul | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BREDE-Brûleur | 1345 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9318 | Nettoyer les filtres et les têtes de combustion gaz | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BREDE-Brûleur | 1345 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9320 | Vérifier et régler le débit gaz au brûleur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BREDE-Brûleur | 1345 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9322 | Vérifier et régler les pressions fioul | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BREDE-Brûleur | 1345 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9321 | Vérifier et régler les pressostats mini. gaz et air et maxi. gaz. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BREDE-Brûleur | 1345 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9316 | Vérifier le dispositif de détection de flamme | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BREDE-Chaudière | 1346 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9339 | Contrôle des émissions d’oxyde d’azote et réglage éventuel | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BREDE-Chaudière | 1346 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9338 | Contrôle interne de la chaudière côté fumées | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BREDE-Chaudière | 1346 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9340 | Révision de tous les matériels et retouches de peinture et de calorifuge éventuelles | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BREDE-Chaudière | 1346 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9337 | Vérification des joints, briquetage et turbulateurs | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BREDE-Chaudière | 1346 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9329 | Contrôle de la température départ et retour, relever la température extérieure | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BREDE-Chaudière | 1346 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9341 | Contrôle des boucles de régulation (portant sur la vérification du bon affichage des valeurs de référence, la vérification du bon fonctionnement de tous les organes et leur bon positionnement et le contrôle des reports à la GTC) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BREDE-Chaudière | 1346 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9333 | Contrôle du fonctionnement des purges par chasse en amont | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BREDE-Chaudière | 1346 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9334 | Contrôle visuel des soupapes (pour déceler une fuite éventuelle) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BREDE-Chaudière | 1346 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9330 | Essai de fonctionnement des sécurités | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BREDE-Chaudière | 1346 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9332 | Nettoyage du viseur sur la porte de la chaudière, contrôle de flamme | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BREDE-Chaudière | 1346 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9331 | Permutation chaudière | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BREDE-Chaudière | 1346 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9336 | Ramoner les carneaux, les conduits de fumées, les chaudières et récupérateurs | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
BREDE-Chaudière | 1346 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9335 | Resserrage des portes, des trappes de visite et des brides | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BREDE-Disconnecteur | 1347 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9346 | Contrôle des organes d’étanchéité (membranes et joints) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BREDE-Disconnecteur | 1347 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9349 | Contrôle des sièges | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BREDE-Disconnecteur | 1347 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9348 | Contrôle et entretien des vannes d’isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BREDE-Disconnecteur | 1347 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9344 | Démontage de l’appareil et nettoyage interne | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BREDE-Disconnecteur | 1347 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9342 | Démontage et nettoyage du filtre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BREDE-Disconnecteur | 1347 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9350 | Etablissement de la fiche consignant les résultats et essais (dont un exemplaire pour le client) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BREDE-Disconnecteur | 1347 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9347 | Remontage de l’appareil | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BREDE-Disconnecteur | 1347 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9345 | Remplacement éventuel des pièces défectueuses | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BREDE-Disconnecteur | 1347 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9343 | Vérification de la différence de pression entre chaque zone | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BREDE-Echangeur | 1348 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9354 | Assistance technique par un organisme de contrôle pour les appareillages haute pression | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BREDE-Echangeur | 1348 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9360 | Contrôle de l’intérieur de l’échangeur (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BREDE-Echangeur | 1348 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9351 | Démontage pour nettoyage interne complet | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BREDE-Echangeur | 1348 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9361 | Détartrage (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BREDE-Echangeur | 1348 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9363 | Essai des vannes de sécurités HP | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BREDE-Echangeur | 1348 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9365 | Resserrage des brides et de la boulonnerie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BREDE-Echangeur | 1348 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9362 | Resserrage des connexions électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BREDE-Echangeur | 1348 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9355 | Révision des matériels annexes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BREDE-Echangeur | 1348 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9364 | Tarage des soupapes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BREDE-Echangeur | 1348 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9366 | Vérifier état et protection des tiges | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BREDE-Echangeur | 1348 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9352 | Contrôle du fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BREDE-Echangeur | 1348 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9359 | Contrôler la perte de charge | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BREDE-Echangeur | 1348 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9356 | Essais des sécurités | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BREDE-Echangeur | 1348 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9353 | Relevé des paramètres de fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BREDE-Echangeur | 1348 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9357 | Vérifier le fonctionnement de la régulation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BREDE-Echangeur | 1348 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9358 | Vérifier l’étanchéité des circuits | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BREDE-Filtre magnétique | 2518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24105 | Capteur magnétique : Contrôle étanchéité raccords et brides | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BREDE-Filtre magnétique | 2518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24100 | Capteur magnétique : Décompression par purge | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BREDE-Filtre magnétique | 2518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24101 | Capteur magnétique : Démontage tampon d'accès | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BREDE-Filtre magnétique | 2518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24099 | Capteur magnétique : Fermeture manuelle vanne isolement | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
BREDE-Filtre magnétique | 2518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24103 | Capteur magnétique : Graissage joints et boulonnerie | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BREDE-Filtre magnétique | 2518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24102 | Capteur magnétique : Nettoyage hydraulique capteurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BREDE-Filtre magnétique | 2518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24106 | Capteur magnétique : Remise en service | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BREDE-Filtre magnétique | 2518 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24104 | Capteur magnétique : Remontage ensemble | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BREDE-Mitigeur | 2521 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24109 | Contrôle des températures de départ | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
BREDE-Pompes | 1350 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9397 | Appoints d’huile (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BREDE-Pompes | 1350 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9395 | Mesure des intensités et tensions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BREDE-Pompes | 1350 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9402 | Relever DP | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BREDE-Pompes | 1350 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9398 | Relevé des performances | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BREDE-Pompes | 1350 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9391 | Resserrage des pièces mécaniques et fixation sur supports | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BREDE-Pompes | 1350 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9385 | Réfection presse-étoupe | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BREDE-Pompes | 1350 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9392 | Vérification roulements et paliers | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BREDE-Pompes | 1350 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9399 | Contrôle des connexions sur le bornier des moteurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BREDE-Pompes | 1350 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9387 | Contrôle hauteurs manométriques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BREDE-Pompes | 1350 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9390 | Contrôle manchons antivibratiles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BREDE-Pompes | 1350 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9384 | Contrôle presse-étoupe | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BREDE-Pompes | 1350 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9389 | Contrôle vannes d’isolement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BREDE-Pompes | 1350 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9382 | Contrôle échauffement moteurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BREDE-Pompes | 1350 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9383 | Contrôle échauffement paliers | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BREDE-Pompes | 1350 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9393 | Démontage du rouet | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BREDE-Pompes | 1350 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9396 | Graissage des matériels | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BREDE-Pompes | 1350 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9388 | Permutation des pompes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BREDE-Pompes | 1350 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9401 | Retouches de peinture éventuelles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BREDE-Pompes | 1350 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9394 | Vérification des accouplements et alignements | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BREDE-Pompes | 1350 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9400 | Vérification des isolements | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BREDE-Pompes | 1350 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9381 | Vérification du fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BREDE-Pompes | 1350 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9386 | Vérification graissage paliers | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BREDE-Production ECS | 1349 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9373 | Démontage et détartrage éventuel des résistances électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BREDE-Production ECS | 1349 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9380 | Faire effectuer une analyse chimique du circuit ECS et de l’eau de ville : pH, TH, TA, TAC, résistivité, recherche des métaux : Fe, Cu, Zn | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BREDE-Production ECS | 1349 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9377 | Nettoyer l’échangeur si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BREDE-Production ECS | 1349 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9371 | Vidange et ouverture des ballons ; éliminer les dépôts, nettoyer et désinfecter si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BREDE-Production ECS | 1349 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9372 | Vérification de l’isolement électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BREDE-Production ECS | 1349 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9367 | Vérification des dispositifs contre les surintensités (relais, fusibles) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BREDE-Production ECS | 1349 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9378 | Vérifier l’état et la protection des tiges des échangeurs à plaques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BREDE-Production ECS | 1349 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9368 | Chasse sur ballon de réchauffage ECS | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BREDE-Production ECS | 1349 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9370 | Contrôle et réglage de la température de départ | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BREDE-Production ECS | 1349 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9369 | Manoeuvre des groupes de sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BREDE-Production ECS | 1349 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9376 | Resserrage des connexions électriques sur les résistances | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BREDE-Production ECS | 1349 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9374 | Vérification du fonctionnement des thermostats ou régulations | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BREDE-Production ECS | 1349 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9379 | Vérifier le fonctionnement du dégazeur ou procéder au dégazage manuel | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BREDE-Production ECS | 1349 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9375 | Vérifier l’étanchéité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-Aéaraulique, diffuseur | 1406 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9988 | Nettoyage Grilles et diffuseurs | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-Aéaraulique, diffuseur | 1406 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9986 | Nettoyage Registres d'équilibrage | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-Aéaraulique, diffuseur | 1406 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9987 | Nettoyage Registres terminaux | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-Arm clim Condenseur eau | 1401 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9926 | Circuit frigorifique: Contrôle surchauffe et sous refroidissement | A | 1 | 1 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-Arm clim Condenseur eau | 1401 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9925 | Circuit frigorifique: Relevé pressions et températures | A | 1 | 1 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-Arm clim Condenseur eau | 1401 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9920 | Contrôles mécaniques: Contrôle débits d'air | A | 1 | 1 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-Arm clim Condenseur eau | 1401 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9919 | Contrôles mécaniques: Examen propreté turbines | A | 1 | 1 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-Arm clim Condenseur eau | 1401 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9921 | Contrôles électriques: Contrôle propreté tableau | A | 1 | 1 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-Arm clim Condenseur eau | 1401 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9923 | Contrôles électriques: Examen état général contacts et relais | A | 1 | 1 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-Arm clim Condenseur eau | 1401 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9924 | Contrôles électriques: Vérification connexions électriques et câbles | A | 1 | 1 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-Arm clim Condenseur eau | 1401 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9932 | Echangeurs: Détartrage chimique si nécessaire | A | 1 | 2 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-Arm clim Condenseur eau | 1401 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9931 | Echangeurs: Nettoyage et désinfection condenseur | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-Arm clim Condenseur eau | 1401 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9922 | Mesure: Contrôles électriques: Relevé intensités | A | 1 | 2 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-Arm clim Condenseur eau | 1401 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9933 | Condensats: Nettoyage bac récupération des condensats | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-Arm clim Condenseur eau | 1401 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9918 | Contrôles mécaniques: Contrôle échauffement moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-Arm clim Condenseur eau | 1401 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9935 | Régulation: Contrôle sécurités et asservissements | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-Arm clim Condenseur eau | 1401 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9934 | Régulation: Vérification du fonctionnement du climatiseur (température et hygrométrie) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-Arm clim Condenseur eau | 1401 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9927 | Circuit frigorifique: Contrôle absence humidité circuits (si présence voyant) | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BSO-Arm clim Condenseur eau | 1401 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9928 | Circuit frigorifique: Contrôle niveau d'huile | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BSO-Arm clim Condenseur eau | 1401 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9929 | Circuit frigorifique: Vérification préchauffage huile (si existant) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-Arm clim Condenseur eau | 1401 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9915 | Contrôles mécaniques: Contrôle sensoriel bruits et vibrations | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BSO-Arm clim Condenseur eau | 1401 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9916 | Contrôles mécaniques: Contrôle état et tension courroies | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-Arm clim Condenseur eau | 1401 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9917 | Contrôles mécaniques: Contrôle état mécanique, graissage paliers et roulements | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-Arm clim Condenseur eau | 1401 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9930 | Echangeurs: Nettoyage ou remplacement des filtres à air si nécessaire | T | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
BSO-BACHE TAMPON FERME | 1361 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 9552 | CUVE: Contrôle étanchéité cuve | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-BACHE TAMPON FERME | 1361 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 9547 | CUVE: Contrôle étanchéité raccords et brides | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BSO-BACHE TAMPON FERME | 1361 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 9549 | CUVE: Examen état général peinture externe | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-BACHE TAMPON FERME | 1361 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 9548 | CUVE: Examen état général surface externe | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BSO-BACHE TAMPON FERME | 1361 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 9546 | CUVE: Examen état général surface interne | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BSO-BACHE TAMPON FERME | 1361 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 9544 | CUVE: Ouverture trou d'homme supérieur | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BSO-BACHE TAMPON FERME | 1361 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 9543 | CUVE: Purge résidus | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-BACHE TAMPON FERME | 1361 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 9551 | CUVE: Remplissage cuve | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
BSO-BACHE TAMPON FERME | 1361 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 9550 | CUVE: Réfection surface interne | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
BSO-BACHE TAMPON FERME | 1361 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 9545 | CUVE: Vidange cuve | S | 1 | 45 | [6 empty] | #N/A
BSO-BACHE TAMPON FERME | 1361 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 9555 | ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES: Contrôle fonctionnement détecteurs niveau | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-BACHE TAMPON FERME | 1361 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 9554 | ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES: Graissage boulonnerie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-BACHE TAMPON FERME | 1361 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 9553 | ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES: Manœuvre vannes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-BACHE TAMPON FERME | 1361 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 9556 | Remplir le carnet sanitaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-BACHE TAMPON FERME | 1361 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 32035 | Société TPI: | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BSO-BAES | 1362 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9592 | Absence secteur: Contrôle de l'autonomie des batteries(temps mini 1 heure), s'il est inférieur remplacer les batteries ou le BAES | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BSO-BAES | 1362 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9594 | Absence secteur: Nettoyage du BAES si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-BAES | 1362 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9591 | Absence secteur: Vérification de l'allumage des lampes de sécurité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-BAES | 1362 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9590 | Absence secteur: Vérification de l'extinction de la lampe veille | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-BAES | 1362 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9593 | Absence secteur:Remplacement des lampes défectueuses | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-BAES | 1362 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9589 | Présence secteur: Contrôle de l'état du BAES et de ces fixations | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-BAES | 1362 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9588 | Présence secteur: Remplacement des lampes défectueuses | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-BAES | 1362 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9587 | Présence secteur: Vérification du fonctionnement de la lampe veille | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-BAES | 1362 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9597 | Retour secteur: Remplir le registre de sécurité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-BAES | 1362 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9596 | Retour secteur: Vérification de l'extinction des lampes de sécurité. | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-BAES | 1362 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9595 | Retour secteur: Vérification du fonctionnement de la lampe veille | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-BALLON ECS | 1363 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9582 | POINT DE MESURE : Mesurer la température de l'eau (entre 55°C et 60°C), régler le thermostat si nécessaire | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-BALLON ECS | 1363 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9585 | Travaux hydrauliques: Contrôler la bonne évacuation de l'eau de décharge et de vidange | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-BALLON ECS | 1363 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9583 | Travaux hydrauliques: Manoeuvrer les vannes d'isolement | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-BALLON ECS | 1363 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9584 | Travaux hydrauliques: Tester le groupe de sécurité par manœuvre | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-BALLON ECS | 1363 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9586 | Travaux hydrauliques: Vérifier les fixations du ballon | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-BALLON ECS | 1363 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9577 | Travaux réalisables hors tension: Contrôler l'état de la protection électrique | A | 1 | 1 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-BALLON ECS | 1363 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9580 | Travaux réalisables hors tension: Contrôler les connexions électriques (serrage et trace d'échauffement) | A | 1 | 1 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-BALLON ECS | 1363 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9581 | Travaux réalisables hors tension: Faire une mesure d'isolement de la résistance | A | 1 | 2 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-BALLON ECS | 1363 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9579 | Travaux réalisables hors tension: Vérifier l'état du raccordement électrique (liaison disjoncteur, ballon) | A | 1 | 1 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-BALLON ECS | 1363 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9578 | Travaux réalisables hors tension: Vérifier les liaisons de terre et équipotentielles, les mettre en conformité si nécessaire | A | 1 | 1 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-BATTERIE ONDULEUR | 3299 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 32034 | Lors des visites EMERSON et/ou SOCOMEC : Contrôle du déclenchement disjoncteur de protection des batteries | A | 1 | 15 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-Chaudieres gaz | 1400 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9908 | CORPS DE CHAUFFE: Contrôle soupape sécurité | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-Chaudieres gaz | 1400 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9907 | CORPS DE CHAUFFE: Contrôle étanchéité circuits combustion | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-Chaudieres gaz | 1400 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9903 | CORPS DE CHAUFFE: Contrôle étanchéité tampons de visite | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-Chaudieres gaz | 1400 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9910 | CORPS DE CHAUFFE: Examen visuel approfondi | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-Chaudieres gaz | 1400 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9906 | CORPS DE CHAUFFE: Nettoyage tubes d'échangeur | A | 1 | 35 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-Chaudieres gaz | 1400 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9902 | CORPS DE CHAUFFE: Ouverture plaque et tampons de visite | A | 1 | 30 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-Chaudieres gaz | 1400 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9914 | GAZ: Contrôle étanchéité circuit gaz | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-Chaudieres gaz | 1400 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9913 | GAZ: Détection gaz | A | 1 | 20 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-Chaudieres gaz | 1400 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9911 | GAZ: Manœuvre robinet vanne gaz | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-Chaudieres gaz | 1400 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9912 | GAZ: Nettoyage et remplacement cartouche filtre gaz si nécessaire | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-Chaudieres gaz | 1400 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9896 | MESURE: Contrôle et de combustion | A | 1 | 30 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-Chaudieres gaz | 1400 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9905 | SOUS TRAITANCE: CORPS DE CHAUFFE: Ramonage chaudière | A | 1 | 180 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-Chaudieres gaz | 1400 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9904 | SOUS TRAITANCE: CORPS DE CHAUFFE: Ramonage conduits de fumées et carneaux | A | 1 | 20 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-Chaudieres gaz | 1400 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9898 | SYSTÈME: Contrôle isolement hydraulique automatique | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-Chaudieres gaz | 1400 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9897 | SYSTÈME: Contrôle sondes et bulles (huile) | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-Chaudieres gaz | 1400 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9901 | SYSTÈME: Vérification soupape de sécurité | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-Chaudieres gaz | 1400 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9899 | SYSTÈME: contrôle général de fonctionnement | T | 1 | 45 | [6 empty] | #N/A
BSO-Chaudieres gaz | 1400 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9909 | CORPS DE CHAUFFE: Purge en point bas | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-Chaudieres gaz | 1400 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9900 | SYSTÈME: Mise à jour livret de chaufferie | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-Climatiseur interne | 1411 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 10029 | Contrôle jeu axe de ventilateur | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-Climatiseur interne | 1411 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 10028 | Examen supports canalisations | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-Climatiseur interne | 1411 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 10027 | Examen état général | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-Climatiseur interne | 1411 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 10031 | Remplacement pile de la telecommande si besoin | A | 1 | 2 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-Climatiseur interne | 1411 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 10030 | Contrôle fonctionnement organes commande | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-Climatiseur interne | 1411 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 10026 | Nettoyage filtre | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-CTA | 1364 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9782 | BATTERIE DE RECHAUFFEMENT : Contrôle fonctionnement motorisation vanne 2 voies | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-CTA | 1364 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9781 | BATTERIE DE REFROIDISSEMENT : Contrôle fonctionnement motorisation vanne 3 voies | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-CTA | 1364 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9779 | BATTERIE DE REFROIDISSEMENT : Nettoyage batterie | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-CTA | 1364 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9778 | BATTERIE DE REFROIDISSEMENT : Nettoyage par aspiration bacs et batteries | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-CTA | 1364 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9780 | BATTERIE DE REFROIDISSEMENT : Nettoyage siphon et tuyauterie évacuation | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-CTA | 1364 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9784 | GENERAL : Contrôle fonctionnement micro terminal régulation | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-CTA | 1364 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9786 | GENERAL : Examen état général mécanique | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-CTA | 1364 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9783 | GENERAL : Mesure débit air | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-CTA | 1364 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9785 | GENERAL : Nettoyage par aspiration caisson | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-CTA | 1364 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9773 | GROUPE DE VENTILATION : Contrôle isolement enroulements moteur | A | 1 | 15 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-CTA | 1364 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9772 | GROUPE DE VENTILATION : Examen surface ailettes turbines | A | 1 | 1 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-CTA | 1364 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9774 | GROUPE DE VENTILATION : Mesure intensité moteur | A | 1 | 2 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-CTA | 1364 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9777 | Contrôle alignement poulies | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-CTA | 1364 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9775 | Contrôle tension couroies | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BSO-CTA | 1364 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9770 | FILTRATION : Remplacement filtres et préfiltres | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-CTA | 1364 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9771 | GROUPE DE VENTILATION : Dépoussiérage turbine ventilateur | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BSO-CTA | 1364 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9776 | Remplacement des couroies | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BSO-CTA LOCAUX SOCIAUX | 1365 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9561 | Batterie électrique: Contrôle de la régulation | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-CTA LOCAUX SOCIAUX | 1365 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9557 | CTA : Nettoyage de toute la centrale d'air pulvérisation d'un produit bactéricide (ventilateur, moteur, batterie, pare gouttelettes, bac condensats, registres, etc…) | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-CTA LOCAUX SOCIAUX | 1365 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9562 | POINT DE MESURE : Mesure des isolements et des intensités, comparer les valeurs avec les puissances ou les intensités indiquées. | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-CTA LOCAUX SOCIAUX | 1365 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9560 | Registres: Contrôle de l'ouverture et de la fermeture complète des volets. | A | 1 | 2 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-CTA LOCAUX SOCIAUX | 1365 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9563 | Batterie eau glacée et eau chaude: Vérification du fonctionnement de la vanne de régulation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-CTA LOCAUX SOCIAUX | 1365 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9568 | Caisson externe: Contrôle de l'état des calorifuges | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BSO-CTA LOCAUX SOCIAUX | 1365 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9566 | Caisson externe: Contrôle des thermomètres, manomètres, purgeurs, passages de câbles, etc.. remplacement si besoin | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-CTA LOCAUX SOCIAUX | 1365 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9567 | Caisson externe: Manœuvre des vannes | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BSO-CTA LOCAUX SOCIAUX | 1365 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9569 | Caisson externe: Vérification du fonctionnement de l'arrêt de proximité. | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BSO-CTA LOCAUX SOCIAUX | 1365 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9570 | Caisson externe: Vérifier l'état de la prise d'air neuf située à l'extérieure | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-CTA LOCAUX SOCIAUX | 1365 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9559 | Caisson interne: Remplacement des préfiltres | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BSO-CTA LOCAUX SOCIAUX | 1365 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9558 | Caisson interne: Nettoyage du siphon du bac de récupération des condensats et contrôle de l'évacuation en remplissant le bac. | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BSO-CTA LOCAUX SOCIAUX | 1365 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9564 | Ventilateur: Contrôle de l'état et de la tension des courroies | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-CTA LOCAUX SOCIAUX | 1365 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9565 | Ventilateur: Graissage des roulement et paliers | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-Détection d'eau | 1405 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9985 | ALIMENTATION : Examen propreté cosses | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BSO-Détection d'eau | 1405 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9984 | ALIMENTATION : Vérifier absence sulfate sur cosses | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BSO-Détection d'eau | 1405 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9980 | RÉSEAU : Test audiovisuel signalisation | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
BSO-Détection d'eau | 1405 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9979 | RÉSEAU : Vérification fonctionnement automate gestion | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BSO-Détection d'eau | 1405 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9978 | RÉSEAU : Vérification fonctionnement ensemble systême | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BSO-Détection d'eau | 1405 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9982 | RÉSEAU : Vérification liaisons UC / capteurs | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BSO-Détection d'eau | 1405 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9983 | RÉSEAU : Vérification report défaut | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BSO-Détection d'eau | 1405 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9981 | RÉSEAU : Vérification transmission données | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BSO-Détection périphérique | 1404 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9968 | Barracudas : Contrôle état | A | 1 | 1 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-Détection périphérique | 1404 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9969 | Barracudas : Vérification fonctionnement | A | 1 | 1 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-Détection périphérique | 1404 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9967 | Centrale d'alarmes et tâches générales : Controle report alarme | A | 1 | 2 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-Détection périphérique | 1404 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9977 | Dopplers : Test champ de détection | A | 1 | 2 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-Détection périphérique | 1404 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9974 | Hyperfréquence : Contrôle tension | A | 1 | 2 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-Détection périphérique | 1404 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9970 | Hyperfréquence : Nettoyage interne | A | 1 | 1 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-Détection périphérique | 1404 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9975 | Hyperfréquence : Test alarme technique | A | 1 | 2 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-Détection périphérique | 1404 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9976 | Hyperfréquence : Test champ de détection | A | 1 | 2 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-Détection périphérique | 1404 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9972 | Hyperfréquence : Vérification récepteur allumé voyant marche | A | 1 | 1 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-Détection périphérique | 1404 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9973 | Hyperfréquence : Vérification récepteur éteint voyant alarme | A | 1 | 2 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-Détection périphérique | 1404 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9971 | Hyperfréquence : Vérification émetteur allumé voyant marche | A | 1 | 1 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-DRY COOLER | 1366 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9541 | Eliminer les bruits et vibrations | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-DRY COOLER | 1366 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9538 | Faire tourner manuellement les ventilateurs en présence d'un point dur mécanique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-DRY COOLER | 1366 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9536 | Isoler l'installation en ouvrant et condamnant l'arrêt de proximité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-DRY COOLER | 1366 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9539 | Nettoyage de l'ensemble de l'installation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-DRY COOLER | 1366 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9535 | Protéger les installations environnantes avec des bâches | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-DRY COOLER | 1366 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9537 | Pulvériser le produit adapté au nettoyage des batteries et rincer celles-ci jusqu'à ce qu'elles soient propres | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BSO-DRY COOLER | 1366 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9542 | Remise en service et essais de l'installation | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BSO-DRY COOLER | 1366 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9540 | Vérifier l'ensemble de la carrosserie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-Echangeur à plaques | 1410 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 10022 | Contrôle du fonctionnement des thermomètres et manomètres | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BSO-Echangeur à plaques | 1410 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 10021 | Manœuvre des vannes (isolement réseaux et manomètres) | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
BSO-Echangeur à plaques | 1410 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 10016 | Mesurer et relever la perte de charge du réseau primaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-Echangeur à plaques | 1410 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 10017 | Mesurer et relever la perte de charge du réseau secondaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-Echangeur à plaques | 1410 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 10018 | Mesurer et relever les températures entrée et sortie du réseau primaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-Echangeur à plaques | 1410 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 10019 | Mesurer et relever les températures entrée et sortie du réseau secondaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-Echangeur à plaques | 1410 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 10024 | Nettoyer et contrôler l'écoulement du bac de récupération des condensats | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-Echangeur à plaques | 1410 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 10023 | Si une perte de charge est supérieure à celle préconisée par le constructeur, prévenir le responsable afin de prévoir un nettoyage chimique ou mécanique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-Echangeur à plaques | 1410 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 10020 | Vérifier l'absence de fuite sur l'échangeur et les réseaux | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-Echangeur à plaques | 1410 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 10025 | Sous traitance : Nettoyage chimique ou mécanique | A | 1 | 180 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-ESSAI SPRINKLER | 1409 | [14 empty] | #N/A
BSO-ESSAI-GE-AOUT | 1429 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 10056 | Essai groupe electrogène et turbines | A | 2 | 90 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-ESSAI-GE-AVRIL | 1425 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 10052 | Essai groupe electrogène et turbines | A | 2 | 90 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-ESSAI-GE-DEC | 1433 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 10060 | Essai groupe electrogène et turbines | A | 2 | 90 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-ESSAI-GE-FEVR | 1423 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 10050 | Essai groupe electrogène et turbines | A | 2 | 90 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-ESSAI-GE-JANV | 1422 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 10049 | Essai groupe electrogène et turbines | A | 2 | 90 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-ESSAI-GE-JUIL | 1428 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 10055 | Essai groupe electrogène et turbines | A | 2 | 90 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-ESSAI-GE-JUIN | 1427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 10054 | Essai groupe electrogène et turbines | A | 2 | 90 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-ESSAI-GE-MAI | 1426 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 10053 | Essai groupe electrogène et turbines | A | 2 | 90 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-ESSAI-GE-MARS | 1424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 10051 | Essai groupe electrogène et turbines | A | 2 | 90 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-ESSAI-GE-NOV | 1432 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 10059 | Essai groupe electrogène et turbines | A | 2 | 90 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-ESSAI-GE-OCT | 1431 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 10058 | Essai groupe electrogène et turbines | A | 2 | 90 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-ESSAI-GE-SEPT | 1430 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 10057 | Essai groupe electrogène et turbines | A | 2 | 90 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-FILTRE A EAU | 1367 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9602 | FILTRE ET INVERSEUR : Remplacement éléments filtrants | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-FILTRE A EAU | 1367 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9598 | FILTRE ET INVERSEUR : Vérification colmatage filtre | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-FILTRE A EAU | 1367 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9605 | POMPE DE RECYCLAGE : Contrôle intensité moteurs | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-FILTRE A EAU | 1367 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9603 | POMPE DE RECYCLAGE : Graissage lubrifiant paliers et roulements | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-FILTRE A EAU | 1367 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9604 | POMPE DE RECYCLAGE : Mesure isolement enroulements moteur | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-FILTRE A EAU | 1367 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9601 | FILTRE ET INVERSEUR : Nettoyage cuve | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
BSO-FILTRE A EAU | 1367 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9600 | FILTRE ET INVERSEUR : Nettoyage mécanique éléments | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-FILTRE A EAU | 1367 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9599 | FILTRE ET INVERSEUR : Nettoyage par inversion de cycle | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-GE ET TURBINE | 1686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11896 | Ronde essaie GE et TURBINE | M | 1 | 90 | [6 empty] | #N/A
BSO-GROUPE FROID | 1368 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9623 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier l'absence de fuite de fréon et le notifier pour le suivi (document mouvement de fluides) | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-GROUPE FROID | 1368 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9626 | Prestations à réaliser en interne : Manoeuvrer les vannes d'isolement | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BSO-GROUPE FROID | 1368 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9635 | Prestations à réaliser en interne : Nettoyer l'armoire électrique, vérifier la présence du schéma et le mettre en place si absence | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
BSO-GROUPE FROID | 1368 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9624 | Prestations à réaliser en interne : Remplacer les manomètres, thermomètres, prugeurs, etc, défectueux | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
BSO-GROUPE FROID | 1368 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9627 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier les consignes GTB, par rapport à l'automate du groupe froid | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BSO-GROUPE FROID | 1368 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9632 | Point de mesure : Mesurer la perte de charge des condenseurs Entrée B Sortie B | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-GROUPE FROID | 1368 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9633 | Point de mesure : Mesurer la perte de charge des évaporateurs Entrée B Sortie B | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-GROUPE FROID | 1368 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9630 | Point de mesure : Noter la température entrée et sortie du condenseur Entrée °C Sortie °C | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-GROUPE FROID | 1368 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9631 | Prestations à réaliser en interne : Si le groupe est à l'arrêt, vérifier à la main que le carter du compresseur est à une température supérieure à 45°C | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BSO-GROUPE FROID | 1368 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9628 | Prestations à réaliser en interne : Avec le voyant, vérifier l'absence d'humidité dans le circuit fréon | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-GROUPE FROID | 1368 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9634 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier l'absence de bruits et vibrations anormales | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-GROUPE FROID | 1368 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9625 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier l'absence de trace de fuite d'huile | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
BSO-GROUPE FROID | 1368 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9629 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier que la température de l'eau glacée produite, correspond à la consigne affichée sur le groupe froid | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BSO-GROUPE FROID | 1368 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 32036 | Prestations sous traitées : Prélèvemment huile pour analyse. Remise des certificats de controle d'étancheité Controle des paramètres de fonctionnement Relevés des compteurs horaires Remise des relevés de fonctionnement Edition compte rendu général d'intervention | S | 1 | 240 | [6 empty] | #N/A
BSO-GROUPE FROID | 1368 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 9621 | Prestations sous traitées : Relire les analyses d'huile | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
BSO-GROUPE FROID | 1368 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 9620 | Prestations sous traitées : Vérifier la présence des fiches de mouvement et de destruction de fréon | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
BSO-GROUPE FROID | 1368 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 9622 | Prestations sous traitées : Vérifier le nettoyage des aéroréfrigérants, l'évolution des pertes de charge des évaporateurs et des condenseurs | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BSO-GROUPE FROID | 1368 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 9619 | Prestations sous traitées : Vérifier qu'un contrôle annuel d'absence de fuite de fréon a bien été réalisé | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
BSO-Groupes électrogène | 1407 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 27242 | Accompagnement de la société AEEN. Une visite électrique par an et une visite mécanique par an, Un compte rendu libre rattaché au matériel sera saisie lors des passage AEEN. Procédure délestage des équipements électrique pour préserver la disponibilité d'un groupe electrogène. Nous déposons le rapport du sous traitant transmis à la MOD sur la base SLA. | S | 1 | 720 | [6 empty] | #N/A
BSO-HUMIDIFICATEUR | 1369 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9642 | Action Sous traitée : HUMIDIFICATEUR : Analyse consommations d'air | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-HUMIDIFICATEUR | 1369 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9643 | Action Sous traitée : HUMIDIFICATEUR : Analyse consommations d'eau | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BSO-HUMIDIFICATEUR | 1369 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9641 | Action Sous traitée : HUMIDIFICATEUR : Contrôle qualité eau appoint | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-HUMIDIFICATEUR | 1369 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9637 | Contrôle d'écoulement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-HUMIDIFICATEUR | 1369 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9636 | Contrôle des installations d'eau et vapeur | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BSO-HUMIDIFICATEUR | 1369 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9638 | Contrôle des installations électrique, resserage des câbles et composants | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-HUMIDIFICATEUR | 1369 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9640 | Nettoyer l'ensemble de l'appareil | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BSO-HUMIDIFICATEUR | 1369 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9639 | Vidanger la cuve à vapeur, et nettroyer le collecteur de calcaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-MAINTIEN DE PRESSION | 1370 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9685 | Mesure de l'isolement du moteur | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-MAINTIEN DE PRESSION | 1370 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9683 | Vérification des liaisons souples "dilatoflex" | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-MAINTIEN DE PRESSION | 1370 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9688 | Vérification et contrôle des organes de sécurité | A | 1 | 15 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-MAINTIEN DE PRESSION | 1370 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9684 | Contrôler tous les passages de câbles, les remettre en état si nécessaire | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-MAINTIEN DE PRESSION | 1370 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9681 | Graissage paliers et roulements (si existant) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-MAINTIEN DE PRESSION | 1370 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9686 | Mesurer les intensités absorbées par le moteur, les comparer avec les valeurs indiquées | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-MAINTIEN DE PRESSION | 1370 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9687 | Vérifier et controler les flotteurs, niveau point haut, point bas | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-MAINTIEN DE PRESSION | 1370 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9682 | Vérifier l'absence de fuite de la garniture mécanique et des différents raccordements | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-Mesure instrument mesure | 1412 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 10032 | Essais Hebdomadaire : Relever les pressions | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-Mesure instrument mesure | 1412 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 10034 | Essais Hebdomadaire : Remplacer les feuilles de mesure des enregistreurs | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-Mesure instrument mesure | 1412 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 10033 | Essais Hebdomadaire : Remplir les fiches des essais | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-ONDULEURS EMERSON | 3095 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 27243 | Visite constructeur Accompagnement de la société EMERSON et/ou SOCOMEC Protocole de mise à l'arrêt pour maintenance préventive: Les 3 modules existants sont mis à l'arrêt tour à tour | A | 1 | 300 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-ONDULEURS SOCOMEC | 3096 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 27244 | Visite constructeur Accompagnement de la société EMERSON et/ou SOCOMEC Protocole de mise à l'arrêt pour maintenance préventive: Les 3 modules existants sont mis à l'arrêt tour à tour | A | 1 | 300 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-POMPES DE CIRCULATION | 1371 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9654 | POINT DE MESURE : Mesure de l'isolement des enroulements du moteur | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-POMPES DE CIRCULATION | 1371 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9652 | Vérification des liaisons souples "dilatoflex" | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-POMPES DE CIRCULATION | 1371 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9661 | Vérifier le basculement automatique, arrêt et mise en service par la GTB | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-POMPES DE CIRCULATION | 1371 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9660 | Vérifier les connexions électriques | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-POMPES DE CIRCULATION | 1371 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9653 | Contrôler tous les passages de câbles, les remettre en état si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-POMPES DE CIRCULATION | 1371 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9655 | POINT DE MESURE : Mesurer les intensités absorbées par le moteur, les comparer avec les valeurs indiquées | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-POMPES DE CIRCULATION | 1371 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9657 | Vérifier l'alignement de l'accouplement moteur/pompe | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-POMPES DE CIRCULATION | 1371 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9656 | Vérifier le fonctionnement de l'arrêt de proximité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-POMPES DE CIRCULATION | 1371 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9650 | Graissage paliers et roulements | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-POMPES DE CIRCULATION | 1371 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9659 | Permutation de l'ordre de marche des pompes jumelées | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-POMPES DE CIRCULATION | 1371 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9651 | Vérifier l'absence de fuite de la garniture mécanique et des différents raccordements | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-POMPES DE CIRCULATION | 1371 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9658 | Vérifier le débit et les hauteurs manométriques | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-POMPES RELEVAGE IMMERGEE | 1372 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9670 | Action Sous Traitée : Fosse : Faire vidanger et nettoyer la fosse.Récuperer et classer les bons de suivi et destruction des déchets | A | 1 | 25 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-POMPES RELEVAGE IMMERGEE | 1372 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9662 | Installation: Mesure de l'isolement des enroulements du moteur | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-POMPES RELEVAGE IMMERGEE | 1372 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9669 | Installation: Nettoyer l'armoire électrique, vérifier la présence du schéma et le mettre en place si absence | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-POMPES RELEVAGE IMMERGEE | 1372 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9668 | Installation: Retirer la pompe et nettoyer la crépine | A | 1 | 25 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-POMPES RELEVAGE IMMERGEE | 1372 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9671 | Vérifier le basculement automatique, arrêt et mise en service par la GTB | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-POMPES RELEVAGE IMMERGEE | 1372 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9665 | Installation: Contrôler tous les passages de câbles, les remettre en état si nécessaire | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BSO-POMPES RELEVAGE IMMERGEE | 1372 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9663 | Installation: Mesurer les intensités absorbées par le moteur, les comparer avec les valeurs indiquées | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
BSO-POMPES RELEVAGE IMMERGEE | 1372 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9664 | Installation: Vérifier le fonctionnement de l'arrêt de proximité | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-POMPES RELEVAGE IMMERGEE | 1372 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9667 | Installation: Si présence d'eau, vérifier le débit de la pompe en la mettant en marche forcée et en contrôlant le niveau de la fosse | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
BSO-POMPES RELEVAGE IMMERGEE | 1372 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9666 | Installation: Vérifier le fonctionnement des contrôleurs de niveau (régulation et alarme) | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
BSO-Radiateurs Eau | 1403 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9965 | Contrôles des vases d'expension: les vidanger en eau, contrôler la pression en gaz si inférieure à 2,5 Bars, la rétablir. Si réseau hydraulique supérieur à environ 6 bars voir notice technique pour valeur de la pression de gonflage | A | 1 | 20 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-Radiateurs Eau | 1403 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9955 | Démontage et contrôle des manchettes témoin pour visualisation de l'état du réseau | A | 1 | 20 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-Radiateurs Eau | 1403 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9962 | Démonter et nettoyer les filtres à tamis | A | 1 | 15 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-Radiateurs Eau | 1403 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9952 | Mesure de la protection antigel | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-Radiateurs Eau | 1403 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9963 | Si un réseau est glycolé, mesurer le niveau de protection et le PH. Si le niveau est inférieur à 10°C ou si le PH est inférieur à 7 vidanger et reconditionner le réseau.Afficher sur le réseau la fiche du produit utilisé.Ne pas vidanger le réseau à l'égout | A | 1 | 30 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-Radiateurs Eau | 1403 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9954 | Vérification des liaisons souples "Antivibratil et flexible", remplacement selon leur état ou leur date de fabrication (10 ans maxi) | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-Radiateurs Eau | 1403 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9951 | Vérifier les analyses de la qualité de l'eau (TH, PH, fer, etc..) | A | 1 | 20 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-Radiateurs Eau | 1403 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9948 | Contrôle de l'étanchéité des réseaux, des presses étoupe des vannes, élimination des fuites. | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BSO-Radiateurs Eau | 1403 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9953 | Contrôle de l'état des calorifuges, remise en état si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BSO-Radiateurs Eau | 1403 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9950 | Contrôle des thermomètres ,manomètres et soupapes remplacement si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BSO-Radiateurs Eau | 1403 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9949 | Contrôle du fonctionnement des purgeurs, remplacement si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BSO-Radiateurs Eau | 1403 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9956 | Manœuvre et graissage de toutes les vannes | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
BSO-Radiateurs Eau | 1403 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9957 | Mise en peinture des parties oxydées (tuyauteries, supports, etc..) | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
BSO-Radiateurs Eau | 1403 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9960 | Nettoyage du local | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
BSO-Radiateurs Eau | 1403 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9958 | Nettoyage et vérification de l'écoulement des siphons de sol | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-Radiateurs Eau | 1403 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9964 | Ouverture et nettoyage des filtres pots à boue | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
BSO-Radiateurs Eau | 1403 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9947 | Radiateur Eau : Pour certaines taches le réseau doit être à l'arrêt | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BSO-Radiateurs Eau | 1403 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9961 | Remplacement des tubes fluorescents et des luminaires HS | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BSO-Radiateurs Eau | 1403 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9959 | Vidange des pieds de colonnes jusqu'à élimination des boues | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BSO-Radiateurs Eau | 1403 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9966 | Vérifier la présence, l'actualisation et l'état du plan affiché dans le local | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BSO-RDC-GTC | 2514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24063 | Ronde à effectuer le matin à 07h30 et à 17h00 Controler la liste des événements remontés par la GTC, Relever les défauts détectés sur les équipements par la GTC, Commenter les évènements et les défauts dans le compte-rendu avec les actions réalisés. | H | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
BSO-RIDEAU AIR CHAUD | 1373 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9573 | Mesure de l'isolement du moteur et de la résistance électrique | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-RIDEAU AIR CHAUD | 1373 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9571 | Nettoyer l'ensemble complet (batterie, moteur, ventilateur, caisson, etc..) | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-RIDEAU AIR CHAUD | 1373 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9576 | Vérifier le système de commande et thermostat | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-RIDEAU AIR CHAUD | 1373 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9572 | Contrôler l'absence de bruits, vibrations, jeu latéral | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-RIDEAU AIR CHAUD | 1373 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9574 | Vérifier le fonctionnement de l'arrêt de proximité et de la commande remise en service | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-RIDEAU AIR CHAUD | 1373 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9575 | Vérifier les connexions électriques et les passages de câbles du moteur, des résistances, du thermostat, etc..). Vérifier l'absence d'échauffement des câbles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-ROND-COMPTEUR-DIRIS | 1420 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 10047 | Ronde compteurs DIRIS : Tous les mardis avec prise en compte de la saisie informatique | H | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
BSO-ROND-COMPTEUR-NRJ & FLUIDE | 1421 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 10048 | Ronde compteurs energie et fluide | M | 1 | 90 | [6 empty] | #N/A
BSO-RONDE ELECTRIQUE | 3282 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31967 | GE 1 et 2 contrôle appareillage et synoptique | H | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
BSO-RONDE ELECTRIQUE | 3282 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31963 | TGBT A contrôle appareillage et voyants contrôle position disjoncteurs TGBT HQA contrôle appareillage et voyants contrôle position disjoncteurs ARMOIRE ST 5 contrôle de la signalisation source 1 et 2 ONDULEURS SOCOMEC contrôle de la signalisation | H | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
BSO-RONDE ELECTRIQUE | 3282 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31965 | TGBT B : contrôle appareillage et voyants contrôle position disjoncteurs TGBT HQB contrôle appareillage et voyants contrôle position disjoncteurs ONDULEURS EMERSON contrôle de la signalisation | H | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
BSO-RONDE ELECTRIQUE | 3282 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31964 | TGBT C : contrôle appareillage et voyants contrôle armement disjoncteurs ge contrôle position disjoncteurs | H | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
BSO-RONDE ELECTRIQUE | 3282 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31969 | TURBINES : contrôle de la tension des batteries de demarrage turbines et telecommande contrôle appareillage et synoptique Compteur horaire N°1 N°2 N°3 Nb demarrages Compteur impact foudre Dispositif parafoudre | H | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
BSO-RONDE NRJ & Fluide | 1685 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11895 | Ronde energie et fluide | M | 1 | 90 | [6 empty] | #N/A
BSO-RONDE PRODUCTION FROID | 3283 | [14 empty] | #N/A
BSO-RONDE TECH MATIN | 1683 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11893 | Ronde Technique du site | H | 1 | 210 | [6 empty] | #N/A
BSO-RONDE TECH SOIR | 1684 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 11894 | Ronde technique | H | 1 | 210 | [6 empty] | #N/A
BSO-ROND-TECH-HEBDO-MATIN | 1418 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 10045 | Ronde Hebsomadaire du matin | H | 1 | 40 | [6 empty] | #N/A
BSO-ROND-TECH-HEBDO-SOIR | 1419 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 10046 | Ronde Hebdomadaire du soir | H | 1 | 40 | [6 empty] | #N/A
BSO-ROND-TECH-MATIN | 1416 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 10043 | Ronde technique Journalière | H | 1 | 213 | [6 empty] | #N/A
BSO-ROND-TECH-SOIR | 1417 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 10044 | Ronde technique Journalière | H | 1 | 213 | [6 empty] | #N/A
BSO-SANITAIRES | 1374 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9679 | Ronde des sanitaires: Manœuvrer toutes les vannes d'isolement de chaque appareil et de la colonne principale | A | 1 | 30 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-SANITAIRES | 1374 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9676 | Ronde des sanitaires: Contrôle du fonctionnement des chasses d'eau (capacité, remplissage, vidage, etc..) réglage ou remplacement si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-SANITAIRES | 1374 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9672 | Ronde des sanitaires: Manœuvre des robinets des lavabos et des urinoirs | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-SANITAIRES | 1374 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9673 | Ronde des sanitaires: Nettoyage des brises jet si besoin | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-SANITAIRES | 1374 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9675 | Ronde des sanitaires: Vérification de l'étanchéité des canalisations d'eau de ville, d'eau usée et d'eau vanne | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-SANITAIRES | 1374 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9674 | Ronde des sanitaires: Vérification de l'évacuation des lavabos, des urinoirs et des toilettes | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-SANITAIRES | 1374 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9677 | Ronde des sanitaires: Vérification de la serrurerie de toutes les portes | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-SANITAIRES | 1374 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9680 | Ronde des sanitaires: Vérifier l'éclairage, remplacer les lampes grillées et les luminaires si besoin | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-SANITAIRES | 1374 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9678 | Ronde des sanitaires: Vérifier la fixation des urinoirs, des lavabos, des sèches mains, des diffuseurs, des luminaires, etc.. Remettre en état si besoin | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-Sprinkler | 1408 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 10009 | Sous traitance : Echange standard lances | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-Sprinkler | 1408 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 10012 | Sous traitance : Essai à blanc chaîne fusible | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-Sprinkler | 1408 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 10011 | Sous traitance : Essai à blanc poignée station mobile | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-Sprinkler | 1408 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 10014 | Sous traitance : Faire les essais cloches | A | 1 | 20 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-Sprinkler | 1408 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 10013 | Sous traitance : Remise en service | A | 1 | 0 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-Sprinkler | 1408 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 10008 | Sous traitance : Remplacement crochets"S" chaîne de fusibles | A | 1 | 0 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-Sprinkler | 1408 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 10007 | Sous traitance : Remplacement fusibles de chaine | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-Sprinkler | 1408 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 10010 | Sous traitance : Remplacement joint adaptateur de décharge | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-Sprinkler | 1408 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 10015 | Sous traitance : Remplir les fiches des essais | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-Sprinkler | 1408 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 10002 | Sous traitance : Contrôle chaine fusibles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-Sprinkler | 1408 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 10005 | Sous traitance : Contrôle câble de poignée station manuelle | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-Sprinkler | 1408 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 10004 | Sous traitance : Contrôle déclencheur tête de contrôle | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-Sprinkler | 1408 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 10003 | Sous traitance : Contrôle lances et opercules de protection | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-Sprinkler | 1408 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 10006 | Sous traitance : Contrôle pression réservoir agent extincteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-SST-ADOUCISSEURS | 1360 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 9531 | Bac à sel : Vider et nettoyer le bac à sel | A | 1 | 30 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-SST-ADOUCISSEURS | 1360 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 9526 | Action Sous traitée : Adoucisseur: Contrôle de l'horloge et réglage si besoin | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-SST-ADOUCISSEURS | 1360 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 9524 | Action Sous traitée : Adoucisseur: Contrôle du cycle de regénération | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BSO-SST-ADOUCISSEURS | 1360 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 9525 | Action Sous traitée : Adoucisseur: Mesure du TH, réglage de la vanne de by pass si l'écart est > à + ou - 2°F de la valeur initiale | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-SST-ADOUCISSEURS | 1360 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 9527 | Action Sous traitée : Adoucisseur: Vérifier le bon écoulement de l'eau lors de la regénération | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BSO-SST-ADOUCISSEURS | 1360 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 9529 | Action Sous traitée : Bac à sel : Vérifier le niveau de saumur, régler le flotteur si besoin | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-SST-ADOUCISSEURS | 1360 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 9532 | Action Sous traitée : Installation: Vérifier l'absence de fuite, si présence les éliminer | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BSO-SST-ADOUCISSEURS | 1360 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 9533 | Installation: Nettoyage de l'ensemble | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BSO-SST-ADOUCISSEURS | 1360 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 9530 | Bac à sel : Noter la consommation de sel Nb sacs utilisés: | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-SST-ADOUCISSEURS | 1360 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 9528 | Bac à sel : Remplir le bac à sel environ 10 cm au dessus du niveau d'eau | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-SST-ADOUCISSEURS | 1360 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 9534 | Installation: Noter le volume d'eau d'appoint m3 | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
BSO-STT-CUVECLAIR | 1376 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9615 | CUVE journalière (maximum 500l) : Contrôle fonctionnement détecteurs niveau | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-STT-CUVECLAIR | 1376 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9618 | CUVE journalière (maximum 500l) : Contrôle étanchéité cuve | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-STT-CUVECLAIR | 1376 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9610 | POMPES : Contrôle isolement | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-STT-CUVECLAIR | 1376 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9613 | POMPES : Révision mécanique | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-STT-CUVECLAIR | 1376 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9612 | POMPES : Test régulateur pression | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-STT-CUVECLAIR | 1376 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9611 | POMPES : Test aspiration maximum | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-STT-CUVECLAIR | 1376 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9617 | CUVE journalière (maximum 500l) : Contrôle étanchéité joints | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-STT-CUVECLAIR | 1376 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9616 | CUVE journalière (maximum 500l) : Purge manuelle condensats | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-STT-CUVECLAIR | 1376 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9607 | POMPES : Contrôle fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-STT-CUVECLAIR | 1376 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9608 | POMPES : Contrôle intensité | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BSO-STT-CUVECLAIR | 1376 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9606 | POMPES : Remplacement filtres | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BSO-STT-CUVECLAIR | 1376 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9614 | POMPES : Contrôle pression aspiration-refoulement | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BSO-STT-CUVECLAIR | 1376 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9609 | POMPES : Contrôle étanchéité garniture mécanique | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-SURPRESSEUR | 1377 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9769 | ENVIRONNEMENT : Contrôle étanchéité clapet | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-SURPRESSEUR | 1377 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9761 | MOTEUR ELECTRIQUE : Contrôle intensité moteur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-SURPRESSEUR | 1377 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9762 | MOTEUR ELECTRIQUE : Graissage lubrifiant paliers et roulements (si besoin) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-SURPRESSEUR | 1377 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9760 | MOTEUR ELECTRIQUE : Mesure isolement enroulements moteur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-SURPRESSEUR | 1377 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9759 | POMPE : Contrôle alignement accouplement moteur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-SURPRESSEUR | 1377 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9758 | POMPE : Contrôle échauffement moteur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-SURPRESSEUR | 1377 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9757 | POMPE : Examen presse étoupe | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-SURPRESSEUR | 1377 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9766 | REGULATION ET SECURITE : Contrôle courts cycles | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-SURPRESSEUR | 1377 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9767 | REGULATION ET SECURITE : Contrôle paramétrage automate | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-SURPRESSEUR | 1377 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9764 | REGULATION ET SECURITE : Contrôle paramétrage pressostat commande | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-SURPRESSEUR | 1377 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9765 | REGULATION ET SECURITE : Contrôle paramétrage pressostat sécurité | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-SURPRESSEUR | 1377 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9763 | REGULATION ET SECURITE : Contrôle paramétrage relais thermiques | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-SURPRESSEUR | 1377 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9768 | REGULATION ET SECURITE : Contrôle points de sécurité GTB | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BSO-TABLEAU ELECTRIQUE | 1378 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9698 | Obligation de maintenance: Accompagner le sous traitant pour contrôle thermographique | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-TABLEAU ELECTRIQUE | 1378 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9701 | Travaux réalisables hors tension: Contrôler le fonctionnement des reports d'alarmes (disjoncteurs, défauts,..) | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-TABLEAU ELECTRIQUE | 1378 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9700 | Travaux réalisables hors tension: Contrôler les connexions électriques | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-TABLEAU ELECTRIQUE | 1378 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9704 | Travaux réalisables hors tension: Dépoussiérage et nettoyage interne de l'armoire et du matériel | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-TABLEAU ELECTRIQUE | 1378 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9703 | Travaux réalisables hors tension: Faire une mesure d'isolement des différents départs (sauf appareils électroniques) | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-TABLEAU ELECTRIQUE | 1378 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9699 | Travaux réalisables hors tension: Vérifier l'absence de trace d'échauffement du câblage et du matériel électrique | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-TABLEAU ELECTRIQUE | 1378 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9702 | Travaux réalisables hors tension: Vérifier le calibrage et le type des protections (fusibles, disjoncteurs, etc..) | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-TABLEAU ELECTRIQUE | 1378 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9696 | Travaux réalisables sous tension: Après accord des CLIENTS faire l'essai des différentiels | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-TABLEAU ELECTRIQUE | 1378 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9693 | Travaux réalisables sous tension: Contrôler le fonctionnement de l'éclairage interne de l'armoire | A | 1 | 1 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-TABLEAU ELECTRIQUE | 1378 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9697 | Travaux réalisables sous tension: Nettoyer l'extérieur de l'armoire électrique et son environnement | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-TABLEAU ELECTRIQUE | 1378 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9691 | Travaux réalisables sous tension: Remettre en place les plastrons et couvercles de goulottes si absence | A | 1 | 3 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-TABLEAU ELECTRIQUE | 1378 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9692 | Travaux réalisables sous tension: Tester les voyants | A | 1 | 3 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-TABLEAU ELECTRIQUE | 1378 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9690 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier la corrélation du schéma et de l'étiquetage, mettre à jour si besoin | A | 1 | 3 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-TABLEAU ELECTRIQUE | 1378 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9695 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier la fermeture du tableau, la remettre en état si nécessaire | A | 1 | 3 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-TABLEAU ELECTRIQUE | 1378 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9689 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier la présence du schéma, son état et son actualisation le mettre en place si absence | A | 1 | 3 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-TABLEAU ELECTRIQUE | 1378 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9694 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier les liaisons de terre et équipotentielles, les mettre en conformité si nécessaire | A | 1 | 3 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-TGBT | 1379 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9707 | Contrôle basculement N/S AVEC ACCORD CLIENT | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-TGBT | 1379 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9716 | Contrôle fixation connexions terre | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-TGBT | 1379 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9713 | Contrôle échauffement câbles et contacts (THERMOGRAPHIE) | A | 1 | 30 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-TGBT | 1379 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9711 | Dépoussiérage par aspiration armoires | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-TGBT | 1379 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9714 | Essai relayage sécurité et report défauts | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-TGBT | 1379 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9715 | Pulvérisation diélectrique disjoncteurs | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-TGBT | 1379 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9710 | Resserrage hors tension connexions | A | 1 | 120 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-TGBT | 1379 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9717 | Vérification présence schéma électrique actualisé | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-TGBT | 1379 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9706 | Vérification tension N/S | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-TGBT | 1379 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9705 | Vérification équilibrage phases | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-TGBT | 1379 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9712 | Vérifier calibrage fusibles et disjoncteurs | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-TGBT | 1379 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9709 | Essai manuel disjoncteurs différentiels AVEC ACCORD CLIENT | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BSO-TGBT | 1379 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9708 | Vérification fonctionnement voyants | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-TOURELLES CENTRIFUGE | 1380 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9746 | Extracteur: Contrôle de l'absence de jeu latéral turbine/volute | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BSO-TOURELLES CENTRIFUGE | 1380 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9748 | Extracteur: Contrôler tous les passages de câbles, les remettre en état si nécessaire | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BSO-TOURELLES CENTRIFUGE | 1380 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9745 | Extracteur: Nettoyage de l'ensemble ventilateur/moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-TOURELLES CENTRIFUGE | 1380 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9750 | Extracteur: Vérifier l'absence de bruit et vibration | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BSO-TOURELLES CENTRIFUGE | 1380 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9749 | Extracteur: Vérifier le fonctionnement des commandes des extracteurs (horaires, C0, commande pompier, etc..) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-TOURELLES CENTRIFUGE | 1380 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9747 | Extracteur: Vérifier le serrage des connexions électriques | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BSO-TOURELLES CENTRIFUGE | 1380 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9744 | Extracteur:Graissage des paliers du ventilateur et des roulements du moteur | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BSO-TOURELLES CENTRIFUGE | 1380 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9751 | POINT DE MESURE : Mesure de l'isolement du moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-TOURELLES CENTRIFUGE | 1380 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9752 | POINT DE MESURE : Mesurer les intensités absorbées par le moteur, les comparer avec les valeurs indiquées | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-TOURELLES CENTRIFUGE | 1380 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9753 | POINT DE MESURE : Vérifier le fonctionnement de l'arrêt de proximité et de son report (dérangement) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-TRAIT RESEAUX BOUCLES | 1381 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9720 | ANTITARTRE ELECTRONIQUE ET ELECTROMAGNETIQUE : Mesure courant de sortie | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-TRAIT RESEAUX BOUCLES | 1381 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9719 | ANTITARTRE ELECTRONIQUE ET ELECTROMAGNETIQUE : Vérification absence couple liaison Fer Cuivre | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-TRAIT RESEAUX BOUCLES | 1381 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9718 | ANTITARTRE ELECTRONIQUE ET ELECTROMAGNETIQUE : Vérification état manchettes témoins | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-TRANSFORMATEUR | 1434 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 10065 | Accompagnement du bureau de contrôle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-TRANSFORMATEUR | 1434 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 10068 | Contrôle DGPT2 | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-TRANSFORMATEUR | 1434 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 10069 | Contrôle des organes de sécurité ou de consignation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-TRANSFORMATEUR | 1434 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 10066 | Contrôle des suintement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-TRANSFORMATEUR | 1434 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 10067 | Depoussiérage et nettoyage du tranformateur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-TRANSFORMATEUR | 1434 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 10064 | Essai manuel disjoncteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-TRANSFORMATEUR | 1434 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 10063 | Resserrage hors tension connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-TRANSFORMATEUR | 1434 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 10062 | Vérification corrélation schéma/étiquetage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-TRANSFORMATEUR | 1434 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 10061 | Vérification présence schéma actualisé | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-Vanne barrage sprinkler | 1413 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 10035 | Sous traitance : Contrôle visuel des vannes de barrage | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BSO-Vanne barrage sprinkler | 1413 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 10036 | Sous traitance : Manœuvre des vannes d'isolement réseaux sprinkler | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-VANNE REGULATION | 1382 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9755 | Graissage des axes si besoin | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-VANNE REGULATION | 1382 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9756 | Nettoyage | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-VANNE REGULATION | 1382 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9754 | Vérifier le bon fonctionnement de la régulation automatique GTB | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-VASE EXPANSION MEMBRABE | 1383 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9646 | Contrôle pression résiduelle | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-VASE EXPANSION MEMBRABE | 1383 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9645 | Essai manuel soupape sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-VASE EXPANSION MEMBRABE | 1383 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9644 | Fermeture manuelle vanne isolement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-VASE EXPANSION MEMBRABE | 1383 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9647 | Remise en pression | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BSO-VASE EXPANSION MEMBRABE | 1383 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9648 | Remise en service | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-VASE EXPANSION MEMBRABE | 1383 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9649 | Remplir le carnet sanitaire | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BSO-VENTILATEUR HELICOIDE | 1384 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9737 | Ventilateur: Contrôle de l'absence de jeu latéral turbine/volute | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BSO-VENTILATEUR HELICOIDE | 1384 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9743 | Ventilateur: Contrôler l'état de propreté des bouches d'extraction, les nettoyer si nécessaire | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BSO-VENTILATEUR HELICOIDE | 1384 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9739 | Ventilateur: Contrôler tous les passages de câbles remettre en état si nécessaire | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BSO-VENTILATEUR HELICOIDE | 1384 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9736 | Ventilateur: Examen des ailettes de la turbine | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-VENTILATEUR HELICOIDE | 1384 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9734 | Ventilateur: Graissage paliers et roulements | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BSO-VENTILATEUR HELICOIDE | 1384 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9735 | Ventilateur: Nettoyage de la turbine du ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-VENTILATEUR HELICOIDE | 1384 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9738 | Ventilateur: Vérifer le serrage des connexions électriques | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BSO-VENTILATEUR HELICOIDE | 1384 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9741 | Ventilateur: Vérifier le débit du ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-VENTILATEUR HELICOIDE | 1384 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9740 | Ventilateur: Vérifier le fonctionnement de l'arrêt d'urgence | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BSO-VENTILATEUR HELICOIDE | 1384 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9742 | Ventilateur: Vérifier les débits d'extraction dans les zones concernées, si absence vérifier les raccordements aérauliques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-VENTILO CONV | 1385 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9725 | Contrôle du fonctionnement de la régulation en modifiant le point de consigne | A | 1 | 1 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-VENTILO CONV | 1385 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9726 | Déboucher les batteries si manque de circulation d'eau | A | 1 | 1 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-VENTILO CONV | 1385 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9722 | Dépoussiérage par aspiration des batteries | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-VENTILO CONV | 1385 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9730 | Manoeuvre des vannes d'isolement de la colonne principale | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-VENTILO CONV | 1385 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9729 | Manœuvre des vannes d'isolement du ventilo-convecteur | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-VENTILO CONV | 1385 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9723 | Nettoyage des batteries par pulvérisation d'un produit bactéricide | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-VENTILO CONV | 1385 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9724 | Nettoyage du bac des condensats et contrôle de l'évacuation par essai de remplissage | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-VENTILO CONV | 1385 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9727 | Vérification des raccordements électriques | A | 1 | 1 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BSO-VENTILO CONV | 1385 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9732 | Contrôle du ventilateur (dur mécanique, bruit, vibration, etc..) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-VENTILO CONV | 1385 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9731 | Essai du ventilateur en actionnant le commutateur sur toutes les vitesses | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-VENTILO CONV | 1385 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9721 | Remplacement ou nettoyage du filtre | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BSO-VENTILO CONV | 1385 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9733 | Vérification, remise en état et nettoyage de la carrosserie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BSO-VENTILO CONV | 1385 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9728 | Vérifier l'absence d'échauffement des câbles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-ADOUCISSEUR | 1386 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9793 | Bac à sel : Vider, nettoyer et désinfecter le bac à sel | A | 1 | 30 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-ADOUCISSEUR | 1386 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9787 | Adoucisseur: Contrôle du cycle de regénération | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BTZ-ADOUCISSEUR | 1386 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9789 | Adoucisseur: Vérifier le bon écoulement de l'eau lors de la regénération | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BTZ-ADOUCISSEUR | 1386 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9795 | Installation: Nettoyage de l'ensemble | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BTZ-ADOUCISSEUR | 1386 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9791 | Bac à sel : Vérifier le niveau de saumur, régler le flotteur si besoin | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-ADOUCISSEUR | 1386 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9788 | POINT DE MESURE PAR SOCIETE DE SOUS TRAITANCE : Mesure du PH, TH, réglage de la vanne de by pass si l'écart est > à + ou - 2°F de la valeur désirée | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-ADOUCISSEUR | 1386 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9792 | Bac à sel : Noter la consommation de sel Nb sacs utilisés: | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-ADOUCISSEUR | 1386 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9790 | Bac à sel : Remplir le bac à sel environ 10 cm au dessus du niveau d'eau | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-ADOUCISSEUR | 1386 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9796 | Installation: Noter le volume d'eau d'appoint m3 | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
BTZ-ADOUCISSEUR | 1386 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9794 | Installation: Vérifier l'absence de fuite, si présence les éliminer | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BTZ-AIR COMPRIME | 2027 | [14 empty] | #N/A
BTZ-BAES | 2026 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15857 | Absence secteur: Contrôle de l'autonomie des batteries(temps mini 1 heure), s'il est inférieur remplacer les batteries ou le BAES | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-BAES | 2026 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15846 | Absence secteur: Contrôle de l'autonomie des batteries(temps mini 1 heure), s'il est inférieur remplacer les batteries ou le BAES | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-BAES | 2026 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15856 | Absence secteur: Vérification de l'allumage des lampes de sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-BAES | 2026 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15845 | Absence secteur: Vérification de l'allumage des lampes de sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-BAES | 2026 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15855 | Absence secteur: Vérification de l'extinction de la lampe veille | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-BAES | 2026 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15844 | Absence secteur: Vérification de l'extinction de la lampe veille | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-BAES | 2026 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15859 | Absence secteur: Nettoyage du BAES si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-BAES | 2026 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15848 | Absence secteur: Nettoyage du BAES si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-BAES | 2026 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15847 | Absence secteur:Remplacement des lampes défectueuses | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-BAES | 2026 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15858 | Absence secteur:Remplacement des lampes défectueuses | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-BAES | 2026 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15843 | Présence secteur: Contrôle de l'état du BAES et de ces fixations, réparation si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-BAES | 2026 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15854 | Présence secteur: Contrôle de l'état du BAES et de ces fixations, réparation si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-BAES | 2026 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15842 | Présence secteur: Remplacement des lampes défectueuses | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-BAES | 2026 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15853 | Présence secteur: Remplacement des lampes défectueuses | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-BAES | 2026 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15852 | Présence secteur: Vérification du fonctionnement de la lampe veille | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-BAES | 2026 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15841 | Présence secteur: Vérification du fonctionnement de la lampe veille | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-BAES | 2026 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15851 | Retour secteur: Remplir le registre de sécurité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-BAES | 2026 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15862 | Retour secteur: Remplir le registre de sécurité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-BAES | 2026 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15850 | Retour secteur: Vérification de l'extinction des lampes de sécurité. | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-BAES | 2026 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15861 | Retour secteur: Vérification de l'extinction des lampes de sécurité. | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-BAES | 2026 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15849 | Retour secteur: Vérification du fonctionnement de la lampe veille | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-BAES | 2026 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15860 | Retour secteur: Vérification du fonctionnement de la lampe veille | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-BALLON ECS | 1387 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9826 | Travaux hydrauliques: Tester le groupe de sécurité par manœuvre | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-BALLON ECS | 1387 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9831 | Travaux hydrauliques: Vérification de l'état des manchettes témoin | A | 1 | 15 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-BALLON ECS | 1387 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9829 | Travaux hydrauliques: Vérification des circulateurs (étanchéité, dur, intensité, etc..) | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-BALLON ECS | 1387 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9823 | Travaux électriques: Faire une mesure d'isolement des résistances et des circulateurs | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-BALLON ECS | 1387 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9827 | Travaux hydrauliques: Contrôler la bonne évacuation de l'eau de décharge et de vidange | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-BALLON ECS | 1387 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9832 | Travaux hydrauliques: Faire une chasse violente sur la vidange du ballon, jusqu'à obtention d'une eau claire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-BALLON ECS | 1387 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9825 | Travaux hydrauliques: Manoeuvrer les vannes d'isolement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-BALLON ECS | 1387 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9824 | Travaux hydrauliques: Mesurer la température de l'eau (entre 55°C et 60°C), régler les thermostats si nécessaire | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BTZ-BALLON ECS | 1387 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9830 | Travaux hydrauliques: Vérification des thermomètres et manomètres, remplacement si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-BALLON ECS | 1387 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9828 | Travaux hydrauliques: Vérifier les fixations des ballons, remettre en état si nécessaire. | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BTZ-BALLON ECS | 1387 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9822 | Travaux électriques: Contrôler le fonctionnement des thermostats de sécurité et de régulation | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BTZ-BALLON ECS | 1387 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9821 | Travaux électriques: Contrôler les connexions électriques (serrage et traces d'échauffement) | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BTZ-BALLON ECS | 1387 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9820 | Travaux électriques: Vérifier l'état des raccordements électriques (liaison circulateur, résistance, TH, etc..) | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
BTZ-BALLON ECS | 1387 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9819 | Travaux électriques: Vérifier les liaisons de terre et équipotentielles, les mettre en conformité si nécessaire | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
BTZ-BALLON ECS | 1387 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9833 | Travaux réglementaires: Ouverture des ballons,nettoyage, désinfection avec un produit bactéricide, remplir le carnet sanitaire,Vidange des ballons, (prévoir un joint d'avance) | T | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
BTZ-BATTERIES | 2020 | [14 empty] | #N/A
BTZ-BYPASS | 2022 | [14 empty] | #N/A
BTZ-CELLULES | 2021 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15785 | Accompagnement de las société de sous traitance | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-CELLULES | 2021 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15772 | Cellules et connexions : Contrôle fonctionnement organes | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-CELLULES | 2021 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15771 | Cellules et connexions : Contrôle jeu mécanique | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-CELLULES | 2021 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15777 | Cellules et connexions : Contrôle liaisons | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-CELLULES | 2021 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15779 | Cellules et connexions : Examen barre | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-CELLULES | 2021 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15780 | Cellules et connexions : Examen têtes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-CELLULES | 2021 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15773 | Cellules et connexions : Lubrification mécanismes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-CELLULES | 2021 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15778 | Cellules et connexions : Recherche traces d'amorçage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-CELLULES | 2021 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15784 | Cellules et connexions : Remplacement batterie | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-CELLULES | 2021 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15770 | Cellules et connexions : Resserrage boulonnerie et connexions | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-CELLULES | 2021 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15774 | Cellules et connexions : Réglage protections | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-CELLULES | 2021 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15776 | Cellules et connexions : Vérification indicateurs | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-CELLULES | 2021 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15782 | Cellules et connexions : Vérification tension batterie | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-CELLULES | 2021 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15783 | Cellules et connexions : Vérification tension source chargeur batterie | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-CELLULES | 2021 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15775 | Cellules et connexions : Vérification verrouillage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-CELLULES | 2021 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15781 | Cellules et connexions : Vérification état bobines | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-CELLULES | 2021 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15761 | Tâches générales: Contrôle de la présence et de l'état des équipements de sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-CELLULES | 2021 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15786 | Tâches générales: Contrôle de la présence et de l'état des équipements de sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-CELLULES | 2021 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15764 | Tâches générales: S'assurer de la présence des schémas électriques et de leur mise à jour | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-CELLULES | 2021 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15789 | Tâches générales: S'assurer de la présence des schémas électriques et de leur mise à jour | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-CELLULES | 2021 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15794 | Tâches générales: S'assurer du bon fonctionnement de la barre anti-panique | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-CELLULES | 2021 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15769 | Tâches générales: S'assurer du bon fonctionnement de la barre anti-panique | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-CELLULES | 2021 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15762 | Tâches générales: S'assurer du fonctionnement de l'éclairage de sécurité (fixe et portatif) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-CELLULES | 2021 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15787 | Tâches générales: S'assurer du fonctionnement de l'éclairage de sécurité (fixe et portatif) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-CELLULES | 2021 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15768 | Tâches générales: Si accessible, vérifier l'état et la date d'installation des batteries, (inverseur,MT,etc).Si date supérieure à 5ans, prévoir le remplacement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-CELLULES | 2021 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15793 | Tâches générales: Si accessible, vérifier l'état et la date d'installation des batteries, (inverseur,MT,etc).Si date supérieure à 5ans, prévoir le remplacement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-CELLULES | 2021 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15765 | Tâches générales: Signaler la présence de défaut | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-CELLULES | 2021 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15790 | Tâches générales: Signaler la présence de défaut | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-CELLULES | 2021 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15766 | Tâches générales: Signaler les lampes de voyants grillées (pas de travail seul) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-CELLULES | 2021 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15791 | Tâches générales: Signaler les lampes de voyants grillées (pas de travail seul) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-CELLULES | 2021 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15763 | Tâches générales: Signaler tous les défauts d'éclairage (pas de travail seul) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-CELLULES | 2021 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15788 | Tâches générales: Signaler tous les défauts d'éclairage (pas de travail seul) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-CELLULES | 2021 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15767 | Tâches générales: Vérifier le bon fonctionnement de la climatisation, nettoyer les grilles d'air neuf et d'extraction | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-CELLULES | 2021 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15792 | Tâches générales: Vérifier le bon fonctionnement de la climatisation, nettoyer les grilles d'air neuf et d'extraction | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-CHAUDIERE | 1388 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9809 | CONTRÖLE RÉGULATION : Contrôle du thermostat | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-CHAUDIERE | 1388 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9816 | CORPS DE CHAUFFE : Contrôle soupape sécurité | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-CHAUDIERE | 1388 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9814 | CORPS DE CHAUFFE : Contrôle isolement éléments chauffants | A | 1 | 30 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-CHAUDIERE | 1388 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9813 | CORPS DE CHAUFFE : Démontage et détartrage des éléments chauffants | A | 1 | 120 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-CHAUDIERE | 1388 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9818 | CORPS DE CHAUFFE : Examen visuel approfondi | A | 1 | 60 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-CHAUDIERE | 1388 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9812 | CORPS DE CHAUFFE : Ouverture et fermeture plaque et tampons de visite | A | 1 | 30 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-CHAUDIERE | 1388 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9807 | SYSTEME : Contrôle fonctionnement mise en marche automatique | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-CHAUDIERE | 1388 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9810 | CONTRÖLE RÉGULATION : Contrôle régulation | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-CHAUDIERE | 1388 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9811 | CONTRÖLE RÉGULATION : Vérification fonctionnement voyants marche arrèt | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-CHAUDIERE | 1388 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9815 | CORPS DE CHAUFFE : Contrôle étanchéité tampons de visite | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-CHAUDIERE | 1388 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9817 | CORPS DE CHAUFFE : Purge en point haut air | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-CHAUDIERE | 1388 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9808 | SYSTEME : Mise à jour livret de chaufferie | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-CLIMATISEUR | 2023 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15805 | Contrôle de l'installation avec les manifoldes | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-CLIMATISEUR | 2023 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15803 | Contrôle isolement compresseur | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-CLIMATISEUR | 2023 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15797 | Contrôle jeu axe de ventilateur | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-CLIMATISEUR | 2023 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15801 | Contrôle étanchéité bac condensats | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-CLIMATISEUR | 2023 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15800 | Contrôle étanchéité de l'installation | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-CLIMATISEUR | 2023 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15802 | Contrôle état câbles et connexions | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-CLIMATISEUR | 2023 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15796 | Examen supports canalisations | A | 1 | 2 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-CLIMATISEUR | 2023 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15795 | Examen état général | A | 1 | 2 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-CLIMATISEUR | 2023 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15799 | Nettoyage brossage condenseur avec les produits approprié | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-CLIMATISEUR | 2023 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15804 | Nettoyage interne caisson | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-CLIMATISEUR | 2023 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15798 | Contrôle fonctionnement organes commande | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BTZ-CTA | 1389 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9891 | BATTERIE DE REFROIDISSEMENT : Contrôle fonctionnement motorisation vanne 3 voies | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-CTA | 1389 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9889 | BATTERIE DE REFROIDISSEMENT : Nettoyage batterie | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-CTA | 1389 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9888 | BATTERIE DE REFROIDISSEMENT : Nettoyage par aspiration bacs et batteries | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-CTA | 1389 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9890 | BATTERIE DE REFROIDISSEMENT : Nettoyage siphon et tuyauterie évacuation | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-CTA | 1389 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9893 | GENERAL : Contrôle fonctionnement micro terminal régulation | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-CTA | 1389 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9895 | GENERAL : Examen état général mécanique | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-CTA | 1389 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9894 | GENERAL : Nettoyage par aspiration caisson | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-CTA | 1389 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9881 | GROUPE DE VENTILATION : Examen surface ailettes turbines | A | 1 | 1 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-CTA | 1389 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9882 | point de mesure/ Contrôle isolement enroulements moteur | A | 1 | 15 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-CTA | 1389 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9892 | point de mesure/ Mesure débit air | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-CTA | 1389 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9883 | point de mesure/ Mesure intensité moteur | A | 1 | 2 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-CTA | 1389 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9887 | Contrôle alignement poulies | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-CTA | 1389 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9885 | Contrôle tension couroies | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BTZ-CTA | 1389 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9879 | FILTRATION : Remplacement filtres et préfiltres | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-CTA | 1389 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9880 | GROUPE DE VENTILATION : Dépoussiérage turbine ventilateur | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BTZ-CTA | 1389 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9886 | Remplacement des couroies | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BTZ-DETECTEUR EAU | 2024 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15825 | ALIMENTATION : Examen propreté cosses | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BTZ-DETECTEUR EAU | 2024 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15824 | ALIMENTATION : Vérifier absence sulfate sur cosses | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BTZ-DETECTEUR EAU | 2024 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15820 | RÉSEAU : Test audiovisuel signalisation | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
BTZ-DETECTEUR EAU | 2024 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15819 | RÉSEAU : Vérification fonctionnement automate gestion | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BTZ-DETECTEUR EAU | 2024 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15818 | RÉSEAU : Vérification fonctionnement ensemble systême | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BTZ-DETECTEUR EAU | 2024 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15822 | RÉSEAU : Vérification liaisons UC / capteurs | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BTZ-DETECTEUR EAU | 2024 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15823 | RÉSEAU : Vérification report défaut | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BTZ-DETECTEUR EAU | 2024 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15821 | RÉSEAU : Vérification transmission données | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BTZ-DRY COOLER | 1390 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9806 | Controler les connexions electrique sur armoire de commande ventilateur | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-DRY COOLER | 1390 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9803 | Eliminer les bruits et vibrations | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
BTZ-DRY COOLER | 1390 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9800 | Faire tourner manuellement les ventilateurs en présence d'un point dur mécanique | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
BTZ-DRY COOLER | 1390 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9798 | Isoler l'installation en ouvrant et condamnant l'arrêt de proximité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-DRY COOLER | 1390 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9801 | Nettoyage de l'ensemble de l'installation | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
BTZ-DRY COOLER | 1390 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9805 | POINT DE MESURE : Prise d'intensité moteur ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-DRY COOLER | 1390 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9797 | Protéger les installations environnantes avec des bâches | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
BTZ-DRY COOLER | 1390 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9799 | Pulvériser le produit adapté au nettoyage des batteries et rincer celles-ci jusqu'à ce qu'elles soient propres | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
BTZ-DRY COOLER | 1390 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9804 | Remise en service et essais de l'installation | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BTZ-DRY COOLER | 1390 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9802 | Vérifier l'ensemble de la carrosserie, remettre en place les éléments si nécessaire | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
BTZ-ESSAI-SPRINKLER | 3093 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27240 | Contrôle du report des alarmes GTC | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-ESSAI-SPRINKLER | 3093 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27239 | Essai du groupe sprinkleur | H | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
BTZ-ESSAI-SPRINKLER | 3093 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27238 | Essai du poste sprinkler | H | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BTZ-ESSAI-SPRINKLER | 3093 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27237 | Remplacement des graphiques | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-EXTRACTEURS | 2025 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15840 | ENSEMBLE : Contrôle protection mécanique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-EXTRACTEURS | 2025 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15839 | ENSEMBLE : Contrôle débit air extrait | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-EXTRACTEURS | 2025 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15837 | ENSEMBLE : Remplacement courroies (si nécessaire) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-EXTRACTEURS | 2025 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15832 | MOTEUR ELECTRIQUE : Graissage lubrifiant paliers et roulements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-EXTRACTEURS | 2025 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15833 | MOTEUR ELECTRIQUE : Mesure isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-EXTRACTEURS | 2025 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15834 | MOTEUR ELECTRIQUE : Mesure résistance enroulements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-EXTRACTEURS | 2025 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15829 | TURBINE : Contrôle équilibrage turbines | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-EXTRACTEURS | 2025 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15827 | TURBINE : Dépoussiérage turbine ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-EXTRACTEURS | 2025 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15831 | TURBINE : Dépoussiérage par aspiration ventilateur de refroidissement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-EXTRACTEURS | 2025 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15828 | TURBINE : Examen surface ailettes turbines | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-EXTRACTEURS | 2025 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15826 | TURBINE : Graissage lubrifiant paliers et roulements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-EXTRACTEURS | 2025 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15838 | ENSEMBLE : Contrôle bruits et vibrations | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BTZ-EXTRACTEURS | 2025 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15836 | ENSEMBLE : Contrôle état et tension courroies | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-EXTRACTEURS | 2025 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15835 | MOTEUR ELECTRIQUE : Contrôle intensité moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-EXTRACTEURS | 2025 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15830 | TURBINE : Contrôle jeu latéral turbine/volute | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-FLUIDES FRIGO | 3974 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 43463 | Quantité de fluide par circuit inférieur à 2 kg | A | 1 | 10 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-FLUIDES FRIGO | 3974 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 43461 | Quantité de fluide par circuit inférieur à 30 kg | A | 1 | 10 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-FLUIDES FRIGO | 3974 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 43462 | Quantité de fluide par circuit inférieur à 300 kg | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BTZ-GE | 2013 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15706 | Essai en charge | A | 1 | 60 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-GE | 2013 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15715 | AIR COMPRIMÉ: Contrôler la pression des réservoir, le fonctionnement des purgeurs automatique et le compresseur d'air (si existant) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-GE | 2013 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15710 | Combustible: Contrôler et noter le niveau de fioul de la cuve journalière | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BTZ-GE | 2013 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15709 | Combustible: Contrôler et noter le niveau de fioul de la cuve principale | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BTZ-GE | 2013 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15711 | Combustible: Contrôler l'absence de fioul dans la cuve de rétention de la cuve journalière | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-GE | 2013 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15712 | ELECTRICITÉ: Contrôle état batterie et chargeur (si existant) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-GE | 2013 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15713 | ELECTRICITÉ: Faire test lampe, remplacement des voyants si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-GE | 2013 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15714 | ELECTRICITÉ: Vérifier la position des commutateurs, vérifier la positon (marche automatique avant de partir) | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BTZ-GE | 2013 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15705 | Essai a vide | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
BTZ-GE | 2013 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15708 | Inspection mécanique: Vérifier la température du préchauffage (huile et eau) | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BTZ-GE | 2013 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15707 | Inspection mécanique:(arrêter le GE), contrôler le niveau d'huile,niveau d'eau faire le complément si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-GE | 2013 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15703 | Nettoyage du local | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-GE | 2013 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15704 | Vérifier le fonctionnement du BAES | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BTZ-GROUPE Prod AU GLACEE | 1391 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9843 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Remplacement cartouches déshydratantes | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-GROUPE Prod AU GLACEE | 1391 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9842 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Test acidité huile | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-GROUPE Prod AU GLACEE | 1391 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9841 | CONTROLES ELECTRIQUES : Contrôle paramètres module de gestion | A | 1 | 15 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-GROUPE Prod AU GLACEE | 1391 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9840 | CONTROLES ELECTRIQUES : Contrôle réglage relais thermiques/tempo | A | 1 | 15 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-GROUPE Prod AU GLACEE | 1391 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9838 | CONTROLES ELECTRIQUES : Examen état général contacts et relais | A | 1 | 15 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-GROUPE Prod AU GLACEE | 1391 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9839 | CONTROLES ELECTRIQUES : Resserrage hors tension bornes | A | 1 | 15 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-GROUPE Prod AU GLACEE | 1391 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9848 | MOTEUR ELECTRIQUE : Mesure isolement enroulements moteur | A | 1 | 15 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-GROUPE Prod AU GLACEE | 1391 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9849 | POINT DE MESURE : Contrôle intensité moteur | A | 1 | 15 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-GROUPE Prod AU GLACEE | 1391 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9847 | VENTILATEUR : Contrôle protection mécanique | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-GROUPE Prod AU GLACEE | 1391 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9845 | VENTILATEUR : Contrôle régulation GV | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-GROUPE Prod AU GLACEE | 1391 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9844 | VENTILATEUR : Contrôle régulation PV | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-GROUPE Prod AU GLACEE | 1391 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9846 | VENTILATEUR : Contrôle équilibrage statique | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-GROUPE Prod AU GLACEE | 1391 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9855 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Contrôle étanchéité circuit | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BTZ-GROUPE Prod AU GLACEE | 1391 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9856 | ECHANGEURS : Nettoyage par aspiration condenseur à air | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
BTZ-GROUPE Prod AU GLACEE | 1391 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9857 | CONTROLES MECANIQUES : Contrôle sensoriel extérieur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-GROUPE Prod AU GLACEE | 1391 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9858 | ECHANGEURS : Examen propreté surfaces échange | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BTZ-GROUPE Prod AU GLACEE | 1391 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9853 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Contrôle surchauffe et sous refroidissement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-GROUPE Prod AU GLACEE | 1391 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9850 | CONTROLES ELECTRIQUES : Examen propreté tableau | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-GROUPE Prod AU GLACEE | 1391 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9851 | POINT DE MESURE : Relevé intensités | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-GROUPE Prod AU GLACEE | 1391 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9852 | POINT DE MESURE : Relevé pressions et températures | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-GROUPE Prod AU GLACEE | 1391 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9854 | VENTILATEUR : Vérification fonctionnement ventilateur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-ONDULEUR-STT | 2012 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15702 | Obligation de Maintenance : Accompagnement prestataire | A | 1 | 120 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-POMPE RELEVAGE | 2018 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15753 | FOSSE : Nettoyage de la fosse | A | 1 | 15 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-POMPE RELEVAGE | 2018 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15758 | POMPE ET MOTEUR ELECTRIQUE : Contrôle fonctionnement signalisation | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-POMPE RELEVAGE | 2018 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15760 | POMPE ET MOTEUR ELECTRIQUE : Contrôle intensité moteur | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-POMPE RELEVAGE | 2018 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15759 | POMPE ET MOTEUR ELECTRIQUE : Mesure isolement enroulements moteur | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-POMPE RELEVAGE | 2018 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15755 | Graissage axe ou tige de manoeuvre | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BTZ-POMPE RELEVAGE | 2018 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15756 | POMPE ET MOTEUR ELECTRIQUE : Contrôle bruits et vibrations | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
BTZ-POMPE RELEVAGE | 2018 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15757 | POMPE ET MOTEUR ELECTRIQUE : Vérification étanchéité garniture | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
BTZ-POMPE RELEVAGE | 2018 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15752 | COMMANDE : Contrôle fonctionnement niveau d'eau | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-POMPE RELEVAGE | 2018 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15754 | Contrôle du fonctionnement du clapet anti-retour | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-POMPES CIRCULATION | 1392 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9868 | Point de Mesure : de l'isolement des enroulements du moteur | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-POMPES CIRCULATION | 1392 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9866 | Vérification des liaisons souples "dilatoflex", remplacement selon leur état ou leur date de fabrication (10 ans maxi) | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-POMPES CIRCULATION | 1392 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9873 | Vérifier les connexions électriques | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-POMPES CIRCULATION | 1392 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9867 | Contrôler tous les passages de câbles, les remettre en état si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-POMPES CIRCULATION | 1392 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9869 | POINT DE MESURE : Mesurer les intensités absorbées par le moteur, les comparer avec les valeurs indiquées | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-POMPES CIRCULATION | 1392 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9870 | Vérifier l'alignement de l'accouplement moteur/pompe | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-POMPES CIRCULATION | 1392 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9864 | Graissage paliers et roulements | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-POMPES CIRCULATION | 1392 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9871 | POINT DE MESURE : Vérifier le débit et les hauteurs manométriques | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-POMPES CIRCULATION | 1392 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9872 | Permutation de l'ordre de marche des pompes jumelées | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-POMPES CIRCULATION | 1392 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9865 | Vérifier l'absence de fuite de la garniture mécanique et des différents raccordements | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-POT A BOUE | 1393 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9837 | FILTRE Remplacement éléments filtrants | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-POT A BOUE | 1393 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9836 | FILTRE Nettoyage cuve | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BTZ-POT A BOUE | 1393 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9835 | FILTRE Nettoyage mécanique éléments | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BTZ-POT A BOUE | 1393 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9834 | FILTRE Vérification colmatage filtre | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-RDC-GTC | 2519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24107 | Ronde à effectuer le matin à 07h30 et à 17h00 Controler la liste des événements remontés par la GTC, Relever les défauts détectés sur les équipements par la GTC, Commenter les éveènements et les défauts dans le compte-rendu avec les actions réalisés. | H | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
BTZ-RD-COMPTEURS | 2574 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24728 | Relevé des compteurs Energies et fluides | H | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
BTZ-RD-GTC | 2515 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24064 | Ronde à effectué le matin à 07h30 et le soir à 17h00 Controler la liste des événements remontés par la GTC, Relever les défauts détectés sur les équipements par la GTC, Commenter les éveènements et les défauts dans le compte-rendu avec les actions réalisés. | H | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
BTZ-RELEVE T° CLIM | 3094 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27241 | Contrôle des températures de sortie | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BTZ-RONDE ECLAIRAGE | 2017 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15751 | Ronde Eclairage | M | 1 | 240 | [6 empty] | #N/A
BTZ-RONDES SANITAIRES | 2034 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15971 | Ronde des sanitaires: Manœuvrer toutes les vannes d'isolement de chaque appareil et de la colonne principale | A | 1 | 30 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-RONDES SANITAIRES | 2034 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15968 | Ronde des sanitaires: Contrôle du fonctionnement des chasses d'eau (capacité, remplissage, vidage, etc..) réglage ou remplacement si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-RONDES SANITAIRES | 2034 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15964 | Ronde des sanitaires: Manœuvre des robinets des lavabos et des urinoirs | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-RONDES SANITAIRES | 2034 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15965 | Ronde des sanitaires: Nettoyage des brises jet si besoin | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-RONDES SANITAIRES | 2034 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15967 | Ronde des sanitaires: Vérification de l'étanchéité des canalisations d'eau de ville, d'eau usée et d'eau vanne | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-RONDES SANITAIRES | 2034 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15966 | Ronde des sanitaires: Vérification de l'évacuation des lavabos, des urinoirs et des toilettes | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-RONDES SANITAIRES | 2034 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15969 | Ronde des sanitaires: Vérification de la serrurerie de toutes les portes | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-RONDES SANITAIRES | 2034 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15972 | Ronde des sanitaires: Vérifier l'éclairage, remplacer les lampes grillées et les luminaires si besoin | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-RONDES SANITAIRES | 2034 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15970 | Ronde des sanitaires: Vérifier la fixation des urinoirs, des lavabos, des sèches mains, des diffuseurs, des luminaires, etc.. Remettre en état si besoin | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-TABLEAU ELEC | 2033 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15955 | Travaux réalisables sous tension: Après accord des utilisateurs, faire l'essai des différentiels | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-TABLEAU ELEC | 2033 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15948 | Travaux réalisables sous tension: Au bureau ou à l'atelier, vérifier la présence du double du schéma actualisé, si absence le créer et le classer | A | 1 | 3 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-TABLEAU ELEC | 2033 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15952 | Travaux réalisables sous tension: Contrôler le fonctionnement de l'éclairage interne de l'armoire, remettre en état si besoin | A | 1 | 3 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-TABLEAU ELEC | 2033 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15957 | Travaux réalisables sous tension: Faire faire un contrôle thermographique | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-TABLEAU ELEC | 2033 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15956 | Travaux réalisables sous tension: Nettoyer l'extérieur de l'armoire électrique et son environnement | A | 1 | 4 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-TABLEAU ELEC | 2033 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15950 | Travaux réalisables sous tension: Remettre en place les plastrons et couvercles de goulottes si absence | A | 1 | 3 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-TABLEAU ELEC | 2033 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15951 | Travaux réalisables sous tension: Tester les voyants, remettre en état si nécessaire | A | 1 | 3 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-TABLEAU ELEC | 2033 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15949 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier la corrélation du schéma et de l'étiquetage, mettre à jour si besoin | A | 1 | 3 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-TABLEAU ELEC | 2033 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15954 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier la fermeture du tableau, la remettre en état si nécessaire | A | 1 | 3 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-TABLEAU ELEC | 2033 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15947 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier la présence du schéma, son état et son actualisation le mettre en place si absence | A | 1 | 3 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-TABLEAU ELEC | 2033 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15953 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier les liaisons de terre et équipotentielles, les mettre en conformité si nécessaire | A | 1 | 3 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-TGBT | 2014 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15718 | Contrôle basculement N/S AVEC ACCORD CLIENT | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-TGBT | 2014 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15727 | Contrôle fixation connexions terre | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-TGBT | 2014 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15724 | Contrôle échauffement câbles et contacts (THERMOGRAPHIE) | A | 1 | 30 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-TGBT | 2014 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15722 | Dépoussiérage par aspiration armoires | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-TGBT | 2014 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15725 | Essai relayage sécurité et report défauts | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-TGBT | 2014 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15726 | Pulvérisation diélectrique disjoncteurs | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-TGBT | 2014 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15721 | Resserrage hors tension connexions | A | 1 | 120 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-TGBT | 2014 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15728 | Vérification présence schéma électrique actualisé | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-TGBT | 2014 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15717 | Vérification tension N/S | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-TGBT | 2014 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15716 | Vérification équilibrage phases | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-TGBT | 2014 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15723 | Vérifier calibrage fusibles et disjoncteurs | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-TGBT | 2014 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15720 | Essai manuel disjoncteurs différentiels AVEC ACCORD CLIENT | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BTZ-TGBT | 2014 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15719 | Vérification fonctionnement voyants | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-TRAITEMENT EAU | 1394 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9875 | Contrôle du bon fonctionnement de la pompe doseuse | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-TRAITEMENT EAU | 1394 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9874 | POINT DE MESURE PAR SOCIETE DE SOUS TRAITANCE : Mesure du PH, TH, réglage de la vanne de by pass si l'écart est > à + ou - 2°F de la valeur désirée | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
BTZ-TRANSFO | 2015 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15733 | Accompagnement du bureau de contrôle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-TRANSFO | 2015 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15736 | Contrôle DGPT2 | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-TRANSFO | 2015 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15737 | Contrôle des organes de sécurité ou de consignation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-TRANSFO | 2015 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15734 | Contrôle des suintement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-TRANSFO | 2015 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15735 | Depoussiérage et nettoyage du tranformateur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-TRANSFO | 2015 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15732 | Essai manuel disjoncteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-TRANSFO | 2015 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15731 | Resserrage hors tension connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-TRANSFO | 2015 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15730 | Vérification corrélation schéma/étiquetage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-TRANSFO | 2015 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15729 | Vérification présence schéma actualisé | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-VANNE REGULATION | 1395 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9876 | Contrôle asservissement point de consigne régulation et retour réseau | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-VANNE REGULATION | 1395 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9877 | Graissage des axes si besoin | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-VANNE REGULATION | 1395 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9878 | Nettoyage | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-VASE EXPANSION | 1396 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9861 | Contrôle pression résiduelle | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-VASE EXPANSION | 1396 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9860 | Essai manuel soupape sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-VASE EXPANSION | 1396 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9859 | Fermeture manuelle vanne isolement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-VASE EXPANSION | 1396 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9862 | Remise en pression | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BTZ-VASE EXPANSION | 1396 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9863 | Remise en service | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-VENTILLO CONV | 2016 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15742 | Contrôle du fonctionnement de la régulation en modifiant le point de consigne | A | 1 | 1 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-VENTILLO CONV | 2016 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15743 | Déboucher les batteries si manque de circulation d'eau | A | 1 | 1 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-VENTILLO CONV | 2016 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15739 | Dépoussiérage par aspiration des batteries | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-VENTILLO CONV | 2016 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15747 | Manoeuvre des vannes d'isolement de la colonne principale | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-VENTILLO CONV | 2016 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15746 | Manœuvre des vannes d'isolement du ventilo-convecteur | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-VENTILLO CONV | 2016 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15740 | Nettoyage des batteries par pulvérisation d'un produit bactéricide | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-VENTILLO CONV | 2016 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15741 | Nettoyage du bac des condensats et contrôle de l'évacuation par essai de remplissage | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-VENTILLO CONV | 2016 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15744 | Vérification des raccordements électriques | A | 1 | 1 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BTZ-VENTILLO CONV | 2016 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15749 | Contrôle du ventilateur (dur mécanique, bruit, vibration, etc..) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-VENTILLO CONV | 2016 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15748 | Essai du ventilateur en actionnant le commutateur sur toutes les vitesses | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-VENTILLO CONV | 2016 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15738 | Remplacement ou nettoyage du filtre | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BTZ-VENTILLO CONV | 2016 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15750 | Vérification, remise en état et nettoyage de la carrosserie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BTZ-VENTILLO CONV | 2016 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15745 | Vérifier l'absence d'échauffement des câbles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Adoucisseur | 5205 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52976 | Isolement électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL Adoucisseur | 5205 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52973 | Remplacement des résines | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL Adoucisseur | 5205 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52972 | Réglage du détendeur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL Adoucisseur | 5205 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52977 | Tension alimentation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Adoucisseur | 5205 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52975 | Contrôle clapet anti retour | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Adoucisseur | 5205 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52983 | Contrôle du bon fonctionnement des matériels de commande électrique, électronique, automatisme et asservissement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Adoucisseur | 5205 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52982 | Nettoyage du bac à sel | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Adoucisseur | 5205 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52980 | Vérification de la vanne pilote | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Adoucisseur | 5205 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52981 | Analyse de l’eau amont et aval | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Adoucisseur | 5205 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52974 | Bon écoulement des eaux | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Adoucisseur | 5205 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52979 | Vérification de la régénération | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Armoire électrique | 5209 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53026 | Contrôle d’isolement des circuits | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL Armoire électrique | 5209 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53018 | Examen visuel des armoires (témoin de signalisation) | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL Armoire électrique | 5209 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53029 | Intensité absorbé et mesure d’isolement | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL Armoire électrique | 5209 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53020 | Nettoyage des contacts - dépoussiérage | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL Armoire électrique | 5209 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53024 | Resserrage des connexions électriques | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL Armoire électrique | 5209 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53025 | Resserrage presse étoupes | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL Armoire électrique | 5209 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53022 | Vérification des dispositifs de protection contre les surintensités | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL Armoire électrique | 5209 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53027 | Vérification des mises à la Terre et continuités | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL Armoire électrique | 5209 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53021 | Vérification des organes de coupure et de protection | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL Armoire électrique | 5209 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53023 | Vérification des organes temporisés | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL BAES | 5212 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53059 | Remplacement des ampoules | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL BAES | 5212 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53058 | Dépoussiérage des organes électriques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL BAES | 5212 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53060 | Fonctionnement en charge | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL BAES | 5212 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53062 | Signalisations | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL BAES | 5212 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53061 | Télécommande | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL BECS | 5207 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53004 | Contrôle mise à la terre et isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL BECS | 5207 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52998 | Contrôle résistance électrique et nettoyage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL BECS | 5207 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52999 | Contrôle électrolyse | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL BECS | 5207 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53003 | Resserrage des bornes électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL BECS | 5207 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52997 | Contrôle thermostat | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL BECS | 5207 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53002 | Manœuvre vannes d’isolement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Caisson d’extraction air | 5202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52948 | Contrôle électrique des installations avec mesure d’isolements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL Caisson d’extraction air | 5202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52947 | Nettoyage complet des caissons | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL Caisson d’extraction air | 5202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52930 | Nettoyage des filtres | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL Caisson d’extraction air | 5202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52938 | Nettoyage des volutes ventilateurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL Caisson d’extraction air | 5202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52940 | Remplacement courroies | A | 1 | 5 | 2000 | 2 |  |  |  |  | #N/A
BULL Caisson d’extraction air | 5202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52937 | Remplacement des paliers | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL Caisson d’extraction air | 5202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52941 | Vérification de l’alignement des poulies des moteurs et ventilateurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL Caisson d’extraction air | 5202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52944 | Vérification de l’équilibrage des turbines | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL Caisson d’extraction air | 5202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52946 | Vérification de l’état de la peinture et si nécessaire grattage et application d’une couche de peinture antirouille | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL Caisson d’extraction air | 5202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52945 | Vérification de l’état d’usure des paliers et roulement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL Caisson d’extraction air | 5202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52942 | Vérification de serrage de la boulonnerie de fixation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL Caisson d’extraction air | 5202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52949 | Vérification des amortisseurs de vibrations | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL Caisson d’extraction air | 5202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52951 | Vérification des manchettes souples | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL Caisson d’extraction air | 5202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52952 | Vérification des systèmes de fixation des panneaux démontables | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL Caisson d’extraction air | 5202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52943 | Vérification du clavetage des poulies et turbines (jeux) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL Caisson d’extraction air | 5202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52950 | Vérification étanchéité des panneaux démontables et points périphériques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL Caisson d’extraction air | 5202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52939 | Vérification de l’encrassement des grilles d’aspiration et de refoulement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Caisson d’extraction air | 5202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52935 | Contrôle des paramètres de fonctionnement électrique et mécanique des moteurs | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Caisson d’extraction air | 5202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52936 | Graissage paliers et roulements | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Caisson d’extraction air | 5202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52931 | Nettoyage et dépoussiérage des caissons | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Caisson d’extraction air | 5202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52934 | Vérification réglage des débits | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL CTA | 5200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52920 | Vérification des panneaux démontables des fixations joints d’étanchéité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL CTA | 5200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52917 | Vérification des peintures, revêtement intérieur et remise en état | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL CTA | 5200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52918 | Vérification du colmatage éventuel par relevé de perte de charge Nettoyage, peignage des ailettes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL CTA | 5200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52919 | Vérification des thermostats antigel | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL CTA | 5200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52915 | Nettoyage du bac de condensas | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL CTA | 5200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52910 | Vérification de l’état des batteries | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL CTA | 5200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52911 | Vérification étanchéité des batteries | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL CTA | 5200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52912 | Contrôle température amont et aval | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL CTA | 5200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52916 | Dépoussiérage à l’aspirateur et nettoyage si nécessaire à l’eau additionnée de détergent | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL CTA | 5200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52914 | Purge d’air | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL CTA | 5200 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52913 | Vérification écoulement des eaux condensées | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Echangeur à plaques | 5222 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53324 | Groupe Froid Eau Glacé : Contrôle des pressions HP-BP | A | 1 | 10 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL Echangeur à plaques | 5222 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53263 | Contrôle du fonctionnement des thermomètres et manomètres, remplacement si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
BULL Echangeur à plaques | 5222 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53262 | Manœuvre des vannes (isolement réseaux et manomètres) remplacement si nécessaire | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
BULL Echangeur à plaques | 5222 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53257 | Mesurer et relever la perte de charge du réseau primaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Echangeur à plaques | 5222 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53258 | Mesurer et relever la perte de charge du réseau secondaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Echangeur à plaques | 5222 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53259 | Mesurer et relever les températures entrée et sortie du réseau primaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Echangeur à plaques | 5222 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53260 | Mesurer et relever les températures entrée et sortie du réseau secondaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Echangeur à plaques | 5222 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53265 | Nettoyer et contrôler l'écoulement du bac de récupération des condensats | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Echangeur à plaques | 5222 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53264 | Si une perte de charge est supérieure à celle préconisée par le conducteur, prévenir le responsable afin de prévoir un nettoyage chimique ou mécanique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Echangeur à plaques | 5222 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53261 | Vérifier l'absence de fuite sur l'échangeur et les réseaux | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Echangeur à plaques | 5222 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53267 | Démontage et nettoyage | H | 1 | 240 | [6 empty] | #N/A
BULL Groupe de production EG | 5199 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 52904 | Contrôle étanchéité circuit frigorifique | A | 1 | 5 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL Groupe de production EG | 5199 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52908 | Dépoussiérage coffret électrique et resserrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL Groupe de production EG | 5199 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52909 | Mesure de terre et d’isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL Groupe de production EG | 5199 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52905 | Test d’acidité dans huile | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL Groupe de production EG | 5199 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52907 | Mesure intensité absorbée compresseur ventilateurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Groupe de production EG | 5199 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52906 | Contrôle de l’état anhydre du circuit frigorifique | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Lavabos | 5213 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53077 | Remplacement des aérateurs en bout de bec verseur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL Lavabos | 5213 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53079 | Remplacement des croisillons (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL Lavabos | 5213 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53078 | Remplacement des têtes (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL Lavabos | 5213 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53080 | Resserrage du robinet sur la vasque | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL Lavabos | 5213 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53065 | Contrôle d’aspect | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Lavabos | 5213 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53068 | Contrôle d’étanchéité en position de fermeture | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Lavabos | 5213 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53064 | Contrôle d’étanchéité en position de fermeture | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Lavabos | 5213 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53071 | Contrôle d’étanchéité raccordement EF/EC vidange | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Lavabos | 5213 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53070 | Contrôle fixation du plan vasque | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Lavabos | 5213 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53066 | Contrôle fixation robinet sur vasque | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Lavabos | 5213 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53076 | Détartrage des aérateurs en bout de bec verseur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Lavabos | 5213 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53075 | Lubrification | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Lavabos | 5213 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53063 | Manœuvre des robinets mélangeurs | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Lavabos | 5213 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53067 | Manœuvre vidage | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Lavabos | 5213 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53073 | Nettoyage du siphon | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Lavabos | 5213 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53072 | Nettoyage du vidage | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Lavabos | 5213 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53074 | Remplacement des joints d’étanchéité du siphon | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Lavabos | 5213 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53069 | Vérification du bon écoulement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Maintien de pression | 5204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52964 | Contrôle de l’état des alimentations d’eau et dispositifs disconnection et accessoires | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL Maintien de pression | 5204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52967 | Contrôle général des canalisations et réfection éventuelle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL Maintien de pression | 5204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52961 | Contrôle des appareils de surpressions et d’admission d’eau d’appoint, vannes soupapes de décharge | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Maintien de pression | 5204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52963 | Contrôle des circuits d’asservissement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Maintien de pression | 5204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52970 | Contrôle des réservoirs (niveau) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Maintien de pression | 5204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52966 | Contrôle des soupapes de sécurité | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Maintien de pression | 5204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52965 | Contrôle essais des alarmes de sécurité | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Maintien de pression | 5204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52969 | Manœuvre des robinetteries, vannes | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Maintien de pression | 5204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52962 | Vérification des organes mécaniques | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Nacelle | 5217 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53136 | Les rails doivent être repeints sur devis tous les 2ans selon la référence RAL origine | A | 1 | 0 | 2000 | 2 |  |  |  |  | #N/A
BULL Nacelle | 5217 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53135 | Assistance et Essais complets des appareils tous les six mois en présence du bureau de contrôle du client (essai en charge une fois/an) | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BULL Nacelle | 5217 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53134 | Compte rendu d’intervention sur registre prévu à cet effet et rapport avec devis gratuit de réparation si l’examen le révèle nécessaire | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BULL Nacelle | 5217 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53127 | Contrôle de l’état apparent des câbles du point de vue d’une usure anormale ou des effets de la corrosion décelables à première vue | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BULL Nacelle | 5217 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53128 | Contrôle des points d’attache des câbles | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BULL Nacelle | 5217 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53129 | Examen des revêtements des câbles électriques d’alimentation et de télécommande du point de vue d’une usure anormale ou de défauts apparents | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BULL Nacelle | 5217 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53124 | Examen général visuel sans démontage des appareils pièces et accessoires | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BULL Nacelle | 5217 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53133 | Fourniture de l’huile, graisse, peinture de retouche et tous produits nécessaires à l’entretien | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BULL Nacelle | 5217 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53125 | Graissage soigné, vidange rétablissement des niveaux conformément aux prescriptions du constructeur | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BULL Nacelle | 5217 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53126 | Retouches des petits défauts de peinture effectuées uniquement pour la protection anticorrosion des parties métalliques peintes à l’origine | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BULL Nacelle | 5217 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53131 | Vérification de l’ensemble des dispositifs de sécurité, verrouillage interrupteurs de sécurité et de fin de courses, surcharge, survitesse, etc. | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BULL Nacelle | 5217 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53130 | Vérification du fonctionnement des freins et réglages | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BULL Nacelle | 5217 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53132 | Vérification du fonctionnement en translation, montée ou descente et pivotement des bras | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BULL Pompe de dosage | 5206 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52986 | Nettoyage crépines | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL Pompe de dosage | 5206 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52993 | Resserrage connexion électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL Pompe de dosage | 5206 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52988 | Analyse de l’eau | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Pompe de dosage | 5206 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52992 | Nettoyage du bac | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Pompe de dosage | 5206 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52989 | Clapet anti- retour | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Pompe de dosage | 5206 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52990 | Isolement électrique | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Pompe de dosage | 5206 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52991 | Tension alimentation | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Pompe de dosage | 5206 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52994 | Contrôle du bon asservissement des pompes et leurs organes de commande | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Pompe de dosage | 5206 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52984 | Contrôle du niveau de produits des bacs | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Pompe de dosage | 5206 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52985 | Vérification du bon fonctionnement de la pompe doseuse | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Pompe de relevage | 5208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53007 | Démontage et nettoyage des pompes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL Pompe de relevage | 5208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53017 | Nettoyage et désinfection des fosses | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL Pompe de relevage | 5208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53014 | Vérification clapet anti-retour | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL Pompe de relevage | 5208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53009 | Contrôle câble alimentation | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Pompe de relevage | 5208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53011 | Test d’isolement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Pompe de relevage | 5208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53012 | Vérification des presse étoupe | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Pompe de relevage | 5208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53005 | Contrôle de déclenchement des compacteurs à flotteurs | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Pompe de relevage | 5208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53006 | Contrôle de l’état des flotteurs | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Pompe de relevage | 5208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53010 | Contrôle débits et des pressions | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Pompe de relevage | 5208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53015 | Essais des alarmes | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Pompe de relevage | 5208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53013 | Essais des niveaux | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Pompe de relevage | 5208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53016 | Permutation des pompes | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Pompe de relevage | 5208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53008 | Relevé des intensités moteur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Porte auto Rideau mét | 5215 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53107 | Contrôle de l’état des éléments des transmissions | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Porte auto Rideau mét | 5215 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53102 | Contrôle des sécurités | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Porte auto Rideau mét | 5215 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53104 | Contrôle du bon fonctionnement du débrayage automatique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Porte auto Rideau mét | 5215 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53101 | Contrôle du verrouillage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Porte auto Rideau mét | 5215 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53103 | Essais de fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Porte auto Rideau mét | 5215 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53097 | Graissage des mécanismes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Porte auto Rideau mét | 5215 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53096 | Nettoyage des mécanismes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Porte auto Rideau mét | 5215 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53095 | Nettoyage des systèmes optiques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Porte auto Rideau mét | 5215 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53099 | Resserrage des connexions | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Porte auto Rideau mét | 5215 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53100 | Resserrage des fixations | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Porte auto Rideau mét | 5215 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53098 | Réglage des parties mobiles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Porte auto Rideau mét | 5215 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53106 | Vérification de la tension des transmissions | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Porte auto Rideau mét | 5215 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53108 | Vérification des cellules et radars de détection | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Porte auto Rideau mét | 5215 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53105 | Vérification, réglages des fins de course | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Porte auto Rideau mét | 5215 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53109 | Vérification des dispositifs de sécurité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Poste de transformation | 5210 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53036 | Consignation et manœuvre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL Poste de transformation | 5210 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53037 | Contrôle de l’étanchéité de la cuve | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL Poste de transformation | 5210 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53041 | Contrôle des verrouillages et organes de manœuvre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL Poste de transformation | 5210 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53034 | Dépoussiérage des organes électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL Poste de transformation | 5210 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53045 | Equipements et accessoires de manœuvres | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL Poste de transformation | 5210 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53032 | Lubrification des mécanismes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL Poste de transformation | 5210 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53039 | Mesure d’isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL Poste de transformation | 5210 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53033 | Nettoyage du poste | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL Poste de transformation | 5210 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53031 | Resserrage de la boulonnerie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL Poste de transformation | 5210 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53030 | Resserrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL Poste de transformation | 5210 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53047 | Calibrage des protections fusible | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Poste de transformation | 5210 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53038 | Contrôle des organes de sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Poste de transformation | 5210 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53044 | Fixation et ancrage du transformateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Poste de transformation | 5210 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53042 | Contrôle des signalisations | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Poste de transformation | 5210 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53048 | Eclairage sécurité | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Poste de transformation | 5210 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53043 | Etat des afficheurs | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Poste de transformation | 5210 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53049 | Extincteur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Poste de transformation | 5210 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53040 | Fonctionnement de l’extraction | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Poste de transformation | 5210 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53050 | Fonctionnement des serrures | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Réseau EG EC | 5201 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52927 | Inspection du calorifuge et remise en état éventuelle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL Réseau EG EC | 5201 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52928 | Refaire l’étanchéité sur calorifuge des canalisations d’eau glacée en terrasse | A | 1 | 5 | 2000 | 3 |  |  |  |  | #N/A
BULL Réseau EG EC | 5201 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52923 | Repérage des traces de rouille ou corrosion ; remise en état éventuelle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL Réseau EG EC | 5201 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52924 | Contrôle de débit | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Réseau EG EC | 5201 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52926 | Inspection et nettoyage des filtres | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Réseau EG EC | 5201 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52925 | Analyse de l’eau | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Réservoir tampon | 5221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53256 | Contrôle fuite | A | 1 | 5 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL Ronde mensuelle | 5224 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53277 | - Contrôle des voyants | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
BULL Ronde mensuelle | 5224 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53274 | - Essais groupe électrogène à vide | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
BULL Ronde mensuelle | 5224 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53273 | - Relevé compteurs tous les premiers jours ouvrés de chaque mois : . Eau adoucie restaurant . Batterie électrique CTA Restaurant . Appoint d'eau ECS réseau de chauffage . Intégrateur chauffage urbain . Intégrateur chauffage urbain (volume) . Arrosage automatique . Général eau de ville . Compteur gaz restaurant . EDF code 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 . Compteur horaire Groupe électrogène . Cuve fuel Groupe électrogène . Compteur horaire Groupe froid TRANE . Compteur horaire Groupe froid 1 . Compteur horaire Groupe froid 2 . Compteur horaire compresseur d'air . Appoint d'eau glacée . Comptage rejet eau de puit . Compteur d'energie onduleur | M | 1 | 180 | [6 empty] | #N/A
BULL Ronde mensuelle | 5224 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53280 | BECS : Contrôle de fuites | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Ronde mensuelle | 5224 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53281 | BECS : Contrôle des températures | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Ronde mensuelle | 5224 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53285 | BECS : Contrôle du système soupape sécurité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Ronde mensuelle | 5224 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53286 | BECS : Contrôle purgeur d’air et d’eau | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Ronde mensuelle | 5224 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53292 | CTA : Contrôle température amont et aval | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Ronde mensuelle | 5224 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53296 | CTA : Dépoussiérage à l’aspirateur et nettoyage si nécessaire à l’eau additionnée de détergent | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Ronde mensuelle | 5224 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53294 | CTA : Purge d’air | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Ronde mensuelle | 5224 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53293 | CTA : Vérification écoulement des eaux condensées | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Ronde mensuelle | 5224 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53329 | Caisson d'extraction d'air : Contrôle de la régulation | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Ronde mensuelle | 5224 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53303 | Extraction d'air : Contrôle de fonctionnement des leviers registre | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Ronde mensuelle | 5224 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53304 | Extraction d'air : Contrôle de la régulation | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Ronde mensuelle | 5224 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53278 | Sur les armoires électriques : Essais des lampes de signalisation et remplacement Report d’alarmes | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Ronde technique hebdo | 5223 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53272 | - Essai cloches sprinklers tous les mardi | H | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
BULL Ronde technique hebdo | 5223 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53269 | - Nettoyage des abords du site | H | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
BULL Ronde technique hebdo | 5223 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53271 | - Nettoyage des filtre restaurant tous les vendredi | H | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
BULL Ronde technique hebdo | 5223 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53325 | - Vérification des paramètres GTC | H | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
BULL Ronde technique hebdo | 5223 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53279 | Adoucisseur : Contrôle du niveau sel dans les bacs | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Ronde technique hebdo | 5223 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53328 | Echangeur à plaques : Contrôle de l'échange de pression | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Séparateur à graisses | 5211 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53056 | Nettoyage des parois internes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Séparateur à graisses | 5211 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53053 | Pompage des graisses interceptées dans le séparateur (si besoin) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Séparateur à graisses | 5211 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53057 | Remise en état éventuelle du revêtement interne (si besoin) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Séparateur à graisses | 5211 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53054 | Vidange complète du débourbeur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Séparateur à graisses | 5211 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53055 | Vidange complète du séparateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Séparateur à graisses | 5211 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53052 | Vérification de l’étanchéité des tampons d’accès | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Séparateur à graisses | 5211 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53051 | Vérification du revêtement interne | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL TGBT | 5216 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53112 | Consignation et manœuvre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL TGBT | 5216 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53114 | Contrôleur d’isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL TGBT | 5216 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53120 | Mesure d’isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL TGBT | 5216 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53110 | Nettoyage dépoussiérage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL TGBT | 5216 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53113 | Remplacement des ampoules | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL TGBT | 5216 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53116 | Report d’alarme | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL TGBT | 5216 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53111 | Resserrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL TGBT | 5216 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53115 | Signalisations | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL TGBT | 5216 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53117 | Système de déclenchement sur chaque appareil | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL TGBT | 5216 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53119 | Mesure des tensions | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL TGBT | 5216 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53118 | Mesure d’intensité | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL Ventilo-convecteurs | 5203 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52954 | Contrôle de l’étanchéité des raccordements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL Ventilo-convecteurs | 5203 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52957 | Contrôle des thermostats, vanne de régulation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL Ventilo-convecteurs | 5203 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52955 | Détection bruits et vibrations anormaux | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL Ventilo-convecteurs | 5203 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52956 | Manœuvre des vannes d’isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL Ventilo-convecteurs | 5203 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52959 | Nettoyage et vérification du bon fonctionnement de la résistance électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL Ventilo-convecteurs | 5203 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52960 | Remplacement des filtres | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL Ventilo-convecteurs | 5203 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52958 | Resserrage des connexions électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL Ventilo-convecteurs | 5203 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52953 | Vérification de l’écoulement des bacs à condensas | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL WC | 5214 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53094 | Remplacement abattant si besoin | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL WC | 5214 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53093 | Resserrage vis et boulons de fixation si besoin | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL WC | 5214 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53092 | Réfection des joints (presse étoupe, etc.) si besoin | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
BULL WC | 5214 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53087 | Contrôle de bonne évacuation | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL WC | 5214 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53083 | Contrôle du fonctionnement du mécanisme de chasse | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL WC | 5214 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53082 | Contrôle du fonctionnement du robinet flotteur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL WC | 5214 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53088 | Contrôle du temps de remplissage du réservoir | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL WC | 5214 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53085 | Contrôle d’aspect et fixation de l’abattant | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL WC | 5214 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53084 | Contrôle d’étanchéité du mécanisme de chasse | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL WC | 5214 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53086 | Contrôle fixation cuvette | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL WC | 5214 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53081 | Manœuvre du robinet d’arrêt | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL WC | 5214 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53091 | Remplacement des joints de chasse | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL WC | 5214 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53089 | Remplacement du clapet du robinet flotteur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
BULL WC | 5214 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53090 | Réglage du niveau d’eau dans le réservoir | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CA Chauffage fioul | 3801 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 41367 | FIN SAISON DE CHAUFFE : Ramonage chaudière. | A | 1 | 60 | 2016 | 1 | 1 |  |  |  | #N/A
CA Chauffage fioul | 3801 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 41368 | FIN SAISON DE CHAUFFE : Ramonage conduit de fumée. | A | 1 | 45 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA Chauffage fioul | 3801 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41369 | FIN SAISON DE CHAUFFE : Essais après travaux. | A | 1 | 5 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA Chauffage fioul | 3801 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41366 | FIN SAISON DE CHAUFFE : Fin de saison de chauffe comprenant : Démontage et nettoyage brûleur. | A | 1 | 5 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA Chauffage fioul | 3801 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41370 | FIN SAISON DE CHAUFFE : Rédaction d'un rapport de visite. | A | 1 | 3 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA Chauffage fioul | 3801 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41364 | MILIEU SAISON DE CHAUFFE : Contrôle du bon fonctionnement des jauges, remise en état ou remplacement éventuel. | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CA Chauffage fioul | 3801 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41358 | MILIEU SAISON DE CHAUFFE : Contrôle et vérification de fonctionnement du brûleur, démontage, nettoyage des éléments gicleurs, électrodes, filtres, remontage. | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CA Chauffage fioul | 3801 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41365 | MILIEU SAISON DE CHAUFFE : Rédaction d'un rapport de visite. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CA Chauffage fioul | 3801 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41359 | MILIEU SAISON DE CHAUFFE : Réglage de combustion smoke CO2-T° de fumées. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CA Chauffage fioul | 3801 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41361 | MILIEU SAISON DE CHAUFFE : Vérification des corps de chauffe des générateurs. | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CA Chauffage fioul | 3801 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41363 | MILIEU SAISON DE CHAUFFE : Vérification des niveaux d'eau et organes d'expansion. | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CA Chauffage fioul | 3801 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41360 | MILIEU SAISON DE CHAUFFE : Vérification et essai des sécurités. Vérification du circuit fuel et organe de sécurité, contrôle des jauges. | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CA Chauffage fioul | 3801 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41362 | MILIEU SAISON DE CHAUFFE : Vérification et réglage des régulations. Contrôle des pompes et accélérateurs. Inspection des liaisons électriques propres à l'installation. | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CA Chauffage fioul | 3801 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41356 | Vérification et essais des régulations, réglage à la demande, mise à jour des horloges et des plages éventuelles de fonctionnement. | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CA Chauffage fioul | 3801 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41357 | Vérification et essais du couplage chaudière /climatisation réversible et /ou VRV. | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CA Chauffage fioul | 3801 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41355 | Vérification étanchéité réseau de chauffage, contrôle robinets simples ou thermostatiques des radiateurs et leur fonctionnement. | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CA Chauffage gaz | 3800 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 41352 | Ramonage du conduit de fumées. | A | 1 | 2 | 2000 | 1 | 1 |  |  |  | #N/A
CA Chauffage gaz | 3800 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 41351 | Ramonage du générateur ou nettoyage du corps de chauffe. | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA Chauffage gaz | 3800 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41348 | Contrôle des pompes et accélérateurs. | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA Chauffage gaz | 3800 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41343 | Contrôle et vérification de fonctionnement du brûleur, démontage, nettoyage et remontage des éléments. | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA Chauffage gaz | 3800 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41344 | Contrôle étanchéité du circuit gaz après comptage sur leS parties visibles. | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA Chauffage gaz | 3800 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41349 | Inspection des liaisons électriques propres à l'installation. | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA Chauffage gaz | 3800 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41354 | Mise à jour du cahier de chaufferie. | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA Chauffage gaz | 3800 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41353 | Rédaction d'un rapport de visite. | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA Chauffage gaz | 3800 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41350 | Vérification des niveaux d'eau et organes d'expansion. | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA Chauffage gaz | 3800 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41347 | Vérification du corps de chauffe des générateurs. | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA Chauffage gaz | 3800 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41346 | Vérification et essais des organes de sécurité. | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA Chauffage gaz | 3800 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41341 | Vérification et essais des régulations, réglage à la demande, mise à jour des horloges et des plages éventuelles de fonctionnement. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA Chauffage gaz | 3800 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41342 | Vérification et essais du couplage chaudière /climatisation réversible et /ou VRV. | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA Chauffage gaz | 3800 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41340 | Vérification étanchéité réseau de chauffage, contrôle robinets simples ou thermostatiques des radiateurs et leur fonctionnement. | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA Chauffage gaz | 3800 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41345 | Vérifications, réglage du rendement de combustion smoke-02-0O2. | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA Climatisation | 3799 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 41334 | Recherche de fuite sur le circuit frigorifique et appoint gaz si nécessaire et remplir l'attestation d'étanchéité | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CA Climatisation | 3799 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41338 | Contrôle de l'isolement électrique | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CA Climatisation | 3799 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41336 | Contrôle de la vacuité des évacuations condensats | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CA Climatisation | 3799 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41337 | Contrôle et resserrage des raccordements électriques | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CA Climatisation | 3799 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41332 | Contrôle séquence de fonctionnement et régulation | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CA Climatisation | 3799 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41330 | Dépoussiérage filtre de reprise et remplacement si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CA Climatisation | 3799 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41335 | Nettoyage batterie condenseur | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
CA Climatisation | 3799 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41331 | Nettoyage batterie Évaporateur | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CA Climatisation | 3799 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41339 | Nettoyage turbine et/ou hélice ventilateurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CA Climatisation | 3799 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46192 | RESEAU GAINE : - équilibrage débit bouche de soufflage - vérification des sondes de soufflage et reprises - essais des volets motorisés (installations réversibles) | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CA Climatisation | 3799 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41333 | Vérification des températures d'air soufflé et vérification des missions de service circuit frigorifique | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CA Climatisation UI | 4720 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49520 | Contrôle de l'isolement électrique | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CA Climatisation UI | 4720 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59851 | Contrôle de la coactivité sur le lieu d'intervention (baliser si c'est le cas) Contrôle de l'habilitation électrique | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CA Climatisation UI | 4720 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49516 | Contrôle de la vacuité des évacuations condensats et désinfection des bacs de condensat (attention FDS + EPI adapté au risque chimique) | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CA Climatisation UI | 4720 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49519 | Contrôle et resserrage des raccordements électriques | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CA Climatisation UI | 4720 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49515 | Contrôle séquence de fonctionnement et régulation | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CA Climatisation UI | 4720 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49511 | Dépoussiérage filtre de reprise et remplacement si nécessaire (port du masque FFP1 anti-poussières) | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CA Climatisation UI | 4720 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49514 | Nettoyage batterie condenseur | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CA Climatisation UI | 4720 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49513 | Nettoyage batterie Évaporateur | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CA Climatisation UI | 4720 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49521 | Nettoyage turbine et/ou hélice ventilateurs | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CA Climatisation UI | 4720 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49512 | RESEAU GAINE : - équilibrage débit bouche de soufflage - vérification des sondes de soufflage et reprises - essais des volets motorisés (installations réversibles) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CA Climatisation UI | 4720 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49517 | Vérification des températures d'air soufflé et vérification des missions de service circuit frigorifique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CA Production ECS | 4266 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46184 | Démontage et détartrage éventuel des résistances électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA Production ECS | 4266 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46191 | Faire effectuer une analyse chimique du circuit ECS et de l’eau de ville : pH, TH, TA, TAC, résistivité, recherche des métaux : Fe, Cu, Zn | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA Production ECS | 4266 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46188 | Nettoyer l’échangeur si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA Production ECS | 4266 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46182 | Vidange et ouverture des ballons ; éliminer les dépôts, nettoyer et désinfecter si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA Production ECS | 4266 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46183 | Vérification de l’isolement électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA Production ECS | 4266 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46178 | Vérification des dispositifs contre les surintensités (relais, fusibles) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA Production ECS | 4266 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46189 | Vérifier l’état et la protection des tiges des échangeurs à plaques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA Production ECS | 4266 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46179 | Chasse sur ballon de réchauffage ECS | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CA Production ECS | 4266 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46181 | Contrôle et réglage de la température de départ | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CA Production ECS | 4266 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46180 | Manoeuvre des groupes de sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CA Production ECS | 4266 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46187 | Resserrage des connexions électriques sur les résistances | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CA Production ECS | 4266 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46185 | Vérification du fonctionnement des thermostats ou régulations | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CA Production ECS | 4266 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46190 | Vérifier le fonctionnement du dégazeur ou procéder au dégazage manuel | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CA Production ECS | 4266 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46186 | Vérifier l’étanchéité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CA VMC | 3802 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41371 | Contrôler le bon fonctionnement des ventilations mécaniques assurant le renouvellement d'air des locaux où elle est installée. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA VMC | 3802 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41372 | Nettoyage annuel des caissons d'extraction et des bouches. | A | 1 | 25 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA-ADOU-2VISITES | 4668 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48462 | Nottoyage et visange du bas à sel ( 1x par an si besoin ) | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA-ADOU-2VISITES | 4668 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48461 | Analyse de l'eau en amont et aval (TH et TCI) | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CA-ADOU-2VISITES | 4668 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48459 | Contrôle du niveau de sel dans le bac à saumure | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CA-ADOU-2VISITES | 4668 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48465 | Contrôler et régler si nécessaire programmateur et cycle de regénération | S | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
CA-ADOU-2VISITES | 4668 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48469 | Nettoyage canne d'aspiration | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CA-ADOU-2VISITES | 4668 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48458 | Relevé des consommations d'eau et de sel | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CA-ADOU-2VISITES | 4668 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48466 | S'assurer de l'absence de pertes de résine durant les régénérations | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CA-ADOU-2VISITES | 4668 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48460 | Vérification de la vanne pilote | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CA-ADOU-2VISITES | 4668 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48467 | Vérifier circuits électriques, clapets anti-retour et durée d'écoulement à l'égoût | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CA-ADOU-2VISITES | 4668 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48464 | Vérifier et régler la vanne de mitigeage par mesure de TH | S | 1 | 100 | [6 empty] | #N/A
CA-ADOU-2VISITES | 4668 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48463 | Vérifier l'étanchéité générale | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CA-ADOU-2VISITES | 4668 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48468 | Vérifier l'état des résines si TH > O°f après régénération et si opération facile | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CA-CHAUF-1VISITE | 4664 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48419 | Contrôle des boucles de régulation (portant sur la vérification du bon affichage des valeurs de référence, la vérification du bon fonctionnement de tous les organes et leur bon fonctionnement ) | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA-CHAUF-1VISITE | 4664 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48417 | Contrôle interne de la chaudière côté fumées | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA-CHAUF-1VISITE | 4664 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48414 | Contrôler et régler la combustion : CO2 (O2), T°, Rt et opacité des fumées, CO | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA-CHAUF-1VISITE | 4664 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48416 | Mesure de l'ionisation | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA-CHAUF-1VISITE | 4664 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48411 | Nettoyer les filtres et les têtes de combustion gaz | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA-CHAUF-1VISITE | 4664 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48410 | Nettoyer ou changer les électrodes d'allumage | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA-CHAUF-1VISITE | 4664 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48418 | Révision de tous les matériels et retouches de peinture et de calorifuge éventuelles | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA-CHAUF-1VISITE | 4664 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48412 | Vérifier et régler le débit gaz au brûleur | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA-CHAUF-1VISITE | 4664 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48413 | Vérifier et régler les pressostats mini.gaz et air et maxi.gaz | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA-CHAUF-1VISITE | 4664 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48415 | Vérifier la filerie et les connexions éléctriques | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA-CHAUF-1VISITE | 4664 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48409 | Vérifier le dispositif de détection de flamme | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA-CHAUF-2VISITES | 4665 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48435 | Contrôle des boucles de régulation (portant sur la vérification du bon affichage des valeurs de référence, la vérification du bon fonctionnement de tous les organes et leur bon fonctionnement ) | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA-CHAUF-2VISITES | 4665 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48433 | Contrôle interne de la chaudière côté fumées | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA-CHAUF-2VISITES | 4665 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48420 | Contrôler le fonctionnement des cycles des brûleurs | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA-CHAUF-2VISITES | 4665 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48430 | Démontage et nettoyage du brûleur | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA-CHAUF-2VISITES | 4665 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48431 | Mesure de l'ionisation | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA-CHAUF-2VISITES | 4665 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48422 | Nettoyer et régler les électrodes d'allumage | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA-CHAUF-2VISITES | 4665 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48424 | Nettoyer le gicleur ou les injecteurs et les filtres fioul | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA-CHAUF-2VISITES | 4665 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48423 | Nettoyer les filtres et les têtes de combustion gaz | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA-CHAUF-2VISITES | 4665 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48432 | Ramoner les carneaux et conduits de fumées | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA-CHAUF-2VISITES | 4665 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48434 | Révision de tous les matériels et retouches de peinture et de calorifuge éventuelles | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA-CHAUF-2VISITES | 4665 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48425 | Vérifier et régler le débit gaz au brûleur | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA-CHAUF-2VISITES | 4665 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48426 | Vérifier et régler les pressostats mini.gaz et air et maxi.gaz | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA-CHAUF-2VISITES | 4665 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48429 | Vérifier la filerie et les connexions électriques | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA-CHAUF-2VISITES | 4665 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48421 | Vérifier le dispositif de détection de flamme | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA-CHAUF-2VISITES | 4665 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48436 | Contrôle de la T° de départ et retour, relever la T° extérieure | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CA-CHAUF-2VISITES | 4665 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48439 | Contrôle du fonctionnement des purges par chasse en amont | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CA-CHAUF-2VISITES | 4665 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48440 | Contrôle visuel des soupapes (pour déceler une fuite éventuelle) | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CA-CHAUF-2VISITES | 4665 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48427 | Contrôler et régler la combustion : CO2 (O2), T°, Rt et opacité des fumées, CO | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CA-CHAUF-2VISITES | 4665 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48437 | Essai de fonctionnement des sécurités | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CA-CHAUF-2VISITES | 4665 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48438 | Nettoyage du viseur sur la porte de la chaudière, contrôle de flamme | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CA-CHAUF-2VISITES | 4665 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48428 | Vérifier le fonctionnement et régler si nécessaire lesélectrovannes d'allure gaz sur brûleurs | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CA-CHAUF-4VISITES | 4666 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48448 | Nettoyage et vérification de l'extracteur de VMC (1x par an) | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA-CHAUF-4VISITES | 4666 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48443 | Vérification des pressions dans les circuits frigorifiques avec complément de charge si nécessaire (1x par an) | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA-CHAUF-4VISITES | 4666 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48444 | Nettoyage des échangeurs externes (2x par an) | S | 1 | 180 | [6 empty] | #N/A
CA-CHAUF-4VISITES | 4666 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48450 | Mise à jour du registre | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CA-CHAUF-4VISITES | 4666 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48449 | Nettoyage des bouches VMC | T | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CA-CHAUF-4VISITES | 4666 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48441 | Nettoyage des filtres à air, remplacement si nécessaire | T | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CA-CHAUF-4VISITES | 4666 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48446 | Vérification de l'écoulement des condensats et essais des pompes de relevage | T | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CA-CHAUF-4VISITES | 4666 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48442 | Vérification des régulations et des organes de sécurité | T | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CA-CHAUF-4VISITES | 4666 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48445 | Vérification du reglage de la vanne pressostatique | T | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CA-CHAUF-4VISITES | 4666 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48447 | Vérification et dépouissérage du rideau d'air chaud | T | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CA-CHAUF-6VISITES | 4667 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48453 | Vérification des pressions dans les circuits frigorifiques avec complément de charge si nécessaire (1x par an) | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA-CHAUF-6VISITES | 4667 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48456 | Vérification du ventilateur VMC (1x par an) | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA-CHAUF-6VISITES | 4667 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48454 | Nettoyage des échangeurs externes (2x par an) | S | 1 | 180 | [6 empty] | #N/A
CA-CHAUF-6VISITES | 4667 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48457 | Mise à jour du registre | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CA-CHAUF-6VISITES | 4667 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48451 | Nettoyage des Filtres à air, remplacement si nécessaire | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CA-CHAUF-6VISITES | 4667 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48455 | Vérification de l'écoulement des condensats et essais des pompes de relevage | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CA-CHAUF-6VISITES | 4667 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48452 | Vérification des régulations et des organes de sécurité | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CA-CLIM-2VISITES | 4660 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48391 | Nettoyage de l'extracteur VMC (1x par an) | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA-CLIM-2VISITES | 4660 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48389 | Nettoyage de l'échangeur externe(1x par an) | A | 1 | 180 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA-CLIM-2VISITES | 4660 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48388 | Contrôle des pressions de fonctionnement frigorifique avec complément de charge si nécessaire | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CA-CLIM-2VISITES | 4660 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48392 | Mise à jour du registre | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CA-CLIM-2VISITES | 4660 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48386 | Nettoyage des filtres à air, remplacement si nécessaire | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CA-CLIM-2VISITES | 4660 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48390 | Vérification de l'écoulement des condensats | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CA-CLIM-2VISITES | 4660 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48387 | Vérification du fonctionnement des régulations et organes de securité | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CA-CLIM-4visites | 4661 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48396 | Nettoyage de l'échangeur externe (1x par an) | A | 1 | 180 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA-CLIM-4visites | 4661 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48395 | Contrôle des pressions de fonctionnement frigorifique avec complément de charge si nécessaire | T | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CA-CLIM-4visites | 4661 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48398 | Mise à jour du registre | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CA-CLIM-4visites | 4661 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48393 | Nettoyage des filtres à air, remplacement si nécessaire | T | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CA-CLIM-4visites | 4661 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48397 | Vérification de l'écoulement des condensats et essais des pompes de relevage | T | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CA-CLIM-4visites | 4661 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48394 | Vérification du fonctionnement des régulations et organes de securité | T | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CA-CLIM-6VISITES | 4662 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48402 | Nettoyage des échangeurs externes (2x par an) | S | 1 | 180 | [6 empty] | #N/A
CA-CLIM-6VISITES | 4662 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48401 | Contrôle des pressions de fonctionnement frigorifique avec complément de charge si nécessaire | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CA-CLIM-6VISITES | 4662 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48404 | Mise à jour du registre | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CA-CLIM-6VISITES | 4662 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48399 | Nettoyage des filtres à air, remplacement si nécessaire | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CA-CLIM-6VISITES | 4662 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48403 | Vérification de l'écoulement des condensats et essais des pompes de relevage | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CA-CLIM-6VISITES | 4662 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48400 | Vérification du fonctionnement des régulations et organes de securité | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CA-CTA-6visites | 4671 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48482 | Netoyage du ventilateur d'extraction | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA-CTA-6visites | 4671 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48480 | Nettoyage des filtres à air, remplacement si nécessaire | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CA-CTA-6visites | 4671 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48481 | Vérification du fonctionnement des régulations et organes de securité | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CA-ECS-2visites | 4672 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48485 | Inversion des pompes de bouclage | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CA-ECS-2visites | 4672 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48483 | Vérification du bon fonctionnement du réchauffeur de boucle | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CA-ECS-2visites | 4672 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48484 | Vérification fonctionnement de la détection de fuite | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CA-INV Prise en charge | 2605 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25293 | Effectuer l'inventaire des équipements CVC Renseigner le fichier Excel de la matrice GMAO Prendre une photo des équipements | A | 1 | 30 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA-INV Prise en charge | 2605 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 25294 | Effectuer le premier passage de préventif (contrôle de fonctionnement des installations, petit entretien) | A | 1 | 60 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA-LT TECH -STBG | 4669 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48474 | Analyse de l'EG/EC avec complémént de produit si nécessaire | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA-LT TECH -STBG | 4669 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48470 | Inversion du cycle de fonctionnement des pomppes EC,EG,EP | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA-LT TECH -STBG | 4669 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48472 | Manipulation des vannes | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA-LT TECH -STBG | 4669 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48475 | Nettoyage des filtres eau de puits | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA-LT TECH -STBG | 4669 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48476 | Relevé de compreur eau de puits | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA-LT TECH -STBG | 4669 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48477 | Vérification de l'échangeur à plaques et de sa régulation | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA-LT TECH -STBG | 4669 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48471 | Vérification des pressions EC/EG | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA-LT TECH -STBG | 4669 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48473 | Vérification du bon fonctionnement des générateurs | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-2D ou 3D | 6322 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66461 | Réaliser la mise en place des pièges Dératisation - Désinctisation par une société spécilisée | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-adoucisseur | 6253 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64677 | Contrôle de l’état de la résine | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-adoucisseur | 6253 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64673 | Contrôle des caractéristiques de l'eau traitée | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-adoucisseur | 6253 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64665 | Contrôle des parties mécaniques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-adoucisseur | 6253 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64668 | Contrôle du coffret électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-adoucisseur | 6253 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64670 | Contrôle du débit d’aspiration de saumure | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-adoucisseur | 6253 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64671 | Contrôle et entretien des vannes, nettoyage de la tige avant défaillance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-adoucisseur | 6253 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64667 | Nettoyage de la cuve à sel | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-adoucisseur | 6253 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64676 | Nettoyage de l’appareil | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-adoucisseur | 6253 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64666 | Nettoyage filtre, pistons, membranes, coffret minuterie et réglage horloge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-adoucisseur | 6253 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64675 | Remplacement de la cartouche filtre avant défaillance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-adoucisseur | 6253 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64672 | Vérification du bon fonctionnement des réactifs et des cycles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-adoucisseur | 6253 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64669 | Vérification et nettoyage de la canne d’aspiration de saumure | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-adoucisseur | 6253 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64662 | Vérification et réglage cycles de régénération | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-adoucisseur | 6253 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64663 | Vérification fonctionnement des pompes doseuses | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-adoucisseur | 6253 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64674 | Contrôle du niveau de sel et appoint avant défaillance | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-adoucisseur | 6253 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64664 | Vérification TH, PH, TA, TAC, Chlorure, FE | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-aerorefrigerant dry cool | 6254 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64691 | Contrôle de l'état de la peinture | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-aerorefrigerant dry cool | 6254 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64685 | Contrôle de l'état des tuyauteries | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-aerorefrigerant dry cool | 6254 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64679 | Contrôle de la propreté des batteries | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-aerorefrigerant dry cool | 6254 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64684 | Contrôle des ventilateurs (fixation, graissage) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-aerorefrigerant dry cool | 6254 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64683 | Contrôle moteur (graissage) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-aerorefrigerant dry cool | 6254 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64681 | Contrôle régulation du fonctionnement des moteurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-aerorefrigerant dry cool | 6254 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64678 | Contrôle visuel de l'installation | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-aerorefrigerant dry cool | 6254 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64689 | Entretien du châssis et carrosserie avant défaillance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-aerorefrigerant dry cool | 6254 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64687 | Nettoyage des batteries | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-aerorefrigerant dry cool | 6254 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64686 | Nettoyage du filtre d'aspiration | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-aerorefrigerant dry cool | 6254 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64680 | Relevé température entrée/sortie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-aerorefrigerant dry cool | 6254 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64682 | Vérification connexions électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-aerorefrigerant dry cool | 6254 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64688 | Vérification dosage antigel | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-aerorefrigerant dry cool | 6254 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64690 | Vérification intensité absorbée | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-aerotherme eau chaude | 6255 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64697 | Dépoussiérage batterie et vérification d’étanchéité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-aerotherme eau chaude | 6255 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64699 | Dépoussiérage du ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-aerotherme eau chaude | 6255 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64701 | Essai de fonctionnement sur toutes les vitesses | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-aerotherme eau chaude | 6255 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64698 | Nettoyage du corps de l’appareil | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-aerotherme eau chaude | 6255 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64700 | Vérification de l’état et du bon fonctionnement ventilateur, redressage si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-aerotherme eau chaude | 6255 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64703 | Vérification des câbles, du serrage des cosses de l’isolement | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-aerotherme eau chaude | 6255 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64702 | Vérification du petit appareillage électrique remplacement avant défaillance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-aerotherme eau chaude | 6255 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64696 | Mesure de la tension en fonctionnement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-aerotherme eau chaude | 6255 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64695 | Mesure de l’intensité absorbée | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-aerotherme eau chaude | 6255 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64694 | Nettoyage s’il y a lieu du filtre à air, remplacement avant défaillance | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-aerotherme eau chaude | 6255 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64693 | Vérification de l’état général | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-aerotherme eau chaude | 6255 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64692 | Vérification du bon fonctionnement de la régulation et des conditions d’ambiance, réglage si nécessaire | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-aerotherme electrique | 6256 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64710 | Dépoussiérage du ventilateur | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-aerotherme electrique | 6256 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64709 | Nettoyage du corps et de la batterie | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-aerotherme electrique | 6256 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64711 | Vérification de l’état et du bon fonctionnement ventilateur, redressage si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-aerotherme electrique | 6256 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64712 | Vérification du câble, resserrage des bornes de raccordement si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-aerotherme electrique | 6256 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64713 | Vérification du petit appareillage, remplacement si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-aerotherme electrique | 6256 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64708 | Mesure de la tension en fonctionnement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-aerotherme electrique | 6256 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64707 | Mesure de l’intensité absorbée | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-aerotherme electrique | 6256 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64706 | Nettoyage s’il y a lieu du filtre à air, remplacement avant défaillance | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-aerotherme electrique | 6256 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64705 | Vérification de l’état général | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-aerotherme electrique | 6256 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64704 | Vérification du bon fonctionnement de la régulation et des conditions d’ambiance, réglage si nécessaire | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-aerotherme gaz | 6257 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64726 | Dépoussiérage du ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-aerotherme gaz | 6257 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64721 | Nettoyage du corps de l’appareil et de l’échangeur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-aerotherme gaz | 6257 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64724 | Vérification de la bonne évacuation des gaz brûlés | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-aerotherme gaz | 6257 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64727 | Vérification de l’état et du bon fonctionnement ventilateur, redressage si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-aerotherme gaz | 6257 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64728 | Vérification des câbles, du serrage des cosses de l’isolement électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-aerotherme gaz | 6257 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64725 | Vérification du bon fonctionnement des sécurités gaz | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-aerotherme gaz | 6257 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64723 | Vérification du brûleur, nettoyage et réglage si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-aerotherme gaz | 6257 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64729 | Vérification du petit appareillage électrique, remplacement si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-aerotherme gaz | 6257 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64722 | Vérification du réseau d’alimentation gaz et de l’absence de fuite | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-aerotherme gaz | 6257 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64720 | Mesure de la tension en fonctionnement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-aerotherme gaz | 6257 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64719 | Mesure de l’intensité absorbée par le ventilateur | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-aerotherme gaz | 6257 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64718 | Nettoyage s’il y a lieu du filtre à air, remplacement avant défaillance | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-aerotherme gaz | 6257 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64717 | Vérification de l’état général | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-aerotherme gaz | 6257 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64716 | Vérification du bon fonctionnement de la régulation et des conditions d’ambiance, réglage si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-aerotherme gaz | 6257 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64714 | Vérification du bon fonctionnement des brûleurs | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-aerotherme gaz | 6257 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64715 | Vérification du bon fonctionnement du système d’allumage électrique | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-anti-intrusion | 6258 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64730 | Centrale d’alarme / Détecteur de présence / Détecteur d’ouverture | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-anti-intrusion | 6258 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64743 | Contrôle de la bonne transmission des alarmes (télé transmetteur, imprimante, modem, société de gardiennage…) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-anti-intrusion | 6258 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64733 | Contrôle de la charge des batteries auxiliaires | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-anti-intrusion | 6258 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64742 | Contrôle des détecteurs magnétiques (fenêtres, portes …) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-anti-intrusion | 6258 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64736 | Contrôle des programmes horaires | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-anti-intrusion | 6258 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64734 | Contrôle des tensions | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-anti-intrusion | 6258 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64738 | Contrôle des équipements de supervision | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-anti-intrusion | 6258 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64741 | Contrôle du bon fonctionnement des avertisseurs sonores | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-anti-intrusion | 6258 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64735 | Contrôle du serrage des connexions | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-anti-intrusion | 6258 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64732 | Essai de fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-anti-intrusion | 6258 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64737 | Essais des commandes et de la signalisation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-anti-intrusion | 6258 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64740 | Nettoyage des détecteurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-anti-intrusion | 6258 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64744 | Remplacement des batteries auxiliaires selon préconisations constructeur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-anti-intrusion | 6258 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64739 | Réglage de la sensibilité des détecteurs de présence et de l’angle de détection | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-anti-intrusion | 6258 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64731 | Vérification des fixations et des protections de lignes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-armoire de climatisation | 6259 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64745 | Avant toute arrêt de l'armoire de climatisation prévenir les services appropriés une semaine en avance (Blocs/salles/chambres concernés - le temps d'arrêt prévu) | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-armoire de climatisation | 6259 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64760 | Contrôle de fuite de fluide frigorigène | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-armoire de climatisation | 6259 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64757 | Contrôle de l'isolement électrique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-armoire de climatisation | 6259 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64755 | Contrôle de l'échauffement du moteur du ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-armoire de climatisation | 6259 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64752 | Contrôle de l'état général et du fonctionnement de l'humidificateur | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-armoire de climatisation | 6259 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64759 | Contrôle de la bonne évacuation des condensats | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-armoire de climatisation | 6259 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64758 | Contrôle de la vanne pressostatique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-armoire de climatisation | 6259 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64750 | Contrôle des ancrages de fixation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-armoire de climatisation | 6259 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64749 | Contrôle des fuites éventuelles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-armoire de climatisation | 6259 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64748 | Contrôle des pertes de charge du filtre | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-armoire de climatisation | 6259 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64756 | Contrôle des pressions hautes et basses | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-armoire de climatisation | 6259 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64762 | Contrôle des températures d'entrée/sortie sur l'air | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-armoire de climatisation | 6259 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64761 | Contrôle des températures d'entrée/sortie sur l'eau | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-armoire de climatisation | 6259 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64768 | Contrôle du détendeur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-armoire de climatisation | 6259 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64763 | Contrôle du voyant de liquide | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-armoire de climatisation | 6259 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64751 | Détartrage de l'humidificateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-armoire de climatisation | 6259 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64747 | Détection des bruits et vibrations anormaux | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-armoire de climatisation | 6259 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64764 | Nettoyage de la batterie | S | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-armoire de climatisation | 6259 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64765 | Nettoyage du bac à condensats | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-armoire de climatisation | 6259 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64746 | Nettoyage du filtre d'aspiration | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-armoire de climatisation | 6259 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64754 | Nettoyage du ventilateur et des ailettes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-armoire de climatisation | 6259 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64766 | Nettoyage général | S | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-armoire de climatisation | 6259 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64753 | Remplacement du ou des filtres encrassés | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-armoire de climatisation | 6259 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64767 | Resserrage des connexions | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-armoire électrique | 6260 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64769 | Avant toute coupure d'une armoire électrique - Etudier l'impact - demander l'aval client - | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-armoire électrique | 6260 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64775 | Contrôle cohérence des indicateurs de mesure en façade | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-armoire électrique | 6260 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64773 | Contrôle de l'intensité et de l'équilibrage des phases | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-armoire électrique | 6260 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64788 | Contrôle de la disponibilité et état des voyants, remplacement si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-armoire électrique | 6260 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64772 | Contrôle de la présence du schéma dans l'armoire électrique. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-armoire électrique | 6260 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64782 | Contrôle des liaisons équipotentielles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-armoire électrique | 6260 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64780 | Contrôle des temporisations | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-armoire électrique | 6260 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64778 | Contrôle du calibrage des fusibles par rapport au schéma | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-armoire électrique | 6260 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64790 | Contrôle du fonctionnement de l'éclairage intérieur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-armoire électrique | 6260 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64781 | Contrôle du pouvoir coupe circuit des disjoncteurs par rapport au schéma | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-armoire électrique | 6260 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64779 | Contrôle du réglage des relais thermiques par rapport au schéma | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-armoire électrique | 6260 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64777 | Contrôle du serrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-armoire électrique | 6260 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64785 | Contrôle fixation de l'armoire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-armoire électrique | 6260 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64789 | Contrôle position Auto/Arrêt/Manu | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-armoire électrique | 6260 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64783 | Contrôle état des goulottes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-armoire électrique | 6260 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64784 | Contrôle état des presse-étoupes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-armoire électrique | 6260 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64770 | Essai Auto/Arrêt/Manu | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-armoire électrique | 6260 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64771 | Essai arrêt d'urgence | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-armoire électrique | 6260 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64774 | Essai des disjoncteurs différentiels | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-armoire électrique | 6260 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64786 | Nettoyage et dépoussiérage de l'armoire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-armoire électrique | 6260 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64776 | Suivi de la procédure de consignation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-armoire électrique | 6260 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64787 | Suivi de la procédure de déconsignation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-autocommutateur | 6261 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64802 | Station d'énergie : si besoin | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-autocommutateur | 6261 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64804 | Station d'énergie : Contrôle et resserrage des connexions et vérification des connecteurs | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-autocommutateur | 6261 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64800 | Station d'énergie : Mesure des tensions de chaque élément | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-autocommutateur | 6261 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64801 | Station d'énergie : Nettoyage et désulfatage des bornes, couvercles, connexions, supports de bacs, châssis, graissage | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-autocommutateur | 6261 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64803 | Station d'énergie : Vérification de la connexion à la prise de terre | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-autocommutateur | 6261 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64799 | Station d'énergie : Vérification du niveau et de la densité de l'électrolyte, correction éventuelle | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-autocommutateur | 6261 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64798 | Centrale autocommutateur : cartes à composants électroniques) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-autocommutateur | 6261 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64792 | Centrale autocommutateur : d'évènements (journal de bord) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-autocommutateur | 6261 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64794 | Centrale autocommutateur : Dépouillement des résultats éventuels des systèmes automatiques d'analyse de trafic | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-autocommutateur | 6261 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64797 | Centrale autocommutateur : Echange standard ou remise en état des organes ou accessoires devenus inutilisables (y compris les | M | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-autocommutateur | 6261 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64793 | Centrale autocommutateur : Essais des lignes extérieures | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-autocommutateur | 6261 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64795 | Centrale autocommutateur : Mise en route de tests automatiques programmés (si le système en comporte) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-autocommutateur | 6261 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64796 | Centrale autocommutateur : Remise à jour du logiciel d'exploitation | M | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-autocommutateur | 6261 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64791 | Centrale autocommutateur : Vérification du bon fonctionnement et relevé des dérangements, dépouillement des listings | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-avertisseurs sonores | 6262 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64806 | Essai de fonctionnement | S | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-avertisseurs sonores | 6262 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64805 | Vérification des fixations, des connexions et de l'état | S | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ballon de stockage | 6263 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64812 | Vérification du purgeur automatique et nettoyage | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-ballon de stockage | 6263 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64811 | Vérifier l’étanchéité des clapets anti-retour | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-ballon de stockage | 6263 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64810 | Contrôle de la température de stockage | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ballon de stockage | 6263 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64807 | Procéder à des chasses brèves et répétées | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ballon de stockage | 6263 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64809 | Vérification de l’état du calorifuge | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ballon de stockage | 6263 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64808 | Vérifications de l’absence de fuite sur les vannes et le trou d’homme | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ballons ec collectif | 6264 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64827 | Chasses et rinçages des ballons (opérer les chasses et rinçages sur tous les points du système) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-ballons ec collectif | 6264 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64825 | Echangeur : Procéder au nettoyage et à la désinfection de l’échangeur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-ballons ec collectif | 6264 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64823 | Echangeur : Vérifier la conformité de l’échangeur (FA ou FB) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-ballons ec collectif | 6264 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64824 | Echangeur : Vérifier l’état des surfaces internes, des revêtements, l’absence de corrosion | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-ballons ec collectif | 6264 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64822 | Vérifier la conformité Ef et EC sur les mitigeurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-ballons ec collectif | 6264 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64820 | Vérifier la conformité des bipasses (EA + W) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-ballons ec collectif | 6264 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64817 | Vérifier la conformité des prises d’échantillons | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-ballons ec collectif | 6264 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64821 | Vérifier la conformité des tubes et remplacement si nécessaire. Nettoyage et désinfection du système | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-ballons ec collectif | 6264 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64816 | Vérifier la conformité du retour de boucle (EA) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-ballons ec collectif | 6264 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64819 | Vérifier la possibilité de flambage, vérifier qu’aucune obstruction ou débordement ne constitue un risque sanitaire pour les équipements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-ballons ec collectif | 6264 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64815 | Vérifier le bon état des systèmes d’assemblage et des supports, examen des organes de manœuvre | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-ballons ec collectif | 6264 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64813 | Vérifier l’accessibilité aux organes de robinetterie et de sécurité sanitaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-ballons ec collectif | 6264 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64818 | Vérifier l’accessibilité aux points de prélèvements d’eau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-ballons ec collectif | 6264 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64814 | Vérifier l’état des surfaces internes, des revêtements et l’absence de corrosion | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-ballons ec collectif | 6264 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64828 | Examens des piqûres, fissures, et fuites des parois, joints, soudures, raccords | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ballons ec collectif | 6264 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64830 | Relever les index de comptage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ballons ec collectif | 6264 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64829 | Vérifier que les réservoirs et accessoires ne sont pas soumis à des changements brusques de températures y compris sur les mitigeurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ballons ec collectif | 6264 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64832 | La température optimale de l’eau chaude sanitaire en amont des points de puisage doit pouvoir atteindre 60°C dans les conditions normales de fonctionnement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ballons ec collectif | 6264 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64826 | Manœuvre des groupes de sécurité et autres systèmes | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ballons ec collectif | 6264 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64836 | Procéder aux chasses et aux rinçages des bipasses sur le réseau RTI | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ballons ec collectif | 6264 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64834 | S’assurer que la différence de température entre le départ et le retour n’est pas trop important : recommandé delta T 5°C | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ballons ec collectif | 6264 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64835 | Vérifier la régulation et l’équilibrage des températures | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ballons ec collectif | 6264 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64831 | Vérifier la température de production : la température maximale de l’eau chaude sanitaire aux points de puisage est de 50°C | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ballons ec collectif | 6264 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64833 | Vérifier la température sur retour de boucle | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ballons ec collectif | 6264 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64837 | Vérifier les purgeurs et bouteilles de dégazage | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ballons ec individuel | 6265 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64842 | Examen des organes de manœuvre, vérifier leur bon fonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-ballons ec individuel | 6265 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64838 | Le système de production d’eau chaude et tous les organes de robinetterie et de sécurité sanitaire (EDP) doivent être accessibles pour vérification et entretien | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-ballons ec individuel | 6265 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64845 | Nettoyage et désinfection si possible du système | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-ballons ec individuel | 6265 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64843 | Vérifier la conformité de la production | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-ballons ec individuel | 6265 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64841 | Vérifier le bon état des systèmes d’assemblages et des supports | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-ballons ec individuel | 6265 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64840 | Vérifier l’absence de corrosion | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-ballons ec individuel | 6265 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64839 | Vérifier l’état des revêtements internes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-ballons ec individuel | 6265 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64844 | Vérifier qu’aucune obstruction ou débordement ne constitue un risque sanitaire pour les équipements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-ballons ec individuel | 6265 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64851 | Examen des piqûres, fissures, et fuites des parois, joints, soudures, raccords | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ballons ec individuel | 6265 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64852 | Mesure de le température d’utilisation d’eau chaude | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ballons ec individuel | 6265 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64850 | Vérification du bon fonctionnement du groupe de sécurité et du thermostat | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ballons ec individuel | 6265 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64854 | Vérifier les purgeurs et dégazeurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ballons ec individuel | 6265 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64853 | Vérifier que les réservoirs et accessoires ne sont pas soumis à des changements brusques de températures | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ballons ec individuel | 6265 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64857 | La température optimale de l’eau chaude sanitaire en amont des points de puisage doit pouvoir atteindre 60°C dans les conditions normales de fonctionnement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ballons ec individuel | 6265 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64856 | Vérifier la température de production : la température maximale de l’eau chaude sanitaire aux points de puisage est de 50°C | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ballons ec individuel | 6265 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64855 | Vérifier l’état d’encrassement des filtres | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ballons ec individuel | 6265 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64846 | Manœuvre des groupes de sécurité | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ballons ec individuel | 6265 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64848 | Mesure de la température d’utilisation d’eau chaude | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ballons ec individuel | 6265 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64847 | Opérer les chasses et rinçages sur tous les points bas du système | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ballons ec individuel | 6265 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64849 | Vérifier que les réservoirs et accessoires ne sont pas soumis à des changements brusques de température | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-barre anti-panique | 6266 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64858 | Contrôle des barres anti-panique des portes | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-barre anti-panique | 6266 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64859 | Graissage des barres avant dysfonctionnement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-barre anti-panique | 6266 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64860 | Réglage des barres avant dysfonctionnement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-bassin d'orage | 6267 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64861 | Contrôle des dispositifs et des trop pleins | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-bassin d'orage | 6267 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64862 | Vérification de l'étanchéité | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-batterie de condensateur | 6268 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64871 | Contrôle de l'isolement au niveau des bornes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-batterie de condensateur | 6268 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64863 | Contrôle de la disponibilité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-batterie de condensateur | 6268 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64873 | Contrôle des appareils de commande | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-batterie de condensateur | 6268 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64864 | Contrôle des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-batterie de condensateur | 6268 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64866 | Contrôle des contacteurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-batterie de condensateur | 6268 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64872 | Contrôle des organes de sécurité et des résistances de décharge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-batterie de condensateur | 6268 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64868 | Contrôle des tensions d'un redresseur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-batterie de condensateur | 6268 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64870 | Contrôle du chargeur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-batterie de condensateur | 6268 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64867 | Contrôle du réglage de la tension | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-batterie de condensateur | 6268 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64874 | Contrôle du serrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-batterie de condensateur | 6268 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64865 | Dépoussiérage, nettoyage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-batterie de condensateur | 6268 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64869 | Resserrage des fixations et des connexions d'un redresseur avant défaillance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-Blocs opératoires-zone d | 6269 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64890 | Alerter le service / responsable hygiène en cas de relevés anormaux | A | 1 | 2 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-Blocs opératoires-zone d | 6269 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64893 | Attention au déplacement des équipements médicaux gênant l'accès aux grille d'aération - demander au service si nécessaire | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-Blocs opératoires-zone d | 6269 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64895 | Aviser le service / responsable hygiène de la fin d'intervention | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-Blocs opératoires-zone d | 6269 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64876 | Demander confirmation de l'intervention 24 h en avance | A | 1 | 1 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-Blocs opératoires-zone d | 6269 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64883 | Démonter des caches et des filtres usagés | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-Blocs opératoires-zone d | 6269 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64886 | Mettre en place les nouveaux filtres et les caches filtres en place - mettre la date de remplacement sur le bord du filtre | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-Blocs opératoires-zone d | 6269 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64878 | Mettre la tenue stérile (charlotte, sur chaussures, pyjama, masque et gant) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-Blocs opératoires-zone d | 6269 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64884 | Mettre les filtres usagés dans les sacs poubelles ou carton d’origine - noter la zone concerné sur le carton/sac | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-Blocs opératoires-zone d | 6269 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64885 | Nettoyer les caches des filtres à l’aide d’un désinfectant de surface | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-Blocs opératoires-zone d | 6269 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64877 | Préparer les outils/consommables nécessaires la veille de l'intervention | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-Blocs opératoires-zone d | 6269 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64875 | Prévenir les services appropriés/responsable hygiène 1 semaine en avance | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-Blocs opératoires-zone d | 6269 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64887 | Réaliser des relevés de débit dans la zone après intervention : Relevé 1 : ………….. Relevé 2 : ………….. Relevé 3 : ………….. Relevé 4 : ………….. | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-Blocs opératoires-zone d | 6269 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64879 | Réaliser des relevés de débit dans la zone avant intervention : Relevé 1 : ………….. Relevé 2 : ………….. Relevé 3 : ………….. Relevé 4 : ………….. | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-Blocs opératoires-zone d | 6269 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64888 | Réaliser des relevés de température dans la zone après intervention : Relevé 1 : ………….. Relevé 2 : ………….. Relevé 3 : ………….. | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-Blocs opératoires-zone d | 6269 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64880 | Réaliser des relevés de température dans la zone avant intervention : Relevé 1 : ………….. Relevé 2 : ………….. Relevé 3 : ………….. | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-Blocs opératoires-zone d | 6269 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64892 | S'assurer de ne pas oublier des outils/déchets dans la zone | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-Blocs opératoires-zone d | 6269 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64882 | Utiliser les moyens d’accès stérile mis à disposition dans le bloc ou stériliser tout matériel avant de l’introduire dans la salle | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-Blocs opératoires-zone d | 6269 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64889 | contrôler les relevés par rapport au donnés IHM de la zone si existe | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-Blocs opératoires-zone d | 6269 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64881 | contrôler les relevés par rapport au donnés IHM de la zone si existe | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-Blocs opératoires-zone d | 6269 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64891 | l'utilisation d'un aspirateur/compresseur à air est strictement interdit | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-Blocs opératoires-zone d | 6269 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64894 | note : de préférence intervenir juste avant le passage du service ménage/nettoyage | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-boitier bris de glace | 6270 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64897 | Epreuves de fonctionnement des déclencheurs manuels | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-boitier bris de glace | 6270 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64899 | Essai de commande manuelle d’alarme par bris de glace et remplacement de la glace | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-boitier bris de glace | 6270 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64900 | Essais sur ligne de détection, test et mesure des tensions de fin de ligne | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-boitier bris de glace | 6270 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64898 | Vérification de l'état des lignes des déclencheurs manuels, isolement, courant de garde, courant d'alarme, réglages éventuels | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-boitier bris de glace | 6270 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64896 | Vérification des fixations et de l'état du boitier et de la glace ou membrane | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-branchement des eu | 6271 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64901 | Contrôle des fontes, des chutes et des dispositifs anti-retour | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-canalisation eau potable | 6272 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64904 | Contrôle de l'état des calorifuges | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-canalisation eau potable | 6272 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64902 | Contrôle de l’état général | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-canalisation eau potable | 6272 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64903 | Contrôle des supports | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-canalisation eau potable | 6272 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64905 | Refixation des supports avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-canalisation eau potable | 6272 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64907 | Remise en l'état des calorifuges avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-canalisation eau potable | 6272 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64906 | Rétablissement de l'étanchéité avant défaillance, si nécessaire au niveau des raccords, etc. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-carrelage | 6273 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64908 | Contrôle de l’état général des carrelages | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-carrelage | 6273 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64909 | Entretien destiné à maintenir le bien dans un état ou il peut accomplir la fonction requise | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-carrelage | 6273 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64912 | Evacuation des déchets | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-carrelage | 6273 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64911 | Préparation des supports si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-carrelage | 6273 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64910 | Réencollement ou remplacement partiels de dalles de carrelage au sol ou au mur avant dysfonctionnement (avec des couleurs et des matériaux homogènes par rapport à l'existant) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-cellule ht | 6397 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65838 | Contrôle de l'efficacité du verrouillage HT | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-cellule ht | 6397 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65832 | Contrôle de l'état général des cellules et des connexions | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-cellule ht | 6397 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65847 | Contrôle de l’alimentation auxiliaire et essai de décharge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-cellule ht | 6397 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65843 | Contrôle de l’isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-cellule ht | 6397 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65844 | Contrôle de l’état des conducteurs de protection | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-cellule ht | 6397 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65841 | Contrôle de l’état et de la fixation des chemins de câbles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-cellule ht | 6397 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65833 | Contrôle des circuits de mise à la terre | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-cellule ht | 6397 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65846 | Contrôle du bon fonctionnement des organes de commande et des dispositifs de verrouillage mécanique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-cellule ht | 6397 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65836 | Contrôle du bon fonctionnement des tringleries, des interrupteurs, des sectionneurs | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-cellule ht | 6397 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65834 | Contrôle du bon état des contacts, absence d'échauffement, d'amorçage | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-cellule ht | 6397 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65839 | Contrôle du niveau huile dans les disjoncteurs huile | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-cellule ht | 6397 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65845 | Contrôle du réglage des dispositifs de protection | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-cellule ht | 6397 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65837 | Contrôle mécanique des déclencheurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-cellule ht | 6397 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65840 | Contrôle visuel de l'état des tètes de câbles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-cellule ht | 6397 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65849 | Dépoussiérage des cellules | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-cellule ht | 6397 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65842 | Graissage des articulations mécaniques opérations triennales | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-cellule ht | 6397 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65835 | Nettoyage et graissage des contacts | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-cellule ht | 6397 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65848 | Remplacement des batteries auxiliaires selon fréquence préconisée par le constructeur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-cellule mt | 6398 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65887 | Analyse thermographique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-cellule mt | 6398 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65888 | Changement des voyants défectueux | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-cellule mt | 6398 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65882 | Dépoussiérage de l'armoire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-cellule mt | 6398 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65883 | Dépoussiérage des tableaux et des jeux de barres | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-cellule mt | 6398 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65885 | Lubrification des pièces en mouvement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-cellule mt | 6398 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65886 | Nettoyage des couteaux et des mâchoires de contact | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-cellule mt | 6398 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65884 | Resserrage des connexions | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-cellule mt | 6398 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65880 | Vérification de l'alimentation des circuits de contrôles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-cellule mt | 6398 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65873 | Vérification de l'état des isolants | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-cellule mt | 6398 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65881 | Vérification de l'étiquetage et de l'existence des plans | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-cellule mt | 6398 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65877 | Vérification de la mise à la terre et de la cohérence du régime de neutre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-cellule mt | 6398 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65872 | Vérification de la présence des équipements de sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-cellule mt | 6398 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65879 | Vérification des automatismes et des reports d'alarmes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-cellule mt | 6398 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65874 | Vérification des contacts | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-cellule mt | 6398 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65875 | Vérification des dispositifs de protection et de leur(s) réglage(s) (fusibles, disjoncteurs…) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-cellule mt | 6398 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65876 | Vérification des systèmes de mesures | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-cellule mt | 6398 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65878 | Vérification du disjoncteur normal / secours | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-centrale de di | 6274 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64929 | Asservissements : Vérification des scénarios avec essais réels et contrôle des asservissements (VCF, CCF, PCF, désenfumage) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de di | 6274 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64922 | Baie : Contrôle des reports d'alarmes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de di | 6274 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64921 | Baie : Contrôle du bon fonctionnement des diffuseurs sonores (BAAS) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de di | 6274 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64920 | Baie : Essai de l'ensemble des bris de glace | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de di | 6274 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64923 | Baie : Essai des commandes manuelles du tableau de signalisation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de di | 6274 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64919 | Baie : Essai des signaux sonores et lumineux | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de di | 6274 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64918 | Baie : Relevé de la tension batterie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de di | 6274 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64925 | Détecteurs : Contrôle de l'alarme sur la centrale | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de di | 6274 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64927 | Détecteurs : Contrôle de la priorité d'alarme feu | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de di | 6274 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64924 | Détecteurs : Essai des détecteurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de di | 6274 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64928 | Détecteurs : Vérification des implantations des détecteurs en fonction des modifications | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de di | 6274 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64926 | Détecteurs : Vérification des indicateurs d'action | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de di | 6274 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64935 | Station d'énergie : Contrôle de l'existence d'un stock de petite fourniture | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de di | 6274 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64932 | Station d'énergie : Contrôle de l'état des batteries | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de di | 6274 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64933 | Station d'énergie : Essais des batteries de secours | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de di | 6274 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64934 | Station d'énergie : Vérification de la tension de décharge | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de di | 6274 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64930 | Station d'énergie : Vérification des tensions primaires et secondaires | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de di | 6274 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64931 | Station d'énergie : Vérification et réglage du floating | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de di | 6274 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64915 | Contrôle de l'aspect des batteries et de leur protection | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de di | 6274 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64916 | Contrôle de l'aspect des déclencheurs manuels (Bris de glace) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de di | 6274 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64917 | Contrôle de la charge des batteries des blocs autonomes d'alarmes sonores | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de di | 6274 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64913 | Contrôle du bon fonctionnement de la baie de détection incendie | M | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de di | 6274 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64914 | Essai des lampes et de la source auxiliaire | M | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65216 | Visite electrique : Accouplement _ Contrôle serrage accouplement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65215 | Visite electrique : Accouplement _Contrôle visuel | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65211 | Visite electrique : Alternateur _ Contrôle circuit de terre et masse | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65206 | Visite electrique : Alternateur _ Contrôle du pont de diode | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65205 | Visite electrique : Alternateur _ Contrôle interne des parties visibles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65210 | Visite electrique : Alternateur _ Contrôle protections alternateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65208 | Visite electrique : Alternateur _ Contrôle refroidissement alternateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65207 | Visite electrique : Alternateur _ Contrôle régulation de tension | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65213 | Visite electrique : Alternateur _ Contrôle serrage alternateur sur châssis | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65212 | Visite electrique : Alternateur _ Contrôle serrage alternateur sur moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65204 | Visite electrique : Alternateur _ Desserrage des connexions et mesure | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65209 | Visite electrique : Alternateur _ Graissage des roulements | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65214 | Visite electrique : Alternateur _ Nettoyage extérieur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65203 | Visite electrique : Alternateur _Contrôle de l'isolement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65236 | Visite electrique : Armoire électrique/centrale _ Contrôle des commandes auxiliaires | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65234 | Visite electrique : Armoire électrique/centrale _ Contrôle des voyants | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65237 | Visite electrique : Armoire électrique/centrale _ Nettoyage des organes de puissance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65231 | Visite electrique : Armoire électrique/centrale _ Nettoyage et dépoussiérage des appareils et armoires | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65235 | Visite electrique : Armoire électrique/centrale _ Remplacement des ampoules | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65233 | Visite electrique : Armoire électrique/centrale _Contrôle des appareils de mesures | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65239 | Visite electrique : Armoire électrique/centrale _Contrôle des schémas et documentation technique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65232 | Visite electrique : Armoire électrique/centrale _Contrôle des temporisations et réglages | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65238 | Visite electrique : Armoire électrique/centrale _Nettoyage des organes de protection | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65228 | Visite electrique : Armoire électrique/centrale _Relevé des compteurs horaires | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65229 | Visite electrique : Armoire électrique/centrale _Vérification de l'ensemble des connexions | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65230 | Visite electrique : Armoire électrique/centrale _Vérification des borniers de liaison | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65202 | Visite electrique : Avant toute intervention sur la centrale de secours (immobilisation d'un groupe - indisponibilité de la centrale) : étudier les risques et impacts - demander l'aval du client | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65217 | Visite electrique : Echangeur BT/HT _Contrôle visuel des échangeurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65222 | Visite electrique : Echangeur BT/HT_Contrôle de l'isolement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65220 | Visite electrique : Echangeur BT/HT_Contrôle visuel des pompes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65218 | Visite electrique : Echangeur BT/HT_Contrôle visuel des vannes et manœuvres | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65219 | Visite electrique : Echangeur BT/HT_Purge de l'ensemble si possible | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65221 | Visite electrique : Echangeur BT/HT_Resserrage des connexions | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65227 | Visite electrique : Réchauffage moteur _ Contrôle de l'intensité de réchauffage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65225 | Visite electrique : Réchauffage moteur _ Contrôle des connexions | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65226 | Visite electrique : Réchauffage moteur _Contrôle du thermostat de régulation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65223 | Visite electrique : Réchauffage moteur _Contrôle réchauffage eau | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65224 | Visite electrique : Réchauffage moteur _Contrôle température de réchauffage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65242 | Visite electrique :Batterie de démarrage_Batterie de démarrage : Contrôle de l'intensité de charge | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65243 | Visite electrique :Batterie de démarrage_Batterie de démarrage : Contrôle de la tension batterie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65244 | Visite electrique :Batterie de démarrage_Batterie de démarrage : Contrôle de la tension de floating | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65245 | Visite electrique :Batterie de démarrage_Batterie de démarrage : Contrôle des cosses batteries et nettoyage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65241 | Visite electrique :Batterie de démarrage_Batterie de démarrage : Contrôle des niveaux élément par élément | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65246 | Visite electrique :Batterie de démarrage_Batterie de démarrage : Graissage cosses | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65247 | Visite electrique :Batterie de démarrage_Batterie de démarrage : Resserrage cosses | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65240 | Visite electrique :Batterie de démarrage_Mesure de la densité élément par élément | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65249 | Visite electrique :Batterie de démarrage_S'assurer du mode AUTO en fin d'intervention | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65248 | Visite electrique :Batterie de démarrage_Valider la visite par un test à vide ou par un test en charge | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65187 | Visite mécanique : Aérorefroidisseur _ Contrôle absence de fuite | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65190 | Visite mécanique : Aérorefroidisseur _ Contrôle de l'isolement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65191 | Visite mécanique : Aérorefroidisseur _ Contrôle des liaisons électriques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65189 | Visite mécanique : Aérorefroidisseur _ Contrôle des moteurs électriques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65188 | Visite mécanique : Aérorefroidisseur _ Resserrage des connexions | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65186 | Visite mécanique : Aérorefroidisseur _Contrôle visuel refroidissement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65161 | Visite mécanique : Moteur _ : Contrôle niveaux eau HT + mesure protection | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65179 | Visite mécanique : Moteur _ Consignation du groupe | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65169 | Visite mécanique : Moteur _ Contrôle de l'additif de refroidissement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65175 | Visite mécanique : Moteur _ Contrôle de l'électrovanne de démarrage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65172 | Visite mécanique : Moteur _ Contrôle de l'état des durits | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65173 | Visite mécanique : Moteur _ Contrôle de l'état des flexibles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65183 | Visite mécanique : Moteur _ Contrôle des filtres à air | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65177 | Visite mécanique : Moteur _ Contrôle des fumées si possible | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65170 | Visite mécanique : Moteur _ Contrôle des jeux de culbuteurs et réglages | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65168 | Visite mécanique : Moteur _ Contrôle du degré de protection en antigel | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65174 | Visite mécanique : Moteur _ Contrôle démarreur électrique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65171 | Visite mécanique : Moteur _ Contrôle filtre à air | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65162 | Visite mécanique : Moteur _ Contrôle niveau huile moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65178 | Visite mécanique : Moteur _ Contrôle plots de suspension | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65167 | Visite mécanique : Moteur _ Graissage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65164 | Visite mécanique : Moteur _ Inspection visuelle des tuyauteries | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65184 | Visite mécanique : Moteur _ Inspection visuelle des tuyauteries | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65176 | Visite mécanique : Moteur _ Nettoyage du groupe | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65165 | Visite mécanique : Moteur _ Recherche de fuite sur les différents circuits | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65163 | Visite mécanique : Moteur _ Relevés des anomalies sur moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65185 | Visite mécanique : Moteur _ Remplacement de l'huile régulateur, si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65182 | Visite mécanique : Moteur _ Remplacement des cartouches filtrantes fuel | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65181 | Visite mécanique : Moteur _ Remplacement des cartouches filtrantes huile | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65166 | Visite mécanique : Moteur _ Resserrage de la boulonnerie apparente | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65180 | Visite mécanique : Moteur _ Vidange moteur diesel | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65160 | Visite mécanique : Moteur _Contrôle niveaux eau BT + mesure protection | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65193 | Visite mécanique : Réservoir journalier _ Contrôle absence de fuite | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65196 | Visite mécanique : Réservoir journalier _ Contrôle de l'électrovanne fuel | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65197 | Visite mécanique : Réservoir journalier _ Contrôle de la valve anti siphon | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65199 | Visite mécanique : Réservoir journalier _ Contrôle de la vanne police et alarme | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65194 | Visite mécanique : Réservoir journalier _ Contrôle des indicateurs de lecture | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65198 | Visite mécanique : Réservoir journalier _ Contrôle des tuyauteries jusqu'au moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65195 | Visite mécanique : Réservoir journalier _ Contrôle pompe de relevage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65192 | Visite mécanique : Réservoir journalier _Contrôle visuel du réservoir | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65201 | Visite mécanique : S'assurer du mode AUTO en fin d'intervention | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65200 | Visite mécanique : Valider la visite par un test à vide ou par un test en charge | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale de secours (GE) | 6300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65159 | Visite mécanique : avant toute intervention sur la centrale de secours (immobilisation d'un groupe - indisponibilité de la centrale) : étudier les risques et impacts - demander l'aval du client | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale mise en sécu in | 6391 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66212 | Changement d'affectation des locaux surveillés ou non surveillés, reconfiguration du zoning | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale mise en sécu in | 6391 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66213 | Contrôle de déclenchement sur chaque boucle d'alarmes et de dérangement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale mise en sécu in | 6391 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66219 | Contrôle de l'état des batteries (sulfatation, électrolyte, graissage des bornes..) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale mise en sécu in | 6391 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66221 | Contrôle de l'état des imprimantes et des consoles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale mise en sécu in | 6391 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66220 | Contrôle de la charge des batteries, remplacement si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale mise en sécu in | 6391 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66208 | Contrôle des informations captées | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale mise en sécu in | 6391 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66205 | Contrôle des mises à la terre et des protections secteur du tableau | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale mise en sécu in | 6391 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66206 | Contrôle des sources d'alimentation "tension et courant" (secteur, batteries, piles…) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale mise en sécu in | 6391 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66207 | Contrôle individuel des différentes cartes (à microprocesseur ou à mémoires vives, interfaces, …) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale mise en sécu in | 6391 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66209 | Entretien des calculateurs, automates et périphériques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale mise en sécu in | 6391 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66215 | Essai des signalisations sonores et lumineuses | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale mise en sécu in | 6391 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66210 | Essais et contrôle de la programmation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale mise en sécu in | 6391 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66217 | Essais et vérification complète des asservissements par action sur les détecteurs des zones concernées | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale mise en sécu in | 6391 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66222 | Resserrage des connexions et dépoussiérage général | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale mise en sécu in | 6391 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66216 | Séries de tests statistiques et dynamiques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale mise en sécu in | 6391 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66218 | Vérification de la messagerie par haut-parleur (si existant) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale mise en sécu in | 6391 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66214 | Vérification des résistances (court-circuit, caractéristique, isolement) des lignes de détection | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-centrale mise en sécu in | 6391 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66211 | Vérification des zoning | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-chaudiere electrique | 6342 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66083 | Contrôle de la circulation de l’eau | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-chaudiere electrique | 6342 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66081 | Contrôle de la disponibilité | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-chaudiere electrique | 6342 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66092 | Contrôle de la mise à terre | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-chaudiere electrique | 6342 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66089 | Contrôle de la régulation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-chaudiere electrique | 6342 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66082 | Contrôle de l’absence de fuites et d’anomalies | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-chaudiere electrique | 6342 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66088 | Contrôle des connexions électriques et du câblage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-chaudiere electrique | 6342 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66097 | Contrôle des câbles électriques, des borniers et des mises à la terre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-chaudiere electrique | 6342 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66093 | Contrôle des joints, de la presse étoupe et des tresses | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-chaudiere electrique | 6342 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66090 | Contrôle des organes de sécurité et protection | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-chaudiere electrique | 6342 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66091 | Contrôle des résistances | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-chaudiere electrique | 6342 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66087 | Contrôle des voyants et remplacement des ampoules avant défaillance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-chaudiere electrique | 6342 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66085 | Contrôle du corps de chaudière et des thermoplongeurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-chaudiere electrique | 6342 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66084 | Contrôle du niveau et de la température de l’eau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-chaudiere electrique | 6342 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66086 | Contrôle état du limiteur de température | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-chaudiere electrique | 6342 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66094 | Graissage et nettoyage des vannes et robinetterie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-chaudiere electrique | 6342 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66099 | Isolement eau de la chaudière | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-chaudiere electrique | 6342 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66100 | Nettoyage général | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-chaudiere electrique | 6342 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66095 | Resserrage de la boulonnerie, supports et joints | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-chaudiere electrique | 6342 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66098 | Réfection de calorifugeage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-chaudiere electrique | 6342 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66096 | Réfection peinture et antirouille avant défaillance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-chaudiere fioul | 6341 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66055 | Contrôle de l'étanchéité des conduits et des raccords fioul | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-chaudiere fioul | 6341 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66066 | Contrôle de la fixation de la turbine du ventilateur et de sa libre rotation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-chaudiere fioul | 6341 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66067 | Contrôle de la fixation de la tête de bruleur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-chaudiere fioul | 6341 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66052 | Contrôle de la mise en dérangement des bruleurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-chaudiere fioul | 6341 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66053 | Contrôle de l’accouplement et de la pression de la pompe du bruleur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-chaudiere fioul | 6341 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66068 | Contrôle de l’ouverture du volet de réglage du débit | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-chaudiere fioul | 6341 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66061 | Contrôle des câbles électriques, des borniers et des mises à la terre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-chaudiere fioul | 6341 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66058 | Contrôle des joints, de la presse étoupe et des tresses | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-chaudiere fioul | 6341 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66059 | Contrôle des réfractaires de la chaudière | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-chaudiere fioul | 6341 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66051 | Contrôle du bon fonctionnement du compteur de fioul, de la photorésistante et du compteur d’heures de fonctionnement, le cas échéant | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-chaudiere fioul | 6341 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66049 | Contrôle du circuit eau et de la pression statique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-chaudiere fioul | 6341 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66050 | Contrôle du filtre d’alimentation en eau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-chaudiere fioul | 6341 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66056 | Contrôle état du calorifuge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-chaudiere fioul | 6341 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66063 | Débranchement du conduit de fumée et obturation de l’orifice | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-chaudiere fioul | 6341 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66048 | Extraction des boues en partie basse du circuit d’eau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-chaudiere fioul | 6341 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66060 | Graissage des organes en mouvement (poignées d’ouverture, vannes, etc…) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-chaudiere fioul | 6341 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66069 | Graissage et nettoyage des vannes et robinetterie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-chaudiere fioul | 6341 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66064 | Mise en place de produits anti-humidité dans le foyer | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-chaudiere fioul | 6341 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66057 | Nettoyage des glaces de regard de flamme | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-chaudiere fioul | 6341 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66054 | Nettoyage des torches et injecteurs des bruleurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-chaudiere fioul | 6341 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66065 | Nettoyage du carter et de la turbine | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-chaudiere fioul | 6341 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66070 | Nettoyage général | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-chaudiere fioul | 6341 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66047 | Ramonage du conduit de fumées, du carneau et de la chaudière | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-chaudiere fioul | 6341 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66062 | Resserrage de la boulonnerie, supports et joints | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-chaudiere fioul | 6341 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66045 | Contrôle de l’état de fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-chaudiere fioul | 6341 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66046 | Contrôle état et nettoyage de l’électrode d’ionisation et des électrodes d’allumage | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-chaudiere fioul | 6341 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66040 | Contrôle brûleur et analyse de la combustion (CO², CO, T°C fumées, indice de noircissement, rendement) | T | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-chaudiere fioul | 6341 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66042 | Contrôle débit et des sondes de températures départs/retour | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-chaudiere fioul | 6341 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66043 | Contrôle et essai des sécurités | T | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-chaudiere fioul | 6341 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66044 | Contrôle état du récupérateur de condensats | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-chaudiere fioul | 6341 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66041 | Contrôle état et manœuvre des tuyaux et des vannes eau | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-chaudiere fioul | 6341 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66034 | Contrôle de la disponibilité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-chaudiere fioul | 6341 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66036 | Contrôle du niveau d’eau | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-chaudiere fioul | 6341 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66039 | Effectuer des chasses aux points bas | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-chaudiere fioul | 6341 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66037 | Recherche de fuite sur le circuit gaz | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-chaudiere fioul | 6341 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66035 | Relevé des températures et pression départ/retour | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-chaudiere fioul | 6341 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66038 | Vérification de l’arc d’allumage | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-chaudiere gaz | 6275 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64937 | Contrôle état des réfractaires et de l'étanchéité des portes et trappes de visites | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-chaudiere gaz | 6275 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64938 | Contrôle état du calorifuge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-chaudiere gaz | 6275 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64939 | Extraction des boues en partie basse du circuit d’eau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-chaudiere gaz | 6275 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64936 | Ramonage du conduit de fumées, du carneau et de la chaudière | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-chaudiere gaz | 6275 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64949 | Contrôle connexion boite à bornes du moteur ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-chaudiere gaz | 6275 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64951 | Contrôle de la dépression foyer | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-chaudiere gaz | 6275 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64950 | Contrôle du servomoteur, des volets et de la tringlerie du système modulant | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-chaudiere gaz | 6275 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64952 | Contrôle du tarage et essais des soupapes de sécurités | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-chaudiere gaz | 6275 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64948 | Contrôle étanchéité des raccords gaz à la pression de service | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-chaudiere gaz | 6275 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64944 | Contrôle état et nettoyage de la tête de combustion | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-chaudiere gaz | 6275 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64946 | Contrôle état et nettoyage de l’électrode d’ionisation et des électrodes d’allumage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-chaudiere gaz | 6275 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64947 | Contrôle état et nettoyage des filtres gaz | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-chaudiere gaz | 6275 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64945 | Graissage des paliers du moteur et du ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-chaudiere gaz | 6275 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64956 | Contrôle brûleur et analyse de la combustion (CO², CO, T°C fumées, indice de noircissement, rendement) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-chaudiere gaz | 6275 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64954 | Contrôle débit et des sondes de températures départs/retour | T | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-chaudiere gaz | 6275 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64953 | Contrôle et essai des sécurités | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-chaudiere gaz | 6275 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64957 | Contrôle état du récupérateur de condensat | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-chaudiere gaz | 6275 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64955 | Contrôle état et manœuvre des vannes | T | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-chaudiere gaz | 6275 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64943 | Contrôle de la disponibilité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-chaudiere gaz | 6275 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64942 | Contrôle du niveau d’eau | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-chaudiere gaz | 6275 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64940 | Effectuer des chasses aux points bas | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-chaudiere gaz | 6275 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64941 | Relevé des températures et pression départ/retour | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-chaudiere ind. gaz | 6343 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66112 | Contrôle de la pression gaz au repos et en fonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-chaudiere ind. gaz | 6343 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66110 | Contrôle de l’échangeur et détartrage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-chaudiere ind. gaz | 6343 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66115 | Contrôle de l’étanchéité gaz et eau | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-chaudiere ind. gaz | 6343 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66114 | Contrôle des paramètres de combustion | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-chaudiere ind. gaz | 6343 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66113 | Contrôle des vannes d’isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-chaudiere ind. gaz | 6343 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66109 | Contrôle du vase d’expansion à membrane et de la pression | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-chaudiere ind. gaz | 6343 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66107 | Contrôle et remplacement avant défaillance et fuite des vannes,, organes de réglage et de sécurité et des conduits | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-chaudiere ind. gaz | 6343 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66111 | Contrôle et réglage des bruleurs et de la veilleuse | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-chaudiere ind. gaz | 6343 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66108 | Ramonage du conduit de cheminée | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-chaudiere ind. gaz | 6343 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66101 | Contrôle de la disponibilité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-chaudiere ind. gaz | 6343 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66106 | Contrôle des soupapes | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-chaudiere ind. gaz | 6343 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66103 | Contrôle du niveau d’eau | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-chaudiere ind. gaz | 6343 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66105 | Contrôle du pressostat minimum gaz | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-chaudiere ind. gaz | 6343 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66104 | Contrôle du thermostat | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-chaudiere ind. gaz | 6343 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66102 | Relevé des températures et pression départ/retour | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-chauffe-eau | 6276 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64959 | Renforcement de l’étanchéité de la tuyauterie avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-chauffe-eau | 6276 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64960 | Traitement de la légionellose par choc thermique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-chauffe-eau | 6276 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64958 | Vérification de l’étanchéité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-circuit distri téléphoni | 6339 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66001 | Réseau : Contrôle de l'isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-circuit distri téléphoni | 6339 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66004 | Réseau : Dépoussiérage et nettoyage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-circuit distri téléphoni | 6339 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66002 | Réseau : Vérification des répartiteurs et des boites de dérivation, resserrage des connexions | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-circuit distri téléphoni | 6339 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66003 | Réseau : Vérification du bon état des obturations coupe-feu | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-circuit distri téléphoni | 6339 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66000 | Postes téléphoniques : Contrôle des cordons, claviers, connecteurs, pastilles, sonneries, ronfleurs | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-clapet coupe-feu | 6362 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66292 | Contrôle des asservissements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-clapet coupe-feu | 6362 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66288 | Contrôle des axes de pivotement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-clapet coupe-feu | 6362 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66293 | Contrôle des joints de scellement et des matériaux réfractaires | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-clapet coupe-feu | 6362 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66287 | Contrôle des ressorts d’ouverture | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-clapet coupe-feu | 6362 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66286 | Contrôle des vantaux | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-clapet coupe-feu | 6362 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66289 | Contrôle des éléments de déclenchement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-clapet coupe-feu | 6362 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66285 | Contrôle du contact de fin de course et du report service de sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-clapet coupe-feu | 6362 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66291 | Contrôle du report de signalisation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-clapet coupe-feu | 6362 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66290 | Contrôle du verrouillage électro-magnétique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-clapet coupe-feu | 6362 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66294 | Contrôle manuel de la fermeture des clapets | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-clapet coupe-feu | 6362 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66284 | Contrôle par simulation du bon fonctionnement des détecteurs et des fusibles (y compris remplacement des fusibles après essai) | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-climatiseur split system | 6277 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64961 | Avant toute intervention sur un split - Etudier l'impact (Bloc opératoire, bureau de consultation) - aviser le client 48 h avant et valider la plage horaire d'intervention | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-climatiseur split system | 6277 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64963 | Contrôle de l'état des câbles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-climatiseur split system | 6277 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64964 | Contrôle de l'état général | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-climatiseur split system | 6277 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64967 | Contrôle de la commande Chaud/Froid/Vitesse ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-climatiseur split system | 6277 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64962 | Contrôle des connexions électriques | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-climatiseur split system | 6277 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64969 | Contrôle des connexions électriques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-climatiseur split system | 6277 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64970 | Contrôle du filtre et remplacement avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-climatiseur split system | 6277 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64968 | Contrôle du filtre et remplacement avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-climatiseur split system | 6277 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64965 | Contrôle du fonctionnement de la régulation et des sécurités | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-climatiseur split system | 6277 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64966 | Contrôle du fonctionnement du thermostat | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-climatiseur split system | 6277 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64985 | Split unité extérieure : Contrôle de l'acidité du fluide frigorigène | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-climatiseur split system | 6277 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64972 | Split unité extérieure : Contrôle de l'intensité et l'isolement du compresseur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-climatiseur split system | 6277 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64974 | Split unité extérieure : Contrôle de l'état du calorifuge | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-climatiseur split system | 6277 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64984 | Split unité extérieure : Contrôle de la charge frigorifique et de l'étanchéité du circuit | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-climatiseur split system | 6277 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64973 | Split unité extérieure : Contrôle de la tension du compresseur en fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-climatiseur split system | 6277 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64987 | Split unité extérieure : Contrôle des pressions HP/BP | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-climatiseur split system | 6277 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64971 | Split unité extérieure : Contrôle des pressostats HP/BP (Chaîne de sécurité) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-climatiseur split system | 6277 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64986 | Split unité extérieure : Contrôle du filtre deshydrateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-climatiseur split system | 6277 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64979 | Split unité intérieure : Contrôle de l'intensité du ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-climatiseur split system | 6277 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64976 | Split unité intérieure : Contrôle de l'écoulement et pompe de relevage éventuelle | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-climatiseur split system | 6277 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64975 | Split unité intérieure : Contrôle de la batterie évaporateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-climatiseur split system | 6277 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64980 | Split unité intérieure : Contrôle de la tension du ventilateur en fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-climatiseur split system | 6277 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64981 | Split unité intérieure : Contrôle du fonctionnement normal de la batterie électrique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-climatiseur split system | 6277 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64982 | Split unité intérieure : Contrôle du thermostat de sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-climatiseur split system | 6277 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64983 | Split unité intérieure : Nettoyage complet de l'unité intérieure | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-climatiseur split system | 6277 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64977 | Split unité intérieure : Nettoyage du bac à condensât | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-climatiseur split system | 6277 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64978 | Split unité intérieure : Nettoyage et dépoussiérage du ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-clôtures | 6370 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66344 | Clôtures en barreaudage : Contrôle de la corrosion des poteaux et barreaux | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-clôtures | 6370 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66345 | Clôtures en barreaudage : Contrôle de la stabilité des poteaux et jambes de force | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-clôtures | 6370 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66342 | Clôtures en barreaudage : Contrôle des scellements et des fixations | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-clôtures | 6370 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66346 | Clôtures en barreaudage : Retouche ponctuelle de peinture et traitement anti corrosion avant défaillance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-clôtures | 6370 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66343 | Clôtures en barreaudage : Vérification de l'état des revêtements anticorrosion | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-clôtures | 6370 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66347 | Clôtures en maçonnerie : Recherche et contrôle de fissurations | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-clôtures | 6370 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66338 | Clôtures grillagées : Contrôle de l'état des câbles de tension des grillages | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-clôtures | 6370 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66337 | Clôtures grillagées : Contrôle de la corrosion des poteaux et grillages | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-clôtures | 6370 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66339 | Clôtures grillagées : Contrôle de la stabilité des poteaux et jambes de force | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-clôtures | 6370 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66335 | Clôtures grillagées : Contrôle des scellements et des fixations | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-clôtures | 6370 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66340 | Clôtures grillagées : Remise sous tension ponctuelle des grillages avant défaillance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-clôtures | 6370 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66341 | Clôtures grillagées : Traitement ponctuel anticorrosion avant défaillance et finition peinture | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-clôtures | 6370 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66336 | Clôtures grillagées : Vérification de l'état des revêtements anticorrosion | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-clôtures | 6370 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66334 | Vérification générale de l'état des clôtures | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-collectes et reseaux d'e | 6278 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64989 | Contrôle des avaloirs, gouttières et tuyaux de décharge | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-collectes et reseaux d'e | 6278 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64988 | Contrôle des crépines | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-collectes et reseaux d'e | 6278 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64995 | Curage si besoin des réseaux, avant obstruction | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-collectes et reseaux d'e | 6278 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64993 | Nettoyage des regards avant obstruction | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-collectes et reseaux d'e | 6278 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64990 | Vérification des trop-pleins | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-collectes et reseaux d'e | 6278 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64992 | Vérification d’un éventuel système de disconnection | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-collectes et reseaux d'e | 6278 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64991 | Vérification d’étanchéité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-collectes et reseaux d'e | 6278 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64994 | Vérification et rétablissement si nécessaire de l'étanchéité des raccords, avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-colonne sèche | 6279 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64999 | Contrôle de l'accès aux raccords d'alimentation et aux prises d'incendie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-colonne sèche | 6279 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64997 | Contrôle de l'existence des bouchons de fermeture et de la purge | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-colonne sèche | 6279 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64996 | Contrôle de l'état de la peinture extérieure avant défaillance | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-colonne sèche | 6279 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65000 | Contrôle de la robinetterie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-colonne sèche | 6279 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64998 | Contrôle de la signalisation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-colonne sèche | 6279 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65002 | Essai par mise en eau du réseau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-colonne sèche | 6279 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65001 | Vérification de l’étanchéité des tampons à chaque secteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-compresseur a piston | 6376 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65563 | Contrôle du tarage des circuits de décharge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-compresseur a piston | 6376 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65561 | Nettoyage des crépines et filtres à l’huile | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-compresseur a piston | 6376 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65562 | Vérification de l’alignement accouplement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-compresseur a piston | 6376 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65560 | Vérification et test de soupapes de décharge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-compresseur a piston | 6376 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65558 | Contrôle de la tension de la courroie | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-compresseur a piston | 6376 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65554 | Contrôle de l’absence de condensation sur le carter d’huile | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-compresseur a piston | 6376 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65553 | Contrôle de l’échauffement des paliers | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-compresseur a piston | 6376 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65552 | Contrôle du niveau d’huile au carter | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-compresseur a piston | 6376 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65559 | Contrôle du tarage des sécurités HP et BP | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-compresseur a piston | 6376 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65556 | Déceler tous claquements ou bruits anormaux | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-compresseur a piston | 6376 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65557 | Rechercher des fuites de fréon | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-compresseur a piston | 6376 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65551 | Relevés des pressions d’aspiration et de refoulement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-compresseur a piston | 6376 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65555 | Vérification de l’absence de fuite d’huile | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-compteur volumétrique | 6281 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65005 | Nettoyage du boitier électrique du compteur d'eau | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-compteur volumétrique | 6281 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65004 | Nettoyage du corps du compteur d'eau | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-compteur volumétrique | 6281 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65006 | Contrôle des fuites éventuelles | T | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-compteur volumétrique | 6281 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65007 | Contrôle du cycle | T | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-condenseur a air | 6377 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65587 | Contrôle de l’alignement des paliers | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-condenseur a air | 6377 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65586 | Contrôle des débits d’air | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-condenseur a air | 6377 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65592 | Graissage des tringleries et pivots de registres | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-condenseur a air | 6377 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65589 | Nettoyage du ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-condenseur a air | 6377 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65588 | Repérage des traces de rouille sur l’enveloppe, et reprise éventuelles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-condenseur a air | 6377 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65591 | Réglages des registres | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-condenseur a air | 6377 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65590 | Vérification des clavetages des roues et poulies | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-condenseur a air | 6377 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65582 | Contrôle de fonctionnement du ventilateur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-condenseur a air | 6377 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65584 | Graissage des paliers | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-condenseur a air | 6377 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65581 | Vérification de la propreté de la surface d’échange, si nécessaire nettoyage de la surface d’échange au jet ou à l’air comprimé | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-condenseur a air | 6377 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65583 | Vérification de l’échauffement des paliers | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-condenseur a air | 6377 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65585 | Vérification de l’étanchéité du circuit réfrigérant | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-contrôle d'accès | 6384 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65965 | Centrale de supervision : Contrôle de la tension d’alimentation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-contrôle d'accès | 6384 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65966 | Centrale de supervision : Contrôle de l’image et réglage si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-contrôle d'accès | 6384 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65964 | Centrale de supervision : Nettoyage complet | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-contrôle d'accès | 6384 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65957 | Centrale de supervision : Contrôle des connexions et dépoussiérage du superviseur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-contrôle d'accès | 6384 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65958 | Centrale de supervision : Contrôle des fonctionnalités du logiciel | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-contrôle d'accès | 6384 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65955 | Centrale de supervision : Contrôle des réseaux de communication entre le superviseur et les lecteurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-contrôle d'accès | 6384 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65956 | Centrale de supervision : Purge des fichiers (anti-virus, défragmentation, scandisk,…) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-contrôle d'accès | 6384 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65954 | Centrale de supervision : Sauvegarde et archive des logiciels et du paramétrage de l'unité centrale | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-contrôle d'accès | 6384 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65953 | Lecteur de badges : Contrôle et nettoyage des lecteurs de badges | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-contrôle d'accès | 6384 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65952 | Lecteur de badges : Vérification des fixations lecteurs de badges | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-contrôle d'accès | 6384 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65961 | Unité de traitement local : Contrôle de la communication entre l'unité de traitement local et l'unité centrale | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-contrôle d'accès | 6384 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65963 | Unité de traitement local : Contrôle des connexions et dépoussiérage de l'unité locale | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-contrôle d'accès | 6384 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65959 | Unité de traitement local : Contrôle des fixations de l'unité de traitement local | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-contrôle d'accès | 6384 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65960 | Unité de traitement local : Contrôle du paramétrage de l'unité de traitement déporté | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-contrôle d'accès | 6384 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65962 | Unité de traitement local : Sauvegarde et archive des logiciels de l'unité locale | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-convecteur electrique | 6347 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66140 | Contrôle de la disponibilité | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-convecteur electrique | 6347 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66141 | Contrôle de l’intensité et de l’isolement | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-convecteur electrique | 6347 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66143 | Contrôle des connexions électriques | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-convecteur electrique | 6347 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66142 | Contrôle du fonctionnement de la régulation et des sécurités | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-convecteur electrique | 6347 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66144 | Dépoussiérage et nettoyage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-couv chén gout desc ep | 6282 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65009 | Contrôle des lignes de vie et accès technique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-couv chén gout desc ep | 6282 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65014 | Contrôle et graissage des ouvrants de toiture | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-couv chén gout desc ep | 6282 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65012 | Nettoyage des descentes EP, paniers et crépines avant dysfonctionnement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-couv chén gout desc ep | 6282 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65013 | Nettoyage et enlèvement des mousses avant dysfonctionnement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-couv chén gout desc ep | 6282 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65011 | Vérification des chéneaux, noues, gouttières et descentes d'EP et regard en pied de chutes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-couv chén gout desc ep | 6282 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65010 | Vérification des lanterneaux et de leur étanchéité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-couv chén gout desc ep | 6282 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65008 | Vérification générale des couvertures (tuiles, bacs acier, zinc…) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Bloc - salle de réve | 6250 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64558 | Caisson d'extraction, de récupération : Contrôle des fuites d'air | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Bloc - salle de réve | 6250 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64559 | Caisson d'extraction, de récupération : Contrôle et resserrage de la visserie avant défaillance | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Bloc - salle de réve | 6250 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64557 | Caisson d'extraction, de récupération : Détection des bruits et vibration anormaux | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Bloc - salle de réve | 6250 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64562 | Caisson d'extraction, de récupération : Graissage des axes, roulements contacts et mécanismes avant défaillance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Bloc - salle de réve | 6250 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64556 | Caisson d'extraction, de récupération : Graissage des parties mobiles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Bloc - salle de réve | 6250 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64555 | Caisson d'extraction, de récupération : Manœuvre des volets d'air | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Bloc - salle de réve | 6250 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64561 | Caisson d'extraction, de récupération : Nettoyage de la volute et du caisson | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Bloc - salle de réve | 6250 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64560 | Caisson d'extraction, de récupération : Nettoyage du moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Bloc - salle de réve | 6250 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64553 | Caisson d'insonorisation : Contrôle de l'état des coulisses | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Bloc - salle de réve | 6250 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64552 | Caisson d'insonorisation : Nettoyage des cellules avant défaillance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Bloc - salle de réve | 6250 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64554 | Caisson d'insonorisation : Nettoyage du caisson | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Bloc - salle de réve | 6250 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64550 | Caisson d'insonorisation : Vérification de l'état des filtres et de l'étanchéité entre les cellules | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Bloc - salle de réve | 6250 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64551 | Caisson d'insonorisation : Vérification et relevé de la perte de charge des filtres | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Bloc - salle de réve | 6250 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64546 | Caisson d’admission d’air : Contrôle de l'état des soufflets et plots antivibratiles | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Bloc - salle de réve | 6250 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64548 | Caisson d’admission d’air : Contrôle de la fixation des appareils de mesure et des liaisons équipotentielles | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Bloc - salle de réve | 6250 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64541 | Caisson d’admission d’air : Contrôle du fonctionnement des leviers et des registres | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Bloc - salle de réve | 6250 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64542 | Caisson d’admission d’air : Contrôle du fonctionnement des servo-moteurs et des motoréducteurs | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Bloc - salle de réve | 6250 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64549 | Caisson d’admission d’air : Contrôle presses étoupes, vannes, servomoteur et accessoires | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Bloc - salle de réve | 6250 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64543 | Caisson d’admission d’air : Lubrification de la tringlerie et des axes avant défaillance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Bloc - salle de réve | 6250 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64544 | Caisson d’admission d’air : Nettoyage extérieur complet du caisson | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Bloc - salle de réve | 6250 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64545 | Caisson d’admission d’air : Nettoyage intérieur complet du caisson, ventilateurs, batteries, registres, lames | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Bloc - salle de réve | 6250 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64547 | Caisson d’admission d’air : Resserrage des vis de blocage des lames avant défaillance | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Bloc - salle de réve | 6250 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64576 | Compartiment batterie chaude et froide : Contrôle de l'étanchéité des batteries | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Bloc - salle de réve | 6250 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64573 | Compartiment batterie chaude et froide : Contrôle du bon écoulement des eaux de récupération des condensats batterie eau froide | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Bloc - salle de réve | 6250 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64579 | Compartiment batterie chaude et froide : Désembouage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Bloc - salle de réve | 6250 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64575 | Compartiment batterie chaude et froide : Essais du thermostat antigel et contrôle des asservissements | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Bloc - salle de réve | 6250 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64577 | Compartiment batterie chaude et froide : Graissage des registres et contrôle des motoréducteurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Bloc - salle de réve | 6250 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64574 | Compartiment batterie chaude et froide : Nettoyage et désinfection du bac de récupération des condensats | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Bloc - salle de réve | 6250 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64578 | Compartiment batterie chaude et froide : Relevé des pertes de charge du circuit eau batteries | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Bloc - salle de réve | 6250 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64571 | Compartiment batterie électrique : Contrôle de l'intensité et de l'isolement des différents étages de la batterie électrique | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Bloc - salle de réve | 6250 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64572 | Compartiment batterie électrique : Essai des sécurités de la batterie électrique | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Bloc - salle de réve | 6250 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64566 | Compartiment moteur : Contrôle de l'alignement des poulies | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Bloc - salle de réve | 6250 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64564 | Compartiment moteur : Contrôle de l'intensité et de l'isolement du moteur de ventilation | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Bloc - salle de réve | 6250 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64565 | Compartiment moteur : Contrôle de l'état de la tension des courroies | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Bloc - salle de réve | 6250 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64568 | Compartiment moteur : Contrôle de la cohérence des appareils de mesure | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Bloc - salle de réve | 6250 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64569 | Compartiment moteur : Contrôle de la fixation des volutes, de la turbine, du moteur | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Bloc - salle de réve | 6250 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64570 | Compartiment moteur : Contrôle des plots anti vibratiles | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Bloc - salle de réve | 6250 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64563 | Compartiment moteur : Contrôle des raccordements sur la boite à bornes | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Bloc - salle de réve | 6250 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64567 | Compartiment moteur : Contrôle des roulements et graissage des paliers | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Bloc - salle de réve | 6250 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64583 | Régulation : Contrôle de l'état de fonctionnement des actionneurs (ouverture, fermeture et course) | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Bloc - salle de réve | 6250 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64584 | Régulation : Contrôle de l'état et de la cohérence des indications des capteurs | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Bloc - salle de réve | 6250 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64586 | Régulation : Contrôle des alimentations électriques ou pneumatiques | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Bloc - salle de réve | 6250 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64587 | Régulation : Contrôle des fonctions d'alarmes et de sécurité | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Bloc - salle de réve | 6250 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64585 | Régulation : Contrôle des presse étoupe des vannes | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Bloc - salle de réve | 6250 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64581 | Régulation : Contrôle serrage des connexions | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Bloc - salle de réve | 6250 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64590 | Régulation : Contrôle électrique | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Bloc - salle de réve | 6250 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64580 | Régulation : Dépoussiérage des cartes ou des régulateurs | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Bloc - salle de réve | 6250 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64589 | Régulation : Etalonnage | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Bloc - salle de réve | 6250 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64588 | Régulation : Nettoyage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Bloc - salle de réve | 6250 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64582 | Régulation : Vérification des points de consignes (thermostat, pressostat et hygrostat) | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Bloc - salle de réve | 6250 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64530 | Avant toute arrêt de la CTA prévenir les services appropriés une semaine en avance (Blocs/salles/chambres concernés - le temps d'arrêt prévu) | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-CTA Bloc - salle de réve | 6250 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64540 | Compartiment filtration : Contrôle de l’étanchéité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-CTA Bloc - salle de réve | 6250 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64539 | Compartiment filtration : Relevé de la perte de charge avant et après le remplacement des filtres | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-CTA Bloc - salle de réve | 6250 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64538 | Compartiment filtration : remplacement des filtres si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-CTA Bloc - salle de réve | 6250 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64537 | Contrôle de l'intérieur du caisson et du fonctionnement de l'éclairage | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-CTA Bloc - salle de réve | 6250 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64535 | Contrôle de l'écoulement des condensats | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-CTA Bloc - salle de réve | 6250 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64531 | Contrôle de la disponibilité de fonctionnement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-CTA Bloc - salle de réve | 6250 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64536 | Contrôle de la perte de charge des filtres et préfiltres | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-CTA Bloc - salle de réve | 6250 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64534 | Contrôle de la position des volets et registres | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-CTA Bloc - salle de réve | 6250 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64532 | Contrôle des points de consignes | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-CTA Bloc - salle de réve | 6250 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64533 | Relevé des températures d'air neuf et de soufflage | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-CTA Bloc - salle de réve | 6250 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64591 | Remplir la Fiche CTA et Aviser les services appropriés de la remise en service | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-CTA Confort | 6251 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64620 | Caisson d'extraction, de récupération : Contrôle des fuites d'air | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Confort | 6251 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64621 | Caisson d'extraction, de récupération : Contrôle et resserrage de la visserie avant défaillance | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Confort | 6251 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64619 | Caisson d'extraction, de récupération : Détection des bruits et vibration anormaux | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Confort | 6251 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64624 | Caisson d'extraction, de récupération : Graissage des axes, roulements contacts et mécanismes avant défaillance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Confort | 6251 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64618 | Caisson d'extraction, de récupération : Graissage des parties mobiles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Confort | 6251 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64617 | Caisson d'extraction, de récupération : Manœuvre des volets d'air | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Confort | 6251 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64623 | Caisson d'extraction, de récupération : Nettoyage de la volute et du caisson | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Confort | 6251 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64622 | Caisson d'extraction, de récupération : Nettoyage du moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Confort | 6251 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64615 | Caisson d'insonorisation : Contrôle de l'état des coulisses | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Confort | 6251 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64614 | Caisson d'insonorisation : Nettoyage des cellules avant défaillance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Confort | 6251 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64616 | Caisson d'insonorisation : Nettoyage du caisson | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Confort | 6251 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64612 | Caisson d'insonorisation : Vérification de l'état des filtres et de l'étanchéité entre les cellules | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Confort | 6251 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64613 | Caisson d'insonorisation : Vérification et relevé de la perte de charge des filtres | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Confort | 6251 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64608 | Caisson d’admission d’air : Contrôle de l'état des soufflets et plots antivibratiles | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Confort | 6251 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64610 | Caisson d’admission d’air : Contrôle de la fixation des appareils de mesure et des liaisons équipotentielles | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Confort | 6251 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64603 | Caisson d’admission d’air : Contrôle du fonctionnement des leviers et des registres | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Confort | 6251 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64604 | Caisson d’admission d’air : Contrôle du fonctionnement des servo-moteurs et des motoréducteurs | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Confort | 6251 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64611 | Caisson d’admission d’air : Contrôle presses étoupes, vannes, servomoteur et accessoires | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Confort | 6251 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64605 | Caisson d’admission d’air : Lubrification de la tringlerie et des axes avant défaillance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Confort | 6251 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64606 | Caisson d’admission d’air : Nettoyage extérieur complet du caisson | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Confort | 6251 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64607 | Caisson d’admission d’air : Nettoyage intérieur complet du caisson, ventilateurs, batteries, registres, lames | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Confort | 6251 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64609 | Caisson d’admission d’air : Resserrage des vis de blocage des lames avant défaillance | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Confort | 6251 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64638 | Compartiment batterie chaude et froide : Contrôle de l'étanchéité des batteries | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Confort | 6251 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64635 | Compartiment batterie chaude et froide : Contrôle du bon écoulement des eaux de récupération des condensats batterie eau froide | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Confort | 6251 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64641 | Compartiment batterie chaude et froide : Désembouage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Confort | 6251 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64637 | Compartiment batterie chaude et froide : Essais du thermostat antigel et contrôle des asservissements | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Confort | 6251 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64639 | Compartiment batterie chaude et froide : Graissage des registres et contrôle des motoréducteurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Confort | 6251 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64636 | Compartiment batterie chaude et froide : Nettoyage et désinfection du bac de récupération des condensats | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Confort | 6251 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64640 | Compartiment batterie chaude et froide : Relevé des pertes de charge du circuit eau batteries | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Confort | 6251 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64633 | Compartiment batterie électrique : Contrôle de l'intensité et de l'isolement des différents étages de la batterie électrique | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Confort | 6251 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64634 | Compartiment batterie électrique : Essai des sécurités de la batterie électrique | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Confort | 6251 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64628 | Compartiment moteur : Contrôle de l'alignement des poulies | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Confort | 6251 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64626 | Compartiment moteur : Contrôle de l'intensité et de l'isolement du moteur de ventilation | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Confort | 6251 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64627 | Compartiment moteur : Contrôle de l'état de la tension des courroies | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Confort | 6251 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64630 | Compartiment moteur : Contrôle de la cohérence des appareils de mesure | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Confort | 6251 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64631 | Compartiment moteur : Contrôle de la fixation des volutes, de la turbine, du moteur | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Confort | 6251 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64632 | Compartiment moteur : Contrôle des plots anti vibratiles | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Confort | 6251 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64625 | Compartiment moteur : Contrôle des raccordements sur la boite à bornes | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Confort | 6251 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64629 | Compartiment moteur : Contrôle des roulements et graissage des paliers | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Confort | 6251 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64645 | Régulation : Contrôle de l'état de fonctionnement des actionneurs (ouverture, fermeture et course) | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Confort | 6251 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64646 | Régulation : Contrôle de l'état et de la cohérence des indications des capteurs | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Confort | 6251 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64648 | Régulation : Contrôle des alimentations électriques ou pneumatiques | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Confort | 6251 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64649 | Régulation : Contrôle des fonctions d'alarmes et de sécurité | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Confort | 6251 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64647 | Régulation : Contrôle des presse étoupe des vannes | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Confort | 6251 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64643 | Régulation : Contrôle serrage des connexions | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Confort | 6251 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64652 | Régulation : Contrôle électrique | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Confort | 6251 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64642 | Régulation : Dépoussiérage des cartes ou des régulateurs | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Confort | 6251 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64651 | Régulation : Etalonnage | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Confort | 6251 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64650 | Régulation : Nettoyage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Confort | 6251 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64644 | Régulation : Vérification des points de consignes (thermostat, pressostat et hygrostat) | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-CTA Confort | 6251 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64602 | Compartiment filtration : Contrôle de l’étanchéité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-CTA Confort | 6251 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64601 | Compartiment filtration : Relevé de la perte de charge avant et après le remplacement des filtres | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-CTA Confort | 6251 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64600 | Compartiment filtration : remplacement des filtres si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-CTA Confort | 6251 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64598 | Contrôle de l'intérieur du caisson et du fonctionnement de l'éclairage | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-CTA Confort | 6251 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64596 | Contrôle de l'écoulement des condensats | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-CTA Confort | 6251 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64592 | Contrôle de la disponibilité de fonctionnement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-CTA Confort | 6251 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64597 | Contrôle de la perte de charge des filtres et préfiltres | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-CTA Confort | 6251 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64595 | Contrôle de la position des volets et registres | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-CTA Confort | 6251 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64593 | Contrôle des points de consignes - position Auto/Manu | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-CTA Confort | 6251 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64594 | Relevé des températures d'air neuf et de soufflage | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-CTA Confort | 6251 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64599 | Relevé du compteur d'appoint du dispositif humidificateur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-Désinfection réseau aéra | 6357 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66254 | Réaliser une désinfection du réseau aéraulique par une société spécialisée | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-détecteurs automatiques | 6283 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65020 | Contrôle de l'état et du fonctionnement LED visualisation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-détecteurs automatiques | 6283 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65017 | Epreuves de fonctionnement des détecteurs de chaque zone par les moyens appropriés | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-détecteurs automatiques | 6283 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65025 | Essai de déclenchement réel avec matériel de simulation incendie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-détecteurs automatiques | 6283 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65024 | Nettoyage du détecteur et du socle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-détecteurs automatiques | 6283 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65023 | Test et mesure des tensions de fin de ligne pour chaque ligne de détection | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-détecteurs automatiques | 6283 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65016 | Vérification de l'emplacement du détecteur par rapport aux locaux en tenant compte des modifications éventuelles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-détecteurs automatiques | 6283 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65019 | Vérification de l'état des lignes des détecteurs, isolement, courant de garde, courant d'alarme, réglages éventuels | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-détecteurs automatiques | 6283 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65021 | Vérification de la correspondance des zones de détection avec repérage sur la centrale | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-détecteurs automatiques | 6283 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65015 | Vérification des fixations et de l'état | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-détecteurs automatiques | 6283 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65018 | Vérification du bon fonctionnement des indicateurs d'action (remplacement lampe si nécessaire) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-détecteurs automatiques | 6283 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65022 | Vérification du report de dérangement en retirant un détecteur par zone | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-détection gaz co-co2 | 6390 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66181 | Contrôle d'étanchéité des lignes pneumatiques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-détection gaz co-co2 | 6390 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66175 | Contrôle du fonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-détection gaz co-co2 | 6390 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66178 | Etalonnage de l'analyse à l'aide de gaz neutre et calibré | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-détection gaz co-co2 | 6390 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66180 | Nettoyage des filtres, du détecteur et du socle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-détection gaz co-co2 | 6390 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66183 | Réglage des débitmètres de gaz analysé | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-détection gaz co-co2 | 6390 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66182 | Vérification de la mise en alarme GV - PV de chaque niveau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-détection gaz co-co2 | 6390 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66179 | Vérification des actions PV - GV et alarmes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-détection gaz co-co2 | 6390 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66177 | Vérification des composants électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-détection gaz co-co2 | 6390 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66176 | Vérification du bon déroulement du cycle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-détendeur | 6284 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65026 | Contrôle des fuites | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-détendeur | 6284 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65027 | Contrôle des pressions hautes et basses | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-détendeur | 6284 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65029 | Remplacement de la membrane avant défaillance | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-détendeur | 6284 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65028 | Réglage | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-detendeur compteur | 6392 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65738 | Contrôle des fuites éventuelles | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-detendeur compteur | 6392 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65739 | Contrôle du cycle | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-detendeur compteur | 6392 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65741 | Nettoyage du boitier électrique du compteur d'eau | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-detendeur compteur | 6392 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65740 | Nettoyage du corps du compteur d'eau | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-disconnecteur | 6285 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65031 | Contrôle de l'obturateur et de la membrane | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-disconnecteur | 6285 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65033 | Contrôle de l'étanchéité et vérification de l'écoulement de la vidange | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-disconnecteur | 6285 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65030 | Contrôle de la pression et du débit de fuite de la vanne amont et aval | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-disconnecteur | 6285 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65034 | Contrôle des différentiels de pression | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-disconnecteur | 6285 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65032 | Contrôle du fonctionnement de la soupape | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-disjoncteur | 6286 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65043 | Contrôle de la fermeture totale | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-disjoncteur | 6286 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65042 | Contrôle des contacts principaux et auxiliaires | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-disjoncteur | 6286 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65041 | Contrôle des coupelles d'extinction d'arc | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-disjoncteur | 6286 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65040 | Contrôle du bon déclenchement automatique du disjoncteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-disjoncteur | 6286 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65035 | Contrôle du relai électromagnétique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-disjoncteur | 6286 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65045 | Graissage de l'ergot principal | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-disjoncteur | 6286 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65039 | Graissage des axes, roulements, contacts, mécanismes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-disjoncteur | 6286 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65038 | Graissage des circuits auxiliaires | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-disjoncteur | 6286 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65037 | Manœuvre des relais auxiliaires OF | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-disjoncteur | 6286 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65036 | Nettoyage général et des contacts | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-disjoncteur | 6286 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65044 | réglage des mâchoires de couplage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-double vitrage | 6287 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65046 | Contrôle général des vitres et surfaces vitrées internes et externes | T | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-double vitrage | 6287 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65047 | Remplacement des vitrages (portes et cloisons internes, fenêtres) présentant des éclats ou des étoiles, ou menaçant de chuter | T | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-eclairage de sécurité | 6289 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65056 | Contrôle de l'autonomie (1 heure) | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-eclairage de sécurité | 6289 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65057 | Contrôle de la fixation des blocs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-eclairage de sécurité | 6289 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65058 | Contrôle des accumulateurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-eclairage de sécurité | 6289 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65055 | Essai de la commande de remise au repos | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-eclairage de sécurité | 6289 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65053 | Contrôle du bon fonctionnement des veilleuses | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-eclairage de sécurité | 6289 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65054 | Contrôle du bon fonctionnement en cas de défaillance de la source normale | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-eclairage extérieur | 6290 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65064 | Dépoussiérage du support | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-eclairage extérieur | 6290 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65065 | Resserrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-eclairage extérieur | 6290 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65059 | Vérification de l'état et de la fixation du support | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-eclairage extérieur | 6290 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65060 | Vérification des auxiliaires d'allumage pour l'éclairage fluorescent | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-eclairage extérieur | 6290 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65062 | Vérification des commandes de l'éclairage extérieur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-eclairage extérieur | 6290 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65061 | Vérification des isolants électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-eclairage extérieur | 6290 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65063 | Vérifier l'étanchéité du boîtier et l'absence d'infiltration d'humidité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-eclairage intérieur | 6288 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65049 | Contrôle et remplacement partiel avant défaillance | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-eclairage intérieur | 6288 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65050 | Contrôle et remplacement partiel avant défaillance pour du matériel à basse consommation à privilégier | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-eclairage intérieur | 6288 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65051 | Fonctionnement continu de l’éclairage pour une consommation électrique et un confort visuel optimaux | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-eclairage intérieur | 6288 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65048 | Sources lumineuses : - tubes fluorescents, - compactes à alimentation intégrée - compactes à alimentation séparée - à incandescence - halogènes - à décharge - starters pour tubes fluorescents - starters pour tubes fluorescents à basse consommation | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-eclairage intérieur | 6288 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65052 | Nettoyage et dépoussiérage des luminaires | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ecs legionellose | 6329 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65796 | Analyse par un organisme agrée conformément à la législation, recherche de légionelloses De manière générale : * Prélèvement au niveau de chaque production d’eau chaude sanitaire (chaufferie et sous station) * Prélèvement au niveau d’un point d’usage représentatif * Prélèvement au niveau d’un point d’usage, le plus éloigné ou défavorisé | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-elements de plomberie | 6291 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65066 | Contrôle d'étanchéité des vannes amont/aval des compteurs volumétriques divisionnaires d’eau froide | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-elements de plomberie | 6291 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65067 | Contrôle d’étanchéité des disconnecteurs hydrauliques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-elements de plomberie | 6291 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65068 | Contrôle d’étanchéité des régulateurs de pression | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-elements de plomberie | 6291 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65070 | Remplacement des pièces d'usure des vannes et disconnecteurs avant défaillance | S | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-elements de plomberie | 6291 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65069 | Rétablissement de l'étanchéité au niveau des raccords avant défaillance | S | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ens. de régulation | 6374 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66415 | Contrôle électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-ens. de régulation | 6374 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66414 | Etalonnage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-ens. de régulation | 6374 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66413 | Nettoyage général | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-ens. de régulation | 6374 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66412 | Contrôle des fonctions d'alarmes et de sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ens. de régulation | 6374 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66411 | Vérification des alimentations électriques ou pneumatiques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ens. de régulation | 6374 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66410 | Vérification des presse-étoupe des vannes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ens. de régulation | 6374 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66406 | Adaptation des lois de chauffe et des points de consigne | M | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ens. de régulation | 6374 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66408 | Contrôle des horloges et de l'affichage des points de consigne | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ens. de régulation | 6374 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66409 | Vérification de fonctionnement (ouverture, fermeture, course) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ens. de régulation | 6374 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66407 | Vérification des organes de consigne (thermostat, pressostat, hygrostat) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ens. de régulation | 6374 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66405 | Vérification et relevé des conditions climatiques intérieures et extérieures | M | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-escaliers | 6292 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65071 | Contrôle de l’état général des escaliers | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-escaliers | 6292 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65073 | Contrôle des nez de marches | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-escaliers | 6292 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65074 | Contrôle des tapis d'escaliers et des barres de fixation | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-escaliers | 6292 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65072 | Entretien destiné à maintenir le bien dans un état ou il peut accomplir la fonction requise | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-escaliers | 6292 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65077 | Evacuation des déchets | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-escaliers | 6292 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65075 | Refixation des nez de marches avant dysfonctionnement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-escaliers | 6292 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65076 | Refixation des tapis d'escaliers et des barres de fixation avant dysfonctionnement (avec des couleurs et des matériaux homogènes par rapport à l’existant) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-etanchéité | 6293 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65090 | Débouchage des évacuations pluviales avant dysfonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-etanchéité | 6293 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65087 | Enlèvement des détritus avant dysfonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-etanchéité | 6293 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65089 | Enlèvement des herbes et feuillures avant dysfonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-etanchéité | 6293 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65088 | Enlèvement des mousses et plantes avant dysfonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-etanchéité | 6293 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65086 | Nettoyage des descentes EP, naissances et crépines | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-etanchéité | 6293 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65079 | Remise en place des dalles sur plots et des moyens de cheminement avant dysfonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-etanchéité | 6293 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65091 | Replacement des graviers ou des dalles avant dysfonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-etanchéité | 6293 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65084 | Traitement des points de corrosion sur bacs acier avant défaillance | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-etanchéité | 6293 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65080 | Vérification dans les locaux sous terrasse sil il n'y a pas d'infiltration | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-etanchéité | 6293 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65081 | Vérification des becquets et des couvertines | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-etanchéité | 6293 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65085 | Vérification des entrées d'eau | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-etanchéité | 6293 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65082 | Vérification des pièces de zinguerie | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-etanchéité | 6293 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65083 | Vérification des relevés d'étanchéité costières | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-etanchéité | 6293 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65078 | Vérification générale de l'étanchéité et de leur protection (y compris écoulement des eaux) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-extincteur à pression | 6294 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65093 | Extincteur au dioxyde de carbone (CO2) - Contrôle de la propreté des grilles ou orifices d’éjection du tromblon - Contrôle de la pression d’épreuve - Contrôle du poids de l'extincteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-extincteur à pression | 6294 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65094 | Extincteur à hydrocarbure halogéné - Contrôle du non blocage de l’aiguille de l’indicateur de pression - Contrôle de la pression interne de l’appareil - Contrôle de l’absence de fuite - Contrôle de la pression d’épreuve | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-extincteur à pression | 6294 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65092 | Extincteur à poudre : - Vérification de la classe correspondant au risque d'incendie et de l'état extérieur (peinture, flexible et mécanisme) et intérieur, remplacement avant défaillance - Contrôle du non blocage de l’aiguille de l’indicateur de pression - Contrôle de la pression interne de l’appareil - Contrôle de la pression d’épreuve - Détamisage de la poudre - Contrôle du poids de la sparklette (suivant type) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-extincteur cartouche gaz | 6399 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66147 | Contrôle de l’absence de pression interne avant démontage du couvercle | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-extincteur cartouche gaz | 6399 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66150 | Contrôle des joints d’étanchéité et remplacement avant défaillance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-extincteur cartouche gaz | 6399 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66155 | Contrôle du fonctionnement de la gâchette, le cas échéant | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-extincteur cartouche gaz | 6399 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66148 | Contrôle du poids de la cartouche de gaz | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-extincteur cartouche gaz | 6399 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66151 | Contrôle du système de sécurité (verrou, goupille), du percuteur, des clapets et des ressorts | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-extincteur cartouche gaz | 6399 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66152 | Contrôle du tube plongeur des appareils à fonctionnement droit | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-extincteur cartouche gaz | 6399 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66153 | Contrôle du tuyau souple d’éjection et du circuit d’éjection par soufflage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-extincteur cartouche gaz | 6399 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66149 | Contrôle par pesée de la conformité de la charge | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-extincteur cartouche gaz | 6399 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66156 | Graissage de la tête de la cartouche propulseur et du filetage d’assemblage du couvercle avec le corps | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-extincteur cartouche gaz | 6399 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66154 | Graissage des pièces mobiles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-extincteur cartouche gaz | 6399 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66159 | Marquage de la vérification de l'appareil | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-extincteur cartouche gaz | 6399 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66157 | Nettoyage général | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-extincteur cartouche gaz | 6399 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66158 | Plombage du système de sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-extincteur cartouche gaz | 6399 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66145 | Vérification de la classe correspondant au risque d'incendie et de l'état extérieur (peinture, flexible et mécanisme) et intérieur, remplacement avant défaillance. | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-extincteur cartouche gaz | 6399 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66146 | Vérification du bon emplacement des extincteurs, leur visibilité et leur accessibilité | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-extinction automatique | 6295 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65100 | Contrôle de l'état des flexibles, diffuseurs, canalisations | S | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-extinction automatique | 6295 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65101 | Contrôle des signaux sonores et visuels (alarme, panneaux lumineux) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-extinction automatique | 6295 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65102 | Contrôle du dispositif de retardement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-extinction automatique | 6295 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65106 | Contrôle du fonctionnement des alarmes et de leur report | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-extinction automatique | 6295 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65105 | Vérification fonctionnelle de la fermeture automatique des PCF, CCF, VCF | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-extinction automatique | 6295 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65104 | Vérification fonctionnelle du désenfumage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-extinction automatique | 6295 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65103 | Vérification fonctionnelle du système d'arrêt automatique de la ventilation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-extinction automatique | 6295 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65099 | Vérification fonctionnelle sans émission : des commandes manuelles (bris de glace), des commandes automatiques (détecteurs) | S | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-extinction automatique | 6295 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65095 | Contrôle de l'étanchéité des réservoirs et vannes | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-extinction automatique | 6295 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65097 | Contrôle de la charge ou de la pression des réservoirs | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-extinction automatique | 6295 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65096 | Contrôle de la source d'énergie | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-extinction automatique | 6295 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65098 | Vérification fonctionnelle des vannes | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-extracteur et vmc | 6296 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65112 | Contrôle de la température des roulements | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-extracteur et vmc | 6296 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65117 | Contrôle de rotation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-extracteur et vmc | 6296 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65111 | Contrôle des fuites d'air | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-extracteur et vmc | 6296 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65118 | Contrôle et relevé des intensités absorbées | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-extracteur et vmc | 6296 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65113 | Contrôle et resserrage de la visserie avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-extracteur et vmc | 6296 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65110 | Détection des bruits et vibration anormaux | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-extracteur et vmc | 6296 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65108 | Essai des volets d'air | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-extracteur et vmc | 6296 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65116 | Graissage des axes, roulements contacts et mécanismes avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-extracteur et vmc | 6296 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65109 | Graissage des parties mobiles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-extracteur et vmc | 6296 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65120 | Graissage du moteur et des roulements | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-extracteur et vmc | 6296 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65115 | Nettoyage de la volute et du caisson | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-extracteur et vmc | 6296 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65114 | Nettoyage du moteur | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-extracteur et vmc | 6296 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65107 | Nettoyage et dépoussiérage des caissons et des éléments (volutes, aubes de turbines, grilles d'aspiration et de refoulement des moteurs) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-extracteur et vmc | 6296 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65125 | Resserrage des connexions électriques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-extracteur et vmc | 6296 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65121 | Vérification de l'alignement et graissage des paliers | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-extracteur et vmc | 6296 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65127 | Vérification de l'échauffement des moteurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-extracteur et vmc | 6296 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65128 | Vérification de l'échauffement des paliers et roulements | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-extracteur et vmc | 6296 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65122 | Vérification de l'état et de l'équilibrage des turbines | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-extracteur et vmc | 6296 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65119 | Vérification de l'état et de la tension des courroies | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-extracteur et vmc | 6296 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65123 | Vérification des plots anti vibratiles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-extracteur et vmc | 6296 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65124 | Vérification des protections et des raccordements électriques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-extracteur et vmc | 6296 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65126 | Vérification du clavetage des poulies et turbines | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-extracteur et vmc | 6296 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65129 | Vérification du serrage de la boulonnerie de fixation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-extracteur filtré Blocs | 6401 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66451 | Contrôle de la fixation de la volute et du moteur | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-extracteur filtré Blocs | 6401 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66450 | Contrôle de l’intensité et de l’isolement du moteur | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-extracteur filtré Blocs | 6401 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66454 | Contrôle de l’état des plots anti vibratiles | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-extracteur filtré Blocs | 6401 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66452 | Contrôle des lignes | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-extracteur filtré Blocs | 6401 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66449 | Contrôle des raccordements sur la boîte à bornes du moteur | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-extracteur filtré Blocs | 6401 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66448 | Contrôle des roulements et graissage des paliers | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-extracteur filtré Blocs | 6401 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66457 | Contrôle du débit d'air | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-extracteur filtré Blocs | 6401 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66455 | Contrôle et resserrage de la visserie et des connexions avant défaillance | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-extracteur filtré Blocs | 6401 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66453 | Contrôle électrique de l’ensemble | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-extracteur filtré Blocs | 6401 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66456 | Contrôle, réglage et remplacement des courroies avant défaillance | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-extracteur filtré Blocs | 6401 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66458 | Graissage du roulement du ventilateur et du moteur avant défaillance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-extracteur filtré Blocs | 6401 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66459 | Nettoyage complet | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-extracteur filtré Blocs | 6401 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66460 | Remplir la Fiche de vie extracteur, Aviser les services appropriés de la remise en service | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-extracteur filtré Blocs | 6401 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66439 | Avant toute arrêt de l'extracteur prévenir les services appropriés une semaine en avance (Blocs/salles/chambres concernés - le temps d'arrêt prévu) | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-extracteur filtré Blocs | 6401 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66441 | Contrôle de la perte de charge des filtres et préfiltres | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-extracteur filtré Blocs | 6401 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66447 | Contrôle de l’alignement des poulies | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-extracteur filtré Blocs | 6401 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66444 | Contrôle de l’échauffement des roulements du ventilateur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-extracteur filtré Blocs | 6401 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66445 | Contrôle de l’échauffement du moteur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-extracteur filtré Blocs | 6401 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66443 | Contrôle de l’état de la volute | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-extracteur filtré Blocs | 6401 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66446 | Contrôle de l’état et de la tension des courroies | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-extracteur filtré Blocs | 6401 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66440 | Contrôle de l’état général | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-extracteur filtré Blocs | 6401 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66442 | Remplacement des filtres si nécessaire | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-exutoire de fumee | 6297 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65131 | Contrôle de l'alimentation électrique ou pneumatique | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-exutoire de fumee | 6297 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65133 | Contrôle de l'état de la sparklet | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-exutoire de fumee | 6297 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65137 | Contrôle de l'état et remplacement des fusibles thermiques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-exutoire de fumee | 6297 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65136 | Contrôle des fixations, costières et exutoires | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-exutoire de fumee | 6297 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65134 | Contrôle des joints de scellement et des matériaux réfractaires | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-exutoire de fumee | 6297 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65135 | Contrôle mécanique des pièces en mouvement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-exutoire de fumee | 6297 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65132 | Vérification fonctionnelle de la commande manuelle | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-exutoire de fumee | 6297 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65130 | Contrôle du dispositif de commande | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-faux plancher avec demon | 6298 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65141 | Contrôle de l'isolation électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-faux plancher avec demon | 6298 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65140 | Contrôle de la fixation des pieds de vérins | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-faux plancher avec demon | 6298 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65142 | Contrôle de la présence des traverses | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-faux plancher avec demon | 6298 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65138 | Contrôle de l’état général extérieur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-faux plancher avec demon | 6298 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65139 | Entretien destiné à maintenir le bien dans un état ou il peut accomplir la fonction requise | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-faux plancher avec demon | 6298 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65147 | Evacuation des déchets | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-faux plancher avec demon | 6298 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65143 | Recherche des causes de désordres | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-faux plancher avec demon | 6298 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65144 | Remise en place de dalle déplacée | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-faux plancher avec demon | 6298 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65145 | Réglage du faux plancher avant dysfonctionnement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-faux plancher avec demon | 6298 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65146 | Réparation ou remplacement partiels de dalles vétustes avant dysfonctionnement (avec des couleurs et des matériaux homogènes par rapport à l’existant) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-fenêtres | 6299 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65153 | Contrôle de fonctionnement et de bon état de la quincaillerie (paumelles, gonds, axes, pivots, rails de roulement, crémones, serrures de sûreté, freins) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-fenêtres | 6299 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65151 | Contrôle de l'aspect et de la tenue des ouvrant et des dormants | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-fenêtres | 6299 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65148 | Contrôle de l'étanchéité des châssis et des joints | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-fenêtres | 6299 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65149 | Contrôle de l'état du mastic et des joints avant dysfonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-fenêtres | 6299 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65152 | Contrôle de la tenue du verre | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-fenêtres | 6299 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65150 | Contrôle des huisseries | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-fenêtres | 6299 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65155 | Graissage et huilage des paumelles, gonds , etc… avant dysfonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-fenêtres | 6299 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65158 | Nettoyage et débouchage des canaux de drainage et des gorges de récupération, avant dysfonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-fenêtres | 6299 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65154 | Refixations partielles des huisseries avant dysfonctionnement | S | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-fenêtres | 6299 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65157 | Reprise de joint si présence de petites fissures ou de déchirures, avant dysfonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-fenêtres | 6299 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65156 | Réglages partiels des freins de pivots avant dysfonctionnement | S | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ferme-portes | 6351 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66230 | Contrôle des ferme-portes | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ferme-portes | 6351 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66231 | Graissage des ferme-portes avant dysfonctionnement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ferme-portes | 6351 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66232 | Réglage des ferme-portes avant dysfonctionnement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-Filtres réseau aérauliqu | 6402 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66463 | Remplacement des filtres (air neuf ou absolu) si nécessaire | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-fontaine bassin | 6379 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65713 | Contrôle de fonctionnement et nettoyage des skimmers | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-fontaine bassin | 6379 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65711 | Contrôle des fonctions fermé et ouvert | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-fontaine bassin | 6379 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65712 | Nettoyage des réseaux et des crépines de refoulement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-fontaine bassin | 6379 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65708 | Nettoyage et entretien de la pompe bassin | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-fontaine bassin | 6379 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65709 | Nettoyage et entretien du préfiltre de la pompe bassin | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-fontaine bassin | 6379 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65710 | Vérification de l’état des vannes et de clapets anti retour | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-fontaine bassin | 6379 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65707 | Vérification générale du bon fonctionnement | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-fontaine refrigerante | 6378 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65698 | Détartrage et désinfection du bac à égouttures et des robinets | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-fontaine refrigerante | 6378 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65694 | Nettoyage et graissage des pièces en mouvement avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-fontaine refrigerante | 6378 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65700 | Remplacement de la cartouche de filtre | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-fontaine refrigerante | 6378 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65699 | Remplacement des tamis avant défaillance | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-fontaine refrigerante | 6378 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65695 | Réglage et contrôle des températures | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-fontaine refrigerante | 6378 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65693 | Soufflage du condenseur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-fontaine refrigerante | 6378 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65696 | Vérification de l'étanchéité des circuits hydrauliques, frigorifiques et robinetteries | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-fontaine refrigerante | 6378 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65697 | Vérification de la charge de gaz sans CFC | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-fontaine refrigerante | 6378 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65692 | Vérification générale du bon fonctionnement (système frigorifique, hydraulique et électrique) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-fosse graisse cuisine | 6394 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65786 | Evacuation des déchets et fourniture des bordereaux de suivi des déchets | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-fosse graisse cuisine | 6394 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65784 | Examen visuel : - de l’état du dispositif de fermeture - des parois latérales du radier - des pénétrations - des dispositifs d’accès (échelons, crosses, etc.) - des alarmes - de l’obturateur automatique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-fosse graisse cuisine | 6394 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65785 | Nettoyage des fosses avant obstruction | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-fosse hydrocarbure | 6393 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65757 | Evacuation des déchets | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-fosse hydrocarbure | 6393 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65752 | Examen du panier en acier | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-fosse hydrocarbure | 6393 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65750 | Examen visuel : - de l’état du dispositif de fermeture et d'étanchéité - des parois latérales du radier - des pénétrations - des dispositifs d’accès (échelons, crosses, etc.) - des alarmes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-fosse hydrocarbure | 6393 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65755 | Nettoyage des filtres, de l'obturateur et du flotteur avant obstruction | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-fosse hydrocarbure | 6393 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65753 | Nettoyage des fosses avant obstruction | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-fosse hydrocarbure | 6393 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65754 | Nettoyage du séparateur avant obstruction | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-fosse hydrocarbure | 6393 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65756 | Remise en eau de l'installation | A | 1 | 12 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-fosse hydrocarbure | 6393 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65751 | Vérification : - de l'enclenchement, - de l’obturateur automatique - du flotteur - de la plaque signalétique, - du bac - des raccordements avec les caniveaux | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-Gestion du stock | 6382 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66438 | Réaliser un inventaire du Stock : Filtres Courroies Produits de traitement (Sels adoucisseur -Filmogènes…..) Pièces de première urgence réaliser les commandes nécessaires | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-groupe froid cond. a air | 6301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65252 | Contrôle de l’isolement des compresseurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-groupe froid cond. a air | 6301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65250 | Contrôle de l’étanchéité des circuits frigorifiques | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-groupe froid cond. a air | 6301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65262 | Contrôle de l’état des calorifuges | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-groupe froid cond. a air | 6301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65251 | Contrôle des connexions électriques des compresseurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-groupe froid cond. a air | 6301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65255 | Contrôle des groupes moto-ventilateurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-groupe froid cond. a air | 6301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65261 | Contrôle des manchons de dilatation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-groupe froid cond. a air | 6301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65260 | Contrôle des plots antivibratiles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-groupe froid cond. a air | 6301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65253 | Contrôle du déshydrateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-groupe froid cond. a air | 6301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65263 | Contrôle vérification des performances | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-groupe froid cond. a air | 6301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65254 | Echange des filtres d'eau avant défaillance | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-groupe froid cond. a air | 6301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65256 | Test de l’acidité de l’huile | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-groupe froid cond. a air | 6301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65259 | Vérification de l'étanchéité des vannes de sectionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-groupe froid cond. a air | 6301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65258 | Vérification des clapets d'aspiration et de refoulement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-groupe froid cond. a air | 6301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65257 | Vérification des écurités et des asservissements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-groupe froid cond. a air | 6301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65269 | Contrôle de la charge en fluide frigorigène | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-groupe froid cond. a air | 6301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65268 | Contrôle de l’état anhydre du circuit | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-groupe froid cond. a air | 6301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65270 | Contrôle des pertes de charge du condenseur et de l’évaporateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-groupe froid cond. a air | 6301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65265 | Contrôle des pressions HP/BP | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-groupe froid cond. a air | 6301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65275 | Contrôle des pressostats de régulation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-groupe froid cond. a air | 6301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65277 | Contrôle des puissances et intensités absorbées | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-groupe froid cond. a air | 6301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65272 | Contrôle des températures d'air du condenseur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-groupe froid cond. a air | 6301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65266 | Contrôle des températures d’eau en entrée/sortie du condenseur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-groupe froid cond. a air | 6301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65273 | Contrôle des températures extérieures | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-groupe froid cond. a air | 6301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65274 | Contrôle des ventilateurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-groupe froid cond. a air | 6301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65264 | Contrôle du fonctionnement général | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-groupe froid cond. a air | 6301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65267 | Contrôle du niveau d’huile | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-groupe froid cond. a air | 6301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65276 | Contrôle du thermostat antigel | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-groupe froid cond. a air | 6301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65271 | Nettoyage et détartrage de l'évaporateur et du condenseur avant dysfonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-groupe froid cond. a eau | 6302 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65280 | Contrôle de l’isolement des compresseurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-groupe froid cond. a eau | 6302 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65278 | Contrôle de l’étanchéité des circuits frigorifiques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-groupe froid cond. a eau | 6302 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65285 | Contrôle de l’état des calorifuges | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-groupe froid cond. a eau | 6302 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65279 | Contrôle des connexions électriques des compresseurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-groupe froid cond. a eau | 6302 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65284 | Contrôle des manchons de dilatation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-groupe froid cond. a eau | 6302 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65283 | Contrôle des plots antivibratiles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-groupe froid cond. a eau | 6302 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65281 | Contrôle du déshydrateur et remplacement des cartouches déshydratantes avant défaillance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-groupe froid cond. a eau | 6302 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65286 | Contrôle vérification des performances | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-groupe froid cond. a eau | 6302 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65282 | Test de l’acidité de l’huile | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-groupe froid cond. a eau | 6302 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65294 | Contrôle de la charge en fluide frigorigène | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-groupe froid cond. a eau | 6302 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65297 | Contrôle de la sonde de présence d’eau évaporateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-groupe froid cond. a eau | 6302 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65292 | Contrôle de l’état anhydre du circuit | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-groupe froid cond. a eau | 6302 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65295 | Contrôle des pertes de charge du condenseur et de l’évaporateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-groupe froid cond. a eau | 6302 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65288 | Contrôle des pressions HP/BP | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-groupe froid cond. a eau | 6302 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65299 | Contrôle des puissances et intensités absorbées | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-groupe froid cond. a eau | 6302 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65289 | Contrôle des températures d’eau en entrée/sortie du condenseur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-groupe froid cond. a eau | 6302 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65290 | Contrôle des températures d’eau glacée en entrée/sortie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-groupe froid cond. a eau | 6302 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65287 | Contrôle du fonctionnement général | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-groupe froid cond. a eau | 6302 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65291 | Contrôle du niveau d’huile | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-groupe froid cond. a eau | 6302 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65293 | Contrôle du système de préchauffage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-groupe froid cond. a eau | 6302 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65298 | Contrôle du thermostat antigel | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-groupe froid cond. a eau | 6302 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65296 | Nettoyage et détartrage de l'évaporateur et du condenseur avant dysfonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-hottes et conduits de fu | 6303 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65302 | Contrôle de la corrosion | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-hottes et conduits de fu | 6303 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65301 | Contrôle des fuites éventuelles | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-hottes et conduits de fu | 6303 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65303 | Contrôle électrique de l’ensemble | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-hottes et conduits de fu | 6303 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65300 | Manœuvre des vannes | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-hottes et conduits de fu | 6303 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65304 | Resserrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-hottes et conduits de fu | 6303 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65305 | Changement des filtres avant défaillance | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-humidificateur a eau | 6368 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65450 | Si résistance électrique : Humidificateur à résistance électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-humidificateur a eau | 6368 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65454 | Si résistance électrique : Mesure de la tension et de l’intensité absorbée | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-humidificateur a eau | 6368 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65453 | Si résistance électrique : Mesure du pH de l’eau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-humidificateur a eau | 6368 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65452 | Si résistance électrique : Vérification de l’entartrement, détartrage si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-humidificateur a eau | 6368 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65455 | Si résistance électrique : Vérification de l’état des câbles et du serrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-humidificateur a eau | 6368 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65451 | Si résistance électrique : Vérification générale de l’étanchéité et de la corrosion | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-humidificateur a eau | 6368 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65456 | Si à électrode : Humidificateur à électrode | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-humidificateur a eau | 6368 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65460 | Si à électrode : Vérification de la canne de diffusion vapeur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-humidificateur a eau | 6368 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65458 | Si à électrode : Vérification de l’entartrement, détartrage si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-humidificateur a eau | 6368 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65462 | Si à électrode : Vérification de l’état des câbles et du serrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-humidificateur a eau | 6368 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65459 | Si à électrode : Vérification de l’état des électrodes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-humidificateur a eau | 6368 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65461 | Si à électrode : Vérification des automatismes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-humidificateur a eau | 6368 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65457 | Si à électrode : Vérification générale de l’étanchéité et de la corrosion | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-humidificateur a eau | 6368 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65445 | Vérification de la régulation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-humidificateur a eau | 6368 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65449 | Vérification des câbles et des raccordements électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-humidificateur a eau | 6368 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65448 | Vérification des vannes et robinetteries | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-humidificateur a eau | 6368 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65447 | Vérifier le bon fonctionnement de l'adoucisseur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-humidificateur a eau | 6368 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65446 | Vérifier le bon fonctionnement du compresseur d'air | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-humidificateur a eau | 6368 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65443 | Mesure de l'hygrométrie | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-humidificateur a eau | 6368 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65439 | Mesure de l'intensité absorbée par le compresseur d'air | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-humidificateur a eau | 6368 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65442 | Mesure de la dureté de l'eau | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-humidificateur a eau | 6368 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65440 | Mesure de la pression d'air | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-humidificateur a eau | 6368 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65441 | Mesure de la pression d'eau | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-humidificateur a eau | 6368 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65438 | Mesure de la tension | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-humidificateur a eau | 6368 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65435 | Recherche de fuites | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-humidificateur a eau | 6368 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65444 | Remplacement du cylindre si nécessaire | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-humidificateur a eau | 6368 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65434 | Vérification de la pression de l’eau | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-humidificateur a eau | 6368 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65433 | Vérification de l’évacuation des condensats | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-humidificateur a eau | 6368 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65436 | Vérification des filtres d’air, du sécheur s'il y a lieu | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-humidificateur a eau | 6368 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65432 | Vérification du bon fonctionnement de l’hygrostat ou de la régulation | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-humidificateur a eau | 6368 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65437 | Vérification du bon fonctionnement des buses et de leur fonctionnement | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-humidificateur a vapeur | 6369 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65540 | Si à électrodes : Mesure de la conductivité de l’eau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-humidificateur a vapeur | 6369 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65539 | Si à électrodes : Mesure de la pression de l’eau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-humidificateur a vapeur | 6369 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65542 | Si à électrodes : Mesure de la tension | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-humidificateur a vapeur | 6369 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65541 | Si à électrodes : Mesure de la tension et de l’intensité absorbée à pleine puissance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-humidificateur a vapeur | 6369 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65537 | Si à électrodes : Vérification de l’hygrostat ou de la régulation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-humidificateur a vapeur | 6369 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65538 | Si à électrodes : Vérification de l’évacuation des condensas | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-humidificateur a vapeur | 6369 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65536 | Traitement désoxydant si nécessaire. Désinfection bac, siphons et écoulement. | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-humidificateur a vapeur | 6369 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65535 | Vidange du bac à condensat. Nettoyage par brossage, élimination des dépôts. | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-humidificateur a vapeur | 6369 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65521 | Désinfection bac, siphons et écoulement. | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-humidificateur a vapeur | 6369 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65518 | Inspection visuelle de l’humidificateur. | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-humidificateur a vapeur | 6369 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65523 | Nettoyage et désinfection si nécessaire du ballon et des buses. | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-humidificateur a vapeur | 6369 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65533 | Si résistance électriques : Mesure de la tension et de l’intensité absorbée | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-humidificateur a vapeur | 6369 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65532 | Si résistance électriques : Mesure du pH de l’eau | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-humidificateur a vapeur | 6369 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65531 | Si résistance électriques : Vérification de l’entartrement, détartrage si nécessaire | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-humidificateur a vapeur | 6369 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65534 | Si résistance électriques : Vérification de l’état des câbles, du serrage des connexions | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-humidificateur a vapeur | 6369 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65530 | Si résistance électriques : Vérification générale | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-humidificateur a vapeur | 6369 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65527 | Si à électrodes : Vérification de la canne de diffusion vapeur | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-humidificateur a vapeur | 6369 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65525 | Si à électrodes : Vérification de l’entartrement du réservoir, détartrage si nécessaire | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-humidificateur a vapeur | 6369 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65529 | Si à électrodes : Vérification de l’état des câbles, du serrage des connexions | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-humidificateur a vapeur | 6369 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65526 | Si à électrodes : Vérification de l’état des électrodes, remplacement si nécessaire | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-humidificateur a vapeur | 6369 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65528 | Si à électrodes : Vérification des automatismes | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-humidificateur a vapeur | 6369 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65524 | Si à électrodes : Vérification générale de l’étanchéité et de la corrosion | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-humidificateur a vapeur | 6369 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65520 | Traitement désoxydant si nécessaire. | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-humidificateur a vapeur | 6369 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65519 | Vidange du ballon. Nettoyage par brossage, élimination des dépôts. | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-humidificateur a vapeur | 6369 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65522 | Vérifier la bonne évacuation des condensats. | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-humidificateur d'ambianc | 6367 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65406 | Mesure de l'intensité absorbée | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-humidificateur d'ambianc | 6367 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65405 | Mesure de la tension | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-humidificateur d'ambianc | 6367 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65403 | Recherche de fuites | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-humidificateur d'ambianc | 6367 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65407 | Vérification des câbles et des raccordements électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-humidificateur d'ambianc | 6367 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65404 | Vérification du bon fonctionnement et de l'encrassement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-humidificateur d'ambianc | 6367 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65402 | Vérification du bon fonctionnement de la régulation et des conditions d'ambiance, réglage si nécessaire | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-Inspection périodique bu | 6355 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66240 | Accompagnement du bureau de contrôle pour * Installation électrique (test différentiel/Arrêt d'urgence/visite initiale…) * Inspection périodique des appareils de levage * Inspection périodique '40 mois' des appareils à pression Gaz * Inspection périodique des paratonnerres * Thermographie armoire électrique * Inspection périodique des installations Gaz * Inspection périodique des rejets atmosphériques équipements thermiques sous ICPE Comprendre les anomalies constatées par l'inspecteur lors de l'accompagnement Réaliser des levées de réserves sous accord client | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-interphonie | 6386 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65998 | Contrôle de l'émission, de la réception et réglage avant dysfonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-interphonie | 6386 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65997 | Contrôle des connexions | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-interphonie | 6386 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65999 | Nettoyage général | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-interphonie | 6386 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65996 | Vérification des fixations | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-menuiseries extérieures | 6304 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65307 | Acier, PVC et aluminium : Nettoyage et débouchage des canaux de drainage et des gorges de récupération obstrués | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-menuiseries extérieures | 6304 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65306 | Bois : Nettoyage et débouchage des canaux de drainage et des gorges de récupération obstrués | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-menuiseries extérieures | 6304 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65312 | Acier, PVC et aluminium : Contrôle de l'état de la menuiserie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-menuiseries extérieures | 6304 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65314 | Acier, PVC et aluminium : Contrôle de l'état du joint | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-menuiseries extérieures | 6304 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65313 | Acier, PVC et aluminium : Contrôle de la tenue du dormant | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-menuiseries extérieures | 6304 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65315 | Acier, PVC et aluminium : Contrôle de la tenue du verre | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-menuiseries extérieures | 6304 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65316 | Acier, PVC et aluminium : Remise en jeu des chassis avant dysfonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-menuiseries extérieures | 6304 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65309 | Bois : Contrôle de l'aspect et de la tenue du dormant | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-menuiseries extérieures | 6304 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65308 | Bois : Contrôle de l'état des menuiseries | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-menuiseries extérieures | 6304 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65311 | Bois : Contrôle de la tenue du verre | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-menuiseries extérieures | 6304 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65310 | Bois : Contrôle visuelle de l'état du mastic | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-métallerie | 6352 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66233 | Contrôle des pièces métalliques susceptibles de s'oxyder | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-métallerie | 6352 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66234 | Contrôle des soudures des pièces métalliques soumises à l'effort : rampes, rambardes, garde-corps, grilles, trappes, portes métalliques, boites aux lettres etc. | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-métallerie | 6352 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66236 | Entretien et renforcement des soudures vieillies, avant dysfonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-métallerie | 6352 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66235 | Peinture des pièces métalliques avant oxydation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-mobilier | 6305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65317 | Contrôle de l’état général : usure des mobiliers | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-mobilier | 6305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65320 | Contrôle des charnières de mobilier | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-mobilier | 6305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65318 | Contrôle du fonctionnement des portes d'armoire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-mobilier | 6305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65319 | Contrôle du fonctionnement des tiroirs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-mobilier | 6305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65322 | Graissage des parties mécaniques avant dysfonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-mobilier | 6305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65321 | Serrage des charnières de portes avant dysfonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-Module de transfert de c | 6360 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66259 | Faire procéder à la maintenance par le constructeur (suivant sa documentation et son rapport de maintenance) et s’assurer que les points suivants sont couverts. • Vérifier visuellement que le câblage est correct • Vérifier visuellement que la méthode de connexion des câbles est correcte • Contrôler la propreté et l’état des composants • Vérifier que tous les fusibles sont corrects • Contrôler visuellement l’isolation et l’état du matériel d’isolation. • Faire le contrôle visuel des conducteurs (détérioration) • Noter toute usure ou détérioration des composants • Mesurer la tension d’entrée • Mesurer la tension de sortie • Mesurer l’intensité • Contrôler le bon fonctionnement du système de monitoring • Contrôler les différents modes de basculement du STS Si autorisation couper l’alimentation de la source et effectuer les opérations suivantes Autorisation donnée : OUI NON • Dépoussiérer l’intérieur du STS • Couper le bus et le raccordement des conducteurs selon les spécifications du fabricant • Effectuer les tests résistance phase-phase et phase-terre • Faire le test de transfert du commutateur statique afin de s’assurer qu’il n’y pas de perte de puissance. • Contrôle des connexions et resserrage suivant préconisation constructeurs • Remettre en service le STS et contrôler sur place et sur la GTC le retour de la situation en configuration normale | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-Module de transfert de c | 6360 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66258 | avant toute intervention (immobilisation du module - Passage sur By-Pass - transfert de charge) : étudier les risques et impacts - demander l'aval du client | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-onduleur | 6306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65330 | Contrôle batterie : Contrôle de l'équilibrage de la charge des éléments | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-onduleur | 6306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65329 | Contrôle batterie : Contrôle de la température du local | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-onduleur | 6306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65327 | Contrôle batterie : Contrôle de la tension des monoblocs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-onduleur | 6306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65328 | Contrôle batterie : Contrôle du bon état des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-onduleur | 6306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65326 | Contrôle batterie : Essai d’autonomie avec la charge réelle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-onduleur | 6306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65354 | Contrôle de la ventilation et remplacement du filtre avant défaillance | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-onduleur | 6306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65325 | Contrôle logiciel : Etalonnage de la chaîne de mesure | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-onduleur | 6306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65324 | Contrôle logiciel : Vérification des paramètres de programmation des microprocesseurs, remise à niveau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-onduleur | 6306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65355 | Contrôle état des batteries, absence de fuite | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-onduleur | 6306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65333 | Electronique de commande et de puissance : Contrôle de la température des sous ensembles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-onduleur | 6306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65332 | Electronique de commande et de puissance : Contrôle des afficheurs et témoins lumineux | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-onduleur | 6306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65331 | Electronique de commande et de puissance : Contrôle des compteurs et mémoires d'évènements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-onduleur | 6306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65338 | Electronique de commande et de puissance : Contrôle des câbles et des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-onduleur | 6306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65339 | Electronique de commande et de puissance : Contrôle des isolements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-onduleur | 6306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65337 | Electronique de commande et de puissance : Contrôle et mise à l'heure des horloges | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-onduleur | 6306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65335 | Electronique de commande et de puissance : Contrôle visuel et auditif du bon fonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-onduleur | 6306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65334 | Electronique de commande et de puissance : Dépoussiérage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-onduleur | 6306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65336 | Electronique de commande et de puissance : Mesure des courants harmoniques sur le réseau secouru ondulé | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-onduleur | 6306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65340 | Electronique de commande et de puissance : Remplacement des pièces avant défaillance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-onduleur | 6306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65353 | Onduleur : Contrôle de la ventilation et contrôle du bon fonctionnement de l’écran clavier | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-onduleur | 6306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65352 | Onduleur : Contrôle de l’électronique de l’onduleur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-onduleur | 6306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65351 | Onduleur : Contrôle des alarmes et des sécurités | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-onduleur | 6306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65350 | Onduleur : Essai d’auto-alimentation et mesure de la fréquence propre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-onduleur | 6306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65349 | Onduleur : Mesure de la charge sur onduleur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-onduleur | 6306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65347 | Onduleur : Mesure à vide et en charge des courants du filtre de sorties | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-onduleur | 6306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65348 | Onduleur : Mesure à vide et en charge des tensions en sortie de l’onduleur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-onduleur | 6306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65344 | Redresseur : Contrôle des alarmes et des sécurités | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-onduleur | 6306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65346 | Redresseur : Contrôle des alimentations électroniques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-onduleur | 6306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65345 | Redresseur : Contrôle électronique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-onduleur | 6306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65343 | Redresseur : Mesure des tensions d’alimentation du pont à thyristors | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-onduleur | 6306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65342 | Redresseur : Mesure à vide et en charge de la tension de floating (tension continue) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-onduleur | 6306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65341 | Redresseur : Mesure à vide et en charge du courant par phase en amont du redresseur (contrôle et équilibrage) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-onduleur | 6306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65323 | avant toute intervention (immobilisation de l'onduleur - Passage sur By-Pass - transfert de charge) : étudier les risques et impacts - demander l'aval du client | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-Osmoseur | 6358 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66255 | Analyse du TH de l’eau d’alimentation. Analyse de la conductivité de l’eau d’alimentation. Analyse de la conductivité de l’eau produite. Calcul du rendement Contrôle de fonctionnement et vérification des automatismes de sécurité. Mesure des débits de production, de rejet à l’égout et de recirculation. Mesure de la pression de travail de la membrane. Démontage et nettoyage des parties nécessaires au fonctionnement. Report des éléments contrôlés sur la fiche de suivi. | T | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-parafoudre | 6330 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65805 | Capteur : Contrôle de l'état mécanique : solidité, tenue de la fixation, degré d'oxydation, effilement de la pointe | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-parafoudre | 6330 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65806 | Capteur : Contrôle de la continuité électrique au point de raccordement avec le conducteur de toiture | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-parafoudre | 6330 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65813 | Circuit de descente : Contrôle de l'état de la gaine de protection mécanique | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-parafoudre | 6330 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65812 | Circuit de descente : Contrôle de l'état et de la solidité des fixations | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-parafoudre | 6330 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65811 | Circuit de descente : Contrôle de la continuité électrique aux points de jonction éventuels | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-parafoudre | 6330 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65810 | Circuit de descente : Contrôle visuel de l'état mécanique et de la continuité du conducteur | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-parafoudre | 6330 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65809 | Circuit de toiture : Contrôle de l'état et de la solidité des fixations | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-parafoudre | 6330 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65808 | Circuit de toiture : Contrôle de la continuité électrique aux points de jonction éventuels | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-parafoudre | 6330 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65807 | Circuit de toiture : Contrôle visuel de l'état mécanique et de la continuité du conducteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-parafoudre | 6330 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65815 | Prise de terre : Evaluation de la forme et de la constitution | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-parafoudre | 6330 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65814 | Prise de terre : Mesure de la résistance ohmique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-parafoudre | 6330 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65804 | Contrôle de la disponibilité et de l’état général | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-parquets | 6307 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65356 | Contrôle de l’état général des parquets | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-peintures | 6308 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65357 | Contrôle général de l'état des peintures | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-peintures | 6308 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65358 | Entretien destiné à maintenir le bien dans un état ou il peut accomplir la fonction requise | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-peintures | 6308 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65362 | Evacuation des déchets | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-peintures | 6308 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65359 | Lessivage de tâches | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-peintures | 6308 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65361 | Préparation des supports si nécessaire | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-peintures | 6308 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65360 | Retouches de peinture avant dysfonctionnement (avec des couleurs et des matériaux homogènes par rapport à l’existant) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-petit equip electrique | 6309 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65363 | Contrôle du fonctionnement des interrupteurs et remplacement avant défaillance | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-petit equip electrique | 6309 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65364 | Contrôle du fonctionnement des prises et nourrices courant fort et remplacement avant défaillance | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-petit equip electrique | 6309 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65365 | Refixation des prises désencastrées | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-plancher chauffant | 6252 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64659 | Contrôle de l'isolement, des voyants de signalisation, des points de consigne de la régulation et des câblages électriques | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-plancher chauffant | 6252 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64656 | Dépoussiérage et vérification des armoires électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-plancher chauffant | 6252 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64660 | Essai des disjoncteurs et des dispositifs de sécurité | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-plancher chauffant | 6252 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64654 | Purge d'air des collecteurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-plancher chauffant | 6252 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64655 | Réglage de débit | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-plancher chauffant | 6252 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64657 | Vérification calage horaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-plancher chauffant | 6252 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64661 | Vérification des interrupteurs horaires, du calibrage des protections et des thermostats | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-plancher chauffant | 6252 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64658 | Vérification et resserrage des connexions électriques avant défaillance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-plancher chauffant | 6252 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 64653 | Vérification de la régulation | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-plinthes | 6310 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65366 | Contrôle de l’état général des plinthes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-plinthes | 6310 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65367 | Réparation des plinthes | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-pliv et reseau gaz | 6344 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66116 | Contrôle de la fermeture et du verrouillage du poste gaz | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-pliv et reseau gaz | 6344 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66122 | Contrôle de l’état des supports et des tuyauteries (corrosion, revêtement) | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-pliv et reseau gaz | 6344 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66119 | Contrôle des clapets et de l’état des filtres | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-pliv et reseau gaz | 6344 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66118 | Contrôle du détendeur et de la pression amont / aval | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-pliv et reseau gaz | 6344 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66120 | Manœuvre des vannes (hormis la vanne de barrage gaz) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-pliv et reseau gaz | 6344 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66121 | Manœuvre des vannes de coupures extérieures | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-pliv et reseau gaz | 6344 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66117 | Relevé des compteurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-pompe a chaleur | 6349 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66198 | Condenseur : Dépoussiérage des batteries et vérification de l'étanchéité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-pompe a chaleur | 6349 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66204 | Condenseur : Mesure de l'intensité absorbée par le ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-pompe a chaleur | 6349 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66203 | Condenseur : Mesure de la tension en fonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-pompe a chaleur | 6349 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66202 | Condenseur : Vérification des câbles, du serrage des cosses et de l'isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-pompe a chaleur | 6349 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66199 | Condenseur : Vérification des câbles, du serrage des cosses, et de l'isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-pompe a chaleur | 6349 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66200 | Condenseur : Vérification des peintures et reprise éventuelle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-pompe a chaleur | 6349 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66201 | Condenseur : Vérification du bon serrage de la visserie en général | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-pompe a chaleur | 6349 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66185 | Mesure des pressions aspiration et refoulement du compresseur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-pompe a chaleur | 6349 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66186 | Mesure des températures aspiration et refoulement du compresseur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-pompe a chaleur | 6349 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66187 | Mesure des températures entrée/sortie du liquide frigorigène au condenseur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-pompe a chaleur | 6349 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66190 | Remplacement des filtres | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-pompe a chaleur | 6349 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66188 | Vérification de l'acidité du fluide frigorigène, et en cas d'anomalie purge et déshydratation du circuit | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-pompe a chaleur | 6349 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66192 | Vérification de la chaîne des sécurités | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-pompe a chaleur | 6349 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66191 | Vérification de la vanne solénoïde | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-pompe a chaleur | 6349 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66195 | Vérification des Silentblocs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-pompe a chaleur | 6349 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66193 | Vérification des câbles, du serrage des cosses et de l'isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-pompe a chaleur | 6349 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66184 | Vérification des paramètres thermodynamiques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-pompe a chaleur | 6349 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66196 | Vérification des peintures et reprise éventuelle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-pompe a chaleur | 6349 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66194 | Vérification du bon serrage de la visserie en général | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-pompe a chaleur | 6349 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66189 | Vérification du détendeur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-pompe a chaleur | 6349 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66197 | Vérification du petit appareillage électrique, remplacement avant défaillance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-pompe de circulation | 6311 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65374 | Contrôle connexions électriques | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-pompe de circulation | 6311 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65370 | Contrôle de l'échauffement de la pompe | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-pompe de circulation | 6311 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65375 | Contrôle de l'échauffement du moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-pompe de circulation | 6311 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65378 | Contrôle des ancrages de fixation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-pompe de circulation | 6311 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65376 | Contrôle des garnitures | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-pompe de circulation | 6311 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65377 | Contrôle des paliers | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-pompe de circulation | 6311 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65372 | Contrôle des pressions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-pompe de circulation | 6311 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65368 | Contrôle du bon fonctionnement de l'ensemble | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-pompe de circulation | 6311 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65371 | Contrôle intensité et isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-pompe de circulation | 6311 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65373 | Manœuvre des vannes d'isolement | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-pompe de circulation | 6311 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65369 | Nettoyage général | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-pompe de relevage eu ep | 6312 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65392 | Avant toute intervention dans une fosse de relevage prévoir les EPI nécessaires (Masque - Gant - combinaison) et les conditions necessaires (apport d'air neuf dans la fosse…) | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-pompe de relevage eu ep | 6312 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65401 | Contrôle de l'état de la turbine et la qualité de l'huile lorsque la pompe est équipée d'une chambre d'étanchéité avec huile. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-pompe de relevage eu ep | 6312 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65399 | Nettoyage des paniers et crépines avant obstruction | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-pompe de relevage eu ep | 6312 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65398 | Remplacement des pièces d'usure avant dysfonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-pompe de relevage eu ep | 6312 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65397 | Remplacement des pièces électriques avant dysfonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-pompe de relevage eu ep | 6312 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65400 | Rinçage des parois de la cuve et des canalisations | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-pompe de relevage eu ep | 6312 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65396 | Réglage des niveaux de flotteurs et de déclenchement de pompes avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-pompe de relevage eu ep | 6312 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65395 | Rétablissement de l'étanchéité au niveau des raccords avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-pompe de relevage eu ep | 6312 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65393 | Vérification des alarmes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-pompe de relevage eu ep | 6312 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65394 | Vérification des clapets anti-retour et étanchéité des vannes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-pompe doseuse | 6380 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66429 | Contrôle de la consommation et du remplissage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-pompe doseuse | 6380 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66436 | Contrôle des connexions | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-pompe doseuse | 6380 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66430 | Contrôle des évacuations | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-pompe doseuse | 6380 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66431 | Contrôle du % de produit injecté | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-pompe doseuse | 6380 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66435 | Contrôle du clapet anti-retour | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-pompe doseuse | 6380 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66432 | Contrôle du moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-pompe doseuse | 6380 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66434 | Contrôle électrique de l'ensemble | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-pompe doseuse | 6380 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66437 | Nettoyage de la vanne et du socle | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-pompe doseuse | 6380 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66433 | Ouverture et fermeture de la vanne | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-porte coupe feu | 6313 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65411 | '- essai en manuel | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-porte coupe feu | 6313 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65412 | '- essai par simulation du fonctionnement des organes de détection | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-porte coupe feu | 6313 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65414 | Blocs portes battants : Contrôle de l'état du vantail, des pivots et roulements, du ferme porte et des bras, des serrures et sélecteurs de vantaux | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-porte coupe feu | 6313 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65417 | Blocs portes battants : Nettoyer les parements des vantaux | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-porte coupe feu | 6313 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65420 | Blocs portes battants : Vérification de l’alimentation de l’organe de commande (DAD) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-porte coupe feu | 6313 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65418 | Blocs portes battants : Vérification de l’état des détecteurs et des déclencheurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-porte coupe feu | 6313 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65416 | Blocs portes battants : Vérification de l’état des joints intumescents | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-porte coupe feu | 6313 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65419 | Blocs portes battants : Vérification de l’état des liaisons électriques des détecteur/déclencheur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-porte coupe feu | 6313 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65413 | Blocs portes battants : Vérification des portes et de la bonne fermeture | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-porte coupe feu | 6313 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65415 | Blocs portes battants : Vérification des réglages de jeu et d’aplomb de la porte | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-porte coupe feu | 6313 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65430 | Blocs portes coulissants : Contrôle de l'état de la sparklet | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-porte coupe feu | 6313 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65423 | Blocs portes coulissants : Contrôle de l'état des équerres support de rail, du support de rail, du rail, des manchons, des galets de roulement et des liaisons galets porte | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-porte coupe feu | 6313 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65431 | Blocs portes coulissants : Contrôle du contact de fin de course et du report service de sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-porte coupe feu | 6313 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65422 | Blocs portes coulissants : Nettoyage du rail | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-porte coupe feu | 6313 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65426 | Blocs portes coulissants : Nettoyer les parements des vantaux | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-porte coupe feu | 6313 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65421 | Blocs portes coulissants : Vérification de la bonne fermeture | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-porte coupe feu | 6313 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65429 | Blocs portes coulissants : Vérification de l’alimentation de l’organe de commande (DAD) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-porte coupe feu | 6313 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65427 | Blocs portes coulissants : Vérification de l’état des détecteurs et des déclencheurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-porte coupe feu | 6313 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65425 | Blocs portes coulissants : Vérification de l’état des joints intumescents | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-porte coupe feu | 6313 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65428 | Blocs portes coulissants : Vérification de l’état des liaisons électriques des détecteur/déclencheur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-porte coupe feu | 6313 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65424 | Blocs portes coulissants : Vérification de l’état des systèmes de chicanes et de dormant | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-porte coupe feu | 6313 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65409 | Contrôle de l'asservissement électrique du ventilateur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-porte coupe feu | 6313 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65410 | Contrôle du bon fonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-porte coupe feu | 6313 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65408 | Enregistrement des essais et contrôles dans le registre de sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-porte parking et garage | 6314 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65503 | Armoire logique : Réglage & nettoyage armoire logique, bloc alimentation, filerie / boite à bornes, alimentation mobile, sélecteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-porte parking et garage | 6314 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65473 | Contrôle de l'opérateur (moto réducteur électrique, opérateur électro- hydraulique,…) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-porte parking et garage | 6314 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65465 | Contrôle de l'état de la signalisation au sol de l'aire dangereuse de mouvement et reprise de peinture si besoin | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-porte parking et garage | 6314 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65480 | Contrôle de l'état des peintures et de la corrosion | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-porte parking et garage | 6314 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65469 | Contrôle de la présence de la procédure de dépannage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-porte parking et garage | 6314 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65479 | Contrôle de la temporisation ouverture / fermeture | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-porte parking et garage | 6314 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65475 | Contrôle des articulations (charnières, pivots…) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-porte parking et garage | 6314 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65470 | Contrôle des cycles de fonctionnement dans les zones d'accostage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-porte parking et garage | 6314 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65476 | Contrôle des fixations | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-porte parking et garage | 6314 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65481 | Contrôle des organes de commande et de télécommande. Nettoyage des lecteurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-porte parking et garage | 6314 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65477 | Contrôle des systèmes d'équilibrage (contrepoids, ressorts…) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-porte parking et garage | 6314 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65474 | Contrôle des éléments de guidage (rails, galets…) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-porte parking et garage | 6314 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65471 | Contrôle des éléments de transmission du mouvement (bras articulés, câbles, chaînes, courroies,…) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-porte parking et garage | 6314 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65466 | Contrôle du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité des personnes (lames palpeuses, pressostats, cellules photoélectriques,…) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-porte parking et garage | 6314 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65464 | Contrôle du bon fonctionnement et de l'état de la signalisation (feux orange, clignotants, éclairage) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-porte parking et garage | 6314 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65478 | Contrôle du fonctionnement du système empêchant la chute du tablier | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-porte parking et garage | 6314 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65463 | Contrôle visuel de l'état général et de conservation | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-porte parking et garage | 6314 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65492 | Equilibrage : Réglage & lubrification de ressort / boite ressort | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-porte parking et garage | 6314 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65493 | Equilibrage : Réglage de contre-poids | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-porte parking et garage | 6314 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65495 | Equilibrage : Réglage de sangle, tambour/noix de ressort, accouplement, axe/palier/clavette, butée/suspente, poulie de renvoi | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-porte parking et garage | 6314 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65494 | Equilibrage : Réglage, lubrification & nettoyage de chaine / câble | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-porte parking et garage | 6314 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65491 | Equilibrage : Vérification sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-porte parking et garage | 6314 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65516 | Fixations : Vérification | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-porte parking et garage | 6314 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65517 | Fonctionnement : : Vérification / sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-porte parking et garage | 6314 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65472 | Lubrification et réglages nécessaires au bon fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-porte parking et garage | 6314 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65483 | Motorisation : Contrôle, lubrification & nettoyage de motoréducteur/vérin/groupe | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-porte parking et garage | 6314 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65485 | Motorisation : Réglage de débrayage manuel | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-porte parking et garage | 6314 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65484 | Motorisation : Réglage des fins de course | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-porte parking et garage | 6314 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65467 | Nettoyage des cellules de réflexion | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-porte parking et garage | 6314 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65506 | Organes de commande : Réglage boucle magnétique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-porte parking et garage | 6314 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65505 | Organes de commande : Réglage des radars | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-porte parking et garage | 6314 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65504 | Organes de commande : Vérification sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-porte parking et garage | 6314 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65510 | Organes de sécurité : Lubrification d’antichute ressort (rupture ressort) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-porte parking et garage | 6314 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65507 | Organes de sécurité : Réglage & nettoyage de barrage cellule / détecteur actif | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-porte parking et garage | 6314 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65508 | Organes de sécurité : Réglage de boucle magnétique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-porte parking et garage | 6314 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65515 | Organes de sécurité : Réglage limiteur d’effort | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-porte parking et garage | 6314 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65511 | Organes de sécurité : Réglage sandow | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-porte parking et garage | 6314 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65514 | Organes de sécurité : Réglage sécurité portillon | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-porte parking et garage | 6314 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65509 | Organes de sécurité : Réglage, lubrification & nettoyage de parachute | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-porte parking et garage | 6314 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65512 | Organes de sécurité : Vérification déclencheur manuel – CO48 | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-porte parking et garage | 6314 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65513 | Organes de sécurité : Vérification sélectionneur / arrêt urgence | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-porte parking et garage | 6314 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65482 | Relevé de l’intensité du moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-porte parking et garage | 6314 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65501 | Tablier : Contrôle joint, brosse | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-porte parking et garage | 6314 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65496 | Tablier : Nettoyage encadrement alu | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-porte parking et garage | 6314 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65498 | Tablier : Nettoyage hublot | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-porte parking et garage | 6314 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65502 | Tablier : Nettoyage peinture, corrosion | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-porte parking et garage | 6314 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65499 | Tablier : Réglage & lubrification pivot/charnière | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-porte parking et garage | 6314 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65497 | Tablier : Réglage guide haut et bas | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-porte parking et garage | 6314 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65500 | Tablier : Réglage verrouillage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-porte parking et garage | 6314 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65489 | Transmission-guidage : Lubrification de roulette/chariot | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-porte parking et garage | 6314 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65490 | Transmission-guidage : Nettoyage de rail de porte | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-porte parking et garage | 6314 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65487 | Transmission-guidage : Réglage de courroie/sangle | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-porte parking et garage | 6314 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65486 | Transmission-guidage : Réglage, lubrification, nettoyage de chaine/câble | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-porte parking et garage | 6314 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65488 | Transmission-guidage : Réglage, lubrification, nettoyage de pignon/biellette/contre-poulie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-porte parking et garage | 6314 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65468 | Vérification du bon fonctionnement du dispositif de débrayage manuel, du limiteur d'effort | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-porte vitrée automatique | 6387 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66033 | Contrôle des déclenchements mécaniques | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-porte vitrée automatique | 6387 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66028 | Graissage de l’ensemble des mécanismes | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-porte vitrée automatique | 6387 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66027 | Nettoyage de l’ensemble des mécanismes | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-porte vitrée automatique | 6387 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66029 | Réglage de l’ensemble des mécanismes | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-porte vitrée automatique | 6387 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66030 | Vérification des connexions électriques, pneumatiques et oléodynamiques | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-porte vitrée automatique | 6387 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66032 | Vérification des sécurités électromécaniques | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-porte vitrée automatique | 6387 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66031 | Vérification, essais et réglage de l’appareil électrique | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-portes | 6315 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65548 | Ajustements partiels de portes avant dysfonctionnement | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-portes | 6315 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65544 | Contrôle de la fixation des paumelles (graissage éventuel) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-portes | 6315 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65546 | Contrôle des butées de porte | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-portes | 6315 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65545 | Contrôle des fixations des poignées | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-portes | 6315 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65547 | Contrôle des huisseries, joints d’huisseries et d’étanchéité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-portes | 6315 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65543 | Contrôle du réglage des grooms | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-portes | 6315 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65550 | Graissage et huilage des paumelles, gonds, gâches, etc... avant dysfonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-portes | 6315 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65549 | Refixations partielles des huisseries avant dysfonctionnement | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-portes portails barrière | 6316 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65574 | Contrôle de l'ouverture porte sur manque tension | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-portes portails barrière | 6316 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65575 | Contrôle de la signalisation sur porte transparente | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-portes portails barrière | 6316 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65578 | Contrôle des connexions électriques et resserrage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-portes portails barrière | 6316 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65566 | Contrôle des courroies | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-portes portails barrière | 6316 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65570 | Contrôle des détecteurs de présence | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-portes portails barrière | 6316 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65579 | Contrôle des sécurités électriques et mécaniques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-portes portails barrière | 6316 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65577 | Contrôle du bon fonctionnement du débrayage manuel | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-portes portails barrière | 6316 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65571 | Contrôle du fonctionnement à distance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-portes portails barrière | 6316 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65573 | Contrôle du verrouillage de la porte | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-portes portails barrière | 6316 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65576 | Contrôle moteur et vérification de l'état de fixation moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-portes portails barrière | 6316 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65564 | Contrôle visuel de l'état général et de conservation | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-portes portails barrière | 6316 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65572 | Réglage d'ouverture et fermeture | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-portes portails barrière | 6316 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65567 | Vérification des articulations (charnières, pivots…) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-portes portails barrière | 6316 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65568 | Vérification des fixations et points d'encrage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-portes portails barrière | 6316 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65569 | Vérification des systèmes d'équilibrage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-portes portails barrière | 6316 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65565 | Vérification des éléments de guidage (rails, galets, roulements…) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-portes portails barrière | 6316 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65580 | Vérification du bon fonctionnement des signalisations | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-radiateur à eau chaude | 6317 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65599 | Contrôle de la bonne circulation de l'eau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-radiateur à eau chaude | 6317 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65595 | Contrôle de la robinetterie d’isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-radiateur à eau chaude | 6317 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65596 | Contrôle des presse-étoupe | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-radiateur à eau chaude | 6317 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65594 | Contrôle des robinets thermostatiques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-radiateur à eau chaude | 6317 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65597 | Désembouage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-radiateur à eau chaude | 6317 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65600 | Nettoyage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-radiateur à eau chaude | 6317 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65593 | Vérification de l'absence de fuite, resserrage éventuel ou réfection des joints | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-radiateur à eau chaude | 6317 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65598 | Vérification du supportage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-radiateur à eau chaude | 6317 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65602 | Dépoussiérage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-radiateur à eau chaude | 6317 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65601 | Purge de l’air | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-radiateur mobile electri | 6346 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66134 | Contrôle de la mise à la terre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-radiateur mobile electri | 6346 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66132 | Contrôle de l’état du câble et de la qualité des raccordements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-radiateur mobile electri | 6346 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66130 | Contrôle de l’état général | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-radiateur mobile electri | 6346 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66131 | Contrôle du bon fonctionnement des résistances électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-radiateur mobile electri | 6346 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66133 | Contrôle du bon fonctionnement du thermostat d’ambiance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-radiateur mobile electri | 6346 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66129 | Dépoussiérage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-radiateur mobile gaz | 6345 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66124 | Contrôle de la date limite d’utilisation du tuyau de gaz et remplacement avant défaillance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-radiateur mobile gaz | 6345 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66123 | Contrôle de l’état général | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-radiateur mobile gaz | 6345 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66127 | Contrôle des sécurités gaz | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-radiateur mobile gaz | 6345 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66125 | Contrôle du bon fonctionnement de la veilleuse | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-radiateur mobile gaz | 6345 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66128 | Contrôle du bon fonctionnement du thermostat d’ambiance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-radiateur mobile gaz | 6345 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66126 | Contrôle et réglage du bruleur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-rampe | 6353 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66237 | Contrôle des fixations des rampes horizontales (accès personnes handicapées) et d’escalier | S | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-rampe | 6353 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66238 | Refixation des rampes avant défaillance | S | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-regulateur | 6318 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65607 | Contrôle de l’état et de la cohérence des indications des capteurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-regulateur | 6318 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65608 | Contrôle de l’état et du fonctionnement des actionneurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-regulateur | 6318 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65609 | Contrôle de tous les scénarios de fonctionnement en mode normal et dégradé | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-regulateur | 6318 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65604 | Contrôle et serrage des connexions | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-regulateur | 6318 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65603 | Dépoussiérage des cartes ou des régulateurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-regulateur | 6318 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65605 | Vérification des points de consignes | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-regulateur | 6318 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65606 | Vérification des valeurs de gain en proportionnel, intégral et dérivé | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-réseau aéraulique | 6373 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66404 | Contrôle des débits d’air | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-réseau aéraulique | 6373 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66403 | Vérification des gaines: étanchéité, raccordement | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-réseau aéraulique | 6373 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66398 | Contrôle de fonctionnement des clapets coupe feu, nettoyage et graissage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-réseau aéraulique | 6373 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66401 | Contrôle de fonctionnement des régulateurs de débit des boîtes de détente. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-réseau aéraulique | 6373 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66402 | Contrôle de l’encrassement des filtres et remplacement avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-réseau aéraulique | 6373 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66395 | Contrôle des positions des registres | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-réseau aéraulique | 6373 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66397 | Nettoyage des diffuseurs de soufflage et des ouvertures en air neuf (fenêtre) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-réseau aéraulique | 6373 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66394 | Nettoyage des grilles d'air neuf et de rejet | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-réseau aéraulique | 6373 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66396 | Nettoyage et réglage des bouches d'extraction | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-réseau aéraulique | 6373 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66399 | Réarmement des clapets sur déclenchements | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-réseau aéraulique | 6373 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66400 | Surveillance des manchettes, remplacements si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-réseau de masse et de te | 6319 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65610 | Contrôle de l'ensemble du réseau de masse et de terre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-réseau de masse et de te | 6319 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65611 | Détection des courants de fuite | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-réseau eau glacée | 6375 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66428 | Etalonnage des compteurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-réseau eau glacée | 6375 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66425 | Inspection des robinetteries et remise en état si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-réseau eau glacée | 6375 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66427 | Inspection du calorifuge et remise en état éventuelle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-réseau eau glacée | 6375 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66424 | Nettoyage bac et alimentation | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-réseau eau glacée | 6375 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66426 | Repérage des traces de rouille ou corrosion ; remise en état éventuelle | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-réseau eau glacée | 6375 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66423 | Contrôle compteur à impulsions | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-réseau eau glacée | 6375 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66420 | Contrôle des manchettes démontables | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-réseau eau glacée | 6375 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66418 | Contrôle du bac et de son alimentation | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-réseau eau glacée | 6375 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66417 | Contrôle et relevé de l’eau du réseau ( PH-TH-TA-TAC-Chorures-P04-Fe) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-réseau eau glacée | 6375 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66422 | Contrôle pompe doseuse | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-réseau eau glacée | 6375 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66419 | Etalonnage des compteurs | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-réseau eau glacée | 6375 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66421 | Remplissage du bac | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-réseau eau glacée | 6375 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66416 | Vérification d’étanchéité, remise en état éventuelle | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-réseau ecs | 6320 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65618 | Contrôle et relevé de l'eau du réseau ( PH-TH-TA-TAC-Chlorures-P04-Fe-Additif) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-réseau ecs | 6320 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65616 | Etalonnage des compteurs à impulsions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-réseau ecs | 6320 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65613 | Inspection des robinetteries et remise en état si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-réseau ecs | 6320 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65615 | Inspection du calorifuge et remise en état éventuelle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-réseau ecs | 6320 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65612 | Nettoyage bac et alimentation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-réseau ecs | 6320 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65614 | Repérage des traces de rouille ou corrosion ; remise en état éventuelle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-réseau ecs | 6320 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65623 | Contrôle compteur à impulsions | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-réseau ecs | 6320 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65620 | Contrôle des manchettes démontables | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-réseau ecs | 6320 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65619 | Contrôle du bac et de son alimentation | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-réseau ecs | 6320 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65622 | Contrôle pompe doseuse | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-réseau ecs | 6320 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65621 | Remplissage du bac | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-réseau ecs | 6320 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65617 | Vérification d'étanchéité, remise en état éventuelle, relevé de température production | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-réseau hydraulique, vann | 6321 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65625 | Contrôle des débits sur vannes de réglage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-réseau hydraulique, vann | 6321 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65630 | Contrôle des détendeurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-réseau hydraulique, vann | 6321 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65628 | Contrôle des filtres (remplacement si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-réseau hydraulique, vann | 6321 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65638 | Contrôle des joints de brides et remplacement si fuyards | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-réseau hydraulique, vann | 6321 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65624 | Contrôle des manchons de dilatation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-réseau hydraulique, vann | 6321 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65632 | Contrôle des pots à boues et évacuations des boues par chasse rapide | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-réseau hydraulique, vann | 6321 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65627 | Contrôle des purgeurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-réseau hydraulique, vann | 6321 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65633 | Contrôle des supports de tuyauterie (resserrage si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-réseau hydraulique, vann | 6321 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65626 | Contrôle des thermomètres et des manomètres | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-réseau hydraulique, vann | 6321 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65629 | Contrôle du calorifuge (reprise si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-réseau hydraulique, vann | 6321 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65631 | Contrôle du collecteur des réseaux de récupération de purges | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-réseau hydraulique, vann | 6321 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65639 | Contrôle présence étiquette de repérage et remplacement avant défaillance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-réseau hydraulique, vann | 6321 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65640 | Dépose et analyse des manchettes témoins | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-réseau hydraulique, vann | 6321 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65636 | Graissage des tiges de vannes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-réseau hydraulique, vann | 6321 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65635 | Manœuvre des vannes et robinets et contrôle de l'étanchéité (remplacement de joint si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-réseau hydraulique, vann | 6321 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65637 | Resserrage des presse-étoupes et réfection éventuelle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-réseau hydraulique, vann | 6321 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65634 | Retouche de peinture | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-réseau hydraulique, vann | 6321 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65641 | Contrôle de l'absence de fuite (remplacement de joint et reprise de fuite si besoin) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-réseau hydraulique, vann | 6321 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65643 | Relevé des compteurs | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-réseau hydraulique, vann | 6321 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65642 | Suivi des compléments en eau | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-Réseaux EP, EU, EV | 6361 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66270 | DESCENTES PLUVIALES. EVACUATIONS : Curage canalisations | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-Réseaux EP, EU, EV | 6361 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66269 | DESCENTES PLUVIALES. EVACUATIONS : Curage éléments de rétention | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-Réseaux EP, EU, EV | 6361 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66271 | DESCENTES PLUVIALES. EVACUATIONS : Reprise joints et couvre joints | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-Réseaux EP, EU, EV | 6361 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66281 | EPANDAGE. LAGUNAGE. EPURATION : Curage canalisations | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-Réseaux EP, EU, EV | 6361 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66283 | EPANDAGE. LAGUNAGE. EPURATION : Curage hydraulique décantation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-Réseaux EP, EU, EV | 6361 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66279 | EPANDAGE. LAGUNAGE. EPURATION : Débouchage grilles et filtres | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-Réseaux EP, EU, EV | 6361 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66278 | EPANDAGE. LAGUNAGE. EPURATION : Inspection état surfaces | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-Réseaux EP, EU, EV | 6361 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66282 | EPANDAGE. LAGUNAGE. EPURATION : Vidange fosse | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-Réseaux EP, EU, EV | 6361 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66280 | EPANDAGE. LAGUNAGE. EPURATION : Vérification écoulement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-Réseaux EP, EU, EV | 6361 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66274 | FOSSES. REGARDS. PUISARDS : Contrôle étanchéité bacs de rétention | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-Réseaux EP, EU, EV | 6361 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66275 | FOSSES. REGARDS. PUISARDS : Curage fosses de décantation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-Réseaux EP, EU, EV | 6361 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66277 | FOSSES. REGARDS. PUISARDS : Curage hydraulique décantation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-Réseaux EP, EU, EV | 6361 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66276 | FOSSES. REGARDS. PUISARDS : Vidange fosse | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-Réseaux EP, EU, EV | 6361 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66273 | FOSSES. REGARDS. PUISARDS : Vérification écoulement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-Réseaux EP, EU, EV | 6361 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66262 | GOUTTIERES : Contrôle fixations et scellements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-Réseaux EP, EU, EV | 6361 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66263 | GOUTTIERES : Contrôle dégagement entonnoirs et avaloirs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-Réseaux EP, EU, EV | 6361 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66266 | GOUTTIERES : Reprise joints et couvre joints | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-Réseaux EP, EU, EV | 6361 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66267 | DESCENTES PLUVIALES. EVACUATIONS : Vérification écoulement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-Réseaux EP, EU, EV | 6361 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66268 | DESCENTES PLUVIALES. EVACUATIONS : Vérification étanchéité éléments de rétention | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-Réseaux EP, EU, EV | 6361 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66272 | FOSSES. REGARDS. PUISARDS : Débouchage grilles et filtres | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-Réseaux EP, EU, EV | 6361 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66261 | GOUTTIERES : Débouchage avaloirs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-Réseaux EP, EU, EV | 6361 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66260 | GOUTTIERES : Débouchage grilles et filtres | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-Réseaux EP, EU, EV | 6361 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66264 | GOUTTIERES : Vérification écoulement eaux pluviales | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-Réseaux EP, EU, EV | 6361 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66265 | GOUTTIERES : Vérification étanchéité | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ria | 6389 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66135 | Vérification de l’étanchéité et le fonctionnement des vannes de barrages, contre barrages, RIA et autres organes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-ria | 6389 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66138 | Vérification de l’état interne des réservoirs et nettoyage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-ria | 6389 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66139 | Vérification du déclenchement du suppresseur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-ria | 6389 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66137 | Vérification du fonctionnement des RIA, dont : - débit d’eau régulier et suffisant - fonctionnement manomètre - état du tuyau (sur toute sa longueur) - collier de serrage et ligature des tuyaux - dévidoirs pivotants - robinet d’arrêt | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-ria | 6389 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66136 | Vérification et suivi des pressions de chaque manomètre | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-rideau d'air chaud | 6348 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66162 | Contrôle de l'ajustement du point de consigne | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-rideau d'air chaud | 6348 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66173 | Contrôle de l'efficacité de la batterie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-rideau d'air chaud | 6348 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66164 | Contrôle de simulation de fonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-rideau d'air chaud | 6348 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66161 | Contrôle des fuites éventuelles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-rideau d'air chaud | 6348 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66171 | Contrôle des épingles électriques de la batterie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-rideau d'air chaud | 6348 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66166 | Contrôle du graissage des roulements du ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-rideau d'air chaud | 6348 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66160 | Contrôle du limitateur de pression | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-rideau d'air chaud | 6348 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66165 | Contrôle du système de régulation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-rideau d'air chaud | 6348 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66170 | Essai du contrôleur de débit de la batterie électrique de chauffage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-rideau d'air chaud | 6348 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66168 | Etalonnage du thermostat d'ambiance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-rideau d'air chaud | 6348 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66174 | Etalonnage et contrôle du thermostat de sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-rideau d'air chaud | 6348 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66163 | Manœuvre de pleine fermeture de la vanne | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-rideau d'air chaud | 6348 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66167 | Nettoyage de la volute et du caisson du ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-rideau d'air chaud | 6348 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66172 | Nettoyage des surfaces intérieures de la batterie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-rideau d'air chaud | 6348 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66169 | Nettoyage du thermostat | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-rideau métallique | 6325 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65704 | Contrôle de réducteur (niveaux) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-rideau métallique | 6325 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65705 | Contrôle du fonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-rideau métallique | 6325 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65701 | Décapage et graissage des glissières | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-rideau métallique | 6325 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65702 | Nettoyage et graissage des chaines | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-rideau métallique | 6325 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65703 | Réglage de la tension des chaines | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-rideau métallique | 6325 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65706 | Réglage des fins de courses | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-Ronde compteurs Mensuel | 6280 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65003 | Réaliser les relevés de compteur selon la fiche de relevés (Gaz - eau - Electricité - Energie …) | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-Ronde compteurs Mensuel | 6280 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66462 | Réaliser un bilan de consommation | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-Ronde technique Hebdomad | 6354 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66239 | Réaliser la ronde technique en suivant la procédure interne du site Rendre compte au responsable en cas d'anomalies d'ordre général : - Contrôle pression fluides manomètres eau. gaz. Vapeur - Contrôle niveau bâches à eau - Contrôle niveau réservoir et nourrice fioul - Examen alarmes sur GTB - Contrôle sensoriel courts cycles - Contrôle sensoriel bruits et odeurs inhabituels - Vérification fonctionnement (CTA Blocs - CTA Confort - Climatiseurs - extracteur Parking - Chaudières - disponibilité centrale de secours - onduleurs) - Vérification fermeture locaux techniques - Contrôle températures départs eau chaude sanitaire - Contrôle température chambres froides - Contrôle température soufflage CTA * climatisation Blocs Opératoires (T° comprise entre 19°C et 21 °C) * Chauffage / Climatisation salles de consultation (T° comprise entre 20°C et 22 °C) * Chauffage / Climatisation chambres (T° comprise entre 21°C et 24 °C) * Bureau, Salle d’attente (T° comprise entre 19°C et 21 °C) * Lieu de passage (T° comprise entre 18°C et 22 °C) - Contrôle permutation automatique des pompes - si necessaire réaliser un basculement manuel - Contrôle des positions Auto sur centrale de secours - MTC - Inverseur - Groupe Froids........ - Vérification préchauffage huile GE et GF - Appoint sel et produits de traitement | H | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-roof top | 6371 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66368 | Nettoyage des batteries et des filtres | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-roof top | 6371 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66369 | Vérification de la charge en fluide frigorigène et de l’étanchéité du circuit | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-roof top | 6371 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66373 | Vérification de la chaîne des sécurités | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-roof top | 6371 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66371 | Vérification de la vanne solénoïde | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-roof top | 6371 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66370 | Vérification de l’acidité du fluide frigorigènes, et en cas d’anomalie purger et déshydratation du circuit, remplacement du filtre deshydrateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-roof top | 6371 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66372 | Vérification de l’encrassement et purge de condenseur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-roof top | 6371 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66375 | Vérification de l’état et du bon fonctionnement ventilateur, nettoyage et de redressage si nécessaire des ailettes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-roof top | 6371 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66379 | Vérification des peintures et reprise éventuelle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-roof top | 6371 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66377 | Vérification des silentblocs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-roof top | 6371 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66378 | Vérification du bon serrage de la visserie en général | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-roof top | 6371 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66376 | Vérification du petit appareillage électrique, remplacement si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-roof top | 6371 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66374 | Vérifier le bon fonctionnement de tous les organes et leur bon positionnement (registres, économiseur, vanne inversion de cycle, etc) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-roof top | 6371 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66354 | Mesure de la tension en fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-roof top | 6371 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66358 | Mesure de l’intensité absorbée par le compresseur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-roof top | 6371 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66355 | Mesure de l’intensité absorbée par le ventilateur condenseur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-roof top | 6371 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66356 | Mesure de l’intensité absorbée par le ventilateur de soufflage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-roof top | 6371 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66357 | Mesure de l’intensité absorbée par le ventilateur d’extraction | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-roof top | 6371 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66353 | Mesure des intensités absorbées en fonctionnement, et de la tension | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-roof top | 6371 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66359 | Mesure des pressions aspiration et refoulement du compresseur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-roof top | 6371 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66360 | Mesure des températures aspiration et refoulement du compresseur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-roof top | 6371 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66361 | Mesure des températures entrée/sortie du liquide frigorigène au condenseur et évaporateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-roof top | 6371 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66362 | Mesure du niveau d’huile | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-roof top | 6371 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66348 | Recherche et élimination des vibrations | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-roof top | 6371 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66349 | Vérification de l’encrassement du filtre d’air, nettoyage et remplacement après plus de 4 nettoyages | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-roof top | 6371 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66350 | Vérification de l’état des batteries et de l’étanchéité, nettoyage si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-roof top | 6371 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66351 | Vérification de l’évacuation des condensats | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-roof top | 6371 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66352 | Vérification du bon fonctionnement de la régulation et des conditions d’ambiance, réglage si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-roof top | 6371 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66363 | Nettoyage et dépoussiérage intérieur | T | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-roof top | 6371 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66365 | Vérification de la propreté et du colmatage de la batterie, de l’étanchéité, nettoyage si nécessaire | T | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-roof top | 6371 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66364 | Vérification de l’état des batteries et de leur étanchéité | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-roof top | 6371 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66367 | Vérification des paliers moteur et ventilateur, graissage si celui-ci est prévu | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-roof top | 6371 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66366 | Vérification si il y a lieu de la tension des courroies de transmission | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-sanitaires et douches | 6326 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65718 | Contrôle de l'absence de fuite | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-sanitaires et douches | 6326 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65725 | Contrôle de l'état des abattants WC | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-sanitaires et douches | 6326 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65723 | Contrôle de l'état des mousseurs | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-sanitaires et douches | 6326 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65730 | Contrôle de l'état des porte-serviettes | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-sanitaires et douches | 6326 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65720 | Contrôle de la robinetterie (mitigeur, presto, joints) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-sanitaires et douches | 6326 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65733 | Contrôle de l’état des sèche-mains manuels | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-sanitaires et douches | 6326 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65732 | Contrôle de l’état des sèche-mains électriques | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-sanitaires et douches | 6326 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65731 | Contrôle de l’état du distributeur de savon liquide | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-sanitaires et douches | 6326 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65721 | Contrôle des vannes d'arrêt | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-sanitaires et douches | 6326 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65719 | Contrôle des écoulements lavabos, urinoirs, WC, douches | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-sanitaires et douches | 6326 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65729 | Contrôle du fonctionnement des distributeurs papier | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-sanitaires et douches | 6326 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65724 | Contrôle du mécanisme et essais des chasses d'eau | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-sanitaires et douches | 6326 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65735 | Nettoyage et remplacement de siphons avant défaillance | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-sanitaires et douches | 6326 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65734 | Remplacement avant défaillance de joint pour lavabos, urinoirs, WC, douches | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-sanitaires et douches | 6326 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65717 | Remplacement de brise-jets avant défaillance | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-sanitaires et douches | 6326 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65736 | Remplacement de mousseurs avant défaillance | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-sanitaires et douches | 6326 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65737 | Remplacement de mécanismes de chasse avant défaillance | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-sanitaires et douches | 6326 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65715 | Remplacement de pommeau et tuyau de douche avant défaillance | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-sanitaires et douches | 6326 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65714 | Remplacement de robinets avant défaillance | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-sanitaires et douches | 6326 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65716 | Remplacement de vannes d'arrêt avant défaillance | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-sanitaires et douches | 6326 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65722 | Vérification de l'amorçage des siphons de sol | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-sanitaires et douches | 6326 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65726 | Vérification de raccordements eaux usées | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-sanitaires et douches | 6326 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65728 | Vérification des fixations | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-sanitaires et douches | 6326 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65727 | Vérification des trop-pleins | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-serrurerie des ouvrants | 6350 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66223 | Contrôle de l’état général | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-serrurerie des ouvrants | 6350 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66224 | Contrôle du fonctionnement des mécanismes | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-serrurerie des ouvrants | 6350 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66229 | Nettoyage des rails de roulement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-serrurerie des ouvrants | 6350 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66228 | Remplacement préventif de canons, béquilles, serrures et verrous avant dysfonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-serrurerie des ouvrants | 6350 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66226 | Resserrage des vis | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-serrurerie des ouvrants | 6350 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66225 | Réglage des gâches | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-serrurerie des ouvrants | 6350 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66227 | Réglage et graissage des organes de fermetures (paumelles, freins de pivots, crémones, etc,,,) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-signalisation et décorat | 6327 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65746 | '-adhésifs sur portes, vitres et murs | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-signalisation et décorat | 6327 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65743 | '-cadres | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-signalisation et décorat | 6327 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65749 | '-entretien de signalisation défectueuse | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-signalisation et décorat | 6327 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65745 | '-panneaux accrochés et sur pieds | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-signalisation et décorat | 6327 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65744 | '-posters | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-signalisation et décorat | 6327 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65748 | '-repositionnement boîtes et coffrets divers | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-signalisation et décorat | 6327 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65747 | '-repositionnement de tableau et de plaque de signalisation ou de décoration | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-signalisation et décorat | 6327 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65742 | Contrôle de l’état général des : | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-sonorisation | 6385 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65985 | Amplificateur : Contrôle des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-sonorisation | 6385 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65986 | Amplificateur : Nettoyage général | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-sonorisation | 6385 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65987 | Haut parleur : Contrôle de la puissance diffusée | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-sonorisation | 6385 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65988 | Haut parleur : Contrôle des ancrages des fixation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-sonorisation | 6385 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65989 | Haut parleur : Nettoyage général | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-sonorisation | 6385 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65977 | Amplificateur : Contrôle de la puissance diffusée | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-sonorisation | 6385 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65978 | Microphone : Contrôle du bon fonctionnement de l'ensemble | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-sonorisation | 6385 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65983 | Préamplificateur : Contrôle de la bande passante | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-sonorisation | 6385 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65979 | Préamplificateur : Contrôle de la puissance consommée | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-sonorisation | 6385 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65980 | Préamplificateur : Contrôle de la tension d'alimentation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-sonorisation | 6385 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65981 | Préamplificateur : Contrôle du niveau d'entrée H.F. | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-sonorisation | 6385 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65982 | Préamplificateur : Contrôle du niveau de sortie H.F. | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-sonorisation | 6385 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65984 | Préamplificateur : Réglage avant dysfonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-sous station echangeur | 6328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65758 | Contrôle d' Contrôle étanchéité (absence de fuite) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-sous station echangeur | 6328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65783 | Contrôle de l'alignement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-sous station echangeur | 6328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65774 | Contrôle de l'enveloppe, corrosion | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-sous station echangeur | 6328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65763 | Contrôle de l'intensité absorbée | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-sous station echangeur | 6328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65778 | Contrôle de l'isolement du moteur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-sous station echangeur | 6328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65782 | Contrôle de l'état de l'accouplement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-sous station echangeur | 6328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65780 | Contrôle de la fixation de la ou des pompes | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-sous station echangeur | 6328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65770 | Contrôle de la régulation | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-sous station echangeur | 6328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65773 | Contrôle des liaisons équipotentielles de masse | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-sous station echangeur | 6328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65764 | Contrôle des presses-étoupes des vannes | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-sous station echangeur | 6328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65781 | Contrôle des roulements | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-sous station echangeur | 6328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65775 | Contrôle des supports antivibratiles | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-sous station echangeur | 6328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65766 | Contrôle visuel du calorifuge | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-sous station echangeur | 6328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65768 | Démontage et nettoyage | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-sous station echangeur | 6328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65769 | Essais des sécurités | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-sous station echangeur | 6328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65765 | Manœuvre des vannes d'isolement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-sous station echangeur | 6328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65771 | Mesure et enregistrement des performances | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-sous station echangeur | 6328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65777 | Nettoyage de la bâche | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-sous station echangeur | 6328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65767 | Nettoyage du filtre à eau | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-sous station echangeur | 6328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65762 | Relevé de la perte de charge secondaire | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-sous station echangeur | 6328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65761 | Relevé des températures secondaires | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-sous station echangeur | 6328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65759 | Relevé débit condensat | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-sous station echangeur | 6328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65760 | Relevé pression arrivée vapeur C.P.C.U | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-sous station echangeur | 6328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65779 | Resserrage des connexions électriques | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-sous station echangeur | 6328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65772 | Resserrage mécanique | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-sous station echangeur | 6328 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65776 | Vidange de la bâche | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-stores persiennes jalous | 6395 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65790 | Contrôle de la tringlerie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-stores persiennes jalous | 6395 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65788 | Contrôle des fixations | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-stores persiennes jalous | 6395 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65789 | Contrôle des guides | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-stores persiennes jalous | 6395 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65787 | Contrôle du fonctionnement et de l’aspect des constituants (état des lames, mécanisme de manœuvre, etc.) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-stores persiennes jalous | 6395 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65795 | Fixation ou refixation des tringles à rideaux avant dysfonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-stores persiennes jalous | 6395 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65794 | Lubrification des organes de manœuvre avant dysfonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-stores persiennes jalous | 6395 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65792 | Nettoyage et traitement anticorrosion avant présence de salissures diverses et d’une légère oxydation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-stores persiennes jalous | 6395 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65791 | Resserrage des anneaux des rideaux | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-stores persiennes jalous | 6395 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65793 | Réglage des paumelles pour les persiennes et les jalousies avant dysfonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-stores rideaux élec | 6396 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65800 | Contrôle des connexions électriques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-stores rideaux élec | 6396 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65798 | Contrôle des fixations | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-stores rideaux élec | 6396 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65799 | Contrôle des guides | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-stores rideaux élec | 6396 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65797 | Contrôle du fonctionnement et de l’aspect des constituants (état des lames, mécanisme de manœuvre) | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-stores rideaux élec | 6396 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65803 | Lubrification des organes de manœuvre, y compris moteurs, avant dysfonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-stores rideaux élec | 6396 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65802 | Nettoyage et traitement anticorrosion avant présence de salissures diverses et d’une légère oxydation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-stores rideaux élec | 6396 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65801 | Réglage des moteurs avant dysfonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-suppresseur | 6331 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65817 | Contrôle de l'absence de fuite | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-suppresseur | 6331 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65827 | Contrôle de l'accouplement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-suppresseur | 6331 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65823 | Contrôle de l'intensité moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-suppresseur | 6331 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65824 | Contrôle de l'isolement et des liaisons équipotentielles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-suppresseur | 6331 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65822 | Contrôle de la boite à bornes moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-suppresseur | 6331 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65816 | Contrôle de la disponibilité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-suppresseur | 6331 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65829 | Contrôle de la fixation de l'ensemble et des plots antivibratiles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-suppresseur | 6331 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65828 | Contrôle de la protection mécanique des parties tournantes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-suppresseur | 6331 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65821 | Contrôle des pressions d'asservissement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-suppresseur | 6331 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65826 | Contrôle des roulements et graissage éventuel | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-suppresseur | 6331 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65830 | Contrôle du filtre à tamis et nettoyage éventuel | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-suppresseur | 6331 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65831 | Contrôle du fonctionnement du clapet anti-retour | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-suppresseur | 6331 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65819 | Contrôle du pressostat de commande | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-suppresseur | 6331 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65818 | Contrôle du temps de fonctionnement par équipement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-suppresseur | 6331 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65825 | Dépoussiérage du ventilateur de refroidissement du moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-suppresseur | 6331 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65820 | Relevé des pressions de fonctionnement | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-suppresseur incendie | 6332 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65867 | Ensemble du groupe : Contrôle des alignements et des fixations | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-suppresseur incendie | 6332 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65868 | Ensemble du groupe : Graissage des paliers et vannes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-suppresseur incendie | 6332 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65869 | Ensemble du groupe : Manœuvre des vannes d’isolement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-suppresseur incendie | 6332 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65860 | Moteur diesel : Contrôle de la pompe à injection | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-suppresseur incendie | 6332 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65866 | Moteur diesel : Contrôle de l’état des batteries, du niveau de l’électrolyte et de la propreté des bornes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-suppresseur incendie | 6332 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65865 | Moteur diesel : Contrôle du bon fonctionnement du chargeur de batterie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-suppresseur incendie | 6332 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65863 | Moteur diesel : Contrôle du circuit de refroidissement et des durits | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-suppresseur incendie | 6332 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65864 | Moteur diesel : Contrôle du démarreur électrique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-suppresseur incendie | 6332 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65862 | Moteur diesel : Contrôle du réseau d’alimentation en fioul, recherche de fuite et nettoyage du filtre | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-suppresseur incendie | 6332 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65861 | Moteur diesel : Réglage du jeu des culbuteurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-suppresseur incendie | 6332 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65859 | Moteur diesel : Vidange et remplacement du filtre avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-suppresseur incendie | 6332 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65857 | Moteur électrique : Contrôle de la boite à borne électrique et resserrage des connexions | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-suppresseur incendie | 6332 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65858 | Moteur électrique : Contrôle des câbles, du serrage des cosses et de l’isolement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-suppresseur incendie | 6332 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65870 | Réservoir de stockage d’eau : Contrôle des détecteurs de niveau à flotteur de la cuve | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-suppresseur incendie | 6332 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65871 | Réservoir de stockage d’eau : Inspection de la cuve et curage éventuel avant obstruction | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-suppresseur incendie | 6332 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65851 | Mensuel : Contrôle de l'absence de fuite | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-suppresseur incendie | 6332 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65850 | Mensuel : Contrôle de la disponibilité | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-suppresseur incendie | 6332 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65856 | Mensuel : Contrôle de l’intensité absorbée (moteur électrique) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-suppresseur incendie | 6332 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65855 | Mensuel : Contrôle des appareils de mesure | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-suppresseur incendie | 6332 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65854 | Mensuel : Contrôle des détendeurs, le cas échéant | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-suppresseur incendie | 6332 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65853 | Mensuel : Contrôle des pressions amont et aval | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-suppresseur incendie | 6332 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65852 | Mensuel : Contrôle des vibrations et bruits anormaux | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-Test mensuel centrale de | 6356 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66242 | Général : Contrôle absence de fuites | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-Test mensuel centrale de | 6356 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66249 | Général : Contrôle de l'état de la source utilisée pour le démarrage | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-Test mensuel centrale de | 6356 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66250 | Général : Contrôle de l'état de la vanne police | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-Test mensuel centrale de | 6356 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66243 | Général : Contrôle de la disponibilité de l'armoire auxiliaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-Test mensuel centrale de | 6356 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66241 | Général : Contrôle de la disponibilité de la centrale secours et/ou EJP | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-Test mensuel centrale de | 6356 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66244 | Général : Contrôle de la position du commutateur en AUTO | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-Test mensuel centrale de | 6356 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66247 | Général : Contrôle du niveau de Fioul - réaliser une commande Fioul si le niveau < à 65 % ou autonomie < à 24 heures | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-Test mensuel centrale de | 6356 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66245 | Général : Contrôle du niveau d'huile moteur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-Test mensuel centrale de | 6356 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66246 | Général : Contrôle du niveau et de la température du circuit d'eau | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-Test mensuel centrale de | 6356 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66248 | Général : Contrôle du système de préchauffage | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-Test mensuel centrale de | 6356 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66253 | Général : Essai de démarrage automatique en charge selon procédure | M | 1 | 90 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-Test mensuel centrale de | 6356 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66251 | Général : Purge bouteille d'air comprimé | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-Test mensuel centrale de | 6356 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66252 | Général : Relevé des compteurs horaires | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-tgbt | 6333 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65894 | Contrôle cohérence des indicateurs de mesure en façade | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-tgbt | 6333 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65903 | Contrôle connexions, bruits et fixations des relais | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-tgbt | 6333 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65890 | Contrôle de la date du dernier remplacement des batteries auxiliaires et remplacement si besoin | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-tgbt | 6333 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65904 | Contrôle de la présence du schéma | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-tgbt | 6333 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65896 | Contrôle de la présence ou remplacement des plastrons | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-tgbt | 6333 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65889 | Contrôle de l’alimentation auxiliaire et essai de décharge | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-tgbt | 6333 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65912 | Contrôle des indicateurs de mesure, intensité, tension et équilibrage | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-tgbt | 6333 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65908 | Contrôle des liaisons équipotentielles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-tgbt | 6333 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65909 | Contrôle disponibilité et état des voyants, changement avant défaillance | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-tgbt | 6333 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65911 | Contrôle du contrôleur permanent d’isolement et relevé de l’isolement | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-tgbt | 6333 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65905 | Contrôle du pouvoir coupe-circuit des disjoncteurs par rapport au schéma | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-tgbt | 6333 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65892 | Contrôle du réglage des dispositifs de protection différentielle et essais | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-tgbt | 6333 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65907 | Contrôle du réglage des relais magnétiques par rapport au schéma | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-tgbt | 6333 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65906 | Contrôle du réglage des relais thermiques par rapport au schéma | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-tgbt | 6333 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65902 | Contrôle du serrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-tgbt | 6333 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65901 | Contrôle du serrage des jeux de barre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-tgbt | 6333 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65897 | Contrôle fonctionnement éclairage armoire | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-tgbt | 6333 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65895 | Contrôle thermographique infrarouge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-tgbt | 6333 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65910 | Contrôle ventilation du local et fermeture des capots | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-tgbt | 6333 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65898 | Contrôle état et fixation des chemins de câbles | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-tgbt | 6333 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65900 | Graissage des articulations et contacts mécaniques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-tgbt | 6333 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65899 | Nettoyage et dépoussiérage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-tgbt | 6333 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65893 | Remise à jour du schéma si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-tgbt | 6333 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65891 | Sauvegarde des programmes automates | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-Thermographie Armoire él | 6359 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66256 | Contrôle thermographique infrarouge de l'ensemble des armoires électriques | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-Thermographie Armoire él | 6359 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66257 | Réaliser des actions correctives en cas d'échauffement anormal | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-toitures terrasses | 6381 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65916 | Débouchage des évacuations pluviales avant dysfonctionnement | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-toitures terrasses | 6381 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65913 | Enlèvement des détritus avant dysfonctionnement | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-toitures terrasses | 6381 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65915 | Enlèvement des herbes et feuillures avant dysfonctionnement | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-toitures terrasses | 6381 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65914 | Enlèvement des mousses et plantes avant dysfonctionnement | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-toitures terrasses | 6381 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65917 | Replacement des graviers ou des dalles avant dysfonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-tourelle d'extraction | 6364 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66295 | Contrôle de la peinture et réfection avant défaillance | S | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-tourelle d'extraction | 6364 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66296 | Contrôle des connexions | S | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-tourelle d'extraction | 6364 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66297 | Contrôle du bon fonctionnement | S | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-tourelle d'extraction | 6364 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66298 | Nettoyage de surfaces extérieures | S | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-trait. eau sanitaire | 6323 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65681 | Contrôle visuel de l'état intérieur. Traitement du réseau si présence de calcaire. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-trait. eau sanitaire | 6323 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65680 | Dépose des tubes témoins (manchette de visite) sur l'adoucisseur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-trait. eau sanitaire | 6323 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65678 | Manœuvrer et graissage de la robinetterie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-trait. eau sanitaire | 6323 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65673 | Nettoyage des filtres et des bacs à produits | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-trait. eau sanitaire | 6323 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65669 | Nettoyage du régulateur de saumure | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-trait. eau sanitaire | 6323 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65679 | Réglage de la régénération | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-trait. eau sanitaire | 6323 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65668 | Vérification de l'alimentation du coffret électrique, et de l'extincteur duVoyant défaut | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-trait. eau sanitaire | 6323 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65670 | Vérification de l'étanchéité du circuit d'eau, reprise des joints et raccords si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-trait. eau sanitaire | 6323 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65674 | Vérification de la consommation de produits par rapport à la quantité d'eau traitée | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-trait. eau sanitaire | 6323 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65675 | Vérification des dosages | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-trait. eau sanitaire | 6323 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65676 | Vérification du fonctionnement de la pompe doseuse par soutirage, purge d'air si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-trait. eau sanitaire | 6323 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65677 | Vérification du fonctionnement des automatismes et des équipements électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-trait. eau sanitaire | 6323 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65671 | Vérifier l'accessibilité du local et le bon état des systèmes d'assemblage et des supports | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-trait. eau sanitaire | 6323 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65672 | Vérifier la température de l'organe et la bonne aération des locaux | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-trait. eau sanitaire | 6323 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65667 | Vérifier l'état de propreté et la bonne aération des locaux. | S | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-trait. eau sanitaire | 6323 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65666 | Vérifier que le système et les accessoires ne sont pas soumis à des changements brusques de températures. | S | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-trait. eau sanitaire | 6323 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65660 | Examen des filtres (encrassement), s'assurer que le protocole de maintenance des filtres est respecté. | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-trait. eau sanitaire | 6323 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65659 | Examiner les résultats analytiques du traitement. | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-trait. eau sanitaire | 6323 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65665 | Nettoyage et réglage du poste de traitement. | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-trait. eau sanitaire | 6323 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65662 | Procéder aux chasses et rinçages de tous les bipasses. | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-trait. eau sanitaire | 6323 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65661 | Relever les températures à l'entrée et en sortie du poste de traitement. Consommables,Vérifier l'état des stock, (dates de péremption…). | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-trait. eau sanitaire | 6323 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65658 | Vérifier l'état extérieur du poste de traitement. | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-trait. eau sanitaire | 6323 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65657 | Vérifier l'état intérieur des bacs à sel et saumure et des protections contre les pollutions extérieures (couvercle, étanchéité). | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-trait. eau sanitaire | 6323 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65664 | Vérifier le remplacement des résines. | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-trait. eau sanitaire | 6323 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65663 | Vérifier les purgeurs et bouteilles de dégazage. | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-trait. eau sanitaire | 6323 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65647 | Analyse complète des caractéristiques de l’eau traitée | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-trait. eau sanitaire | 6323 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65649 | Appoints en produits si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-trait. eau sanitaire | 6323 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65655 | Examen des filtres et du protocole de maintenance du système | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-trait. eau sanitaire | 6323 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65644 | Inspection visuelle (fuite, trace de rouille,etc) | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-trait. eau sanitaire | 6323 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65656 | Relever des températures à l'entrée et sortie du poste de traitement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-trait. eau sanitaire | 6323 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65646 | Relevé des compteurs de consommation | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-trait. eau sanitaire | 6323 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65653 | Relevé sur le compteur d'eau du volume annuel des appoints d'eau | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-trait. eau sanitaire | 6323 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65652 | Vérification de l'étanchéité du régulateur de saumure | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-trait. eau sanitaire | 6323 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65650 | Vérification du fonctionnement de la vanne pilote | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-trait. eau sanitaire | 6323 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65645 | Vérification du fonctionnement des appareils | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-trait. eau sanitaire | 6323 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65651 | Vérification du réglage et du bon fonctionnement de l'horloge | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-trait. eau sanitaire | 6323 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65654 | Vérifier l'état extérieur du poste de traitement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-trait. eau sanitaire | 6323 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65648 | Vérifier l'état intérieur des bacs à sel et saumure | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-trait. réseau eau fermé | 6324 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65691 | Analyse physico-chimique de l’eau | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-trait. réseau eau fermé | 6324 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65683 | Chasse des pots à boues en points bas | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-trait. réseau eau fermé | 6324 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65682 | Contrôle de l’absence de fuite | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-trait. réseau eau fermé | 6324 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65688 | Contrôle du PH (= 9,5) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-trait. réseau eau fermé | 6324 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65687 | Contrôle du TH (= 0°) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-trait. réseau eau fermé | 6324 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65690 | Contrôle et réglage de l’injection en produit de traitement (mg produit / litre d’appoint) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-trait. réseau eau fermé | 6324 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65685 | Contrôle que la pression en point haut reste supérieure à 1 bar | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-trait. réseau eau fermé | 6324 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65689 | Contrôle teneur en sulfites (> 40 mg) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-trait. réseau eau fermé | 6324 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65684 | Purge du réseau aux points hauts | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-trait. réseau eau fermé | 6324 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65686 | Relevé index du compteur d’appoint | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-transformateur huile | 6334 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65929 | Contrôle de l'équilibrage des phases | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-transformateur huile | 6334 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65924 | Contrôle de l'état des câbles et des connexions | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-transformateur huile | 6334 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65918 | Contrôle de la disponibilité | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-transformateur huile | 6334 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65920 | Contrôle de la fermeture et verrouillage des grilles de protection | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-transformateur huile | 6334 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65921 | Contrôle de la non présence de stock de matières inflammables dans le local | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-transformateur huile | 6334 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65923 | Contrôle de la présence et de l'état du dispositif de rétention sous le transformateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-transformateur huile | 6334 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65932 | Contrôle de la qualité et du niveau du diélectrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-transformateur huile | 6334 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65919 | Contrôle de la température ambiante du local | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-transformateur huile | 6334 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65922 | Contrôle des fuites éventuelles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-transformateur huile | 6334 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65926 | Contrôle du circuit de la mise à la terre en fonction du régime de neutre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-transformateur huile | 6334 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65925 | Contrôle du serrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-transformateur huile | 6334 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65927 | Dépoussiérage du transformateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-transformateur huile | 6334 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65928 | Mesure des tensions et des courants | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-transformateur huile | 6334 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65931 | Test de la protection thermique DGPT2 du transformateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-transformateur huile | 6334 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65930 | Test de la protection thermique du transformateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-transformateur sec | 6335 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65941 | Contrôle de l'état des câbles et de leur connexion | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-transformateur sec | 6335 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65946 | Contrôle de la consigne du thermostat d'alarme et du thermostat de déclenchement selon préconisations constructeur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-transformateur sec | 6335 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65937 | Contrôle de la disponibilité | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-transformateur sec | 6335 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65939 | Contrôle de la fermeture et verrouillage des grilles de protection | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-transformateur sec | 6335 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65940 | Contrôle de la non présence de stock de matières inflammables dans le local | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-transformateur sec | 6335 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65938 | Contrôle de la température ambiante du local | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-transformateur sec | 6335 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65942 | Contrôle des protections disjoncteurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-transformateur sec | 6335 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65944 | Contrôle du circuit de la mise à la terre en fonction du régime de neutre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-transformateur sec | 6335 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65943 | Contrôle du serrage des connexions, de l'absence d'échauffements, d'amorçage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-transformateur sec | 6335 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65945 | Dépoussiérage du transformateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-trappe de desenfumage | 6383 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65933 | Contrôle de l'alimentation électrique de la ventouse | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-trappe de desenfumage | 6383 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65934 | Contrôle des contacts fin de course | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-trappe de desenfumage | 6383 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65936 | Contrôle des glissières et magasins récepteurs | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-trappe de desenfumage | 6383 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65935 | Graissage des paliers avant défaillance | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-vanne de régulation | 6336 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65947 | Contrôle de l'accouplement | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-vanne de régulation | 6336 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65951 | Contrôle de la bande proportionnelle | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-vanne de régulation | 6336 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65948 | Contrôle des connexions | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-vanne de régulation | 6336 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65949 | Contrôle des fuites éventuelles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-vanne de régulation | 6336 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65950 | Contrôle du bon fonctionnement de l'ensemble | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-vanne manuelle 2-3 voies | 6400 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65967 | Contrôle de fonctionnement du clapet | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-vanne manuelle 2-3 voies | 6400 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65971 | Elimination des dépôts par nettoyage et brossage | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-vanne manuelle 2-3 voies | 6400 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65968 | Manœuvre et graissage des vannes et robinets | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-vanne manuelle 2-3 voies | 6400 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65969 | Resserrage des joints et presse-étoupe | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-vanne manuelle 2-3 voies | 6400 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65970 | Vérification de l'étanchéité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-vanne motorisée 2-3 voie | 6337 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65975 | Manœuvre de pleine fermeture de la vanne | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-vanne motorisée 2-3 voie | 6337 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65976 | Remplacement des ressorts | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-vanne motorisée 2-3 voie | 6337 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65974 | Vérification étanchéité, reprise des fuites éventuelles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-vanne motorisée 2-3 voie | 6337 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65973 | Contrôle des fuites éventuelles | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-vanne motorisée 2-3 voie | 6337 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65972 | Contrôle du limiteur de pression | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-vase expansion | 6338 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65991 | Contrôle des niveaux d'eau et appoint | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-vase expansion | 6338 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65990 | Contrôle des pressions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-vase expansion | 6338 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65992 | Contrôle du fonctionnement des pompes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-vase expansion | 6338 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65993 | Contrôle visuel des soupapes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-vase expansion | 6338 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65995 | Fonctionnement des organes électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-vase expansion | 6338 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65994 | Réglage manostat | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-vent. centrifuge autre q | 6372 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66380 | Contrôle de l'encrassement des grilles d'aspiration et de refoulement des moteurs | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-vent. centrifuge autre q | 6372 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66384 | Contrôle de l'échauffement des moteurs, des roulements et des paliers | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-vent. centrifuge autre q | 6372 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66386 | Contrôle de l'étanchéité du caisson | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-vent. centrifuge autre q | 6372 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66381 | Contrôle de l’état de la volute | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-vent. centrifuge autre q | 6372 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66387 | Contrôle de l’état des plots anti vibratiles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-vent. centrifuge autre q | 6372 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66382 | Contrôle de l’état et de la tension des courroies | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-vent. centrifuge autre q | 6372 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66385 | Contrôle des fixations du groupe ventilomoteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-vent. centrifuge autre q | 6372 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66391 | Contrôle des performances (débit, pression) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-vent. centrifuge autre q | 6372 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66383 | Contrôle des poulies d'entrainement | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-vent. centrifuge autre q | 6372 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66390 | Contrôle des puissances et intensités absorbées | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-vent. centrifuge autre q | 6372 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66388 | Contrôle et resserrage des connexions électriques moteur avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-vent. centrifuge autre q | 6372 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66389 | Contrôle, réglage et remplacement des courroies avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-vent. centrifuge autre q | 6372 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66392 | Graissage des pièces mobiles avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-vent. centrifuge autre q | 6372 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66393 | Nettoyage complet | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ventilateur axial | 6366 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66321 | Contrôle de l’alignement des poulies | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ventilateur axial | 6366 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66318 | Contrôle de l’échauffement des roulements du ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ventilateur axial | 6366 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66319 | Contrôle de l’échauffement du moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ventilateur axial | 6366 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66317 | Contrôle de l’état de la volute | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ventilateur axial | 6366 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66320 | Contrôle de l’état et de la tension des courroies | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ventilateur axial | 6366 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66316 | Contrôle de l’état général | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ventilateur axial | 6366 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66325 | Contrôle de la fixation de la volute et du moteur | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ventilateur axial | 6366 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66324 | Contrôle de l’intensité et de l’isolement du moteur | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ventilateur axial | 6366 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66328 | Contrôle de l’état des plots anti vibratiles | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ventilateur axial | 6366 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66326 | Contrôle des lignes | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ventilateur axial | 6366 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66323 | Contrôle des raccordements sur la boîte à bornes du moteur | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ventilateur axial | 6366 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66322 | Contrôle des roulements et graissage des paliers | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ventilateur axial | 6366 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66331 | Contrôle du débit d'air | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ventilateur axial | 6366 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66329 | Contrôle et resserrage de la visserie et des connexions avant défaillance | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ventilateur axial | 6366 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66327 | Contrôle électrique de l’ensemble | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ventilateur axial | 6366 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66330 | Contrôle, réglage et remplacement des courroies avant défaillance | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ventilateur axial | 6366 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66332 | Graissage du roulement du ventilateur et du moteur avant défaillance | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ventilateur axial | 6366 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66333 | Nettoyage complet | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ventilateur centrifuge | 6365 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66303 | Contrôle de l’alignement des poulies | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ventilateur centrifuge | 6365 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66301 | Contrôle de l’échauffement du moteur | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ventilateur centrifuge | 6365 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66300 | Contrôle de l’état de la volute | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ventilateur centrifuge | 6365 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66302 | Contrôle de l’état et de la tension des courroies | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ventilateur centrifuge | 6365 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66299 | Contrôle de l’état général | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ventilateur centrifuge | 6365 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66307 | Contrôle de la fixation de la volute et du moteur | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ventilateur centrifuge | 6365 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66306 | Contrôle de l’intensité et de l’isolement du moteur | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ventilateur centrifuge | 6365 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66311 | Contrôle de l’état des charbons | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ventilateur centrifuge | 6365 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66309 | Contrôle de l’état des plots anti vibratiles | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ventilateur centrifuge | 6365 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66305 | Contrôle des raccordements sur la boîte à bornes du moteur | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ventilateur centrifuge | 6365 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66304 | Contrôle des roulements et graissage des paliers | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ventilateur centrifuge | 6365 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66313 | Contrôle du débit d'air | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ventilateur centrifuge | 6365 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66310 | Contrôle et resserrage de la visserie avant défaillance | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ventilateur centrifuge | 6365 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66308 | Contrôle électrique de l’ensemble | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ventilateur centrifuge | 6365 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66312 | Contrôle, réglage et remplacement des courroies avant défaillance | T | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ventilateur centrifuge | 6365 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66314 | Graissage du roulement du ventilateur et du moteur avant défaillance | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ventilateur centrifuge | 6365 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66315 | Nettoyage complet | T | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ventilo convecteur | 6363 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65391 | Désembouage | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-ventilo convecteur | 6363 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65379 | Contrôle de l'étanchéité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ventilo convecteur | 6363 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65383 | Contrôle des connexions électriques | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ventilo convecteur | 6363 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65386 | Contrôle du bac à condensât | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ventilo convecteur | 6363 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65382 | Contrôle du bon fonctionnement de la régulation et des électrovannes | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ventilo convecteur | 6363 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65380 | Contrôle du filtre et remplacement avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ventilo convecteur | 6363 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65381 | Contrôle du fonctionnement des commutateurs Chaud/Froid/Ventilateur | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ventilo convecteur | 6363 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65388 | Contrôle du fonctionnement et purge d'air des batteries | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ventilo convecteur | 6363 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65389 | Contrôle du thermostat de sécurité | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ventilo convecteur | 6363 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65384 | Contrôle et dépoussiérage du moto ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ventilo convecteur | 6363 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65385 | Contrôle évacuation et pompe de relevage éventuelle | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ventilo convecteur | 6363 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65387 | Nettoyage du bac à condensât | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-ventilo convecteur | 6363 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 65390 | Nettoyage turbine et moteur (graissage avant défaillance) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-video surveillance | 6340 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66024 | Caméras : Contrôle de l'alimentation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-video surveillance | 6340 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66022 | Caméras : Contrôle des ancrages de fixation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-video surveillance | 6340 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66005 | Caméras : Contrôle du niveau du noir | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-video surveillance | 6340 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66006 | Caméras : Contrôle du zoom | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-video surveillance | 6340 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66008 | Caméras : Contrôle et nettoyage du caisson | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-video surveillance | 6340 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66007 | Caméras : Essai en exploitation de l'ensemble | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-video surveillance | 6340 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66026 | Caméras : Nettoyage de l'objectif | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-video surveillance | 6340 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66023 | Caméras : Resserrage des connexions | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-video surveillance | 6340 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66025 | Caméras : Vérification et réglage de la qualité de l'image avant dysfonctionnement | S | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-video surveillance | 6340 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66012 | Commutateur : Nettoyage général | S | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-video surveillance | 6340 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66011 | Commutateur : Resserrage des connexions et dépoussiérage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-video surveillance | 6340 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66010 | Commutateur : Vérification des asservissements | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-video surveillance | 6340 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66009 | Commutateur : Vérification du bon fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-video surveillance | 6340 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66015 | Enregistreur : Nettoyage général | S | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-video surveillance | 6340 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66014 | Enregistreur : Vérification des asservissements | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-video surveillance | 6340 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66013 | Enregistreur : Vérification du bon fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-video surveillance | 6340 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66019 | Moniteur : Nettoyage général | S | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-video surveillance | 6340 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66018 | Moniteur : Resserrage des connexions et dépoussiérage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-video surveillance | 6340 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66016 | Moniteur : Vérification des fixations | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-video surveillance | 6340 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66017 | Moniteur : Vérification et réglage du moniteur (luminosité, contraste, balance des blancs) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-video surveillance | 6340 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66021 | Quadravision : Dépoussiérage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-video surveillance | 6340 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66020 | Quadravision : Resserrage des connexions | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-volet coupe-feu | 6388 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66075 | Contrôle de l'alimentation électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-volet coupe-feu | 6388 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66080 | Contrôle de l'asservissement électrique du ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-volet coupe-feu | 6388 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66076 | Contrôle de l'état de la sparklet | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-volet coupe-feu | 6388 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66078 | Contrôle des joints de scellement et des matériaux réfractaires | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-volet coupe-feu | 6388 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66077 | Contrôle du contact de fin de course et du report service de sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-volet coupe-feu | 6388 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66071 | Contrôle par simulation du bon fonctionnement des détecteurs et des fusibles | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-volet coupe-feu | 6388 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66079 | Vérification du fonctionnement de la commande manuelle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CAPIO-volet coupe-feu | 6388 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66074 | Inspection des systèmes de détection et vérification des sources d'alimentation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-volet coupe-feu | 6388 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66073 | Vérification de l'absence d'obstacle sur le volet | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CAPIO-volet coupe-feu | 6388 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66072 | Vérification de la liberté de fonctionnement des dispositifs de fermeture | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CA-PMPE PUITS-STBG | 4670 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48479 | Vérification des intensités absorbées | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA-PMPE PUITS-STBG | 4670 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48478 | Vérification des pressions et débits | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA-rideaux air chaud-1visite | 4663 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48408 | Mise à jour du registre | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA-rideaux air chaud-1visite | 4663 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48407 | Nettoyage de l'échangeur si nécessaire | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA-rideaux air chaud-1visite | 4663 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48405 | Nettoyage des filtres à air, remplacement si nécessaire | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CA-rideaux air chaud-1visite | 4663 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 48406 | Vérification du fonctionnement des régulations et organes de securité | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CBR-VCI Split system | 1340 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9160 | Contrôle de la charge de fluide frigorifique sur l’unité extérieure | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CBR-VCI Split system | 1340 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9174 | Dépoussiérage des coffrets électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CBR-VCI Split system | 1340 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9172 | Dépoussiérage et nettoyage général | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CBR-VCI Split system | 1340 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9165 | Essai de fonctionnement sur toutes les vitesses de l’unité intérieure | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CBR-VCI Split system | 1340 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9176 | Graissage des organes tournants | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CBR-VCI Split system | 1340 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9166 | Mesure de l’intensité absorbée et resserrage des connexions sur ventilateur et compresseur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CBR-VCI Split system | 1340 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9161 | Relevé des paramètres de fonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CBR-VCI Split system | 1340 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9173 | Vérification de la bonne marche des sécurités, des automatismes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CBR-VCI Split system | 1340 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9175 | Vérifier l’échauffement des moteurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CBR-VCI Split system | 1340 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9158 | Contrôle de l’absence de bruit, vibration, fuites, trace d’huile sur l’unité extérieure | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CBR-VCI Split system | 1340 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9170 | Contrôle du bon fonctionnement du « dispositif toutes saisons » | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CBR-VCI Split system | 1340 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9159 | Contrôle du fonctionnement de la régulation et point de consigne sur l’unité extérieure | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CBR-VCI Split system | 1340 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9171 | Détection de fuites éventuelles de fluide frigorigène | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CBR-VCI Split system | 1340 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9167 | Nettoyage du bac à condensats | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CBR-VCI Split system | 1340 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9163 | Vérification de la bonne évacuation des condensats | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CBR-VCI Split system | 1340 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9164 | Vérification de l’encrassement du filtre d’air et nettoyage si nécessaire sur l’unité intérieure | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CBR-VCI Split system | 1340 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9168 | Vérification des fixations et supports | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CBR-VCI Split system | 1340 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9169 | Vérification du circuit frigorifique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CBR-VCI Split system | 1340 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9162 | Vérification et contrôle général des unités intérieure(s) et extérieure(s) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CBR-VCI VMC | 1341 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9191 | Contrôle de l’étanchéité des gaines | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CBR-VCI VMC | 1341 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9189 | Contrôle et resserrage des connexions électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CBR-VCI VMC | 1341 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9186 | Contrôle général du caisson | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CBR-VCI VMC | 1341 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9187 | Dépoussiérage du caisson | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CBR-VCI VMC | 1341 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9185 | Nettoyage des bouches d’entrée d’air autoréglables et bouches d’extraction | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CBR-VCI VMC | 1341 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9179 | Nettoyage et graissage des parties mécaniques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CBR-VCI VMC | 1341 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9181 | Nettoyage et vérification de la transmission moto-ventilateur et reprise alignement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CBR-VCI VMC | 1341 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9177 | Nettoyage et vérification électrique des moteurs, contrôle d’isolement, intensité absorbée | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CBR-VCI VMC | 1341 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9190 | Nettoyage et équilibrage des turbines | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CBR-VCI VMC | 1341 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9178 | Vérification de la vitesse de rotation des moteurs et de la turbine des ventilateurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CBR-VCI VMC | 1341 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9180 | Vérification de l’état des courroies et de leur tension | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CBR-VCI VMC | 1341 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9188 | Vérification des paliers | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CBR-VCI VMC | 1341 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9183 | Vérification des protections moteurs (fusibles et thermiques) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CBR-VCI VMC | 1341 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9184 | Vérification du bon fonctionnement des alarmes et signalisation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CBR-VCI VMC | 1341 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9182 | Vérification et réglage des débits | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-AIRE DE JEUX | 5647 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58488 | - Contrôle des éléments bois peint et contreplaqué, ainsi que les pièces métalliques. - Vérifier que les structures et les fondations du support ne présentent aucun signe de rouille ou de degradation | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-AIRE DE JEUX | 5647 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58487 | '- Dépoussiérage du caisson sous l'écran( passage aspirateur) | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-AIRE DE JEUX | 5647 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58485 | - Contrôles des structures et des joints de la structure. - Vérification du sol et noter toute dégradation majeure, | B | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-AIRE DE JEUX | 5647 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58486 | '- Contrôles des pièces manquantes. - Contrôle de l'état et du fonctionnement des prises. - Contrôle du fonctionnement de l'écran Kinect. - Retirer tout objet étranger à l’aire de jeu, | Q | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-ANALYSE D'AIR | 5648 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58490 | Accompagner le laboratoire CAPSIS pour les prises de mesures de la qualité d'air (selon le plan analytique) : - Mesure de la qualité d'air aux bouches et en ambiance dans les bureaux direction, PCS, PC Parking, Prestataire Multitechnique - Mesure de la qualité d'air extérieur | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-ANALYSE D'AIR | 5648 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58493 | Réaliser les mesures de débit d'air au niveau des Roof top | A | 1 | 420 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-ANALYSE D'AIR | 5648 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58492 | Réaliser les mesures de débit d'air neuf et d'extraction au niveau des CTA | A | 1 | 420 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-ANALYSE D'AIR | 5648 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58489 | Réaliser les mesures de débit d'extracteur au niveau des Ventilateurs d'Extractions | A | 1 | 480 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-ANALYSE D'AIR | 5648 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58494 | Réaliser les mesures de débit d'extracteur au niveau des bouches : - Des 3 sanitaires publics - Des sanitaires et douche de la direction - Des sanitaires du PCS - Des sanitaires PC Parking - Des sanitaires et douches des vestiaires prestataires | A | 1 | 480 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-ANALYSE D'AIR | 5648 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58491 | Réception et analyse des rapports, les classer dans le classeur N°6 --> onglet analyses et mesures. Editer une FAC en cas de dérives. | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-ANALYSE EAU SANITAIRE | 5649 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58495 | Analyses légionnelle au niveau de toutes les douches. Analyses potabilité D1 complètes. | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-ANALYSE EAU SANITAIRE | 5649 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58496 | Renseigner le fichier de suivi des analyses. Editer une FAC en cas d'anomalie. Classer les analyses et le fichier dans le classeur Eau du CHE. | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-BACHE EP | 5650 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58497 | Vidange de la bâche, désinfection au pulvérisateur des parois (dosage 1 berlingot de chlore pour 5L) Mettre les EPI adaptés, gants, masque, combinaison et botte | A | 1 | 180 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-BAES | 5651 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 58505 | Absence secteur: Contrôle de l'autonomie des batteries(temps mini 1 heure), s'il est inférieur remplacer les batteries ou le BAES | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-BAES | 5651 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 58498 | Absence secteur: Nettoyage du BAES si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-BAES | 5651 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 58503 | Absence secteur: Vérification de l'allumage des lampes de sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-BAES | 5651 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 58501 | Absence secteur: Vérification de l'extinction de la lampe veille | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-BAES | 5651 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 58507 | Absence secteur:Remplacement des lampes défectueuses | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-BAES | 5651 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 58502 | Présence secteur: Contrôle de l'état du BAES et de ces fixations, réparation si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-BAES | 5651 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 58506 | Présence secteur: Remplacement des lampes défectueuses | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-BAES | 5651 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 58508 | Présence secteur: Vérification du fonctionnement de la lampe veille | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-BAES | 5651 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 58504 | Retour secteur: Remplir le registre de sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-BAES | 5651 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 58500 | Retour secteur: Vérification de l'extinction des lampes de sécurité. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-BAES | 5651 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 58499 | Retour secteur: Vérification du fonctionnement de la lampe veille | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-BALLON ECS | 5652 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58521 | Travaux électriques: Faire une mesure d'isolement des résistances | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-BALLON ECS | 5652 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58512 | Vérifier l’absence de corrosion | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-BALLON ECS | 5652 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58519 | Travaux hydrauliques: Manoeuvrer les vannes d'isolement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-BALLON ECS | 5652 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58520 | Travaux hydrauliques: Tester le groupe de sécurité par manœuvre | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-BALLON ECS | 5652 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58513 | Travaux hydrauliques: Vérifier les fixations des ballons, remettre en état si nécessaire. | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-BALLON ECS | 5652 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58518 | Travaux électriques: Contrôle du réglage du thermostat (60°) | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-BALLON ECS | 5652 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58516 | Travaux électriques: Contrôler les connexions électriques (serrage et traces d'échauffement) | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-BALLON ECS | 5652 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58517 | Travaux électriques: Vérifier les liaisons de terre et équipotentielles, les mettre en conformité si nécessaire ( anode sacrifielles) | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-BALLON ECS | 5652 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58514 | Vérifier l’état de propreté des locaux, espaces ou endroits où sont situés les équipements et postes d’eau destinés à la consommation humaine. Vérifier la bonne aération des locaux. | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-BALLON ECS | 5652 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58515 | Etat des piqûres, fissures, et fuites, joints, soudures, raccords | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-BALLON ECS | 5652 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58511 | Inscrire les températures sur le livret | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-BALLON ECS | 5652 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58509 | Mesurer et noter la température en sortie de ballon (entre 55° et 60°), si réglage noter les valeurs avant et après | M | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-BALLON ECS | 5652 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58510 | Mesurer et noter la température en sortie de robinet (inférieur à 50°), si réglage noter les valeurs avant et après | M | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-BLOCS SANITAIRES | 5653 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58525 | Vérifier l'état des bondes et siphons - Bloc sanitaires Tokyo - Bloc sanitaires Africa - Bloc sanitaires T-Cook - Bloc sanitaires Direction - Bloc sanitaires PCSI - Bloc sanitaires PC parking - Bloc sanitaires Prestataires | S | 1 | 420 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-BLOCS SANITAIRES | 5653 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58523 | Vérifier l'état des pommes de douche et aérateurs (remplacement si besoin) - Bloc sanitaires Direction - Bloc sanitaires PCSI - Bloc sanitaires PC parking - Bloc sanitaires Prestataires | T | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-BLOCS SANITAIRES | 5653 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58522 | Vérifier visuellement l'entartrage des aérateurs de robinetterie (remplacement si besoin) - Bloc sanitaires Tokyo - Bloc sanitaires Africa - Bloc sanitaires T-Cook - Bloc sanitaires Direction - Bloc sanitaires PCSI - Bloc sanitaires PC parking - Bloc sanitaires Prestataires | T | 1 | 420 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-BLOCS SANITAIRES | 5653 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58526 | vérification de l'absence de fuite, remplacement des joints si nécessaire - Bloc sanitaires Tokyo - Bloc sanitaires Africa - Bloc sanitaires T-Cook - Bloc sanitaires Direction - Bloc sanitaires PCSI - Bloc sanitaires PC parking - Bloc sanitaires Prestataires | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-BLOCS SANITAIRES | 5653 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58524 | Réaliser 1 fois par semaine, une chasse au niveau maximum du débit d'eau chaude sur toutes les douches, pendant 15 mn - Bloc sanitaires Direction - Bloc sanitaires PCSI - Bloc sanitaires PC parking - Bloc sanitaires Prestataires | H | 1 | 180 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-CANIVEAUX | 5654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58527 | Nettoyage de l'ensemble des canivaux accès piétons R+1 | T | 1 | 180 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-CENTRALE DETECT CO | 5655 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58531 | EXTRACTEUR CENTRALISE : Contrôle échauffement moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-CENTRALE DETECT CO | 5655 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58530 | EXTRACTEUR CENTRALISE : Contrôle étanchéité raccords | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-CENTRALE DETECT CO | 5655 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58529 | EXTRACTEUR CENTRALISE : Nettoyage par aspiration turbines | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-CENTRALE DETECT CO | 5655 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58532 | EXTRACTEUR CENTRALISE : Vérification liberté rotation turbines | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-CENTRALE DETECT CO | 5655 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58534 | POMPE A VIDE : Remplacement membrane et filtre | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-CENTRALE DETECT CO | 5655 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58528 | BOUCHES DE DETECTION : Nettoyage filtre à air | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-CENTRALE DETECT CO | 5655 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58533 | POMPE A VIDE : Vérification fonctionnement | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-CHAU BRUL GAZ | 5656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58545 | BRÛLEUR: Contrôle cycle de fonctionnement (si chaufferie supérieure à 400KW 3 fois/an) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-CHAU BRUL GAZ | 5656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58544 | BRÛLEUR: Contrôle fonctionnement régulateur tirage (si chaufferie supérieure à 400KW:3 fois/an) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-CHAU BRUL GAZ | 5656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58541 | BRÛLEUR: Contrôle intensité moteur ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-CHAU BRUL GAZ | 5656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58536 | BRÛLEUR: Contrôle réglage sonde ionisation (selon besoin) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-CHAU BRUL GAZ | 5656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58535 | BRÛLEUR: Contrôle visuel filerie et connexions | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-CHAU BRUL GAZ | 5656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58546 | BRÛLEUR: Essai vanne principale gaz | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-CHAU BRUL GAZ | 5656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58543 | BRÛLEUR: Mesure dépression buse (si chaufferie supérieure à 400KW: 3fois/an) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-CHAU BRUL GAZ | 5656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58542 | BRÛLEUR: Mesure dépression foyer (si chaufferie supérieure à 400KW: 3 fois/an) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-CHAU BRUL GAZ | 5656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58540 | BRÛLEUR: Nettoyage par aspiration ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-CHAU BRUL GAZ | 5656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58538 | BRÛLEUR: Nettoyage réglage tête de combustion (selon besoin) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-CHAU BRUL GAZ | 5656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58539 | BRÛLEUR: Réglage mécanique volets d'air (selon besoin) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-CHAU BRUL GAZ | 5656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58537 | BRÛLEUR: Réglage mécanique électrodes allumage (selon besoin) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-CHAU BRUL GAZ | 5656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58551 | COMBUSTION :Contrôle rendement de combustion (si chaufferie supérieure à 400KW :3 fois/an) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-CHAU BRUL GAZ | 5656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58549 | COMBUSTION: Contrôle CO (PPM=0) (si chaufferie supérieure à 400KW 3 fois/an) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-CHAU BRUL GAZ | 5656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58547 | COMBUSTION: Contrôle aspect flamme (si chaufferie supérieure à 400KW 3 fois/an) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-CHAU BRUL GAZ | 5656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58550 | COMBUSTION: Contrôle taux de CO2 =>9% (si chaufferie supérieure à 400KW 3 fois/an) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-CHAU BRUL GAZ | 5656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58548 | COMBUSTION: Contrôle température fumées (si chaufferie supérieure à 400KW 3 fois/an) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-CHAU BRUL GAZ | 5656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58568 | CORPS DE CHAUFFE: Contrôle soupape sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-CHAU BRUL GAZ | 5656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58567 | CORPS DE CHAUFFE: Contrôle étanchéité circuits combustion | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-CHAU BRUL GAZ | 5656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58563 | CORPS DE CHAUFFE: Contrôle étanchéité tampons de visite | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-CHAU BRUL GAZ | 5656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58570 | CORPS DE CHAUFFE: Examen visuel approfondi | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-CHAU BRUL GAZ | 5656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58566 | CORPS DE CHAUFFE: Nettoyage tubes d'échangeur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-CHAU BRUL GAZ | 5656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58562 | CORPS DE CHAUFFE: Ouverture plaque et tampons de visite | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-CHAU BRUL GAZ | 5656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58569 | CORPS DE CHAUFFE: Purge en point bas | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-CHAU BRUL GAZ | 5656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58565 | CORPS DE CHAUFFE: Ramonage chaudière | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-CHAU BRUL GAZ | 5656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58564 | CORPS DE CHAUFFE: Ramonage conduits de fumées et carneaux | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-CHAU BRUL GAZ | 5656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58571 | GAZ: Nettoyage du filtre gaz ( remplacement si besoin) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-CHAU BRUL GAZ | 5656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58575 | GAZ: Contrôle étanchéité circuit gaz | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-CHAU BRUL GAZ | 5656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58574 | GAZ: Détection gaz | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-CHAU BRUL GAZ | 5656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58572 | GAZ: Manœuvre robinet vanne gaz | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-CHAU BRUL GAZ | 5656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58573 | GAZ: Nettoyage et remplacement cartouche filtre gaz si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-CHAU BRUL GAZ | 5656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58559 | SYSTÈME: Contrôle isolement hydraulique automatique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-CHAU BRUL GAZ | 5656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58558 | SYSTÈME: Contrôle sondes et bulles (huile) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-CHAU BRUL GAZ | 5656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58561 | SYSTÈME: Mise à jour livret de chaufferie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-CHAU BRUL GAZ | 5656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58560 | SYSTÈME: contrôle général de fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-CHAU BRUL GAZ | 5656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58553 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle fonctionnement thermostat / manostat | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-CHAU BRUL GAZ | 5656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58552 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle fonctionnement vannes de barrage extérieures | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-CHAU BRUL GAZ | 5656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58555 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle sécurité BP eau réseau | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-CHAU BRUL GAZ | 5656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58554 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle sécurité BP gaz | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-CHAU BRUL GAZ | 5656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58557 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle sécurité cellule sonde d'ionisation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-CHAU BRUL GAZ | 5656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58556 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle sécurité thermostat de sécurité haute température | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-CLAPET | 5657 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58576 | Clapets de sécurité à fusible:Contrôle fonctionnement fin de course de position et contrôle du report sur la baie incendie | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-CLAPET | 5657 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58578 | Clapets de sécurité à fusible:Dépoussiérage par aspiration volets et axes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-CLAPET | 5657 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58577 | Clapets de sécurité à fusible:Graissage axes | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-CLAPET | 5657 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58579 | Clapets de sécurité à fusible:Test fermeture | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-CLAPET | 5657 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58581 | Clapets de sécurité à fusible:Vérification position clapets | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-CLAPET | 5657 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58580 | Remplir le registre de sécurité | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-COLONNE-SECHE/RIA | 5658 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58582 | Plannification et vérification de la société de sous traitance | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-CTA | 5659 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58603 | Caisson externe: Nettoyage externe de la centrale d'air | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-CTA | 5659 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58589 | Caisson externe: Vérification de la fermeture des portes et de leurs joints, remise en état si nécessaire | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-CTA | 5659 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58601 | Caisson interne : Examen et nettoyage de l'enveloppe interne de toute la centrale d'air, pulvérisation d'un produit bactéricide : BATNET (ventilateur, moteur, batterie, bac à condensat, registre…) Consulter la FDS et porter les EPI nécessaires | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-CTA | 5659 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58583 | Caisson interne: Contrôle de l'étanchéité de tous les pré filtres et filtres Démontage de tous les filtres | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-CTA | 5659 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58585 | Contrôle de l'ouverture et de la fermeture complète des volets. | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-CTA | 5659 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58596 | Examen du réseau de gaines par endoscopie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-CTA | 5659 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58598 | Ventilateur: Mesure des isolements et des intensités, comparer les valeurs avec les intensités nominales | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-CTA | 5659 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58600 | Vérification de la position des volets: en régulation et à l'arrêt de la CTA | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-CTA | 5659 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58586 | Caisson externe: Contrôle de l'état des calorifuges, remise en état si nécessaire. | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-CTA | 5659 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58592 | Caisson externe: Contrôle visuel et mise en peinture des parties oxydées | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-CTA | 5659 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58590 | Caisson externe: Vérification du fonctionnement de l'arrêt de proximité. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-CTA | 5659 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58588 | Caisson externe: Vérifier l'état de la prise d'air neuf située à l'extérieure, la nettoyer si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-CTA | 5659 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58584 | Caisson interne: Nettoyage et mise en peinture des parties oxydées | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-CTA | 5659 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58591 | Caisson interne: Remplacement des préfiltres si alarme présente sur la GTB + Contrôle visuel | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-CTA | 5659 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58599 | Ventilateur: Vérification des connexions électriques, remise en état si nécessaire. | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-CTA | 5659 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58595 | Ventilateur: Vérification des liaisons aérauliques souples "ventilateur, gaine" remise en état si nécessaire. | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-CTA | 5659 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58587 | Contrôle des fixations et des accouplements"moteurs, volets"réparation si nécessaire | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-CTA | 5659 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58602 | Ventilateur: Graissage des roulement et paliers | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-CTA | 5659 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58597 | Contrôle si alarme présente des filtres et pré-filtres sur la GTB Contrôle visuel et remplacement si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-CTA | 5659 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58594 | Contrôle visuel du caisson (empoussiérement, ect…) | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-CTA | 5659 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58593 | Examen des échangeurs thermiques | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-CUVE-FIOUL | 5660 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58604 | CUVE DE STOCKAGE : Contrôle fonctionnement détecteur fuite | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-CUVE-FIOUL | 5660 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58605 | CUVE DE STOCKAGE : Contrôle étanchéité cuve | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-CUVE-FIOUL | 5660 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58617 | CUVE RESERVOIR (maximum 500l) : Contrôle fonctionnement détecteurs niveau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-CUVE-FIOUL | 5660 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58620 | CUVE RESERVOIR (maximum 500l) : Contrôle étanchéité cuve | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-CUVE-FIOUL | 5660 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58612 | POMPES : Contrôle isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-CUVE-FIOUL | 5660 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58615 | POMPES : Révision mécanique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-CUVE-FIOUL | 5660 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58614 | POMPES : Test régulateur pression | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-CUVE-FIOUL | 5660 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58613 | POMPES : Test aspiration maximum | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-CUVE-FIOUL | 5660 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58607 | CUVE DE STOCKAGE : Contrôle humidité fioul | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-CUVE-FIOUL | 5660 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58606 | CUVE DE STOCKAGE : Contrôle étanchéité joints | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-CUVE-FIOUL | 5660 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58619 | CUVE RESERVOIR (maximum 500l) : Contrôle étanchéité joints | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-CUVE-FIOUL | 5660 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58618 | CUVE RESERVOIR (maximum 500l) : Purge manuelle condensats | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-CUVE-FIOUL | 5660 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58609 | POMPES : Contrôle fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-CUVE-FIOUL | 5660 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58610 | POMPES : Contrôle intensité | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-CUVE-FIOUL | 5660 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58608 | POMPES : Remplacement filtres | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-CUVE-FIOUL | 5660 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58616 | POMPES : Contrôle pression aspiration-refoulement | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-CUVE-FIOUL | 5660 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58611 | POMPES : Contrôle étanchéité garniture mécanique | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-DIFF-ODEUR | 5661 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58622 | Accompagnement prestataire pour maintenance annuelle | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-DIFF-ODEUR | 5661 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58621 | Remplir les produits odorants | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-DRY | 5662 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58634 | Si le circuit "est fermé" (avec échangeur), contrôler taux de glycol | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-DRY | 5662 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58632 | Nettoyage de l'ensemble de l'installation | S | 1 | 45 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-DRY | 5662 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58631 | Nettoyer les goutières de vidange | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-DRY | 5662 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58626 | Porter les EPI, protéger les installations environnantes avec des bâches, isoler l'installation en ouvrant et condamnant l'arrêt de proximité | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-DRY | 5662 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58629 | Pulvériser le produit adapté au nettoyage des batteries et rincer, renouveler l'opération jusqu'à ce quelles soient propres | S | 1 | 150 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-DRY | 5662 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58624 | Contrôler l'écoulement et l'humidification des médias | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-DRY | 5662 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58627 | Eliminer les bruits et vibrations | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-DRY | 5662 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58630 | Nettoyer la batterie de refroidissement | T | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-DRY | 5662 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58633 | Vérifier l'ensemble de la carrosserie, remettre en place les éléments si nécessaire | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-DRY | 5662 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58628 | Vérifier l'état apparant des média de pré-refroidissement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-DRY | 5662 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58635 | Controles de paramètre de fonctionnement de la régulation | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-DRY | 5662 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58623 | Contrôle de la pompe de relevage du Dry | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-DRY | 5662 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58625 | Relever la température entrée/sortie | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-ECHANGEURS PLAQUE | 5663 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58678 | Nettoyage chimique ou mécanique si nécessaire | A | 1 | 180 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-ECHANGEURS PLAQUE | 5663 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58675 | Contrôle du fonctionnement des thermomètres et manomètres, remplacement si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-ECHANGEURS PLAQUE | 5663 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58674 | Manœuvre des vannes (isolement réseaux et manomètres) remplacement si nécessaire | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-ECHANGEURS PLAQUE | 5663 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58669 | Mesurer et relever la perte de charge du réseau primaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-ECHANGEURS PLAQUE | 5663 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58670 | Mesurer et relever la perte de charge du réseau secondaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-ECHANGEURS PLAQUE | 5663 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58671 | Mesurer et relever les températures entrée et sortie du réseau primaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-ECHANGEURS PLAQUE | 5663 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58672 | Mesurer et relever les températures entrée et sortie du réseau secondaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-ECHANGEURS PLAQUE | 5663 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58677 | Nettoyer et contrôler l'écoulement du bac de récupération des condensats | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-ECHANGEURS PLAQUE | 5663 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58676 | Si une perte de charge est supérieure à celle préconisée par le conducteur, prévenir le responsable afin de prévoir un nettoyage chimique ou mécanique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-ECHANGEURS PLAQUE | 5663 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58673 | Vérifier l'absence de fuite sur l'échangeur et les réseaux | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-ECLA | 5664 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58641 | Absence secteur: Contrôle de l'autonomie des batteries(temps mini 1 heure), s'il est inférieur remplacer les batteries ou le BAES | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-ECLA | 5664 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58643 | Absence secteur: Nettoyage du BAES si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-ECLA | 5664 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58640 | Absence secteur: Vérification de l'allumage des lampes de sécurité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-ECLA | 5664 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58639 | Absence secteur: Vérification de l'extinction de la lampe veille | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-ECLA | 5664 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58642 | Absence secteur:Remplacement des lampes défectueuses | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-ECLA | 5664 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58638 | Présence secteur: Contrôle de l'état du BAES et de ces fixations, réparation si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-ECLA | 5664 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58637 | Présence secteur: Remplacement des lampes défectueuses | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-ECLA | 5664 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58636 | Présence secteur: Vérification du fonctionnement de la lampe veille | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-ECLA | 5664 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58646 | Retour secteur: Remplir le registre de sécurité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-ECLA | 5664 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58645 | Retour secteur: Vérification de l'extinction des lampes de sécurité. | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-ECLA | 5664 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58644 | Retour secteur: Vérification du fonctionnement de la lampe veille | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-ELECTROVANNE | 5665 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58648 | Contrôle de l'étanchéité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-ELECTROVANNE | 5665 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58647 | Contrôle de la régulation ouverture fermeture | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-ESSAI VENTILO | 5666 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58649 | Faire tourner 30 minutes tous les ventilos | T | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-EXTRACTEUR DESEMFUM | 5667 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58653 | Contrôle isolement moteur, | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-EXTRACTEUR DESEMFUM | 5667 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58654 | Mesure débit | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-EXTRACTEUR DESEMFUM | 5667 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58652 | Contrôle de la volute | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-EXTRACTEUR DESEMFUM | 5667 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58651 | Contrôle roulement moteur, | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-EXTRACTEUR DESEMFUM | 5667 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58655 | Essai 1ère et 2ème vitesse | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-EXTRACTEUR DESEMFUM | 5667 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58650 | Vérification du bon fonctionnement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-EXUTOIRES MOTO | 5668 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58659 | Graissage axes | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-EXUTOIRES MOTO | 5668 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58663 | Moteur : Contrôle isolement | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-EXUTOIRES MOTO | 5668 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58662 | Moteur : Contrôle serrage bornes | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-EXUTOIRES MOTO | 5668 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58664 | Réducteur de vitesse : Examen accouplement moteur | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-EXUTOIRES MOTO | 5668 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58667 | Système : Contrôle fonctionnement interrupteur fin de course | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-EXUTOIRES MOTO | 5668 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58668 | Système : Contrôle étanchéité exutoire | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-EXUTOIRES MOTO | 5668 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58665 | Système : Essai par simulation | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-EXUTOIRES MOTO | 5668 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58666 | Système : Fermeture manuelle exutoire | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-EXUTOIRES MOTO | 5668 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58657 | Tableau électrique / Relayage DAS : Contrôle propreté tableau | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-EXUTOIRES MOTO | 5668 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58658 | Tableau électrique / Relayage DAS : Contrôle serrage bornes | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-EXUTOIRES MOTO | 5668 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58656 | Tableau électrique / Relayage DAS : Vérification tension N/S | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-EXUTOIRES MOTO | 5668 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58660 | Vérification position doigt de maintien | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-EXUTOIRES MOTO | 5668 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58661 | Vérins hydrauliques : Contrôle réglage limiteurs débit | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-FILTRE A TAMIS | 5645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58473 | Vérifier l’état d’encrassement des filtres et procéder à un nettoyage si nécessaire (ex : filtres à cartouche, filtre à tamis, filtre à chaussette) | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-FILTRE MAGNE | 5669 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58685 | Capteur magnétique : Contrôle étanchéité raccords et brides | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-FILTRE MAGNE | 5669 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58680 | Capteur magnétique : Décompression par purge | B | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-FILTRE MAGNE | 5669 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58681 | Capteur magnétique : Démontage tampon d'accès | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-FILTRE MAGNE | 5669 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58679 | Capteur magnétique : Fermeture manuelle vanne isolement | B | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-FILTRE MAGNE | 5669 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58683 | Capteur magnétique : Graissage joints et boulonnerie | B | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-FILTRE MAGNE | 5669 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58682 | Capteur magnétique : Nettoyage hydraulique capteurs | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-FILTRE MAGNE | 5669 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58686 | Capteur magnétique : Remise en service | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-FILTRE MAGNE | 5669 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58684 | Capteur magnétique : Remontage ensemble | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-FONTAINE-EAU | 5670 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58688 | Désinfection générale interne des appareils | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-FONTAINE-EAU | 5670 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58690 | Changement des filtres | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-FONTAINE-EAU | 5670 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58689 | Contrôle visuel, nettoyage et désinfection générale externe, des points de soutirage des appareils | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-FONTAINE-EAU | 5670 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58691 | relever la température en amont et en aval de la fontaine Africa | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-FONTAINE-EAU | 5670 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58692 | relever la température en amont et en aval de la fontaine Terminal Cook | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-FONTAINE-EAU | 5670 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58687 | relever la température en amont et en aval de la fontaine Tokyo | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-GREL | 5671 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58696 | Combustible: Contrôler et noter le niveau de fioul de la cuve journalière | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-GREL | 5671 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58695 | Combustible: Contrôler et noter le niveau de fioul de la cuve principale | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-GREL | 5671 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58697 | Combustible: Contrôler l'absence de fioul dans la cuve de rétention de la cuve journalière | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-GREL | 5671 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58698 | ELECTRICITÉ: Contrôle état batterie et chargeur (si existant) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-GREL | 5671 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58699 | ELECTRICITÉ: Faire test lampe, remplacement des voyants si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-GREL | 5671 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58700 | ELECTRICITÉ: Vérifier la position des commutateurs, vérifier la positon (marche automatique avant de partir) | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-GREL | 5671 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58702 | Essai en charge | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-GREL | 5671 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58694 | Inspection mécanique: Vérifier la température du préchauffage (huile et eau) | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-GREL | 5671 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58693 | Inspection mécanique:(arrêter le GE), contrôler le niveau d'huile,niveau d'eau faire le complément si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-GREL | 5671 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58701 | Nettoyage du local | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-GTB | 5672 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58715 | Contrôle fonctionnement automates | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-GTB | 5672 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58707 | Contrôle informations sondes et capteurs | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-GTB | 5672 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58712 | Contrôle paramétrage points de consigne | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-GTB | 5672 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58703 | Contrôle report d'alarme | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-GTB | 5672 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58706 | Contrôle état sondes et capteurs | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-GTB | 5672 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58713 | Défragmentation disque dur | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-GTB | 5672 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58705 | Dépoussiérage par aspiration armoires | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-GTB | 5672 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58716 | Edition journal alarmes | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-GTB | 5672 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58710 | Mise à jour consignes selon alarmes | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-GTB | 5672 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58709 | Mise à jour listing paramétrage | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-GTB | 5672 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58704 | Programmation horaire | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-GTB | 5672 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58708 | Remplacement piles régulateurs déportés | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-GTB | 5672 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58711 | Resserrage hors tension connexions | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-GTB | 5672 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58714 | Sauvegarde données et programme | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-MAINT-PRESS | 5673 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58724 | Après la vidange en eau du ballon tampon, contrôler la pression d'air résiduelle, le regonfler si nécessaire | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-MAINT-PRESS | 5673 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58721 | Mesure de l'isolement du moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-MAINT-PRESS | 5673 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58719 | Vérification des liaisons souples "dilatoflex", remplacement selon leur état ou leur date de fabrication (10 ans maxi) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-MAINT-PRESS | 5673 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58720 | Contrôler tous les passages de câbles, les remettre en état si nécessaire | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-MAINT-PRESS | 5673 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58723 | En créant une fuite artificielle, vérifier les points d'enclenchement bas et haut | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-MAINT-PRESS | 5673 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58717 | Graissage paliers et roulements (si existant) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-MAINT-PRESS | 5673 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58722 | Mesurer les intensités absorbées par le moteur, les comparer avec les valeurs indiquées | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-MAINT-PRESS | 5673 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58718 | Vérifier l'absence de fuite de la garniture mécanique et des différents raccordements | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-OND-AES | 5674 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58728 | ENTRETIEN : Contrôle serrage connexions électriques | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-OND-AES | 5674 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58727 | ENTRETIEN : Dépoussiérage par aspiration éléments | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-OND-AES | 5674 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58731 | ENTRETIEN : Relevé tension batteries | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-OND-AES | 5674 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58729 | ESSAI DE DECHARGE ET CHARGE : Fermeture manuelle disjoncteur redresseur chargeur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-OND-AES | 5674 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58725 | ESSAI DE DECHARGE ET CHARGE : Ouverture disjoncteur redresseur chargeur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-OND-AES | 5674 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58730 | ESSAI DE DECHARGE ET CHARGE : Relevé continu tension batterie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-OND-AES | 5674 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58726 | ESSAI DE DECHARGE ET CHARGE : Vérifier tension de charge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-PAC | 5675 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58733 | Contrôle réglementaire étanchéité du circuit frigorifique | S | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-PAC | 5675 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58734 | Nettoyage des filtres réseaux eau condenseur | S | 1 | 45 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-PAC | 5675 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58745 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Controle cartouche déshydratantes, remplacement si besoin | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-PAC | 5675 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58741 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Relevé pressions et températures | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-PAC | 5675 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58744 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Test acidité huile | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-PAC | 5675 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58740 | CONTROLES ELECTRIQUES : Contrôle paramètres module de gestion | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-PAC | 5675 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58739 | CONTROLES ELECTRIQUES : Resserrage hors tension bornes | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-PAC | 5675 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58746 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Contrôle cycle dégivrage | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-PAC | 5675 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58743 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Contrôle humidité circuits | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-PAC | 5675 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58742 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Contrôle surchauffe et sous refroidissement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-PAC | 5675 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58736 | CONTROLES ELECTRIQUES : Examen propreté tableau | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-PAC | 5675 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58738 | CONTROLES ELECTRIQUES : Examen état général contacts et relais | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-PAC | 5675 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58737 | CONTROLES ELECTRIQUES : Relevé intensités | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-PAC | 5675 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58732 | CONTROLES MECANIQUES : Contrôle bruits et vibrationsl ensemble | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-PAC | 5675 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58735 | CONTROLES MECANIQUES : Vérification préchauffage huile | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-PLIV01 | 5676 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58762 | Cellules et connexions : Contrôle fonctionnement organes | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-PLIV01 | 5676 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58761 | Cellules et connexions : Contrôle jeu mécanique | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-PLIV01 | 5676 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58767 | Cellules et connexions : Contrôle liaisons | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-PLIV01 | 5676 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58774 | Cellules et connexions : Désulfatage connexions | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-PLIV01 | 5676 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58769 | Cellules et connexions : Examen barre | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-PLIV01 | 5676 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58770 | Cellules et connexions : Examen têtes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-PLIV01 | 5676 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58763 | Cellules et connexions : Lubrification mécanismes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-PLIV01 | 5676 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58768 | Cellules et connexions : Recherche traces d'amorçage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-PLIV01 | 5676 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58775 | Cellules et connexions : Remplacement batterie | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-PLIV01 | 5676 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58760 | Cellules et connexions : Resserrage boulonnerie et connexions | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-PLIV01 | 5676 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58764 | Cellules et connexions : Réglage protections | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-PLIV01 | 5676 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58766 | Cellules et connexions : Vérification indicateurs | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-PLIV01 | 5676 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58772 | Cellules et connexions : Vérification tension batterie | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-PLIV01 | 5676 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58773 | Cellules et connexions : Vérification tension source chargeur batterie | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-PLIV01 | 5676 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58765 | Cellules et connexions : Vérification verrouillage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-PLIV01 | 5676 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58771 | Cellules et connexions : Vérification état bobines | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-PLIV01 | 5676 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58758 | Tâches générales: Contrôler le basculement normal/secours | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-PLIV01 | 5676 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58755 | Tâches générales: Si accessible, vérifier l'état et la date d'installation des batteries, (inverseur,MT,etc).Si date supérieure à 5ans, prévoir le remplacement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-PLIV01 | 5676 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58747 | Tâches générales: Contrôle de la présence et de l'état des équipements de sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-PLIV01 | 5676 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58750 | Tâches générales: S'assurer de la présence des schémas électriques et de leur mise à jour | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-PLIV01 | 5676 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58753 | Tâches générales: Vérifier le bon fonctionnement de la climatisation, nettoyer les grilles d'air neuf et d'extraction | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-PLIV01 | 5676 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58759 | Tâches générales: Nettoyer et débarrasser le local des encombrants | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-PLIV01 | 5676 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58756 | Tâches générales: S'assurer du bon fonctionnement de la barre anti-panique | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-PLIV01 | 5676 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58748 | Tâches générales: S'assurer du fonctionnement de l'éclairage de sécurité (fixe et portatif) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-PLIV01 | 5676 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58751 | Tâches générales: Signaler la présence de défaut d'isolement et autres (attendre l'accord du responsable avant d'effectuer les recherches) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-PLIV01 | 5676 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58752 | Tâches générales: Signaler les lampes de voyants grillées (pas de travail seul) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-PLIV01 | 5676 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58749 | Tâches générales: Signaler tous les défauts d'éclairage (pas de travail seul) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-PLIV01 | 5676 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58754 | Tâches générales: Signaler tous les échauffements apparents importants (câbles, connexions, matériels,ect) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-PLIV01 | 5676 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58757 | Tâches générales: Vérifier le bon équilibrage des phases | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-PMP CIRCULA | 5677 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58780 | Mesure de l'isolement des enroulements du moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-PMP CIRCULA | 5677 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58778 | Vérification des liaisons souples "dilatoflex", remplacement selon leur état ou leur date de fabrication (10 ans maxi) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-PMP CIRCULA | 5677 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58786 | Vérifier les connexions électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-PMP CIRCULA | 5677 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58779 | Contrôler tous les passages de câbles, les remettre en état si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-PMP CIRCULA | 5677 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58781 | Mesurer les intensités absorbées par le moteur, les comparer avec les valeurs indiquées | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-PMP CIRCULA | 5677 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58783 | Vérifier l'alignement de l'accouplement moteur/pompe | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-PMP CIRCULA | 5677 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58782 | Vérifier le fonctionnement de l'arrêt de proximité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-PMP CIRCULA | 5677 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58787 | Dégommage manuel (hors saison d'utilisation) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-PMP CIRCULA | 5677 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58776 | Graissage paliers et roulements | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-PMP CIRCULA | 5677 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58785 | Permutation de l'ordre de marche des pompes jumelées | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-PMP CIRCULA | 5677 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58777 | Vérifier l'absence de fuite de la garniture mécanique et des différents raccordements | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-PMP CIRCULA | 5677 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58784 | Vérifier le débit et les hauteurs manométriques | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-PMP RELEVAGE | 5678 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58796 | Fosse : Faire vidanger et nettoyer la fosse.Récuperer et classer les bons de suivi et destruction des déchets | A | 1 | 25 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-PMP RELEVAGE | 5678 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58788 | Installation: Mesure de l'isolement des enroulements du moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-PMP RELEVAGE | 5678 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58795 | Installation: Nettoyer l'armoire électrique, vérifier la présence du schéma et le mettre en place si absence | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-PMP RELEVAGE | 5678 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58794 | Installation: Retirer la pompe et nettoyer la crépine | A | 1 | 25 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-PMP RELEVAGE | 5678 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58791 | Installation: Contrôler tous les passages de câbles, les remettre en état si nécessaire | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-PMP RELEVAGE | 5678 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58789 | Installation: Mesurer les intensités absorbées par le moteur, les comparer avec les valeurs indiquées | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-PMP RELEVAGE | 5678 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58790 | Installation: Vérifier le fonctionnement de l'arrêt de proximité | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-PMP RELEVAGE | 5678 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58793 | Installation: Si présence d'eau, vérifier le débit de la pompe en la mettant en marche forcée et en contrôlant le niveau de la fosse | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-PMP RELEVAGE | 5678 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58792 | Installation: Vérifier le fonctionnement des contrôleurs de niveau (régulation et alarme) | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-PORT-AUTO | 5679 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58797 | CONTRÔLE DU BON FONCTIONNEMENT | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-PORT-COUL | 5680 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58807 | MÉCANIQUE : Contrôle fixations | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-PORT-COUL | 5680 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58814 | MÉCANIQUE : Contrôle fonctionnement débrayage manuel | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-PORT-COUL | 5680 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58811 | MÉCANIQUE : Contrôle tension tirants horizontaux | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-PORT-COUL | 5680 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58810 | MÉCANIQUE : Graissage articulations | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-PORT-COUL | 5680 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58808 | MÉCANIQUE : Nettoyage graissage rails et guides | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-PORT-COUL | 5680 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58812 | MÉCANIQUE : Vérification moteur électrique | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-PORT-COUL | 5680 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58813 | MÉCANIQUE : Vérification éléments de transmission | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-PORT-COUL | 5680 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58809 | MÉCANIQUE : Vérification jeu latéral éléments de guidage | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-PORT-COUL | 5680 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58815 | MÉCANIQUE : Vérification réglage limiteur d'effort | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-PORT-COUL | 5680 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58816 | MÉCANIQUE : Vérification verrouillage | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-PORT-COUL | 5680 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58817 | TACHES GÉNÉRALES : Grattage traces de corrosion | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-PORT-COUL | 5680 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58822 | TACHES GÉNÉRALES : Mise en conformité | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-PORT-COUL | 5680 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58821 | TACHES GÉNÉRALES : Relevé interventions | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-PORT-COUL | 5680 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58819 | TACHES GÉNÉRALES : Retouche peinture | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-PORT-COUL | 5680 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58818 | TACHES GÉNÉRALES : Traitement anti rouille | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-PORT-COUL | 5680 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58820 | TACHES GÉNÉRALES : Vérification sécurité personnel | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-PORT-COUL | 5680 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58805 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle connexions électriques | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-PORT-COUL | 5680 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58800 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle organes commande | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-PORT-COUL | 5680 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58798 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle cycles de fonctionnement | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-PORT-COUL | 5680 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58806 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle isolement enroulements moteur | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-PORT-COUL | 5680 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58801 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle réglage circuits électroniques | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-PORT-COUL | 5680 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58802 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Dépoussiérage coffrets électriques | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-PORT-COUL | 5680 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58804 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Réglage temporisation | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-PORT-COUL | 5680 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58803 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Vérification fin de course | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-PORT-COUL | 5680 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58799 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Vérification tension sources d'alimentations | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-PORT-COUPFEU | 5681 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58823 | Contrôle de la ventouse | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-PORT-COUPFEU | 5681 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58826 | Contrôle des roulements | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-PORT-COUPFEU | 5681 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58824 | Contrôle et graissage des guidage | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-PORT-COUPFEU | 5681 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58825 | Essai de fonctionnement par débrayage de la ventouse | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-PUIT GEOTHERMIE | 5682 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58827 | Visite et nettoyage si besoin. | T | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-RAC | 5683 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58829 | Mesure de l'isolement du moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-RAC | 5683 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58834 | Nettoyer l'ensemble complet (moteur, ventilateur, caisson etc...) | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-RAC | 5683 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58828 | Contrôler l'absence de bruits, vibrations, jeu latéral | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-RAC | 5683 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58833 | Vérification de la bonne manoeuvre des vannes du réseau hydraulique | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-RAC | 5683 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58831 | Vérifier le fonctionnement de l'arrêt de proximité et de la commande remise en service | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-RAC | 5683 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58830 | Vérifier le fonctionnement de la régulation en modifiant la valeur du point de consigne. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-RAC | 5683 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58832 | Vérifier les connexions électriques et les passages de câbles du moteur, du thermostat, etc..). Vérifier l'absence d'échauffement des câbles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-RAC | 5683 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58835 | Nettoyage des grilles d'aspiration et des batteries | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-RD-CHE-LUNDI | 5684 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58840 | Douche Sanitaire Direction : Faire couler l'eau pendant 5 min | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-RD-CHE-LUNDI | 5684 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58838 | Douche Sanitaire PCI: Faire couler l'eau pendant 5 min | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-RD-CHE-LUNDI | 5684 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58839 | Douche Sanitaire PCS: Faire couler l'eau pendant 5 min | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-RD-CHE-LUNDI | 5684 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58841 | Douche Sanitaire Prestataires : Faire couler l'eau pendant 5 min | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-RD-CHE-LUNDI | 5684 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58837 | Local general eau: Faire une chasse de 5 min du réseau Véolia | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-RD-CHE-LUNDI | 5684 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58836 | Mesure de la température ECS des douches comprise entre 30° et 50° Renseigner le livret des douches | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-RD-COMPTEURS MENSUEL | 5685 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58842 | Relevé des compteurs Energies et fluides | M | 1 | 180 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-RESEAUX EC/EF | 5687 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58844 | Manoeuvrer les vannes réseaux (local branchement d'eau, galerie technique) | A | 1 | 420 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-RESEAUX EC/EF | 5687 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58845 | Vérifier l'absence de corrosion | A | 1 | 420 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-RESEAUX EC/EF | 5687 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58847 | contrôle du fonctionnement des équipements anti-bélier | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-RESEAUX EC/EF | 5687 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58843 | Mesurer et noter la température de l'eau froide au robinet eau froide dans le local technique des sanitaires Homme Africa | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-RESEAUX EC/EF | 5687 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58846 | mesurer la température de l'eau froide au local branchement d'eau au niveau de l'arrivée générale | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-RESEAUX EVACUATION TOIT | 5686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58937 | Semestrielle pour le nettoyage et le balayage des sablons | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-RESEAUX EVACUATION TOIT | 5686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58936 | contrôle visuel des epams | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-RIDEAU-CANTONNEM | 5688 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58849 | Plannification et vérification de la société de sous traitance | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-RIDEAUX METALLIQUES | 5689 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59015 | TACHES GÉNÉRALES : Grattage traces de corrosion | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-RIDEAUX METALLIQUES | 5689 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59020 | TACHES GÉNÉRALES : Mise en conformité | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-RIDEAUX METALLIQUES | 5689 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59019 | TACHES GÉNÉRALES : Relevé interventions | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-RIDEAUX METALLIQUES | 5689 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59017 | TACHES GÉNÉRALES : Retouche peinture | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-RIDEAUX METALLIQUES | 5689 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59016 | TACHES GÉNÉRALES : Traitement anti rouille | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-RIDEAUX METALLIQUES | 5689 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59018 | TACHES GÉNÉRALES : Vérification sécurité personnel | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-RIDEAUX METALLIQUES | 5689 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59009 | MÉCANIQUE : Contrôle fixations | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-RIDEAUX METALLIQUES | 5689 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59012 | MÉCANIQUE : Contrôle fonctionnement débrayage manuel | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-RIDEAUX METALLIQUES | 5689 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59010 | MÉCANIQUE : Graissage articulations | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-RIDEAUX METALLIQUES | 5689 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59011 | MÉCANIQUE : Vérification moteur électrique | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-RIDEAUX METALLIQUES | 5689 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59013 | MÉCANIQUE : Vérification réglage limiteur d'effort | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-RIDEAUX METALLIQUES | 5689 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59014 | MÉCANIQUE : Vérification verrouillage | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-RIDEAUX METALLIQUES | 5689 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59008 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle connexions électriques | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-RIDEAUX METALLIQUES | 5689 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59003 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle organes commande | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-RIDEAUX METALLIQUES | 5689 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59001 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle cycles de fonctionnement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-RIDEAUX METALLIQUES | 5689 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59004 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle réglage circuits électroniques | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-RIDEAUX METALLIQUES | 5689 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59005 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Dépoussiérage coffrets électriques | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-RIDEAUX METALLIQUES | 5689 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59007 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Réglage temporisation | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-RIDEAUX METALLIQUES | 5689 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59006 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Vérification fin de course | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-RIDEAUX METALLIQUES | 5689 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59002 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Vérification tension sources d'alimentations | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-RID-PARFEU | 5690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58848 | CONTRÔLE DU BON FONCTIONNEMENT MANUEL | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-RONDE GEOTHERMIE | 5691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58934 | Extraction des données Armoire maître | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-RONDE GEOTHERMIE | 5691 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58935 | Mise a jour du livret de suivi géothermie | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-RONDE TECH H | 5692 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58858 | Dry : Contrôle visuel de l'ensemble des équipements | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-RONDE TECH H | 5692 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58859 | Dry : Contrôler si présence de fuites | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-RONDE TECH H | 5692 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58850 | Local Chaudière : Vérifier les températures entrée/sortie + pression | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-RONDE TECH H | 5692 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58851 | Local Chaudière : verifier les organes de sécurité | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-RONDE TECH H | 5692 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58852 | Local Chaudière : vérifier le bon fonctionnement des pompes de charge | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-RONDE TECH H | 5692 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58860 | Rideau d'air chaud : Contrôler la presence d'air des différents RAC | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-RONDE TECH H | 5692 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58856 | RoofTop : Contrôle visuel de l'ensemble des équipements via GTB | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-RONDE TECH H | 5692 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58853 | Réseau bouclé : Contrôler si présence de fuites | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-RONDE TECH H | 5692 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58855 | Réseau bouclé : Vérifier la pression des pompes | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-RONDE TECH H | 5692 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58854 | Réseau bouclé : vérifier le bon fonctionnement des pompes | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-RONDE TECH H | 5692 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58857 | Station EP : Contrôle si absence de fuite | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-RONDE TECH H | 5692 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58861 | VRV Direction : Contrôler le fonctionnement global et les températures départ/retour | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-RONDE TECH H | 5692 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58862 | VRV PCS : Contrôler le fonctionnement global et les températures départ/retour | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-RONDE-ECLA | 5693 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58866 | Travaux: Nettoyage des luminaires (si au contrat) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-RONDE-ECLA | 5693 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58868 | Gestion des pièces: Faire l'inventaire du magasin et le maintien d'un stock minimum | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-RONDE-ECLA | 5693 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58867 | Gestion des pièces: Noter le type, la référence et le nombre de pièces remplacées | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-RONDE-ECLA | 5693 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58863 | Travaux: Remplacement des lampes défectueuses | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-RONDE-ECLA | 5693 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58864 | Travaux: Remplacement ou réparation des luminaires en panne | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-RONDE-ECLA | 5693 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58865 | Travaux: Vérification de l'état des luminaires et de leurs fixations | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-ROOF DOUBLE FLUX | 5694 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58888 | Caisson externe: Vérification de la fermeture des portes et de leurs joints, remise en état si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-ROOF DOUBLE FLUX | 5694 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58876 | Caisson interne: Nettoyage du siphon du bac de récupération des condensats et contrôle de l'évacuation en remplissant le bac. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-ROOF DOUBLE FLUX | 5694 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58873 | Dépoussiérage et nettoyage complet de l'installation, pulvérisation d'un produit bactéricide : BATNET (ventilateur, moteur, batterie…) Consulter la FDS et porter les EPI nécessaires | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-ROOF DOUBLE FLUX | 5694 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58871 | Examen de l'enveloppe intérieure de la centrale | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-ROOF DOUBLE FLUX | 5694 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58869 | Examen du réseau de gaines (par l’intermédiaire des trappes de visite ou par endoscopie) | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-ROOF DOUBLE FLUX | 5694 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58882 | Registres: Vérification de la position des volets de recyclage fermé : en régulation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-ROOF DOUBLE FLUX | 5694 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58870 | Vérification de l'étanchéité du montage des préfiltres et des filtres Remplacement si necessaire | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-ROOF DOUBLE FLUX | 5694 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58898 | Avec le voyant, vérifier l'absence d'humidité dans le circuit fluide | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-ROOF DOUBLE FLUX | 5694 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58892 | Caisson externe: Vérifier l'état de la prise d'air neuf située à l'extérieure, la nettoyer si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-ROOF DOUBLE FLUX | 5694 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58874 | Contrôle des prises d'air neuf | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-ROOF DOUBLE FLUX | 5694 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58893 | Effectuer le contrôle d'étanchéité circuit frigorifique par personnel qualifié | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-ROOF DOUBLE FLUX | 5694 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58875 | Examen des équipements de recyclage | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-ROOF DOUBLE FLUX | 5694 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58879 | Caisson interne: Contrôle visuel des préfiltres (suivant la perte de charge finale du filtre) et remplacement si besoin | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-ROOF DOUBLE FLUX | 5694 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58878 | Caisson interne: Remplacement des filtres, (suivant la perte de charge finale du filtre, maximum 220 Pa) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-ROOF DOUBLE FLUX | 5694 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58877 | Examen des batteries thermiques | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-ROOF DOUBLE FLUX | 5694 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58872 | Relevé de la perte de charge des filtres (relevés à tracer) | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-ROOF DOUBLE FLUX | 5694 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58900 | Nettoyer l'armoire électrique, vérifier la présence du schéma et le mettre en place si absence | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-ROOF DOUBLE FLUX | 5694 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58894 | Réaliser les analyses d'huile | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-ROOF DOUBLE FLUX | 5694 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58885 | Ventilateur: Vérification des liaisons aérauliques souples "ventilateur, gaine" remise en état si nécessaire. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-ROOF DOUBLE FLUX | 5694 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58902 | Vérification de l'étanchéité de la roue de récupération | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-ROOF DOUBLE FLUX | 5694 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58903 | Vérification de la roue et de son moteur de couplage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-ROOF DOUBLE FLUX | 5694 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58890 | Caisson externe: Contrôle de l'état des calorifuges, remise en état si nécessaire. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-ROOF DOUBLE FLUX | 5694 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58889 | Caisson externe: Mise en peinture des parties oxydées | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-ROOF DOUBLE FLUX | 5694 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58891 | Caisson externe: Vérification du fonctionnement de l'arrêt de proximité. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-ROOF DOUBLE FLUX | 5694 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58897 | Contrôler tous les passages de câbles, les remettre en état si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-ROOF DOUBLE FLUX | 5694 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58886 | Ventilateur: Mesure des isolements et des intensités, comparer les valeurs avec les intensités indiquées. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-ROOF DOUBLE FLUX | 5694 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58887 | Ventilateur: Vérification des connexions électriques et de l'état des presses étoupe, remise en état si nécessaire. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-ROOF DOUBLE FLUX | 5694 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58901 | Vérifier et graisser les paliers des ventilateurs moteurs et controler l'état des bâtis. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-ROOF DOUBLE FLUX | 5694 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58881 | Registres: Contrôle de l'ouverture et de la fermeture complète des volets. | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-ROOF DOUBLE FLUX | 5694 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58880 | Registres: Contrôle des fixations et des accouplements"moteurs, volets"réparation si nécessaire | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-ROOF DOUBLE FLUX | 5694 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58884 | Ventilateur: Contrôle de l'usure des poulies, remplacement si nécessaire. | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-ROOF DOUBLE FLUX | 5694 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58896 | Vérification des fixations du circuit frigorifique | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-ROOF DOUBLE FLUX | 5694 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58895 | Vérification trace d'huile circuit fluide | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-ROOF DOUBLE FLUX | 5694 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58883 | Ventilateur: Contrôle de l'état et de la tension des courroies, remplacement si nécessaire. | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-ROOF DOUBLE FLUX | 5694 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58899 | Vérifier l'absence de bruits et vibrations anormales | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-ROOF SIMPLE FLUX | 5695 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58929 | Caisson externe: Vérification de la fermeture des portes et de leurs joints, remise en état si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-ROOF SIMPLE FLUX | 5695 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58906 | Caisson interne: Nettoyage du siphon du bac de récupération des condensats et contrôle de l'évacuation en remplissant le bac. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-ROOF SIMPLE FLUX | 5695 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58908 | Dépoussiérage et nettoyage complet de l'installation, pulvérisation d'un produit bactéricide : BATNET (ventilateur, moteur, batterie…) Consulter la FDS et porter les EPI nécessaires | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-ROOF SIMPLE FLUX | 5695 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58911 | Examen de l'enveloppe intérieure de la centrale | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-ROOF SIMPLE FLUX | 5695 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58907 | Examen du réseau de gaines (par l’intermédiaire des trappes de visite ou par endoscopie) | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-ROOF SIMPLE FLUX | 5695 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58915 | Registres: Vérification de la position des volets de recyclage : en régulation et à l'arrêt | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-ROOF SIMPLE FLUX | 5695 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58933 | Vérification de l'étanchéité du montage des préfiltres et des filtres Remplacement si necessaire | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-ROOF SIMPLE FLUX | 5695 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58930 | Avec le voyant, vérifier l'absence d'humidité dans le circuit fluide | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-ROOF SIMPLE FLUX | 5695 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58925 | Caisson externe: Vérifier l'état de la prise d'air neuf située à l'extérieure, la nettoyer si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-ROOF SIMPLE FLUX | 5695 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58910 | Contrôle des prises d'air neuf | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-ROOF SIMPLE FLUX | 5695 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58924 | Effectuer le contrôle d'étanchéité circuit frigorifique par personnel qualifié | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-ROOF SIMPLE FLUX | 5695 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58909 | Examen des équipements de recyclage | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-ROOF SIMPLE FLUX | 5695 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58914 | Caisson interne: Remplacement des filtres, (suivant la perte de charge finale du filtre, maximum 420 Pa) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-ROOF SIMPLE FLUX | 5695 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58919 | Examen des échangeurs thermiques | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-ROOF SIMPLE FLUX | 5695 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58913 | Relevé de la perte de charge des filtres (relevés à tracer) | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-ROOF SIMPLE FLUX | 5695 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58920 | Nettoyer l'armoire électrique, vérifier la présence du schéma et le mettre en place si absence | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-ROOF SIMPLE FLUX | 5695 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58923 | Réaliser les analyses d'huile | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-ROOF SIMPLE FLUX | 5695 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58922 | Ventilateur: Vérification des liaisons aérauliques souples "ventilateur, gaine" remise en état si nécessaire. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-ROOF SIMPLE FLUX | 5695 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58928 | Caisson externe: Contrôle de l'état des calorifuges, remise en état si nécessaire. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-ROOF SIMPLE FLUX | 5695 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58905 | Caisson externe: Mise en peinture des parties oxydées | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-ROOF SIMPLE FLUX | 5695 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58927 | Caisson externe: Vérification du fonctionnement de l'arrêt de proximité. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-ROOF SIMPLE FLUX | 5695 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58932 | Contrôler tous les passages de câbles, les remettre en état si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-ROOF SIMPLE FLUX | 5695 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58912 | Ventilateur: Mesure des isolements et des intensités, comparer les valeurs avec les intensités indiquées. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-ROOF SIMPLE FLUX | 5695 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58904 | Ventilateur: Vérification des connexions électriques et de l'état des presses étoupe, remise en état si nécessaire. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-ROOF SIMPLE FLUX | 5695 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58918 | Vérifier et graisser les paliers des ventilateurs moteurs et controler l'état des bâtis. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-ROOF SIMPLE FLUX | 5695 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58916 | Registres: Contrôle de l'ouverture et de la fermeture complète des volets. | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-ROOF SIMPLE FLUX | 5695 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58917 | Registres: Contrôle des fixations et des accouplements"moteurs, volets"réparation si nécessaire | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-ROOF SIMPLE FLUX | 5695 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58931 | Vérification des fixations du circuit frigorifique | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-ROOF SIMPLE FLUX | 5695 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58926 | Vérification trace d'huile circuit fluide | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-ROOF SIMPLE FLUX | 5695 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58921 | Vérifier l'absence de bruits et vibrations anormales | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-SPLIT SYSTEM | 5646 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58478 | Contrôle d'étanchéité obligatoire du circuit frigorifique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-SPLIT SYSTEM | 5646 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58484 | Contrôle isolement compresseur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-SPLIT SYSTEM | 5646 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58480 | Contrôle étanchéité bac condensats | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-SPLIT SYSTEM | 5646 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58479 | Contrôle état câbles et connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-SPLIT SYSTEM | 5646 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58482 | Examen état général | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-SPLIT SYSTEM | 5646 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58483 | Nettoyage condenseur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-SPLIT SYSTEM | 5646 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58475 | Nettoyage interne caisson | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-SPLIT SYSTEM | 5646 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58477 | Vérification de l'encrassement des filtres à air | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-SPLIT SYSTEM | 5646 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58476 | Vérification de l'étanchéité du montage des filtres | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-SPLIT SYSTEM | 5646 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58474 | Contrôle fonctionnement organes commande | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-SPLIT SYSTEM | 5646 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58481 | Réaliser le nettoyage ou le remplacement (si nécessaire) du filtre | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-SURPRESSEUR | 5696 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58950 | ENVIRONNEMENT : Contrôle étanchéité clapet | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-SURPRESSEUR | 5696 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58943 | MOTEUR ELECTRIQUE : Contrôle intensité moteur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-SURPRESSEUR | 5696 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58944 | MOTEUR ELECTRIQUE : Graissage lubrifiant paliers et roulements | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-SURPRESSEUR | 5696 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58942 | MOTEUR ELECTRIQUE : Mesure isolement enroulements moteur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-SURPRESSEUR | 5696 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58940 | POMPE : Contrôle alignement accouplement moteur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-SURPRESSEUR | 5696 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58939 | POMPE : Contrôle échauffement moteur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-SURPRESSEUR | 5696 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58941 | POMPE : Dégommage hors saison | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-SURPRESSEUR | 5696 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58938 | POMPE : Examen presse étoupe | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-SURPRESSEUR | 5696 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58948 | REGULATION ET SECURITE : Contrôle courts cycles | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-SURPRESSEUR | 5696 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58949 | REGULATION ET SECURITE : Contrôle paramétrage automate | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-SURPRESSEUR | 5696 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58946 | REGULATION ET SECURITE : Contrôle paramétrage pressostat commande | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-SURPRESSEUR | 5696 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58947 | REGULATION ET SECURITE : Contrôle paramétrage pressostat sécurité | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-SURPRESSEUR | 5696 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58945 | REGULATION ET SECURITE : Contrôle paramétrage relais thermiques | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-TELC | 5697 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58964 | Travaux réalisables hors tension: Contrôler le fonctionnement des reports d'alarmes (disjoncteurs, défauts,..) | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-TELC | 5697 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58963 | Travaux réalisables hors tension: Contrôler les connexions électriques | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-TELC | 5697 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58967 | Travaux réalisables hors tension: Dépoussiérage et nettoyage interne de l'armoire et du matériel | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-TELC | 5697 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58966 | Travaux réalisables hors tension: Faire une mesure d'isolement des différents départs (sauf appareils électroniques) | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-TELC | 5697 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58962 | Travaux réalisables hors tension: Vérifier l'absence de trace d'échauffement du câblage et du matériel électrique | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-TELC | 5697 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58965 | Travaux réalisables hors tension: Vérifier le calibrage et le type des protections (fusibles, disjoncteurs, etc..) | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-TELC | 5697 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58959 | Travaux réalisables sous tension: Après accord des utilisateurs, faire l'essai des différentiels | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-TELC | 5697 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58952 | Travaux réalisables sous tension: Au bureau ou à l'atelier, vérifier la présence du double du schéma actualisé, si absence le créer et le classer | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-TELC | 5697 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58956 | Travaux réalisables sous tension: Contrôler le fonctionnement de l'éclairage interne de l'armoire, remettre en état si besoin | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-TELC | 5697 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58961 | Travaux réalisables sous tension: Faire faire un contrôle thermographique | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-TELC | 5697 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58960 | Travaux réalisables sous tension: Nettoyer l'extérieur de l'armoire électrique et son environnement | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-TELC | 5697 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58954 | Travaux réalisables sous tension: Remettre en place les plastrons et couvercles de goulottes si absence | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-TELC | 5697 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58955 | Travaux réalisables sous tension: Tester les voyants, remettre en état si nécessaire | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-TELC | 5697 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58953 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier la corrélation du schéma et de l'étiquetage, mettre à jour si besoin | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-TELC | 5697 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58958 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier la fermeture du tableau, la remettre en état si nécessaire | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-TELC | 5697 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58951 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier la présence du schéma, son état et son actualisation le mettre en place si absence | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-TELC | 5697 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58957 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier les liaisons de terre et équipotentielles, les mettre en conformité si nécessaire | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-TGBT | 5698 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58970 | Contrôle basculement N/S | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-TGBT | 5698 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58971 | Contrôle cos Phi | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-TGBT | 5698 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58980 | Contrôle fixation connexions terre | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-TGBT | 5698 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58977 | Contrôle échauffement câbles et contacts | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-TGBT | 5698 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58975 | Dépoussiérage par aspiration armoires | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-TGBT | 5698 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58978 | Essai relayage sécurité et report défauts | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-TGBT | 5698 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58979 | Pulvérisation diélectrique disjoncteurs | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-TGBT | 5698 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58974 | Resserrage hors tension connexions | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-TGBT | 5698 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58981 | Vérification présence schéma actualisé | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-TGBT | 5698 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58969 | Vérification tension N/S | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-TGBT | 5698 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58968 | Vérification équilibrage phases | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-TGBT | 5698 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58976 | Vérifier calibrage fusibles et disjoncteurs | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-TGBT | 5698 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58973 | Essai manuel disjoncteurs différentiels | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-TGBT | 5698 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58972 | Vérification fonctionnement voyants | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-TRANSFO | 5699 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58987 | Dépoussiérage par aspiration armoire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-TRANSFO | 5699 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58989 | Essai manuel disjoncteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-TRANSFO | 5699 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58984 | Mesure isolement armoire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-TRANSFO | 5699 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58985 | Mesure tension / intensité E/S | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-TRANSFO | 5699 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58988 | Resserrage hors tension connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-TRANSFO | 5699 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58983 | Vérification corrélation schéma/étiquetage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-TRANSFO | 5699 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58982 | Vérification présence schéma actualisé | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-TRANSFO | 5699 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58986 | Vérification équilibrage phases | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC JDP-VANNES | 5700 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58991 | Contrôle de l'étanchéité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-VANNES | 5700 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58990 | Contrôle de la régulation ouverture fermeture | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-VENTILATEUR EXTRACTION | 5701 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58992 | Ventilateur: Contrôler l'état de propreté des bouches d'extraction, les nettoyer si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-VENTILATEUR EXTRACTION | 5701 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58996 | Ventilateur: Contrôler tous les passages de câbles remettre en état si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-VENTILATEUR EXTRACTION | 5701 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58997 | Ventilateur: Examen des ailettes de la turbine | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-VENTILATEUR EXTRACTION | 5701 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58995 | Ventilateur: Graissage paliers et roulements | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-VENTILATEUR EXTRACTION | 5701 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58999 | Ventilateur: Nettoyage de la turbine du ventilateur | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-VENTILATEUR EXTRACTION | 5701 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58994 | Ventilateur: Vérifer le serrage des connexions électriques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-VENTILATEUR EXTRACTION | 5701 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58998 | Ventilateur: Vérification de l'état et de l'alignement de la courroie, remplacement si necessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-VENTILATEUR EXTRACTION | 5701 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 59000 | Ventilateur: Vérifier le fonctionnement de l'arrêt de proximité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC JDP-VENTILATEUR EXTRACTION | 5701 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58993 | Vérifier le fonctionnement de la bouche d'extraction | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CC TRANQUIL-TERRASSE | 5570 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57829 | Débouchage des évacuations pluviales avant dysfonctionnement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC TRANQUIL-TERRASSE | 5570 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57826 | Enlèvement des détritus avant dysfonctionnement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC TRANQUIL-TERRASSE | 5570 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57828 | Enlèvement des herbes et feuillures avant dysfonctionnement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC TRANQUIL-TERRASSE | 5570 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57827 | Enlèvement des mousses et plantes avant dysfonctionnement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC TRANQUIL-TERRASSE | 5570 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57830 | Replacement des graviers ou des dalles avant dysfonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI- CFI ORLY- DEGRAISS. HOTTE | 5726 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59194 | Dégraissage des hottes cuisine | T | 1 | 480 | [6 empty] | #N/A
CCI- CFI ORLY- DEGRAISS. HOTTE | 5726 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59195 | Signature du registre de sécurité | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CCI- DOUANES-RAMONAGE CHAUDIER | 5731 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59212 | Démontage des conduits de fumées | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CCI- DOUANES-RAMONAGE CHAUDIER | 5731 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59216 | Nettoyage de la suie dans le local technique | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CCI- DOUANES-RAMONAGE CHAUDIER | 5731 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59214 | Nettoyage du collecteur de fumées | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CCI- DOUANES-RAMONAGE CHAUDIER | 5731 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59213 | Ramonage des conduits de fumées | S | 1 | 180 | [6 empty] | #N/A
CCI- DOUANES-RAMONAGE CHAUDIER | 5731 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59215 | Remontage des conduits de fumées | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CCI- ESCP- DEGRAISSAGE HOTTES | 5724 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59190 | Dégraissage des hottes cuisine | T | 1 | 1440 | [6 empty] | #N/A
CCI- ESCP- DEGRAISSAGE HOTTES | 5724 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59191 | Signature du registre de sécurité | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CCI- ESCP- RAMONAGE CHAUDIERES | 5729 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59204 | Démontage des conduits de fumées | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI- ESCP- RAMONAGE CHAUDIERES | 5729 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59206 | Nettoyage du collecteur de fumées | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI- ESCP- RAMONAGE CHAUDIERES | 5729 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59205 | Ramonage des conduits de fumées | A | 1 | 180 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI- ESCP- RAMONAGE CHAUDIERES | 5729 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59207 | Remontage des conduits de fumées | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI- ESIEE DEGRAISSAGE HOTTES | 5721 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59184 | Dégraissage des hottes cuisine | T | 1 | 1440 | [6 empty] | #N/A
CCI- ESIEE DEGRAISSAGE HOTTES | 5721 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59185 | Signature du registre de sécurité | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CCI- ESIEE-BALLON ECS SANITAIR | 5734 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59227 | Travaux hydrauliques: Manoeuvrer les vannes d'isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI- ESIEE-BALLON ECS SANITAIR | 5734 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59226 | Travaux hydrauliques: Mesurer la température de l'eau (entre 55°C et 60°C), régler les thermostats si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI- ESIEE-BALLON ECS SANITAIR | 5734 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59228 | Travaux hydrauliques: Tester le groupe de sécurité par manœuvre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI- ESIEE-BALLON ECS SANITAIR | 5734 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59225 | Travaux électriques: Contrôler le fonctionnement des thermostats de sécurité et de régulation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI- ESIEE-BALLON ECS SANITAIR | 5734 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59224 | Travaux électriques: Contrôler les connexions électriques (serrage et traces d'échauffement) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI- ESIEE-BALLON ECS SANITAIR | 5734 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59223 | Travaux électriques: Vérifier les liaisons de terre et équipotentielles, les mettre en conformité si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI- ESIEE-RAMONAGE CHAUDIERES | 5728 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59200 | Démontage des conduits de fumées | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI- ESIEE-RAMONAGE CHAUDIERES | 5728 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59202 | Nettoyage du collecteur de fumées | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI- ESIEE-RAMONAGE CHAUDIERES | 5728 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59201 | Ramonage des conduits de fumées | A | 1 | 180 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI- ESIEE-RAMONAGE CHAUDIERES | 5728 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59203 | Remontage des conduits de fumées | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI- ESIEE-VANNES REGULATION | 5733 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59221 | Manoeuvrage des vannes de régulation | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI- ESIEE-VANNES REGULATION | 5733 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59222 | Test d'ouverture / fermeture | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI- GOBELINS- DEGAZEUR | 5736 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59233 | Contrôle des parametres de lecture | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI- GOBELINS- DEGAZEUR | 5736 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59234 | Contrôle des paramètres de programmation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI- GOBELINS- DEGAZEUR | 5736 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59235 | Ré initialisation du système de dégazage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI- GOBELINS- DEGAZEUR | 5736 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59236 | Test de déclenchement par baisse du débit | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI- GOBELINS- DEGRAISS. HOTTE | 5725 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59192 | Dégraissage des hottes cuisine | T | 1 | 480 | [6 empty] | #N/A
CCI- GOBELINS- DEGRAISS. HOTTE | 5725 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59193 | Signature du registre de sécurité | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CCI- TRAITEMENT D EAU ANALYSES | 5720 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59182 | Analyses des prélèvements en laboratoire | T | 1 | 90 | [6 empty] | #N/A
CCI- TRAITEMENT D EAU ANALYSES | 5720 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59183 | Interprétation des analyses avec conclusion technique | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CCI- TRAITEMENT D EAU ANALYSES | 5720 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59181 | Prélèvement d'eau des réseaux fermés | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CCI- VIARMES-DEGAZEUR | 5735 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59229 | Contrôle des parametres de lecture | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI- VIARMES-DEGAZEUR | 5735 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59230 | Contrôle des paramètres de programmation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI- VIARMES-DEGAZEUR | 5735 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59231 | Ré initialisation du système de dégazage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI- VIARMES-DEGAZEUR | 5735 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59232 | Test de déclenchement par baisse du débit | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-BAES | 5741 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59295 | Contrôle de l'autonomie (1 heure) | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-BAES | 5741 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59296 | Contrôle de la fixation des blocs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-BAES | 5741 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59297 | Contrôle des accumulateurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-BAES | 5741 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59292 | Contrôle du bon fonctionnement des veilleuses | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-BAES | 5741 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59293 | Contrôle du bon fonctionnement en cas de défaillance de la source normale | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-BAES | 5741 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59294 | Essai de la commande de remise au repos | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-biologique bac à graisse | 5976 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61387 | Traitement biologique du bac à graisse | M | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
CCI-Centrale d'aspiration | 5964 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61293 | ASPIRATION: Contrôle électrique de l'installation | A | 1 | 60 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-Centrale d'aspiration | 5964 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61292 | ASPIRATION: ENTRETIEN MECANIQUE DE L'ENSEMBLE DE L'installation | A | 1 | 180 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-Centrale d'aspiration | 5964 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61291 | Filtration: Nettoyage des filtres partie haute | A | 1 | 60 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-Centrale d'aspiration | 5964 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61290 | REGULATION ET SECURITE: contrôle de l'ensemble des paramètres | A | 1 | 120 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-Centrale d'aspiration | 5964 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61289 | Contrôle visuel installation | H | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CCI-Centrale de détection gaz | 5970 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61375 | GAZ: maintenance annuelle explosimétrie de la centrale de détection gaz | A | 1 | 60 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-Centrale SSI | 5971 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61376 | SECURITE: CONTRÔLE SESMESTRIEL DE LA CENTRALE INCENDIE, Sauvegarde du programme | A | 1 | 120 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-CFI ORLY-RAMONAGE CHAUDIER | 5732 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59217 | Démontage des conduits de fumées | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-CFI ORLY-RAMONAGE CHAUDIER | 5732 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59219 | Nettoyage du collecteur de fumées | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-CFI ORLY-RAMONAGE CHAUDIER | 5732 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59218 | Ramonage des conduits de fumées | A | 1 | 180 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-CFI ORLY-RAMONAGE CHAUDIER | 5732 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59220 | Remontage des conduits de fumées | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-CLIM Arm clim Condens. Eau | 5742 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 59298 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier l'absence de fuite de fréon et le notifier pour le suivi (document mouvement de fluides) | A | 1 | 1 | 2010 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-CLIM Arm clim Condens. Eau | 5742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59310 | Circuit frigorifique: Contrôle surchauffe et sous refroidissement | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-CLIM Arm clim Condens. Eau | 5742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59309 | Circuit frigorifique: Relevé pressions et températures | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-CLIM Arm clim Condens. Eau | 5742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59304 | Contrôles mécaniques: Contrôle débits d'air , nettoyage si nécessaire | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-CLIM Arm clim Condens. Eau | 5742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59303 | Contrôles mécaniques: Examen propreté turbines, nettoyage si nécessaire | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-CLIM Arm clim Condens. Eau | 5742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59305 | Contrôles électriques: Contrôle propreté tableau, nettoyage si nécessaire | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-CLIM Arm clim Condens. Eau | 5742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59307 | Contrôles électriques: Examen état général contacts et relais | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-CLIM Arm clim Condens. Eau | 5742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59306 | Contrôles électriques: Relevé intensités | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-CLIM Arm clim Condens. Eau | 5742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59308 | Contrôles électriques: Vérification connexions électriques et câbles | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-CLIM Arm clim Condens. Eau | 5742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59316 | Echangeurs: Détartrage chimique si nécessaire | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-CLIM Arm clim Condens. Eau | 5742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59315 | Echangeurs: Nettoyage et désinfection condenseur et évaporateur | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-CLIM Arm clim Condens. Eau | 5742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59311 | Circuit frigorifique: Contrôle absence humidité circuits (si présence voyant) | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CCI-CLIM Arm clim Condens. Eau | 5742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59312 | Circuit frigorifique: Contrôle niveau d'huile | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CCI-CLIM Arm clim Condens. Eau | 5742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59313 | Circuit frigorifique: Vérification préchauffage huile (si existant) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CCI-CLIM Arm clim Condens. Eau | 5742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59319 | Condensats: Contrôle évacuation condensats | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CCI-CLIM Arm clim Condens. Eau | 5742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59317 | Condensats: Nettoyage bac récupération des condensats | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CCI-CLIM Arm clim Condens. Eau | 5742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59318 | Condensats: Retouche peinture points de corrosion | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CCI-CLIM Arm clim Condens. Eau | 5742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59299 | Contrôles mécaniques: Contrôle sensoriel bruits et vibrations | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CCI-CLIM Arm clim Condens. Eau | 5742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59302 | Contrôles mécaniques: Contrôle échauffement moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CCI-CLIM Arm clim Condens. Eau | 5742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59300 | Contrôles mécaniques: Contrôle état et tension courroies, remplacement si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CCI-CLIM Arm clim Condens. Eau | 5742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59301 | Contrôles mécaniques: Contrôle état mécanique, graissage paliers et roulements | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CCI-CLIM Arm clim Condens. Eau | 5742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59314 | Echangeurs: Nettoyage ou remplacement des filtres à air si nécessaire | S | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
CCI-CLIM Arm clim Condens. Eau | 5742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59320 | Humidificateur: Entretien générateurs vapeur | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CCI-CLIM Arm clim Condens. Eau | 5742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59322 | Régulation: Contrôle sécurités et asservissements | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CCI-CLIM Arm clim Condens. Eau | 5742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59321 | Régulation: Vérification du fonctionnement du climatiseur (température et hygrométrie) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CCI-CLIM02 Climatiseur (Splits | 5743 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 59323 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier l'absence de fuite de fréon et le notifier pour le suivi (document mouvement de fluides) | A | 1 | 15 | 2010 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-CLIM02 Climatiseur (Splits | 5743 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59334 | Contrôle isolement compresseur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-CLIM02 Climatiseur (Splits | 5743 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59328 | Contrôle jeu axe de ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-CLIM02 Climatiseur (Splits | 5743 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59332 | Contrôle étanchéité bac condensats | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-CLIM02 Climatiseur (Splits | 5743 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59333 | Contrôle état câbles et connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-CLIM02 Climatiseur (Splits | 5743 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59327 | Examen supports canalisations | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-CLIM02 Climatiseur (Splits | 5743 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59326 | Examen état général | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-CLIM02 Climatiseur (Splits | 5743 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59330 | Nettoyage brossage condenseur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-CLIM02 Climatiseur (Splits | 5743 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59331 | Nettoyage eau sous pression échangeurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-CLIM02 Climatiseur (Splits | 5743 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59335 | Nettoyage interne caisson | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-CLIM02 Climatiseur (Splits | 5743 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59336 | Peinture surface interne caisson (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-CLIM02 Climatiseur (Splits | 5743 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59329 | Contrôle fonctionnement organes commande | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CCI-CLIM02 Climatiseur (Splits | 5743 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59324 | Nettoyage filtre | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CCI-CLIM02 Climatiseur (Splits | 5743 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59325 | Remplacement filtre | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CCI-CMSI | 5972 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61377 | SECURITE: CONTRÔLE SEMESTRIEL DU CMSI | A | 1 | 120 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-Eclairage de sécurité | 5969 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61374 | BALISAGE: ETIQUETTAGE ANNUEL DES BAES | A | 1 | 600 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-Eclairage de sécurité | 5969 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61373 | ELECTRIQUE: TEST DE DECHARGE ANNUEL: 1 heure minimum | A | 1 | 60 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-ESIEE-RD-JOURNALIERE | 5071 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51411 | Réaliser la ronde technique en suivant la procédure interne du site | H | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
CCI-FERRANDI-DEGRAISSAGE HOTTE | 5722 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59186 | Dégraissage des hottes cuisine | T | 1 | 7200 | [6 empty] | #N/A
CCI-FERRANDI-DEGRAISSAGE HOTTE | 5722 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59187 | Signature du registre de sécurité | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CCI-FERRANDI-RAMONAGE CHAUDIER | 5727 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59196 | Démontage des conduits de fumées | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-FERRANDI-RAMONAGE CHAUDIER | 5727 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59198 | Nettoyage du collecteur de fumées | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-FERRANDI-RAMONAGE CHAUDIER | 5727 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59197 | Ramonage des conduits de fumées | A | 1 | 360 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-FERRANDI-RAMONAGE CHAUDIER | 5727 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59199 | Remontage des conduits de fumées | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-FERRANDI-RD-JOURNALIERE | 5072 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51412 | Réaliser la ronde technique en suivant la procédure interne du site | H | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
CCI-FRIEDLAND-DEGRAISS. HOTTES | 5723 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59188 | Dégraissage des hottes cuisine | T | 1 | 480 | [6 empty] | #N/A
CCI-FRIEDLAND-DEGRAISS. HOTTES | 5723 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59189 | Signature du registre de sécurité | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CCI-GOBELINS-RAMONAGE CHAUDIER | 5730 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59208 | Démontage des conduits de fumées | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-GOBELINS-RAMONAGE CHAUDIER | 5730 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59210 | Nettoyage du collecteur de fumées | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-GOBELINS-RAMONAGE CHAUDIER | 5730 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59209 | Ramonage des conduits de fumées | A | 1 | 180 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-GOBELINS-RAMONAGE CHAUDIER | 5730 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59211 | Remontage des conduits de fumées | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-HOTTES | 5975 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61386 | Dégraissage règlementaire des hottes cuisines | T | 1 | 240 | [6 empty] | #N/A
CCI-ONDULEUR | 5740 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59261 | Contrôle logiciel : Etalonnage de la chaîne de mesure | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-ONDULEUR | 5740 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59260 | Contrôle logiciel : Vérification des paramètres de programmation des microprocesseurs, remise à niveau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-ONDULEUR | 5740 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59266 | Contôle batterie : Contrôle de l'équilibrage de la charge des éléments | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-ONDULEUR | 5740 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59265 | Contôle batterie : Contrôle de la température du local | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-ONDULEUR | 5740 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59263 | Contôle batterie : Contrôle de la tension des monoblocs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-ONDULEUR | 5740 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59264 | Contôle batterie : Contrôle du bon état des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-ONDULEUR | 5740 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59262 | Contôle batterie : Essai d’autonomie avec la charge réelle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-ONDULEUR | 5740 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59269 | Electronique de commande et de puissance : Contrôle de la température des sous ensembles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-ONDULEUR | 5740 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59268 | Electronique de commande et de puissance : Contrôle des afficheurs et témoins lumineux | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-ONDULEUR | 5740 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59267 | Electronique de commande et de puissance : Contrôle des compteurs et mémoires d'évènements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-ONDULEUR | 5740 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59274 | Electronique de commande et de puissance : Contrôle des câbles et des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-ONDULEUR | 5740 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59275 | Electronique de commande et de puissance : Contrôle des isolements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-ONDULEUR | 5740 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59273 | Electronique de commande et de puissance : Contrôle et mise à l'heure des horloges | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-ONDULEUR | 5740 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59271 | Electronique de commande et de puissance : Contrôle visuel et auditif du bon fonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-ONDULEUR | 5740 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59270 | Electronique de commande et de puissance : Dépoussiérage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-ONDULEUR | 5740 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59272 | Electronique de commande et de puissance : Mesure des courants harmoniques sur le réseau secouru ondulé | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-ONDULEUR | 5740 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59276 | Electronique de commande et de puissance : Remplacement des pièces avant défaillance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-ONDULEUR | 5740 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59289 | Onduleur : Contrôle de la ventilation et contrôle du bon fonctionnement de l’écran clavier | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-ONDULEUR | 5740 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59288 | Onduleur : Contrôle de l’électronique de l’onduleur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-ONDULEUR | 5740 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59287 | Onduleur : Contrôle des alarmes et des sécurités | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-ONDULEUR | 5740 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59286 | Onduleur : Essai d’auto-alimentation et mesure de la fréquence propre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-ONDULEUR | 5740 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59285 | Onduleur : Mesure de la charge sur onduleur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-ONDULEUR | 5740 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59283 | Onduleur : Mesure à vide et en charge des courants du filtre de sorties | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-ONDULEUR | 5740 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59284 | Onduleur : Mesure à vide et en charge des tensions en sortie de l’onduleur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-ONDULEUR | 5740 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59280 | Redresseur : Contrôle des alarmes et des sécurités | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-ONDULEUR | 5740 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59282 | Redresseur : Contrôle des alimentations électroniques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-ONDULEUR | 5740 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59281 | Redresseur : Contrôle électronique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-ONDULEUR | 5740 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59279 | Redresseur : Mesure des tensions d’alimentation du pont à thyristors | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-ONDULEUR | 5740 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59278 | Redresseur : Mesure à vide et en charge de la tension de floating (tension continue) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-ONDULEUR | 5740 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59277 | Redresseur : Mesure à vide et en charge du courant par phase en amont du redresseur (contrôle et équilibrage) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-ONDULEUR | 5740 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59290 | Contrôle de la ventilation et remplacement du filtre avant défaillance | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CCI-ONDULEUR | 5740 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59291 | Contrôle état des batteries, absence de fuite | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CCI-Onduleur | 5974 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61381 | ESSAI DE DECHARGE ET CHARGE : Fermeture manuelle disjoncteur redresseur chargeur | A | 1 | 5 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-Onduleur | 5974 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61379 | ESSAI DE DECHARGE ET CHARGE : Ouverture disjoncteur redresseur chargeur | A | 1 | 5 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-Onduleur | 5974 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61380 | ESSAI DE DECHARGE ET CHARGE : Relevé continu tension batterie | A | 1 | 5 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-Onduleur | 5974 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61382 | ESSAI DE DECHARGE ET CHARGE : Vérifier tension de charge | A | 1 | 5 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-Onduleur | 5974 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61384 | ENTRETIEN : Contrôle serrage connexions électriques | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CCI-Onduleur | 5974 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61383 | ENTRETIEN : Dépoussiérage par aspiration éléments | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CCI-Onduleur | 5974 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61385 | ENTRETIEN : Relevé tension batteries | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CCI-Organes liés à la détectio | 5973 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61378 | SECURITE: Test manuel de l'ensemble des organes de sécurité liés au SSI: détecteurs, déclencheurs, IA, flashs | A | 1 | 480 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCIP08CHA-CTA | 3817 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41668 | Caisson externe: Démontage et nettoyage des filtres des réseaux hydrauliques. | A | 1 | 45 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCIP08CHA-CTA | 3817 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41665 | Caisson externe: Nettoyage externe de la centrale d'air | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCIP08CHA-CTA | 3817 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41666 | Caisson externe: Vérification de la fermeture des portes et de leurs joints, remise en état si nécessaire | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCIP08CHA-CTA | 3817 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41647 | Caisson interne: Démontage de tous les filtres | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCIP08CHA-CTA | 3817 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41648 | Caisson interne: Nettoyage interne de toute la centrale d'air pulvérisation d'un produit bactéricide (ventilateur, moteur, batterie, pare gouttelettes, bac condensats, registres, etc…) | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCIP08CHA-CTA | 3817 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41650 | Caisson interne: Remplacement si nécessaire des joints d'étanchéité des filtres | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCIP08CHA-CTA | 3817 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41646 | Contrôle visuel des silentblocs | A | 1 | 0 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCIP08CHA-CTA | 3817 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41655 | Registres: Contrôle de l'ouverture et de la fermeture complète des volets. | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCIP08CHA-CTA | 3817 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41656 | Registres: Vérification de la position des volets: en régulation,en antigel et à l'arrêt de la CTA | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCIP08CHA-CTA | 3817 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41660 | Ventilateur: Contrôle de l'usure des poulies, remplacement si nécessaire. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCIP08CHA-CTA | 3817 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41663 | Ventilateur: Mesure des isolements et des intensités, comparer les valeurs avec les intensités indiquées. | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCIP08CHA-CTA | 3817 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41657 | Batterie eau glacée et eau chaude: Contrôle de l'étanchéité | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CCIP08CHA-CTA | 3817 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41658 | Batterie eau glacée et eau chaude: Vérification du fonctionnement de la vanne de régulation en modifiant le point de consigne | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CCIP08CHA-CTA | 3817 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41672 | Caisson externe: Contrôle de l'état des calorifuges, remise en état si nécessaire. | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CCIP08CHA-CTA | 3817 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41667 | Caisson externe: Contrôle des thermomètres, manomètres, purgeurs, passages de câbles, etc.. remplacement si besoin | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CCIP08CHA-CTA | 3817 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41669 | Caisson externe: Contrôle du fonctionnement du thermostat antigel | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CCIP08CHA-CTA | 3817 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41671 | Caisson externe: Manœuvre des vannes, remplacement des vannes défectueuses | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CCIP08CHA-CTA | 3817 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41670 | Caisson externe: Mise en peinture des parties oxydées | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CCIP08CHA-CTA | 3817 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41673 | Caisson externe: Vérification du fonctionnement de l'arrêt de proximité. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CCIP08CHA-CTA | 3817 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41674 | Caisson externe: Vérifier l'état de la prise d'air neuf située à l'extérieure, la nettoyer si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CCIP08CHA-CTA | 3817 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41649 | Caisson interne: Nettoyage et mise en peinture des parties oxydées (en particulier le bac de récupération des condensats). | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CCIP08CHA-CTA | 3817 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41652 | Caisson interne: Remplacement des filtres | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CCIP08CHA-CTA | 3817 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41664 | Ventilateur: Vérification des connexions électriques et de l'état des presses étoupe, remise en état si nécessaire. | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CCIP08CHA-CTA | 3817 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41662 | Ventilateur: Vérification des liaisons aérauliques souples "ventilateur, gaine" remise en état si nécessaire. | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CCIP08CHA-CTA | 3817 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41651 | Caisson interne: Nettoyage du siphon du bac de récupération des condensats et contrôle de l'évacuation en remplissant le bac. | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CCIP08CHA-CTA | 3817 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41654 | Registres: Contrôle des fixations et des accouplements"moteurs, volets"réparation si nécessaire | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CCIP08CHA-CTA | 3817 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41661 | Ventilateur: Graissage des roulement et paliers | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CCIP08CHA-CTA | 3817 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41653 | Caisson interne: Remplacement des préfiltres | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CCIP08CHA-CTA | 3817 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41659 | Ventilateur: Contrôle de l'état et de la tension des courroies, remplacement si nécessaire. | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CCIP-ADOU01 Adoucisseurs | 1338 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9145 | Bac à sel : Vider et nettoyer le bac à sel | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCIP-ADOU01 Adoucisseurs | 1338 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9138 | Adoucisseur: Contrôle du cycle de regénération | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CCIP-ADOU01 Adoucisseurs | 1338 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9141 | Adoucisseur: Vérifier le bon écoulement de l'eau lors de la regénération | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CCIP-ADOU01 Adoucisseurs | 1338 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9147 | Installation: Nettoyage de l'ensemble | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CCIP-ADOU01 Adoucisseurs | 1338 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9149 | Adoucisseur : Prélèvement eau pour analyse du TCL en laboratoire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CCIP-ADOU01 Adoucisseurs | 1338 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9140 | Adoucisseur: Contrôle de l'horloge et réglage si besoin | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CCIP-ADOU01 Adoucisseurs | 1338 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9139 | Adoucisseur: Mesure du TH, PH, TAC, réglage de la vanne de by pass si l'écart est > à + ou - 2°F de la valeur désirée | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CCIP-ADOU01 Adoucisseurs | 1338 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9144 | Bac à sel : Noter la consommation de sel Nb sacs utilisés: | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CCIP-ADOU01 Adoucisseurs | 1338 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9142 | Bac à sel : Remplir le bac à sel environ 10 cm au dessus du niveau d'eau | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CCIP-ADOU01 Adoucisseurs | 1338 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9143 | Bac à sel : Vérifier le niveau de saumur, régler le flotteur si besoin | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CCIP-ADOU01 Adoucisseurs | 1338 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9148 | Installation: Noter le volume d'eau d'appoint m3 | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CCIP-ADOU01 Adoucisseurs | 1338 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9146 | Installation: Vérifier l'absence de fuite, si présence les éliminer | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CCI-Pièce à briquette | 5965 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61296 | ELECTRIQUE: Resserrage et nettoyage des connexions | A | 1 | 15 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-Pièce à briquette | 5965 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61297 | ENVIRONNEMENT : Contrôle étanchéité, nettoyage des poussière de bois dans le local | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CCI-Pièce à briquette | 5965 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61298 | ENVIRONNEMENT: Nettoyage complet de l'installation, ouverture trappe et nettoyage de l'interieur | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CCI-Pièce à briquette | 5965 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61295 | MECANIQUE: Contrôle fonctionnement verrin, niveau d'huile | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CCI-Pièce à briquette | 5965 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61294 | Contrôle visuel installation | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CCI-POMPE DE RELEVAGE SURF. | 5744 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59338 | COMMANDE : Contrôle courts cycles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-POMPE DE RELEVAGE SURF. | 5744 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59337 | COMMANDE : Contrôle fonctionnement détecteur niveau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-POMPE DE RELEVAGE SURF. | 5744 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59339 | COMMANDE : Nettoyage détecteur niveau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-POMPE DE RELEVAGE SURF. | 5744 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59340 | FOSSE : Curage puisard ou fosse | A | 1 | 150 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-POMPE DE RELEVAGE SURF. | 5744 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59345 | POMPE ET MOTEUR ELECTRIQUE : Contrôle bruits et vibrations | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-POMPE DE RELEVAGE SURF. | 5744 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59350 | POMPE ET MOTEUR ELECTRIQUE : Contrôle fonctionnement signalisation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-POMPE DE RELEVAGE SURF. | 5744 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59352 | POMPE ET MOTEUR ELECTRIQUE : Contrôle intensité moteur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-POMPE DE RELEVAGE SURF. | 5744 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59347 | POMPE ET MOTEUR ELECTRIQUE : Contrôle jeu accouplement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-POMPE DE RELEVAGE SURF. | 5744 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59349 | POMPE ET MOTEUR ELECTRIQUE : Graissage lubrifiant paliers et roulements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-POMPE DE RELEVAGE SURF. | 5744 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59351 | POMPE ET MOTEUR ELECTRIQUE : Mesure isolement enroulements moteur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-POMPE DE RELEVAGE SURF. | 5744 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59348 | POMPE ET MOTEUR ELECTRIQUE : Révision mécanique pompe | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-POMPE DE RELEVAGE SURF. | 5744 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59346 | POMPE ET MOTEUR ELECTRIQUE : Vérification étanchéité garniture | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-POMPE DE RELEVAGE SURF. | 5744 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59341 | ROBINETTERIE : Contrôle étanchéité crépine | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-POMPE DE RELEVAGE SURF. | 5744 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59344 | ROBINETTERIE : Graissage axe ou tige de manoeuvre | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-POMPE DE RELEVAGE SURF. | 5744 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59343 | ROBINETTERIE : Manœuvre robinet vanne | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-POMPE DE RELEVAGE SURF. | 5744 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59342 | ROBINETTERIE : Nettoyage crépine | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCI-SDI | 5977 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61388 | SECURITE: CONTRÔLE SEMESTRIEL DU SDI | S | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
CCO-ANHF Antenne HF /récepteur | 734 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4485 | Annuel Antenne HF et récepteur | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCO-ARTT Arrêts techniques | 735 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4486 | Semestriel Arrêts techniques | S | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
CCO-AUTC Autocummutateur | 736 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4487 | Annuel Autocummutateur complet rackable 19 pouces | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCO-AVAL Avaloir | 737 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4488 | Semestriel Avaloir | S | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
CCO-BAIE Baie 19 " 42U équipée | 738 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4489 | Annuel Baie 19 " 42 U équipée | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCO-BARR Barrière levante | 3357 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 32799 | MÉCANIQUE : Contrôle fonctionnement débrayage manuel | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCO-BARR Barrière levante | 3357 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 32795 | MÉCANIQUE : Graissage articulations | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCO-BARR Barrière levante | 3357 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 32796 | MÉCANIQUE : Graissage rails et guides | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCO-BARR Barrière levante | 3357 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 32797 | MÉCANIQUE : Vérification moteur électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCO-BARR Barrière levante | 3357 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 32798 | MÉCANIQUE : Vérification éléments de transmission | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCO-BARR Barrière levante | 3357 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 32800 | MÉCANIQUE : Vérification réglage limiteur d'effort | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCO-BARR Barrière levante | 3357 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 32801 | MÉCANIQUE : Vérification verrouillage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCO-BARR Barrière levante | 3357 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 32802 | TACHES GÉNÉRALES : Grattage traces de corrosion | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCO-BARR Barrière levante | 3357 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 32806 | TACHES GÉNÉRALES : Renseignement du cahier de suivi | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCO-BARR Barrière levante | 3357 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 32804 | TACHES GÉNÉRALES : Retouche peinture | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCO-BARR Barrière levante | 3357 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 32803 | TACHES GÉNÉRALES : Traitement anti rouille | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCO-BARR Barrière levante | 3357 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 32805 | TACHES GÉNÉRALES : Vérification sécurité personnel | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCO-BARR Barrière levante | 3357 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 32794 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle connexions électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCO-BARR Barrière levante | 3357 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 32782 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle fixations | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCO-BARR Barrière levante | 3357 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 32785 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle organes commande | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCO-BARR Barrière levante | 3357 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 32781 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle cycles de fonctionnement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCO-BARR Barrière levante | 3357 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 32786 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle fonctionnement détecteur présence | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCO-BARR Barrière levante | 3357 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 32787 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle fonctionnement feux signalisation (si existant) | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCO-BARR Barrière levante | 3357 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 32790 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle isolement enroulements moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCO-BARR Barrière levante | 3357 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 32788 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle réglage circuits électroniques | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCO-BARR Barrière levante | 3357 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 32783 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle équilibrage | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCO-BARR Barrière levante | 3357 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 32789 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Dépoussiérage coffrets électriques | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCO-BARR Barrière levante | 3357 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 32793 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Réglage temporisation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCO-BARR Barrière levante | 3357 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 32792 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Réglage vitesses | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCO-BARR Barrière levante | 3357 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 32791 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Vérification fin de course | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCO-BARR Barrière levante | 3357 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 32784 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Vérification tension sources d'alimentations | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCO-BINT Borne interphonie | 739 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4490 | Annuel Borne interphonie | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCO-BSON Baie de sonorisation | 740 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4491 | Annuel Baie de sonorisation | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCO-CANI Canivaux | 741 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4492 | Semestriel Ensemble des canivaux | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CCO-CDTT Conduct. toit./desc. | 742 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4493 | Annuel Conducteur de toiture et de descente | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCO-CENT Annuel Centrale | 743 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4494 | Annuel Centrale | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCO-CLAR Clapets anti-Retour | 744 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4495 | Semestriel Clapets anti-Retour | S | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
CCO-CMPT Compteur à impulsion | 745 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4496 | Annuel Compteur à impulsion | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCO-COFA Coffret d'acquisition | 746 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4497 | Annuel Coffrets d'acquisition | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCO-CORB Coffret raccor. Bout. | 747 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4498 | Annuel Coffret S/R de raccordement boutiques | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCO-CRAD Centrale radio 4 cx | 748 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4499 | Annuel Centrale radio 4 Canaux | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCO-DCAP Capture - protection | 749 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4500 | Annuel Dispositif de capture [ens] - protection canalisante PF + mesure I max | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCO-DCLM Déclencheur Manuel | 750 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4501 | Semestriel Déclencheurs Manuels | S | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
CCO-DECA Pot de décantation | 751 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4502 | Annuel Pot de décantation | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCO-DECT DECT | 752 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4503 | Annuel DECT | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCO-DFSN Diffuseur sonore mail | 753 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4504 | Annuel Diffuseurs sonores mail | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCO-DGAZ Dégazeur | 754 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4505 | Annuel Dégazeur | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCO-FILT Filtres pièges à sons | 755 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4506 | Semestriel Filtres pièges à sons | S | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
CCO-GABA Gabarits | 756 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4507 | Semestriel Gabarits | S | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
CCO-ISSC Déver. issue secours | 757 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4508 | Semestriel Déverrouillage des issues de secours CC | S | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
CCO-LEQP Liaison équipotent. | 758 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4509 | Annuel Liaisons équipotentielles | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCO-LSEC Ligne de sécurité | 759 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4510 | Annuel Ligne de sécurité TASAL PCS | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCO-MANO Manomètres | 760 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4511 | Semestriel Manomètres | S | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
CCO-MDES Module d'E/S déportés | 761 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4512 | Annuel Module d'entrées/sorties déportés [ens] | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCO-MITG Mitigeur Thermostat. | 762 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4513 | Annuel Mitigeur Thermostatique ) | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCO-PECO Poste d'écoute | 763 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4514 | Annuel Poste d'écoute | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCO-PION Pointe ionisante | 764 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4515 | Annuel Pointe ionisante - lance | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCO-PLMB Réseau EP | 3356 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 32780 | Curage et nettoyage du caniveau de l'aire de livraison Méliés. | T | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
CCO-PMAI Poste maitre | 765 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4516 | Annuel Poste maitre | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCO-PMIC Pupitre d'exploitat. | 766 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4517 | Annuel Pupitre d'exploitation avec micro | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCO-PMOB Poste mobile | 767 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4518 | Annuel Poste mobile | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCO-POPE Poste opérateur | 768 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4519 | Annuel Poste opérateur [PO SDA] | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCO-PSEC Poste second. Exploit | 769 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4520 | Annuel poste secondaire exploitation | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCO-PTEL Poste téléphonique | 770 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4521 | Annuel Poste téléphonique simple | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCO-PTER Prise de terre | 771 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4522 | Annuel Prise de terre générale | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCO-PURG Purgeur Automatique | 772 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4523 | Annuel Purgeur Automatique | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCO-REGI Registre motorisé | 773 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4524 | Annuel Registre motorisé | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCO-ROUT Annuel Routeur | 774 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4525 | Annuel Routeur | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCO-SCAN Annuel Scanner | 775 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4526 | Annuel Scanner | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCO-SEPH Séparateur hydrocarb. | 776 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4527 | Trimestriel Séparateur hydrocarbures + vanne murale Zone | T | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CCO-SIPH Siphon de sol | 777 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4528 | Semestriel Siphon de sol | S | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
CCO-SOUP Soupapes de sécurité | 778 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4529 | Trimestriel Soupapes de sécurité | T | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CCO-SWIT Annuel Switch | 779 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4530 | Annuel Switch | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCO-SYSE Système d'exploitat. | 780 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4531 | Annuel Système d'exploitation [ens] | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCO-THER Thermomètres | 781 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4532 | Semestriel Thermomètres | S | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
CCO-VANN Vannes d'équilibrage | 782 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4533 | Semestriel Vannes d'équilibrage | S | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
CCO-VEMG Ventouse électromagn. | 783 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4534 | Semestriel Ventouse électromagnétique de maintien | S | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
CCO-VTELL Ventelle | 784 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4535 | Annuel Ventelle | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCUL- CHE Ballon ECS | 5011 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 50525 | Faire fonctionner le groupe de sécurité sur chaque ballon ECS | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CCUL- CHE Ballon ECS | 5011 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 50526 | Mesure de la température ecs sur un point de puisage T° conséillée 55 à 60°c et proceder a des chasse en point bas. | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CCUL- CHE Ballon ECS | 5011 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 50528 | Signer le bon préventif par le référent CHE, création d'une fiche d'action corrective si besoin. | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CCUL- CHE Ballon ECS | 5011 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 50527 | T° ballon ecs prestaire = T° ballon ecs direction = T° ballon ecs sanitaire publique = T° ballon ecs local 30 = T° ballon ecs cuisine SP = Mettre à jours le tableau de suivie des T° ecs | M | 1 | 50 | [6 empty] | #N/A
CCUL-FONTAINE SANITAIRE | 5013 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 50533 | Contrôle visuel, nettoyage et desinfection général et des points de soutirage des appareils | A | 1 | 60 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CCUL-FONTAINE SANITAIRE | 5013 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 50535 | Fontaine direction T° < 12°c, Température mesurée : Fontaine sanitaire publique T° < 25°c, Température mesuré : | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CCUL-FONTAINE SANITAIRE | 5013 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 50534 | Fontaine direction, verifier l'état d'encrassement des filtres " voyant éteint " | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CCUL-FONTAINE SANITAIRE | 5013 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 50536 | Signer le bon préventif par le référent CHE, création d'une fiche d'action corrective si besoin. | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CCUL-FONTAINE SANITAIRE | 5013 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 53721 | Fontaine direction : Effectuer un tirage conséquent de l'eau réfrigérée et non réfrigéré | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CCUL-FONTAINE SANITAIRE | 5013 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 53722 | Fontaine sanitaire publique : Effectuer un tirage conséquent de l' eau. | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Analyse Eau Sanitaire | 3632 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 39775 | Analyse légionnelle Ballon ECS prestataire, nettoyage et sécurité Analyses potabilité D1 complètes Accompagnement des laboratoires pour analyse | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC-ULIS Ballon Ecs | 3631 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 39773 | Faire fonctionner le groupe de sécurité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Ballon Ecs | 3631 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 39772 | Mesure de la température ecs sur un point de puisage T° conseillée 55° à 60°C | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Ballon Ecs | 3631 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 39774 | Proceder à des chasse en point bas | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Clapet EA Niv 1 | 3634 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 39779 | Acceuillir et suivre le vérificateur pendant le contrôle | A | 1 | 45 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC-ULIS Clapet EA Niv 1 | 3634 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 39780 | Archiver les rapports dans le classeur du CHE | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC-ULIS Clapet EA Niv 1 | 3634 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44611 | Signature du bon préventif par le réferent CHE, editer une FAC en cas d'anomalie, classer le bon préventif accompagner de la fiche de controle équipement dans le classeur du suivie CHE | A | 1 | 20 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC-ULIS Clapet EA Niv 3 | 4062 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44339 | Afin de maintenir la pression de l'installation en l'absence de débit, fermer toutes les vannes d'arrêt situées en aval du clapet Ainsi que les prise de contrôle du clapet anti-pollution | A | 1 | 30 | 2012 | 2 |  |  |  |  | #N/A
CC-ULIS Clapet EA Niv 3 | 4062 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44307 | Contrôle visuel de l' équipement | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC-ULIS Clapet EA Niv 3 | 4062 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44341 | Dans le cas contraire, contrôler l'étanchéité de la vanne d'arrêt en amont (1) et, si le débit s'écoulant de la prise de contrôle (A) perdure, remplacé le clapet anti-retour | A | 1 | 30 | 2012 | 2 |  |  |  |  | #N/A
CC-ULIS Clapet EA Niv 3 | 4062 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44340 | Fermer la vanne d'arrêt située en amont (1) et ouvrir la prise de contrôle (A) du clapet anti-pollution. Le débit doit être interrompu après la vidange de la partie de conduite interceptée. | A | 1 | 30 | 2012 | 2 |  |  |  |  | #N/A
CC-ULIS Clapet EA Niv 3 | 4062 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44342 | La prise de contrôle peut etre (B) peut être utilisée pour la vidange de l'installation | A | 1 | 30 | 2012 | 2 |  |  |  |  | #N/A
CC-ULIS Clapet EA Niv 3 | 4062 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44309 | Signature du bon préventif par le réferent CHE, editer une FAC en cas d'anomalie, classer le bon préventif accompagner de la fiche de controle équipement dans le classeur du suivie CHE | A | 1 | 20 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC-ULIS Clapet EA Niv 3 | 4062 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44308 | Vérification d' absence de fuite | A | 1 | 5 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC-ULIS Clapet EA Niv 4 | 4063 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44312 | Classer le bon préventif dans le classer CHE | A | 1 | 0 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC-ULIS Clapet EA Niv 4 | 4063 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44310 | Contrôle visuel de l' équipement | A | 1 | 5 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC-ULIS Clapet EA Niv 4 | 4063 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44313 | Remplacement du clapet tous les 3 ans | A | 1 | 15 | 2012 | 3 |  |  |  |  | #N/A
CC-ULIS Clapet EA Niv 4 | 4063 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44632 | Signature du bon préventif par le réferent CHE, editer une FAC en cas d'anomalie, classer le bon préventif accompagner de la fiche de controle équipement dans le classeur du suivie CHE | A | 1 | 10 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC-ULIS Clapet EA Niv 4 | 4063 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44311 | Vérification d' absence de fuite | A | 1 | 5 | 2014 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC-ULIS Clapet HA | 4064 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44316 | Remplacement du clapet HA | A | 1 | 15 | 2012 | 3 |  |  |  |  | #N/A
CC-ULIS Clapet HA triennal | 4497 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 47238 | Remplacement du clapet HA | A | 1 | 15 | 2012 | 3 |  |  |  |  | #N/A
CC-ULIS Disconnecteurs | 3633 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 39776 | Acceuillir et suivre le vérificateur pendant le contrôle | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC-ULIS Disconnecteurs | 3633 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 39778 | Archiver les rapports dans le classeur N°5 du CHE, onglet contrôle des EDP | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC-ULIS Disconnecteurs | 3633 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 39777 | Signature du rapport | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC-ULIS Douche | 3630 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 39766 | Remplacement des pommes de douche | A | 1 | 15 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC-ULIS Douche | 3630 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 39768 | Remplacement du flexible de douche | A | 1 | 15 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC-ULIS Douche | 3630 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 46199 | Contrôle du clapet HD en lieu et place | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Douche | 3630 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 39767 | Démontage du flexible et pomme de douche, si présence de tarte remplacé pomme et flexible de douche | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Douche | 3630 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 39769 | Notifier sur le bon préventif le stock restant | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Douche | 3630 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44612 | Remplacement des joints | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Douche | 3630 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 39771 | Verification d'absence de fuite | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Eau Froide Sanitaire | 3628 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 39763 | La valeur limite de la température d'eau doit être inférieur à 25°c | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Eau Froide Sanitaire | 3628 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 39762 | Mesure de la température du reseau Lyonnaise des Eaux | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Eau Froide Sanitaire | 3628 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 50537 | Mesure de la température eau froide sanitaire de la cuisine SP | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS ENS POINT DE PUISAGE | 4066 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44380 | Contrôle de la présence du clapet HA sur chaque point de puisage. | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS ENS POINT DE PUISAGE | 4066 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44381 | signature du bon préventif et création d'une FAC si besoin par le référent CHE | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS ENS POINT DE PUISAGE | 4066 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44350 | Réaliser une chasse Compacteur | H | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS ENS POINT DE PUISAGE | 4066 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44343 | Réaliser une chasse Issue de secours N°2 | H | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS ENS POINT DE PUISAGE | 4066 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44344 | Réaliser une chasse Quai N°5 | H | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS ENS POINT DE PUISAGE | 4066 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44346 | Réaliser une chasse Ria N°1 | H | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS ENS POINT DE PUISAGE | 4066 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44347 | Réaliser une chasse Ria N°12 | H | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS ENS POINT DE PUISAGE | 4066 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44348 | Réaliser une chasse Sous Station E1 | H | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS ENS POINT DE PUISAGE | 4066 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44349 | Réaliser une chasse cours Est | H | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS ENS POINT DE PUISAGE | 4066 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44345 | Réaliser une chasse entrée N°4 | H | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Filtre à eau | 3620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39678 | FILTRE : Remplacement éléments filtrants | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC-ULIS Filtre à eau | 3620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39675 | FILTRE : Vérification colmatage filtre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC-ULIS Filtre à eau | 3620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39677 | FILTRE : Nettoyage cuve | T | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Filtre à eau | 3620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39676 | FILTRE : Nettoyage mécanique éléments | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Filtre Pot a Boue | 3627 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39761 | Remplacement éléments filtrants (SI Necessaire) | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC-ULIS Filtre Pot a Boue | 3627 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39756 | Graissage joints et boulonnerie | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Filtre Pot a Boue | 3627 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39759 | Contrôle étanchéité raccords et brides | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Filtre Pot a Boue | 3627 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39753 | Décompression par purge | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Filtre Pot a Boue | 3627 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39754 | Démontage tampon d'accès | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Filtre Pot a Boue | 3627 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39757 | Fermeture du tampon d'accès | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Filtre Pot a Boue | 3627 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39752 | Fermeture manuelle vanne isolement | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Filtre Pot a Boue | 3627 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39751 | Mise a l'arrêt du circulateur | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Filtre Pot a Boue | 3627 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39755 | Nettoyage du pre-filtre, filtre à aimant et cuve | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Filtre Pot a Boue | 3627 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39758 | Ouverture manuelle des vannes isolement | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Filtre Pot a Boue | 3627 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39760 | Remise en service | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Inspection Réseau Aéra | 6618 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 69863 | Inspection du réseau aéraulique et nettoyage si nécessaire | A | 1 | 240 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC-ULIS Matériel motorisé ESV | 3621 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39681 | Épandeur sel : Graissage cardan | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Matériel motorisé ESV | 3621 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39683 | Épandeur sel : Graissage protection pour stockage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Matériel motorisé ESV | 3621 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39682 | Épandeur sel : Lavage complet | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Matériel motorisé ESV | 3621 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39679 | Épandeur sel : Vérification brasseur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Matériel motorisé ESV | 3621 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39680 | Épandeur sel : Vérification débit disque | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Onduleur Sec Sono | 3626 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39744 | Contrôle de charge des batteries | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC-ULIS Onduleur Sec Sono | 3626 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39745 | Contrôle de la régulation de l'automate | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC-ULIS Onduleur Sec Sono | 3626 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39746 | Test d'autonomie pleine charge | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC-ULIS Onduleur Sec Sono | 3626 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39747 | Vérifications des connections | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC-ULIS Onduleur Sec Sono | 3626 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39749 | Action sous traitée : Ampli | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Onduleur Sec Sono | 3626 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39750 | Action sous traitée : Indicateur de passage Porte 1 | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Onduleur Sec Sono | 3626 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39748 | Contrôle de l'historique des défauts | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Onduleur Sec Sono | 3626 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39743 | Contrôle visuel | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Perte de charge RT | 4327 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 46780 | Mettre à jour le tableau de suivi Signer le bon préfentif par le référent CHE Remplacer les filtres en cas de dépassement de 250 Pa. Classer les documents dans le classeur N°6 : Analyses et mesures. | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Perte de charge RT | 4327 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 46779 | Relevé de la perte de charge des filtres soit par un déprimomètre soit par un régulateur soit avec un appareil de mesure portatif | M | 1 | 240 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS RD-TECH | 3635 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39782 | Contrôle sensoriel bruits et odeurs inhabituels pendant la ronde | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS RD-TECH | 3635 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39781 | Essai communication radio portative | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS RD-TECH | 3635 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39783 | Groupe Electrogene: Contrôle niveau réservoir et nourrice fioul, et température de pre-chauffage du GE | H | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS RD-TECH | 3635 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39786 | Local Sous Station: Contrôle du bon fonctionnement des pompes de circulation | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS RD-TECH | 3635 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39793 | Local Sous Station: Contrôle du niveau d'eau de la fosse | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS RD-TECH | 3635 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39787 | Local Sous Station: Purge manuelle du reseau | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS RD-TECH | 3635 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39792 | Local Sous Station: Relever de la pompe en fonctionnement réseau existant | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS RD-TECH | 3635 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39790 | Local Sous Station: Relever de la pompe en fonctionnement réseau extansion | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS RD-TECH | 3635 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39789 | Local Sous Station: Relever de températures de départ du réseau existant | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS RD-TECH | 3635 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39791 | Local Sous Station: Relever de températures de départ du réseau extension | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS RD-TECH | 3635 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39788 | Local Sous Station: Relever pression reseau | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS RD-TECH | 3635 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39784 | Local Sprinkler: Contrôle d'absence d'anomalie générale | H | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS RD-TECH | 3635 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39785 | Local Sprinkler: Contrôle du bon fonctionnement des marqueurs des bandes Maxant | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS RD-TECH | 3635 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39815 | Mail: Contrôle du bon fonctionnement des portes auto | H | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS RD-TECH | 3635 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39814 | Mail: Vérification fonctionnement éclairage circulation | H | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS RD-TECH | 3635 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39824 | PCS: GTC Comparaison des paramètres chaufferie, températures et pompes en fonctionnement | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS RD-TECH | 3635 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39825 | PCS: GTC Contrôle des consommations électriques mail et parking | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS RD-TECH | 3635 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39826 | Rendre compte au responsable en cas d'anomalies d'ordre général : | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS RD-TECH | 3635 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39818 | Sanitaire Direction: Contrôle absence de fuites lavabo et cuvette | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS RD-TECH | 3635 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39819 | Sanitaire Direction: Contrôle présence porte savon et test de bon fonctionnement | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS RD-TECH | 3635 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39816 | Sanitaire Direction: Contrôle présence: abattant | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS RD-TECH | 3635 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39817 | Sanitaire Direction: Contrôle présence: patères | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS RD-TECH | 3635 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39811 | Sanitaire Handicapé Femme: Contrôle absence de fuites lavabo et cuvette | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS RD-TECH | 3635 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39812 | Sanitaire Handicapé Femme: Contrôle présence porte savon et test de bon fonctionnement | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS RD-TECH | 3635 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39809 | Sanitaire Handicapé Femme: Contrôle présence: abattant | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS RD-TECH | 3635 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39810 | Sanitaire Handicapé Femme: Contrôle présence: patères | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS RD-TECH | 3635 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39807 | Sanitaire Handicapé Homme: Contrôle absence de fuites lavabo et cuvette | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS RD-TECH | 3635 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39808 | Sanitaire Handicapé Homme: Contrôle présence porte savon et test de bon fonctionnement | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS RD-TECH | 3635 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39805 | Sanitaire Handicapé Homme: Contrôle présence: abattant | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS RD-TECH | 3635 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39806 | Sanitaire Handicapé Homme: Contrôle présence: patères | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS RD-TECH | 3635 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39822 | Sanitaire Nettoyage: Contrôle absence de fuites lavabo et cuvette | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS RD-TECH | 3635 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39823 | Sanitaire Nettoyage: Contrôle présence porte savon et test de bon fonctionnement | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS RD-TECH | 3635 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39820 | Sanitaire Nettoyage: Contrôle présence: abattant | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS RD-TECH | 3635 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39821 | Sanitaire Nettoyage: Contrôle présence: patères | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS RD-TECH | 3635 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39803 | Sanitaire Public Femme: Contrôle absence de fuites lavabo | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS RD-TECH | 3635 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39804 | Sanitaire Public Femme: Contrôle présence porte savon et test de bon fonctionnement | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS RD-TECH | 3635 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39800 | Sanitaire Public Femme: Contrôle présence: abattants | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS RD-TECH | 3635 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39801 | Sanitaire Public Femme: Contrôle présence: patères | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS RD-TECH | 3635 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39802 | Sanitaire Public Femme: Contrôle présence: vérifier le bon fonctionnement du WC et absence de fuite | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS RD-TECH | 3635 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39798 | Sanitaire Public Homme: Contrôle absence de fuites lavabo et urinoir | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS RD-TECH | 3635 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39799 | Sanitaire Public Homme: Contrôle présence porte savon et test de bon fonctionnement | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS RD-TECH | 3635 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39794 | Sanitaire Public Homme: Contrôle présence: abattants | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS RD-TECH | 3635 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39795 | Sanitaire Public Homme: Contrôle présence: patères | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS RD-TECH | 3635 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39797 | Sanitaire Public Homme: Contrôle présence: séparateurs d'urinoir | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS RD-TECH | 3635 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39796 | Sanitaire Public Homme: Contrôle présence: vérifier le bon fonctionnement du WC et absence de fuite | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS RD-TECH | 3635 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39813 | Sanitaire Public: Vérification fonctionnement VMC | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Robinet | 3629 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 39765 | Notifier sur le BP, le stock restant. | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC-ULIS Robinet | 3629 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44615 | Sanitaire Base Vie PCS Remplacement de l'aérateur femelle Vérification d'abscence de fuite | A | 1 | 5 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC-ULIS Robinet | 3629 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44613 | Sanitaire Direction Remplacement de l'aérateur male sanitaire femme Remplacement de l'aérateur male sanitaire homme Vérification d'abscence de fuite | A | 1 | 10 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC-ULIS Robinet | 3629 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 39764 | Sanitaire Publique Remplacement des 3 aerateurs male dans les sanitaire femme Remplacement des 3 aerateurs male dans les sanitaires homme Remplacement de l'aérateur male sanitaire handicapé femme Remplacement de l'aérateur male sanitaire handicapé homme Remplacement de l'aérateur male sanitaire change BB Vérification d'abscence de fuite | A | 1 | 30 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC-ULIS Robinet | 3629 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44616 | Sanitaire local 30 Remplacement de l'aérateur femelle Vérification d'abscence de fuite | A | 1 | 5 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC-ULIS Robinet | 3629 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44614 | Sanitaire prestataire Remplacement de l'aérateur male sanitaire nettoyage Remplacement de l'aérateur male sanitaire sécurité Vérification d'abscence de fuite | A | 1 | 10 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC-ULIS Robinet | 3629 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44623 | Signature du bon préventif par le réferent CHE, editer une FAC en cas d'anomalie, classer le bon préventif dans le classeur du suivie CHE | A | 1 | 10 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC-ULIS Robinet | 3629 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44622 | Notifier sur le BP le stock restant | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Robinet | 3629 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44617 | Sanitaire Base Vie PCS Controle d'abscence de tartre de l'aérateur, remplacement si présence de tartre Vérification d'abscence de fuite | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Robinet | 3629 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44618 | Sanitaire Direction Controle d'abscence de tartre des aérateurs, remplacement si présence de tartre Vérification d'abscence de fuite | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Robinet | 3629 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44621 | Sanitaire Publique Controle d'abscence de tartre des aérateurs, remplacement si présence de tartre. Vérification d'abscence de fuite | T | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Robinet | 3629 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44619 | Sanitaire local 30 Controle d'abscence de tartre de l'aérateur, remplacement si présence de tartre Vérification d'abscence de fuite | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Robinet | 3629 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44620 | Sanitaire prestataire Controle d'abscence de tartre des aérateurs, remplacement si présence de tartre. Vérification d'abscence de fuite | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Robinet | 3629 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44624 | Signature du bon préventif par le réferent CHE, editer une FAC en cas d'anomalie, classer le bon préventif dans le classeur du suivie CHE | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Robinet | 3629 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44351 | Vérification de l'entartrage et remplacement si besoin | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Ronde CHE Lundi | 3636 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 39831 | Local general eau: Faire une chasse de 5 min du réseau lyonnaise | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Ronde CHE Lundi | 3636 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 69417 | Purge douche prestataire propreté | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Ronde CHE Lundi | 3636 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 69416 | Purge douche prestataire sécurité | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Ronde CHE Lundi | 3636 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 39828 | Sanitaire Direction: Faire couler l'eau pendant 5 min | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Ronde CHE Lundi | 3636 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 39827 | Sanitaire Direction: Mesure de la T° ECS douche prestataire securite avec seuil limite de la température de l'eau chaude à 50°c | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Ronde CHE Vendredi | 3637 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 53653 | Base Vie SP : Effectuer un écoulement conséquent de l' eau froide " Evier " | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Ronde CHE Vendredi | 3637 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 69419 | Purge douche prestataire propreté | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Ronde CHE Vendredi | 3637 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 69418 | Purge douche prestataire sécurité | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Ronde CHE Vendredi | 3637 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 39833 | Sanitaire Direction: Faire couler l'eau pendant 5 min | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Ronde CHE Vendredi | 3637 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 39834 | Sanitaire Direction: Mesure de la T° ECS douche prestataire propreté avec seuil limite de la température de l'eau chaude à 50 °c | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Ronde compteur Heb | 3638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39837 | Réaliser l'ensemble de la Ronde compteur Hebdomadaire | H | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Ronde compteur Mens | 3623 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39690 | Réaliser l'ensemble de la Ronde compteur Mensuelle | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Ronde éclairage | 3622 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39687 | Travaux: Nettoyage des luminaires (si au contrat) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC-ULIS Ronde éclairage | 3622 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39689 | Gestion des pièces: Faire l'inventaire du magasin et le maintien d'un stock minimum | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Ronde éclairage | 3622 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39688 | Gestion des pièces: Noter le type, la référence et le nombre de pièces remplacées | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Ronde éclairage | 3622 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39684 | Travaux: Remplacement des lampes défectueuses | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Ronde éclairage | 3622 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39685 | Travaux: Remplacement ou réparation des luminaires en panne | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Ronde éclairage | 3622 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39686 | Travaux: Vérification de l'état des luminaires et de leurs fixations | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Roof Top | 3624 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 46777 | Examen des équipements de recyclage | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Roof Top | 3624 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44393 | Controle des volets d'air neuf / air repris par modification de la consigne 75% air neuf | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Roof Top | 3624 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44387 | Controle du fonctionnement du roof top | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Roof Top | 3624 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 46778 | Examen des échangeurs thermiques | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Roof Top | 3624 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44389 | Mise a l'arret de celui ci | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Roof Top | 3624 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44392 | Mise en marche de celui-ci | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Roof Top | 3624 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44390 | Nettoyage des caissons | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Roof Top | 3624 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44395 | Relever les Température de soufflage, air neuf, air repris | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Roof Top | 3624 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44394 | Remise de la consigne des volets d'air a l'origine | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Roof Top | 3624 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44396 | Signature du bon préventif par le réferent CHE, editer une FAC en cas d'anomalie, classer le bon préventif dans le classeur du suivie CHE | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Roof Top | 3624 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44391 | Verification de la tension des courroies, tendre si besoin | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Roof Top | 3624 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44388 | Vérification des consignes de température, modifier si besoin | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Roof Top | 3624 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 69714 | Vérifier le bon fonctionnement des siphons des roof-tops et le bon écoulement des condensats | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Ventil hélicoïde | 4065 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44337 | Mettre à jour le fichier de mesure de débit d'air, comparer les mesures par rapport à N-1 et classer le fichier dans le classeur CHE | A | 1 | 30 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC-ULIS Ventil hélicoïde | 4065 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44338 | Signature du bon préventif par le réferent CHE, editer une FAC en cas d'anomalie, classer le bon préventif dans le classeur du suivie CHE | A | 1 | 20 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC-ULIS Ventil hélicoïde | 4065 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44329 | Ventilateur: Examen visuel des ailettes de la turbine | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC-ULIS Ventil hélicoïde | 4065 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44335 | Ventilateur: Mesure du débit d'extraction de l'ensemble des bouches d'extraction des sanitaires publique, direction et prestataire. | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC-ULIS Ventil hélicoïde | 4065 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44328 | Ventilateur: Nettoyage de la turbine du ventilateur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC-ULIS Ventil hélicoïde | 4065 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44331 | Ventilateur: Vérifer le serrage des connexions électriques des 3 extracteurs | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC-ULIS Ventil hélicoïde | 4065 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44334 | Ventilateur: Vérifier le débit du ventilateur sanitaire direction | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC-ULIS Ventil hélicoïde | 4065 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44606 | Ventilateur: Vérifier le débit du ventilateur sanitaire prestataire | A | 1 | 15 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC-ULIS Ventil hélicoïde | 4065 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44607 | Ventilateur: Vérifier le débit du ventilateur sanitaire publique | A | 1 | 15 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC-ULIS Ventil hélicoïde | 4065 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44605 | Signature du bon préventif par le réferent CHE, editer une FAC en cas d'anomalie, classer le bon préventif dans le classeur du suivie CHE | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Ventil hélicoïde | 4065 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44602 | Ventilateur: Nettoyage des bouches d'extraction sanitaire direction | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Ventil hélicoïde | 4065 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44336 | Ventilateur: Nettoyage des bouches d'extraction sanitaire prestataire | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS Ventil hélicoïde | 4065 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44603 | Ventilateur: Nettoyage des bouches d'extraction sanitaire publique | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS-ANALYSE AIR | 4077 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44630 | Accompganer le laboratoire CAPSIS pour une prise de mesure de la qualité d'air - Mesure de la qualité d'air extérieur au niveau du parking face entrée 1 - Mesure de la qualité d'air extérieur au niveau du roof top 4 - Mesure de la qualité d'air dans le roof top 4 - Mesure de la qualité d'air dans un bureau de la direction | A | 1 | 60 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC-ULIS-ANALYSE AIR | 4077 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44631 | Réception et analyse des rapports, les classer dans le classeur N°6 --> onglet analyses et mesures. Editer une FAC en cas de dérives. | A | 1 | 20 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC-ULIS-Anti Bellier | 4707 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 49443 | Contrôle d'abscence de fuite et manipulation de la vanne d'isolement. | A | 1 | 20 | 2014 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC-ULIS-Anti Bellier | 4707 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 49444 | Contrôle d'abscence de fuite et manipulation de la vanne d'isolement. | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS-Anti Bellier | 4707 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 49445 | Signature du bon préventif par le référent CHE, éditer un FAC en cas d'anomalie, classer le bon préventif dans le classeur du suivie CHE | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS-Batterie Sec Ecl Secu | 3625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39741 | Mesure de tension | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC-ULIS-Batterie Sec Ecl Secu | 3625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39740 | Nettoyage de l'electronique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC-ULIS-Batterie Sec Ecl Secu | 3625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39739 | Verifications des sécurités | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC-ULIS-Batterie Sec Ecl Secu | 3625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39738 | Contrôle visuel des équipements | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS-CLAPET HD | 4270 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 46200 | Contrôle du clapet HD en lieux et place douche prestataire sécurité et nettoyage | A | 1 | 15 | 2014 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC-ULIS-CLAPET HD | 4270 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 46202 | Remplacement du clapet HD douche prestataire sécurité et nettoyage | A | 1 | 30 | 2014 | 3 |  |  |  |  | #N/A
CC-ULIS-CLAPET HD | 4270 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 46201 | Signature du bon préventif par le référent CHE | A | 1 | 5 | 2014 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC-ULIS-Fontaines | 4706 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 49439 | Contrôle visuel, Nettoyage et désinfection générale externe et des points de soutirage des appareils | A | 1 | 10 | 2014 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC-ULIS-Fontaines | 4706 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 49440 | FONTAINE DIRECTION : Vérifier l'état d'encrassement des filtres. " Voyant éteint " | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS-Fontaines | 4706 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 49441 | Fontaine direction T° < 12°c, Température mesurée :----- Fontaine sanitaire publique T° < 25°c, Température mesuré :----- | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS-Fontaines | 4706 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 49442 | Signature du bon préventif par le référent CHE, éditer un FAC en cas d'anomalie, classer le bon préventif dans le classeur du suivie CHE | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS-Fontaines | 4706 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 53654 | Fontaine direction : effectuer un tirage conséquent de l'eau réfrigérée et non réfrigéré | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS-Fontaines | 4706 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 53655 | Fontaine sanitaire publique : Effectuer un tirage conséquent de l' eau | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS-GE | 3653 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 39941 | Essai en charge - relever compteur horaire avant essai - relever compteur fuel avant essai - relever compteur horaire après essai - relever compteur fuel après essai | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS-GE | 3653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39937 | AIR COMPRIMÉ: Contrôler la pression des réservoir, le fonctionnement des purgeurs automatique et le compresseur d'air (si existant) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS-GE | 3653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39932 | Combustible: Contrôler et noter le niveau de fioul de la cuve journalière | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS-GE | 3653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39931 | Combustible: Contrôler et noter le niveau de fioul de la cuve principale | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS-GE | 3653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39933 | Combustible: Contrôler l'absence de fioul dans la cuve de rétention de la cuve journalière | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS-GE | 3653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39934 | ELECTRICITÉ: Contrôle état batterie et chargeur (si existant) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS-GE | 3653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39935 | ELECTRICITÉ: Faire test lampe, remplacement des voyants si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS-GE | 3653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39936 | ELECTRICITÉ: Vérifier la position des commutateurs, vérifier la positon (marche automatique avant de partir) | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS-GE | 3653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39930 | Inspection mécanique: Vérifier la température du préchauffage (huile et eau) | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS-GE | 3653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39929 | Inspection mécanique:(arrêter le GE), contrôler le niveau d'huile,niveau d'eau faire le complément si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS-GE | 3653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39938 | Nettoyage du local | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS-GE | 3653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39939 | Vérifier le fonctionnement du BAES | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS-MESURES AIR DYNAMIQUE | 4268 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 46197 | Mettre à jour le tableau de suivi de la qualité de l'air intérieur. Signer le bon préfentif. Formaliser une FAC en cas d'anomalies. Classer les documents dans le classeur N°6 : Analyses et mesures.---- | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS-MESURES AIR DYNAMIQUE | 4268 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 46194 | Le Lundi matin : réaliser les mesures dynamiques de Températures et de CO2 : - Au point N°1 : en face la boutique France Loisirs - Au point N°2 : à proximité de l'entrée 7 - Au point N°3 : à proximité de l'entrée 3 (en face la boutique LCL) - Au point N°4 : à proximité du RIA 5 (en face la boutique ANDRE) - Au point N°5 : à proximité de l'entrée 1 (au coin des boutiques Darty et Go Sport) | M | 1 | 50 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS-MESURES AIR DYNAMIQUE | 4268 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 46195 | Le Mercredi après-midi : réaliser les mesures dynamiques de Températures et de CO2 : - Au point N°1 : en face la boutique France Loisirs - Au point N°2 : à proximité de l'entrée 7 - Au point N°3 : à proximité de l'entrée 3 (en face la boutique LCL) - Au point N°4 : à proximité du RIA 5 (en face la boutique ANDRE) - Au point N°5 : à proximité de l'entrée 1 (au coin des boutiques Darty et Go Sport) ----- | M | 1 | 50 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS-MESURES AIR DYNAMIQUE | 4268 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 46196 | Le Samedi : réaliser les mesures dynamiques de Températures et de CO2 : - Au point N°1 : en face la boutique France Loisirs - Au point N°2 : à proximité de l'entrée 7 - Au point N°3 : à proximité de l'entrée 3 (en face la boutique LCL) - Au point N°4 : à proximité du RIA 5 (en face la boutique ANDRE) - Au point N°5 : à proximité de l'entrée 1 (au coin des boutiques Darty et Go Sport) --- | M | 1 | 50 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS-NACELLE | 4078 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 44634 | Accompagnement du bureau de contrôle. | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS-NACELLE | 4078 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 44635 | Accompagnement du controleur au bureau du DTS pour signature du registre de sécurité. | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS-NACELLE | 4078 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44633 | Contrôle du niveau de liquide dans la baterie, Faire l'appoint si besoin. | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS-RD-ENTREES DU CC | 4269 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46198 | Contrôle de l'ensemble de l'entrée N°1 Contrôle de l'ensemble de l'entrée N°2 Contrôle de l'ensemble de l'entrée N°3 Contrôle de l'ensemble de l'entrée N°4 Contrôle de l'ensemble de l'entrée N°5 Contrôle de l'ensemble de l'entrée N°6 Contrôle de l'ensemble de l'entrée N°7 | H | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS-RIA | 3655 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 39943 | Accompagnement de la société de sous traitance | A | 1 | 420 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC-ULIS-RIDEAUX AIR CHAUD | 4069 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44383 | Controle du fonctionnement des appareils | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS-RIDEAUX AIR CHAUD | 4069 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44384 | Dépoussiérage de l'arrivée d'air | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS-RIDEAUX AIR CHAUD | 4069 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44385 | Nettoyage de la zone de travail | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS-RIDEAUX AIR CHAUD | 4069 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44386 | Rangement de la nacelle | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS-RIDEAUX AIR CHAUD | 4069 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44382 | Récupération de la nacelle | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS-RONDE ECLAIRAGE | 4569 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47974 | Eclairage intérieur : Vérification du bon foncionnement de l'automatisme d'éclairage. "Respect des plages de programmation" | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS-RONDE ECLAIRAGE | 4569 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47976 | Eclairega extérieur : Vérifiaction du bon fonctionnement de l'automatisme d'éclairage "Bon fonctionnement du Lumendar" | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS-RONDE ECLAIRAGE | 4569 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47975 | Ecalirage intérieur : Vérification du bon fonctionnement des ampoules, remplacement si besoin. | H | 1 | 180 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS-RONDE ECLAIRAGE | 4569 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47977 | Eclairage extérieur : Vérification du bon fonctionnement des ampoules, Programmer une intervention de remplacement des 5 ampoules HS. | H | 1 | 180 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS-ROOF TOP COMPLEMENT | 4074 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44626 | Remplacement de l'ensemble des courroies | A | 1 | 420 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC-ULIS-ROOF TOP COMPLEMENT | 4074 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 53657 | Remplacement des filtres non remplacés cette année ou encrassés | A | 1 | 960 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC-ULIS-ROOF TOP COMPLEMENT | 4074 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 53658 | Mettre a jours le fichier de suivie des remplacements des filtres | T | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS-ROOF TOP COMPLEMENT | 4074 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 53656 | Remplacement des filtres de roof top définies par le référent CHE | T | 1 | 960 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS-ROOF TOP COMPLEMENT | 4074 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 50538 | Vérification de l' étanchéité du montage des filtres pré-filtres | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS-ROOF TOP CTR REGLEM. | 4075 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44627 | Accompagnement de notre frigoriste pour le contrôle d'étanchétité et mesure des débits d'air | A | 1 | 1260 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC-ULIS-ROOF TOP CTR REGLEM. | 4075 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44629 | Effectuer une FAC en cas d'anomalie | A | 1 | 20 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC-ULIS-ROOF TOP CTR REGLEM. | 4075 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 44628 | Faire une copie des différents documents (Accréditations, certificat d'étalonnage...) | A | 1 | 5 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC-ULIS-SANITAIRES | 3658 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39953 | Ronde des sanitaires: Manœuvrer toutes les vannes d'isolement de chaque appareil et de la colonne principale | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC-ULIS-SANITAIRES | 3658 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39950 | Ronde des sanitaires: Contrôle du fonctionnement des chasses d'eau (capacité, remplissage, vidage, etc..) réglage ou remplacement si nécessaire | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS-SANITAIRES | 3658 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39946 | Ronde des sanitaires: Manœuvre des robinets des lavabos et des urinoirs, remplacement ou réparation si besoin | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS-SANITAIRES | 3658 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39949 | Ronde des sanitaires: Vérification de l'étanchéité des canalisations d'eau de ville, d'eau usée et d'eau vanne | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS-SANITAIRES | 3658 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39948 | Ronde des sanitaires: Vérification de l'évacuation des lavabos, des urinoirs et des toilettes, débouchage si nécessaire | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS-SANITAIRES | 3658 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39951 | Ronde des sanitaires: Vérification de la serrurerie de toutes les portes. | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS-SANITAIRES | 3658 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39952 | Ronde des sanitaires: Vérifier la fixation des urinoirs, des lavabos, des sèches mains, des diffuseurs, des luminaires, etc.. Remettre en état si besoin | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS-SPLIT | 6213 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 64529 | Nettoyage complet de l'équipement | A | 1 | 10 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC-ULIS-SPLIT | 6213 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 64528 | Vérifier l'encrassement des filtres | A | 1 | 10 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC-ULIS-SPLIT | 6213 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 64527 | Vérifier l'étanchéité du montage des filtres | A | 1 | 10 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC-ULIS-SPLIT | 6213 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 64526 | Examen des échangeurs thermiques | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS-STT-EXTINCTEURS | 3656 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 39944 | Accompagnement de la société de sous traitance | A | 1 | 840 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC-ULIS-STT-EXUTOIRES | 3657 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 39945 | Accompagnement de la société de sous traitance | A | 1 | 420 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CC-ULIS-STT-PORTES et RIDEAUX | 3651 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 39927 | Accompagnement de la société de sous traitance pour les portes, rideaux métallique et barrières levantes. | S | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS-STT-SPRINKLER | 3654 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 39942 | Accompagnement de la société de sous traitance | S | 1 | 420 | [6 empty] | #N/A
CC-ULIS-STT-SSI | 3652 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 39928 | Accompagnement et suivi du bon déroulement des actions préventives menées par la société de sous traitance | S | 1 | 360 | [6 empty] | #N/A
CCUL-Mitigeur ECS | 5012 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 50529 | Effectuer une mesure sur les points de puisage ci-dessous avec T° limite inférieur à 50°c | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CCUL-Mitigeur ECS | 5012 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 50531 | En cas de dépassement de la T° limite effectuer un réglage immédiat du mitigeur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CCUL-Mitigeur ECS | 5012 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 50532 | Signer le bon préventif par le référent CHE, création d'une fiche d'action corrective si besoin. | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CCUL-Mitigeur ECS | 5012 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 50530 | T° mesuré sanitaire publique lavabo local techique : T° mesuré sanitaire publique lavabo homme : T° mesuré lavabo sanitaire publique lavabo femme : | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CEBFC-Agence semestriel | 4526 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47660 | Autres : Relever les compteurs (eau, gaz, électricité, niveau de fuel) | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CEBFC-Agence semestriel | 4526 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47662 | Autres : Renseigner le registre de sécurité et le registre de maintenance du site | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CEBFC-Agence semestriel | 4526 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47656 | Autres : Vérifier la mise à l’heure des horloges et des programmateurs des installations techniques ; | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CEBFC-Agence semestriel | 4526 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47661 | Autres : Vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de fermeture des portes + graissage le cas échéant. | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CEBFC-Agence semestriel | 4526 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47659 | Autres : Vérifier le faux plafond : absence de taches, de cassures. Changement des dalles le cas échéant | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CEBFC-Agence semestriel | 4526 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47658 | Autres : Vérifier le groupe de sécurité du ballon ECS | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CEBFC-Agence semestriel | 4526 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47657 | Autres : Vérifier l’absence de fuite sur les équipements sanitaires ; | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CEBFC-Agence semestriel | 4526 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47648 | Chauffage : Contrôler la pression du vase d'expansion et réaliser un appoint si nécessaire | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CEBFC-Agence semestriel | 4526 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47647 | Chauffage : Contrôler le bon fonctionnement des pompes, l'absence de bruit et de vibrations anormales | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CEBFC-Agence semestriel | 4526 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47649 | Chauffage : Vérifier et optimiser si nécessaire les éléments de régulation. | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CEBFC-Agence semestriel | 4526 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47645 | Chauffage : Vérifier et relever la température extérieure, les températures départ et retour, pression eau | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CEBFC-Agence semestriel | 4526 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47646 | Chauffage :Contrôler l'absence de fuite et l'étanchéité des soupapes de sécurité | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CEBFC-Agence semestriel | 4526 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47643 | Clim : Changement annuel systématique des filtres changeables | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CEBFC-Agence semestriel | 4526 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47642 | Clim : Nettoyage des filtres | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CEBFC-Agence semestriel | 4526 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47641 | Clim : Nettoyage des unités extérieures | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CEBFC-Agence semestriel | 4526 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47640 | Clim : Vérifier et régler si nécessaire les consignes de température; | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CEBFC-Agence semestriel | 4526 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47644 | Clim : vérifier les piles des télécommandes. Changement le cas échéant | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CEBFC-Agence semestriel | 4526 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47639 | Contact : prendre connaissance des dysfonctionnements auprès des utilisateurs | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CEBFC-Agence semestriel | 4526 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47654 | Elec : Vérifier le bon fonctionnement de l'enseigne. Programmer le relampage le cas échéant | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CEBFC-Agence semestriel | 4526 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47653 | Elec : Vérifier le bon fonctionnement de l’éclairage normal. Effectuer le relampage si nécessaire ; | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CEBFC-Agence semestriel | 4526 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47655 | Portes auto : Vérification du passage du sous traitant. Conformité de l'étiquetage de maintenance | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CEBFC-Agence semestriel | 4526 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47650 | Rideau d'air chaud : Nettoyer ou changer le filtre | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CEBFC-Agence semestriel | 4526 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47652 | Rideau d'air chaud : Vérifier l'intensité aux bornes. Résistance et moteur | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CEBFC-Agence semestriel | 4526 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47651 | Rideau d'air chaud : Vérifier la régulation par modification de la consigne | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CEBFC-Agence trimestriel | 4527 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47692 | Autres : Vérifier le groupe de sécurité du ballon ECS | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CEBFC-Agence trimestriel | 4527 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47670 | CTA : Contrôle de l'usure des poulies, graissage des roulements et paliers | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CEBFC-Agence trimestriel | 4527 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47668 | CTA : Contrôle de l'étanchéité des batteries | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CEBFC-Agence trimestriel | 4527 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47671 | CTA : Mesure des isolements et des intensités, comparer les valeurs avec les intensités indiquées. | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CEBFC-Agence trimestriel | 4527 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47666 | CTA : Nettoyage interne de toute la centrale d'air pulvérisation d'un produit bactéricide + bac à condensats et siphon | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CEBFC-Agence trimestriel | 4527 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47665 | CTA : vérification des courroies. Changement si besoin. | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CEBFC-Agence trimestriel | 4527 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47675 | Clim : Nettoyage des unités extérieures | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CEBFC-Agence trimestriel | 4527 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47684 | Rideau d'air chaud : Nettoyer ou changer le filtre | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CEBFC-Agence trimestriel | 4527 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47686 | Rideau d'air chaud : Vérifier l'intensité aux bornes. Résistance et moteur | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CEBFC-Agence trimestriel | 4527 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47685 | Rideau d'air chaud : Vérifier la régulation par modification de la consigne | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CEBFC-Agence trimestriel | 4527 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47694 | Autres : Relever les compteurs (eau, gaz, électricité, niveau de fuel) | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CEBFC-Agence trimestriel | 4527 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47696 | Autres : Renseigner le registre de sécurité | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CEBFC-Agence trimestriel | 4527 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47690 | Autres : Vérifier la mise à l’heure des horloges et des programmateurs des installations techniques ; | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CEBFC-Agence trimestriel | 4527 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47695 | Autres : Vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de fermeture des portes + graissage le cas échéant. | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CEBFC-Agence trimestriel | 4527 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47693 | Autres : Vérifier le faux plafond : absence de taches, de cassures. Changement des dalles le cas échéant | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CEBFC-Agence trimestriel | 4527 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47691 | Autres : Vérifier l’absence de fuite sur les équipements sanitaires ; | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CEBFC-Agence trimestriel | 4527 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47667 | CTA : Contrôle des registres : tringlerie et accouplements moteurs- volets, vérification de position | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CEBFC-Agence trimestriel | 4527 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47672 | CTA : Contrôle des thermomètres, manomètres, purgeurs, passages de câbles, etc.. remplacement si besoin | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CEBFC-Agence trimestriel | 4527 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47673 | CTA : Contrôle du fonctionnement du thermostat antigel | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CEBFC-Agence trimestriel | 4527 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47669 | CTA : Vérification du fonctionnement de la vanne de régulation en modifiant le point de consigne | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CEBFC-Agence trimestriel | 4527 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47664 | CTA : vérification des filtres. Changement si besoin | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CEBFC-Agence trimestriel | 4527 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47682 | Chauffage : Contrôler la pression du vase d'expansion et réaliser un appoint si nécessaire | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CEBFC-Agence trimestriel | 4527 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47681 | Chauffage : Contrôler le bon fonctionnement des pompes, l'absence de bruit et de vibrations anormales | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CEBFC-Agence trimestriel | 4527 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47683 | Chauffage : Vérifier et optimiser si nécessaire les éléments de régulation. | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CEBFC-Agence trimestriel | 4527 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47679 | Chauffage : Vérifier et relever la température extérieure, les températures départ et retour, pression eau | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CEBFC-Agence trimestriel | 4527 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47680 | Chauffage :Contrôler l'absence de fuite et l'étanchéité des soupapes de sécurité | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CEBFC-Agence trimestriel | 4527 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47677 | Clim : Changement annuel systématique | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CEBFC-Agence trimestriel | 4527 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47676 | Clim : Nettoyage des filtres. | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CEBFC-Agence trimestriel | 4527 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47674 | Clim : Vérifier et régler si nécessaire les consignes de température; | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CEBFC-Agence trimestriel | 4527 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47678 | Clim : vérifier les piles des télécommandes. Changement le cas échéant | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CEBFC-Agence trimestriel | 4527 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47663 | Contact : prendre connaissance des dysfonctionnements auprès des utilisateurs | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CEBFC-Agence trimestriel | 4527 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47688 | Elec : Vérifier le bon fonctionnement de l'enseigne. Programmer le relampage le cas échéant | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CEBFC-Agence trimestriel | 4527 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47687 | Elec : Vérifier le bon fonctionnement de l’éclairage normal. Effectuer le relampage si nécessaire ; | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CEBFC-Agence trimestriel | 4527 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47689 | Portes auto : Vérification du passage du sous traitant. Conformité de l'étiquetage de maintenance | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CEBFC-Armoires électriques | 4530 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47714 | Travaux réalisables hors tension: Contrôler le fonctionnement des reports d'alarmes (disjoncteurs, défauts,..) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CEBFC-Armoires électriques | 4530 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47713 | Travaux réalisables hors tension: Contrôler les connexions électriques | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CEBFC-Armoires électriques | 4530 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47717 | Travaux réalisables hors tension: Dépoussiérage et nettoyage interne de l'armoire et du matériel | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CEBFC-Armoires électriques | 4530 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47716 | Travaux réalisables hors tension: Faire une mesure d'isolement des différents départs (sauf appareils électroniques) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CEBFC-Armoires électriques | 4530 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47712 | Travaux réalisables hors tension: Vérifier l'absence de trace d'échauffement du câblage et du matériel électrique | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CEBFC-Armoires électriques | 4530 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47715 | Travaux réalisables hors tension: Vérifier le calibrage et le type des protections (fusibles, disjoncteurs, etc..) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CEBFC-Armoires électriques | 4530 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47711 | Travaux réalisables sous tension: Après accord des utilisateurs, faire l'essai des différentiels | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CEBFC-Armoires électriques | 4530 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47708 | Travaux réalisables sous tension: Contrôler le fonctionnement de l'éclairage interne de l'armoire, remettre en état si besoin | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CEBFC-Armoires électriques | 4530 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47706 | Travaux réalisables sous tension: Remettre en place les plastrons et couvercles de goulottes si absence | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CEBFC-Armoires électriques | 4530 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47707 | Travaux réalisables sous tension: Tester les voyants, remettre en état si nécessaire | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CEBFC-Armoires électriques | 4530 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47710 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier la fermeture du tableau, la remettre en état si nécessaire | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CEBFC-Armoires électriques | 4530 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47705 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier la présence du schéma, son état et son actualisation le mettre en place si absence | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CEBFC-Armoires électriques | 4530 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47709 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier les liaisons de terre et équipotentielles, les mettre en conformité si nécessaire | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CEBFC-Chaufferie | 4531 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47732 | BRÛLEUR: Contrôle réglage sonde ionisation (selon besoin) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CEBFC-Chaufferie | 4531 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47731 | BRÛLEUR: Contrôle visuel filerie et connexions | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CEBFC-Chaufferie | 4531 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47735 | BRÛLEUR: Nettoyage par aspiration ventilateur | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CEBFC-Chaufferie | 4531 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47734 | BRÛLEUR: Réglage mécanique volets d'air (selon besoin) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CEBFC-Chaufferie | 4531 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47733 | BRÛLEUR: Réglage mécanique électrodes allumage (selon besoin) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CEBFC-Chaufferie | 4531 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47740 | COMBUSTION :Contrôle rendement de combustion (si chaufferie supérieure à 400KW :3 fois/an) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CEBFC-Chaufferie | 4531 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47738 | COMBUSTION: Contrôle CO (si chaufferie supérieure à 400KW 3 fois/an) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CEBFC-Chaufferie | 4531 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47736 | COMBUSTION: Contrôle aspect flamme (si chaufferie supérieure à 400KW 3 fois/an) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CEBFC-Chaufferie | 4531 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47739 | COMBUSTION: Contrôle taux de CO2 (si chaufferie supérieure à 400KW 3 fois/an) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CEBFC-Chaufferie | 4531 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47737 | COMBUSTION: Contrôle température fumées (si chaufferie supérieure à 400KW 3 fois/an) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CEBFC-Chaufferie | 4531 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47724 | CORPS DE CHAUFFE: Contrôle soupape sécurité | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CEBFC-Chaufferie | 4531 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47723 | CORPS DE CHAUFFE: Contrôle étanchéité circuits combustion | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CEBFC-Chaufferie | 4531 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47722 | CORPS DE CHAUFFE: Nettoyage tubes d'échangeur | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CEBFC-Chaufferie | 4531 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47719 | CORPS DE CHAUFFE: Ouverture plaque et tampons de visite | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CEBFC-Chaufferie | 4531 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47725 | CORPS DE CHAUFFE: Purge en point bas | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CEBFC-Chaufferie | 4531 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47721 | CORPS DE CHAUFFE: Ramonage chaudière | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CEBFC-Chaufferie | 4531 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47720 | CORPS DE CHAUFFE: Ramonage conduits de fumées et carneaux | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CEBFC-Chaufferie | 4531 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47718 | Mise à jour livret de chaufferie | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CEBFC-Chaufferie | 4531 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47727 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle fonctionnement soupape sécurité | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CEBFC-Chaufferie | 4531 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47728 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle fonctionnement thermostat / manostat | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CEBFC-Chaufferie | 4531 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47730 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle sécurité BP eau réseau | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CEBFC-Chaufferie | 4531 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47729 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle sécurité BP gaz | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CEBFC-Chaufferie | 4531 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47726 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle étanchéité circuit gaz | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CEBFC-Circuits frigo >2kg | 4529 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47703 | Contrôle règlementaire d'étanchéité des circuits | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CEBFC-Circuits frigo >2kg | 4529 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47701 | Contrôle surchauffe et sous refroidissement | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CEBFC-Circuits frigo >2kg | 4529 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47700 | Relevé pressions et températures du circuit frigorifique | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CEBFC-Circuits frigo >2kg | 4529 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47704 | Remplacement cartouches déshydratantes | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CEBFC-Circuits frigo >2kg | 4529 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47702 | Test acidité huile (le cas échéant) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CEBFC-Disconnecteur | 4532 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47742 | - La conformité aux règles de pose propres à l’ensemble de protection | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CEBFC-Disconnecteur | 4532 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47743 | - La facilité d’accès à l’ensemble de protection - La non-inondabilité du site (respect de la hauteur minimum de pose) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CEBFC-Disconnecteur | 4532 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47744 | - La manœuvre aisée des éléments de l’ensemble de protection (vanne, filtre, prises de contrôle) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CEBFC-Disconnecteur | 4532 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47751 | - La mesure des pressions (différentielle, statique, dynamique, …) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CEBFC-Disconnecteur | 4532 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47746 | - La position des orifices de décharge | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CEBFC-Disconnecteur | 4532 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47750 | - La présence de gardes d’air, de prises d’air, de ruptures de charge | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CEBFC-Disconnecteur | 4532 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47745 | - Le dégagement autour de l’ensemble de protection | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CEBFC-Disconnecteur | 4532 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47749 | - L’ouverture et la fermeture des soupapes de décharge | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CEBFC-Disconnecteur | 4532 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47748 | - L’étanchéité des robinets et vannes, des obturateurs, membranes, joints, pistons, … | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CEBFC-Disconnecteur | 4532 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47741 | Une vérification de l’environnement immédiat : | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CEBFC-Disconnecteur | 4532 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47747 | Une vérification relative au fonctionnement : | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CEBFC-Préventif Toitures | 4528 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47698 | Toiture terrasse : Enlèvement des herbes, mousses, végétations et autres dépôts | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CEBFC-Préventif Toitures | 4528 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47699 | Toiture terrasse : Vérification des ouvrages de désenfumage et d'accès aux toitures : fixation, corrosion, état général | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CEBFC-Préventif Toitures | 4528 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47697 | Vérification et maintien en bon état de fonctionnement des descentes d'eaux pluviales | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-BRULF Brûleurs à fioul | 303 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3822 | BRULEUR : Contrôle intensité moteur ventilateur | A | 1 | 0 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-BRULF Brûleurs à fioul | 303 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3813 | BRULEUR : Contrôle intensité primaire transfo allumage | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-BRULF Brûleurs à fioul | 303 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3819 | BRULEUR : Contrôle pression pulvérisation | A | 1 | 0 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-BRULF Brûleurs à fioul | 303 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3814 | BRULEUR : Contrôle visuel filerie flexible et connexions | A | 1 | 15 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-BRULF Brûleurs à fioul | 303 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3812 | BRULEUR : Nettoyage filtre pompe pulvérisation | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-BRULF Brûleurs à fioul | 303 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3821 | BRULEUR : Nettoyage par aspiration ventilateur | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-BRULF Brûleurs à fioul | 303 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3817 | BRULEUR : Nettoyage réglage tête de combustion | A | 1 | 0 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-BRULF Brûleurs à fioul | 303 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3811 | BRULEUR : Remplacement cartouche filtre fioul | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-BRULF Brûleurs à fioul | 303 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3818 | BRULEUR : Remplacement systématique gicleurs | A | 1 | 0 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-BRULF Brûleurs à fioul | 303 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3820 | BRULEUR : Réglage mécanique volets d'air 2 allures et modulants | A | 1 | 30 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-BRULF Brûleurs à fioul | 303 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3816 | BRULEUR : Réglage mécanique électrodes allumage | A | 1 | 15 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-BRULF Brûleurs à fioul | 303 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3830 | COMBUSTION FIOUL : Contrôle taux de CO2 =>13% FOD*GN | A | 1 | 0 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-BRULF Brûleurs à fioul | 303 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3833 | SECURITE REGULATION : Contrôle fonctionnement soupape sécurité | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-BRULF Brûleurs à fioul | 303 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3832 | SECURITE REGULATION : Contrôle fonctionnement vannes police extérieure | A | 1 | 15 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-BRULF Brûleurs à fioul | 303 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3834 | SECURITE REGULATION : Contrôle sécurité BP eau réseau | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-BRULF Brûleurs à fioul | 303 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3835 | SECURITE REGULATION : Contrôle sécurité HP vapeur | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-BRULF Brûleurs à fioul | 303 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3837 | SECURITE REGULATION : Contrôle sécurité HT condensats | A | 1 | 15 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-BRULF Brûleurs à fioul | 303 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3836 | SECURITE REGULATION : Contrôle sécurité HT départ et retour | A | 1 | 15 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-BRULF Brûleurs à fioul | 303 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3838 | SECURITE REGULATION : Contrôle sécurité cellule sonde d'ionisation | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-BRULF Brûleurs à fioul | 303 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3826 | BRULEUR : Contrôle cyle de fonctionnement | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CE-BRULF Brûleurs à fioul | 303 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3825 | BRULEUR : Contrôle fonctionnement régulateur tirage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CE-BRULF Brûleurs à fioul | 303 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3815 | BRULEUR : Contrôle propreté cellule photorésistante IR | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CE-BRULF Brûleurs à fioul | 303 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3824 | BRULEUR : Mesure dépression buse | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CE-BRULF Brûleurs à fioul | 303 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3823 | BRULEUR : Mesure dépression foyer | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CE-BRULF Brûleurs à fioul | 303 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3827 | COMBUSTION FIOUL : Contrôle aspect flamme jaune orangée | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CE-BRULF Brûleurs à fioul | 303 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3828 | COMBUSTION FIOUL : Contrôle noircissement (indice de Bacharach) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CE-BRULF Brûleurs à fioul | 303 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3831 | COMBUSTION FIOUL : Contrôle rendement de combustion | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CE-BRULF Brûleurs à fioul | 303 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3829 | COMBUSTION FIOUL : Contrôle température fumées | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CE-BRULF Brûleurs à fioul | 303 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3839 | SECURITE REGULATION : Vérification asservissements sur débit eau et air | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CE-BRULG Brûleurs à gaz | 302 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3798 | BRÛLEUR: Essai vanne principale gaz | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-BRULG Brûleurs à gaz | 302 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3787 | BRÛLEUR: Nettoyage brossage filtre et joint primaire | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-BRULG Brûleurs à gaz | 302 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3806 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle fonctionnement thermostat / manostat | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-BRULG Brûleurs à gaz | 302 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3804 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle fonctionnement vannes de barrage extérieures | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-BRULG Brûleurs à gaz | 302 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3808 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle sécurité BP eau réseau | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-BRULG Brûleurs à gaz | 302 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3807 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle sécurité BP gaz | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-BRULG Brûleurs à gaz | 302 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3809 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle sécurité HP corps de chauffe vapeur | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-BRULG Brûleurs à gaz | 302 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3810 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle sécurité cellule sonde d'ionisation | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-BRULG Brûleurs à gaz | 302 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3805 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle étanchéité réseau gaz | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-BRULG Brûleurs à gaz | 302 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3797 | BRÛLEUR: Contrôle cycle de fonctionnement (si chaufferie supérieure à 400KW 3 fois/an) | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CE-BRULG Brûleurs à gaz | 302 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3796 | BRÛLEUR: Contrôle fonctionnement régulateur tirage (si chaufferie supérieure à 400KW:3 fois/an) | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CE-BRULG Brûleurs à gaz | 302 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3794 | BRÛLEUR: Contrôle intensité moteur ventilateur | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CE-BRULG Brûleurs à gaz | 302 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3789 | BRÛLEUR: Contrôle réglage sonde ionisation (selon besoin) | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CE-BRULG Brûleurs à gaz | 302 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3788 | BRÛLEUR: Contrôle visuel filerie et connexions | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CE-BRULG Brûleurs à gaz | 302 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3795 | BRÛLEUR: Mesure dépression buse (si chaufferie supérieure à 400KW: 3fois/an) | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CE-BRULG Brûleurs à gaz | 302 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3793 | BRÛLEUR: Nettoyage par aspiration ventilateur | S | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
CE-BRULG Brûleurs à gaz | 302 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3791 | BRÛLEUR: Nettoyage réglage tête de combustion (selon besoin) | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CE-BRULG Brûleurs à gaz | 302 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3792 | BRÛLEUR: Réglage mécanique volets d'air (selon besoin) | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CE-BRULG Brûleurs à gaz | 302 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3790 | BRÛLEUR: Réglage mécanique électrodes allumage (selon besoin) | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CE-BRULG Brûleurs à gaz | 302 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3803 | COMBUSTION :Contrôle rendement de combustion (si chaufferie supérieure à 400KW :3 fois/an) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CE-BRULG Brûleurs à gaz | 302 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3801 | COMBUSTION: Contrôle CO (PPM=0) (si chaufferie supérieure à 400KW 3 fois/an) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CE-BRULG Brûleurs à gaz | 302 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3799 | COMBUSTION: Contrôle aspect flamme (si chaufferie supérieure à 400KW 3 fois/an) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CE-BRULG Brûleurs à gaz | 302 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3802 | COMBUSTION: Contrôle taux de CO2 =>9% (si chaufferie supérieure à 400KW 3 fois/an) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CE-BRULG Brûleurs à gaz | 302 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3800 | COMBUSTION: Contrôle température fumées (si chaufferie supérieure à 400KW 3 fois/an) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CE-CHAUF Chaudière à fioul | 305 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 3865 | CORPS DE CHAUFFE : Ramonage chaudière | A | 1 | 90 | 2011 | 1 | 1 |  |  |  | #N/A
CE-CHAUF Chaudière à fioul | 305 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 3864 | CORPS DE CHAUFFE : Ramonage conduits de fumées et carneaux | A | 1 | 80 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-CHAUF Chaudière à fioul | 305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3879 | Bruleur : selon la gamme | A | 1 | 0 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-CHAUF Chaudière à fioul | 305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3868 | CORPS DE CHAUFFE : Contrôle soupape sécurité | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-CHAUF Chaudière à fioul | 305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3867 | CORPS DE CHAUFFE : Contrôle étanchéité circuits combustion | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-CHAUF Chaudière à fioul | 305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3866 | CORPS DE CHAUFFE : Désoxydation décuivrage tubes d'échangeur | A | 1 | 120 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-CHAUF Chaudière à fioul | 305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3871 | CORPS DE CHAUFFE : Examen visuel approfondi | A | 1 | 30 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-CHAUF Chaudière à fioul | 305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3870 | CORPS DE CHAUFFE : Examen état général calorifuge | A | 1 | 30 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-CHAUF Chaudière à fioul | 305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3872 | FOD : Isolement filtre | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-CHAUF Chaudière à fioul | 305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3873 | FOD : Nettoyage cartouche filtre | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-CHAUF Chaudière à fioul | 305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3874 | FOD : Remplacement cartouche filtre fioul | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-CHAUF Chaudière à fioul | 305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3875 | Purge air filtre | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-CHAUF Chaudière à fioul | 305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3859 | SYSTEME : Contrôle contact sondes et bulbes (huile) | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-CHAUF Chaudière à fioul | 305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3858 | SYSTEME : Contrôle fonctionnement alimentation automatique | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-CHAUF Chaudière à fioul | 305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3857 | SYSTEME : Contrôle informations indicateurs niveau | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-CHAUF Chaudière à fioul | 305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3860 | SYSTEME : Contrôle isolement hydraulique automatique | A | 1 | 0 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-CHAUF Chaudière à fioul | 305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3863 | CORPS DE CHAUFFE : Contrôle étanchéité tampons de visite | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CE-CHAUF Chaudière à fioul | 305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3862 | CORPS DE CHAUFFE : Ouverture plaque et tampons de visite | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CE-CHAUF Chaudière à fioul | 305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3869 | CORPS DE CHAUFFE : Purge en point bas | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CE-CHAUF Chaudière à fioul | 305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3877 | Contrôle visuel accouplement pompe FOD | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CE-CHAUF Chaudière à fioul | 305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3876 | Contrôle étanchéité circuit fioul | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CE-CHAUF Chaudière à fioul | 305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3878 | Réglage pompe fioul | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CE-CHAUF Chaudière à fioul | 305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3861 | SYSTEME : Mise à jour livret de chaufferie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CE-CHAUG Chaudieres gaz | 304 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 3847 | CORPS DE CHAUFFE: Ramonage chaudière | A | 1 | 180 | 2011 | 1 | 1 |  |  |  | #N/A
CE-CHAUG Chaudieres gaz | 304 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 3846 | CORPS DE CHAUFFE: Ramonage conduits de fumées et carneaux | A | 1 | 20 | 2011 | 1 | 1 |  |  |  | #N/A
CE-CHAUG Chaudieres gaz | 304 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3850 | CORPS DE CHAUFFE: Contrôle soupape sécurité | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-CHAUG Chaudieres gaz | 304 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3849 | CORPS DE CHAUFFE: Contrôle étanchéité circuits combustion | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-CHAUG Chaudieres gaz | 304 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3845 | CORPS DE CHAUFFE: Contrôle étanchéité tampons de visite | A | 1 | 20 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-CHAUG Chaudieres gaz | 304 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3852 | CORPS DE CHAUFFE: Examen visuel approfondi | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-CHAUG Chaudieres gaz | 304 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3848 | CORPS DE CHAUFFE: Nettoyage tubes d'échangeur | A | 1 | 45 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-CHAUG Chaudieres gaz | 304 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3844 | CORPS DE CHAUFFE: Ouverture plaque et tampons de visite | A | 1 | 30 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-CHAUG Chaudieres gaz | 304 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3856 | GAZ: Contrôle étanchéité circuit gaz | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-CHAUG Chaudieres gaz | 304 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3855 | GAZ: Détection gaz | A | 1 | 20 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-CHAUG Chaudieres gaz | 304 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3853 | GAZ: Manœuvre robinet vanne gaz | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-CHAUG Chaudieres gaz | 304 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3854 | GAZ: Nettoyage et remplacement cartouche filtre gaz si nécessaire | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-CHAUG Chaudieres gaz | 304 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3840 | SYSTÈME: Contrôle isolement hydraulique automatique | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-CHAUG Chaudieres gaz | 304 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3843 | SYSTÈME: Vérification soupape de sécurité | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-CHAUG Chaudieres gaz | 304 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3851 | CORPS DE CHAUFFE: Purge en point bas | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CE-CHAUG Chaudieres gaz | 304 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3842 | SYSTÈME: Mise à jour livret de chaufferie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CE-CHAUG Chaudieres gaz | 304 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3841 | SYSTÈME: contrôle général de fonctionnement | S | 1 | 45 | [6 empty] | #N/A
CE-CVC Entretien CVC | 301 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 3768 | UNITES INTERIEURES : Vérification et recherche de fuite de fluides frigorigènes | A | 1 | 1 | 2000 | 1 | 1 |  |  |  | #N/A
CE-CVC Entretien CVC | 301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3786 | Balayage des locaux techniques | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CE-CVC Entretien CVC | 301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3780 | CONTROLES ELECTRIQUES : Contrôle propreté tableau | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CE-CVC Entretien CVC | 301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3781 | CONTROLES ELECTRIQUES : Relevé intensités | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CE-CVC Entretien CVC | 301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3777 | POMPE DE RELEVAGE : Contrôle du bon fonctionnement | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CE-CVC Entretien CVC | 301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3776 | POMPE DE RELEVAGE : Nettoyage et lubrification | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CE-CVC Entretien CVC | 301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3778 | REGULATION : Contrôle fonctionnement et étalonnage (température télécommande=thermomètre) | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CE-CVC Entretien CVC | 301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3779 | REGULATION : Contrôle sensoriel bruits et vibrations | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CE-CVC Entretien CVC | 301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3765 | UNITES EXTERIEURES : Nettoyage des bacs et siphons | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CE-CVC Entretien CVC | 301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3766 | UNITES EXTERIEURES : Nettoyage des carters | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CE-CVC Entretien CVC | 301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3762 | UNITES EXTERIEURES : Nettoyage et désinfection des batteries | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CE-CVC Entretien CVC | 301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3763 | UNITES EXTERIEURES : Vérification des ventilateurs | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CE-CVC Entretien CVC | 301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3764 | UNITES EXTERIEURES : Vérification du bon écoulement des condensats | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CE-CVC Entretien CVC | 301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3775 | UNITES INTERIEURES : Graissage des serrures des panneaux | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CE-CVC Entretien CVC | 301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3773 | UNITES INTERIEURES : Mise en place d’un fil de cuivre dans le bac de condensat | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CE-CVC Entretien CVC | 301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3772 | UNITES INTERIEURES : Nettoyage du siphon d'écoulement des eaux de condensation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CE-CVC Entretien CVC | 301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3769 | UNITES INTERIEURES : Nettoyage et désinfection de la batterie | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CE-CVC Entretien CVC | 301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3767 | UNITES INTERIEURES : Vérification et nettoyage des filtres | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CE-CVC Entretien CVC | 301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3771 | UNITES INTERIEURES : Vérification de la fonction balayage des volets d’air | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CE-CVC Entretien CVC | 301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3774 | UNITES INTERIEURES : Vérification de panneaux et étanchéité des caissons | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CE-CVC Entretien CVC | 301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3770 | UNITES INTERIEURES : Vérification des ventilateurs | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CE-CVC Entretien CVC | 301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3784 | VMC : Contrôle du caisson | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CE-CVC Entretien CVC | 301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3783 | VMC : Nettoyage des bouches d'extraction d'air | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CE-CVC Entretien CVC | 301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3785 | VMC : Nettoyage des filtres | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CE-CVC Entretien CVC | 301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3782 | VMC : Nettoyage des grilles d'entrées d'air | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CE-DAB Entretien DAB hors site | 306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3880 | Contrôles des éclairages | A | 1 | 20 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-DAB Entretien DAB hors site | 306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49510 | Effectuer le relevé des compteurs | A | 1 | 5 | 2014 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-DAB Entretien DAB hors site | 306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3882 | Entretien climatisation (Nettoyage des filtres, contrôle fonctionnement pompe de relevage et vérification du bon écoulement) | A | 1 | 30 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-DAB Entretien DAB hors site | 306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3881 | Entretien des serrures | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-DAB Entretien DAB hors site | 306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3885 | Tableau électrique : vérification général de l’armoire (connections et empoussièrement) | A | 1 | 20 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-DAB Entretien DAB hors site | 306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3884 | Test des batteries onduleurs (Coupure de 1 à 2 min) ou autotest | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-DAB Entretien DAB hors site | 306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3883 | Contrôle du bon fonctionnement des enseignes | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CE-DAB Entretien DAB hors site | 306 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 13347 | Prendre une photo de la façade du GAB | S | 1 | 5 |  |  | 1 |  |  |  | #N/A
CE-ELEC04 Entretien électrique | 310 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 3914 | BAES au retour secteur : Vérification fonctionnement lampe veille | A | 1 | 5 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-ELEC04 Entretien électrique | 310 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 3913 | BAES avec absence secteur : Vérification allumage lampes sécurité, Annotation registre sécurité | A | 1 | 5 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-ELEC04 Entretien électrique | 310 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 3912 | BAES avec présence secteur : Contrôle état BAES et Vérification fonctionnement lampe veille | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CE-ELEC04 Entretien électrique | 310 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3915 | Contrôle du bon fonctionnement de toutes les sources lumineuses (et remplacement si nécessaire) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CE-ELEC04 Entretien électrique | 310 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3917 | ENSEIGNE : Contrôle du bon fonctionnement des enseignes et correction selon besoin et accessibilité | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CE-ELEC04 Entretien électrique | 310 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3916 | Remplacement suite à défaut des lampes incandescentes par du fluo compact | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CE-ELEC04 Entretien électrique | 310 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3910 | TGBT : Contrôle de présence des plans électriques | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CE-ELEC04 Entretien électrique | 310 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3911 | TGBT : Relever les intensités de phases (Faire attention au déséquilibrage des phases) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CE-ELEC06 Entretien électrique | 309 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 3906 | BAES au retour secteur : Vérification fonctionnement lampe veille, Annotation registre sécurité | A | 1 | 5 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-ELEC06 Entretien électrique | 309 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 3905 | BAES avec absence secteur : Vérification allumage lampes sécurité | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-ELEC06 Entretien électrique | 309 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 3904 | BAES avec présence secteur : Contrôle état BAES et Vérification fonctionnement lampe veille | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CE-ELEC06 Entretien électrique | 309 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3907 | Contrôle du bon fonctionnement de toutes les sources lumineuses (et remplacement si nécessaire) | B | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CE-ELEC06 Entretien électrique | 309 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3909 | ENSEIGNE : Contrôle du bon fonctionnement des enseignes et correction selon besoin et accessibilité | B | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CE-ELEC06 Entretien électrique | 309 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3908 | Remplacement suite à défaut des lampes incandescentes par du fluo compact | B | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CE-ELEC06 Entretien électrique | 309 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3902 | TGBT : Contrôle de présence des plans électriques | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CE-ELEC06 Entretien électrique | 309 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3903 | TGBT : Relever les intensités de phases (Faire attention au déséquilibrage des phases) | B | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CE-ELEC12 Entretien électrique | 308 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 3898 | BAES au retour secteur : Vérification fonctionnement lampe veille, Annotation registre sécurité | A | 1 | 10 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-ELEC12 Entretien électrique | 308 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 3897 | BAES avec absence secteur : Vérification allumage lampes sécurité | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-ELEC12 Entretien électrique | 308 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 3896 | BAES avec présence secteur : Contrôle état BAES et Vérification fonctionnement lampe veille | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CE-ELEC12 Entretien électrique | 308 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3899 | Contrôle du bon fonctionnement de toutes les sources lumineuses (et remplacement si nécessaire) | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CE-ELEC12 Entretien électrique | 308 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3901 | ENSEIGNE : Contrôle du bon fonctionnement des enseignes et correction selon besoin et accessibilité | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CE-ELEC12 Entretien électrique | 308 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3900 | Remplacement suite à défaut des lampes incandescentes par du fluo compact | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CE-ELEC12 Entretien électrique | 308 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3894 | TGBT : Contrôle de présence des plans électriques | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CE-ELEC12 Entretien électrique | 308 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3895 | TGBT : Relever les intensités de phases (Faire attention au déséquilibrage des phases) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CE-ELEC24 Entretien électrique | 307 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3889 | BAES avec absence secteur : Vérification allumage lampes sécurité | A | 1 | 20 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-ELEC24 Entretien électrique | 307 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3890 | BAES au retour secteur : Vérification fonctionnement lampe veille, Annotation registre sécurité | Q | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CE-ELEC24 Entretien électrique | 307 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3888 | BAES avec présence secteur : Contrôle état BAES et Vérification fonctionnement lampe veille | Q | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CE-ELEC24 Entretien électrique | 307 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3891 | Contrôle du bon fonctionnement de toutes les sources lumineuses (et remplacement si nécessaire) | Q | 1 | 50 | [6 empty] | #N/A
CE-ELEC24 Entretien électrique | 307 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3893 | ENSEIGNE : Contrôle du bon fonctionnement des enseignes et correction selon besoin et accessibilité | Q | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CE-ELEC24 Entretien électrique | 307 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3892 | Remplacement suite à défaut des lampes incandescentes par du fluo compact | Q | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CE-ELEC24 Entretien électrique | 307 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3886 | TGBT : Contrôle de présence des plans électriques | Q | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CE-ELEC24 Entretien électrique | 307 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3887 | TGBT : Relever les intensités de phases (Faire attention au déséquilibrage des phases) | Q | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CE-ENS Inventaire signalétique | 1786 |  | 50 | #MULTISERVICES | 13017 | Remplir le document fourni par la CEAPC "Relevé des signalétiques (enseignes, bandeau, environnement GAB, lettrage etc..) Le renvoyer à la cellule | A | 1 | 30 | 2013 | 30 |  |  |  |  | #N/A
CE-GEN Contrôle général du bât | 300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3761 | Vérification de l’état de la charpente. | A | 1 | 20 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-GEN Contrôle général du bât | 300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3759 | Vérification de l’état des surfaces intérieur des murs, sols, plafonds. | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-GEN Contrôle général du bât | 300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3760 | Vérification de l’état des toitures et murs extérieurs (état des crépis, présence de fissures…) | A | 1 | 20 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-INV Inventaire clim. | 1787 |  | 50 | #MULTISERVICES | 13018 | Mettre à jour le recensement du matériel de climatisation avec la trame papier fourni par Jérome | A | 1 | 30 | 2012 | 30 |  |  |  |  | #N/A
CE-INV Inventaire Compteur | 5001 |  | 50 | #MULTISERVICES | 50450 | Envoyer la copie du plan d'évacuation compléter par fax depuis l'agence : - pour la CEAPC au 05 58 56 32 69 - pour MTO EUROGEM au 05 56 69 75 05 | A | 1 | 10 | 2015 | 20 |  |  |  |  | #N/A
CE-INV Inventaire Compteur | 5001 |  | 50 | #MULTISERVICES | 50449 | Prendre le plan d'évacuation de l'agence, en faire une photocopie. Sur cette copie y indiquer l'emplacement physique en marquant les abréviations comme indiqués ci-dessous : - compteur d'eau CE - vanne d'arrêt d'eau VAE - compteur électrique CELEC - disjoncteur général DG - compteur gaz CG - vanne d'arrêt gaz VAG | A | 1 | 20 | 2015 | 20 |  |  |  |  | #N/A
CE-MESE Entretien menuiserie/s | 311 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3929 | MENUISERIE : Contrôler les poignées et tringles des huisseries | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CE-MESE Entretien menuiserie/s | 311 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3931 | MENUISERIE : Contrôler les systèmes de fermeture mécanique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CE-MESE Entretien menuiserie/s | 311 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3930 | MENUISERIE : Resserrage des vis selon besoin | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CE-MESE Entretien menuiserie/s | 311 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3921 | SERRURERIE : Contrôle de la tension du ressort rappel du pêne | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CE-MESE Entretien menuiserie/s | 311 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3924 | SERRURERIE : Essais fermeture | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CE-MESE Entretien menuiserie/s | 311 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3919 | SERRURERIE : Lubrification des axes et des pièces mobiles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CE-MESE Entretien menuiserie/s | 311 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3918 | SERRURERIE : Lubrification mécanisme par spray (selon besoin) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CE-MESE Entretien menuiserie/s | 311 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3923 | SERRURERIE : Vérification blocage pêne | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
CE-MESE Entretien menuiserie/s | 311 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3922 | SERRURERIE : Vérification de la course du pêne | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CE-MESE Entretien menuiserie/s | 311 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3928 | SERRURERIE : Vérification des grooms, réglage si besoin | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CE-MESE Entretien menuiserie/s | 311 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3927 | SERRURERIE : Vérification du bon serrage des poignées de portes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CE-MESE Entretien menuiserie/s | 311 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3926 | SERRURERIE : Vérification fonctionnement des clés | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CE-MESE Entretien menuiserie/s | 311 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3925 | SERRURERIE : Vérification liberté clé | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CE-MESE Entretien menuiserie/s | 311 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3920 | SERRURERIE : Vérification liberté pièces mécaniques | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CE-ONDULEUR | 705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4296 | ENTRETIEN : Contrôle serrage connexions électriques | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-ONDULEUR | 705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4295 | ENTRETIEN : Dépoussiérage par aspiration éléments | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-ONDULEUR | 705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4297 | ENTRETIEN : Relevé tension batteries | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-ONDULEUR | 705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4293 | ESSAI DE DECHARGE ET CHARGE : Fermeture manuelle disjoncteur redresseur chargeur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-ONDULEUR | 705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4291 | ESSAI DE DECHARGE ET CHARGE : Ouverture disjoncteur redresseur chargeur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-ONDULEUR | 705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4292 | ESSAI DE DECHARGE ET CHARGE : Relevé continu tension batterie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CE-ONDULEUR | 705 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4294 | ESSAI DE DECHARGE ET CHARGE : Vérifier tension de charge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CER SNCF Visite VPIE | 6056 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 62590 | Passage du bureau contrôle pour la vérification électrique des installations | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CER SNCF Visite VPIE | 6056 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 62591 | fzfzefzeze | A | 1 | 0 | 2016 | 3 |  |  |  |  | #N/A
CE-SAN02 Entretien plomberie | 3291 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 32024 | CANALISATIONS : Contrôle de l’étanchéité des raccordements | S | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
CE-SAN02 Entretien plomberie | 3291 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 32025 | CANALISATIONS : Vérification de l’écoulement des eaux usées | S | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
CE-SAN02 Entretien plomberie | 3291 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 32026 | EQUIPEMENT SANITAIRE : Contrôle du mécanisme de chasse et du remplissage | S | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
CE-SAN02 Entretien plomberie | 3291 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 32022 | ROBINETTERIE : Manœuvre des robinets | S | 1 | 18 | [6 empty] | #N/A
CE-SAN02 Entretien plomberie | 3291 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 32023 | ROBINETTERIE : Remplacement des sièges et joints (Selon besoin) | S | 1 | 24 | [6 empty] | #N/A
CE-SAN04 Entretien plomberie | 312 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3934 | CANALISATIONS : Contrôle de l’étanchéité des raccordements | T | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
CE-SAN04 Entretien plomberie | 312 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3935 | CANALISATIONS : Vérification de l’écoulement des eaux usées | T | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
CE-SAN04 Entretien plomberie | 312 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3936 | EQUIPEMENT SANITAIRE : Contrôle du mécanisme de chasse et du remplissage | T | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
CE-SAN04 Entretien plomberie | 312 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3932 | ROBINETTERIE : Manœuvre des robinets | T | 1 | 18 | [6 empty] | #N/A
CE-SAN04 Entretien plomberie | 312 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3933 | ROBINETTERIE : Remplacement des sièges et joints (Selon besoin) | T | 1 | 24 | [6 empty] | #N/A
CE-SAN06 Entretien plomberie | 690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4132 | CANALISATIONS : Contrôle de l’étanchéité des raccordements | B | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
CE-SAN06 Entretien plomberie | 690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4133 | CANALISATIONS : Vérification de l’écoulement des eaux usées | B | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
CE-SAN06 Entretien plomberie | 690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4134 | EQUIPEMENT SANITAIRE : Contrôle du mécanisme de chasse et du remplissage | B | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
CE-SAN06 Entretien plomberie | 690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4130 | ROBINETTERIE : Manœuvre des robinets | B | 1 | 18 | [6 empty] | #N/A
CE-SAN06 Entretien plomberie | 690 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4131 | ROBINETTERIE : Remplacement des sièges et joints (Selon besoin) | B | 1 | 24 | [6 empty] | #N/A
CE-TOIT Entretien toitures et | 313 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3938 | TERRASSES : Enlèvement des feuilles si besoin, balayage des mousses et désherbage systématique | S | 1 | 25 | [6 empty] | #N/A
CE-TOIT Entretien toitures et | 313 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3939 | TERRASSES : Vérifier le bon écoulement des naissances | S | 1 | 25 | [6 empty] | #N/A
CE-TOIT Entretien toitures et | 313 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3937 | TOITURES : Inspection visuelle de la toiture et nettoyage de gouttières, chéneaux et dalles si accessibles | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34183 | Aérotherme gaz : Vérification des contacts électriques | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34181 | Aérotherme gaz : Contrôle pression de gaz | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34176 | Aérotherme gaz : Démontage et nettoyage bruleur et ionisation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34177 | Aérotherme gaz : Nettoyage chambre de combustion (si existante) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34185 | Aérotherme gaz : Nettoyage extracteur de fumée et ventouse (si existant) | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34178 | Aérotherme gaz : Nettoyage ventilateur, passages air chaud et déflecteurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34186 | Aérotherme gaz : Ramonage du conduit d’évacuation des gaz brUlés | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34188 | Ballon styx type NHRE 90 : Contrôle de la tenue de la partie gaz | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34187 | Ballon styx type NHRE 90 : Contrôle de la tenue partie eau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34189 | Ballon styx type NHRE 90 : Contrôle visuel de l'état global de l'appareil de combustion | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34190 | Ballon styx type NHRE 90 : Contrôle visuel de la chambre de combustion et propreté éventuelle du brUleur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34197 | Ballon styx type NHRE 90 : Ramonage du conduit de fumée (cheminée) | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34192 | Ballon styx type NHRE 90 : Réglage pour une portée correcte | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34191 | Ballon styx type NHRE 90 : Suite aux contrôles 3 et 4, montage éventuel et nettoyage du gicleur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34196 | Ballon styx type NHRE 90 : Vérification des caractéristiques d'évacuation des produits de la combustion | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34195 | Ballon styx type NHRE 90 : Vérification des caractéristiques de ventilation de la pièce | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34194 | Ballon styx type NHRE 90 : Vérification du fonctionnement des systèmes de fumée de sécurité gaz (manque gaz ou flamme, valve gaz, etc…) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34193 | Ballon styx type NHRE 90 : Vérification du fonctionnement des systèmes de sécurité eau(limite température et pression limite) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34300 | CHAUFFERIE - ARMOIRE ELECTRIQUE - Essais mécaniques des disjoncteurs | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34298 | CHAUFFERIE - ARMOIRE ELECTRIQUE - Vérification de l'état des relais | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34297 | CHAUFFERIE - ARMOIRE ELECTRIQUE - Vérification des connexions | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34296 | CHAUFFERIE - ARMOIRE ELECTRIQUE - Vérification dépoussiérage des tableaux | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34299 | CHAUFFERIE - ARMOIRE ELECTRIQUE - Vérification réglage des thermiques en fonction de l'intensité absorbée | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34254 | CHAUFFERIE - BRULEURS - BrUleur Gaz atmosphérique : contrôle de la rampe gaz | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34252 | CHAUFFERIE - BRULEURS - Contrôle de la pression Gaz ou Fod | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34262 | CHAUFFERIE - BRULEURS - Contrôle des aquastats, pressostats, thermostats | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34259 | CHAUFFERIE - BRULEURS - Contrôle et vérification des contacts électriques, relais, volets d'air, turbine, pompe | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34257 | CHAUFFERIE - BRULEURS - Contrôle et vérification des organes de sécurité | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34253 | CHAUFFERIE - BRULEURS - Démontage et nettoyage de la tête de combustion et ionisation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34263 | CHAUFFERIE - BRULEURS - Nettoyage général des parties tournantes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34255 | CHAUFFERIE - BRULEURS - Vérification cellule photorésistante | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34256 | CHAUFFERIE - BRULEURS - Vérification électrodes de contrôle de flamme | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34248 | CHAUFFERIE - CHAUDIERES - Nettoyage et Contrôle de la chambre de combustion | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34249 | CHAUFFERIE - CHAUDIERES - Nettoyage de la chaudière | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34250 | CHAUFFERIE - CHAUDIERES - Ramonage des conduits d’évacuation des gaz brUlés | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34279 | CHAUFFERIE - EXPANSION - Contrôle de la pression du vase | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34276 | CHAUFFERIE - POMPES - CIRCULATEURS - Vérification des contacts sur bornes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34278 | CHAUFFERIE - POMPES - CIRCULATEURS - Vérification des garnitures | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34277 | CHAUFFERIE - POMPES - CIRCULATEURS - Vérification presse-étoupes ou contrôle des garnitures mécaniques | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34270 | CHAUFFERIE - REGULATION - Maintien en état des presse-étoupes de vanne de régulation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34268 | CHAUFFERIE - REGULATION - Vérification des fins de course servomoteur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34267 | CHAUFFERIE - REGULATION - Vérification des raccords électriques | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34272 | CHAUFFERIE - REGULATION - Vérification des sondes et mesures des résistances | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34293 | CHAUFFERIE - VANNES ET ROBINETTERIES - Vérification et nettoyage des filtres | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34294 | CHAUFFERIE - VANNES ET ROBINETTERIES - Vérification et nettoyage des pots à boues et des modules de désembouage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34309 | CLIMATISEURS ET POMPES A CHALEUR : Contrôle des températures entrée et sortie d’air ou d’eau. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34310 | CLIMATISEURS ET POMPES A CHALEUR : Contrôle du circuit frigorifique et de son étanchéité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34301 | CLIMATISEURS ET POMPES A CHALEUR : Contrôle du condenseur-évaporateur (avant-après). | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34302 | CLIMATISEURS ET POMPES A CHALEUR : Dépoussiérage complet y compris les aubages des ventilateurs. | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34303 | CLIMATISEURS ET POMPES A CHALEUR : Nettoyage des filtres et traitement anti-bactérien. | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34304 | CLIMATISEURS ET POMPES A CHALEUR : Nettoyage, lavage ou soufflage des batteries. | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34305 | CLIMATISEURS ET POMPES A CHALEUR : Vérification de l’écoulement des condensats et nettoyage des bacs de réception des condensats. | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34307 | CLIMATISEURS ET POMPES A CHALEUR : Vérification des circuits électriques. | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34306 | CLIMATISEURS ET POMPES A CHALEUR : Vérification des courroies et tension (si elles existent). | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34308 | CLIMATISEURS ET POMPES A CHALEUR : Vérification du fonctionnement de la régulation. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34206 | Caisson traitement d'air : Dépoussiérage batterie | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34202 | Caisson traitement d'air : Serrage bornier | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34242 | Centrale eau glacée et Split system : Nettoyage Des crépines | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34239 | Centrale eau glacée et Split system : Nettoyage du séparateur d' huile | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34243 | Centrale eau glacée et Split system : Remplacement des cartouches deshydrateurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34240 | Centrale eau glacée et Split system : Remplacement des filtres d' aspiration | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34238 | Centrale eau glacée et Split system : Remplacement du filtre a huile | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34237 | Centrale eau glacée et Split system : Vidange du réservoir d' huile | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34241 | Centrale eau glacée et Split system : vidange du carter du compresseur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34342 | GENERATEUR D’AIR CHAUD - ARMOIRE ELECTRIQUE - Essais mécaniques des disjoncteurs | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34340 | GENERATEUR D’AIR CHAUD - ARMOIRE ELECTRIQUE - Vérification de l'état des relais | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34343 | GENERATEUR D’AIR CHAUD - ARMOIRE ELECTRIQUE - Vérification de la tenue des mises à la terre | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34339 | GENERATEUR D’AIR CHAUD - ARMOIRE ELECTRIQUE - Vérification des connexions | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34338 | GENERATEUR D’AIR CHAUD - ARMOIRE ELECTRIQUE - Vérification dépoussiérage des tableaux | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34341 | GENERATEUR D’AIR CHAUD - ARMOIRE ELECTRIQUE - Vérification réglage des thermiques en fonction de l'intensité absorbée | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34319 | GENERATEUR D’AIR CHAUD - BRULEURS - BrUleur Gaz atmosphérique : Contrôle de la rampe Gaz | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34317 | GENERATEUR D’AIR CHAUD - BRULEURS - Contrôle de la pression Gaz ou Fod | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34327 | GENERATEUR D’AIR CHAUD - BRULEURS - Contrôle des aquastats, pressostats, thermostats | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34324 | GENERATEUR D’AIR CHAUD - BRULEURS - Contrôle et vérification des contacts électriques, relais, volets d'air, turbine, pompe | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34322 | GENERATEUR D’AIR CHAUD - BRULEURS - Contrôle et vérification des organes de sécurité | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34318 | GENERATEUR D’AIR CHAUD - BRULEURS - Démontage et Nettoyage de la tête de combustion et ionisation | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34328 | GENERATEUR D’AIR CHAUD - BRULEURS - Nettoyage général des parties tournantes | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34320 | GENERATEUR D’AIR CHAUD - BRULEURS - Vérification cellule photorésistante | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34321 | GENERATEUR D’AIR CHAUD - BRULEURS - Vérification électrodes de contrôle de flamme | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34314 | GENERATEUR D’AIR CHAUD - GENERATEUR - Entretien des carnaux entre le générateur et la cheminée | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34313 | GENERATEUR D’AIR CHAUD - GENERATEUR - Nettoyage et Contrôle de la chambre de combustion | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34315 | GENERATEUR D’AIR CHAUD - GENERATEUR - Ramonage des conduits d’évacuation des gaz brUlés | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34331 | GENERATEUR D’AIR CHAUD - REGULATION - Vérification des raccords électriques | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34333 | GENERATEUR D’AIR CHAUD - REGULATION - Vérification des sondes et mesures des résistances | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34334 | GENERATEUR D’AIR CHAUD - VENTILATEUR - Nettoyage des pales du ventilateur | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34335 | GENERATEUR D’AIR CHAUD - VENTILATEUR - Vérification des courroies de transmission lorsqu’elles existent | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34336 | GENERATEUR D’AIR CHAUD - VENTILATEUR - Vérification des paliers et des connections électriques, des caractéristiques de fonctionnement du ventilateur (vitesse ou débit pression, etc…) et du fonctionnement des alarmes éventuelles | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34351 | PANNEAUX ET TUBES RADIANTS - Armoire électrique : Serrage des connexions et dépoussiérage | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34352 | PANNEAUX ET TUBES RADIANTS - Armoire électrique : Vérification des mises à la terre | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34345 | PANNEAUX ET TUBES RADIANTS - Contrôle pression gaz | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34348 | PANNEAUX ET TUBES RADIANTS - Dépoussiérage des tubes et carters (turbo) et extracteurs | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34346 | PANNEAUX ET TUBES RADIANTS - Nettoyage et réglage des brUleurs, ventilations et filtres | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34357 | PANNEAUX ET TUBES RADIANTS - Ramonage | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34354 | PANNEAUX ET TUBES RADIANTS - Régulation : Vérification régulation de T° et programmation | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34355 | PANNEAUX ET TUBES RADIANTS - Régulation :Vérification sondes de T° : extérieur-départ-ambiante | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34347 | PANNEAUX ET TUBES RADIANTS - Vérification électrodes, injecteur | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34367 | ROOF – TOP : Dépoussiérage condenseur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34366 | ROOF – TOP : Dépoussiérage évaporateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34362 | ROOF – TOP : Serrage bornier | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34180 | Aérotherme gaz : Vérification étanchéité gaz | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34182 | Aérotherme gaz : Vérification dispositifs de sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34184 | Aérotherme gaz : Vérification fonctionnement régulation | S | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34179 | Aérotherme gaz : Vérification électrodes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34295 | CHAUFFERIE - ARMOIRE ELECTRIQUE - Vérification essais lampes HORS FOURNITURE | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34261 | CHAUFFERIE - BRULEURS - Contrôle de combustion, rendement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34251 | CHAUFFERIE - BRULEURS - Contrôle de l'état et du fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34260 | CHAUFFERIE - BRULEURS - Réglage brUleur (CO, CO2, O2, fumées), sauf brUleur atmosphérique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34258 | CHAUFFERIE - BRULEURS - Vérification raccords et vannes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34245 | CHAUFFERIE - CHAUDIERES - Contrôle de température départ et retour | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34246 | CHAUFFERIE - CHAUDIERES - Vérification cascades chaudières (si existant) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34244 | CHAUFFERIE - CHAUDIERES - Vérification de fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34247 | CHAUFFERIE - CHAUDIERES - Vérification étanchéité réseaux | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34281 | CHAUFFERIE - EXPANSION - Gonflage et remise en pression si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34280 | CHAUFFERIE - EXPANSION - Vérification du bon fonctionnement des soupapes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34275 | CHAUFFERIE - POMPES - CIRCULATEURS - Permutation pompes (Pompes doubles) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34273 | CHAUFFERIE - POMPES - CIRCULATEURS - Vérification de l'état de fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34274 | CHAUFFERIE - POMPES - CIRCULATEURS - Vérification des pressions amont et aval (si manomètre existant) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34283 | CHAUFFERIE - PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE Ballons de stockage - Vérification de l'étanchéité (trappe de visite) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34286 | CHAUFFERIE - PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE Ballons de stockage - Vérification des soupapes de sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34284 | CHAUFFERIE - PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE Ballons de stockage - Vérification des températures entrée-sortie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34282 | CHAUFFERIE - PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE Ballons de stockage - Vérification du fonctionnement du purgeur automatique en partie haute | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34285 | CHAUFFERIE - PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE Ballons de stockage - Vérification des sondes de température | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34287 | CHAUFFERIE - PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE Préparateurs par échangeurs - Contrôle de l'étanchéité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34289 | CHAUFFERIE - PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE Préparateurs par échangeurs - Vérification de la régulation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34290 | CHAUFFERIE - PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE Préparateurs par échangeurs - Vérification des sondes de température | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34291 | CHAUFFERIE - PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE Préparateurs par échangeurs - Vérification des soupapes de sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34288 | CHAUFFERIE - PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE Préparateurs par échangeurs - Vérification des températures entrée-sortie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34264 | CHAUFFERIE - REGULATION - Contrôle et optimisation de l'ensemble de la régulation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34271 | CHAUFFERIE - REGULATION - Remplacement des voyants | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34265 | CHAUFFERIE - REGULATION - Vérification des garnitures d'étanchéité des vannes motorisées | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34266 | CHAUFFERIE - REGULATION - Vérification du fonctionnement par action sur organes pilotes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34269 | CHAUFFERIE - REGULATION - Vérification point de consigne et température effective de production | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34292 | CHAUFFERIE - VANNES ET ROBINETTERIES - Vérification de l'étanchéité des vannes et manœuvre | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34203 | Caisson traitement d'air : Changement Filtres AVEC FOURNITURES | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34204 | Caisson traitement d'air : Contrôle essai vanne 3 voies | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34205 | Caisson traitement d'air : Contrôle graissage réglage ,essai volet air neuf | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34200 | Caisson traitement d'air : Dépoussiérage bobinage moteur | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34201 | Caisson traitement d'air : Essai détection incendie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34207 | Caisson traitement d'air : Essais et réglage régulation | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34198 | Caisson traitement d'air : Graissage palier ventilateur | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34199 | Caisson traitement d'air : Réglage tension des courroies | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34236 | Centrale eau glacée et Split system : Alignement | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34220 | Centrale eau glacée et Split system : Analyse complète | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34208 | Centrale eau glacée et Split system : Aspect général | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34218 | Centrale eau glacée et Split system : Couleur | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34219 | Centrale eau glacée et Split system : Débit | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34231 | Centrale eau glacée et Split system : Débit d'huile | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34225 | Centrale eau glacée et Split system : Détecteur de fuite | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34215 | Centrale eau glacée et Split system : Détection fuite frigorigène | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34209 | Centrale eau glacée et Split system : Essai des sécurités | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34227 | Centrale eau glacée et Split system : Fixations des compresseurs | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34213 | Centrale eau glacée et Split system : Frottements | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34216 | Centrale eau glacée et Split system : Niveau | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34223 | Centrale eau glacée et Split system : Niveau de fluide frigorigène | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34235 | Centrale eau glacée et Split system : Performance pleine charge | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34228 | Centrale eau glacée et Split system : Points d'usure | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34217 | Centrale eau glacée et Split system : Pression différentielle | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34229 | Centrale eau glacée et Split system : Pressostat BP | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34230 | Centrale eau glacée et Split system : Pressostat différentiel d'huile | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34232 | Centrale eau glacée et Split system : Résistance carter | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34214 | Centrale eau glacée et Split system : Soupape réservoir | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34212 | Centrale eau glacée et Split system : Supports canalisations | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34221 | Centrale eau glacée et Split system : Test acide | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34222 | Centrale eau glacée et Split system : Traces d'huile | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34211 | Centrale eau glacée et Split system : Traces d'huile | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34210 | Centrale eau glacée et Split system : Vibrations, bruits | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34226 | Centrale eau glacée et Split system : Voyant hygroscopique | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34224 | Centrale eau glacée et Split system : Voyant liquide | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34234 | Centrale eau glacée et Split system : contrôle des résistances de carter | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34233 | Centrale eau glacée et Split system : vérification d'étanchéité des clapets | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34337 | GENERATEUR D’AIR CHAUD - ARMOIRE ELECTRIQUE - Vérification essais lampes | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34326 | GENERATEUR D’AIR CHAUD - BRULEURS - Contrôle de combustion, rendement | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34316 | GENERATEUR D’AIR CHAUD - BRULEURS - Contrôle de l'état et du fonctionnement | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34325 | GENERATEUR D’AIR CHAUD - BRULEURS - Réglage brUleur (CO, CO2, O2, fumées), sauf brUleur atmosphérique | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34323 | GENERATEUR D’AIR CHAUD - BRULEURS - Vérification raccords et vannes | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34312 | GENERATEUR D’AIR CHAUD - GENERATEUR - Contrôle de températures | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34311 | GENERATEUR D’AIR CHAUD - GENERATEUR - Vérification de fonctionnement | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34329 | GENERATEUR D’AIR CHAUD - REGULATION - Contrôle et optimisation de l'ensemble de la régulation | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34330 | GENERATEUR D’AIR CHAUD - REGULATION - Vérification du fonctionnement par action sur organes pilotes | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34332 | GENERATEUR D’AIR CHAUD - REGULATION - Vérification point de consigne et température effective de production | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34350 | PANNEAUX ET TUBES RADIANTS - Armoire électrique : Vérification des armoires électriques, essai des lampes signalétiques | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34349 | PANNEAUX ET TUBES RADIANTS - Essais et fonctionnement de toutes les sécurités | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34356 | PANNEAUX ET TUBES RADIANTS - Régulation : Horloges remise à l'heure "d'hiver" si nécessaire | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34353 | PANNEAUX ET TUBES RADIANTS - Régulation : Vérification réglages | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34344 | PANNEAUX ET TUBES RADIANTS - Vérification étanchéité circuit gaz | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34363 | ROOF – TOP : Changement Filtres | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34364 | ROOF – TOP : Contrôle essai vanne 3 voies | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34365 | ROOF – TOP : Contrôle graissage réglage ,essai volet air neuf | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34360 | ROOF – TOP : Essai détection incendie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34359 | ROOF – TOP : Essai sécurité HP, BP | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34368 | ROOF – TOP : Essais et réglage régulation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34358 | ROOF – TOP : Réglage tension des courroies | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CFM - GENERIQUE | 3427 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 34361 | ROOF – TOP : Vérification de la charge de fluide frigorigène | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM - VISITE MAGASIN | 4267 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46193 | Visite préventive du magasin | A | 1 | 420 | 2014 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM - VISITE MAGASIN SEMESTRIE | 5497 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56498 | Visite préventive du magasin | S | 1 | 420 | [6 empty] | #N/A
CFM_FRA217 Adoucisseur | 4917 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49652 | Intervention sur adoucisseur (Mesure de PH) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM_FRA217 Batteur | 4927 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49744 | Contrôle et nettoyage du coffret électrique. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM_FRA217 Batteur | 4927 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49747 | Contrôle de l'absence de fuite sur la tête du batteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM_FRA217 Batteur | 4927 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49743 | Contrôle de la courroie d'entraînement principale. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM_FRA217 Batteur | 4927 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49746 | Contrôle du bon fonctionnement avec les utilisateurs. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM_FRA217 Batteur | 4927 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49745 | Contrôle et réglage des capteurs de fin course. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM_FRA217 Batteur | 4927 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49748 | Graissage des parties mécaniques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM_FRA217 Chambre de pousse | 4920 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49685 | Contrôle des alarmes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM_FRA217 Chambre de pousse | 4920 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49674 | Contrôle et nettoyage du tableau électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM_FRA217 Chambre de pousse | 4920 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49673 | Contrôle fixations compresseur, ventilateurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM_FRA217 Chambre de pousse | 4920 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49676 | Contrôle fonctionnement de la régulation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM_FRA217 Chambre de pousse | 4920 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49671 | Prise des intensités absorbées | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM_FRA217 Chambre de pousse | 4920 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49672 | Vérifications relais, contacteurs, thermiques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM_FRA217 Chambre de pousse | 4920 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49678 | Contrôle de l'hygrométrie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM_FRA217 Chambre de pousse | 4920 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49677 | Contrôle de la circulation d'air dans les chambres | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM_FRA217 Chambre de pousse | 4920 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49682 | Contrôle des fermetures de porte | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM_FRA217 Chambre de pousse | 4920 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49675 | Contrôle des températures en chaud et en froid | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM_FRA217 Chambre de pousse | 4920 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49679 | Contrôle et nettoyage évaporateurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM_FRA217 Chambre de pousse | 4920 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49681 | Contrôle guide chariot | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM_FRA217 Chambre de pousse | 4920 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49683 | Vérification des joints d'étanchéité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM_FRA217 Chambre de pousse | 4920 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49680 | Contrôle de l'encrassement du condenseur et nettoyage si nécessaire | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM_FRA217 Chambre de pousse | 4920 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49684 | Graissage porte de l'armoire | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM_FRA217 Eclairage de sécu. | 4913 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49643 | Nettoyage des parties externes des blocs. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM_FRA217 Eclairage de sécu. | 4913 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49646 | Remplacement des lampes fluo et ampoules défectueuses | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM_FRA217 Eclairage de sécu. | 4913 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49648 | Vérifier l'allumage des lampes et tubes fluorescents de secours. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM_FRA217 Eclairage de sécu. | 4913 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49647 | Vérifier la présence des pictogrammes sur les blocs. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM_FRA217 Eclairage de sécu. | 4913 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49644 | Vérifier que les blocs sont correctement fixés et en bon état. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM_FRA217 Eclairage de sécu. | 4913 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49645 | Vérifier que les blocs sont parfaitement visibles. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM_FRA217 Emballeuse à baguet | 4923 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49709 | Contrôle des moteurs tapis | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM_FRA217 Emballeuse à baguet | 4923 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49716 | Contrôle, resserrage et nettoyage du coffret électrique. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM_FRA217 Emballeuse à baguet | 4923 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49711 | Remplacement du couteau de scellage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM_FRA217 Emballeuse à baguet | 4923 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49708 | Remplacement du tapis | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM_FRA217 Emballeuse à baguet | 4923 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49715 | Resserrage de la boulonnerie et visserie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM_FRA217 Emballeuse à baguet | 4923 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49707 | Vérification de l'alimentation électrique (isolement - mise à terre) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM_FRA217 Emballeuse à baguet | 4923 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49712 | Contrôle de la résistance de chauffe | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM_FRA217 Emballeuse à baguet | 4923 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49714 | Contrôle des parties tournantes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM_FRA217 Emballeuse à baguet | 4923 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49717 | Contrôle des températures | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM_FRA217 Emballeuse à baguet | 4923 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49718 | Contrôle du fonctionnement avec les utilisateurs. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM_FRA217 Emballeuse à baguet | 4923 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49710 | Nettoyage et dépoussiérage complet de la machine | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM_FRA217 Emballeuse à baguet | 4923 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49713 | Vérification, nettoyage et graissage - Organes mécaniques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM_FRA217 Emballeuse étiquett | 4924 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49726 | Nettoyage complet de la machine | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM_FRA217 Emballeuse étiquett | 4924 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49725 | Resserrage de la boulonnerie et visserie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM_FRA217 Emballeuse étiquett | 4924 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49719 | Vérification de l'alimentation électrique (isolement - mise à terre) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM_FRA217 Emballeuse étiquett | 4924 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49724 | Contrôle des motoréducteurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM_FRA217 Emballeuse étiquett | 4924 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49720 | Vérification des parties tournantes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM_FRA217 Emballeuse étiquett | 4924 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49722 | Nettoyage de la bande de scellage | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM_FRA217 Emballeuse étiquett | 4924 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49723 | Vérification de l'état des bandes de transport | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM_FRA217 Emballeuse étiquett | 4924 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49721 | Vérification, nettoyage et graissage - Organes mécaniques | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM_FRA217 Engin de manut. | 4929 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49753 | Contrôle du niveau d'eau | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM_FRA217 Filmeuse | 4925 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49730 | Resserrage de la boulonnerie et visserie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM_FRA217 Filmeuse | 4925 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49729 | vérification des lames de coupe. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM_FRA217 Filmeuse | 4925 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49728 | Vérification des parties tournantes | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM_FRA217 Filmeuse | 4925 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49727 | Vérification, nettoyage et graissage - Organes mécaniques | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM_FRA217 Four à sole | 4921 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49691 | Contrôle de la buée avec démontage des cannes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM_FRA217 Four à sole | 4921 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49698 | Contrôle des dalles de fours. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM_FRA217 Four à sole | 4921 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49699 | Contrôle des vitres et éléments de fixations | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM_FRA217 Four à sole | 4921 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49697 | Contrôle du tableau électrique, avec nettoyage, et contrôle des puissances. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM_FRA217 Four à sole | 4921 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49686 | Prise des intensités absorbées | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM_FRA217 Four à sole | 4921 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49690 | Si besoin remplacement des cannes à buées + joints | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM_FRA217 Four à sole | 4921 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49695 | Contrôle de la cuisson avec les utilisateurs. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM_FRA217 Four à sole | 4921 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49696 | Contrôle des joints de bouche | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM_FRA217 Four à sole | 4921 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49687 | Contrôle relais, contacteurs, thermiques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM_FRA217 Four à sole | 4921 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49689 | Remplacement des lampes d'éclairage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM_FRA217 Four à sole | 4921 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49688 | Vérification des fixations | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM_FRA217 Four à sole | 4921 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49694 | Contrôle de l'extraction des buées. | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM_FRA217 Four à sole | 4921 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49693 | Contrôle de la régulation de température. | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM_FRA217 Four à sole | 4921 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49692 | Vérification, nettoyage et graissage - Organes mécaniques | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM_FRA217 Four rotatif | 4919 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49659 | Si besoin remplacement des injecteurs à buées | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM_FRA217 Four rotatif | 4919 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49670 | Contrôle de l'alimentation eau adoucie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM_FRA217 Four rotatif | 4919 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49666 | Contrôle de l'extraction des buées. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM_FRA217 Four rotatif | 4919 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49664 | Contrôle de la buée avec démontage injecteurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM_FRA217 Four rotatif | 4919 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49667 | Contrôle de la cuisson avec les utilisateurs. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM_FRA217 Four rotatif | 4919 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49669 | Contrôle de la plateforme de fours. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM_FRA217 Four rotatif | 4919 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49665 | Contrôle de la régulation de température. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM_FRA217 Four rotatif | 4919 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49661 | Contrôle des joints de porte (remplacement si nécessaire) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM_FRA217 Four rotatif | 4919 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49668 | Contrôle du tableau électrique, avec nettoyage, et contrôle des puissances. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM_FRA217 Four rotatif | 4919 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49656 | Contrôle relais, contacteurs, thermiques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM_FRA217 Four rotatif | 4919 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49655 | Prise des intensités absorbées | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM_FRA217 Four rotatif | 4919 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49658 | Remplacement des lampes d'éclairage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM_FRA217 Four rotatif | 4919 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49660 | Réglage de course de la porte | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM_FRA217 Four rotatif | 4919 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49663 | Vérification des butées d'arrêt | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM_FRA217 Four rotatif | 4919 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49657 | Vérification des fixations | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM_FRA217 Four rotatif | 4919 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49662 | Vérification, nettoyage et graissage - Organes mécaniques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM_FRA217 GTC | 4915 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49650 | Vérification des commandes de charge et du fonctionnement général de la GTC (2 interventions par an). | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM_FRA217 Plaque chauffante | 4930 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49755 | Contrôle et nettoyage du coffret électrique. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM_FRA217 Plaque chauffante | 4930 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49754 | Contrôle de la chauffe | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM_FRA217 Plaque chauffante | 4930 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49756 | Contrôle des thermostats, | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM_FRA217 Plaque chauffante | 4930 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49757 | Contrôle du bon fonctionnement avec les utilisateurs. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM_FRA217 Poste de transfo. | 4916 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49651 | Mise Hors tension du poste Manœuvres, verrouillage et consignation. Dépoussiérage et nettoyage des cellules HT : - Cellules protection transfo. - Transformateurs. - Cellules arrivées Contrôle des connexions et vérification du disjoncteur BT. Vérification du bon fonctionnement des organes de coupure et des matériels de protection. Vérifications visuelles et nettoyage du TGBT et disjoncteurs généraux. | A | 1 | 5 | 2000 | 2 |  |  |  |  | #N/A
CFM_FRA217 Relamping | 4722 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49528 | Remplacement des ampoules et dépoussiérage des réflecteurs, tubes et starter ne fonctionnant plus, y compris le recyclage obligatoire des tubes usagés, dans une limite de 30% des sources lumineuses existantes | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CFM_FRA217 Relamping | 4722 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49526 | Vérification de l'état des luminaires. | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CFM_FRA217 Relamping | 4722 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49527 | Vérification du bon fonctionnement de l'installation : lampes, protections, interrupteurs. | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CFM_FRA217 Ronde hebdo | 4931 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49758 | Ronde hebdomadaire sur le magasin selon convention avec le client | H | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CFM_FRA217 Rotissoire | 4926 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49740 | Contrôle des points de consigne | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM_FRA217 Rotissoire | 4926 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49737 | Contrôle fonctionnement de la régulation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM_FRA217 Rotissoire | 4926 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49739 | Contrôle fonctionnement des boutons de commande | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM_FRA217 Rotissoire | 4926 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49732 | Contrôle relais, contacteurs, thermiques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM_FRA217 Rotissoire | 4926 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49731 | Prise des intensités absorbées | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM_FRA217 Rotissoire | 4926 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49733 | Vérification des fixations | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM_FRA217 Rotissoire | 4926 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49738 | Vérification fonctionnement des voyants | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM_FRA217 Rotissoire | 4926 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49741 | Contrôle fonctionnement de l'appareil | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM_FRA217 Rotissoire | 4926 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49742 | Contrôle évacuation des graisses | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM_FRA217 Rotissoire | 4926 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49735 | Vérification de la tension des chaines | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM_FRA217 Rotissoire | 4926 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49734 | Vérification des parties tournantes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM_FRA217 Rotissoire | 4926 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49736 | Vérification, nettoyage et graissage - Organes mécaniques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM_FRA217 Sanitaires | 4918 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49654 | Contrôle et recherche de fuite. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM_FRA217 Sanitaires | 4918 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49653 | Robinetterie (changement des joints, nettoyage des filtres). | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM_FRA217 TGBT | 4914 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49649 | Vérification de la fixation du compteur client et de son fonctionnement. Vérification du fonctionnement des organes de coupure générale et d’arrêt d’urgence. Vérification et nettoyage des contacts de mise à la terre (joint de contrôle). Relever de l’intensité générale. Relever des tensions. Vérifier réglage disjoncteur général. Remplacement des ampoules de voyants. Contrôle visuel de l’état des canalisations. Contrôle visuel de trace d’échauffement et contrôle température intérieure. Dépoussiérage et nettoyage de l’armoire. Vérification de la serrurerie (charnière, porte, etc.…). Vérification du plan unifilaire (présence et mise à jour). Contrôle de l’absence tension en aval du dispositif général de coupure après sectionnement. Vérification et resserrage éventuel des connexions. Essais des minuteries, temporisations et réglage. Vérification des appareils de protection et de relayage, essais mécaniques des disjoncteurs. Vérification de l’état des bobines des relais. Contrôle de l’étanchéité, réfection des presse-étoupe, si nécessaire. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM_FRA217 Thermo soudeuse | 4928 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49751 | Nettoyage de la bande de scellage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM_FRA217 Thermo soudeuse | 4928 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49752 | Resserrage de la boulonnerie et visserie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM_FRA217 Thermo soudeuse | 4928 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49749 | Vérification de l'alimentation électrique (isolement - mise à terre) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM_FRA217 Thermo soudeuse | 4928 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49750 | Vérification, nettoyage et graissage - Organes mécaniques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM_FRA217 Trancheur à pain | 4922 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49706 | Contrôle du fonctionnement avec les utilisateurs. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM_FRA217 Trancheur à pain | 4922 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49705 | Contrôle et nettoyage du coffret électrique. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM_FRA217 Trancheur à pain | 4922 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49700 | Contrôle relais, contacteurs, thermiques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM_FRA217 Trancheur à pain | 4922 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49702 | Si besoin remplacement des lames de coupe. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM_FRA217 Trancheur à pain | 4922 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49701 | Vérification des fixations | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFM_FRA217 Trancheur à pain | 4922 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49704 | Contrôle des mouvements mécaniques. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFM_FRA217 Trancheur à pain | 4922 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49703 | Nettoyage et graissage - Organes mécaniques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CFP Ronde CVC | 5309 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54653 | Effectuer une ronde au niveau des parties communes sur les roof top pour faire le contrôle de bon fonctionnement | H | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CFP Ronde Multitechnique | 5308 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54652 | Effectuer une ronde au niveau des parties communes sur : - les installations électriques - l'éclairage (galerie et parking) - la plomberie (sanitaire public) - la serrurerie et les peintures - maçonnerie (petits travaux) | H | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
CFP-RONDE TOITURE | 5499 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56501 | Contrôle de la bonne évacuation des pluviales | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CFP-RONDE TOITURE | 5499 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56504 | Contrôle des caniveaux | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CFP-RONDE TOITURE | 5499 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56503 | Contrôle des costières | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CFP-RONDE TOITURE | 5499 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56502 | Enlever les mousses, herbes… | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CFP-RONDE TOITURE | 5499 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 56500 | contrôle de l'étanchéité de la terrasse | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CFP-Roof Top semestriel | 6568 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69154 | Climatiseur de toiture monobloc comprenant : . le caisson de mélange, les registres, la batterie chaude électrique, les ensembles de filtration et d'insonorisation . un condenseur à air associé à un moto-compresseur et à une batterie froide à détente directe . un tableau électrique de commande et régulation ---------------------------------------- CAISSONS DE MELANGE ET REGISTRES - Vérification des peintures et revêtements intérieurs BATTERIES CHAUDE ET FROIDE - Nettoyage par soufflage - Vérification des peintures et revêtements intérieurs COMPRESSEUR - Vérification de raccordement du klixon - Vérification des raccordements électriques - Vérification du capillaire CAISSONS D'INSONORISATION - Nettoyage du caisson GROS ENTRETIEN - Brossage dans le cas de formation de dépôt si besoin - Remplacement des cellules (média non régénérable) - Remise en peinture si besoin - Mesure des intensités absorbées (ventilateur, compresseur, etc.) - Appoint de fluide frigorigène si besoin | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CFP-Roof Top semestriel | 6568 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69155 | Climatiseur de toiture monobloc comprenant : . le caisson de mélange, les registres, la batterie chaude électrique, les ensembles de filtration et d'insonorisation . un condenseur à air associé à un moto-compresseur et à une batterie froide à détente directe . un tableau électrique de commande et régulation ---------------------------------------- - Contrôle de fonctionnement - Contrôle et relevé des températures, hygrométrie, pressions, débits, temps de fonctionnement - Ecoute du bruit de fonctionnement CAISSONS DE MELANGE ET REGISTRES - Vérification du fonctionnement des leviers et registres - Contrôle de fonctionnement des servo-moteurs et des motoréducteurs - Lubrification de la tringlerie et des axes BATTERIES CHAUDE ET FROIDE - Vérification de l'état des batteries - Contrôle et relevé des températures amont et aval - Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge - Vérification de l'écoulement des eaux condensées REGULATION - Relevés des régimes de fonctionnement (T° intérieure, extérieure, soufflage, reprise, etc.) CAISSONS DE FILTRATION - Vérification de l'état des filtres et de l'étanchéité entre les cellules - Vérification et relevé de la perte de charge des filtres - Nettoyage ou remplacement des cellules | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CFP-Roof Top semestriel | 6568 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69156 | Climatiseur de toiture monobloc comprenant : . le caisson de mélange, les registres, la batterie chaude électrique, les ensembles de filtration et d'insonorisation . un condenseur à air associé à un moto-compresseur et à une batterie froide à détente directe . un tableau électrique de commande et régulation ---------------------------------------- CAISSONS DE MELANGE ET REGISTRES - Nettoyage et dépoussiérage de l'intérieur des caissons - Nettoyage et dépoussiérage des lames - Resserrage des vis de blocage des lames BATTERIES CHAUDE ET FROIDE - Nettoyage et dépoussiérage de l'intérieur des caissons - Nettoyage du bac de condensats - Dépoussiérage à l'aspirateur et nettoyage si nécessaire à l'eau additionnée de détergent COMPRESSEUR - Vérification de charge fluide frigorigène REGULATION - Réglage des consignes - Vérification des systèmes de dégivrage - Réglage de pression HP/BP et de la surchauffe HABILLAGE - Vérifier l'état général (visserie, portes, etc.) CAISSONS D'INSONORISATION - Contrôle de l'état des coulisses | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CG57-Chaudieres gaz | 3423 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 33971 | CORPS DE CHAUFFE: Ramonage chaudière | A | 1 | 180 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CG57-Chaudieres gaz | 3423 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 33970 | CORPS DE CHAUFFE: Ramonage conduits de fumées et carneaux | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CG57-Chaudieres gaz | 3423 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 33980 | GAZ: Contrôle étanchéité circuit gaz | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CG57-Chaudieres gaz | 3423 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33974 | CORPS DE CHAUFFE: Contrôle soupape sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CG57-Chaudieres gaz | 3423 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33973 | CORPS DE CHAUFFE: Contrôle étanchéité circuits combustion | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CG57-Chaudieres gaz | 3423 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33969 | CORPS DE CHAUFFE: Contrôle étanchéité tampons de visite | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CG57-Chaudieres gaz | 3423 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33976 | CORPS DE CHAUFFE: Examen visuel approfondi | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CG57-Chaudieres gaz | 3423 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33972 | CORPS DE CHAUFFE: Nettoyage tubes d'échangeur | A | 1 | 45 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CG57-Chaudieres gaz | 3423 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33968 | CORPS DE CHAUFFE: Ouverture plaque et tampons de visite | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CG57-Chaudieres gaz | 3423 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33975 | CORPS DE CHAUFFE: Purge en point bas | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CG57-Chaudieres gaz | 3423 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33979 | GAZ: Détection gaz | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CG57-Chaudieres gaz | 3423 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33977 | GAZ: Manœuvre robinet vanne gaz | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CG57-Chaudieres gaz | 3423 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33978 | GAZ: Nettoyage et remplacement cartouche filtre gaz si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CG57-Chaudieres gaz | 3423 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33964 | SYSTÈME: Contrôle isolement hydraulique automatique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CG57-Chaudieres gaz | 3423 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33963 | SYSTÈME: Contrôle sondes et bulles (huile) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CG57-Chaudieres gaz | 3423 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33966 | SYSTÈME: Mise à jour livret de chaufferie | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CG57-Chaudieres gaz | 3423 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33967 | SYSTÈME: Vérification soupape de sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CG57-Chaudieres gaz | 3423 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33965 | SYSTÈME: contrôle général de fonctionnement | A | 1 | 45 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CG57-Ramonage conduit | 3424 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33981 | Ramonage conduit (sous traitance) | A | 1 | 0 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CGT ARROSAGE | 5335 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54817 | Vérification Nettoyage des robinetsVérificationvannes, des électrovannes, des vannes de vidange, des bouches d'arrosage, des asperseurs, des goutteurs | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CGT ARROSAGE | 5335 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54820 | Vérification Remplacement des piles du programmateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CGT ARROSAGE | 5335 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54819 | Vérification Réglage du programmateur, des électrovannes | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CGT ARROSAGE | 5335 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54818 | Vérification Vidange des canalisations avant la période hivernale et remise en eau au printemps | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CGT ARROSAGE | 5335 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54815 | Entretien du programmateur | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CGT ARROSAGE | 5335 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54811 | Ouverture et fermeture des robinets vannes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CGT ARROSAGE | 5335 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54812 | Ouverture et fermeture des vannes de vidange | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CGT ARROSAGE | 5335 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54814 | Vérification des électrovannes | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CGT ARROSAGE | 5335 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54816 | Vérification Nettoyage des bassins et des fontaines | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CGT ARROSAGE | 5335 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54813 | Vérification des asperseurs, des goutteurs de surface | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CGT DALLES GRAVILLONNEES | 5340 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54850 | Nettoyage au karcher des dalles esplanade | S | 1 | 240 | [6 empty] | #N/A
CGT DALLES GRAVILLONNEES | 5340 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54852 | Vérification scellement des dalles | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CGT DALLES GRAVILLONNEES | 5340 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54851 | Vérification visuel de l'état | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CGT DOUCHES | 5337 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54833 | Contrôle de l'absence de fuite | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CGT DOUCHES | 5337 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54834 | Contrôle de la robinetterie (mitigeur, presto, joints) | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CGT DOUCHES | 5337 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54835 | Contrôle des écoulements lavabos, urinoirs, WC, douches | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CGT DOUCHES | 5337 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54829 | Etat des piqûres, fissures, et fuites, joints, soudures, raccords | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CGT DOUCHES | 5337 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54828 | Examen des organes de manœuvre, vannes, réducteurs de pression, anti-béliers et vérification de leur bon fonctionnement | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CGT DOUCHES | 5337 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54827 | Procéder au nettoyage et à la désinfection ou bien au remplacement des pommes de douches | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CGT DOUCHES | 5337 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54831 | Vérification de l'amorçage des siphons de sol | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CGT DOUCHES | 5337 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54832 | Vérification des joints et réfection si nécessaire | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CGT DOUCHES | 5337 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54830 | Vérification état des joints de carreaux et réfection si nécessaire | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CGT FAUX PLAFOND | 5331 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54797 | Faux-plafonds : Si nécessité,Remplacement ponctuel de l'ossature | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CGT FAUX PLAFOND | 5331 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54798 | Faux-plafonds : Si nécessité,Réfection complète | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CGT FAUX PLAFOND | 5331 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54794 | Faux-plafonds : Contrôle des fixations de l'ossature | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CGT FAUX PLAFOND | 5331 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54793 | Faux-plafonds : Contrôle visuel de l'état général | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CGT FAUX PLAFOND | 5331 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54792 | Faux-plafonds : Faux-plafonds | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CGT FAUX PLAFOND | 5331 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54796 | Faux-plafonds : Si nécessité,Remplacement d'une dalle ou d'une lame | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CGT FAUX PLAFOND | 5331 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54795 | Faux-plafonds : Si nécessité ,Remise en place d'une dalle ou d'une lame | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CGT FENETRE | 5332 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54802 | Contrôle de fonctionnement et de bon état de la quincaillerie (paumelles, gonds, axes, pivots, rails de roulement, crémones, serrures de sûreté, freins) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CGT FENETRE | 5332 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54801 | Contrôle de l'étanchéité des châssis et des joints | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CGT FENETRE | 5332 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54800 | Contrôle de la tenue du verre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CGT FENETRE | 5332 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54799 | Graissage et huilage des paumelles, gonds , etc… avant dysfonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CGT GE | 5338 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54836 | Contrôle absence de fuites | B | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CGT GE | 5338 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54838 | Contrôle du niveau de combustible | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CGT GE | 5338 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54837 | Contrôle du niveau d'huile moteur | B | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CGT GE | 5338 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54839 | Contrôle du système de préchauffage | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CGT GE | 5338 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54841 | Essai de démarrage automatique à vide | B | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CGT GE | 5338 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54842 | Essai en charge | B | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
CGT GE | 5338 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54840 | Relevé des compteurs horaires | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CGT GE | 5338 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54843 | Renseignement de la fiche d'essai | B | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CGT ONDULEUR | 5339 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54846 | Controle de la ventilation et nettotage et grilles | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CGT ONDULEUR | 5339 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54844 | Controle visuel et auditif du bon fonctionnement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CGT ONDULEUR | 5339 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54845 | Contrôle afficheurs et témoins lumineux | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CGT ONDULEUR | 5339 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54849 | Contôle batterie : Contrôle de la température du local | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CGT ONDULEUR | 5339 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54847 | Tâches générales: Contrôle de la présence et de l'état des équipements de sécurité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CGT ONDULEUR | 5339 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54848 | Tâches générales: S'assurer du fonctionnement de l'éclairage de sécurité (fixe et portatif) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CGT PORTES BATTANTES CIRCULAT. | 5341 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54856 | Graissage des articulations/charnières | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CGT PORTES BATTANTES CIRCULAT. | 5341 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54858 | Réglage ferme porte | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CGT PORTES BATTANTES CIRCULAT. | 5341 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54860 | Vérication cylindre | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CGT PORTES BATTANTES CIRCULAT. | 5341 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54859 | Vérification et réglage serrurerie | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CGT PORTES BATTANTES CIRCULAT. | 5341 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54857 | Vérification fixation ferme-porte | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CGT PORTES BATTANTES CIRCULAT. | 5341 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54854 | Vérification fixation protection si existantes | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CGT PORTES BATTANTES CIRCULAT. | 5341 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54855 | Vérification gonds/charinères, remplacement si nécessaire | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CGT PORTES BATTANTES CIRCULAT. | 5341 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54853 | Vérification visuel de l'état | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CGT POSTE LIVRAISON | 5336 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54826 | Cellules et connexions : Vérification verrouillage | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CGT POSTE LIVRAISON | 5336 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54821 | Tâches générales: Contrôle de la présence et de l'état des équipements de sécurité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CGT POSTE LIVRAISON | 5336 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54822 | Tâches générales: S'assurer du fonctionnement de l'éclairage de sécurité (fixe et portatif) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CGT POSTE LIVRAISON | 5336 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54824 | Tâches générales: Signaler la présence de défaut | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CGT POSTE LIVRAISON | 5336 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54825 | Tâches générales: Signaler les lampes de voyants grillées (pas de travail seul) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CGT POSTE LIVRAISON | 5336 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54823 | Tâches générales: Signaler tous les défauts d'éclairage (pas de travail seul) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CGT STORE EXTERIEUR | 5333 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54805 | Dépoussiérage, nettoyage des parties extérieures métalliques | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CGT STORE EXTERIEUR | 5333 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54804 | Lubrification des organes de manœuvre | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CGT STORE EXTERIEUR | 5333 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54803 | Vérification du bon fonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CGT TERRASSE | 5334 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54807 | Contrôle du bon écoulement des eaux pluviales | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CGT TERRASSE | 5334 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54806 | Contrôle visuel de l'état général | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CGT TERRASSE | 5334 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54810 | Enlèvement des déchets et herbes des gravillons | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CGT TERRASSE | 5334 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54808 | Nettoyage et enlèvement des détritus au niveau des écoulements d'eaux pluviales | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CGT TERRASSE | 5334 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54809 | Vérification de la présence des crapaudines | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Adoucisseur | 4243 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45879 | ANALYSER L'EAU AVANT ET APRES TRAITEMENT | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Adoucisseur | 4243 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45867 | Bac à sel : Vider et nettoyer le bac à sel ET INSPECTER LE BALLON | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Adoucisseur | 4243 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45880 | Notifier l'approvisionnement (suivant frequence) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Adoucisseur | 4243 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45877 | REALISER UNE ANALYSE PHYSICOCHIMIQUE APRES DESINFECTION RESINE | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Adoucisseur | 4243 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45875 | VERIFIER ET CONTROLER FILTRES (SI BESOIN) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Adoucisseur | 4243 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45868 | Adoucisseur: Contrôle du cycle de regénération | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Adoucisseur | 4243 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45869 | Adoucisseur: Vérifier le bon écoulement de l'eau lors de la regénération | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Adoucisseur | 4243 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45876 | DESINFECTER LES RESINES | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Adoucisseur | 4243 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45870 | Installation: Nettoyage de l'ensemble | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Adoucisseur | 4243 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45878 | analyser l'eau après mitigeage | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Adoucisseur | 4243 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45872 | Adoucisseur: Contrôle de l'horloge et réglage si besoin | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Adoucisseur | 4243 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45873 | Bac à sel : Vérifier le niveau de saumur, régler le flotteur si besoin | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Adoucisseur | 4243 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45871 | Adoucisseur: Mesure du TH, réglage de la vanne de by pass si l'écart est > à + ou - 2°F de la valeur désirée | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Adoucisseur | 4243 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60554 | RESPECT BPF + REPORTING | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Adoucisseur SKID | 5745 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59365 | ANALYSER L'EAU AVANT ET APRES TRAITEMENT | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Adoucisseur SKID | 5745 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59354 | Bac à sel : Vider et nettoyer le bac à sel ET INSPECTER LE BALLON | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Adoucisseur SKID | 5745 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59366 | Notifier l'approvisionnement (suivant frequence) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Adoucisseur SKID | 5745 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59363 | REALISER UNE ANALYSE PHYSICOCHIMIQUE APRES DESINFECTION RESINE | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Adoucisseur SKID | 5745 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59361 | Remplacer les filtres laiton a tamis | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Adoucisseur SKID | 5745 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59355 | Adoucisseur: Contrôle du cycle de regénération | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Adoucisseur SKID | 5745 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59356 | Adoucisseur: Vérifier le bon écoulement de l'eau lors de la regénération | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Adoucisseur SKID | 5745 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59362 | DESINFECTER LES RESINES | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Adoucisseur SKID | 5745 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59357 | Installation: Nettoyage de l'ensemble | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Adoucisseur SKID | 5745 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59364 | analyser l'eau après mitigeage | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Adoucisseur SKID | 5745 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59359 | Adoucisseur: Contrôle de l'horloge et réglage si besoin | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Adoucisseur SKID | 5745 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59360 | Bac à sel : Vérifier le niveau de saumur, régler le flotteur si besoin | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Adoucisseur SKID | 5745 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59358 | Adoucisseur: Mesure du TH , sur les 2 points de prélevement , reglage de la vanne de by pass si la valeur n est pas entre 5°F et 15°F et renseigner la fiche de relevé | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Adoucisseur SKID | 5745 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60555 | RESPECT BPF + REPORTING | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Aérotherme Batterie EC | 4244 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45894 | BATTERIE CHAUDE : Contrôle fonctionnement régulation | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Aérotherme Batterie EC | 4244 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45895 | BATTERIE CHAUDE : Contrôle étanchéité ensemble | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Aérotherme Batterie EC | 4244 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45893 | BATTERIE CHAUDE : Dépoussiérage par aspiration batteries | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Aérotherme Batterie EC | 4244 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47304 | Balisage et déplacement nacelle. | A | 1 | 30 | 2014 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Aérotherme Batterie EC | 4244 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45896 | FILTRATION : Nettoyage filtres et préfiltres lavables | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Aérotherme Batterie EC | 4244 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45884 | FILTRATION : Remplacement filtres et préfiltres | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Aérotherme Batterie EC | 4244 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45897 | FILTRATION : Remplacement filtres à charbon (si existant) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Aérotherme Batterie EC | 4244 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45890 | GROUPE DE VENTILATION : Contrôle isolement enroulements moteur | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Aérotherme Batterie EC | 4244 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45888 | GROUPE DE VENTILATION : Contrôle jeu latéral turbine/volute | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Aérotherme Batterie EC | 4244 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45887 | GROUPE DE VENTILATION : Contrôle équilibrage turbines | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Aérotherme Batterie EC | 4244 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45898 | GROUPE DE VENTILATION : Contrôle état et tension courroies (si existant) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Aérotherme Batterie EC | 4244 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45889 | GROUPE DE VENTILATION : Dépoussiérage par aspiration ventilateur de refroidissement | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Aérotherme Batterie EC | 4244 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45886 | GROUPE DE VENTILATION : Examen surface ailettes turbines | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Aérotherme Batterie EC | 4244 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45899 | GROUPE DE VENTILATION : Graissage lubrifiant paliers et roulements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Aérotherme Batterie EC | 4244 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45892 | GROUPE DE VENTILATION : Mesure intensité | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Aérotherme Batterie EC | 4244 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45891 | GROUPE DE VENTILATION : Mesure résistance enroulements | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Aérotherme Batterie EC | 4244 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45885 | GROUPE DE VENTILATION : Remplacement courroies | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Aérotherme Batterie EC | 4244 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47303 | Nettoyage purgeur | A | 1 | 10 | 2014 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Aérotherme Batterie EC | 4244 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60556 | RESPECT BPF + REPORTING | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Aérotherme Batterie EC | 4244 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45900 | controler les vannes 3 voies | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Air comprimé | 5254 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53718 | Recherche de fuite sur l'ensemble du réseau de distribution | T | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Arrosage | 4249 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45976 | maintenance du système d'arrosage | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Bâche aliment. vapeur | 4230 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45685 | BACHE: Contrôle étanchéité bâche, raccords, brides et robinetteries | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Bâche aliment. vapeur | 4230 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45683 | BACHE: Examen état général surface interne | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Bâche aliment. vapeur | 4230 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45682 | BACHE: Nettoyage interne de la bâche | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Bâche aliment. vapeur | 4230 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45681 | BACHE: Ouverture trou d'homme supérieur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Bâche aliment. vapeur | 4230 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45684 | BACHE: Remplissage | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Bâche aliment. vapeur | 4230 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45680 | BACHE: Vidange de la bâche | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Bâche aliment. vapeur | 4230 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45687 | ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES: Contrôle fonctionnement détecteurs niveau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Bâche aliment. vapeur | 4230 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45688 | ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES: Contrôle étanchéité siège vanne à flotteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Bâche aliment. vapeur | 4230 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45686 | ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES: Manœuvre vannes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Bache Eau adoucie soin | 5811 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59783 | CUVE: Contrôle étanchéité cuve | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Bache Eau adoucie soin | 5811 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59790 | CUVE: Contrôle étanchéité raccords et brides | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Bache Eau adoucie soin | 5811 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59788 | CUVE: Examen état général surface externe | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Bache Eau adoucie soin | 5811 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59779 | CUVE: Purge résidus | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Bache Eau adoucie soin | 5811 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59789 | CUVE: Remplissage cuve | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Bache Eau adoucie soin | 5811 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59792 | CUVE: Vidange cuve | A | 1 | 45 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Bache Eau adoucie soin | 5811 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59782 | Controle du calorifuge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Bache Eau adoucie soin | 5811 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60558 | RESPECT BPF + REPORTING | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Bache Eau adoucie soin | 5811 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59785 | ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES: Contrôle fonctionnement détecteurs niveau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Bache Eau adoucie soin | 5811 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59786 | ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES: Graissage boulonnerie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Bache Eau adoucie soin | 5811 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59784 | ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES: Manœuvre vannes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Bache Eau adoucie soin | 5811 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59787 | Remplir le carnet sanitaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL BAES | 4247 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45934 | Absence secteur: Contrôle de l'autonomie des batteries(temps mini 1 heure), s'il est inférieur remplacer les batteries ou le BAES | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL BAES | 4247 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45939 | REMPLIR ET ACCOLER ETIQUETTE DE CONTRÔLE SUR BAES IDENTIFIE | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL BAES | 4247 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45936 | Absence secteur: Nettoyage du BAES si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL BAES | 4247 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45933 | Absence secteur: Vérification de l'allumage des lampes de sécurité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL BAES | 4247 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45932 | Absence secteur: Vérification de l'extinction de la lampe veille | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL BAES | 4247 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45935 | Absence secteur:Remplacement des lampes défectueuses | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL BAES | 4247 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45931 | Présence secteur: Contrôle de l'état du BAES et de ces fixations, réparation si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL BAES | 4247 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45930 | Présence secteur: Remplacement des lampes défectueuses | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL BAES | 4247 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45929 | Présence secteur: Vérification du fonctionnement de la lampe veille | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL BAES | 4247 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60557 | RESPECT BPF + REPORTING | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CHANEL BAES | 4247 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45940 | Retour secteur: Remplir le registre de sécurité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL BAES | 4247 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45938 | Retour secteur: Vérification de l'extinction des lampes de sécurité. | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL BAES | 4247 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45937 | Retour secteur: Vérification du fonctionnement de la lampe veille | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Ballon ECS central | 4245 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45909 | Travaux hydrauliques: Tester le groupe de sécurité par manœuvre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Ballon ECS central | 4245 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45914 | Travaux hydrauliques: Vérification de l'état des manchettes témoin | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Ballon ECS central | 4245 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45912 | Travaux hydrauliques: Vérification des circulateurs (étanchéité, dur, intensité, etc..) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Ballon ECS central | 4245 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45917 | Travaux réglementaires: Ouverture des ballons,nettoyage, désinfection avec un produit bactéricide, remplir le carnet sanitaire,Vidange des ballons, (prévoir un joint d'avance) | A | 1 | 130 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Ballon ECS central | 4245 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45906 | Travaux électriques: Faire une mesure d'isolement des résistances et des circulateurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Ballon ECS central | 4245 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45916 | vérifier et remplacer anode si besoin | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Ballon ECS central | 4245 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45901 | GROUPE DE VENTILATION : Dépoussiérage turbine ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Ballon ECS central | 4245 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60560 | RESPECT BPF + REPORTING | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Ballon ECS central | 4245 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45910 | Travaux hydrauliques: Contrôler la bonne évacuation de l'eau de décharge et de vidange | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Ballon ECS central | 4245 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45915 | Travaux hydrauliques: Faire une chasse violente sur la vidange du ballon, jusqu'à obtention d'une eau claire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Ballon ECS central | 4245 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45908 | Travaux hydrauliques: Manoeuvrer les vannes d'isolement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Ballon ECS central | 4245 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45907 | Travaux hydrauliques: Mesurer la température de l'eau (entre 55°C et 60°C), régler les thermostats si nécessaire | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Ballon ECS central | 4245 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45913 | Travaux hydrauliques: Vérification des thermomètres et manomètres, sondes remplacement si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Ballon ECS central | 4245 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45911 | Travaux hydrauliques: Vérifier les fixations des ballons, remettre en état si nécessaire. | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Ballon ECS central | 4245 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45905 | Travaux électriques: Contrôler le fonctionnement des thermostats de sécurité et de régulation | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Ballon ECS central | 4245 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45904 | Travaux électriques: Contrôler les connexions électriques (serrage et traces d'échauffement) | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Ballon ECS central | 4245 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45903 | Travaux électriques: Vérifier l'état des raccordements électriques (liaison circulateur, résistance, TH, etc..) | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Ballon ECS central | 4245 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45902 | Travaux électriques: Vérifier les liaisons de terre et équipotentielles, les mettre en conformité si nécessaire | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Ballon ECS Terminal | 4246 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60559 | RESPECT BPF + REPORTING | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Ballon ECS Terminal | 4246 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45926 | Travaux hydrauliques: Contrôler la bonne évacuation de l'eau de décharge et de vidange | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Ballon ECS Terminal | 4246 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45924 | Travaux hydrauliques: Manoeuvrer les vannes d'isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Ballon ECS Terminal | 4246 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45923 | Travaux hydrauliques: Mesurer la température de l'eau (entre 55°C et 60°C), régler le thermostat si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Ballon ECS Terminal | 4246 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45925 | Travaux hydrauliques: Tester le groupe de sécurité par manœuvre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Ballon ECS Terminal | 4246 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45928 | Travaux hydrauliques: Vérifier les fixations du ballon, remettre en état si nécessaire. | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Ballon ECS Terminal | 4246 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45918 | Travaux réalisables hors tension: Contrôler l'état de la protection électrique | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Ballon ECS Terminal | 4246 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45921 | Travaux réalisables hors tension: Contrôler les connexions électriques (serrage et trace d'échauffement) | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Ballon ECS Terminal | 4246 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45922 | Travaux réalisables hors tension: Faire une mesure d'isolement de la résistance | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Ballon ECS Terminal | 4246 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45920 | Travaux réalisables hors tension: Vérifier l'état du raccordement électrique (liaison disjoncteur, ballon) | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Ballon ECS Terminal | 4246 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45919 | Travaux réalisables hors tension: Vérifier les liaisons de terre et équipotentielles, les mettre en conformité si nécessaire | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Ballon ECS Terminal | 4246 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45927 | vérifier et remplacer anode si besoin | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Ballon Sanitaire | 5746 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59381 | CUVE: Contrôle étanchéité cuve | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Ballon Sanitaire | 5746 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59376 | CUVE: Contrôle étanchéité raccords et brides | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Ballon Sanitaire | 5746 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59378 | CUVE: Examen état général peinture externe | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Ballon Sanitaire | 5746 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59377 | CUVE: Examen état général surface externe | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Ballon Sanitaire | 5746 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59375 | CUVE: Examen état général surface interne | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Ballon Sanitaire | 5746 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59373 | CUVE: Ouverture trou d'homme supérieur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Ballon Sanitaire | 5746 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59372 | CUVE: Purge résidus | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Ballon Sanitaire | 5746 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59380 | CUVE: Remplissage cuve | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Ballon Sanitaire | 5746 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59379 | CUVE: Réfection surface interne | A | 1 | 30 | 2013 | 10 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Ballon Sanitaire | 5746 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59374 | CUVE: Vidange cuve | A | 1 | 45 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Ballon Sanitaire | 5746 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60561 | RESPECT BPF + REPORTING | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Ballon Sanitaire | 5746 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59384 | ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES: Contrôle fonctionnement détecteurs niveau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Ballon Sanitaire | 5746 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59383 | ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES: Graissage boulonnerie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Ballon Sanitaire | 5746 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59382 | ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES: Manœuvre vannes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Ballon Sanitaire | 5746 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59385 | Remplir le carnet sanitaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL BARRIERES LEVANTES | 4272 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46238 | MÉCANIQUE : Contrôle fonctionnement débrayage manuel | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL BARRIERES LEVANTES | 4272 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46234 | MÉCANIQUE : Graissage articulations | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL BARRIERES LEVANTES | 4272 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46235 | MÉCANIQUE : Graissage rails et guides | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL BARRIERES LEVANTES | 4272 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46236 | MÉCANIQUE : Vérification moteur électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL BARRIERES LEVANTES | 4272 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46237 | MÉCANIQUE : Vérification éléments de transmission | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL BARRIERES LEVANTES | 4272 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46239 | MÉCANIQUE : Vérification réglage limiteur d'effort | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL BARRIERES LEVANTES | 4272 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46240 | MÉCANIQUE : Vérification verrouillage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL BARRIERES LEVANTES | 4272 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46241 | TACHES GÉNÉRALES : Grattage traces de corrosion | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL BARRIERES LEVANTES | 4272 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46243 | TACHES GÉNÉRALES : Retouche peinture | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL BARRIERES LEVANTES | 4272 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46242 | TACHES GÉNÉRALES : Traitement anti rouille | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL BARRIERES LEVANTES | 4272 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46244 | TACHES GÉNÉRALES : Vérification sécurité personnel | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL BARRIERES LEVANTES | 4272 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46233 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle connexions électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL BARRIERES LEVANTES | 4272 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46221 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle fixations | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL BARRIERES LEVANTES | 4272 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46224 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle organes commande | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL BARRIERES LEVANTES | 4272 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46225 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle fonctionnement détecteur présence | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL BARRIERES LEVANTES | 4272 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46226 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle fonctionnement feux signalisation (si existant) | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL BARRIERES LEVANTES | 4272 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46229 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle isolement enroulements moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL BARRIERES LEVANTES | 4272 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46227 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle réglage circuits électroniques | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL BARRIERES LEVANTES | 4272 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46222 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle équilibrage | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL BARRIERES LEVANTES | 4272 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46228 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Dépoussiérage coffrets électriques | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL BARRIERES LEVANTES | 4272 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46232 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Réglage temporisation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL BARRIERES LEVANTES | 4272 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46231 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Réglage vitesses | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL BARRIERES LEVANTES | 4272 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46230 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Vérification fin de course | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL BARRIERES LEVANTES | 4272 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46223 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Vérification tension sources d'alimentations | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Box Pesée 1 & 2 /MP | 4503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59777 | Contrôler l'intensité des moteurs de soufflage et de reprise | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Box Pesée 1 & 2 /MP | 4503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47289 | Ventilateur: Vérification des connexions électriques et de l'état des presses étoupe, remise en état si nécessaire. | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Box Pesée 1 & 2 /MP | 4503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47288 | Ventilateur: Vérification des liaisons aérauliques souples "ventilateur, gaine" remise en état si nécessaire. | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Box Pesée 1 & 2 /MP | 4503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47290 | controler le " zéro" des manomètres et le report eventuel des alarmes | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Box Pesée 1 & 2 /MP | 4503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53715 | Remplacement des filtres F7 | B | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Box Pesée 1 & 2 /MP | 4503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60292 | Contrôler le zéro de chaque appareil sur les équipements en charge, faire le réglage si nécessaire ou mise à niveau du liquide | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Box Pesée 1 & 2 /MP | 4503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60562 | RESPECT BPF + REPORTING | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Box Pesée 1 & 2 /MP | 4503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50518 | Relever la valeur du potentiomètre | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Box Pesée 1 & 2 /MP | 4503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47299 | Remplacement des préfiltres G4 | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Box Pesée 3 | 5253 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53711 | Contrôle des filtres F9: Remplacement de filtres | S | 1 | 45 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Box Pesée 3 | 5253 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53701 | controler le " zéro" des manomètres et le report eventuel des alarmes | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Box Pesée 3 | 5253 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59778 | Contrôle de l intensité des moteurs de soufflage et de reprise. | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Box Pesée 3 | 5253 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53712 | Contrôle des zéro des indicateurs KIMO | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Box Pesée 3 | 5253 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60563 | RESPECT BPF + REPORTING | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Box Pesée 3 | 5253 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53713 | Relevé de la valeur du potentiomètre | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Brûleurs à gaz | 4231 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45691 | BRÛLEUR: Contrôle de l'état du pot de flamme et de son positionnement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Brûleurs à gaz | 4231 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45690 | BRÛLEUR: Dépose canne d'injection gaz et nettoyage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Brûleurs à gaz | 4231 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45689 | BRÛLEUR: Dépose moteur - turbine et nettoyage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Brûleurs à gaz | 4231 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45693 | BRÛLEUR: Remontage des ensembles et contrôle des réglages de positionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Brûleurs à gaz | 4231 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45692 | BRÛLEUR: Réglage accrocheur, sonde de ionisation et électrodes d'allumage et de leurs fileries | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Brûleurs à gaz | 4231 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45703 | BRÛLEUR: Contrôle intensité moteur ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Brûleurs à gaz | 4231 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45702 | BRÛLEUR: Contrôle mécanique volets d'air (selon besoin) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Brûleurs à gaz | 4231 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45699 | BRÛLEUR: Contrôle visuel filerie et connexions | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Brûleurs à gaz | 4231 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45701 | BRÛLEUR: Nettoyage réglage tête de combustion (selon besoin) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Brûleurs à gaz | 4231 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45700 | BRÛLEUR: Réglage électrodes allumage (selon besoin) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Brûleurs à gaz | 4231 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45696 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle du bon fonctionnement du contrôle automatique d'étanchéité des vannes gez | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Brûleurs à gaz | 4231 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45694 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle fonctionnement vannes de barrage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Brûleurs à gaz | 4231 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45697 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle sécurité BP gaz | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Brûleurs à gaz | 4231 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45698 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle sécurité HP gaz | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Brûleurs à gaz | 4231 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45695 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle étanchéité réseau gaz | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Brûleurs à gaz | 4231 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45705 | BRÛLEUR: Contrôle cycle de fonctionnement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Brûleurs à gaz | 4231 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45704 | BRÛLEUR: Contrôle réglage sonde ionisation (selon besoin) | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Brûleurs à gaz | 4231 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45706 | COMBUSTION:des combustions avec rendement | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Brûleurs à gaz | 4231 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45707 | COMBUSTION: Contrôle aspect flamme | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Brûleurs à gaz | 4231 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45708 | COMBUSTION: Contrôle température fumées | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Cellules HT | 4248 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45945 | Cellules et connexions : Contrôle fonctionnement organes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Cellules HT | 4248 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45944 | Cellules et connexions : Contrôle jeu mécanique | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Cellules HT | 4248 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45950 | Cellules et connexions : Contrôle liaisons | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Cellules HT | 4248 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45957 | Cellules et connexions : Désulfatage connexions | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Cellules HT | 4248 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45952 | Cellules et connexions : Examen barre | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Cellules HT | 4248 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45953 | Cellules et connexions : Examen têtes | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Cellules HT | 4248 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45946 | Cellules et connexions : Lubrification mécanismes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Cellules HT | 4248 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45951 | Cellules et connexions : Recherche traces d'amorçage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Cellules HT | 4248 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45958 | Cellules et connexions : Remplacement batterie | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Cellules HT | 4248 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45943 | Cellules et connexions : Resserrage boulonnerie et connexions | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Cellules HT | 4248 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45947 | Cellules et connexions : Réglage protections | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Cellules HT | 4248 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45949 | Cellules et connexions : Vérification indicateurs | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Cellules HT | 4248 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45948 | Cellules et connexions : Vérification verrouillage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Cellules HT | 4248 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45954 | Cellules et connexions : Vérification état bobines | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Cellules HT | 4248 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45959 | Tâches générales: Contrôle de la présence et de l'état des équipements de sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Cellules HT | 4248 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45942 | Tâches générales: Contrôler le basculement normal/secour( si existant)s | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Cellules HT | 4248 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45960 | Tâches générales: S'assurer de la présence des schémas électriques et de leur mise à jour | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Cellules HT | 4248 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45941 | Tâches générales: Si accessible, vérifier l'état et la date d'installation des batteries, (inverseur,MT,etc).Si date supérieure à 5ans, prévoir le remplacement | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Cellules HT | 4248 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45972 | Vérifier la présence des fusibles HT +VAT | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Cellules HT | 4248 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45974 | vérifier présence affichage reglementaires | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Chaudieres gaz | 4232 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45719 | CORPS DE CHAUFFE: Contrôle du réfractaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Chaudieres gaz | 4232 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45717 | CORPS DE CHAUFFE: Contrôle soupape sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Chaudieres gaz | 4232 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45716 | CORPS DE CHAUFFE: Contrôle étanchéité circuits combustion | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Chaudieres gaz | 4232 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45712 | CORPS DE CHAUFFE: Contrôle étanchéité tampons de visite | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Chaudieres gaz | 4232 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45718 | CORPS DE CHAUFFE: Examen visuel approfondi | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Chaudieres gaz | 4232 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45715 | CORPS DE CHAUFFE: Nettoyage tubes d'échangeur | A | 1 | 45 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Chaudieres gaz | 4232 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45711 | CORPS DE CHAUFFE: Ouverture plaque et tampons de visite | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Chaudieres gaz | 4232 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45714 | CORPS DE CHAUFFE: Ramonage chaudière | A | 1 | 180 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Chaudieres gaz | 4232 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45713 | CORPS DE CHAUFFE: Ramonage conduits de fumées et carneaux | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Chaudieres gaz | 4232 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45710 | SYSTÈME: Contrôle isolement hydraulique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Chaudieres gaz | 4232 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45709 | SYSTÈME: Contrôle sondes de température départ - retour | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Chaudieres gaz | 4232 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45722 | CORPS DE CHAUFFE: Purge en point bas | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Chaudieres gaz | 4232 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45721 | SYSTÈME: Mise à jour livret de chaufferie | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Chaudieres gaz | 4232 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45720 | SYSTÈME: contrôle général de fonctionnement | M | 1 | 45 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Chaudières Vapeur | 4242 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45843 | Démontage de toutes les bouteilles de niveau (X 2) | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Chaudières Vapeur | 4242 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45840 | Démontage des coups de poing inférieurs | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Chaudières Vapeur | 4242 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45848 | Démontage et nettoyage de la rampe pressostatique | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Chaudières Vapeur | 4242 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45846 | Démontage et nettoyage de la sonde de "niveau très bas autocontrôlée" implantée dans le corps de chaudière | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Chaudières Vapeur | 4242 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45849 | Démontage et nettoyage de la vanne de déconcentration chaudière | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Chaudières Vapeur | 4242 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45847 | Démontage et nettoyage des branches "pression maxi vapeur" (x 2) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Chaudières Vapeur | 4242 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45842 | Démontage et nettoyage des montures de niveau visuel y compris vannes | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Chaudières Vapeur | 4242 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45844 | Démontage et nettoyage sondes de "régulation" et "niveau très haut" | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Chaudières Vapeur | 4242 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45839 | Démontage trou d'homme supérieur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Chaudières Vapeur | 4242 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45850 | Démontages des soupapes de sécurité | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Chaudières Vapeur | 4242 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45862 | Fermeture de la boite à fumées arrière avec nettoyage des portées de joints et changement des tresses d'étanchéité | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Chaudières Vapeur | 4242 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45861 | Fermeture des trous d'homme et coups de poing après nettoyage des portées de joint avec changement des joints spécifiques chaudière vapeur | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Chaudières Vapeur | 4242 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45854 | Inspection par l'organisme de contrôle | A | 1 | 45 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Chaudières Vapeur | 4242 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45852 | Nettoyage dépôts minéraux en fond de la chambre d'eau | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Chaudières Vapeur | 4242 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45851 | Nettoyage interne de tous les piquages chaudière (tringlage mécanique) | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Chaudières Vapeur | 4242 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45845 | Nettoyage interne des bouteilles de niveau et des piquages bouteilles | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Chaudières Vapeur | 4242 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45841 | Ouverture boite à fumées arrière | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Chaudières Vapeur | 4242 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45853 | Ramonage de la chaudière coté fumées y compris carneaux et cheminée | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Chaudières Vapeur | 4242 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45864 | Remise en service en respectant les temps de montée en température (vulcanisation des joints de corps de chaudière et resserrage) | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Chaudières Vapeur | 4242 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45865 | Remise sur le réseau vapeur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Chaudières Vapeur | 4242 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45860 | Remontage de la vanne de déconcentration chaudière avec changement des joints (joint vapeur spiralé) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Chaudières Vapeur | 4242 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45855 | Remontage de toutes les sondes de niveau avec changement des joints (utilisation de téflon jaune) | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Chaudières Vapeur | 4242 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45857 | Remontage des branches "pression maxi vapeur" et "rampe pressostatique" avec remise en eau et purge et changement des joints (joint vapeur spiralé) | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Chaudières Vapeur | 4242 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45859 | Remontage des montures de niveau visuel avec changement des joints (joint vapeur spiralé) | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Chaudières Vapeur | 4242 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45858 | Remontage des soupapes de sécurité avec changement des joints (joint vapeur spiralé) | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Chaudières Vapeur | 4242 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45856 | Remontages des bouteilles de niveau avec changement des joints (joint vapeur spiralé) | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Chaudières Vapeur | 4242 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45863 | Remplissage de la chaudière en eau traitée (bâche alimentaire) | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Chaudières Vapeur | 4242 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45838 | Vidange hydraulique de la chaudière | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Chaudières Vapeur | 4242 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45866 | Contrôle réglementaire du système d'exploitation (dont 1 fois avec l'organisme de contrôle) | S | 1 | 420 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Chaudières Vapeur | 4242 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60569 | RESPECT BPF + REPORTING | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Circuit vapeur | 4238 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45821 | Contrôle fonctionnement purgeurs automatiques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Circuit vapeur | 4238 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45818 | Contrôle étanchéité canalisations | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Circuit vapeur | 4238 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45819 | Examen état externe manchettes de dilation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Circuit vapeur | 4238 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45822 | Manœuvre vannes et axes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Conduits de fumées | 4233 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45723 | Conduits : Contrôle vacuité | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Conduits de fumées | 4233 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45725 | Conduits : Nettoyage carneaux | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Conduits de fumées | 4233 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45724 | Conduits : Ramonage conduit fumées | A | 1 | 240 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Conduits de fumées | 4233 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45727 | Conduits : Contrôle étanchéité conduits | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Conduits de fumées | 4233 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45726 | Conduits : Nettoyage canalisation condensats | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA 22 Blanc | 5809 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59737 | Caisson externe: Démontage et nettoyage des filtres des réseaux hydrauliques (si existants) | A | 1 | 45 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL CTA 22 Blanc | 5809 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59740 | Batterie eau glacée et eau chaude: Contrôle de l'étanchéité | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA 22 Blanc | 5809 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59741 | Batterie eau glacée et eau chaude: Vérification du fonctionnement de la vanne de régulation en modifiant le point de consigne | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA 22 Blanc | 5809 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59749 | Caisson externe: Contrôle de l'état des calorifuges, remise en état si nécessaire. | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA 22 Blanc | 5809 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59745 | Caisson externe: Contrôle des thermomètres, manomètres, purgeurs, passages de câbles, etc.. remplacement si besoin | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA 22 Blanc | 5809 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59746 | Caisson externe: Contrôle du fonctionnement du thermostat antigel | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA 22 Blanc | 5809 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59748 | Caisson externe: Manœuvre des vannes, remplacement des vannes défectueuses | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA 22 Blanc | 5809 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59747 | Caisson externe: Mise en peinture des parties oxydées | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA 22 Blanc | 5809 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59750 | Caisson externe: Vérification du fonctionnement de l'arrêt de proximité. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA 22 Blanc | 5809 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59751 | Caisson externe: Vérifier l'état de la prise d'air neuf située à l'extérieure, la nettoyer si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA 22 Blanc | 5809 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59738 | Caisson interne: Nettoyage et mise en peinture des parties oxydées (en particulier le bac de récupération des condensats). | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA 22 Blanc | 5809 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59743 | Ventilateur: Vérification des connexions électriques et de l'état des presses étoupe, remise en état si nécessaire. | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA 22 Blanc | 5809 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59742 | Ventilateur: Vérification des liaisons aérauliques souples "ventilateur, gaine" remise en état si nécessaire. | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA 22 Blanc | 5809 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59744 | controler le " zéro" des manomètres et le report eventuel des alarmes | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA 22 Blanc | 5809 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59752 | Caisson interne: Nettoyage du siphon du bac de récupération des condensats et contrôle de l'évacuation en remplissant le bac. | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA 22 Blanc | 5809 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59739 | Caisson interne: Remplacement des filtres F9 à poche | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA 22 Blanc | 5809 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59754 | Registres: Contrôle des fixations et des accouplements"moteurs, volets"réparation si nécessaire | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA 22 Blanc | 5809 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59755 | Ventilateur: Contrôle de l'état et de la tension des courroies, remplacement si nécessaire. | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA 22 Blanc | 5809 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59756 | Ventilateur: Graissage des roulement et paliers | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA 22 Blanc | 5809 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59753 | Caisson interne: Remplacement des préfiltres G4 | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA 22 Blanc | 5809 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60289 | Contrôler le zéro de chaque appareil sur les équipements en charge, faire le réglage si nécessaire ou mise à niveau du liquide | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA 22 Blanc | 5809 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60564 | RESPECT BPF + REPORTING | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA 23 Blanc | 5810 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59769 | Caisson externe: Démontage et nettoyage des filtres des réseaux hydrauliques (si existants) | A | 1 | 45 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL CTA 23 Blanc | 5810 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59767 | Batterie eau glacée et eau chaude: Contrôle de l'étanchéité | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA 23 Blanc | 5810 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59759 | Batterie eau glacée et eau chaude: Vérification du fonctionnement de la vanne de régulation en modifiant le point de consigne | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA 23 Blanc | 5810 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59765 | Caisson externe: Contrôle de l'état des calorifuges, remise en état si nécessaire. | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA 23 Blanc | 5810 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59758 | Caisson externe: Contrôle des thermomètres, manomètres, purgeurs, passages de câbles, etc.. remplacement si besoin | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA 23 Blanc | 5810 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59762 | Caisson externe: Contrôle du fonctionnement du thermostat antigel | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA 23 Blanc | 5810 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59764 | Caisson externe: Manœuvre des vannes, remplacement des vannes défectueuses | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA 23 Blanc | 5810 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59763 | Caisson externe: Mise en peinture des parties oxydées | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA 23 Blanc | 5810 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59766 | Caisson externe: Vérification du fonctionnement de l'arrêt de proximité. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA 23 Blanc | 5810 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59768 | Caisson externe: Vérifier l'état de la prise d'air neuf située à l'extérieure, la nettoyer si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA 23 Blanc | 5810 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59773 | Caisson interne: Nettoyage et mise en peinture des parties oxydées (en particulier le bac de récupération des condensats). | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA 23 Blanc | 5810 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59761 | Ventilateur: Vérification des connexions électriques et de l'état des presses étoupe, remise en état si nécessaire. | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA 23 Blanc | 5810 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59760 | Ventilateur: Vérification des liaisons aérauliques souples "ventilateur, gaine" remise en état si nécessaire. | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA 23 Blanc | 5810 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59757 | controler le " zéro" des manomètres et le report eventuel des alarmes | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA 23 Blanc | 5810 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59770 | Caisson interne: Nettoyage du siphon du bac de récupération des condensats et contrôle de l'évacuation en remplissant le bac. | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA 23 Blanc | 5810 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59772 | Caisson interne: Remplacement des filtres F7 et F9 | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA 23 Blanc | 5810 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59774 | Registres: Contrôle des fixations et des accouplements"moteurs, volets"réparation si nécessaire | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA 23 Blanc | 5810 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59775 | Ventilateur: Contrôle de l'état et de la tension des courroies, remplacement si nécessaire. | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA 23 Blanc | 5810 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59776 | Ventilateur: Graissage des roulement et paliers | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA 23 Blanc | 5810 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59771 | Caisson interne: Remplacement des préfiltres G4 | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA 23 Blanc | 5810 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60290 | Contrôler le zéro de chaque appareil sur les équipements en charge, faire le réglage si nécessaire ou mise à niveau du liquide | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA 23 Blanc | 5810 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60565 | RESPECT BPF + REPORTING | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA Box | 4254 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46028 | Caisson externe: Démontage et nettoyage des filtres des réseaux hydrauliques (si existants) | A | 1 | 45 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL CTA Box | 4254 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46031 | Batterie eau glacée et eau chaude: Contrôle de l'étanchéité | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA Box | 4254 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46032 | Batterie eau glacée et eau chaude: Vérification du fonctionnement de la vanne de régulation en modifiant le point de consigne | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA Box | 4254 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46040 | Caisson externe: Contrôle de l'état des calorifuges, remise en état si nécessaire. | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA Box | 4254 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46036 | Caisson externe: Contrôle des thermomètres, manomètres, purgeurs, passages de câbles, etc.. remplacement si besoin | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA Box | 4254 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46037 | Caisson externe: Contrôle du fonctionnement du thermostat antigel | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA Box | 4254 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46039 | Caisson externe: Manœuvre des vannes, remplacement des vannes défectueuses | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA Box | 4254 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46038 | Caisson externe: Mise en peinture des parties oxydées | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA Box | 4254 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46041 | Caisson externe: Vérification du fonctionnement de l'arrêt de proximité. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA Box | 4254 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46042 | Caisson externe: Vérifier l'état de la prise d'air neuf située à l'extérieure, la nettoyer si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA Box | 4254 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46029 | Caisson interne: Nettoyage et mise en peinture des parties oxydées (en particulier le bac de récupération des condensats). | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA Box | 4254 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46030 | Caisson interne: Remplacement des filtres suivant valeur Delta P. se référer aux frequences validées par mto/chanel | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA Box | 4254 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46034 | Ventilateur: Vérification des connexions électriques et de l'état des presses étoupe, remise en état si nécessaire. | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA Box | 4254 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46033 | Ventilateur: Vérification des liaisons aérauliques souples "ventilateur, gaine" remise en état si nécessaire. | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA Box | 4254 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46035 | controler le " zéro" des manomètres et le report eventuel des alarmes | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA Box | 4254 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46043 | Caisson interne: Nettoyage du siphon du bac de récupération des condensats et contrôle de l'évacuation en remplissant le bac. | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA Box | 4254 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46045 | Registres: Contrôle des fixations et des accouplements"moteurs, volets"réparation si nécessaire | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA Box | 4254 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46046 | Ventilateur: Contrôle de l'état et de la tension des courroies, remplacement si nécessaire. | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA Box | 4254 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46047 | Ventilateur: Graissage des roulement et paliers | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA Box | 4254 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46044 | Caisson interne: Remplacement des préfiltres | B | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA Box | 4254 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60566 | RESPECT BPF + REPORTING | B | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA Box | 4254 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60291 | Contrôler le zéro de chaque appareil sur les équipements en charge, faire le réglage si nécessaire ou mise à niveau du liquide | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA Confort | 4235 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45736 | Caisson externe: Démontage et nettoyage des filtres des réseaux hydrauliques (si existants) | A | 1 | 45 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL CTA Confort | 4235 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45735 | Caisson externe: Vérification de la fermeture des portes et de leurs joints, remise en état si nécessaire | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL CTA Confort | 4235 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45739 | Batterie eau glacée et eau chaude: Contrôle de l'étanchéité | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA Confort | 4235 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45740 | Batterie eau glacée et eau chaude: Vérification du fonctionnement de la vanne de régulation en modifiant le point de consigne | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA Confort | 4235 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45748 | Caisson externe: Contrôle de l'état des calorifuges, remise en état si nécessaire. | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA Confort | 4235 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45744 | Caisson externe: Contrôle des thermomètres, manomètres, purgeurs, passages de câbles, etc.. remplacement si besoin | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA Confort | 4235 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45745 | Caisson externe: Contrôle du fonctionnement du thermostat antigel | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA Confort | 4235 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45747 | Caisson externe: Manœuvre des vannes, remplacement des vannes défectueuses | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA Confort | 4235 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45746 | Caisson externe: Mise en peinture des parties oxydées | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA Confort | 4235 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45749 | Caisson externe: Vérification du fonctionnement de l'arrêt de proximité. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA Confort | 4235 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45750 | Caisson externe: Vérifier l'état de la prise d'air neuf située à l'extérieure, la nettoyer si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA Confort | 4235 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45737 | Caisson interne: Nettoyage et mise en peinture des parties oxydées (en particulier le bac de récupération des condensats). | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA Confort | 4235 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45742 | Ventilateur: Vérification des connexions électriques et de l'état des presses étoupe, remise en état si nécessaire. | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA Confort | 4235 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45741 | Ventilateur: Vérification des liaisons aérauliques souples "ventilateur, gaine" remise en état si nécessaire. | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA Confort | 4235 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45743 | controler le " zéro" des manomètres et le report eventuel des alarmes | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA Confort | 4235 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45751 | Caisson interne: Nettoyage du siphon du bac de récupération des condensats et contrôle de l'évacuation en remplissant le bac. | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA Confort | 4235 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45738 | Caisson interne: Remplacement des filtres suivant valeur Delta P. se référer aux frequences validées par mto/chanel | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA Confort | 4235 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45752 | Caisson interne: Remplacement des préfiltres se référer aux frequences validées par mto/chanel | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA Confort | 4235 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60567 | RESPECT BPF + REPORTING | T | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA Confort | 4235 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45753 | Registres: Contrôle des fixations et des accouplements"moteurs, volets"réparation si nécessaire | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA Confort | 4235 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45754 | Ventilateur: Contrôle de l'état et de la tension des courroies, remplacement si nécessaire. | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA Confort | 4235 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45755 | Ventilateur: Graissage des roulement et paliers | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA S Blanc ICO03-0041 | 4253 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46008 | Caisson externe: Démontage et nettoyage des filtres des réseaux hydrauliques (si existants) | A | 1 | 45 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL CTA S Blanc ICO03-0041 | 4253 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46011 | Batterie eau glacée et eau chaude: Contrôle de l'étanchéité | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA S Blanc ICO03-0041 | 4253 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46012 | Batterie eau glacée et eau chaude: Vérification du fonctionnement de la vanne de régulation en modifiant le point de consigne | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA S Blanc ICO03-0041 | 4253 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46020 | Caisson externe: Contrôle de l'état des calorifuges, remise en état si nécessaire. | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA S Blanc ICO03-0041 | 4253 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46016 | Caisson externe: Contrôle des thermomètres, manomètres, purgeurs, passages de câbles, etc.. remplacement si besoin | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA S Blanc ICO03-0041 | 4253 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46017 | Caisson externe: Contrôle du fonctionnement du thermostat antigel | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA S Blanc ICO03-0041 | 4253 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46019 | Caisson externe: Manœuvre des vannes, remplacement des vannes défectueuses | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA S Blanc ICO03-0041 | 4253 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46018 | Caisson externe: Mise en peinture des parties oxydées | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA S Blanc ICO03-0041 | 4253 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46021 | Caisson externe: Vérification du fonctionnement de l'arrêt de proximité. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA S Blanc ICO03-0041 | 4253 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46022 | Caisson externe: Vérifier l'état de la prise d'air neuf située à l'extérieure, la nettoyer si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA S Blanc ICO03-0041 | 4253 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46009 | Caisson interne: Nettoyage et mise en peinture des parties oxydées (en particulier le bac de récupération des condensats). | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA S Blanc ICO03-0041 | 4253 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46014 | Ventilateur: Vérification des connexions électriques et de l'état des presses étoupe, remise en état si nécessaire. | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA S Blanc ICO03-0041 | 4253 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46013 | Ventilateur: Vérification des liaisons aérauliques souples "ventilateur, gaine" remise en état si nécessaire. | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA S Blanc ICO03-0041 | 4253 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46015 | controler le " zéro" des manomètres et le report eventuel des alarmes | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA S Blanc ICO03-0041 | 4253 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46023 | Caisson interne: Nettoyage du siphon du bac de récupération des condensats et contrôle de l'évacuation en remplissant le bac. | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA S Blanc ICO03-0041 | 4253 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46010 | Caisson interne: Remplacement des filtres suivant valeur Delta P. se référer aux frequences validées par mto/chanel | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA S Blanc ICO03-0041 | 4253 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46025 | Registres: Contrôle des fixations et des accouplements"moteurs, volets"réparation si nécessaire | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA S Blanc ICO03-0041 | 4253 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46026 | Ventilateur: Contrôle de l'état et de la tension des courroies, remplacement si nécessaire. | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA S Blanc ICO03-0041 | 4253 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46027 | Ventilateur: Graissage des roulement et paliers | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA S Blanc ICO03-0041 | 4253 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46024 | Caisson interne: Remplacement des préfiltres G4 suivant référence Chanel Qualité (ICO03-0041) | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL CTA S Blanc ICO03-0041 | 4253 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60568 | RESPECT BPF + REPORTING | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CHANEL DELTA P | 4263 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46156 | Contrôler Delta pression filtres et des portes, et renseigner la fiche de relevé + Magnehelics. | H | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
CHANEL DELTA P | 4263 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60570 | RESPECT BPF + REPORTING | H | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CHANEL DELTA P | 4263 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 67932 | plafond soufflant 5701 Contrôle des voyants (éteints = OK) | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CHANEL DEPRIMOMETRE | 5535 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57078 | Contrôler le zéro de chaque appareil sur les équipements en charge, faire le réglage si nécessaire ou mise à niveau du liquide | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CHANEL DEPRIMOMETRE | 5535 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60571 | RESPECT BPF + REPORTING | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CHANEL eau glacée fab. soin | 5816 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59840 | CUVE: Contrôle étanchéité cuve | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL eau glacée fab. soin | 5816 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59847 | CUVE: Contrôle étanchéité raccords et brides | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL eau glacée fab. soin | 5816 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59839 | CUVE: Examen état général peinture externe | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL eau glacée fab. soin | 5816 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59845 | CUVE: Examen état général surface externe | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL eau glacée fab. soin | 5816 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59848 | CUVE: Examen état général surface interne | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL eau glacée fab. soin | 5816 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59837 | CUVE: Ouverture trou d'homme supérieur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL eau glacée fab. soin | 5816 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59836 | CUVE: Purge résidus | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL eau glacée fab. soin | 5816 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59846 | CUVE: Remplissage cuve | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL eau glacée fab. soin | 5816 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59838 | CUVE: Réfection surface interne | A | 1 | 30 | 2013 | 10 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL eau glacée fab. soin | 5816 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59849 | CUVE: Vidange cuve | A | 1 | 45 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL eau glacée fab. soin | 5816 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59824 | Contrôle visuel des silentblocs | A | 1 | 0 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL eau glacée fab. soin | 5816 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59823 | Mesure de l'isolement des enroulements du moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL eau glacée fab. soin | 5816 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59822 | Nettoyage chimique ou mécanique | A | 1 | 180 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL eau glacée fab. soin | 5816 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59842 | ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES: Contrôle fonctionnement détecteurs niveau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL eau glacée fab. soin | 5816 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59843 | ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES: Graissage boulonnerie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL eau glacée fab. soin | 5816 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59841 | ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES: Manœuvre vannes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL eau glacée fab. soin | 5816 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59844 | Remplir le carnet sanitaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL eau glacée fab. soin | 5816 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59829 | Vérification des liaisons souples "dilatoflex", remplacement selon leur état ou leur date de fabrication (10 ans maxi) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL eau glacée fab. soin | 5816 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59831 | Vérifier les connexions électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL eau glacée fab. soin | 5816 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59819 | Contrôle du fonctionnement des thermomètres et manomètres, remplacement si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL eau glacée fab. soin | 5816 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59826 | Contrôler tous les passages de câbles, les remettre en état si nécessaire | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
CHANEL eau glacée fab. soin | 5816 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59832 | Dégommage manuel (hors saison d'utilisation) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL eau glacée fab. soin | 5816 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59827 | Graissage paliers et roulements | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL eau glacée fab. soin | 5816 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59818 | Manœuvre des vannes (isolement réseaux et manomètres) remplacement si nécessaire | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL eau glacée fab. soin | 5816 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59813 | Mesurer et relever la perte de charge du réseau primaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL eau glacée fab. soin | 5816 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59814 | Mesurer et relever la perte de charge du réseau secondaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL eau glacée fab. soin | 5816 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59815 | Mesurer et relever les températures entrée et sortie du réseau primaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL eau glacée fab. soin | 5816 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59816 | Mesurer et relever les températures entrée et sortie du réseau secondaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL eau glacée fab. soin | 5816 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59821 | Nettoyer et contrôler l'écoulement du bac de récupération des condensats | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL eau glacée fab. soin | 5816 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59828 | Permutation de l'ordre de marche des pompes jumelées | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL eau glacée fab. soin | 5816 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59820 | Si une perte de charge est supérieure à celle préconisée par le conducteur, prévenir le responsable afin de prévoir un nettoyage chimique ou mécanique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL eau glacée fab. soin | 5816 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59830 | Vérifier l'absence de fuite de la garniture mécanique et des différents raccordements | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL eau glacée fab. soin | 5816 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59817 | Vérifier l'absence de fuite sur l'échangeur et les réseaux | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL eau glacée fab. soin | 5816 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59833 | Vérifier l'alignement de l'accouplement moteur/pompe | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CHANEL eau glacée fab. soin | 5816 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59834 | Vérifier le débit et les hauteurs manométriques | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL eau glacée fab. soin | 5816 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59825 | Vérifier le fonctionnement de l'arrêt de proximité | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
CHANEL eau glacée fab. soin | 5816 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59835 | Mesurer les intensités absorbées par le moteur, les comparer avec les valeurs indiquées | T | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Echangeur a plaque skid | 5808 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59733 | Nettoyage chimique ou mécanique | A | 1 | 180 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Echangeur a plaque skid | 5808 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59735 | Controle de la vanne pneumatique | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Echangeur a plaque skid | 5808 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59734 | Contrôle de la pompe de relevage | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Echangeur a plaque skid | 5808 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59736 | Contrôle de la vanne de regulation | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Echangeur a plaque skid | 5808 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59730 | Contrôle du fonctionnement des thermomètres et manomètres, remplacement si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Echangeur a plaque skid | 5808 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59729 | Manœuvre des vannes (isolement réseaux et manomètres) remplacement si nécessaire | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Echangeur a plaque skid | 5808 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59724 | Mesurer et relever la perte de charge du réseau primaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Echangeur a plaque skid | 5808 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59725 | Mesurer et relever la perte de charge du réseau secondaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Echangeur a plaque skid | 5808 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59726 | Mesurer et relever les températures entrée et sortie du réseau primaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Echangeur a plaque skid | 5808 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59727 | Mesurer et relever les températures entrée et sortie du réseau secondaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Echangeur a plaque skid | 5808 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59732 | Nettoyer et contrôler l'écoulement du bac de récupération des condensats | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Echangeur a plaque skid | 5808 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60573 | RESPECT BPF + REPORTING | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Echangeur a plaque skid | 5808 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59731 | Si une perte de charge est supérieure à celle préconisée par le conducteur, prévenir le responsable afin de prévoir un nettoyage chimique ou mécanique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Echangeur a plaque skid | 5808 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59728 | Vérifier l'absence de fuite sur l'échangeur et les réseaux | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Echangeur tubulaire | 4241 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45835 | Contrôle performances échangeur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Echangeur tubulaire | 4241 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45837 | Contrôle étanchéité flasques d'échangeur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Echangeur tubulaire | 4241 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45834 | Mesure dérive perte de charge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Echangeur tubulaire | 4241 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45836 | Nettoyage mécanique tubes à eau | A | 1 | 150 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Echangeur tubulaire | 4241 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60574 | RESPECT BPF + REPORTING | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL EXTRACTEUR | 4504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47312 | Caisson externe: Vérification de la fermeture des portes et de leurs joints, remise en état si nécessaire | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL EXTRACTEUR | 4504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47326 | Caisson externe: Vérification du fonctionnement de l'arrêt de proximité. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL EXTRACTEUR | 4504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47319 | Ventilateur: Vérification des connexions électriques et de l'état des presses étoupe, remise en état si nécessaire. | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL EXTRACTEUR | 4504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47315 | Caisson interne: Remplacement des filtres suivant valeur Delta P. se référer aux frequences validées par mto/chanel | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL EXTRACTEUR | 4504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60572 | RESPECT BPF + REPORTING | T | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CHANEL EXTRACTEUR | 4504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47330 | Registres: Contrôle des fixations et des accouplements"moteurs, volets"réparation si nécessaire | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL EXTRACTEUR | 4504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47331 | Ventilateur: Contrôle de l'état et de la tension des courroies, remplacement si nécessaire. | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Filtres à poches SKID | 5255 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60575 | RESPECT BPF + REPORTING | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Filtres à poches SKID | 5255 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53719 | Remplacement des filtres à poches | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Groupe Froid < 30 kg | 4236 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45764 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Contrôle étanchéité circuit (suivant réglementation) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Groupe Froid < 30 kg | 4236 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45765 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Remplacement cartouches déshydratantes (si besoin) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Groupe Froid < 30 kg | 4236 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45763 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Test acidité huile ((si réalisable) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Groupe Froid < 30 kg | 4236 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45762 | CONTROLES ELECTRIQUES : Contrôle paramètres module de gestion | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Groupe Froid < 30 kg | 4236 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45761 | CONTROLES ELECTRIQUES : Contrôle réglage relais thermiques/tempo | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Groupe Froid < 30 kg | 4236 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45759 | CONTROLES ELECTRIQUES : Examen état général contacts et relais | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Groupe Froid < 30 kg | 4236 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45760 | CONTROLES ELECTRIQUES : Resserrage hors tension bornes | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Groupe Froid < 30 kg | 4236 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45756 | CONTROLES MECANIQUES : Mesure acidité huile | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Groupe Froid < 30 kg | 4236 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45757 | CONTROLES MECANIQUES : Remplacement charge huile (si besoin) | A | 1 | 150 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Groupe Froid < 30 kg | 4236 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45758 | CONTROLES MECANIQUES : Vérification préchauffage huile | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Groupe Froid < 30 kg | 4236 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45775 | CONTRÔLE REGLEMENTAIRE ESP | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Groupe Froid < 30 kg | 4236 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45767 | ECHANGEURS : Nettoyage hydraulique condenseur à air | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Groupe Froid < 30 kg | 4236 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45766 | ECHANGEURS : Nettoyage par aspiration condenseur à air | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Groupe Froid < 30 kg | 4236 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45777 | MOTEUR ELECTRIQUE : Contrôle intensité moteur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Groupe Froid < 30 kg | 4236 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45772 | MOTEUR ELECTRIQUE : Graissage lubrifiant paliers et roulements | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Groupe Froid < 30 kg | 4236 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45773 | MOTEUR ELECTRIQUE : Mesure isolement enroulements moteur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Groupe Froid < 30 kg | 4236 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45771 | VENTILATEUR : Contrôle protection mécanique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Groupe Froid < 30 kg | 4236 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45769 | VENTILATEUR : Contrôle régulation GV | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Groupe Froid < 30 kg | 4236 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45768 | VENTILATEUR : Contrôle régulation PV | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Groupe Froid < 30 kg | 4236 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45770 | VENTILATEUR : Contrôle équilibrage statique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Groupe Froid < 30 kg | 4236 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45774 | CONTROLER LES SECURITES ET ASSERVISSEMENTS | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Groupe Froid < 30 kg | 4236 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45776 | PERMUTER LES POMPES | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Groupe Froid < 30 kg | 4236 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45779 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Contrôle humidité circuits | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Groupe Froid < 30 kg | 4236 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45778 | CONTROLES MECANIQUES : Contrôle sensoriel extérieur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Groupe Froid < 30 kg | 4236 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45780 | ECHANGEURS : Examen propreté surfaces échange | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Groupe Froid < 30 kg | 4236 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45785 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Contrôle surchauffe et sous refroidissement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Groupe Froid < 30 kg | 4236 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45784 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Relevé pressions et températures | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Groupe Froid < 30 kg | 4236 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45782 | CONTROLES ELECTRIQUES : Examen propreté tableau | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Groupe Froid < 30 kg | 4236 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45783 | CONTROLES ELECTRIQUES : Relevé intensités | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Groupe Froid < 30 kg | 4236 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45781 | CONTROLES MECANIQUES : Contrôle variation niveau huile (si possible) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Groupe Froid < 30 kg | 4236 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45786 | VENTILATEUR : Vérification fonctionnement ventilateur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Groupe Froid > 30 kg | 4237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45796 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Remplacement cartouches déshydratantes (si besoin) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Groupe Froid > 30 kg | 4237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45794 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Test acidité huile ((si réalisable) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Groupe Froid > 30 kg | 4237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45793 | CONTROLES ELECTRIQUES : Contrôle paramètres module de gestion | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Groupe Froid > 30 kg | 4237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45792 | CONTROLES ELECTRIQUES : Contrôle réglage relais thermiques/tempo | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Groupe Froid > 30 kg | 4237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45790 | CONTROLES ELECTRIQUES : Examen état général contacts et relais | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Groupe Froid > 30 kg | 4237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45791 | CONTROLES ELECTRIQUES : Resserrage hors tension bornes | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Groupe Froid > 30 kg | 4237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45787 | CONTROLES MECANIQUES : Mesure acidité huile | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Groupe Froid > 30 kg | 4237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45788 | CONTROLES MECANIQUES : Remplacement charge huile (si besoin) | A | 1 | 150 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Groupe Froid > 30 kg | 4237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45789 | CONTROLES MECANIQUES : Vérification préchauffage huile | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Groupe Froid > 30 kg | 4237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45806 | CONTRÔLE REGLEMENTAIRE ESP | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Groupe Froid > 30 kg | 4237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45798 | ECHANGEURS : Nettoyage hydraulique condenseur à air | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Groupe Froid > 30 kg | 4237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45797 | ECHANGEURS : Nettoyage par aspiration condenseur à air | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Groupe Froid > 30 kg | 4237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45808 | MOTEUR ELECTRIQUE : Contrôle intensité moteur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Groupe Froid > 30 kg | 4237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45803 | MOTEUR ELECTRIQUE : Graissage lubrifiant paliers et roulements | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Groupe Froid > 30 kg | 4237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45804 | MOTEUR ELECTRIQUE : Mesure isolement enroulements moteur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Groupe Froid > 30 kg | 4237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45802 | VENTILATEUR : Contrôle protection mécanique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Groupe Froid > 30 kg | 4237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45800 | VENTILATEUR : Contrôle régulation GV | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Groupe Froid > 30 kg | 4237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45799 | VENTILATEUR : Contrôle régulation PV | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Groupe Froid > 30 kg | 4237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45801 | VENTILATEUR : Contrôle équilibrage statique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Groupe Froid > 30 kg | 4237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45795 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Contrôle étanchéité circuit (suivant réglementation) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Groupe Froid > 30 kg | 4237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45805 | CONTROLER LES SECURITES ET ASSERVISSEMENTS | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Groupe Froid > 30 kg | 4237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45807 | PERMUTER LES POMPES | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Groupe Froid > 30 kg | 4237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45810 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Contrôle humidité circuits | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Groupe Froid > 30 kg | 4237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45809 | CONTROLES MECANIQUES : Contrôle sensoriel extérieur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Groupe Froid > 30 kg | 4237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45811 | ECHANGEURS : Examen propreté surfaces échange | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Groupe Froid > 30 kg | 4237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45816 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Contrôle surchauffe et sous refroidissement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Groupe Froid > 30 kg | 4237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45815 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Relevé pressions et températures | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Groupe Froid > 30 kg | 4237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45813 | CONTROLES ELECTRIQUES : Examen propreté tableau | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Groupe Froid > 30 kg | 4237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45814 | CONTROLES ELECTRIQUES : Relevé intensités | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Groupe Froid > 30 kg | 4237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45812 | CONTROLES MECANIQUES : Contrôle variation niveau huile (si possible) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Groupe Froid > 30 kg | 4237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45817 | VENTILATEUR : Vérification fonctionnement ventilateur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL HOTTE FASTER | 4264 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46173 | Remplacement des préfiltres suivant référence Chanel Qualité (ICO03-0041) | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Obturateur Fosse rejet | 4250 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45977 | Maintenance des obturateurs fosse de rejet et compacteur | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CHANEL PARATONNERRE | 4194 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45040 | Prestation sous-traitée | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL PARATONNERRE | 4194 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45036 | la fixation mécanique des différents éléments de l’installation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL PARATONNERRE | 4194 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45034 | la pointe (vérification oculaire) | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL PARATONNERRE | 4194 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45037 | le respect des distances de sécurité et liaisons équipotentielles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL PARATONNERRE | 4194 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45035 | les conducteurs de descente (cheminement et continuité électrique) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL PARATONNERRE | 4194 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45039 | l’interconnexion des prises de terre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL PARATONNERRE | 4194 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45038 | vérifier la résistance de la prise de terre (qui doit rester inférieure à 10 ohms) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL PARATONNERRE | 4194 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45041 | Relever compteur d'impacts (si valeur supérieur à zéro vérifier l'ensemble paratonnerre). | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CHANEL PLAFOND SOUFFL. 5709-16 | 5881 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60529 | Remplacement des préfiltres | T | 1 | 90 | [6 empty] | #N/A
CHANEL PLAFOND SOUFFL. 5709-16 | 5881 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60530 | Contrôler le zéro de chaque appareil sur les équipements en charge, faire le réglage si nécessaire ou mise à niveau du liquide | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CHANEL PLAFOND SOUFFL. 5709-16 | 5881 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60532 | Vérification des toiles tendues qui servent à diffuser l'air : v érifier visuellement l'intégrité de la toile tendue (absence de trou, propreté...) --> la toile est un composant critrique | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CHANEL PLAFOND SOUFFL. 5709-16 | 5881 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60531 | Vérification des voyants : vert + bleu sans éclairage : mode veille --> OK vert + éclairage : mode normal --> OK voyant orange --> alarme , prévenir voyant rouge --> non conforme | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CHANEL PLAFOND SOUFFLANT EXT. | 5850 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60294 | Remplacement des préfiltres | T | 1 | 90 | [6 empty] | #N/A
CHANEL PLAFOND SOUFFLANT EXT. | 5850 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60528 | la vérification des voyants : vert + bleu sans éclairage : mode veille --> OK vert + éclairage : mode normal --> OK voyant orange --> alarme , prévenir voyant rouge --> non conforme | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CHANEL PLAFOND SOUFFLANT EXT. | 5850 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60295 | Contrôler le zéro de chaque appareil sur les équipements en charge, faire le réglage si nécessaire ou mise à niveau du liquide | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CHANEL PLAFOND SOUFFLANT EXT. | 5850 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60296 | Vérification des toiles tendues qui servent à diffuser l'air : vérifier visuellement l'intégrité de la toile tendue (absence de trou, propreté...) --> la toile est un composant critrique | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL PLAFOND/MUR SOUFFLANT | 4265 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46177 | Remplacement des préfiltres | T | 1 | 90 | [6 empty] | #N/A
CHANEL PLAFOND/MUR SOUFFLANT | 4265 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60293 | Contrôler le zéro de chaque appareil sur les équipements en charge, faire le réglage si nécessaire ou mise à niveau du liquide | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Pompe circulation | 5807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59711 | Contrôle visuel des silentblocs | A | 1 | 0 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Pompe circulation | 5807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59716 | Mesure de l'isolement des enroulements du moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Pompe circulation | 5807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59714 | Vérification des liaisons souples "dilatoflex", remplacement selon leur état ou leur date de fabrication (10 ans maxi) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Pompe circulation | 5807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59722 | Vérifier les connexions électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Pompe circulation | 5807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59715 | Contrôler tous les passages de câbles, les remettre en état si nécessaire | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Pompe circulation | 5807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59723 | Dégommage manuel (hors saison d'utilisation) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Pompe circulation | 5807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59712 | Graissage paliers et roulements | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Pompe circulation | 5807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59721 | Permutation de l'ordre de marche des pompes jumelées | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Pompe circulation | 5807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59713 | Vérifier l'absence de fuite de la garniture mécanique et des différents raccordements | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Pompe circulation | 5807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59719 | Vérifier l'alignement de l'accouplement moteur/pompe | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Pompe circulation | 5807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59720 | Vérifier le débit et les hauteurs manométriques | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Pompe circulation | 5807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59718 | Vérifier le fonctionnement de l'arrêt de proximité | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Pompe circulation | 5807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59717 | Mesurer les intensités absorbées par le moteur, les comparer avec les valeurs indiquées | T | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
CHANEL QUAI NIVELEUR | 4195 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45044 | - contrôle de fonctionnement et réglages | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CHANEL QUAI NIVELEUR | 4195 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45046 | - contrôle de la pression | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CHANEL QUAI NIVELEUR | 4195 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45048 | - contrôle des joues latérales | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CHANEL QUAI NIVELEUR | 4195 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45047 | - contrôle du dispositif de blocage | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CHANEL QUAI NIVELEUR | 4195 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45042 | - inspection générale | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CHANEL QUAI NIVELEUR | 4195 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45045 | - mise à niveau de l'huile | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CHANEL QUAI NIVELEUR | 4195 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45043 | - nettoyage et graissage des parties en mouvement | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Radiateurs Eau | 4234 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45729 | Contrôles des vases d'expension | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Radiateurs Eau | 4234 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45728 | Vérifier les analyses de la qualité de l'eau (TH, PH, fer, etc..) | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Radiateurs Eau | 4234 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45730 | Contrôle de l'étanchéité des réseaux, des presses étoupe des vannes, élimination des fuites. | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Radiateurs Eau | 4234 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45731 | Contrôle du fonctionnement des purgeurs, remplacement si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Radiateurs Eau | 4234 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45732 | Manœuvre les vannes | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Radiateurs Eau | 4234 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45733 | Mise en peinture des parties oxydées (tuyauteries, supports, etc..) | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Radiateurs Eau | 4234 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45734 | Vidange des pieds de colonnes jusqu'à élimination des boues | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Ronde du Lundi | 4252 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47280 | Bac à sel : Noter la consommation de sel Nb sacs utilisés: | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Ronde du Lundi | 4252 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47273 | Bac à sel : Remplir le bac à sel environ 10 cm au dessus du niveau d'eau | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Ronde du Lundi | 4252 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47282 | Installation: Noter le volume d'eau d'appoint m3 | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Ronde du Lundi | 4252 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47281 | Installation: Vérifier l'absence de fuite, si présence les éliminer | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Ronde du Lundi | 4252 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45980 | Adoucisseurs : Contrôle du bon fonctionnement des adoucisseurs | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Ronde du Lundi | 4252 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45981 | Adoucisseurs : Niveaux des bacs à sel | H | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Ronde du Lundi | 4252 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45993 | CHAUDIERES CHAUFFAGE : Contrôle Fonctionnement pompes de circulation | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Ronde du Lundi | 4252 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45992 | CHAUDIERES CHAUFFAGE : Contrôle Pression réseau | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Ronde du Lundi | 4252 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45991 | CHAUDIERES CHAUFFAGE : Contrôle Température départ et retour réseau | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Ronde du Lundi | 4252 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45990 | CHAUDIERES CHAUFFAGE : Contrôle Température entrée et sortie chaudière | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Ronde du Lundi | 4252 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45989 | CHAUDIERES CHAUFFAGE : Contrôle du bon fonctionnement chaudières | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Ronde du Lundi | 4252 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45987 | CHAUDIERES VAPEUR : • Contrôle pression vapeur • Contrôle des température des fumées • Contrôle niveau d’eau chaudière • Contrôle fonctionnement pompes alimentaires • Contrôle pression gaz brûleur • Contrôle niveau bâche • Contrôle niveau bac de traitement • Contrôle du bon fonctionnement pompe doseuse de traitement • Contrôle absence de toutes fuites | H | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Ronde du Lundi | 4252 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45984 | CHAUDIERES VAPEUR : Décrassage des vannes de déconcentration | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Ronde du Lundi | 4252 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45986 | CHAUDIERES VAPEUR : Purge de la bâche alimentaire | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Ronde du Lundi | 4252 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45985 | CHAUDIERES VAPEUR : Purge des montures de niveaux visibles | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Ronde du Lundi | 4252 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45983 | CHAUDIERES VAPEUR : Purges de fond de chaudière | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Ronde du Lundi | 4252 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45982 | CHAUDIERES VAPEUR : Tests autocontrôle à effectuer | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Ronde du Lundi | 4252 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45996 | CTA : Contrôle Température de soufflage | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Ronde du Lundi | 4252 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45995 | CTA : Contrôle absence de bruits et de fuites | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Ronde du Lundi | 4252 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45994 | CTA : Contrôle du bon fonctionnement | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Ronde du Lundi | 4252 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46000 | GROUPES PRODUCTION FROID : Contrôle Absence de bruits | H | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Ronde du Lundi | 4252 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45999 | GROUPES PRODUCTION FROID : Contrôle Absence de prise en glace | H | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Ronde du Lundi | 4252 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46004 | GROUPES PRODUCTION FROID : Contrôle Fonctionnement des pompes de circulation | H | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Ronde du Lundi | 4252 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46002 | GROUPES PRODUCTION FROID : Contrôle Pression réseau | H | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Ronde du Lundi | 4252 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46003 | GROUPES PRODUCTION FROID : Contrôle Température des ballons de stockage | H | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Ronde du Lundi | 4252 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46001 | GROUPES PRODUCTION FROID : Contrôle Températures de départ et retour eau glacée | H | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Ronde du Lundi | 4252 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45998 | GROUPES PRODUCTION FROID : Contrôle du bon fonctionnement | H | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Ronde du Lundi | 4252 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59371 | Purge de l'ensemble des condensats | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Ronde du Lundi | 4252 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60576 | RESPECT BPF + REPORTING | H | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Ronde du Lundi | 4252 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46006 | TGBT : Contrôle Absence de bruits | H | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Ronde du Lundi | 4252 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46005 | TGBT : Contrôle Absence d’odeurs | H | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Ronde du Lundi | 4252 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46007 | TGBT : Contrôle Bon fonctionnement des voyants de signalisation (test lampes) | H | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Ronde éclairage | 4239 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45827 | CONTROLER LES CELLULES AUTOMATIQUES | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Ronde éclairage | 4239 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45829 | ECLAIRAGE GAMAIN | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Ronde éclairage | 4239 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45828 | realiser les mesures d'isolement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Ronde éclairage | 4239 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45830 | Gestion des pièces: Faire l'inventaire du magasin et le maintien d'un stock minimum | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Ronde éclairage | 4239 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45826 | Gestion des pièces: Noter le type, la référence et le nombre de pièces remplacées | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Ronde éclairage | 4239 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60577 | RESPECT BPF + REPORTING | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Ronde éclairage | 4239 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45823 | Travaux: Remplacement des lampes défectueuses | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Ronde éclairage | 4239 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45824 | Travaux: Remplacement ou réparation des luminaires en panne | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Ronde éclairage | 4239 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45825 | Travaux: Vérification de l'état des luminaires et de leurs fixations nettoyage des verrines , flasques | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL SPRINKLER | 4196 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45055 | Contrôle de la bâche | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CHANEL SPRINKLER | 4196 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45054 | Contrôle niveau fuel moteur | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CHANEL SPRINKLER | 4196 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45051 | Essais cloches des postes sprinkler | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CHANEL SPRINKLER | 4196 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45052 | Essais moteur diesels sprinkler en charge par manque pression | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CHANEL SPRINKLER | 4196 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45050 | LES ESSAIS HEBDOMADAIRE SONT EFFECTUES D'APRES UNE PROCEDURE AFFICHEE " LOCAL SPRINKLAGE" | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CHANEL SPRINKLER | 4196 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45057 | Purge du compresseur d'air | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CHANEL SPRINKLER | 4196 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60578 | RESPECT BPF + REPORTING | H | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CHANEL SPRINKLER | 4196 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45053 | Relevé de mesure sur cahier de maintenance sprinklage | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CHANEL SPRINKLER | 4196 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45049 | Remplacement des bandes enregistreuses de pression | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CHANEL TGBT | 4193 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45022 | Contrôle basculement N/S | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL TGBT | 4193 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45023 | Contrôle cos Phi | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL TGBT | 4193 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45032 | Contrôle fixation connexions terre | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL TGBT | 4193 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45029 | Contrôle échauffement câbles et contacts | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL TGBT | 4193 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45027 | Dépoussiérage par aspiration armoires | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL TGBT | 4193 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45025 | Essai manuel disjoncteurs différentiels | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL TGBT | 4193 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45030 | Essai relayage sécurité et report défauts | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL TGBT | 4193 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45031 | Pulvérisation diélectrique disjoncteurs | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL TGBT | 4193 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45026 | Resserrage hors tension connexions | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL TGBT | 4193 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45033 | Vérification présence schéma actualisé | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL TGBT | 4193 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45021 | Vérification tension N/S | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL TGBT | 4193 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45020 | Vérification équilibrage phases | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL TGBT | 4193 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45028 | Vérifier calibrage fusibles et disjoncteurs | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL TGBT | 4193 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50515 | Fonctionement de l'éclairage de sécurité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL TGBT | 4193 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50513 | Fonctionnement de l'extraction | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL TGBT | 4193 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50512 | Fonctionnement des serrures | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL TGBT | 4193 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50516 | Nettoyage des grilles et extraction | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL TGBT | 4193 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50511 | Nettoyage du local | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CHANEL TGBT | 4193 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45024 | Vérification fonctionnement voyants sur boitier défaut d' isolement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL TGBT | 4193 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50514 | Vérifier le fonctionnement de la barre anti panique | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL TGBT | 4193 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50517 | Vérifier le fonctionnement de la batterie de condensateur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Trait réseaux bouclés | 4240 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45831 | CIRCUIT GLYCOLE : Analyse eau circuit | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Trait réseaux bouclés | 4240 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45833 | CIRCUIT GLYCOLE : Remplacement solution glycolée (tout les 3 a 5 ans) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Trait réseaux bouclés | 4240 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45832 | CIRCUIT GLYCOLE : Vidange rinçage (selon besoin) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL TRANSFORMATEUR | 4192 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47309 | Analyse diélectrique | A | 1 | 30 | 2014 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL TRANSFORMATEUR | 4192 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45000 | Analyse du diélectrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL TRANSFORMATEUR | 4192 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45003 | Consignation et manoeuvre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL TRANSFORMATEUR | 4192 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47307 | Contrôle d e l'état des têtes 20000V | A | 1 | 15 | 2014 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL TRANSFORMATEUR | 4192 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45004 | Contrôle de l'étanchéité de la cuve | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL TRANSFORMATEUR | 4192 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45006 | Contrôle des verrouillages et organes de manoeuvre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL TRANSFORMATEUR | 4192 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47306 | Contrôle du serrage des plages | A | 1 | 90 | 2014 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL TRANSFORMATEUR | 4192 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45002 | Dépoussiérage des organes électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL TRANSFORMATEUR | 4192 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45007 | Equipements et accessoires de manoeuvres | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL TRANSFORMATEUR | 4192 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45001 | Lubrification des mécanismes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL TRANSFORMATEUR | 4192 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45005 | Mesure d'isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL TRANSFORMATEUR | 4192 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47311 | Nettoyage dépoussièrage | A | 1 | 90 | 2014 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL TRANSFORMATEUR | 4192 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44999 | Resserrage des connexions et boulonnerie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL TRANSFORMATEUR | 4192 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47310 | Contrôle absence de fuite | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CHANEL TRANSFORMATEUR | 4192 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47308 | Contrôle niveau diélectrique | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL Vanne de barrage | 4251 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45978 | Maintenance des vannes de barrage | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL Vanne de barrage | 4251 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 45979 | Tester le bon fonctionnement des vanes de barrage | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA 3 SEM | 5966 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61321 | Caisson externe: Démontage et nettoyage des filtres des réseaux hydrauliques. | A | 1 | 45 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-75-CTA 3 SEM | 5966 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61318 | Caisson externe: Nettoyage externe de la centrale d'air | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-75-CTA 3 SEM | 5966 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61319 | Caisson externe: Vérification de la fermeture des portes et de leurs joints, remise en état si nécessaire | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-75-CTA 3 SEM | 5966 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61300 | Caisson interne: Démontage de tous les filtres | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-75-CTA 3 SEM | 5966 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61301 | Caisson interne: Nettoyage interne de toute la centrale d'air pulvérisation d'un produit bactéricide (ventilateur, moteur, batterie, pare gouttelettes, bac condensats, registres, etc…) | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-75-CTA 3 SEM | 5966 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61303 | Caisson interne: Remplacement si nécessaire des joints d'étanchéité des filtres | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-75-CTA 3 SEM | 5966 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61299 | Contrôle visuel des silentblocs | A | 1 | 0 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-75-CTA 3 SEM | 5966 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61308 | Registres: Contrôle de l'ouverture et de la fermeture complète des volets. | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-75-CTA 3 SEM | 5966 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61309 | Registres: Vérification de la position des volets: en régulation,en antigel et à l'arrêt de la CTA | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-75-CTA 3 SEM | 5966 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61313 | Ventilateur: Contrôle de l'usure des poulies, remplacement si nécessaire. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-75-CTA 3 SEM | 5966 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61316 | Ventilateur: Mesure des isolements et des intensités, comparer les valeurs avec les intensités indiquées. | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-75-CTA 3 SEM | 5966 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61310 | Batterie eau glacée et eau chaude: Contrôle de l'étanchéité | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA 3 SEM | 5966 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61311 | Batterie eau glacée et eau chaude: Vérification du fonctionnement de la vanne de régulation en modifiant le point de consigne | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA 3 SEM | 5966 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61325 | Caisson externe: Contrôle de l'état des calorifuges, remise en état si nécessaire. | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA 3 SEM | 5966 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61320 | Caisson externe: Contrôle des thermomètres, manomètres, purgeurs, passages de câbles, etc.. remplacement si besoin | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA 3 SEM | 5966 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61322 | Caisson externe: Contrôle du fonctionnement du thermostat antigel | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA 3 SEM | 5966 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61324 | Caisson externe: Manœuvre des vannes, remplacement des vannes défectueuses | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA 3 SEM | 5966 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61323 | Caisson externe: Mise en peinture des parties oxydées | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA 3 SEM | 5966 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61326 | Caisson externe: Vérification du fonctionnement de l'arrêt de proximité. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA 3 SEM | 5966 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61327 | Caisson externe: Vérifier l'état de la prise d'air neuf située à l'extérieure, la nettoyer si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA 3 SEM | 5966 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61302 | Caisson interne: Nettoyage et mise en peinture des parties oxydées (en particulier le bac de récupération des condensats). | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA 3 SEM | 5966 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61305 | Caisson interne: Remplacement des filtres | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA 3 SEM | 5966 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61317 | Ventilateur: Vérification des connexions électriques et de l'état des presses étoupe, remise en état si nécessaire. | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA 3 SEM | 5966 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61315 | Ventilateur: Vérification des liaisons aérauliques souples "ventilateur, gaine" remise en état si nécessaire. | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA 3 SEM | 5966 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61304 | Caisson interne: Nettoyage du siphon du bac de récupération des condensats et contrôle de l'évacuation en remplissant le bac. | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA 3 SEM | 5966 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61306 | Caisson interne: Remplacement des préfiltres | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA 3 SEM | 5966 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61307 | Registres: Contrôle des fixations et des accouplements"moteurs, volets"réparation si nécessaire | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA 3 SEM | 5966 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61312 | Ventilateur: Contrôle de l'état et de la tension des courroies, remplacement si nécessaire. | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA 3 SEM | 5966 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61314 | Ventilateur: Graissage des roulement et paliers | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA 3 SEM | 5966 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61328 | changement des filtres | Q | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA BIM. | 5980 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61459 | Caisson externe: Démontage et nettoyage des filtres des réseaux hydrauliques. | A | 1 | 45 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-75-CTA BIM. | 5980 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61456 | Caisson externe: Nettoyage externe de la centrale d'air | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-75-CTA BIM. | 5980 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61457 | Caisson externe: Vérification de la fermeture des portes et de leurs joints, remise en état si nécessaire | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-75-CTA BIM. | 5980 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61438 | Caisson interne: Démontage de tous les filtres | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-75-CTA BIM. | 5980 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61439 | Caisson interne: Nettoyage interne de toute la centrale d'air pulvérisation d'un produit bactéricide (ventilateur, moteur, batterie, pare gouttelettes, bac condensats, registres, etc…) | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-75-CTA BIM. | 5980 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61441 | Caisson interne: Remplacement si nécessaire des joints d'étanchéité des filtres | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-75-CTA BIM. | 5980 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61437 | Contrôle visuel des silentblocs | A | 1 | 0 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-75-CTA BIM. | 5980 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61446 | Registres: Contrôle de l'ouverture et de la fermeture complète des volets. | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-75-CTA BIM. | 5980 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61447 | Registres: Vérification de la position des volets: en régulation,en antigel et à l'arrêt de la CTA | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-75-CTA BIM. | 5980 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61451 | Ventilateur: Contrôle de l'usure des poulies, remplacement si nécessaire. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-75-CTA BIM. | 5980 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61454 | Ventilateur: Mesure des isolements et des intensités, comparer les valeurs avec les intensités indiquées. | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-75-CTA BIM. | 5980 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61448 | Batterie eau glacée et eau chaude: Contrôle de l'étanchéité | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA BIM. | 5980 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61449 | Batterie eau glacée et eau chaude: Vérification du fonctionnement de la vanne de régulation en modifiant le point de consigne | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA BIM. | 5980 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61433 | Caisson externe: Contrôle de l'état des calorifuges, remise en état si nécessaire. | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA BIM. | 5980 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61458 | Caisson externe: Contrôle des thermomètres, manomètres, purgeurs, passages de câbles, etc.. remplacement si besoin | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA BIM. | 5980 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61460 | Caisson externe: Contrôle du fonctionnement du thermostat antigel | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA BIM. | 5980 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61462 | Caisson externe: Manœuvre des vannes, remplacement des vannes défectueuses | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA BIM. | 5980 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61461 | Caisson externe: Mise en peinture des parties oxydées | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA BIM. | 5980 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61434 | Caisson externe: Vérification du fonctionnement de l'arrêt de proximité. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA BIM. | 5980 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61435 | Caisson externe: Vérifier l'état de la prise d'air neuf située à l'extérieure, la nettoyer si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA BIM. | 5980 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61440 | Caisson interne: Nettoyage et mise en peinture des parties oxydées (en particulier le bac de récupération des condensats). | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA BIM. | 5980 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61443 | Caisson interne: Remplacement des filtres | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA BIM. | 5980 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61455 | Ventilateur: Vérification des connexions électriques et de l'état des presses étoupe, remise en état si nécessaire. | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA BIM. | 5980 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61453 | Ventilateur: Vérification des liaisons aérauliques souples "ventilateur, gaine" remise en état si nécessaire. | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA BIM. | 5980 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61442 | Caisson interne: Nettoyage du siphon du bac de récupération des condensats et contrôle de l'évacuation en remplissant le bac. | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA BIM. | 5980 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61444 | Caisson interne: Remplacement des préfiltres | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA BIM. | 5980 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61445 | Registres: Contrôle des fixations et des accouplements"moteurs, volets"réparation si nécessaire | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA BIM. | 5980 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61450 | Ventilateur: Contrôle de l'état et de la tension des courroies, remplacement si nécessaire. | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA BIM. | 5980 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61452 | Ventilateur: Graissage des roulement et paliers | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA BIM. | 5980 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61436 | changement des filtres | B | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA MENS. | 5978 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61411 | Caisson externe: Démontage et nettoyage des filtres des réseaux hydrauliques. | A | 1 | 45 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-75-CTA MENS. | 5978 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61408 | Caisson externe: Nettoyage externe de la centrale d'air | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-75-CTA MENS. | 5978 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61409 | Caisson externe: Vérification de la fermeture des portes et de leurs joints, remise en état si nécessaire | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-75-CTA MENS. | 5978 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61390 | Caisson interne: Démontage de tous les filtres | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-75-CTA MENS. | 5978 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61391 | Caisson interne: Nettoyage interne de toute la centrale d'air pulvérisation d'un produit bactéricide (ventilateur, moteur, batterie, pare gouttelettes, bac condensats, registres, etc…) | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-75-CTA MENS. | 5978 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61393 | Caisson interne: Remplacement si nécessaire des joints d'étanchéité des filtres | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-75-CTA MENS. | 5978 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61389 | Contrôle visuel des silentblocs | A | 1 | 0 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-75-CTA MENS. | 5978 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61398 | Registres: Contrôle de l'ouverture et de la fermeture complète des volets. | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-75-CTA MENS. | 5978 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61399 | Registres: Vérification de la position des volets: en régulation,en antigel et à l'arrêt de la CTA | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-75-CTA MENS. | 5978 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61403 | Ventilateur: Contrôle de l'usure des poulies, remplacement si nécessaire. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-75-CTA MENS. | 5978 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61406 | Ventilateur: Mesure des isolements et des intensités, comparer les valeurs avec les intensités indiquées. | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-75-CTA MENS. | 5978 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61400 | Batterie eau glacée et eau chaude: Contrôle de l'étanchéité | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA MENS. | 5978 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61401 | Batterie eau glacée et eau chaude: Vérification du fonctionnement de la vanne de régulation en modifiant le point de consigne | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA MENS. | 5978 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61415 | Caisson externe: Contrôle de l'état des calorifuges, remise en état si nécessaire. | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA MENS. | 5978 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61410 | Caisson externe: Contrôle des thermomètres, manomètres, purgeurs, passages de câbles, etc.. remplacement si besoin | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA MENS. | 5978 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61412 | Caisson externe: Contrôle du fonctionnement du thermostat antigel | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA MENS. | 5978 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61414 | Caisson externe: Manœuvre des vannes, remplacement des vannes défectueuses | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA MENS. | 5978 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61413 | Caisson externe: Mise en peinture des parties oxydées | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA MENS. | 5978 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61416 | Caisson externe: Vérification du fonctionnement de l'arrêt de proximité. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA MENS. | 5978 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61417 | Caisson externe: Vérifier l'état de la prise d'air neuf située à l'extérieure, la nettoyer si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA MENS. | 5978 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61392 | Caisson interne: Nettoyage et mise en peinture des parties oxydées (en particulier le bac de récupération des condensats). | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA MENS. | 5978 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61395 | Caisson interne: Remplacement des filtres | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA MENS. | 5978 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61407 | Ventilateur: Vérification des connexions électriques et de l'état des presses étoupe, remise en état si nécessaire. | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA MENS. | 5978 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61405 | Ventilateur: Vérification des liaisons aérauliques souples "ventilateur, gaine" remise en état si nécessaire. | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA MENS. | 5978 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61394 | Caisson interne: Nettoyage du siphon du bac de récupération des condensats et contrôle de l'évacuation en remplissant le bac. | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA MENS. | 5978 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61396 | Caisson interne: Remplacement des préfiltres | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA MENS. | 5978 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61397 | Registres: Contrôle des fixations et des accouplements"moteurs, volets"réparation si nécessaire | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA MENS. | 5978 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61402 | Ventilateur: Contrôle de l'état et de la tension des courroies, remplacement si nécessaire. | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA MENS. | 5978 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61404 | Ventilateur: Graissage des roulement et paliers | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA MENS. | 5978 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61418 | changement des filtres | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA TRI. | 5967 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61351 | Caisson externe: Démontage et nettoyage des filtres des réseaux hydrauliques. | A | 1 | 45 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-75-CTA TRI. | 5967 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61348 | Caisson externe: Nettoyage externe de la centrale d'air | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-75-CTA TRI. | 5967 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61349 | Caisson externe: Vérification de la fermeture des portes et de leurs joints, remise en état si nécessaire | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-75-CTA TRI. | 5967 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61330 | Caisson interne: Démontage de tous les filtres | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-75-CTA TRI. | 5967 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61331 | Caisson interne: Nettoyage interne de toute la centrale d'air pulvérisation d'un produit bactéricide (ventilateur, moteur, batterie, pare gouttelettes, bac condensats, registres, etc…) | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-75-CTA TRI. | 5967 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61333 | Caisson interne: Remplacement si nécessaire des joints d'étanchéité des filtres | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-75-CTA TRI. | 5967 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61329 | Contrôle visuel des silentblocs | A | 1 | 0 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-75-CTA TRI. | 5967 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61338 | Registres: Contrôle de l'ouverture et de la fermeture complète des volets. | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-75-CTA TRI. | 5967 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61339 | Registres: Vérification de la position des volets: en régulation,en antigel et à l'arrêt de la CTA | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-75-CTA TRI. | 5967 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61343 | Ventilateur: Contrôle de l'usure des poulies, remplacement si nécessaire. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-75-CTA TRI. | 5967 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61346 | Ventilateur: Mesure des isolements et des intensités, comparer les valeurs avec les intensités indiquées. | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-75-CTA TRI. | 5967 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61340 | Batterie eau glacée et eau chaude: Contrôle de l'étanchéité | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA TRI. | 5967 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61341 | Batterie eau glacée et eau chaude: Vérification du fonctionnement de la vanne de régulation en modifiant le point de consigne | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA TRI. | 5967 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61355 | Caisson externe: Contrôle de l'état des calorifuges, remise en état si nécessaire. | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA TRI. | 5967 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61350 | Caisson externe: Contrôle des thermomètres, manomètres, purgeurs, passages de câbles, etc.. remplacement si besoin | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA TRI. | 5967 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61352 | Caisson externe: Contrôle du fonctionnement du thermostat antigel | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA TRI. | 5967 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61354 | Caisson externe: Manœuvre des vannes, remplacement des vannes défectueuses | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA TRI. | 5967 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61353 | Caisson externe: Mise en peinture des parties oxydées | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA TRI. | 5967 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61356 | Caisson externe: Vérification du fonctionnement de l'arrêt de proximité. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA TRI. | 5967 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61357 | Caisson externe: Vérifier l'état de la prise d'air neuf située à l'extérieure, la nettoyer si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA TRI. | 5967 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61332 | Caisson interne: Nettoyage et mise en peinture des parties oxydées (en particulier le bac de récupération des condensats). | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA TRI. | 5967 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61335 | Caisson interne: Remplacement des filtres | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA TRI. | 5967 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61347 | Ventilateur: Vérification des connexions électriques et de l'état des presses étoupe, remise en état si nécessaire. | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA TRI. | 5967 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61345 | Ventilateur: Vérification des liaisons aérauliques souples "ventilateur, gaine" remise en état si nécessaire. | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA TRI. | 5967 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61334 | Caisson interne: Nettoyage du siphon du bac de récupération des condensats et contrôle de l'évacuation en remplissant le bac. | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA TRI. | 5967 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61336 | Caisson interne: Remplacement des préfiltres | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA TRI. | 5967 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61337 | Registres: Contrôle des fixations et des accouplements"moteurs, volets"réparation si nécessaire | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA TRI. | 5967 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61342 | Ventilateur: Contrôle de l'état et de la tension des courroies, remplacement si nécessaire. | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA TRI. | 5967 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61344 | Ventilateur: Graissage des roulement et paliers | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-CTA TRI. | 5967 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61358 | changement des filtres | T | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-SPLIT MENS. | 5979 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 61419 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier l'absence de fuite de fréon et le notifier pour le suivi (document mouvement de fluides) | A | 1 | 15 | 2010 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-75-SPLIT MENS. | 5979 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61430 | Contrôle isolement compresseur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-75-SPLIT MENS. | 5979 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61424 | Contrôle jeu axe de ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-75-SPLIT MENS. | 5979 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61428 | Contrôle étanchéité bac condensats | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-75-SPLIT MENS. | 5979 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61429 | Contrôle état câbles et connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-75-SPLIT MENS. | 5979 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61423 | Examen supports canalisations | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-75-SPLIT MENS. | 5979 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61422 | Examen état général | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-75-SPLIT MENS. | 5979 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61426 | Nettoyage brossage condenseur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-75-SPLIT MENS. | 5979 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61427 | Nettoyage eau sous pression échangeurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-75-SPLIT MENS. | 5979 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61431 | Nettoyage interne caisson | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-75-SPLIT MENS. | 5979 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61432 | Peinture surface interne caisson (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-75-SPLIT MENS. | 5979 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61425 | Contrôle fonctionnement organes commande | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-SPLIT MENS. | 5979 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61420 | Nettoyage filtre | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-SPLIT MENS. | 5979 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61421 | Remplacement filtre | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-SPLIT TRIM | 5968 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 61359 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier l'absence de fuite de fréon et le notifier pour le suivi (document mouvement de fluides) | A | 1 | 15 | 2010 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-75-SPLIT TRIM | 5968 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61370 | Contrôle isolement compresseur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-75-SPLIT TRIM | 5968 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61364 | Contrôle jeu axe de ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-75-SPLIT TRIM | 5968 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61368 | Contrôle étanchéité bac condensats | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-75-SPLIT TRIM | 5968 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61369 | Contrôle état câbles et connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-75-SPLIT TRIM | 5968 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61363 | Examen supports canalisations | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-75-SPLIT TRIM | 5968 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61362 | Examen état général | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-75-SPLIT TRIM | 5968 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61366 | Nettoyage brossage condenseur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-75-SPLIT TRIM | 5968 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61367 | Nettoyage eau sous pression échangeurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-75-SPLIT TRIM | 5968 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61371 | Nettoyage interne caisson | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-75-SPLIT TRIM | 5968 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61372 | Peinture surface interne caisson (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-75-SPLIT TRIM | 5968 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61365 | Contrôle fonctionnement organes commande | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-SPLIT TRIM | 5968 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61360 | Nettoyage filtre | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-75-SPLIT TRIM | 5968 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61361 | Remplacement filtre | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-ANALYSE D'EAU | 4539 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50522 | Relever les compteurs Taux Hydrometrique | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-ANALYSE D'EAU | 4539 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47807 | Remplir et joindre le fichier d'analyse d'eau | H | 1 | 450 |  |  | 1 |  |  |  | #N/A
Chanel-Chaudière Vapeur | 4190 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44971 | Ballon Tampon avec trappe de visite : Contrôle de fonctionnement servomoteur et vannes magnétiques | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
Chanel-Chaudière Vapeur | 4190 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44970 | Ballon Tampon avec trappe de visite : Contrôle des filtres | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
Chanel-Chaudière Vapeur | 4190 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44975 | Ballon Tampon avec trappe de visite : Contrôler régulateur de proportion | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
Chanel-Chaudière Vapeur | 4190 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44976 | Ballon Tampon avec trappe de visite : Effectuer un réglage de la combustion si besoin est (suivant analyse fumées-CO-rendement) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
Chanel-Chaudière Vapeur | 4190 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44972 | Ballon Tampon avec trappe de visite : Lubrification des parties rotatives | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
Chanel-Chaudière Vapeur | 4190 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44973 | Ballon Tampon avec trappe de visite : Nettoyage de la tête de combustion et du ventilateur | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
Chanel-Chaudière Vapeur | 4190 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44974 | Ballon Tampon avec trappe de visite : Révision complète avant mise en service (Resserrage des connexions électriques et de la boulonnerie des parties mécaniques.Contrôle de l'état des pièces d'usure.Graissage des parties tournantes.Nettoyage.Essais) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
Chanel-Chaudière Vapeur | 4190 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44968 | Ballon Tampon avec trappe de visite : Vérifier l'étanchéité des circuits gaz (Tuyauteries et vannes) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
Chanel-Chaudière Vapeur | 4190 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44982 | Cheminées et prises d’air : Contrôle de l’étanchéité (pendant la saion de chauffe) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
Chanel-Chaudière Vapeur | 4190 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44980 | Détecteurs de fuite gaz : Contrôle des réglages des seuils d’alarme (contrôle sécurité) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
Chanel-Chaudière Vapeur | 4190 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44979 | Détecteurs de fuite gaz : Vérification du fonctionnement des têtes de détection | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
Chanel-Chaudière Vapeur | 4190 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44958 | Entretien corps de chaudière : Démontage et nettoyage des niveaux visuels y compris vannes | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
Chanel-Chaudière Vapeur | 4190 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44959 | Entretien corps de chaudière : Démontage et nettoyage sondes de niveau "régulation" et "autocontroleNFE32020" | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
Chanel-Chaudière Vapeur | 4190 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44960 | Entretien corps de chaudière : Démontage et nettoyage vanne de déconcentration chaudière | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
Chanel-Chaudière Vapeur | 4190 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44956 | Entretien corps de chaudière : Nettoyage dépôts minéraux en bas du coté eau de corps de chauffe | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
Chanel-Chaudière Vapeur | 4190 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44962 | Entretien corps de chaudière : Nettoyage pot | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
Chanel-Chaudière Vapeur | 4190 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44963 | Entretien corps de chaudière : Nettoyage vanne de régulation et cane d'injection d'eau de refroidissement | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
Chanel-Chaudière Vapeur | 4190 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44957 | Entretien corps de chaudière : Ramonage de chaque chaudière y compris carneaux et cheminée | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
Chanel-Chaudière Vapeur | 4190 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44955 | Entretien corps de chaudière : Vidange corps de chaudière | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
Chanel-Chaudière Vapeur | 4190 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44961 | Entretien corps de chaudière : Vidange pot | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
Chanel-Chaudière Vapeur | 4190 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53720 | LORS DE L'OUVERTURE ANNUELLE DE LA CHAUDIÈRE, VOIR QUE CHANEL CONVOQUE L'ORGANISME DE CONTRÔLE | A | 1 | 5 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
Chanel-Chaudière Vapeur | 4190 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44977 | Vannes Gaz : Vérification (avec manœuvre) du fonctionnement de la vanne gaz | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
Chanel-Chaudière Vapeur | 4190 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44978 | Vannes Gaz : Vérification étanchéité du réseau | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
Chanel-Chaudière Vapeur | 4190 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44966 | Ballon Tampon avec trappe de visite : Contrôler et mesurer l'intensité de la cellule de ionisation (en gaz) doit être > 75 micro ampéres | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Chanel-Chaudière Vapeur | 4190 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44964 | Ballon Tampon avec trappe de visite : Contrôler les pressions sur la rampe | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Chanel-Chaudière Vapeur | 4190 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44965 | Ballon Tampon avec trappe de visite : Contrôler électrode(s) d’allumage | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Chanel-Chaudière Vapeur | 4190 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44969 | Ballon Tampon avec trappe de visite : Contrôler électrovanne et manostat gaz | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Chanel-Chaudière Vapeur | 4190 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44967 | Ballon Tampon avec trappe de visite :Effectuer des essais des asservissements et sécurités (pressostats d'air et gaz) | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Chanel-Chaudière Vapeur | 4190 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44983 | Cheminées et prises d’air : Contrôle de la ventilation Haute et Ventialtion Basse Prise d’air et nettoyage des grilles et gaines (si nécessaire) | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
Chanel-Chaudière Vapeur | 4190 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 60579 | RESPECT BPF + REPORTING | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
Chanel-Chaudière Vapeur | 4190 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 44981 | Cheminées et prises d’air : Essai et vérification du régulateur de tirage | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-SECHEUR CUVES | 5003 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50471 | ENSEMBLE : Contrôle protection mécanique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-SECHEUR CUVES | 5003 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50470 | ENSEMBLE : Contrôle débit air extrait | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-SECHEUR CUVES | 5003 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50468 | ENSEMBLE : Remplacement courroies (si nécessaire) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-SECHEUR CUVES | 5003 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50463 | MOTEUR ELECTRIQUE : Graissage lubrifiant paliers et roulements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-SECHEUR CUVES | 5003 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50464 | MOTEUR ELECTRIQUE : Mesure isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-SECHEUR CUVES | 5003 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50465 | MOTEUR ELECTRIQUE : Mesure résistance enroulements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-SECHEUR CUVES | 5003 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50460 | TURBINE : Contrôle équilibrage turbines | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-SECHEUR CUVES | 5003 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50458 | TURBINE : Dépoussiérage turbine ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-SECHEUR CUVES | 5003 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50462 | TURBINE : Dépoussiérage par aspiration ventilateur de refroidissement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-SECHEUR CUVES | 5003 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50459 | TURBINE : Examen surface ailettes turbines | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-SECHEUR CUVES | 5003 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50457 | TURBINE : Graissage lubrifiant paliers et roulements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHANEL-SECHEUR CUVES | 5003 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50472 | Remplacement des filtres F7 | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-SECHEUR CUVES | 5003 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50469 | ENSEMBLE : Contrôle bruits et vibrations | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-SECHEUR CUVES | 5003 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50467 | ENSEMBLE : Contrôle état et tension courroies | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-SECHEUR CUVES | 5003 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50466 | MOTEUR ELECTRIQUE : Contrôle intensité moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHANEL-SECHEUR CUVES | 5003 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50461 | TURBINE : Contrôle jeu latéral turbine/volute | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHAT-BECS Ballon ECS | 785 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4536 | 1. Contrôle de l'état ballon | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-BECS Ballon ECS | 785 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4545 | 10. Contrôle tenu du carnet sanitaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-BECS Ballon ECS | 785 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4546 | 11. Mise à jour du carnet sanitaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-BECS Ballon ECS | 785 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4537 | 2. Contrôle étanchéité raccords et brides | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-BECS Ballon ECS | 785 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4538 | 3. Contrôle de l'état échangeur à plaques | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-BECS Ballon ECS | 785 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4539 | 4. Contrôle régulation vanne trois voies | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-BECS Ballon ECS | 785 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4540 | 5. Contrôle épreuve sous pression par organisme de contrôle si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-BECS Ballon ECS | 785 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4541 | 6. Contrôle de l'état et de l'étanchéité de la soupape de sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-BECS Ballon ECS | 785 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4542 | 7. Contrôle fonctionnement thermostat | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-BECS Ballon ECS | 785 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4543 | 8. Contrôle fonctionnement épingle électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-BECS Ballon ECS | 785 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4544 | 9. Chasse en point bas | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-BRUL Visite Brûleur | 786 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4547 | 1. Contrôle rendement de combustion | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-BRUL Visite Brûleur | 786 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4556 | 10. Contrôle tenu du livret de chaufferie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-BRUL Visite Brûleur | 786 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4557 | 11. Contrôle tenu du registre de sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-BRUL Visite Brûleur | 786 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4558 | 12. Mise à jour du livret de chaufferie | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-BRUL Visite Brûleur | 786 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4559 | 13. Mise à jour du registre de sécurité | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-BRUL Visite Brûleur | 786 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4548 | 2. Contrôle de l'état général du brûleur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-BRUL Visite Brûleur | 786 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4549 | 3. Contrôle propreté électrode d'allumage et sonde de ionisation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-BRUL Visite Brûleur | 786 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4550 | 4. Contrôle visuel filerie et connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-BRUL Visite Brûleur | 786 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4551 | 5. Contrôle propreté ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-BRUL Visite Brûleur | 786 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4552 | 6. Contrôle cycle de fonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-BRUL Visite Brûleur | 786 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4553 | 7. Contrôle aspect flamme rosée | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-BRUL Visite Brûleur | 786 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4554 | 8. Contrôle sécurité BP gaz | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-BRUL Visite Brûleur | 786 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4555 | 9. Contrôle BP eau réseau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-CAM Vidéosurv. et cam. | 787 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4560 | 1. Contrôle de l'état des attaches mécaniques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-CAM Vidéosurv. et cam. | 787 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4561 | 2. Contrôle de l'état caméra | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-CAM Vidéosurv. et cam. | 787 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4562 | 3. Contrôle des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-CAM Vidéosurv. et cam. | 787 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4563 | 4. Contrôle de l'état baie vidéo | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-CAM Vidéosurv. et cam. | 787 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4564 | 5. Contrôle de l'état du moniteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-CAM Vidéosurv. et cam. | 787 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4565 | 6. Vérification LED présence tension | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-CAM Vidéosurv. et cam. | 787 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4566 | 7. Contrôle fonctionnement commutation | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-CHAU Chaudière | 788 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4567 | 1. Contrôle de l'état général chaudière | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-CHAU Chaudière | 788 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4576 | 10. Relevé index du compteur d'énergie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-CHAU Chaudière | 788 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4577 | 11. Contrôle tenu du livret de chaufferie | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-CHAU Chaudière | 788 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4578 | 12. Contrôle tenu du registre de sécurité | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-CHAU Chaudière | 788 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4579 | 13. Mise à jour du livret de chaufferie | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-CHAU Chaudière | 788 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4580 | 14. Mise à jour du registre de sécurité | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-CHAU Chaudière | 788 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4568 | 2. Contrôle de l'état et étanchéité des soupapes de sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-CHAU Chaudière | 788 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4569 | 3. Contrôle de l'état peinture chaufferie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-CHAU Chaudière | 788 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4570 | 4. Contrôle de l'état et étanchéité circuit gaz | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-CHAU Chaudière | 788 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4571 | 5. Contrôle de l'état et étanchéité vanne gaz | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-CHAU Chaudière | 788 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4572 | 6. Manoeuvre vanne gaz | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-CHAU Chaudière | 788 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4573 | 7. Contrôle du ramonage conduits de fumées | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-CHAU Chaudière | 788 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4574 | 8. Contrôle du ramonage chaudière | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-CHAU Chaudière | 788 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4575 | 9. Purge en point bas | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-CLIM Climatiseur | 789 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4581 | 1. Contrôle étanchéité fluide frigorigène | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-CLIM Climatiseur | 789 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4590 | 10. Contrôle tenu du registre de sécurité | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-CLIM Climatiseur | 789 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4591 | 11. Mise à jour du registre de sécurité | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-CLIM Climatiseur | 789 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4582 | 2. Contrôle de l'état unités extérieure | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-CLIM Climatiseur | 789 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4583 | 3. Contrôle de l'état unités intérieure | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-CLIM Climatiseur | 789 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4584 | 4. Contrôle sensoriel bruits et vibrations des unités extérieure | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-CLIM Climatiseur | 789 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4585 | 5. Contrôle sensoriel bruits et vibrations des unités intérieure | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-CLIM Climatiseur | 789 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4586 | 6. Contrôle propreté condenseur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-CLIM Climatiseur | 789 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4587 | 7. Contrôle propreté évaporateur + filtre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-CLIM Climatiseur | 789 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4588 | 8. Contrôle évacuation condensats | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-CLIM Climatiseur | 789 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4589 | 9. Contrôle régulation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-CLOS Clos et couvert | 790 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4592 | 1. Terrasses : Contrôle des étanchéités | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-CLOS Clos et couvert | 790 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4593 | 2. Terrasses : Contrôle de la propreté (feuilles, mousses) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-CLOS Clos et couvert | 790 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4594 | 3. Terrasses : Contrôle de l'écoulement des EP | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-CLOS Clos et couvert | 790 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4595 | 4. Toitures : Contrôle du bon positionnement des ardoises | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-CLOS Clos et couvert | 790 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4596 | 5. Toitures : Contrôle de la propreté (mousses) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-CLOS Clos et couvert | 790 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4597 | 6. Toitures : Contrôle de l'écoulement des EP | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-CLOS Clos et couvert | 790 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4598 | 7. Façades : Contrôle de l'état du lambris bois | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-CLOS Clos et couvert | 790 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4599 | 8. Façades : Contrôle de l'état de l'enduits de façade | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-CLOS Clos et couvert | 790 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4600 | 9. Façades : Contrôle de l'état des pierres décoratives | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-CRTA Câbl. contrôle accès | 791 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4601 | 1. Contrôle du bon fonctionnement du bouton d'appel | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-CRTA Câbl. contrôle accès | 791 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4602 | 2. Contrôle du bon fonctionnement de la communication | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-CRTA Câbl. contrôle accès | 791 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4603 | 3. Contrôle du bon fonctionnement du bouton d'ouverture de porte | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-CRTA Câbl. contrôle accès | 791 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4604 | 4. Contrôle de l'état et de la fixation des interphones | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-DITD Distribution et TD | 792 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4605 | 1. Vérifier la présence du schéma et mis à jour | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-DITD Distribution et TD | 792 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4606 | 2. Vérifier la corrélation du schéma et de l'étiquetage, mettre à jour si nécessaire | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-DITD Distribution et TD | 792 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4607 | 3. Réaliser une analyse thermographique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-DITD Distribution et TD | 792 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4608 | 4. Vérifier la présence des plastrons et couvercles de goulottes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-DITD Distribution et TD | 792 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4609 | 5. Tester les voyants et l'éclairage interne de l'armoire | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-DITD Distribution et TD | 792 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4610 | 6. Vérifier le calibrage des protections | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-DITD Distribution et TD | 792 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4611 | 7. Contrôle tenu du registre de sécurité | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-DITD Distribution et TD | 792 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4612 | 8. Mise à jour du registre de sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-ECLE Éclairage extérieur | 793 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4616 | 1. Contrôle de l'état et de la fixation des BAES | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-ECLE Éclairage extérieur | 793 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4613 | 1. Vérification de la fixation des appareils | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-ECLE Éclairage extérieur | 793 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4614 | 2. Contrôle de l'état des luminaires extérieur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-ECLE Éclairage extérieur | 793 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4617 | 2. Contrôle fonctionnement lampe veille | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-ECLE Éclairage extérieur | 793 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4615 | 3. Contrôle programme horaire sur horloge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-ECLS Éclairage sécurité | 794 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4618 | 3. Contrôle tenu du registre de sécurité | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-ECLS Éclairage sécurité | 794 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4619 | 4. Mise à jour du registre de sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-EQU Equipements terminaux | 795 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4620 | 1. Ventilo convecteur : Contrôle de l'état des ventilo-convecteurs | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-EQU Equipements terminaux | 795 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4621 | 2. Ventilo convecteur : Contrôle du bon fonctionnement de la régulation et des électrovannes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-EQU Equipements terminaux | 795 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4622 | 3. Ventilo convecteur : Contrôle des fixations | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-EQU Equipements terminaux | 795 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4623 | 4. Ventilo convecteur : Contrôle de l'absence de fuite | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-EQU Equipements terminaux | 795 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4624 | 5. Radiateur à eau : Contrôle de l'état des radiateurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-EQU Equipements terminaux | 795 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4625 | 6. Radiateur à eau : Purge de l'air si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-EQU Equipements terminaux | 795 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4626 | 7. Radiateur à eau : Contrôle du robinet thermostatique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-GO Gros Œuvre | 796 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4627 | 1. Pompe de relevage : Contrôle de l'état de la pompe de relevage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-GO Gros Œuvre | 796 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4636 | 10. Contrôle de l'état des séparateurs hydrocarbures | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-GO Gros Œuvre | 796 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4637 | 11. Contrôle de l'état des clôtures | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-GO Gros Œuvre | 796 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4628 | 2. Pompe de relevage : Contrôle du bon fonctionnement des flotteurs et de ses asservissements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-GO Gros Œuvre | 796 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4629 | 3. Pompe de relevage : Contrôle de l'étanchéité du clapet de refoulement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-GO Gros Œuvre | 796 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4630 | 4. Pompe de relevage : Contrôle de l'état de la boite à bornes du moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-GO Gros Œuvre | 796 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4631 | 5. Pompe de relevage : Contrôle de l'état du manchon de refoulement ou du raccord souple | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-GO Gros Œuvre | 796 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4632 | 6. Pompe de relevage : Contrôle de l'état de propreté des puisards | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-GO Gros Œuvre | 796 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4633 | 7. Contrôle de l'état des voiries | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-GO Gros Œuvre | 796 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4634 | 8. Contrôle de l'état des trottoirs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-GO Gros Œuvre | 796 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4635 | 9. Contrôle de l'état du parking | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-GTB Visite GTB | 797 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4638 | 1. Edition du journal alarmes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-GTB Visite GTB | 797 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4639 | 2. Contrôle fonctionnement automates | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-GTB Visite GTB | 797 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4640 | 3. Sauvegarde données et programme | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-GTB Visite GTB | 797 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4641 | 4. Défragmentation du disque dur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-GTB Visite GTB | 797 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4642 | 5. Contrôle de l'état sondes et capteurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-GTB Visite GTB | 797 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4643 | 6. Contrôle informations sondes et capteurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-GTB Visite GTB | 797 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4644 | 7. Contrôle paramétrage points de consigne | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-GTB Visite GTB | 797 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4645 | 8. Contrôle report d'alarme | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-GTB Visite GTB | 797 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4646 | 9. Contrôle programmation horaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-MEN Menuiserie métal. Ext | 798 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4647 | 1. Fenêtres : Contrôle de l'aspect général | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-MEN Menuiserie métal. Ext | 798 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4656 | 10. Portes : Vérification et réglage des fermes portes si existant | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-MEN Menuiserie métal. Ext | 798 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4657 | 11. Portes : Contrôle du bon fonctionnement des blocs portes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-MEN Menuiserie métal. Ext | 798 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4658 | 12. Portes : Contrôle du bon fonctionnement des serrures | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-MEN Menuiserie métal. Ext | 798 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4659 | 13. Portes : Contrôle du bon fonctionnement des cylindres | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-MEN Menuiserie métal. Ext | 798 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4660 | 14. Portes : Contrôle des butées de porte si existante | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-MEN Menuiserie métal. Ext | 798 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4661 | 15. Portes : Contrôle de la fixation des poignées | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-MEN Menuiserie métal. Ext | 798 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4648 | 2. Fenêtres : Contrôle des joints d'étanchéité | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-MEN Menuiserie métal. Ext | 798 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4649 | 3. Fenêtres : Vérification des fixations | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-MEN Menuiserie métal. Ext | 798 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4650 | 4. Fenêtres : Contrôle des crémones et serrureries | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-MEN Menuiserie métal. Ext | 798 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4651 | 5. Volets roulants : Contrôle de l'aspect général | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-MEN Menuiserie métal. Ext | 798 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4652 | 6. Volets roulants : Contrôle du bon fonctionnement (ouverture et fermeture complète) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-MEN Menuiserie métal. Ext | 798 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4653 | 7. Volets roulants : Vérification des fixations | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-MEN Menuiserie métal. Ext | 798 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4654 | 8. Portes : Contrôle du bon fonctionnement des portes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-MEN Menuiserie métal. Ext | 798 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4655 | 9. Portes : Contrôle des paumelles et des charnières | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-REDI Rés distri/trait d'o | 799 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4662 | 1. Réseau : Contrôle de l'absence de fuite | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-REDI Rés distri/trait d'o | 799 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4671 | 10. Adoucisseur : Contrôle de la disponibilité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-REDI Rés distri/trait d'o | 799 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4672 | 11. Adoucisseur : Relevé index du compteur eau de ville | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-REDI Rés distri/trait d'o | 799 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4673 | 12. Adoucisseur : Relevé index du compteur eau adoucie | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-REDI Rés distri/trait d'o | 799 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4674 | 13. Adoucisseur : Contrôle de la présence de sel dans le bac à saumure | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-REDI Rés distri/trait d'o | 799 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4675 | 14. Adoucisseur : Contrôle de l'absence de fuite | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-REDI Rés distri/trait d'o | 799 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4663 | 2. Réseau : Contrôle de l'état des thermomètres et des manomètres | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-REDI Rés distri/trait d'o | 799 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4664 | 3. Réseau : Contrôle de l'état des purgeurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-REDI Rés distri/trait d'o | 799 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4665 | 4. Réseau : Contrôle de l'état de la tuyauterie et du calorifuge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-REDI Rés distri/trait d'o | 799 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4666 | 5. Réseau : Contrôle de l'état des supports de tuyauterie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-REDI Rés distri/trait d'o | 799 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4667 | 6. Réseau : Contrôle de l'état de la peinture | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-REDI Rés distri/trait d'o | 799 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4668 | 7. Pompes : Contrôle de l'état des pompes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-REDI Rés distri/trait d'o | 799 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4669 | 8. Pompes : Relevé des pressions amont / aval | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-REDI Rés distri/trait d'o | 799 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4670 | 9. Contrôle de l'état du vase d'expansion | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-RESE Réseaux EU EP EV | 800 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4676 | 1. Contrôle de l'étanchéité des joints, absence de fuite | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-RESE Réseaux EU EP EV | 800 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4677 | 2. Contrôle des regards et siphons de sol, nettoyer si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-RESE Réseaux EU EP EV | 800 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4678 | 3. Contrôle du bon écoulement des eaux | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-SONO Sono. alarme intr. | 801 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4679 | 1. Contrôle de l'état batterie et sa protection | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-SONO Sono. alarme intr. | 801 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4680 | 2. Contrôle de l'état des avertisseurs sonores | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-SONO Sono. alarme intr. | 801 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4681 | 3. Contrôle de l'état des détecteurs de présence et angle de détection | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-TGBT Visite TGBT | 802 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4682 | 1. Vérifier la présence du schéma et mis à jour | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-TGBT Visite TGBT | 802 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4683 | 2. Vérifier la corrélation du schéma et de l'étiquetage, mettre à jour si nécessaire | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-TGBT Visite TGBT | 802 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4684 | 3. Réaliser une analyse thermographique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-TGBT Visite TGBT | 802 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4685 | 4. Vérifier la présence des plastrons et couvercles de goulottes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-TGBT Visite TGBT | 802 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4686 | 5. Tester les voyants et l'éclairage interne de l'armoire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-TGBT Visite TGBT | 802 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4687 | 6. Vérifier le calibrage des protections | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-TGBT Visite TGBT | 802 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4688 | 7.Contrôle tenu du registre de sécurité | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-TGBT Visite TGBT | 802 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4689 | 8.Mise à jour du registre de sécurité | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-VDI Câbl. VDI téléph. TV | 803 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4690 | 1. Contrôle de l'état général du câblage VDI | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-VDI Câbl. VDI téléph. TV | 803 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4691 | 2. Contrôle de l'état général de l'antenne TV | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHAT-VDI Câbl. VDI téléph. TV | 803 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 4692 | 3. Contrôle de l'état des prises VDI | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHO-Brûleurs à gaz | 6565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69092 | BRÛLEUR: Essai vanne principale gaz | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHO-Brûleurs à gaz | 6565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69106 | BRÛLEUR: Nettoyage brossage filtre et joint primaire | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHO-Brûleurs à gaz | 6565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69100 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle fonctionnement soupape sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHO-Brûleurs à gaz | 6565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69101 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle fonctionnement thermostat / manostat | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHO-Brûleurs à gaz | 6565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69098 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle fonctionnement vannes de barrage extérieures | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHO-Brûleurs à gaz | 6565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69103 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle sécurité BP eau réseau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHO-Brûleurs à gaz | 6565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69102 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle sécurité BP gaz | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHO-Brûleurs à gaz | 6565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69104 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle sécurité HP corps de chauffe vapeur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHO-Brûleurs à gaz | 6565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69105 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle sécurité cellule sonde d'ionisation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHO-Brûleurs à gaz | 6565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69099 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle étanchéité réseau gaz | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHO-Brûleurs à gaz | 6565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69118 | BRÛLEUR: Contrôle cycle de fonctionnement (si chaufferie supérieure à 400KW 3 fois/an) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHO-Brûleurs à gaz | 6565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69117 | BRÛLEUR: Contrôle fonctionnement régulateur tirage (si chaufferie supérieure à 400KW:3 fois/an) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHO-Brûleurs à gaz | 6565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69114 | BRÛLEUR: Contrôle intensité moteur ventilateur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHO-Brûleurs à gaz | 6565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69107 | BRÛLEUR: Contrôle propreté détecteur UV flamme (si chaufferie supérieure à 400KW: 3 fois/an) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHO-Brûleurs à gaz | 6565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69109 | BRÛLEUR: Contrôle réglage sonde ionisation (selon besoin) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHO-Brûleurs à gaz | 6565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69108 | BRÛLEUR: Contrôle visuel filerie et connexions | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHO-Brûleurs à gaz | 6565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69116 | BRÛLEUR: Mesure dépression buse (si chaufferie supérieure à 400KW: 3fois/an) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHO-Brûleurs à gaz | 6565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69115 | BRÛLEUR: Mesure dépression foyer (si chaufferie supérieure à 400KW: 3 fois/an) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHO-Brûleurs à gaz | 6565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69113 | BRÛLEUR: Nettoyage par aspiration ventilateur | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHO-Brûleurs à gaz | 6565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69111 | BRÛLEUR: Nettoyage réglage tête de combustion (selon besoin) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHO-Brûleurs à gaz | 6565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69112 | BRÛLEUR: Réglage mécanique volets d'air (selon besoin) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHO-Brûleurs à gaz | 6565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69110 | BRÛLEUR: Réglage mécanique électrodes allumage (selon besoin) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHO-Brûleurs à gaz | 6565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69097 | COMBUSTION :Contrôle rendement de combustion (si chaufferie supérieure à 400KW :3 fois/an) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHO-Brûleurs à gaz | 6565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69095 | COMBUSTION: Contrôle CO (PPM=0) (si chaufferie supérieure à 400KW 3 fois/an) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHO-Brûleurs à gaz | 6565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69093 | COMBUSTION: Contrôle aspect flamme (si chaufferie supérieure à 400KW 3 fois/an) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHO-Brûleurs à gaz | 6565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69096 | COMBUSTION: Contrôle taux de CO2 =>9% (si chaufferie supérieure à 400KW 3 fois/an) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHO-Brûleurs à gaz | 6565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69094 | COMBUSTION: Contrôle température fumées (si chaufferie supérieure à 400KW 3 fois/an) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHO-CHL-CLIM | 6566 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 69138 | Split unité extérieure : Vérification absence de fuite de fluide frigorigène | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHO-CHL-CLIM | 6566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69120 | Contrôle de l'état des câbles | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHO-CHL-CLIM | 6566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69119 | Contrôle des connexions électriques | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHO-CHL-CLIM | 6566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69129 | Split unité extérieure : Contrôle de l'état du calorifuge | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHO-CHL-CLIM | 6566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69139 | Split unité extérieure : Contrôle des pressions HP/BP | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHO-CHL-CLIM | 6566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69126 | Split unité extérieure : Contrôle des pressostats HP/BP (Chaîne de sécurité) | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHO-CHL-CLIM | 6566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69134 | Split unité intérieure : Contrôle de l'intensité du ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHO-CHL-CLIM | 6566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69131 | Split unité intérieure : Contrôle de l'écoulement condensat et pompe de relevage éventuelle | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHO-CHL-CLIM | 6566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69130 | Split unité intérieure : Contrôle de la batterie évaporateur | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHO-CHL-CLIM | 6566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69136 | Split unité intérieure : Contrôle du thermostat de sécurité | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHO-CHL-CLIM | 6566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69137 | Split unité intérieure : Nettoyage complet de l'unité intérieure | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHO-CHL-CLIM | 6566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69133 | Split unité intérieure : Nettoyage et dépoussiérage du ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHO-CHL-CLIM | 6566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69124 | Contrôle de la commande Chaud/Froid/Vitesse ventilateur | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CHO-CHL-CLIM | 6566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69127 | Split unité extérieure : Contrôle de l'intensité et l'isolement du compresseur | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CHO-CHL-CLIM | 6566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69128 | Split unité extérieure : Contrôle de la tension du compresseur en fonctionnement | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CHO-CHL-CLIM | 6566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69135 | Split unité intérieure : Contrôle de la tension du ventilateur en fonctionnement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHO-CHL-CLIM | 6566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69132 | Split unité intérieure : Nettoyage du bac à condensât | T | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
CHO-ecs legionellose | 6564 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69091 | Analyse par un organisme agrée conformément à la législation, recherche de légionelloses De manière générale : * Prélèvement au niveau de chaque production d’eau chaude sanitaire (chaufferie et sous station) * Prélèvement au niveau d’un point d’usage représentatif * Prélèvement au niveau d’un point d’usage, le plus éloigné ou défavorisé | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHO-Ventilo conv EFEC | 6567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69144 | Contrôle du fonctionnement de la régulation en modifiant le point de consigne | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHO-Ventilo conv EFEC | 6567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69145 | Déboucher les batteries si manque de circulation d'eau | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHO-Ventilo conv EFEC | 6567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69146 | Démontage et nettoyage du filtre hydraulique (si présence) | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHO-Ventilo conv EFEC | 6567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69141 | Dépoussiérage par aspiration des batteries | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHO-Ventilo conv EFEC | 6567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69150 | Manoeuvre des vannes d'isolement de la colonne principale | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHO-Ventilo conv EFEC | 6567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69149 | Manœuvre des vannes d'isolement du ventilo-convecteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHO-Ventilo conv EFEC | 6567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69142 | Nettoyage des batteries par pulvérisation d'un produit bactéricide | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHO-Ventilo conv EFEC | 6567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69143 | Nettoyage du bac des condensats et contrôle de l'évacuation par essai de remplissage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHO-Ventilo conv EFEC | 6567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69147 | Vérification des raccordements électriques | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CHO-Ventilo conv EFEC | 6567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69152 | Contrôle du ventilateur (dur mécanique, bruit, vibration, etc..) remplacement si besoin | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHO-Ventilo conv EFEC | 6567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69151 | Essai du ventilateur en actionnant le commutateur sur toutes les vitesses | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHO-Ventilo conv EFEC | 6567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69140 | Remplacement ou nettoyage du filtre | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CHO-Ventilo conv EFEC | 6567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69153 | Vérification, remise en état et nettoyage de la carrosserie | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CHO-Ventilo conv EFEC | 6567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69148 | Vérifier l'absence d'échauffement des câbles | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-ADOU | 3550 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39074 | Adoucisseur: Contrôle du cycle de regénération | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-ADOU | 3550 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39081 | Bac à sel : Vider et nettoyer le bac à sel | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-ADOU | 3550 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39083 | Installation: Nettoyage de l'ensemble | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-ADOU | 3550 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39076 | Adoucisseur: Contrôle de l'horloge et réglage si besoin | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-ADOU | 3550 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39075 | Adoucisseur: Mesure du TH, réglage de la vanne de by pass si l'écart est > à + ou - 2°F de la valeur désirée | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-ADOU | 3550 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39077 | Adoucisseur: Vérifier le bon écoulement de l'eau lors de la regénération | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-ADOU | 3550 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39080 | Bac à sel : Noter la consommation de sel Nb sacs utilisés: | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-ADOU | 3550 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39078 | Bac à sel : Remplir le bac à sel environ 10 cm au dessus du niveau d'eau | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-ADOU | 3550 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39079 | Bac à sel : Vérifier le niveau de saumur, régler le flotteur si besoin | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-ADOU | 3550 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39084 | Installation: Noter le volume d'eau d'appoint m3 | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-ADOU | 3550 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39082 | Installation: Vérifier l'absence de fuite, si présence les éliminer | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-BAC-A-GRAISSE | 3570 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39341 | Fourniture bordereau de suivi | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-BAC-A-GRAISSE | 3570 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39340 | SÉPARATEUR À GRAISSE (BAC À GRAISSE) : Contrôle étanchéité couvercle | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-BAC-A-GRAISSE | 3570 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39338 | SÉPARATEUR À GRAISSE (BAC À GRAISSE) : Curage | B | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-BAC-A-GRAISSE | 3570 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39339 | SÉPARATEUR À GRAISSE (BAC À GRAISSE) : Réfection surface interne | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-BAC-A-GRAISSE | 3570 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39337 | SÉPARATEUR À GRAISSE (BAC À GRAISSE) : Vidange | B | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-BALLON ECS | 3557 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39190 | Travaux hydrauliques: Contrôler la bonne évacuation de l'eau de décharge et de vidange | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-BALLON ECS | 3557 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39188 | Travaux hydrauliques: Manoeuvrer les vannes d'isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-BALLON ECS | 3557 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39187 | Travaux hydrauliques: Mesurer la température de l'eau (entre 55°C et 60°C), régler le thermostat si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-BALLON ECS | 3557 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39189 | Travaux hydrauliques: Tester le groupe de sécurité par manœuvre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-BALLON ECS | 3557 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39191 | Travaux hydrauliques: Vérifier les fixations du ballon, remettre en état si nécessaire. | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-BALLON ECS | 3557 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39182 | Travaux réalisables hors tension: Contrôler l'état de la protection électrique | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-BALLON ECS | 3557 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39185 | Travaux réalisables hors tension: Contrôler les connexions électriques (serrage et trace d'échauffement) | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-BALLON ECS | 3557 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39186 | Travaux réalisables hors tension: Faire une mesure d'isolement de la résistance | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-BALLON ECS | 3557 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39184 | Travaux réalisables hors tension: Vérifier l'état du raccordement électrique (liaison disjoncteur, ballon) | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-BALLON ECS | 3557 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39183 | Travaux réalisables hors tension: Vérifier les liaisons de terre et équipotentielles, les mettre en conformité si nécessaire | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-CELLULES-HT | 3562 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39253 | Cellules et connexions : Contrôle fonctionnement organes | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-CELLULES-HT | 3562 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39252 | Cellules et connexions : Contrôle jeu mécanique | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-CELLULES-HT | 3562 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39258 | Cellules et connexions : Contrôle liaisons | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-CELLULES-HT | 3562 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39265 | Cellules et connexions : Désulfatage connexions | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-CELLULES-HT | 3562 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39260 | Cellules et connexions : Examen barre | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-CELLULES-HT | 3562 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39261 | Cellules et connexions : Examen têtes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-CELLULES-HT | 3562 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39254 | Cellules et connexions : Lubrification mécanismes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-CELLULES-HT | 3562 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39259 | Cellules et connexions : Recherche traces d'amorçage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-CELLULES-HT | 3562 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39266 | Cellules et connexions : Remplacement batterie | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-CELLULES-HT | 3562 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39251 | Cellules et connexions : Resserrage boulonnerie et connexions | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-CELLULES-HT | 3562 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39255 | Cellules et connexions : Réglage protections | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-CELLULES-HT | 3562 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39257 | Cellules et connexions : Vérification indicateurs | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-CELLULES-HT | 3562 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39263 | Cellules et connexions : Vérification tension batterie | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-CELLULES-HT | 3562 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39264 | Cellules et connexions : Vérification tension source chargeur batterie | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-CELLULES-HT | 3562 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39256 | Cellules et connexions : Vérification verrouillage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-CELLULES-HT | 3562 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39262 | Cellules et connexions : Vérification état bobines | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-CELLULES-HT | 3562 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39248 | Tâches générales: Contrôler le basculement normal/secours | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-CELLULES-HT | 3562 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39246 | Tâches générales: Si accessible, vérifier l'état et la date d'installation des batteries, (inverseur,MT,etc).Si date supérieure à 5ans, prévoir le remplacement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-CELLULES-HT | 3562 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39238 | Tâches générales: Contrôle de la présence et de l'état des équipements de sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-CELLULES-HT | 3562 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39241 | Tâches générales: S'assurer de la présence des schémas électriques et de leur mise à jour | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-CELLULES-HT | 3562 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39245 | Tâches générales: Signaler tous les échauffements apparents importants (câbles, connexions, matériels,ect) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-CELLULES-HT | 3562 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39244 | Tâches générales: Vérifier le bon fonctionnement de la climatisation, nettoyer les grilles d'air neuf et d'extraction | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-CELLULES-HT | 3562 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39247 | Tâches générales: Vérifier le bon équilibrage des phases | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-CELLULES-HT | 3562 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39239 | Tâches générales: S'assurer du fonctionnement de l'éclairage de sécurité (fixe et portatif) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-CELLULES-HT | 3562 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39242 | Tâches générales: Signaler la présence de défaut d'isolement et autres (attendre l'accord du responsable avant d'effectuer les recherches) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-CELLULES-HT | 3562 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39243 | Tâches générales: Signaler les lampes de voyants grillées (pas de travail seul) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-CELLULES-HT | 3562 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39240 | Tâches générales: Signaler tous les défauts d'éclairage (pas de travail seul) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-CELLULES-HT | 3562 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39250 | Tâches générales: Vérifier l'arrêt des condensateurs le 1er Avril | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-CELLULES-HT | 3562 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39249 | Tâches générales: Vérifier la mise en service des condensateurs le 1er Novembre | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-CLIMATISEUR | 3553 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39134 | Contrôle isolement compresseur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-CLIMATISEUR | 3553 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39128 | Contrôle jeu axe de ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-CLIMATISEUR | 3553 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39132 | Contrôle étanchéité bac condensats | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-CLIMATISEUR | 3553 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39133 | Contrôle état câbles et connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-CLIMATISEUR | 3553 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39127 | Examen supports canalisations | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-CLIMATISEUR | 3553 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39126 | Examen état général | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-CLIMATISEUR | 3553 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39130 | Nettoyage brossage condenseur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-CLIMATISEUR | 3553 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39131 | Nettoyage eau sous pression échangeurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-CLIMATISEUR | 3553 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39135 | Nettoyage interne caisson | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-CLIMATISEUR | 3553 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39136 | Peinture surface interne caisson (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-CLIMATISEUR | 3553 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39129 | Contrôle fonctionnement organes commande | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-CLIMATISEUR | 3553 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39124 | Nettoyage filtre | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-CLIMATISEUR | 3553 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39125 | Remplacement filtre | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-COMPRESSEUR | 3554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39150 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Contrôle charge d'huile | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-COMPRESSEUR | 3554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39148 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Contrôle intensité moteur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-COMPRESSEUR | 3554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39146 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Contrôle points de consigne organes sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-COMPRESSEUR | 3554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39147 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Contrôle serrage connexions électriques | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-COMPRESSEUR | 3554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39152 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Examen courroies et transmission | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-COMPRESSEUR | 3554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39149 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Mesure isolement enroulements moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-COMPRESSEUR | 3554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39151 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Remplacement charge huile | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-COMPRESSEUR | 3554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39153 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Remplacement courroies | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-COMPRESSEUR | 3554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39154 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Révision mécanique (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-COMPRESSEUR | 3554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39143 | SYSTEME : Contrôle visuel paroi interne cuve | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-COMPRESSEUR | 3554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39142 | SYSTEME : Nettoyage filtres finisseurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-COMPRESSEUR | 3554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39141 | SYSTEME : Nettoyage filtres à air primaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-COMPRESSEUR | 3554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39139 | SYSTEME : Nettoyage purgeur automatique | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-COMPRESSEUR | 3554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39145 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Contrôle courts cycles | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-COMPRESSEUR | 3554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39144 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Contrôle sensoriel groupe compresseur | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-COMPRESSEUR | 3554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39137 | SYSTEME : Contrôle fonctionnement déshuileur | M | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-COMPRESSEUR | 3554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39138 | SYSTEME : Contrôle fonctionnement purges | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-COMPRESSEUR | 3554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39140 | SYSTEME : Contrôle pression manomètres aval détendeur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-CONDENSATEUR | 3555 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39159 | Contrôle qualité liaisons | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-CONDENSATEUR | 3555 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39162 | Contrôle tangente phi | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-CONDENSATEUR | 3555 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39160 | Contrôle état résistances | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-CONDENSATEUR | 3555 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39157 | Dépoussiérage par aspiration éléments | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-CONDENSATEUR | 3555 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39156 | Mesure isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-CONDENSATEUR | 3555 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39163 | Mise en service condensateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-CONDENSATEUR | 3555 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39164 | Mise hors service condensateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-CONDENSATEUR | 3555 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39155 | Resserrage hors tension connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-CONDENSATEUR | 3555 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39161 | Réglages sous tension | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-CONDENSATEUR | 3555 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39158 | Vérifier calibrage fusibles et disjoncteurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-CTA | 3556 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39177 | BATTERIE DE REFROIDISSEMENT : Contrôle fonctionnement motorisation vanne 3 voies | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-CTA | 3556 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39175 | BATTERIE DE REFROIDISSEMENT : Nettoyage eau sous pression batterie (si possible) | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-CTA | 3556 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39176 | BATTERIE DE REFROIDISSEMENT : Nettoyage eau sous pression siphon et tuyauterie évacuation | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-CTA | 3556 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39174 | BATTERIE DE REFROIDISSEMENT : Nettoyage par aspiration bacs et batteries | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-CTA | 3556 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39171 | BATTERIE ELECTRIQUE : Contrôle fonctionnement régulation | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-CTA | 3556 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39172 | BATTERIE ELECTRIQUE : Contrôle isolement éléments chauffants | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-CTA | 3556 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39173 | BATTERIE ELECTRIQUE : Contrôle serrage bornes | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-CTA | 3556 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39170 | BATTERIE ELECTRIQUE : Dépoussiérage par aspiration batteries | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-CTA | 3556 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39165 | FILTRATION : Remplacement filtres et préfiltres | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-CTA | 3556 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39179 | GENERAL : Contrôle fonctionnement micro terminal régulation | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-CTA | 3556 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39181 | GENERAL : Examen état général mécanique | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-CTA | 3556 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39178 | GENERAL : Mesure débit air hygiénique (air neuf) | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-CTA | 3556 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39180 | GENERAL : Nettoyage par aspiration caisson | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-CTA | 3556 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39168 | GROUPE DE VENTILATION : Contrôle isolement enroulements moteur | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-CTA | 3556 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39166 | GROUPE DE VENTILATION : Dépoussiérage turbine ventilateur | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-CTA | 3556 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39167 | GROUPE DE VENTILATION : Examen surface ailettes turbines | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-CTA | 3556 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39169 | GROUPE DE VENTILATION : Mesure intensité moteur | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-CUVE-FUEL | 3558 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39192 | CUVE DE STOCKAGE : Contrôle fonctionnement détecteur fuite | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-CUVE-FUEL | 3558 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39195 | CUVE DE STOCKAGE : Contrôle étanchéité cuve | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-CUVE-FUEL | 3558 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39193 | CUVE DE STOCKAGE : Curage cuve | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-CUVE-FUEL | 3558 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39194 | CUVE DE STOCKAGE : Examen état général surface interne | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-CUVE-FUEL | 3558 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39202 | POMPES : Contrôle isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-CUVE-FUEL | 3558 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39205 | POMPES : Révision mécanique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-CUVE-FUEL | 3558 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39204 | POMPES : Test régulateur pression | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-CUVE-FUEL | 3558 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39203 | POMPES : Test aspiration maximum | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-CUVE-FUEL | 3558 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39197 | CUVE DE STOCKAGE : Contrôle humidité fioul | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-CUVE-FUEL | 3558 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39196 | CUVE DE STOCKAGE : Contrôle étanchéité joints | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-CUVE-FUEL | 3558 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39199 | POMPES : Contrôle fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-CUVE-FUEL | 3558 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39200 | POMPES : Contrôle intensité | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-CUVE-FUEL | 3558 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39198 | POMPES : Remplacement filtres | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-CUVE-FUEL | 3558 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39206 | POMPES : Contrôle pression aspiration-refoulement | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-CUVE-FUEL | 3558 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39201 | POMPES : Contrôle étanchéité garniture mécanique | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-EXTRACTEUR | 3573 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39384 | ENSEMBLE : Contrôle protection mécanique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-EXTRACTEUR | 3573 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39383 | ENSEMBLE : Contrôle débit air extrait | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-EXTRACTEUR | 3573 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39373 | TURBINE : Contrôle équilibrage turbines | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-EXTRACTEUR | 3573 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39371 | TURBINE : Dépoussiérage turbine ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-EXTRACTEUR | 3573 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39375 | TURBINE : Dépoussiérage par aspiration ventilateur de refroidissement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-EXTRACTEUR | 3573 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39372 | TURBINE : Examen surface ailettes turbines | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-EXTRACTEUR | 3573 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39381 | ENSEMBLE : Remplacement courroies (si nécessaire) | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-EXTRACTEUR | 3573 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39374 | TURBINE : Contrôle jeu latéral turbine/volute | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-EXTRACTEUR | 3573 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39382 | ENSEMBLE : Contrôle bruits et vibrations | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-EXTRACTEUR | 3573 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39380 | ENSEMBLE : Contrôle état et tension courroies | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-EXTRACTEUR | 3573 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39379 | MOTEUR ELECTRIQUE : Contrôle intensité moteur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-EXTRACTEUR | 3573 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39376 | MOTEUR ELECTRIQUE : Graissage lubrifiant paliers et roulements | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-EXTRACTEUR | 3573 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39377 | MOTEUR ELECTRIQUE : Mesure isolement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-EXTRACTEUR | 3573 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39378 | MOTEUR ELECTRIQUE : Mesure résistance enroulements | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-EXTRACTEUR | 3573 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39370 | TURBINE : Graissage lubrifiant paliers et roulements | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-GROUPE-ELECT | 3559 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39215 | Essai en charge | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-GROUPE-ELECT | 3559 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39210 | Combustible: Contrôler et noter le niveau de fioul de la cuve journalière | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-GROUPE-ELECT | 3559 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39209 | Combustible: Contrôler et noter le niveau de fioul de la cuve principale | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-GROUPE-ELECT | 3559 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39211 | Combustible: Contrôler l'absence de fioul dans la cuve de rétention de la cuve journalière | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-GROUPE-ELECT | 3559 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39212 | ELECTRICITÉ: Contrôle état batterie et chargeur (si existant) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-GROUPE-ELECT | 3559 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39213 | ELECTRICITÉ: Faire test lampe, remplacement des voyants si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-GROUPE-ELECT | 3559 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39214 | ELECTRICITÉ: Vérifier la position des commutateurs, vérifier la positon (marche automatique avant de partir) | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-GROUPE-ELECT | 3559 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39208 | Inspection mécanique: Vérifier la température du préchauffage (huile et eau) | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-GROUPE-ELECT | 3559 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39207 | Inspection mécanique:(arrêter le GE), contrôler le niveau d'huile,niveau d'eau faire le complément si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-GROUPE-FROID | 3560 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39218 | Prestations sous traitées : Relire les analyses d'huile | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-GROUPE-FROID | 3560 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39217 | Prestations sous traitées : Vérifier la présence des fiches de mouvement et de destruction de fréon | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-GROUPE-FROID | 3560 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39219 | Prestations sous traitées : Vérifier le nettoyage des aéroréfrigérants, l'évolution des pertes de charge des évaporateurs et des condenseurs | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-GROUPE-FROID | 3560 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39216 | Prestations sous traitées : Vérifier qu'un contrôle annuel d'absence de fuite de fréon a bien été réalisé | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-GROUPE-FROID | 3560 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39220 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier l'absence de fuite de fréon et le notifier pour le suivi (document mouvement de fluides) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-GROUPE-FROID | 3560 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39224 | Prestations à réaliser en interne : Contrôler tous les passages de câbles, les remettre en état si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-GROUPE-FROID | 3560 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39223 | Prestations à réaliser en interne : Manoeuvrer les vannes d'isolement | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-GROUPE-FROID | 3560 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39232 | Prestations à réaliser en interne : Nettoyer l'armoire électrique, vérifier la présence du schéma et le mettre en place si absence | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-GROUPE-FROID | 3560 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39221 | Prestations à réaliser en interne : Remplacer les manomètres, thermomètres, prugeurs, etc, défectueux | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-GROUPE-FROID | 3560 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39228 | Prestations à réaliser en interne : Si le groupe est à l'arrêt, vérifier à la main que le carter du compresseur est à une température supérieure à 45°C | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-GROUPE-FROID | 3560 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39225 | Prestations à réaliser en interne : Avec le voyant, vérifier l'absence d'humidité dans le circuit fréon | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-GROUPE-FROID | 3560 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39229 | Prestations à réaliser en interne : Mesurer la perte de charge des condenseurs Entrée B Sortie B | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-GROUPE-FROID | 3560 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39230 | Prestations à réaliser en interne : Mesurer la perte de charge des évaporateurs Entrée B Sortie B | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-GROUPE-FROID | 3560 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39227 | Prestations à réaliser en interne : Noter la température entrée et sortie du condenseur Entrée °C Sortie °C | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-GROUPE-FROID | 3560 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39231 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier l'absence de bruits et vibrations anormales | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-GROUPE-FROID | 3560 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39222 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier l'absence de trace de fuite d'huile | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-GROUPE-FROID | 3560 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39226 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier que la température de l'eau glacée produite, correspond à la consigne affichée sur le groupe froid | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-MAINTIEN DE PRESSIO | 3565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39293 | Après la vidange en eau du ballon tampon, contrôler la pression d'air résiduelle, le regonfler si nécessaire | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-MAINTIEN DE PRESSIO | 3565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39290 | Mesure de l'isolement du moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-MAINTIEN DE PRESSIO | 3565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39288 | Vérification des liaisons souples "dilatoflex", remplacement selon leur état ou leur date de fabrication (10 ans maxi) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-MAINTIEN DE PRESSIO | 3565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39289 | Contrôler tous les passages de câbles, les remettre en état si nécessaire | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-MAINTIEN DE PRESSIO | 3565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39292 | En créant une fuite artificielle, vérifier les points d'enclenchement bas et haut | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-MAINTIEN DE PRESSIO | 3565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39291 | Mesurer les intensités absorbées par le moteur, les comparer avec les valeurs indiquées | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-MAINTIEN DE PRESSIO | 3565 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39287 | Vérifier l'absence de fuite de la garniture mécanique et des différents raccordements | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-POMPE-DOSEUSE | 3569 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39335 | Pompe d'injection: Noter et faire le complément de produit Nb litres | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-POMPE-DOSEUSE | 3569 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39336 | Pompe d'injection: Noter la hauteur de produit restant dans le bac cm | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-POMPE-DOSEUSE | 3569 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39334 | Pompe d'injection: Vérifier le fonctionnement de la pompe du clapet anti retour et de la canne d'injection, remise en état si nécessaire | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-POMPES | 3563 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39271 | Mesure de l'isolement des enroulements du moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-POMPES | 3563 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39269 | Vérification des liaisons souples "dilatoflex", remplacement selon leur état ou leur date de fabrication (10 ans maxi) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-POMPES | 3563 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39276 | Vérifier les connexions électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-POMPES | 3563 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39270 | Contrôler tous les passages de câbles, les remettre en état si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-POMPES | 3563 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39272 | Mesurer les intensités absorbées par le moteur, les comparer avec les valeurs indiquées | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-POMPES | 3563 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39273 | Vérifier l'alignement de l'accouplement moteur/pompe | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-POMPES | 3563 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39277 | Dégommage manuel (hors saison d'utilisation) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-POMPES | 3563 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39267 | Graissage paliers et roulements | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-POMPES | 3563 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39275 | Permutation de l'ordre de marche des pompes jumelées | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-POMPES | 3563 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39268 | Vérifier l'absence de fuite de la garniture mécanique et des différents raccordements | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-POMPES | 3563 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39274 | Vérifier le débit et les hauteurs manométriques | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-POMPES-RELEVAGE | 3564 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39286 | Fosse : Faire vidanger et nettoyer la fosse.Récuperer et classer les bons de suivi et destruction des déchets | A | 1 | 25 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-POMPES-RELEVAGE | 3564 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39278 | Installation: Mesure de l'isolement des enroulements du moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-POMPES-RELEVAGE | 3564 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39285 | Installation: Nettoyer l'armoire électrique, vérifier la présence du schéma et le mettre en place si absence | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-POMPES-RELEVAGE | 3564 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39284 | Installation: Retirer la pompe et nettoyer la crépine | A | 1 | 25 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-POMPES-RELEVAGE | 3564 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39281 | Installation: Contrôler tous les passages de câbles, les remettre en état si nécessaire | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-POMPES-RELEVAGE | 3564 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39279 | Installation: Mesurer les intensités absorbées par le moteur, les comparer avec les valeurs indiquées | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-POMPES-RELEVAGE | 3564 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39280 | Installation: Vérifier le fonctionnement de l'arrêt de proximité | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-POMPES-RELEVAGE | 3564 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39283 | Installation: Si présence d'eau, vérifier le débit de la pompe en la mettant en marche forcée et en contrôlant le niveau de la fosse | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-POMPES-RELEVAGE | 3564 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39282 | Installation: Vérifier le fonctionnement des contrôleurs de niveau (régulation et alarme) | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-SST-CHAUDIERE GAZ | 3575 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39398 | Accompagnement de la société de sous traitance | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-SST-ONDULEUR | 3552 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39122 | ENTRETIEN : Contrôle serrage connexions électriques | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-SST-ONDULEUR | 3552 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39121 | ENTRETIEN : Dépoussiérage par aspiration éléments | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-SST-ONDULEUR | 3552 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39123 | ENTRETIEN : Relevé tension batteries | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-SST-ONDULEUR | 3552 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39119 | ESSAI DE DECHARGE ET CHARGE : Fermeture manuelle disjoncteur redresseur chargeur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-SST-ONDULEUR | 3552 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39117 | ESSAI DE DECHARGE ET CHARGE : Ouverture disjoncteur redresseur chargeur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-SST-ONDULEUR | 3552 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39118 | ESSAI DE DECHARGE ET CHARGE : Relevé continu tension batterie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-SST-ONDULEUR | 3552 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39120 | ESSAI DE DECHARGE ET CHARGE : Vérifier tension de charge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-SURPRESSEUR | 3574 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39397 | ENVIRONNEMENT : Contrôle étanchéité clapet | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-SURPRESSEUR | 3574 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39390 | MOTEUR ELECTRIQUE : Contrôle intensité moteur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-SURPRESSEUR | 3574 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39391 | MOTEUR ELECTRIQUE : Graissage lubrifiant paliers et roulements | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-SURPRESSEUR | 3574 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39389 | MOTEUR ELECTRIQUE : Mesure isolement enroulements moteur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-SURPRESSEUR | 3574 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39387 | POMPE : Contrôle alignement accouplement moteur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-SURPRESSEUR | 3574 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39386 | POMPE : Contrôle échauffement moteur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-SURPRESSEUR | 3574 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39388 | POMPE : Dégommage hors saison | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-SURPRESSEUR | 3574 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39385 | POMPE : Examen presse étoupe | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-SURPRESSEUR | 3574 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39395 | REGULATION ET SECURITE : Contrôle courts cycles | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-SURPRESSEUR | 3574 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39396 | REGULATION ET SECURITE : Contrôle paramétrage automate | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-SURPRESSEUR | 3574 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39393 | REGULATION ET SECURITE : Contrôle paramétrage pressostat commande | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-SURPRESSEUR | 3574 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39394 | REGULATION ET SECURITE : Contrôle paramétrage pressostat sécurité | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-SURPRESSEUR | 3574 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39392 | REGULATION ET SECURITE : Contrôle paramétrage relais thermiques | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-TABLEAU ELC | 3566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39304 | Travaux réalisables sous tension: Faire faire un contrôle thermographique | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-TABLEAU ELC | 3566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39307 | Travaux réalisables hors tension: Contrôler le fonctionnement des reports d'alarmes (disjoncteurs, défauts,..) | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-TABLEAU ELC | 3566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39306 | Travaux réalisables hors tension: Contrôler les connexions électriques | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-TABLEAU ELC | 3566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39310 | Travaux réalisables hors tension: Dépoussiérage et nettoyage interne de l'armoire et du matériel | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-TABLEAU ELC | 3566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39309 | Travaux réalisables hors tension: Faire une mesure d'isolement des différents départs (sauf appareils électroniques) | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-TABLEAU ELC | 3566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39305 | Travaux réalisables hors tension: Vérifier l'absence de trace d'échauffement du câblage et du matériel électrique | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-TABLEAU ELC | 3566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39308 | Travaux réalisables hors tension: Vérifier le calibrage et le type des protections (fusibles, disjoncteurs, etc..) | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-TABLEAU ELC | 3566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39302 | Travaux réalisables sous tension: Après accord des utilisateurs, faire l'essai des différentiels | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-TABLEAU ELC | 3566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39295 | Travaux réalisables sous tension: Au bureau ou à l'atelier, vérifier la présence du double du schéma actualisé, si absence le créer et le classer | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-TABLEAU ELC | 3566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39299 | Travaux réalisables sous tension: Contrôler le fonctionnement de l'éclairage interne de l'armoire, remettre en état si besoin | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-TABLEAU ELC | 3566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39303 | Travaux réalisables sous tension: Nettoyer l'extérieur de l'armoire électrique et son environnement | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-TABLEAU ELC | 3566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39297 | Travaux réalisables sous tension: Remettre en place les plastrons et couvercles de goulottes si absence | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-TABLEAU ELC | 3566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39298 | Travaux réalisables sous tension: Tester les voyants, remettre en état si nécessaire | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-TABLEAU ELC | 3566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39296 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier la corrélation du schéma et de l'étiquetage, mettre à jour si besoin | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-TABLEAU ELC | 3566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39301 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier la fermeture du tableau, la remettre en état si nécessaire | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-TABLEAU ELC | 3566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39294 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier la présence du schéma, son état et son actualisation le mettre en place si absence | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-TABLEAU ELC | 3566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39300 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier les liaisons de terre et équipotentielles, les mettre en conformité si nécessaire | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-TGBT | 3567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39313 | Contrôle basculement N/S | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-TGBT | 3567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39314 | Contrôle cos Phi | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-TGBT | 3567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39323 | Contrôle fixation connexions terre | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-TGBT | 3567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39320 | Contrôle échauffement câbles et contacts | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-TGBT | 3567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39318 | Dépoussiérage par aspiration armoires | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-TGBT | 3567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39321 | Essai relayage sécurité et report défauts | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-TGBT | 3567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39322 | Pulvérisation diélectrique disjoncteurs | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-TGBT | 3567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39317 | Resserrage hors tension connexions | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-TGBT | 3567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39324 | Vérification présence schéma actualisé | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-TGBT | 3567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39312 | Vérification tension N/S | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-TGBT | 3567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39311 | Vérification équilibrage phases | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-TGBT | 3567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39319 | Vérifier calibrage fusibles et disjoncteurs | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-TGBT | 3567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39316 | Essai manuel disjoncteurs différentiels | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-TGBT | 3567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39315 | Vérification fonctionnement voyants | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-TOUR-AERO | 3551 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39102 | Analyses: Analyse des circuit (T°, conductivité, PH, TH, TAC, concentration) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-TOUR-AERO | 3551 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39096 | Cuve: Remplacer le joint du robinet flotteur ou le robinet | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-TOUR-AERO | 3551 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39113 | Nettoyage et désinfection des éléments: Dépose et nettoyage du pare gouttelettes ou remplacement si nécessaire | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-TOUR-AERO | 3551 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39116 | Nettoyage et désinfection des éléments: Elimination de la rouille et recouvrement avec un revêtement adapté(si besoin) | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-TOUR-AERO | 3551 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39115 | Nettoyage et désinfection des éléments: Grattage et nettoyage des surfaces d'échange secondaire | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-TOUR-AERO | 3551 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39114 | Nettoyage et désinfection des éléments: Nettoyage intérieur de la cuve | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-TOUR-AERO | 3551 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39112 | Nettoyage et désinfection des éléments: Vidange de la cuve et de l'ensemble du réseau de la tour exposé à l'air | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-TOUR-AERO | 3551 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39111 | Désinfection préalable : Mise en service de la tour sans ventilation pendant 3 heures (groupe froid a l'arrêt) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-TOUR-AERO | 3551 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39110 | Désinfection préalable : Vidange de la bâche, remplissage avec de l'eau adoucie et addition de biocide à forte dose - Cette opération est à faire obligatoirement à la remise en service et préconisée dans un délai maxi d'un mois après son arrêt | S | 1 | 65 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-TOUR-AERO | 3551 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39094 | Ne pas rejeter l'eau à un PH inférieur à 7:ajouter une solution basique si nécessaire | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-TOUR-AERO | 3551 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39109 | Régulation: Contrôler le fonctionnement de la tour en modifiant le point de consigne | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-TOUR-AERO | 3551 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39098 | Réseau hydraulique: Manœuvrer et graisser les vannes | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-TOUR-AERO | 3551 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39100 | Réseau hydraulique: Mettre en peinture les parties oxydées et réparer le calorifuge si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-TOUR-AERO | 3551 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39099 | Réseau hydraulique: Vérifier les purgeurs, thermomètres, manomètres et les remplacer si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-TOUR-AERO | 3551 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39092 | Ventilateur: Contrôler le fonctionnement des sécurités, arrêt d'urgence, etc.. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-TOUR-AERO | 3551 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39090 | Ventilateur: Mesure de l'isolement du moteur et de la résistance antigel | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-TOUR-AERO | 3551 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39091 | Ventilateur: Mesure des intensités absorbées, les comparer avec les valeurs indiquées | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-TOUR-AERO | 3551 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39093 | Ventilateur: Vérifier le serrage des connexions électriques, des passages de câbles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-TOUR-AERO | 3551 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39089 | Ventilateur: Contrôle de l'absence de jeu latéral turbine/volute | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-TOUR-AERO | 3551 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39088 | Ventilateur: Contrôle de l'usure des courroies et des poulies, remplacement si nécessaire | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-TOUR-AERO | 3551 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39087 | Ventilateur: Contrôle des fixations du moteur et du ventilateur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-TOUR-AERO | 3551 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39085 | Ventilateur: Graissage paliers du ventilateur et roulements du moteur | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-TOUR-AERO | 3551 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39086 | Ventilateur: Nettoyage et examen des ailettes de la turbine du ventilateur | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-TOUR-AERO | 3551 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39101 | Analyses: Analyse des légionelles selon réglementation | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-TOUR-AERO | 3551 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39108 | Appoint d'eau et traitement : Faire le complément de sel et noter le nombre de sacs utilisés | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-TOUR-AERO | 3551 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39106 | Appoint d'eau et traitement : Faire les compléments de produits biocide, anti algue etc. Noter les volumes injectés | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-TOUR-AERO | 3551 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39103 | Appoint d'eau et traitement : Noter le volume d'eau d'appoint | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-TOUR-AERO | 3551 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39107 | Appoint d'eau et traitement : Vérifier le bon fonctionnement de l'adoucisseur | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-TOUR-AERO | 3551 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39104 | Appoint d'eau et traitement : Vérifier le fonctionnement de la pompe et de la canne d'injection de biocide | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-TOUR-AERO | 3551 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39105 | Appoint d'eau et traitement : Vérifier le fonctionnement de la pompe et de la canne d'injection des autres produits | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-TOUR-AERO | 3551 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39095 | Cuve: Contrôler la fermeture complète du robinet flotteur avant le niveau du trop plein | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-TOUR-AERO | 3551 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39097 | Cuve: Vérifier l'état de la trappe de visite, remettre en état si nécessaire | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-TRANS | 3568 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39331 | Dépoussiérage par aspiration armoire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-TRANS | 3568 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39333 | Essai manuel disjoncteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-TRANS | 3568 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39328 | Mesure isolement armoire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-TRANS | 3568 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39329 | Mesure tension / intensité E/S | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-TRANS | 3568 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39332 | Resserrage hors tension connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-TRANS | 3568 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39327 | Vérification autonomie batteries | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-TRANS | 3568 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39326 | Vérification corrélation schéma/étiquetage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-TRANS | 3568 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39325 | Vérification présence schéma actualisé | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-TRANS | 3568 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39330 | Vérification équilibrage phases | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-VASE-EXPANSION | 3561 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39235 | Contrôle pression résiduelle | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-VASE-EXPANSION | 3561 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39234 | Essai manuel soupape sécurité | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-VASE-EXPANSION | 3561 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39233 | Fermeture manuelle vanne isolement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-VASE-EXPANSION | 3561 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39236 | Remise en pression | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-VASE-EXPANSION | 3561 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39237 | Remise en service | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-VENTILOCONV | 3572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39360 | Contrôle du fonctionnement de la régulation en modifiant le point de consigne | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-VENTILOCONV | 3572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39361 | Déboucher les batteries si manque de circulation d'eau | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-VENTILOCONV | 3572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39362 | Démontage et nettoyage du filtre hydraulique (si présence) | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-VENTILOCONV | 3572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39357 | Dépoussiérage par aspiration des batteries | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-VENTILOCONV | 3572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39365 | Manoeuvre des vannes d'isolement de la colonne principale | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-VENTILOCONV | 3572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39364 | Manœuvre des vannes d'isolement du ventilo-convecteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-VENTILOCONV | 3572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39358 | Nettoyage des batteries par pulvérisation d'un produit bactéricide | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-VENTILOCONV | 3572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39359 | Nettoyage du bac des condensats et contrôle du fonctionnement de la pompe d'évacuation par essai de remplissage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-VENTILOCONV | 3572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39363 | Vérification des raccordements électriques et de l'absence d'échauffement des câbles | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-VENTILOCONV | 3572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39367 | Contrôle du ventilateur (dur mécanique, bruit, vibration, etc..) remplacement si besoin | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-VENTILOCONV | 3572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39366 | Essai du ventilateur en actionnant le commutateur sur toutes les vitesses | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-VENTILOCONV | 3572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39356 | Remplacement ou nettoyage du filtre | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-VENTILOCONV | 3572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39368 | Vérification des fixations | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-VENTILOCONV | 3572 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39369 | Vérification, remise en état et nettoyage de la carrosserie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-VENTILOCONV-EFEC | 3571 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39346 | Contrôle du fonctionnement de la régulation en modifiant le point de consigne | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-VENTILOCONV-EFEC | 3571 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39347 | Déboucher les batteries si manque de circulation d'eau | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-VENTILOCONV-EFEC | 3571 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39348 | Démontage et nettoyage du filtre hydraulique (si présence) | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-VENTILOCONV-EFEC | 3571 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39343 | Dépoussiérage par aspiration des batteries | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-VENTILOCONV-EFEC | 3571 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39352 | Manoeuvre des vannes d'isolement de la colonne principale | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-VENTILOCONV-EFEC | 3571 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39351 | Manœuvre des vannes d'isolement du ventilo-convecteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-VENTILOCONV-EFEC | 3571 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39344 | Nettoyage des batteries par pulvérisation d'un produit bactéricide | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-VENTILOCONV-EFEC | 3571 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39345 | Nettoyage du bac des condensats et contrôle de l'évacuation par essai de remplissage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-VENTILOCONV-EFEC | 3571 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39349 | Vérification des raccordements électriques | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLROSERAIE-VENTILOCONV-EFEC | 3571 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39354 | Contrôle du ventilateur (dur mécanique, bruit, vibration, etc..) remplacement si besoin | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-VENTILOCONV-EFEC | 3571 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39353 | Essai du ventilateur en actionnant le commutateur sur toutes les vitesses | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-VENTILOCONV-EFEC | 3571 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39342 | Remplacement ou nettoyage du filtre | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-VENTILOCONV-EFEC | 3571 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39355 | Vérification, remise en état et nettoyage de la carrosserie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLROSERAIE-VENTILOCONV-EFEC | 3571 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39350 | Vérifier l'absence d'échauffement des câbles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41545 | CHAUDIERE : Contrôle briquetage réfractaire | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41540 | CHAUDIERE : Contrôle de la température des fumées déterminant la décision de ramoner | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41546 | CHAUDIERE : Contrôle du bon fonctionnement des soupapes de sûreté | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41550 | CHAUDIERE : Graissage des organes en mouvement | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41549 | CHAUDIERE : Maintien en état des joints d’étanchéité | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41552 | CHAUDIERE : Nettoyage complet mécanique ou chimique à l’arrêt | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41551 | CHAUDIERE : Opération conservatoire de mise en repos | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41548 | CHAUDIERE : Ramonage | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41541 | CHAUDIERE : Vérification de l’étanchéité du circuit fumée et du circuit eau | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41547 | CHAUDIERE : Vérification de l’asservissement des pompes de circulation au fonctionnement du brûleur | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41543 | CHAUDIERE : Vérification de l’irrigation du générateur | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41542 | CHAUDIERE : Vérification des portes de fermeture du foyer | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41544 | CHAUDIERE : Vérification du fonctionnement des vannes d’isolement manuelles ou automatiques | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41521 | CLIMATISATION : Manoeuvre des vannes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41526 | CLIMATISATION : Recharge Fréon (hors fourniture) | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41523 | CLIMATISATION : Remplacement des courroies (hors fourniture) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41522 | CLIMATISATION : Reprise de l’alignement des moteurs et graissage des paliers | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41524 | CLIMATISATION : Test d’acidité de l’huile (hors fourniture) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41525 | CLIMATISATION : Vidange de l’huile (hors fourniture) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41520 | CLIMATISATION : Vérification de la tension des courroies | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41519 | CLIMATISATION : Vérification de l’échauffement des moteurs, paliers et roulements | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41492 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Contrôle de la continuité des masses | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41493 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Mise à jour du registre de sécurité avec date et commentaires des vérifications | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41494 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Vérification de la connexion des fils | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41480 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de l'isolement, par colonne et par départ général | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41481 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de l'échauffement des câbles | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41486 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de la présence et mise à jour du plan | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41479 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle du raccordement des masses métalliques à la terre de l'installation | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41482 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Dépoussiérage et nettoyage intérieur | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41471 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Essai des dispositifs de protection différentielle | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41485 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Vérification des contacts | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41484 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Vérification et resserrage des connexions | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41483 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Vérifications de l'équilibrage des phases | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41400 | ENSEIGNE : Nettoyage | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41432 | MENUISERIES EXTERIEURES : Ajustage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41433 | MENUISERIES EXTERIEURES : Calage des vitrages | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41435 | MENUISERIES EXTERIEURES : Graissage des paumelles et serrures | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41438 | MENUISERIES EXTERIEURES : Nettoyage des rainures et orifices de drainage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41436 | MENUISERIES EXTERIEURES : Réglage des limiteurs d’ouverture et dispositifs anti-déboîtement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41434 | MENUISERIES EXTERIEURES : Réglage des mécanismes de manoeuvre et de condamnation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41437 | MENUISERIES EXTERIEURES : Réglage, nettoyage et lubrification des mécanismes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41449 | MENUISERIES INTERIEURES : Calage des vitrages | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41452 | MENUISERIES INTERIEURES : Graissage des paumelles | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41453 | MENUISERIES INTERIEURES : Réglage des ferme-portes et béquilles | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41450 | MENUISERIES INTERIEURES : Réglage des mécanismes de manoeuvre | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41454 | MENUISERIES INTERIEURES : Réglage des stores | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41451 | MENUISERIES INTERIEURES : Réglage et lubrification des serrures et verrous | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41464 | PLAFONDS : Contrôle de l’état général des installations ou équipements en plénum | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41503 | PLOMBERIE : Nettoyage des regards et pieds de chutes visitables | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41504 | PLOMBERIE : Remplacement des joints de robinetterie | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41460 | REVETEMENTS DE SOL : Recollage de dalle si besoin | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41457 | REVETEMENTS MURAUX : Petite reprise de peinture si besoin | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41469 | SERRURERIE : Serrage des fixations et ancrages | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41468 | SERRURERIE : Traitement antirouille ponctuel | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41532 | VENTILATION : Contrôle de l’échauffement des moteurs | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41533 | VENTILATION : Dépoussiérage des tableaux | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41413 | VOLET ET OCCULTATION : Ajustage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41414 | VOLET ET OCCULTATION : Calage des vitrages | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41416 | VOLET ET OCCULTATION : Graissage des paumelles et serrures | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41419 | VOLET ET OCCULTATION : Nettoyage des rainures et orifices de drainage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41417 | VOLET ET OCCULTATION : Réglage des limiteurs d’ouverture et dispositifs anti-déboîtement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41415 | VOLET ET OCCULTATION : Réglage des mécanismes de manoeuvre et de condamnation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41418 | VOLET ET OCCULTATION : Réglage, nettoyage et lubrification des mécanismes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41539 | CHAUDIERE : Réglage et remplacement éventuel des thermostats de régulation et de sécurité | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41538 | CHAUDIERE : Vérification des caractéristiques de l’eau d’alimentation et du bon état du calorifuge | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41537 | CHAUDIERE : Vérification du fonctionnement et remplacement éventuel du thermostat de surchauffe, de la sécurité de manque d’eau et de la soupape de sûreté | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41514 | CLIMATISATION : Contrôle circuit froid | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41513 | CLIMATISATION : Contrôle des pressions de sécurité H.P. et B.P. | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41516 | CLIMATISATION : Mesure de l’intensité des résistances électriques | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41515 | CLIMATISATION : Nettoyage et dépoussiérage de l’intérieur des caissons | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41518 | CLIMATISATION : Régulation : coordonnée avec les équipements - téléalarmes | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41512 | CLIMATISATION : Vérification de l’encrassement des ouïes d’aspiration et de refoulement des ventilations | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41517 | CLIMATISATION : Vérification et essais de fonctionnement des registres | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41491 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Dépoussiérage | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41489 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Vérification de l'état de charge des accumulateurs (mesure des tensions) | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41490 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Vérification par mise en fonctionnement de tous les blocs pendant 1 heure | T | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41477 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle des calibres et du type des protections | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41476 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle et relevé des intensités et tensions en tête de chaque armoire en fonctionnement | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41478 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Mesure de la puissance mono ou triphasé correspondant à la puissance installée | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41399 | ENSEIGNE : Vérification des fixations | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41427 | MENUISERIES EXTERIEURES : Contrôle des limiteurs d’ouverture et dispositifs anti-déboîtement | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41428 | MENUISERIES EXTERIEURES : Contrôle du bon état de conservation du châssis et bâti | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41431 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification de la tenue des bavettes de protection et étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41430 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification de la tenue des parcloses et étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41425 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification de libre manoeuvre des volets roulants | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41426 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification des assemblages (soudures, équerres, etc ...) | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41429 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification des joints intérieurs et extérieurs, tenue, continuité, étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41448 | MENUISERIES INTERIEURES : Ajustage des fermetures | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41447 | MENUISERIES INTERIEURES : Contrôle de la fixation des tableaux | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41445 | MENUISERIES INTERIEURES : Contrôle des fixations et scellements | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41446 | MENUISERIES INTERIEURES : Contrôle du libre fonctionnement des stores | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41443 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification de la tenue des joints isophoniques, coupe-feu, ou anti-pince-doigt | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41444 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification des oculus : joints, fixations, vitrages, parcloses | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41463 | PLAFONDS : Localisation et identification des infiltrations, fissures, chocs, salissures | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41501 | PLOMBERIE : Contrôle des presses étoupes | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41502 | PLOMBERIE : Graissage et manœuvre des vannes | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41459 | REVETEMENTS DE SOL : Localisation et identification des infiltrations, fissures, chocs, salissures | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41456 | REVETEMENTS MURAUX : Localisation et identification des infiltrations, fissures, chocs, salissures | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41467 | SERRURERIE : Contrôle de l’état de conservation (peinture, rouille, déformations, etc.) | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41466 | SERRURERIE : Contrôle des fixations et scellements | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41529 | VENTILATION : Contrôle des organes de coupure de protection de commande de puissance | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41530 | VENTILATION : Remplacement des filtres (hors fournitures) | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41531 | VENTILATION : Remplacement des filtres (hors fournitures) tourelle extérieure | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41408 | VOLET ET OCCULTATION : Contrôle du bon état de conservation du châssis et bâti | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41409 | VOLET ET OCCULTATION : Identification des altérations éventuelles | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41412 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification de la tenue des bavettes de protection et étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41411 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification de la tenue des parcloses et étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41410 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification des joints intérieurs et extérieurs, tenue, continuité, étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41535 | CHAUDIERE : Contrôle des températures départ et retour | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41534 | CHAUDIERE : Contrôle du fonctionnement | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41536 | CHAUDIERE : Extraction des boues en partie basse par la vanne de purge rapide et appoint d’eau complémentaire | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41507 | CLIMATISATION : Contrôle des points de consigne | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41508 | CLIMATISATION : Contrôle des températures et de l’hygrométrie | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41505 | CLIMATISATION : Contrôle du niveau de bruit | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41509 | CLIMATISATION : Nettoyage des grilles et vérification des fixations et des joints | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41510 | CLIMATISATION : Nettoyage ou remplacement des filtres (hors fourniture) | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41511 | CLIMATISATION : Relevé du compteur | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41506 | CLIMATISATION : Vérification de l’écoulement des condensats | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41488 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Contrôle des éléments mécaniques (boîtiers, grilles, etc ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41487 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Vérification de la fixation correcte des appareils | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41470 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de l'échauffement de l'appareillage | M | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41475 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de l'état général (absence de dégâts apparents, état des fusibles et des lampes de signalisation, etc ...) | M | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41474 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Relevé du compteur index: | M | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41473 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Remplacement des néons ou ampoules | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41472 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Vérification de la mise à l'heure des horloges et programmateurs | M | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41398 | ENSEIGNE : Contrôle de l’aspect visuel | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41423 | MENUISERIES EXTERIEURES : Contrôle des mécanismes de manoeuvre et de condamnation | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41421 | MENUISERIES EXTERIEURES : Contrôle du bon état des parcloses, paumelles, poignées, crémones | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41420 | MENUISERIES EXTERIEURES : Essai d’ouverture et de fermeture | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41424 | MENUISERIES EXTERIEURES : Identification des altérations éventuelles | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41422 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification des fixations des châssis et des coffres de volets roulants | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41439 | MENUISERIES INTERIEURES : Essai d’ouverture et de fermeture | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41440 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification de la tenue du bâti | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41442 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification des ferme-porte et béquilles | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41441 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification des paumelles et serrures | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41462 | PLAFONDS : Changement d'une dalle si besoin et si stock | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41461 | PLAFONDS : Contrôle de la bonne tenue des revêtements (cloquage, décollement ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41497 | PLOMBERIE : Contrôle de l'étanchéité des réseaux, des vannes, des robinetteries | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41495 | PLOMBERIE : Contrôle de l'état des appareils sanitaires | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41499 | PLOMBERIE : Contrôle du bon fonctionnement des alimentations, eau chaude, eau froide | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41498 | PLOMBERIE : Contrôle du bon écoulement des évacuations | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41500 | PLOMBERIE : Relevé du compteur | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41496 | PLOMBERIE : Vérification de la robinetterie | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41458 | REVETEMENTS DE SOL : Contrôle de la bonne tenue des revêtements (cloquage, décollement ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41455 | REVETEMENTS MURAUX : Contrôle de la bonne tenue des revêtements (cloquage, décollement ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41465 | SERRURERIE : Contrôle visuel des ouvrages et diagnostic | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41528 | VENTILATION : Contrôle visuel de l’état des grilles et des filtres | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41527 | VENTILATION : Vérification du bon fonctionnement | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41407 | VOLET ET OCCULTATION : Contrôle des limiteurs d’ouverture et dispositifs anti-déboîtement | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41406 | VOLET ET OCCULTATION : Contrôle des mécanismes de manoeuvre et de condamnation | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41402 | VOLET ET OCCULTATION : Contrôle du bon état des parcloses, paumelles, poignées, crémones | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41401 | VOLET ET OCCULTATION : Essai d’ouverture et de fermeture | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41404 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification de libre manoeuvre des volets roulants | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41405 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification des assemblages (soudures, équerres, etc ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-AUTEUIL-RD-MENSUELLE | 3807 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 41403 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification des fixations des châssis et des coffres de volets roulants | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36702 | CLIMATISATION : Manoeuvre des vannes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36707 | CLIMATISATION : Recharge Fréon (hors fourniture) | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36704 | CLIMATISATION : Remplacement des courroies (hors fourniture) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36703 | CLIMATISATION : Reprise de l’alignement des moteurs et graissage des paliers | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36705 | CLIMATISATION : Test d’acidité de l’huile (hors fourniture) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36706 | CLIMATISATION : Vidange de l’huile (hors fourniture) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36701 | CLIMATISATION : Vérification de la tension des courroies | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36700 | CLIMATISATION : Vérification de l’échauffement des moteurs, paliers et roulements | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36673 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Contrôle de la continuité des masses | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36674 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Mise à jour du registre de sécurité avec date et commentaires des vérifications | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36675 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Vérification de la connexion des fils | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36661 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de l'isolement, par colonne et par départ général | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36662 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de l'échauffement des câbles | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36667 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de la présence et mise à jour du plan | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36660 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle du raccordement des masses métalliques à la terre de l'installation | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36663 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Dépoussiérage et nettoyage intérieur | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36652 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Essai des dispositifs de protection différentielle | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36666 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Vérification des contacts | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36665 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Vérification et resserrage des connexions | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36664 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Vérifications de l'équilibrage des phases | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36717 | ENSEIGNE : Nettoyage | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36749 | MENUISERIES EXTERIEURES : Ajustage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36750 | MENUISERIES EXTERIEURES : Calage des vitrages | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36752 | MENUISERIES EXTERIEURES : Graissage des paumelles et serrures | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36755 | MENUISERIES EXTERIEURES : Nettoyage des rainures et orifices de drainage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36753 | MENUISERIES EXTERIEURES : Réglage des limiteurs d’ouverture et dispositifs anti-déboîtement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36751 | MENUISERIES EXTERIEURES : Réglage des mécanismes de manoeuvre et de condamnation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36754 | MENUISERIES EXTERIEURES : Réglage, nettoyage et lubrification des mécanismes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36766 | MENUISERIES INTERIEURES : Calage des vitrages | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36769 | MENUISERIES INTERIEURES : Graissage des paumelles | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36770 | MENUISERIES INTERIEURES : Réglage des ferme-portes et béquilles | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36767 | MENUISERIES INTERIEURES : Réglage des mécanismes de manoeuvre | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36771 | MENUISERIES INTERIEURES : Réglage des stores | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36768 | MENUISERIES INTERIEURES : Réglage et lubrification des serrures et verrous | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36781 | PLAFONDS : Contrôle de l’état général des installations ou équipements en plénum | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36684 | PLOMBERIE : Nettoyage des regards et pieds de chutes visitables | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36685 | PLOMBERIE : Remplacement des joints de robinetterie | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36777 | REVETEMENTS DE SOL : Recollage de dalle si besoin | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36774 | REVETEMENTS MURAUX : Petite reprise de peinture si besoin | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36786 | SERRURERIE : Serrage des fixations et ancrages | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36785 | SERRURERIE : Traitement antirouille ponctuel | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36713 | VENTILATION : Contrôle de l’échauffement des moteurs | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36714 | VENTILATION : Dépoussiérage des tableaux | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36730 | VOLET ET OCCULTATION : Ajustage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36731 | VOLET ET OCCULTATION : Calage des vitrages | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36733 | VOLET ET OCCULTATION : Graissage des paumelles et serrures | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36736 | VOLET ET OCCULTATION : Nettoyage des rainures et orifices de drainage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36734 | VOLET ET OCCULTATION : Réglage des limiteurs d’ouverture et dispositifs anti-déboîtement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36732 | VOLET ET OCCULTATION : Réglage des mécanismes de manoeuvre et de condamnation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36735 | VOLET ET OCCULTATION : Réglage, nettoyage et lubrification des mécanismes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36695 | CLIMATISATION : Contrôle circuit froid | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36694 | CLIMATISATION : Contrôle des pressions de sécurité H.P. et B.P. | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36697 | CLIMATISATION : Mesure de l’intensité des résistances électriques | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36696 | CLIMATISATION : Nettoyage et dépoussiérage de l’intérieur des caissons | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36699 | CLIMATISATION : Régulation : coordonnée avec les équipements - téléalarmes | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36693 | CLIMATISATION : Vérification de l’encrassement des ouïes d’aspiration et de refoulement des ventilations | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36698 | CLIMATISATION : Vérification et essais de fonctionnement des registres | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36672 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Dépoussiérage | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36670 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Vérification de l'état de charge des accumulateurs (mesure des tensions) | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36671 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Vérification par mise en fonctionnement de tous les blocs pendant 1 heure | T | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36658 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle des calibres et du type des protections | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36657 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle et relevé des intensités et tensions en tête de chaque armoire en fonctionnement | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36659 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Mesure de la puissance mono ou triphasé correspondant à la puissance installée | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36716 | ENSEIGNE : Vérification des fixations | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36744 | MENUISERIES EXTERIEURES : Contrôle des limiteurs d’ouverture et dispositifs anti-déboîtement | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36745 | MENUISERIES EXTERIEURES : Contrôle du bon état de conservation du châssis et bâti | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36748 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification de la tenue des bavettes de protection et étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36747 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification de la tenue des parcloses et étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36742 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification de libre manoeuvre des volets roulants | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36743 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification des assemblages (soudures, équerres, etc ...) | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36746 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification des joints intérieurs et extérieurs, tenue, continuité, étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36765 | MENUISERIES INTERIEURES : Ajustage des fermetures | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36764 | MENUISERIES INTERIEURES : Contrôle de la fixation des tableaux | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36762 | MENUISERIES INTERIEURES : Contrôle des fixations et scellements | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36763 | MENUISERIES INTERIEURES : Contrôle du libre fonctionnement des stores | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36760 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification de la tenue des joints isophoniques, coupe-feu, ou anti-pince-doigt | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36761 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification des oculus : joints, fixations, vitrages, parcloses | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36780 | PLAFONDS : Localisation et identification des infiltrations, fissures, chocs, salissures | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36682 | PLOMBERIE : Contrôle des presses étoupes | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36683 | PLOMBERIE : Graissage et manœuvre des vannes | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36776 | REVETEMENTS DE SOL : Localisation et identification des infiltrations, fissures, chocs, salissures | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36773 | REVETEMENTS MURAUX : Localisation et identification des infiltrations, fissures, chocs, salissures | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36784 | SERRURERIE : Contrôle de l’état de conservation (peinture, rouille, déformations, etc.) | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36783 | SERRURERIE : Contrôle des fixations et scellements | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36710 | VENTILATION : Contrôle des organes de coupure de protection de commande de puissance | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36711 | VENTILATION : Remplacement des filtres (hors fournitures) | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36712 | VENTILATION : Remplacement des filtres (hors fournitures) tourelle extérieure | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36725 | VOLET ET OCCULTATION : Contrôle du bon état de conservation du châssis et bâti | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36726 | VOLET ET OCCULTATION : Identification des altérations éventuelles | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36729 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification de la tenue des bavettes de protection et étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36728 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification de la tenue des parcloses et étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36727 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification des joints intérieurs et extérieurs, tenue, continuité, étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36688 | CLIMATISATION : Contrôle des points de consigne | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36689 | CLIMATISATION : Contrôle des températures et de l’hygrométrie | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36686 | CLIMATISATION : Contrôle du niveau de bruit | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36690 | CLIMATISATION : Nettoyage des grilles et vérification des fixations et des joints | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36691 | CLIMATISATION : Nettoyage ou remplacement des filtres (hors fourniture) | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36692 | CLIMATISATION : Relevé du compteur | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36687 | CLIMATISATION : Vérification de l’écoulement des condensats | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36669 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Contrôle des éléments mécaniques (boîtiers, grilles, etc ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36668 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Vérification de la fixation correcte des appareils | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36651 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de l'échauffement de l'appareillage | M | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36656 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de l'état général (absence de dégâts apparents, état des fusibles et des lampes de signalisation, etc ...) | M | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36655 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Relevé du compteur index: | M | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36654 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Remplacement des néons ou ampoules | M | 1 | 40 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36653 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Vérification de la mise à l'heure des horloges et programmateurs | M | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36715 | ENSEIGNE : Contrôle de l’aspect visuel | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36740 | MENUISERIES EXTERIEURES : Contrôle des mécanismes de manoeuvre et de condamnation | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36738 | MENUISERIES EXTERIEURES : Contrôle du bon état des parcloses, paumelles, poignées, crémones | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36737 | MENUISERIES EXTERIEURES : Essai d’ouverture et de fermeture | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36741 | MENUISERIES EXTERIEURES : Identification des altérations éventuelles | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36739 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification des fixations des châssis et des coffres de volets roulants | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36756 | MENUISERIES INTERIEURES : Essai d’ouverture et de fermeture | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36757 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification de la tenue du bâti | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36759 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification des ferme-porte et béquilles | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36758 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification des paumelles et serrures | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36779 | PLAFONDS : Changement d'une dalle si besoin et si stock | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36778 | PLAFONDS : Contrôle de la bonne tenue des revêtements (cloquage, décollement ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36678 | PLOMBERIE : Contrôle de l'étanchéité des réseaux, des vannes, des robinetteries | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36676 | PLOMBERIE : Contrôle de l'état des appareils sanitaires | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36680 | PLOMBERIE : Contrôle du bon fonctionnement des alimentations, eau chaude, eau froide | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36679 | PLOMBERIE : Contrôle du bon écoulement des évacuations | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36681 | PLOMBERIE : Relevé du compteur | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36677 | PLOMBERIE : Vérification de la robinetterie | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36775 | REVETEMENTS DE SOL : Contrôle de la bonne tenue des revêtements (cloquage, décollement ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36772 | REVETEMENTS MURAUX : Contrôle de la bonne tenue des revêtements (cloquage, décollement ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36782 | SERRURERIE : Contrôle visuel des ouvrages et diagnostic | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36709 | VENTILATION : Contrôle visuel de l’état des grilles et des filtres | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36708 | VENTILATION : Vérification du bon fonctionnement | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36724 | VOLET ET OCCULTATION : Contrôle des limiteurs d’ouverture et dispositifs anti-déboîtement | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36723 | VOLET ET OCCULTATION : Contrôle des mécanismes de manoeuvre et de condamnation | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36719 | VOLET ET OCCULTATION : Contrôle du bon état des parcloses, paumelles, poignées, crémones | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36718 | VOLET ET OCCULTATION : Essai d’ouverture et de fermeture | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36721 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification de libre manoeuvre des volets roulants | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36722 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification des assemblages (soudures, équerres, etc ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BERCY-RD-MENSUELLE | 3500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36720 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification des fixations des châssis et des coffres de volets roulants | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39984 | CLIMATISATION : Manoeuvre des vannes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39989 | CLIMATISATION : Recharge Fréon (hors fourniture) | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39986 | CLIMATISATION : Remplacement des courroies (hors fourniture) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39985 | CLIMATISATION : Reprise de l’alignement des moteurs et graissage des paliers | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39987 | CLIMATISATION : Test d’acidité de l’huile (hors fourniture) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39988 | CLIMATISATION : Vidange de l’huile (hors fourniture) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39983 | CLIMATISATION : Vérification de la tension des courroies | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39982 | CLIMATISATION : Vérification de l’échauffement des moteurs, paliers et roulements | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40091 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Contrôle de la continuité des masses | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39956 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Mise à jour du registre de sécurité avec date et commentaires des vérifications | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39957 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Vérification de la connexion des fils | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40079 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de l'isolement, par colonne et par départ général | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40080 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de l'échauffement des câbles | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40085 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de la présence et mise à jour du plan | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40078 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle du raccordement des masses métalliques à la terre de l'installation | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40081 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Dépoussiérage et nettoyage intérieur | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40070 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Essai des dispositifs de protection différentielle | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40084 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Vérification des contacts | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40083 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Vérification et resserrage des connexions | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40082 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Vérifications de l'équilibrage des phases | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39999 | ENSEIGNE : Nettoyage | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40031 | MENUISERIES EXTERIEURES : Ajustage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40032 | MENUISERIES EXTERIEURES : Calage des vitrages | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40034 | MENUISERIES EXTERIEURES : Graissage des paumelles et serrures | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40037 | MENUISERIES EXTERIEURES : Nettoyage des rainures et orifices de drainage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40035 | MENUISERIES EXTERIEURES : Réglage des limiteurs d’ouverture et dispositifs anti-déboîtement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40033 | MENUISERIES EXTERIEURES : Réglage des mécanismes de manoeuvre et de condamnation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40036 | MENUISERIES EXTERIEURES : Réglage, nettoyage et lubrification des mécanismes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40048 | MENUISERIES INTERIEURES : Calage des vitrages | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40051 | MENUISERIES INTERIEURES : Graissage des paumelles | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40052 | MENUISERIES INTERIEURES : Réglage des ferme-portes et béquilles | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40049 | MENUISERIES INTERIEURES : Réglage des mécanismes de manoeuvre | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40053 | MENUISERIES INTERIEURES : Réglage des stores | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40050 | MENUISERIES INTERIEURES : Réglage et lubrification des serrures et verrous | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40063 | PLAFONDS : Contrôle de l’état général des installations ou équipements en plénum | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39966 | PLOMBERIE : Nettoyage des regards et pieds de chutes visitables | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39967 | PLOMBERIE : Remplacement des joints de robinetterie | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40059 | REVETEMENTS DE SOL : Recollage de dalle si besoin | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40056 | REVETEMENTS MURAUX : Petite reprise de peinture si besoin | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40068 | SERRURERIE : Serrage des fixations et ancrages | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40067 | SERRURERIE : Traitement antirouille ponctuel | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39995 | VENTILATION : Contrôle de l’échauffement des moteurs | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39996 | VENTILATION : Dépoussiérage des tableaux | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40012 | VOLET ET OCCULTATION : Ajustage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40013 | VOLET ET OCCULTATION : Calage des vitrages | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40015 | VOLET ET OCCULTATION : Graissage des paumelles et serrures | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40018 | VOLET ET OCCULTATION : Nettoyage des rainures et orifices de drainage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40016 | VOLET ET OCCULTATION : Réglage des limiteurs d’ouverture et dispositifs anti-déboîtement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40014 | VOLET ET OCCULTATION : Réglage des mécanismes de manoeuvre et de condamnation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40017 | VOLET ET OCCULTATION : Réglage, nettoyage et lubrification des mécanismes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39977 | CLIMATISATION : Contrôle circuit froid | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39976 | CLIMATISATION : Contrôle des pressions de sécurité H.P. et B.P. | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39979 | CLIMATISATION : Mesure de l’intensité des résistances électriques | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39978 | CLIMATISATION : Nettoyage et dépoussiérage de l’intérieur des caissons | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39981 | CLIMATISATION : Régulation : coordonnée avec les équipements - téléalarmes | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39975 | CLIMATISATION : Vérification de l’encrassement des ouïes d’aspiration et de refoulement des ventilations | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39980 | CLIMATISATION : Vérification et essais de fonctionnement des registres | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40090 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Dépoussiérage | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40088 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Vérification de l'état de charge des accumulateurs (mesure des tensions) | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40089 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Vérification par mise en fonctionnement de tous les blocs pendant 1 heure | T | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40076 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle des calibres et du type des protections | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40075 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle et relevé des intensités et tensions en tête de chaque armoire en fonctionnement | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40077 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Mesure de la puissance mono ou triphasé correspondant à la puissance installée | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39998 | ENSEIGNE : Vérification des fixations | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40026 | MENUISERIES EXTERIEURES : Contrôle des limiteurs d’ouverture et dispositifs anti-déboîtement | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40027 | MENUISERIES EXTERIEURES : Contrôle du bon état de conservation du châssis et bâti | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40030 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification de la tenue des bavettes de protection et étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40029 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification de la tenue des parcloses et étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40024 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification de libre manoeuvre des volets roulants | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40025 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification des assemblages (soudures, équerres, etc ...) | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40028 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification des joints intérieurs et extérieurs, tenue, continuité, étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40047 | MENUISERIES INTERIEURES : Ajustage des fermetures | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40046 | MENUISERIES INTERIEURES : Contrôle de la fixation des tableaux | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40044 | MENUISERIES INTERIEURES : Contrôle des fixations et scellements | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40045 | MENUISERIES INTERIEURES : Contrôle du libre fonctionnement des stores | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40042 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification de la tenue des joints isophoniques, coupe-feu, ou anti-pince-doigt | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40043 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification des oculus : joints, fixations, vitrages, parcloses | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40062 | PLAFONDS : Localisation et identification des infiltrations, fissures, chocs, salissures | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39964 | PLOMBERIE : Contrôle des presses étoupes | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39965 | PLOMBERIE : Graissage et manœuvre des vannes | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40058 | REVETEMENTS DE SOL : Localisation et identification des infiltrations, fissures, chocs, salissures | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40055 | REVETEMENTS MURAUX : Localisation et identification des infiltrations, fissures, chocs, salissures | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40066 | SERRURERIE : Contrôle de l’état de conservation (peinture, rouille, déformations, etc.) | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40065 | SERRURERIE : Contrôle des fixations et scellements | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39992 | VENTILATION : Contrôle des organes de coupure de protection de commande de puissance | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39993 | VENTILATION : Remplacement des filtres (hors fournitures) | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39994 | VENTILATION : Remplacement des filtres (hors fournitures) tourelle extérieure | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40007 | VOLET ET OCCULTATION : Contrôle du bon état de conservation du châssis et bâti | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40008 | VOLET ET OCCULTATION : Identification des altérations éventuelles | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40011 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification de la tenue des bavettes de protection et étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40010 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification de la tenue des parcloses et étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40009 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification des joints intérieurs et extérieurs, tenue, continuité, étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39970 | CLIMATISATION : Contrôle des points de consigne | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39971 | CLIMATISATION : Contrôle des températures et de l’hygrométrie | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39968 | CLIMATISATION : Contrôle du niveau de bruit | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39972 | CLIMATISATION : Nettoyage des grilles et vérification des fixations et des joints | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39973 | CLIMATISATION : Nettoyage ou remplacement des filtres (hors fourniture) | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39974 | CLIMATISATION : Relevé du compteur | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39969 | CLIMATISATION : Vérification de l’écoulement des condensats | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40087 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Contrôle des éléments mécaniques (boîtiers, grilles, etc ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40086 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Vérification de la fixation correcte des appareils | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40069 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de l'échauffement de l'appareillage | M | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40074 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de l'état général (absence de dégâts apparents, état des fusibles et des lampes de signalisation, etc ...) | M | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40073 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Relevé du compteur index: | M | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40072 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Remplacement des néons ou ampoules | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40071 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Vérification de la mise à l'heure des horloges et programmateurs | M | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39997 | ENSEIGNE : Contrôle de l’aspect visuel | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40022 | MENUISERIES EXTERIEURES : Contrôle des mécanismes de manoeuvre et de condamnation | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40020 | MENUISERIES EXTERIEURES : Contrôle du bon état des parcloses, paumelles, poignées, crémones | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40019 | MENUISERIES EXTERIEURES : Essai d’ouverture et de fermeture | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40023 | MENUISERIES EXTERIEURES : Identification des altérations éventuelles | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40021 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification des fixations des châssis et des coffres de volets roulants | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40038 | MENUISERIES INTERIEURES : Essai d’ouverture et de fermeture | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40039 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification de la tenue du bâti | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40041 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification des ferme-porte et béquilles | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40040 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification des paumelles et serrures | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40061 | PLAFONDS : Changement d'une dalle si besoin et si stock | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40060 | PLAFONDS : Contrôle de la bonne tenue des revêtements (cloquage, décollement ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39960 | PLOMBERIE : Contrôle de l'étanchéité des réseaux, des vannes, des robinetteries | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39958 | PLOMBERIE : Contrôle de l'état des appareils sanitaires | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39962 | PLOMBERIE : Contrôle du bon fonctionnement des alimentations, eau chaude, eau froide | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39961 | PLOMBERIE : Contrôle du bon écoulement des évacuations | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39963 | PLOMBERIE : Relevé du compteur | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39959 | PLOMBERIE : Vérification de la robinetterie | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40057 | REVETEMENTS DE SOL : Contrôle de la bonne tenue des revêtements (cloquage, décollement ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40054 | REVETEMENTS MURAUX : Contrôle de la bonne tenue des revêtements (cloquage, décollement ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40064 | SERRURERIE : Contrôle visuel des ouvrages et diagnostic | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39991 | VENTILATION : Contrôle visuel de l’état des grilles et des filtres | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39990 | VENTILATION : Vérification du bon fonctionnement | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40006 | VOLET ET OCCULTATION : Contrôle des limiteurs d’ouverture et dispositifs anti-déboîtement | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40005 | VOLET ET OCCULTATION : Contrôle des mécanismes de manoeuvre et de condamnation | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40001 | VOLET ET OCCULTATION : Contrôle du bon état des parcloses, paumelles, poignées, crémones | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40000 | VOLET ET OCCULTATION : Essai d’ouverture et de fermeture | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40003 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification de libre manoeuvre des volets roulants | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40004 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification des assemblages (soudures, équerres, etc ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BORDEAUX-RD-MENSUELLE | 3659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40002 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification des fixations des châssis et des coffres de volets roulants | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37802 | CLIMATISATION : Manoeuvre des vannes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37807 | CLIMATISATION : Recharge Fréon (hors fourniture) | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37804 | CLIMATISATION : Remplacement des courroies (hors fourniture) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37803 | CLIMATISATION : Reprise de l’alignement des moteurs et graissage des paliers | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37805 | CLIMATISATION : Test d’acidité de l’huile (hors fourniture) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37806 | CLIMATISATION : Vidange de l’huile (hors fourniture) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37801 | CLIMATISATION : Vérification de la tension des courroies | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37800 | CLIMATISATION : Vérification de l’échauffement des moteurs, paliers et roulements | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37773 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Contrôle de la continuité des masses | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37774 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Mise à jour du registre de sécurité avec date et commentaires des vérifications | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37775 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Vérification de la connexion des fils | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37761 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de l'isolement, par colonne et par départ général | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37762 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de l'échauffement des câbles | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37767 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de la présence et mise à jour du plan | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37760 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle du raccordement des masses métalliques à la terre de l'installation | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37763 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Dépoussiérage et nettoyage intérieur | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37752 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Essai des dispositifs de protection différentielle | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37766 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Vérification des contacts | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37765 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Vérification et resserrage des connexions | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37764 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Vérifications de l'équilibrage des phases | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37817 | ENSEIGNE : Nettoyage | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37849 | MENUISERIES EXTERIEURES : Ajustage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37850 | MENUISERIES EXTERIEURES : Calage des vitrages | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37852 | MENUISERIES EXTERIEURES : Graissage des paumelles et serrures | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37855 | MENUISERIES EXTERIEURES : Nettoyage des rainures et orifices de drainage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37853 | MENUISERIES EXTERIEURES : Réglage des limiteurs d’ouverture et dispositifs anti-déboîtement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37851 | MENUISERIES EXTERIEURES : Réglage des mécanismes de manoeuvre et de condamnation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37854 | MENUISERIES EXTERIEURES : Réglage, nettoyage et lubrification des mécanismes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37866 | MENUISERIES INTERIEURES : Calage des vitrages | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37869 | MENUISERIES INTERIEURES : Graissage des paumelles | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37870 | MENUISERIES INTERIEURES : Réglage des ferme-portes et béquilles | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37867 | MENUISERIES INTERIEURES : Réglage des mécanismes de manoeuvre | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37871 | MENUISERIES INTERIEURES : Réglage des stores | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37868 | MENUISERIES INTERIEURES : Réglage et lubrification des serrures et verrous | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37881 | PLAFONDS : Contrôle de l’état général des installations ou équipements en plénum | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37784 | PLOMBERIE : Nettoyage des regards et pieds de chutes visitables | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37785 | PLOMBERIE : Remplacement des joints de robinetterie | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37877 | REVETEMENTS DE SOL : Recollage de dalle si besoin | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37874 | REVETEMENTS MURAUX : Petite reprise de peinture si besoin | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37886 | SERRURERIE : Serrage des fixations et ancrages | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37885 | SERRURERIE : Traitement antirouille ponctuel | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37813 | VENTILATION : Contrôle de l’échauffement des moteurs | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37814 | VENTILATION : Dépoussiérage des tableaux | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37830 | VOLET ET OCCULTATION : Ajustage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37831 | VOLET ET OCCULTATION : Calage des vitrages | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37833 | VOLET ET OCCULTATION : Graissage des paumelles et serrures | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37836 | VOLET ET OCCULTATION : Nettoyage des rainures et orifices de drainage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37834 | VOLET ET OCCULTATION : Réglage des limiteurs d’ouverture et dispositifs anti-déboîtement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37832 | VOLET ET OCCULTATION : Réglage des mécanismes de manoeuvre et de condamnation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37835 | VOLET ET OCCULTATION : Réglage, nettoyage et lubrification des mécanismes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37795 | CLIMATISATION : Contrôle circuit froid | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37794 | CLIMATISATION : Contrôle des pressions de sécurité H.P. et B.P. | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37797 | CLIMATISATION : Mesure de l’intensité des résistances électriques | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37796 | CLIMATISATION : Nettoyage et dépoussiérage de l’intérieur des caissons | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37799 | CLIMATISATION : Régulation : coordonnée avec les équipements - téléalarmes | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37793 | CLIMATISATION : Vérification de l’encrassement des ouïes d’aspiration et de refoulement des ventilations | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37798 | CLIMATISATION : Vérification et essais de fonctionnement des registres | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37772 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Dépoussiérage | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37770 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Vérification de l'état de charge des accumulateurs (mesure des tensions) | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37771 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Vérification par mise en fonctionnement de tous les blocs pendant 1 heure | T | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37758 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle des calibres et du type des protections | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37757 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle et relevé des intensités et tensions en tête de chaque armoire en fonctionnement | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37759 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Mesure de la puissance mono ou triphasé correspondant à la puissance installée | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37816 | ENSEIGNE : Vérification des fixations | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37844 | MENUISERIES EXTERIEURES : Contrôle des limiteurs d’ouverture et dispositifs anti-déboîtement | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37845 | MENUISERIES EXTERIEURES : Contrôle du bon état de conservation du châssis et bâti | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37848 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification de la tenue des bavettes de protection et étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37847 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification de la tenue des parcloses et étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37842 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification de libre manoeuvre des volets roulants | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37843 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification des assemblages (soudures, équerres, etc ...) | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37846 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification des joints intérieurs et extérieurs, tenue, continuité, étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37865 | MENUISERIES INTERIEURES : Ajustage des fermetures | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37864 | MENUISERIES INTERIEURES : Contrôle de la fixation des tableaux | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37862 | MENUISERIES INTERIEURES : Contrôle des fixations et scellements | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37863 | MENUISERIES INTERIEURES : Contrôle du libre fonctionnement des stores | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37860 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification de la tenue des joints isophoniques, coupe-feu, ou anti-pince-doigt | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37861 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification des oculus : joints, fixations, vitrages, parcloses | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37880 | PLAFONDS : Localisation et identification des infiltrations, fissures, chocs, salissures | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37782 | PLOMBERIE : Contrôle des presses étoupes | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37783 | PLOMBERIE : Graissage et manœuvre des vannes | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37876 | REVETEMENTS DE SOL : Localisation et identification des infiltrations, fissures, chocs, salissures | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37873 | REVETEMENTS MURAUX : Localisation et identification des infiltrations, fissures, chocs, salissures | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37884 | SERRURERIE : Contrôle de l’état de conservation (peinture, rouille, déformations, etc.) | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37883 | SERRURERIE : Contrôle des fixations et scellements | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37810 | VENTILATION : Contrôle des organes de coupure de protection de commande de puissance | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37811 | VENTILATION : Remplacement des filtres (hors fournitures) | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37812 | VENTILATION : Remplacement des filtres (hors fournitures) tourelle extérieure | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37825 | VOLET ET OCCULTATION : Contrôle du bon état de conservation du châssis et bâti | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37826 | VOLET ET OCCULTATION : Identification des altérations éventuelles | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37829 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification de la tenue des bavettes de protection et étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37828 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification de la tenue des parcloses et étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37827 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification des joints intérieurs et extérieurs, tenue, continuité, étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37788 | CLIMATISATION : Contrôle des points de consigne | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37789 | CLIMATISATION : Contrôle des températures et de l’hygrométrie | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37786 | CLIMATISATION : Contrôle du niveau de bruit | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37790 | CLIMATISATION : Nettoyage des grilles et vérification des fixations et des joints | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37791 | CLIMATISATION : Nettoyage ou remplacement des filtres (hors fourniture) | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37792 | CLIMATISATION : Relevé du compteur | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37787 | CLIMATISATION : Vérification de l’écoulement des condensats | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37769 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Contrôle des éléments mécaniques (boîtiers, grilles, etc ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37768 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Vérification de la fixation correcte des appareils | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37751 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de l'échauffement de l'appareillage | M | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37756 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de l'état général (absence de dégâts apparents, état des fusibles et des lampes de signalisation, etc ...) | M | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37755 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Relevé du compteur index: | M | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37754 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Remplacement des néons ou ampoules | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37753 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Vérification de la mise à l'heure des horloges et programmateurs | M | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37815 | ENSEIGNE : Contrôle de l’aspect visuel | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37840 | MENUISERIES EXTERIEURES : Contrôle des mécanismes de manoeuvre et de condamnation | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37838 | MENUISERIES EXTERIEURES : Contrôle du bon état des parcloses, paumelles, poignées, crémones | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37837 | MENUISERIES EXTERIEURES : Essai d’ouverture et de fermeture | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37841 | MENUISERIES EXTERIEURES : Identification des altérations éventuelles | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37839 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification des fixations des châssis et des coffres de volets roulants | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37856 | MENUISERIES INTERIEURES : Essai d’ouverture et de fermeture | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37857 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification de la tenue du bâti | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37859 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification des ferme-porte et béquilles | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37858 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification des paumelles et serrures | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37879 | PLAFONDS : Changement d'une dalle si besoin et si stock | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37878 | PLAFONDS : Contrôle de la bonne tenue des revêtements (cloquage, décollement ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37778 | PLOMBERIE : Contrôle de l'étanchéité des réseaux, des vannes, des robinetteries | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37776 | PLOMBERIE : Contrôle de l'état des appareils sanitaires | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37780 | PLOMBERIE : Contrôle du bon fonctionnement des alimentations, eau chaude, eau froide | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37779 | PLOMBERIE : Contrôle du bon écoulement des évacuations | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37781 | PLOMBERIE : Relevé du compteur | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37777 | PLOMBERIE : Vérification de la robinetterie | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37875 | REVETEMENTS DE SOL : Contrôle de la bonne tenue des revêtements (cloquage, décollement ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37872 | REVETEMENTS MURAUX : Contrôle de la bonne tenue des revêtements (cloquage, décollement ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37882 | SERRURERIE : Contrôle visuel des ouvrages et diagnostic | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37809 | VENTILATION : Contrôle visuel de l’état des grilles et des filtres | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37808 | VENTILATION : Vérification du bon fonctionnement | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37824 | VOLET ET OCCULTATION : Contrôle des limiteurs d’ouverture et dispositifs anti-déboîtement | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37823 | VOLET ET OCCULTATION : Contrôle des mécanismes de manoeuvre et de condamnation | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37819 | VOLET ET OCCULTATION : Contrôle du bon état des parcloses, paumelles, poignées, crémones | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37818 | VOLET ET OCCULTATION : Essai d’ouverture et de fermeture | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37821 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification de libre manoeuvre des volets roulants | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37822 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification des assemblages (soudures, équerres, etc ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-BOULOGNE-RD-MENSUELLE | 3508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37820 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification des fixations des châssis et des coffres de volets roulants | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37938 | CLIMATISATION : Manoeuvre des vannes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37943 | CLIMATISATION : Recharge Fréon (hors fourniture) | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37940 | CLIMATISATION : Remplacement des courroies (hors fourniture) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37939 | CLIMATISATION : Reprise de l’alignement des moteurs et graissage des paliers | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37941 | CLIMATISATION : Test d’acidité de l’huile (hors fourniture) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37942 | CLIMATISATION : Vidange de l’huile (hors fourniture) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37937 | CLIMATISATION : Vérification de la tension des courroies | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37936 | CLIMATISATION : Vérification de l’échauffement des moteurs, paliers et roulements | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37909 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Contrôle de la continuité des masses | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37910 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Mise à jour du registre de sécurité avec date et commentaires des vérifications | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37911 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Vérification de la connexion des fils | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37897 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de l'isolement, par colonne et par départ général | A | 1 | 40 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37898 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de l'échauffement des câbles | A | 1 | 40 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37903 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de la présence et mise à jour du plan | A | 1 | 40 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37896 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle du raccordement des masses métalliques à la terre de l'installation | A | 1 | 40 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37899 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Dépoussiérage et nettoyage intérieur | A | 1 | 40 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37888 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Essai des dispositifs de protection différentielle | A | 1 | 40 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37902 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Vérification des contacts | A | 1 | 40 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37901 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Vérification et resserrage des connexions | A | 1 | 40 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37900 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Vérifications de l'équilibrage des phases | A | 1 | 40 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37953 | ENSEIGNE : Nettoyage | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37985 | MENUISERIES EXTERIEURES : Ajustage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37986 | MENUISERIES EXTERIEURES : Calage des vitrages | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37988 | MENUISERIES EXTERIEURES : Graissage des paumelles et serrures | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37991 | MENUISERIES EXTERIEURES : Nettoyage des rainures et orifices de drainage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37989 | MENUISERIES EXTERIEURES : Réglage des limiteurs d’ouverture et dispositifs anti-déboîtement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37987 | MENUISERIES EXTERIEURES : Réglage des mécanismes de manoeuvre et de condamnation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37990 | MENUISERIES EXTERIEURES : Réglage, nettoyage et lubrification des mécanismes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38002 | MENUISERIES INTERIEURES : Calage des vitrages | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38005 | MENUISERIES INTERIEURES : Graissage des paumelles | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38006 | MENUISERIES INTERIEURES : Réglage des ferme-portes et béquilles | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38003 | MENUISERIES INTERIEURES : Réglage des mécanismes de manoeuvre | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38007 | MENUISERIES INTERIEURES : Réglage des stores | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38004 | MENUISERIES INTERIEURES : Réglage et lubrification des serrures et verrous | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38017 | PLAFONDS : Contrôle de l’état général des installations ou équipements en plénum | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37920 | PLOMBERIE : Nettoyage des regards et pieds de chutes visitables | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37921 | PLOMBERIE : Remplacement des joints de robinetterie | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38013 | REVETEMENTS DE SOL : Recollage de dalle si besoin | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38010 | REVETEMENTS MURAUX : Petite reprise de peinture si besoin | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38022 | SERRURERIE : Serrage des fixations et ancrages | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38021 | SERRURERIE : Traitement antirouille ponctuel | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37949 | VENTILATION : Contrôle de l’échauffement des moteurs | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37950 | VENTILATION : Dépoussiérage des tableaux | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37966 | VOLET ET OCCULTATION : Ajustage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37967 | VOLET ET OCCULTATION : Calage des vitrages | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37969 | VOLET ET OCCULTATION : Graissage des paumelles et serrures | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37972 | VOLET ET OCCULTATION : Nettoyage des rainures et orifices de drainage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37970 | VOLET ET OCCULTATION : Réglage des limiteurs d’ouverture et dispositifs anti-déboîtement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37968 | VOLET ET OCCULTATION : Réglage des mécanismes de manoeuvre et de condamnation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37971 | VOLET ET OCCULTATION : Réglage, nettoyage et lubrification des mécanismes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37931 | CLIMATISATION : Contrôle circuit froid | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37930 | CLIMATISATION : Contrôle des pressions de sécurité H.P. et B.P. | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37933 | CLIMATISATION : Mesure de l’intensité des résistances électriques | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37932 | CLIMATISATION : Nettoyage et dépoussiérage de l’intérieur des caissons | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37935 | CLIMATISATION : Régulation : coordonnée avec les équipements - téléalarmes | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37929 | CLIMATISATION : Vérification de l’encrassement des ouïes d’aspiration et de refoulement des ventilations | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37934 | CLIMATISATION : Vérification et essais de fonctionnement des registres | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37908 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Dépoussiérage | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37906 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Vérification de l'état de charge des accumulateurs (mesure des tensions) | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37907 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Vérification par mise en fonctionnement de tous les blocs pendant 1 heure | T | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37894 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle des calibres et du type des protections | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37893 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle et relevé des intensités et tensions en tête de chaque armoire en fonctionnement | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37895 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Mesure de la puissance mono ou triphasé correspondant à la puissance installée | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37952 | ENSEIGNE : Vérification des fixations | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37980 | MENUISERIES EXTERIEURES : Contrôle des limiteurs d’ouverture et dispositifs anti-déboîtement | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37981 | MENUISERIES EXTERIEURES : Contrôle du bon état de conservation du châssis et bâti | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37984 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification de la tenue des bavettes de protection et étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37983 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification de la tenue des parcloses et étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37978 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification de libre manoeuvre des volets roulants | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37979 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification des assemblages (soudures, équerres, etc ...) | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37982 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification des joints intérieurs et extérieurs, tenue, continuité, étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38001 | MENUISERIES INTERIEURES : Ajustage des fermetures | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38000 | MENUISERIES INTERIEURES : Contrôle de la fixation des tableaux | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37998 | MENUISERIES INTERIEURES : Contrôle des fixations et scellements | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37999 | MENUISERIES INTERIEURES : Contrôle du libre fonctionnement des stores | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37996 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification de la tenue des joints isophoniques, coupe-feu, ou anti-pince-doigt | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37997 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification des oculus : joints, fixations, vitrages, parcloses | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38016 | PLAFONDS : Localisation et identification des infiltrations, fissures, chocs, salissures | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37918 | PLOMBERIE : Contrôle des presses étoupes | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37919 | PLOMBERIE : Graissage et manœuvre des vannes | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38012 | REVETEMENTS DE SOL : Localisation et identification des infiltrations, fissures, chocs, salissures | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38009 | REVETEMENTS MURAUX : Localisation et identification des infiltrations, fissures, chocs, salissures | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38020 | SERRURERIE : Contrôle de l’état de conservation (peinture, rouille, déformations, etc.) | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38019 | SERRURERIE : Contrôle des fixations et scellements | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37946 | VENTILATION : Contrôle des organes de coupure de protection de commande de puissance | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37947 | VENTILATION : Remplacement des filtres (hors fournitures) | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37948 | VENTILATION : Remplacement des filtres (hors fournitures) tourelle extérieure | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37961 | VOLET ET OCCULTATION : Contrôle du bon état de conservation du châssis et bâti | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37962 | VOLET ET OCCULTATION : Identification des altérations éventuelles | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37965 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification de la tenue des bavettes de protection et étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37964 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification de la tenue des parcloses et étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37963 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification des joints intérieurs et extérieurs, tenue, continuité, étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37924 | CLIMATISATION : Contrôle des points de consigne | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37925 | CLIMATISATION : Contrôle des températures et de l’hygrométrie | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37922 | CLIMATISATION : Contrôle du niveau de bruit | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37926 | CLIMATISATION : Nettoyage des grilles et vérification des fixations et des joints | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37927 | CLIMATISATION : Nettoyage ou remplacement des filtres (hors fourniture) | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37928 | CLIMATISATION : Relevé du compteur | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37923 | CLIMATISATION : Vérification de l’écoulement des condensats | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37905 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Contrôle des éléments mécaniques (boîtiers, grilles, etc ...) | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37904 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Vérification de la fixation correcte des appareils | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37887 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de l'échauffement de l'appareillage | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37892 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de l'état général (absence de dégâts apparents, état des fusibles et des lampes de signalisation, etc ...) | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37891 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Relevé du compteur index: | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37890 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Remplacement des néons ou ampoules | M | 1 | 180 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37889 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Vérification de la mise à l'heure des horloges et programmateurs | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37951 | ENSEIGNE : Contrôle de l’aspect visuel | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37976 | MENUISERIES EXTERIEURES : Contrôle des mécanismes de manoeuvre et de condamnation | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37974 | MENUISERIES EXTERIEURES : Contrôle du bon état des parcloses, paumelles, poignées, crémones | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37973 | MENUISERIES EXTERIEURES : Essai d’ouverture et de fermeture | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37977 | MENUISERIES EXTERIEURES : Identification des altérations éventuelles | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37975 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification des fixations des châssis et des coffres de volets roulants | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37992 | MENUISERIES INTERIEURES : Essai d’ouverture et de fermeture | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37993 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification de la tenue du bâti | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37995 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification des ferme-porte et béquilles | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37994 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification des paumelles et serrures | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38015 | PLAFONDS : Changement d'une dalle si besoin et si stock | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38014 | PLAFONDS : Contrôle de la bonne tenue des revêtements (cloquage, décollement ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37914 | PLOMBERIE : Contrôle de l'étanchéité des réseaux, des vannes, des robinetteries | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37912 | PLOMBERIE : Contrôle de l'état des appareils sanitaires | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37916 | PLOMBERIE : Contrôle du bon fonctionnement des alimentations, eau chaude, eau froide | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37915 | PLOMBERIE : Contrôle du bon écoulement des évacuations | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37917 | PLOMBERIE : Relevé du compteur | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37913 | PLOMBERIE : Vérification de la robinetterie | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38011 | REVETEMENTS DE SOL : Contrôle de la bonne tenue des revêtements (cloquage, décollement ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38008 | REVETEMENTS MURAUX : Contrôle de la bonne tenue des revêtements (cloquage, décollement ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38018 | SERRURERIE : Contrôle visuel des ouvrages et diagnostic | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37945 | VENTILATION : Contrôle visuel de l’état des grilles et des filtres | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37944 | VENTILATION : Vérification du bon fonctionnement | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37960 | VOLET ET OCCULTATION : Contrôle des limiteurs d’ouverture et dispositifs anti-déboîtement | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37959 | VOLET ET OCCULTATION : Contrôle des mécanismes de manoeuvre et de condamnation | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37955 | VOLET ET OCCULTATION : Contrôle du bon état des parcloses, paumelles, poignées, crémones | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37954 | VOLET ET OCCULTATION : Essai d’ouverture et de fermeture | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37957 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification de libre manoeuvre des volets roulants | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37958 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification des assemblages (soudures, équerres, etc ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ELYSEES-RD-MENSUELLE | 3509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37956 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification des fixations des châssis et des coffres de volets roulants | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36838 | CLIMATISATION : Manoeuvre des vannes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36843 | CLIMATISATION : Recharge Fréon (hors fourniture) | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36840 | CLIMATISATION : Remplacement des courroies (hors fourniture) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36839 | CLIMATISATION : Reprise de l’alignement des moteurs et graissage des paliers | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36841 | CLIMATISATION : Test d’acidité de l’huile (hors fourniture) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36842 | CLIMATISATION : Vidange de l’huile (hors fourniture) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36837 | CLIMATISATION : Vérification de la tension des courroies | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36836 | CLIMATISATION : Vérification de l’échauffement des moteurs, paliers et roulements | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36809 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Contrôle de la continuité des masses | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36810 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Mise à jour du registre de sécurité avec date et commentaires des vérifications | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36811 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Vérification de la connexion des fils | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36797 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de l'isolement, par colonne et par départ général | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36798 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de l'échauffement des câbles | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36803 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de la présence et mise à jour du plan | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36796 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle du raccordement des masses métalliques à la terre de l'installation | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36799 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Dépoussiérage et nettoyage intérieur | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36788 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Essai des dispositifs de protection différentielle | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36802 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Vérification des contacts | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36801 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Vérification et resserrage des connexions | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36800 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Vérifications de l'équilibrage des phases | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36853 | ENSEIGNE : Nettoyage | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36885 | MENUISERIES EXTERIEURES : Ajustage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36886 | MENUISERIES EXTERIEURES : Calage des vitrages | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36888 | MENUISERIES EXTERIEURES : Graissage des paumelles et serrures | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36891 | MENUISERIES EXTERIEURES : Nettoyage des rainures et orifices de drainage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36889 | MENUISERIES EXTERIEURES : Réglage des limiteurs d’ouverture et dispositifs anti-déboîtement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36887 | MENUISERIES EXTERIEURES : Réglage des mécanismes de manoeuvre et de condamnation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36890 | MENUISERIES EXTERIEURES : Réglage, nettoyage et lubrification des mécanismes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36902 | MENUISERIES INTERIEURES : Calage des vitrages | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36905 | MENUISERIES INTERIEURES : Graissage des paumelles | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36906 | MENUISERIES INTERIEURES : Réglage des ferme-portes et béquilles | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36903 | MENUISERIES INTERIEURES : Réglage des mécanismes de manoeuvre | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36907 | MENUISERIES INTERIEURES : Réglage des stores | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36904 | MENUISERIES INTERIEURES : Réglage et lubrification des serrures et verrous | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36917 | PLAFONDS : Contrôle de l’état général des installations ou équipements en plénum | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36820 | PLOMBERIE : Nettoyage des regards et pieds de chutes visitables | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36821 | PLOMBERIE : Remplacement des joints de robinetterie | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36913 | REVETEMENTS DE SOL : Recollage de dalle si besoin | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36910 | REVETEMENTS MURAUX : Petite reprise de peinture si besoin | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36922 | SERRURERIE : Serrage des fixations et ancrages | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36921 | SERRURERIE : Traitement antirouille ponctuel | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36849 | VENTILATION : Contrôle de l’échauffement des moteurs | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36850 | VENTILATION : Dépoussiérage des tableaux | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36866 | VOLET ET OCCULTATION : Ajustage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36867 | VOLET ET OCCULTATION : Calage des vitrages | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36869 | VOLET ET OCCULTATION : Graissage des paumelles et serrures | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36872 | VOLET ET OCCULTATION : Nettoyage des rainures et orifices de drainage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36870 | VOLET ET OCCULTATION : Réglage des limiteurs d’ouverture et dispositifs anti-déboîtement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36868 | VOLET ET OCCULTATION : Réglage des mécanismes de manoeuvre et de condamnation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36871 | VOLET ET OCCULTATION : Réglage, nettoyage et lubrification des mécanismes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36831 | CLIMATISATION : Contrôle circuit froid | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36830 | CLIMATISATION : Contrôle des pressions de sécurité H.P. et B.P. | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36833 | CLIMATISATION : Mesure de l’intensité des résistances électriques | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36832 | CLIMATISATION : Nettoyage et dépoussiérage de l’intérieur des caissons | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36835 | CLIMATISATION : Régulation : coordonnée avec les équipements - téléalarmes | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36829 | CLIMATISATION : Vérification de l’encrassement des ouïes d’aspiration et de refoulement des ventilations | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36834 | CLIMATISATION : Vérification et essais de fonctionnement des registres | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36808 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Dépoussiérage | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36806 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Vérification de l'état de charge des accumulateurs (mesure des tensions) | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36807 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Vérification par mise en fonctionnement de tous les blocs pendant 1 heure | T | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36794 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle des calibres et du type des protections | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36793 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle et relevé des intensités et tensions en tête de chaque armoire en fonctionnement | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36795 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Mesure de la puissance mono ou triphasé correspondant à la puissance installée | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36852 | ENSEIGNE : Vérification des fixations | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36880 | MENUISERIES EXTERIEURES : Contrôle des limiteurs d’ouverture et dispositifs anti-déboîtement | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36881 | MENUISERIES EXTERIEURES : Contrôle du bon état de conservation du châssis et bâti | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36884 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification de la tenue des bavettes de protection et étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36883 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification de la tenue des parcloses et étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36878 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification de libre manoeuvre des volets roulants | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36879 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification des assemblages (soudures, équerres, etc ...) | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36882 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification des joints intérieurs et extérieurs, tenue, continuité, étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36901 | MENUISERIES INTERIEURES : Ajustage des fermetures | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36900 | MENUISERIES INTERIEURES : Contrôle de la fixation des tableaux | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36898 | MENUISERIES INTERIEURES : Contrôle des fixations et scellements | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36899 | MENUISERIES INTERIEURES : Contrôle du libre fonctionnement des stores | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36896 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification de la tenue des joints isophoniques, coupe-feu, ou anti-pince-doigt | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36897 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification des oculus : joints, fixations, vitrages, parcloses | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36916 | PLAFONDS : Localisation et identification des infiltrations, fissures, chocs, salissures | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36818 | PLOMBERIE : Contrôle des presses étoupes | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36819 | PLOMBERIE : Graissage et manœuvre des vannes | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36912 | REVETEMENTS DE SOL : Localisation et identification des infiltrations, fissures, chocs, salissures | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36909 | REVETEMENTS MURAUX : Localisation et identification des infiltrations, fissures, chocs, salissures | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36920 | SERRURERIE : Contrôle de l’état de conservation (peinture, rouille, déformations, etc.) | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36919 | SERRURERIE : Contrôle des fixations et scellements | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36846 | VENTILATION : Contrôle des organes de coupure de protection de commande de puissance | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36847 | VENTILATION : Remplacement des filtres (hors fournitures) | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36848 | VENTILATION : Remplacement des filtres (hors fournitures) tourelle extérieure | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36861 | VOLET ET OCCULTATION : Contrôle du bon état de conservation du châssis et bâti | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36862 | VOLET ET OCCULTATION : Identification des altérations éventuelles | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36865 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification de la tenue des bavettes de protection et étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36864 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification de la tenue des parcloses et étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36863 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification des joints intérieurs et extérieurs, tenue, continuité, étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36824 | CLIMATISATION : Contrôle des points de consigne | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36825 | CLIMATISATION : Contrôle des températures et de l’hygrométrie | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36822 | CLIMATISATION : Contrôle du niveau de bruit | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36826 | CLIMATISATION : Nettoyage des grilles et vérification des fixations et des joints | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36827 | CLIMATISATION : Nettoyage ou remplacement des filtres (hors fourniture) | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36828 | CLIMATISATION : Relevé du compteur | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36823 | CLIMATISATION : Vérification de l’écoulement des condensats | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36805 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Contrôle des éléments mécaniques (boîtiers, grilles, etc ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36804 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Vérification de la fixation correcte des appareils | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36787 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de l'échauffement de l'appareillage | M | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36792 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de l'état général (absence de dégâts apparents, état des fusibles et des lampes de signalisation, etc ...) | M | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36791 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Relevé du compteur index: | M | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36790 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Remplacement des néons ou ampoules | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36789 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Vérification de la mise à l'heure des horloges et programmateurs | M | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36851 | ENSEIGNE : Contrôle de l’aspect visuel | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36876 | MENUISERIES EXTERIEURES : Contrôle des mécanismes de manoeuvre et de condamnation | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36874 | MENUISERIES EXTERIEURES : Contrôle du bon état des parcloses, paumelles, poignées, crémones | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36873 | MENUISERIES EXTERIEURES : Essai d’ouverture et de fermeture | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36877 | MENUISERIES EXTERIEURES : Identification des altérations éventuelles | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36875 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification des fixations des châssis et des coffres de volets roulants | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36892 | MENUISERIES INTERIEURES : Essai d’ouverture et de fermeture | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36893 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification de la tenue du bâti | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36895 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification des ferme-porte et béquilles | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36894 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification des paumelles et serrures | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36915 | PLAFONDS : Changement d'une dalle si besoin et si stock | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36914 | PLAFONDS : Contrôle de la bonne tenue des revêtements (cloquage, décollement ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36814 | PLOMBERIE : Contrôle de l'étanchéité des réseaux, des vannes, des robinetteries | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36812 | PLOMBERIE : Contrôle de l'état des appareils sanitaires | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36816 | PLOMBERIE : Contrôle du bon fonctionnement des alimentations, eau chaude, eau froide | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36815 | PLOMBERIE : Contrôle du bon écoulement des évacuations | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36817 | PLOMBERIE : Relevé du compteur | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36813 | PLOMBERIE : Vérification de la robinetterie | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36911 | REVETEMENTS DE SOL : Contrôle de la bonne tenue des revêtements (cloquage, décollement ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36908 | REVETEMENTS MURAUX : Contrôle de la bonne tenue des revêtements (cloquage, décollement ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36918 | SERRURERIE : Contrôle visuel des ouvrages et diagnostic | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36845 | VENTILATION : Contrôle visuel de l’état des grilles et des filtres | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36844 | VENTILATION : Vérification du bon fonctionnement | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36860 | VOLET ET OCCULTATION : Contrôle des limiteurs d’ouverture et dispositifs anti-déboîtement | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36859 | VOLET ET OCCULTATION : Contrôle des mécanismes de manoeuvre et de condamnation | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36855 | VOLET ET OCCULTATION : Contrôle du bon état des parcloses, paumelles, poignées, crémones | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36854 | VOLET ET OCCULTATION : Essai d’ouverture et de fermeture | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36857 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification de libre manoeuvre des volets roulants | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36858 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification des assemblages (soudures, équerres, etc ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-ITALIE-RD-MENSUELLE | 3501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36856 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification des fixations des châssis et des coffres de volets roulants | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36998 | CHAUDIERE : Contrôle briquetage réfractaire | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36993 | CHAUDIERE : Contrôle de la température des fumées déterminant la décision de ramoner | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36999 | CHAUDIERE : Contrôle du bon fonctionnement des soupapes de sûreté | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37003 | CHAUDIERE : Graissage des organes en mouvement | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37002 | CHAUDIERE : Maintien en état des joints d’étanchéité | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37005 | CHAUDIERE : Nettoyage complet mécanique ou chimique à l’arrêt | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37004 | CHAUDIERE : Opération conservatoire de mise en repos | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37001 | CHAUDIERE : Ramonage | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36994 | CHAUDIERE : Vérification de l’étanchéité du circuit fumée et du circuit eau | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37000 | CHAUDIERE : Vérification de l’asservissement des pompes de circulation au fonctionnement du brûleur | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36996 | CHAUDIERE : Vérification de l’irrigation du générateur | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36995 | CHAUDIERE : Vérification des portes de fermeture du foyer | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36997 | CHAUDIERE : Vérification du fonctionnement des vannes d’isolement manuelles ou automatiques | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36974 | CLIMATISATION : Manoeuvre des vannes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36979 | CLIMATISATION : Recharge Fréon (hors fourniture) | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36976 | CLIMATISATION : Remplacement des courroies (hors fourniture) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36975 | CLIMATISATION : Reprise de l’alignement des moteurs et graissage des paliers | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36977 | CLIMATISATION : Test d’acidité de l’huile (hors fourniture) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36978 | CLIMATISATION : Vidange de l’huile (hors fourniture) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36973 | CLIMATISATION : Vérification de la tension des courroies | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36972 | CLIMATISATION : Vérification de l’échauffement des moteurs, paliers et roulements | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36945 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Contrôle de la continuité des masses | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36946 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Mise à jour du registre de sécurité avec date et commentaires des vérifications | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36947 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Vérification de la connexion des fils | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36933 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de l'isolement, par colonne et par départ général | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36934 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de l'échauffement des câbles | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36939 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de la présence et mise à jour du plan | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36932 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle du raccordement des masses métalliques à la terre de l'installation | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36935 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Dépoussiérage et nettoyage intérieur | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36924 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Essai des dispositifs de protection différentielle | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36938 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Vérification des contacts | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36937 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Vérification et resserrage des connexions | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36936 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Vérifications de l'équilibrage des phases | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37008 | ENSEIGNE : Nettoyage | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37040 | MENUISERIES EXTERIEURES : Ajustage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37041 | MENUISERIES EXTERIEURES : Calage des vitrages | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37043 | MENUISERIES EXTERIEURES : Graissage des paumelles et serrures | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37046 | MENUISERIES EXTERIEURES : Nettoyage des rainures et orifices de drainage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37044 | MENUISERIES EXTERIEURES : Réglage des limiteurs d’ouverture et dispositifs anti-déboîtement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37042 | MENUISERIES EXTERIEURES : Réglage des mécanismes de manoeuvre et de condamnation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37045 | MENUISERIES EXTERIEURES : Réglage, nettoyage et lubrification des mécanismes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37057 | MENUISERIES INTERIEURES : Calage des vitrages | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37060 | MENUISERIES INTERIEURES : Graissage des paumelles | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37061 | MENUISERIES INTERIEURES : Réglage des ferme-portes et béquilles | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37058 | MENUISERIES INTERIEURES : Réglage des mécanismes de manoeuvre | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37062 | MENUISERIES INTERIEURES : Réglage des stores | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37059 | MENUISERIES INTERIEURES : Réglage et lubrification des serrures et verrous | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37072 | PLAFONDS : Contrôle de l’état général des installations ou équipements en plénum | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36956 | PLOMBERIE : Nettoyage des regards et pieds de chutes visitables | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36957 | PLOMBERIE : Remplacement des joints de robinetterie | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37068 | REVETEMENTS DE SOL : Recollage de dalle si besoin | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37065 | REVETEMENTS MURAUX : Petite reprise de peinture si besoin | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37077 | SERRURERIE : Serrage des fixations et ancrages | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37076 | SERRURERIE : Traitement antirouille ponctuel | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36985 | VENTILATION : Contrôle de l’échauffement des moteurs | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36986 | VENTILATION : Dépoussiérage des tableaux | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37021 | VOLET ET OCCULTATION : Ajustage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37022 | VOLET ET OCCULTATION : Calage des vitrages | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37024 | VOLET ET OCCULTATION : Graissage des paumelles et serrures | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37027 | VOLET ET OCCULTATION : Nettoyage des rainures et orifices de drainage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37025 | VOLET ET OCCULTATION : Réglage des limiteurs d’ouverture et dispositifs anti-déboîtement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37023 | VOLET ET OCCULTATION : Réglage des mécanismes de manoeuvre et de condamnation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37026 | VOLET ET OCCULTATION : Réglage, nettoyage et lubrification des mécanismes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36992 | CHAUDIERE : Réglage et remplacement éventuel des thermostats de régulation et de sécurité | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36991 | CHAUDIERE : Vérification des caractéristiques de l’eau d’alimentation et du bon état du calorifuge | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36990 | CHAUDIERE : Vérification du fonctionnement et remplacement éventuel du thermostat de surchauffe, de la sécurité de manque d’eau et de la soupape de sûreté | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36967 | CLIMATISATION : Contrôle circuit froid | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36966 | CLIMATISATION : Contrôle des pressions de sécurité H.P. et B.P. | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36969 | CLIMATISATION : Mesure de l’intensité des résistances électriques | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36968 | CLIMATISATION : Nettoyage et dépoussiérage de l’intérieur des caissons | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36971 | CLIMATISATION : Régulation : coordonnée avec les équipements - téléalarmes | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36965 | CLIMATISATION : Vérification de l’encrassement des ouïes d’aspiration et de refoulement des ventilations | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36970 | CLIMATISATION : Vérification et essais de fonctionnement des registres | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36944 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Dépoussiérage | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36942 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Vérification de l'état de charge des accumulateurs (mesure des tensions) | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36943 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Vérification par mise en fonctionnement de tous les blocs pendant 1 heure | T | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36930 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle des calibres et du type des protections | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36929 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle et relevé des intensités et tensions en tête de chaque armoire en fonctionnement | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36931 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Mesure de la puissance mono ou triphasé correspondant à la puissance installée | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37007 | ENSEIGNE : Vérification des fixations | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37035 | MENUISERIES EXTERIEURES : Contrôle des limiteurs d’ouverture et dispositifs anti-déboîtement | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37036 | MENUISERIES EXTERIEURES : Contrôle du bon état de conservation du châssis et bâti | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37039 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification de la tenue des bavettes de protection et étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37038 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification de la tenue des parcloses et étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37033 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification de libre manoeuvre des volets roulants | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37034 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification des assemblages (soudures, équerres, etc ...) | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37037 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification des joints intérieurs et extérieurs, tenue, continuité, étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37056 | MENUISERIES INTERIEURES : Ajustage des fermetures | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37055 | MENUISERIES INTERIEURES : Contrôle de la fixation des tableaux | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37053 | MENUISERIES INTERIEURES : Contrôle des fixations et scellements | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37054 | MENUISERIES INTERIEURES : Contrôle du libre fonctionnement des stores | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37051 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification de la tenue des joints isophoniques, coupe-feu, ou anti-pince-doigt | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37052 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification des oculus : joints, fixations, vitrages, parcloses | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37071 | PLAFONDS : Localisation et identification des infiltrations, fissures, chocs, salissures | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36954 | PLOMBERIE : Contrôle des presses étoupes | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36955 | PLOMBERIE : Graissage et manœuvre des vannes | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37067 | REVETEMENTS DE SOL : Localisation et identification des infiltrations, fissures, chocs, salissures | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37064 | REVETEMENTS MURAUX : Localisation et identification des infiltrations, fissures, chocs, salissures | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37075 | SERRURERIE : Contrôle de l’état de conservation (peinture, rouille, déformations, etc.) | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37074 | SERRURERIE : Contrôle des fixations et scellements | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36982 | VENTILATION : Contrôle des organes de coupure de protection de commande de puissance | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36983 | VENTILATION : Remplacement des filtres (hors fournitures) | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36984 | VENTILATION : Remplacement des filtres (hors fournitures) tourelle extérieure | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37016 | VOLET ET OCCULTATION : Contrôle du bon état de conservation du châssis et bâti | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37017 | VOLET ET OCCULTATION : Identification des altérations éventuelles | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37020 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification de la tenue des bavettes de protection et étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37019 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification de la tenue des parcloses et étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37018 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification des joints intérieurs et extérieurs, tenue, continuité, étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36988 | CHAUDIERE : Contrôle des températures départ et retour | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36987 | CHAUDIERE : Contrôle du fonctionnement | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36989 | CHAUDIERE : Extraction des boues en partie basse par la vanne de purge rapide et appoint d’eau complémentaire | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36960 | CLIMATISATION : Contrôle des points de consigne | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36961 | CLIMATISATION : Contrôle des températures et de l’hygrométrie | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36958 | CLIMATISATION : Contrôle du niveau de bruit | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36962 | CLIMATISATION : Nettoyage des grilles et vérification des fixations et des joints | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36963 | CLIMATISATION : Nettoyage ou remplacement des filtres (hors fourniture) | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36964 | CLIMATISATION : Relevé du compteur | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36959 | CLIMATISATION : Vérification de l’écoulement des condensats | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36941 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Contrôle des éléments mécaniques (boîtiers, grilles, etc ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36940 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Vérification de la fixation correcte des appareils | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36923 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de l'échauffement de l'appareillage | M | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36928 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de l'état général (absence de dégâts apparents, état des fusibles et des lampes de signalisation, etc ...) | M | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36927 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Relevé du compteur index: | M | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36926 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Remplacement des néons ou ampoules | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36925 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Vérification de la mise à l'heure des horloges et programmateurs | M | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37006 | ENSEIGNE : Contrôle de l’aspect visuel | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37031 | MENUISERIES EXTERIEURES : Contrôle des mécanismes de manoeuvre et de condamnation | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37029 | MENUISERIES EXTERIEURES : Contrôle du bon état des parcloses, paumelles, poignées, crémones | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37028 | MENUISERIES EXTERIEURES : Essai d’ouverture et de fermeture | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37032 | MENUISERIES EXTERIEURES : Identification des altérations éventuelles | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37030 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification des fixations des châssis et des coffres de volets roulants | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37047 | MENUISERIES INTERIEURES : Essai d’ouverture et de fermeture | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37048 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification de la tenue du bâti | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37050 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification des ferme-porte et béquilles | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37049 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification des paumelles et serrures | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37070 | PLAFONDS : Changement d'une dalle si besoin et si stock | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37069 | PLAFONDS : Contrôle de la bonne tenue des revêtements (cloquage, décollement ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36950 | PLOMBERIE : Contrôle de l'étanchéité des réseaux, des vannes, des robinetteries | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36948 | PLOMBERIE : Contrôle de l'état des appareils sanitaires | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36952 | PLOMBERIE : Contrôle du bon fonctionnement des alimentations, eau chaude, eau froide | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36951 | PLOMBERIE : Contrôle du bon écoulement des évacuations | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36953 | PLOMBERIE : Relevé du compteur | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36949 | PLOMBERIE : Vérification de la robinetterie | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37066 | REVETEMENTS DE SOL : Contrôle de la bonne tenue des revêtements (cloquage, décollement ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37063 | REVETEMENTS MURAUX : Contrôle de la bonne tenue des revêtements (cloquage, décollement ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37073 | SERRURERIE : Contrôle visuel des ouvrages et diagnostic | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36981 | VENTILATION : Contrôle visuel de l’état des grilles et des filtres | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 36980 | VENTILATION : Vérification du bon fonctionnement | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37015 | VOLET ET OCCULTATION : Contrôle des limiteurs d’ouverture et dispositifs anti-déboîtement | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37014 | VOLET ET OCCULTATION : Contrôle des mécanismes de manoeuvre et de condamnation | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37010 | VOLET ET OCCULTATION : Contrôle du bon état des parcloses, paumelles, poignées, crémones | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37009 | VOLET ET OCCULTATION : Essai d’ouverture et de fermeture | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37012 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification de libre manoeuvre des volets roulants | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37013 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification des assemblages (soudures, équerres, etc ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECLERC-RD-MENSUELLE | 3502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37011 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification des fixations des châssis et des coffres de volets roulants | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37129 | CLIMATISATION : Manoeuvre des vannes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37134 | CLIMATISATION : Recharge Fréon (hors fourniture) | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37131 | CLIMATISATION : Remplacement des courroies (hors fourniture) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37130 | CLIMATISATION : Reprise de l’alignement des moteurs et graissage des paliers | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37132 | CLIMATISATION : Test d’acidité de l’huile (hors fourniture) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37133 | CLIMATISATION : Vidange de l’huile (hors fourniture) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37128 | CLIMATISATION : Vérification de la tension des courroies | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37127 | CLIMATISATION : Vérification de l’échauffement des moteurs, paliers et roulements | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37100 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Contrôle de la continuité des masses | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37101 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Mise à jour du registre de sécurité avec date et commentaires des vérifications | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37102 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Vérification de la connexion des fils | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37088 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de l'isolement, par colonne et par départ général | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37089 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de l'échauffement des câbles | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37094 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de la présence et mise à jour du plan | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37087 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle du raccordement des masses métalliques à la terre de l'installation | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37090 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Dépoussiérage et nettoyage intérieur | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37079 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Essai des dispositifs de protection différentielle | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37093 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Vérification des contacts | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37092 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Vérification et resserrage des connexions | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37091 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Vérifications de l'équilibrage des phases | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37144 | ENSEIGNE : Nettoyage | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37176 | MENUISERIES EXTERIEURES : Ajustage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37177 | MENUISERIES EXTERIEURES : Calage des vitrages | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37179 | MENUISERIES EXTERIEURES : Graissage des paumelles et serrures | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37182 | MENUISERIES EXTERIEURES : Nettoyage des rainures et orifices de drainage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37180 | MENUISERIES EXTERIEURES : Réglage des limiteurs d’ouverture et dispositifs anti-déboîtement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37178 | MENUISERIES EXTERIEURES : Réglage des mécanismes de manoeuvre et de condamnation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37181 | MENUISERIES EXTERIEURES : Réglage, nettoyage et lubrification des mécanismes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37193 | MENUISERIES INTERIEURES : Calage des vitrages | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37196 | MENUISERIES INTERIEURES : Graissage des paumelles | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37197 | MENUISERIES INTERIEURES : Réglage des ferme-portes et béquilles | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37194 | MENUISERIES INTERIEURES : Réglage des mécanismes de manoeuvre | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37198 | MENUISERIES INTERIEURES : Réglage des stores | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37195 | MENUISERIES INTERIEURES : Réglage et lubrification des serrures et verrous | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37208 | PLAFONDS : Contrôle de l’état général des installations ou équipements en plénum | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37111 | PLOMBERIE : Nettoyage des regards et pieds de chutes visitables | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37112 | PLOMBERIE : Remplacement des joints de robinetterie | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37204 | REVETEMENTS DE SOL : Recollage de dalle si besoin | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37201 | REVETEMENTS MURAUX : Petite reprise de peinture si besoin | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37213 | SERRURERIE : Serrage des fixations et ancrages | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37212 | SERRURERIE : Traitement antirouille ponctuel | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37140 | VENTILATION : Contrôle de l’échauffement des moteurs | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37141 | VENTILATION : Dépoussiérage des tableaux | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37157 | VOLET ET OCCULTATION : Ajustage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37158 | VOLET ET OCCULTATION : Calage des vitrages | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37160 | VOLET ET OCCULTATION : Graissage des paumelles et serrures | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37163 | VOLET ET OCCULTATION : Nettoyage des rainures et orifices de drainage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37161 | VOLET ET OCCULTATION : Réglage des limiteurs d’ouverture et dispositifs anti-déboîtement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37159 | VOLET ET OCCULTATION : Réglage des mécanismes de manoeuvre et de condamnation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37162 | VOLET ET OCCULTATION : Réglage, nettoyage et lubrification des mécanismes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37122 | CLIMATISATION : Contrôle circuit froid | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37121 | CLIMATISATION : Contrôle des pressions de sécurité H.P. et B.P. | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37124 | CLIMATISATION : Mesure de l’intensité des résistances électriques | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37123 | CLIMATISATION : Nettoyage et dépoussiérage de l’intérieur des caissons | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37126 | CLIMATISATION : Régulation : coordonnée avec les équipements - téléalarmes | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37120 | CLIMATISATION : Vérification de l’encrassement des ouïes d’aspiration et de refoulement des ventilations | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37125 | CLIMATISATION : Vérification et essais de fonctionnement des registres | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37099 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Dépoussiérage | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37097 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Vérification de l'état de charge des accumulateurs (mesure des tensions) | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37098 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Vérification par mise en fonctionnement de tous les blocs pendant 1 heure | T | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37085 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle des calibres et du type des protections | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37084 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle et relevé des intensités et tensions en tête de chaque armoire en fonctionnement | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37086 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Mesure de la puissance mono ou triphasé correspondant à la puissance installée | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37143 | ENSEIGNE : Vérification des fixations | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37171 | MENUISERIES EXTERIEURES : Contrôle des limiteurs d’ouverture et dispositifs anti-déboîtement | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37172 | MENUISERIES EXTERIEURES : Contrôle du bon état de conservation du châssis et bâti | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37175 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification de la tenue des bavettes de protection et étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37174 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification de la tenue des parcloses et étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37169 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification de libre manoeuvre des volets roulants | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37170 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification des assemblages (soudures, équerres, etc ...) | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37173 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification des joints intérieurs et extérieurs, tenue, continuité, étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37192 | MENUISERIES INTERIEURES : Ajustage des fermetures | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37191 | MENUISERIES INTERIEURES : Contrôle de la fixation des tableaux | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37189 | MENUISERIES INTERIEURES : Contrôle des fixations et scellements | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37190 | MENUISERIES INTERIEURES : Contrôle du libre fonctionnement des stores | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37187 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification de la tenue des joints isophoniques, coupe-feu, ou anti-pince-doigt | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37188 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification des oculus : joints, fixations, vitrages, parcloses | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37207 | PLAFONDS : Localisation et identification des infiltrations, fissures, chocs, salissures | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37109 | PLOMBERIE : Contrôle des presses étoupes | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37110 | PLOMBERIE : Graissage et manœuvre des vannes | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37203 | REVETEMENTS DE SOL : Localisation et identification des infiltrations, fissures, chocs, salissures | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37200 | REVETEMENTS MURAUX : Localisation et identification des infiltrations, fissures, chocs, salissures | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37211 | SERRURERIE : Contrôle de l’état de conservation (peinture, rouille, déformations, etc.) | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37210 | SERRURERIE : Contrôle des fixations et scellements | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37137 | VENTILATION : Contrôle des organes de coupure de protection de commande de puissance | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37138 | VENTILATION : Remplacement des filtres (hors fournitures) | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37139 | VENTILATION : Remplacement des filtres (hors fournitures) tourelle extérieure | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37152 | VOLET ET OCCULTATION : Contrôle du bon état de conservation du châssis et bâti | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37153 | VOLET ET OCCULTATION : Identification des altérations éventuelles | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37156 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification de la tenue des bavettes de protection et étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37155 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification de la tenue des parcloses et étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37154 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification des joints intérieurs et extérieurs, tenue, continuité, étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37115 | CLIMATISATION : Contrôle des points de consigne | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37116 | CLIMATISATION : Contrôle des températures et de l’hygrométrie | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37113 | CLIMATISATION : Contrôle du niveau de bruit | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37117 | CLIMATISATION : Nettoyage des grilles et vérification des fixations et des joints | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37118 | CLIMATISATION : Nettoyage ou remplacement des filtres (hors fourniture) | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37119 | CLIMATISATION : Relevé du compteur | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37114 | CLIMATISATION : Vérification de l’écoulement des condensats | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37096 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Contrôle des éléments mécaniques (boîtiers, grilles, etc ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37095 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Vérification de la fixation correcte des appareils | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37078 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de l'échauffement de l'appareillage | M | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37083 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de l'état général (absence de dégâts apparents, état des fusibles et des lampes de signalisation, etc ...) | M | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37082 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Relevé du compteur index: | M | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37081 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Remplacement des néons ou ampoules | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37080 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Vérification de la mise à l'heure des horloges et programmateurs | M | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37142 | ENSEIGNE : Contrôle de l’aspect visuel | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37167 | MENUISERIES EXTERIEURES : Contrôle des mécanismes de manoeuvre et de condamnation | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37165 | MENUISERIES EXTERIEURES : Contrôle du bon état des parcloses, paumelles, poignées, crémones | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37164 | MENUISERIES EXTERIEURES : Essai d’ouverture et de fermeture | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37168 | MENUISERIES EXTERIEURES : Identification des altérations éventuelles | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37166 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification des fixations des châssis et des coffres de volets roulants | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37183 | MENUISERIES INTERIEURES : Essai d’ouverture et de fermeture | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37184 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification de la tenue du bâti | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37186 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification des ferme-porte et béquilles | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37185 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification des paumelles et serrures | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37206 | PLAFONDS : Changement d'une dalle si besoin et si stock | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37205 | PLAFONDS : Contrôle de la bonne tenue des revêtements (cloquage, décollement ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37105 | PLOMBERIE : Contrôle de l'étanchéité des réseaux, des vannes, des robinetteries | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37103 | PLOMBERIE : Contrôle de l'état des appareils sanitaires | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37107 | PLOMBERIE : Contrôle du bon fonctionnement des alimentations, eau chaude, eau froide | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37106 | PLOMBERIE : Contrôle du bon écoulement des évacuations | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37108 | PLOMBERIE : Relevé du compteur | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37104 | PLOMBERIE : Vérification de la robinetterie | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37202 | REVETEMENTS DE SOL : Contrôle de la bonne tenue des revêtements (cloquage, décollement ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37199 | REVETEMENTS MURAUX : Contrôle de la bonne tenue des revêtements (cloquage, décollement ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37209 | SERRURERIE : Contrôle visuel des ouvrages et diagnostic | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37136 | VENTILATION : Contrôle visuel de l’état des grilles et des filtres | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37135 | VENTILATION : Vérification du bon fonctionnement | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37151 | VOLET ET OCCULTATION : Contrôle des limiteurs d’ouverture et dispositifs anti-déboîtement | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37150 | VOLET ET OCCULTATION : Contrôle des mécanismes de manoeuvre et de condamnation | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37146 | VOLET ET OCCULTATION : Contrôle du bon état des parcloses, paumelles, poignées, crémones | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37145 | VOLET ET OCCULTATION : Essai d’ouverture et de fermeture | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37148 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification de libre manoeuvre des volets roulants | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37149 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification des assemblages (soudures, équerres, etc ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-LECOURBE-RD-MENSUELLE | 3503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37147 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification des fixations des châssis et des coffres de volets roulants | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38074 | CLIMATISATION : Manoeuvre des vannes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38079 | CLIMATISATION : Recharge Fréon (hors fourniture) | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38076 | CLIMATISATION : Remplacement des courroies (hors fourniture) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38075 | CLIMATISATION : Reprise de l’alignement des moteurs et graissage des paliers | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38077 | CLIMATISATION : Test d’acidité de l’huile (hors fourniture) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38078 | CLIMATISATION : Vidange de l’huile (hors fourniture) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38073 | CLIMATISATION : Vérification de la tension des courroies | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38072 | CLIMATISATION : Vérification de l’échauffement des moteurs, paliers et roulements | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38045 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Contrôle de la continuité des masses | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38046 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Mise à jour du registre de sécurité avec date et commentaires des vérifications | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38047 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Vérification de la connexion des fils | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38033 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de l'isolement, par colonne et par départ général | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38034 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de l'échauffement des câbles | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38039 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de la présence et mise à jour du plan | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38032 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle du raccordement des masses métalliques à la terre de l'installation | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38035 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Dépoussiérage et nettoyage intérieur | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38024 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Essai des dispositifs de protection différentielle | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38038 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Vérification des contacts | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38037 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Vérification et resserrage des connexions | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38036 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Vérifications de l'équilibrage des phases | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38089 | ENSEIGNE : Nettoyage | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38121 | MENUISERIES EXTERIEURES : Ajustage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38122 | MENUISERIES EXTERIEURES : Calage des vitrages | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38124 | MENUISERIES EXTERIEURES : Graissage des paumelles et serrures | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38127 | MENUISERIES EXTERIEURES : Nettoyage des rainures et orifices de drainage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38125 | MENUISERIES EXTERIEURES : Réglage des limiteurs d’ouverture et dispositifs anti-déboîtement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38123 | MENUISERIES EXTERIEURES : Réglage des mécanismes de manoeuvre et de condamnation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38126 | MENUISERIES EXTERIEURES : Réglage, nettoyage et lubrification des mécanismes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38138 | MENUISERIES INTERIEURES : Calage des vitrages | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38141 | MENUISERIES INTERIEURES : Graissage des paumelles | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38142 | MENUISERIES INTERIEURES : Réglage des ferme-portes et béquilles | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38139 | MENUISERIES INTERIEURES : Réglage des mécanismes de manoeuvre | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38143 | MENUISERIES INTERIEURES : Réglage des stores | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38140 | MENUISERIES INTERIEURES : Réglage et lubrification des serrures et verrous | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38153 | PLAFONDS : Contrôle de l’état général des installations ou équipements en plénum | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38056 | PLOMBERIE : Nettoyage des regards et pieds de chutes visitables | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38057 | PLOMBERIE : Remplacement des joints de robinetterie | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38149 | REVETEMENTS DE SOL : Recollage de dalle si besoin | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38146 | REVETEMENTS MURAUX : Petite reprise de peinture si besoin | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38158 | SERRURERIE : Serrage des fixations et ancrages | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38157 | SERRURERIE : Traitement antirouille ponctuel | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38085 | VENTILATION : Contrôle de l’échauffement des moteurs | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38086 | VENTILATION : Dépoussiérage des tableaux | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38102 | VOLET ET OCCULTATION : Ajustage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38103 | VOLET ET OCCULTATION : Calage des vitrages | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38105 | VOLET ET OCCULTATION : Graissage des paumelles et serrures | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38108 | VOLET ET OCCULTATION : Nettoyage des rainures et orifices de drainage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38106 | VOLET ET OCCULTATION : Réglage des limiteurs d’ouverture et dispositifs anti-déboîtement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38104 | VOLET ET OCCULTATION : Réglage des mécanismes de manoeuvre et de condamnation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38107 | VOLET ET OCCULTATION : Réglage, nettoyage et lubrification des mécanismes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38067 | CLIMATISATION : Contrôle circuit froid | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38066 | CLIMATISATION : Contrôle des pressions de sécurité H.P. et B.P. | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38069 | CLIMATISATION : Mesure de l’intensité des résistances électriques | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38068 | CLIMATISATION : Nettoyage et dépoussiérage de l’intérieur des caissons | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38071 | CLIMATISATION : Régulation : coordonnée avec les équipements - téléalarmes | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38065 | CLIMATISATION : Vérification de l’encrassement des ouïes d’aspiration et de refoulement des ventilations | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38070 | CLIMATISATION : Vérification et essais de fonctionnement des registres | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38044 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Dépoussiérage | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38042 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Vérification de l'état de charge des accumulateurs (mesure des tensions) | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38043 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Vérification par mise en fonctionnement de tous les blocs pendant 1 heure | T | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38030 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle des calibres et du type des protections | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38029 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle et relevé des intensités et tensions en tête de chaque armoire en fonctionnement | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38031 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Mesure de la puissance mono ou triphasé correspondant à la puissance installée | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38088 | ENSEIGNE : Vérification des fixations | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38116 | MENUISERIES EXTERIEURES : Contrôle des limiteurs d’ouverture et dispositifs anti-déboîtement | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38117 | MENUISERIES EXTERIEURES : Contrôle du bon état de conservation du châssis et bâti | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38120 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification de la tenue des bavettes de protection et étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38119 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification de la tenue des parcloses et étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38114 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification de libre manoeuvre des volets roulants | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38115 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification des assemblages (soudures, équerres, etc ...) | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38118 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification des joints intérieurs et extérieurs, tenue, continuité, étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38137 | MENUISERIES INTERIEURES : Ajustage des fermetures | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38136 | MENUISERIES INTERIEURES : Contrôle de la fixation des tableaux | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38134 | MENUISERIES INTERIEURES : Contrôle des fixations et scellements | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38135 | MENUISERIES INTERIEURES : Contrôle du libre fonctionnement des stores | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38132 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification de la tenue des joints isophoniques, coupe-feu, ou anti-pince-doigt | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38133 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification des oculus : joints, fixations, vitrages, parcloses | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38152 | PLAFONDS : Localisation et identification des infiltrations, fissures, chocs, salissures | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38054 | PLOMBERIE : Contrôle des presses étoupes | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38055 | PLOMBERIE : Graissage et manœuvre des vannes | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38148 | REVETEMENTS DE SOL : Localisation et identification des infiltrations, fissures, chocs, salissures | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38145 | REVETEMENTS MURAUX : Localisation et identification des infiltrations, fissures, chocs, salissures | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38156 | SERRURERIE : Contrôle de l’état de conservation (peinture, rouille, déformations, etc.) | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38155 | SERRURERIE : Contrôle des fixations et scellements | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38082 | VENTILATION : Contrôle des organes de coupure de protection de commande de puissance | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38083 | VENTILATION : Remplacement des filtres (hors fournitures) | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38084 | VENTILATION : Remplacement des filtres (hors fournitures) tourelle extérieure | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38097 | VOLET ET OCCULTATION : Contrôle du bon état de conservation du châssis et bâti | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38098 | VOLET ET OCCULTATION : Identification des altérations éventuelles | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38101 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification de la tenue des bavettes de protection et étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38100 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification de la tenue des parcloses et étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38099 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification des joints intérieurs et extérieurs, tenue, continuité, étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38060 | CLIMATISATION : Contrôle des points de consigne | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38061 | CLIMATISATION : Contrôle des températures et de l’hygrométrie | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38058 | CLIMATISATION : Contrôle du niveau de bruit | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38062 | CLIMATISATION : Nettoyage des grilles et vérification des fixations et des joints | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38063 | CLIMATISATION : Nettoyage ou remplacement des filtres (hors fourniture) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38064 | CLIMATISATION : Relevé du compteur | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38059 | CLIMATISATION : Vérification de l’écoulement des condensats | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38041 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Contrôle des éléments mécaniques (boîtiers, grilles, etc ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38040 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Vérification de la fixation correcte des appareils | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38023 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de l'échauffement de l'appareillage | M | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38028 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de l'état général (absence de dégâts apparents, état des fusibles et des lampes de signalisation, etc ...) | M | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38027 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Relevé du compteur index: | M | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38026 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Remplacement des néons ou ampoules | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38025 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Vérification de la mise à l'heure des horloges et programmateurs | M | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38087 | ENSEIGNE : Contrôle de l’aspect visuel | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38112 | MENUISERIES EXTERIEURES : Contrôle des mécanismes de manoeuvre et de condamnation | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38110 | MENUISERIES EXTERIEURES : Contrôle du bon état des parcloses, paumelles, poignées, crémones | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38109 | MENUISERIES EXTERIEURES : Essai d’ouverture et de fermeture | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38113 | MENUISERIES EXTERIEURES : Identification des altérations éventuelles | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38111 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification des fixations des châssis et des coffres de volets roulants | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38128 | MENUISERIES INTERIEURES : Essai d’ouverture et de fermeture | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38129 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification de la tenue du bâti | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38131 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification des ferme-porte et béquilles | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38130 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification des paumelles et serrures | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38151 | PLAFONDS : Changement d'une dalle si besoin et si stock | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38150 | PLAFONDS : Contrôle de la bonne tenue des revêtements (cloquage, décollement ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38050 | PLOMBERIE : Contrôle de l'étanchéité des réseaux, des vannes, des robinetteries | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38048 | PLOMBERIE : Contrôle de l'état des appareils sanitaires | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38052 | PLOMBERIE : Contrôle du bon fonctionnement des alimentations, eau chaude, eau froide | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38051 | PLOMBERIE : Contrôle du bon écoulement des évacuations | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38053 | PLOMBERIE : Relevé du compteur | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38049 | PLOMBERIE : Vérification de la robinetterie | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38147 | REVETEMENTS DE SOL : Contrôle de la bonne tenue des revêtements (cloquage, décollement ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38144 | REVETEMENTS MURAUX : Contrôle de la bonne tenue des revêtements (cloquage, décollement ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38154 | SERRURERIE : Contrôle visuel des ouvrages et diagnostic | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38081 | VENTILATION : Contrôle visuel de l’état des grilles et des filtres | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38080 | VENTILATION : Vérification du bon fonctionnement | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38096 | VOLET ET OCCULTATION : Contrôle des limiteurs d’ouverture et dispositifs anti-déboîtement | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38095 | VOLET ET OCCULTATION : Contrôle des mécanismes de manoeuvre et de condamnation | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38091 | VOLET ET OCCULTATION : Contrôle du bon état des parcloses, paumelles, poignées, crémones | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38090 | VOLET ET OCCULTATION : Essai d’ouverture et de fermeture | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38093 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification de libre manoeuvre des volets roulants | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38094 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification des assemblages (soudures, équerres, etc ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-NEUILLY-RD-MENSUELLE | 3510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38092 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification des fixations des châssis et des coffres de volets roulants | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38210 | CLIMATISATION : Manoeuvre des vannes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38215 | CLIMATISATION : Recharge Fréon (hors fourniture) | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38212 | CLIMATISATION : Remplacement des courroies (hors fourniture) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38211 | CLIMATISATION : Reprise de l’alignement des moteurs et graissage des paliers | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38213 | CLIMATISATION : Test d’acidité de l’huile (hors fourniture) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38214 | CLIMATISATION : Vidange de l’huile (hors fourniture) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38209 | CLIMATISATION : Vérification de la tension des courroies | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38208 | CLIMATISATION : Vérification de l’échauffement des moteurs, paliers et roulements | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38181 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Contrôle de la continuité des masses | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38182 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Mise à jour du registre de sécurité avec date et commentaires des vérifications | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38183 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Vérification de la connexion des fils | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38169 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de l'isolement, par colonne et par départ général | A | 1 | 40 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38170 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de l'échauffement des câbles | A | 1 | 40 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38175 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de la présence et mise à jour du plan | A | 1 | 40 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38168 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle du raccordement des masses métalliques à la terre de l'installation | A | 1 | 40 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38171 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Dépoussiérage et nettoyage intérieur | A | 1 | 40 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38160 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Essai des dispositifs de protection différentielle | A | 1 | 40 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38174 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Vérification des contacts | A | 1 | 40 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38173 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Vérification et resserrage des connexions | A | 1 | 40 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38172 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Vérifications de l'équilibrage des phases | A | 1 | 40 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38225 | ENSEIGNE : Nettoyage | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38257 | MENUISERIES EXTERIEURES : Ajustage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38258 | MENUISERIES EXTERIEURES : Calage des vitrages | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38260 | MENUISERIES EXTERIEURES : Graissage des paumelles et serrures | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38263 | MENUISERIES EXTERIEURES : Nettoyage des rainures et orifices de drainage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38261 | MENUISERIES EXTERIEURES : Réglage des limiteurs d’ouverture et dispositifs anti-déboîtement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38259 | MENUISERIES EXTERIEURES : Réglage des mécanismes de manoeuvre et de condamnation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38262 | MENUISERIES EXTERIEURES : Réglage, nettoyage et lubrification des mécanismes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38274 | MENUISERIES INTERIEURES : Calage des vitrages | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38277 | MENUISERIES INTERIEURES : Graissage des paumelles | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38278 | MENUISERIES INTERIEURES : Réglage des ferme-portes et béquilles | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38275 | MENUISERIES INTERIEURES : Réglage des mécanismes de manoeuvre | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38279 | MENUISERIES INTERIEURES : Réglage des stores | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38276 | MENUISERIES INTERIEURES : Réglage et lubrification des serrures et verrous | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38289 | PLAFONDS : Contrôle de l’état général des installations ou équipements en plénum | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38192 | PLOMBERIE : Nettoyage des regards et pieds de chutes visitables | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38193 | PLOMBERIE : Remplacement des joints de robinetterie | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38285 | REVETEMENTS DE SOL : Recollage de dalle si besoin | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38282 | REVETEMENTS MURAUX : Petite reprise de peinture si besoin | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38294 | SERRURERIE : Serrage des fixations et ancrages | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38293 | SERRURERIE : Traitement antirouille ponctuel | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38221 | VENTILATION : Contrôle de l’échauffement des moteurs | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38222 | VENTILATION : Dépoussiérage des tableaux | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38238 | VOLET ET OCCULTATION : Ajustage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38239 | VOLET ET OCCULTATION : Calage des vitrages | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38241 | VOLET ET OCCULTATION : Graissage des paumelles et serrures | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38244 | VOLET ET OCCULTATION : Nettoyage des rainures et orifices de drainage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38242 | VOLET ET OCCULTATION : Réglage des limiteurs d’ouverture et dispositifs anti-déboîtement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38240 | VOLET ET OCCULTATION : Réglage des mécanismes de manoeuvre et de condamnation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38243 | VOLET ET OCCULTATION : Réglage, nettoyage et lubrification des mécanismes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38203 | CLIMATISATION : Contrôle circuit froid | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38202 | CLIMATISATION : Contrôle des pressions de sécurité H.P. et B.P. | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38205 | CLIMATISATION : Mesure de l’intensité des résistances électriques | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38204 | CLIMATISATION : Nettoyage et dépoussiérage de l’intérieur des caissons | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38207 | CLIMATISATION : Régulation : coordonnée avec les équipements - téléalarmes | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38201 | CLIMATISATION : Vérification de l’encrassement des ouïes d’aspiration et de refoulement des ventilations | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38206 | CLIMATISATION : Vérification et essais de fonctionnement des registres | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38180 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Dépoussiérage | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38178 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Vérification de l'état de charge des accumulateurs (mesure des tensions) | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38179 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Vérification par mise en fonctionnement de tous les blocs pendant 1 heure | T | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38166 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle des calibres et du type des protections | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38165 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle et relevé des intensités et tensions en tête de chaque armoire en fonctionnement | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38167 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Mesure de la puissance mono ou triphasé correspondant à la puissance installée | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38224 | ENSEIGNE : Vérification des fixations | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38252 | MENUISERIES EXTERIEURES : Contrôle des limiteurs d’ouverture et dispositifs anti-déboîtement | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38253 | MENUISERIES EXTERIEURES : Contrôle du bon état de conservation du châssis et bâti | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38256 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification de la tenue des bavettes de protection et étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38255 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification de la tenue des parcloses et étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38250 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification de libre manoeuvre des volets roulants | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38251 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification des assemblages (soudures, équerres, etc ...) | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38254 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification des joints intérieurs et extérieurs, tenue, continuité, étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38273 | MENUISERIES INTERIEURES : Ajustage des fermetures | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38272 | MENUISERIES INTERIEURES : Contrôle de la fixation des tableaux | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38270 | MENUISERIES INTERIEURES : Contrôle des fixations et scellements | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38271 | MENUISERIES INTERIEURES : Contrôle du libre fonctionnement des stores | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38268 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification de la tenue des joints isophoniques, coupe-feu, ou anti-pince-doigt | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38269 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification des oculus : joints, fixations, vitrages, parcloses | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38288 | PLAFONDS : Localisation et identification des infiltrations, fissures, chocs, salissures | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38190 | PLOMBERIE : Contrôle des presses étoupes | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38191 | PLOMBERIE : Graissage et manœuvre des vannes | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38284 | REVETEMENTS DE SOL : Localisation et identification des infiltrations, fissures, chocs, salissures | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38281 | REVETEMENTS MURAUX : Localisation et identification des infiltrations, fissures, chocs, salissures | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38292 | SERRURERIE : Contrôle de l’état de conservation (peinture, rouille, déformations, etc.) | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38291 | SERRURERIE : Contrôle des fixations et scellements | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38218 | VENTILATION : Contrôle des organes de coupure de protection de commande de puissance | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38219 | VENTILATION : Remplacement des filtres (hors fournitures) | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38220 | VENTILATION : Remplacement des filtres (hors fournitures) tourelle extérieure | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38233 | VOLET ET OCCULTATION : Contrôle du bon état de conservation du châssis et bâti | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38234 | VOLET ET OCCULTATION : Identification des altérations éventuelles | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38237 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification de la tenue des bavettes de protection et étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38236 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification de la tenue des parcloses et étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38235 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification des joints intérieurs et extérieurs, tenue, continuité, étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38196 | CLIMATISATION : Contrôle des points de consigne | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38197 | CLIMATISATION : Contrôle des températures et de l’hygrométrie | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38194 | CLIMATISATION : Contrôle du niveau de bruit | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38198 | CLIMATISATION : Nettoyage des grilles et vérification des fixations et des joints | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38199 | CLIMATISATION : Nettoyage ou remplacement des filtres (hors fourniture) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38200 | CLIMATISATION : Relevé du compteur | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38195 | CLIMATISATION : Vérification de l’écoulement des condensats | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38177 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Contrôle des éléments mécaniques (boîtiers, grilles, etc ...) | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38176 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Vérification de la fixation correcte des appareils | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38159 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de l'échauffement de l'appareillage | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38164 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de l'état général (absence de dégâts apparents, état des fusibles et des lampes de signalisation, etc ...) | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38163 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Relevé du compteur index: | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38162 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Remplacement des néons ou ampoules | M | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38161 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Vérification de la mise à l'heure des horloges et programmateurs | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38223 | ENSEIGNE : Contrôle de l’aspect visuel | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38248 | MENUISERIES EXTERIEURES : Contrôle des mécanismes de manoeuvre et de condamnation | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38246 | MENUISERIES EXTERIEURES : Contrôle du bon état des parcloses, paumelles, poignées, crémones | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38245 | MENUISERIES EXTERIEURES : Essai d’ouverture et de fermeture | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38249 | MENUISERIES EXTERIEURES : Identification des altérations éventuelles | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38247 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification des fixations des châssis et des coffres de volets roulants | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38264 | MENUISERIES INTERIEURES : Essai d’ouverture et de fermeture | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38265 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification de la tenue du bâti | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38267 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification des ferme-porte et béquilles | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38266 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification des paumelles et serrures | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38287 | PLAFONDS : Changement d'une dalle si besoin et si stock | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38286 | PLAFONDS : Contrôle de la bonne tenue des revêtements (cloquage, décollement ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38186 | PLOMBERIE : Contrôle de l'étanchéité des réseaux, des vannes, des robinetteries | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38184 | PLOMBERIE : Contrôle de l'état des appareils sanitaires | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38188 | PLOMBERIE : Contrôle du bon fonctionnement des alimentations, eau chaude, eau froide | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38187 | PLOMBERIE : Contrôle du bon écoulement des évacuations | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38189 | PLOMBERIE : Relevé du compteur | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38185 | PLOMBERIE : Vérification de la robinetterie | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38283 | REVETEMENTS DE SOL : Contrôle de la bonne tenue des revêtements (cloquage, décollement ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38280 | REVETEMENTS MURAUX : Contrôle de la bonne tenue des revêtements (cloquage, décollement ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38290 | SERRURERIE : Contrôle visuel des ouvrages et diagnostic | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38217 | VENTILATION : Contrôle visuel de l’état des grilles et des filtres | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38216 | VENTILATION : Vérification du bon fonctionnement | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38232 | VOLET ET OCCULTATION : Contrôle des limiteurs d’ouverture et dispositifs anti-déboîtement | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38231 | VOLET ET OCCULTATION : Contrôle des mécanismes de manoeuvre et de condamnation | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38227 | VOLET ET OCCULTATION : Contrôle du bon état des parcloses, paumelles, poignées, crémones | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38226 | VOLET ET OCCULTATION : Essai d’ouverture et de fermeture | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38229 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification de libre manoeuvre des volets roulants | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38230 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification des assemblages (soudures, équerres, etc ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-OPERA-RD-MENSUELLE | 3511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38228 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification des fixations des châssis et des coffres de volets roulants | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37265 | CLIMATISATION : Manoeuvre des vannes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37270 | CLIMATISATION : Recharge Fréon (hors fourniture) | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37267 | CLIMATISATION : Remplacement des courroies (hors fourniture) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37266 | CLIMATISATION : Reprise de l’alignement des moteurs et graissage des paliers | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37268 | CLIMATISATION : Test d’acidité de l’huile (hors fourniture) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37269 | CLIMATISATION : Vidange de l’huile (hors fourniture) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37264 | CLIMATISATION : Vérification de la tension des courroies | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37263 | CLIMATISATION : Vérification de l’échauffement des moteurs, paliers et roulements | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37236 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Contrôle de la continuité des masses | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37237 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Mise à jour du registre de sécurité avec date et commentaires des vérifications | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37238 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Vérification de la connexion des fils | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37224 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de l'isolement, par colonne et par départ général | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37225 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de l'échauffement des câbles | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37230 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de la présence et mise à jour du plan | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37223 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle du raccordement des masses métalliques à la terre de l'installation | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37226 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Dépoussiérage et nettoyage intérieur | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37215 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Essai des dispositifs de protection différentielle | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37229 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Vérification des contacts | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37228 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Vérification et resserrage des connexions | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37227 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Vérifications de l'équilibrage des phases | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37280 | ENSEIGNE : Nettoyage | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37312 | MENUISERIES EXTERIEURES : Ajustage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37313 | MENUISERIES EXTERIEURES : Calage des vitrages | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37315 | MENUISERIES EXTERIEURES : Graissage des paumelles et serrures | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37318 | MENUISERIES EXTERIEURES : Nettoyage des rainures et orifices de drainage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37316 | MENUISERIES EXTERIEURES : Réglage des limiteurs d’ouverture et dispositifs anti-déboîtement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37314 | MENUISERIES EXTERIEURES : Réglage des mécanismes de manoeuvre et de condamnation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37317 | MENUISERIES EXTERIEURES : Réglage, nettoyage et lubrification des mécanismes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37329 | MENUISERIES INTERIEURES : Calage des vitrages | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37332 | MENUISERIES INTERIEURES : Graissage des paumelles | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37333 | MENUISERIES INTERIEURES : Réglage des ferme-portes et béquilles | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37330 | MENUISERIES INTERIEURES : Réglage des mécanismes de manoeuvre | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37334 | MENUISERIES INTERIEURES : Réglage des stores | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37331 | MENUISERIES INTERIEURES : Réglage et lubrification des serrures et verrous | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37344 | PLAFONDS : Contrôle de l’état général des installations ou équipements en plénum | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37247 | PLOMBERIE : Nettoyage des regards et pieds de chutes visitables | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37248 | PLOMBERIE : Remplacement des joints de robinetterie | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37340 | REVETEMENTS DE SOL : Recollage de dalle si besoin | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37337 | REVETEMENTS MURAUX : Petite reprise de peinture si besoin | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37349 | SERRURERIE : Serrage des fixations et ancrages | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37348 | SERRURERIE : Traitement antirouille ponctuel | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37276 | VENTILATION : Contrôle de l’échauffement des moteurs | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37277 | VENTILATION : Dépoussiérage des tableaux | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37293 | VOLET ET OCCULTATION : Ajustage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37294 | VOLET ET OCCULTATION : Calage des vitrages | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37296 | VOLET ET OCCULTATION : Graissage des paumelles et serrures | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37299 | VOLET ET OCCULTATION : Nettoyage des rainures et orifices de drainage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37297 | VOLET ET OCCULTATION : Réglage des limiteurs d’ouverture et dispositifs anti-déboîtement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37295 | VOLET ET OCCULTATION : Réglage des mécanismes de manoeuvre et de condamnation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37298 | VOLET ET OCCULTATION : Réglage, nettoyage et lubrification des mécanismes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37258 | CLIMATISATION : Contrôle circuit froid | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37257 | CLIMATISATION : Contrôle des pressions de sécurité H.P. et B.P. | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37260 | CLIMATISATION : Mesure de l’intensité des résistances électriques | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37259 | CLIMATISATION : Nettoyage et dépoussiérage de l’intérieur des caissons | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37262 | CLIMATISATION : Régulation : coordonnée avec les équipements - téléalarmes | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37256 | CLIMATISATION : Vérification de l’encrassement des ouïes d’aspiration et de refoulement des ventilations | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37261 | CLIMATISATION : Vérification et essais de fonctionnement des registres | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37235 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Dépoussiérage | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37233 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Vérification de l'état de charge des accumulateurs (mesure des tensions) | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37234 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Vérification par mise en fonctionnement de tous les blocs pendant 1 heure | T | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37221 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle des calibres et du type des protections | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37220 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle et relevé des intensités et tensions en tête de chaque armoire en fonctionnement | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37222 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Mesure de la puissance mono ou triphasé correspondant à la puissance installée | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37279 | ENSEIGNE : Vérification des fixations | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37307 | MENUISERIES EXTERIEURES : Contrôle des limiteurs d’ouverture et dispositifs anti-déboîtement | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37308 | MENUISERIES EXTERIEURES : Contrôle du bon état de conservation du châssis et bâti | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37311 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification de la tenue des bavettes de protection et étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37310 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification de la tenue des parcloses et étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37305 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification de libre manoeuvre des volets roulants | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37306 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification des assemblages (soudures, équerres, etc ...) | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37309 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification des joints intérieurs et extérieurs, tenue, continuité, étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37328 | MENUISERIES INTERIEURES : Ajustage des fermetures | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37327 | MENUISERIES INTERIEURES : Contrôle de la fixation des tableaux | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37325 | MENUISERIES INTERIEURES : Contrôle des fixations et scellements | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37326 | MENUISERIES INTERIEURES : Contrôle du libre fonctionnement des stores | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37323 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification de la tenue des joints isophoniques, coupe-feu, ou anti-pince-doigt | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37324 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification des oculus : joints, fixations, vitrages, parcloses | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37343 | PLAFONDS : Localisation et identification des infiltrations, fissures, chocs, salissures | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37245 | PLOMBERIE : Contrôle des presses étoupes | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37246 | PLOMBERIE : Graissage et manœuvre des vannes | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37339 | REVETEMENTS DE SOL : Localisation et identification des infiltrations, fissures, chocs, salissures | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37336 | REVETEMENTS MURAUX : Localisation et identification des infiltrations, fissures, chocs, salissures | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37347 | SERRURERIE : Contrôle de l’état de conservation (peinture, rouille, déformations, etc.) | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37346 | SERRURERIE : Contrôle des fixations et scellements | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37273 | VENTILATION : Contrôle des organes de coupure de protection de commande de puissance | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37274 | VENTILATION : Remplacement des filtres (hors fournitures) | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37275 | VENTILATION : Remplacement des filtres (hors fournitures) tourelle extérieure | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37288 | VOLET ET OCCULTATION : Contrôle du bon état de conservation du châssis et bâti | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37289 | VOLET ET OCCULTATION : Identification des altérations éventuelles | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37292 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification de la tenue des bavettes de protection et étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37291 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification de la tenue des parcloses et étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37290 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification des joints intérieurs et extérieurs, tenue, continuité, étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37251 | CLIMATISATION : Contrôle des points de consigne | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37252 | CLIMATISATION : Contrôle des températures et de l’hygrométrie | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37249 | CLIMATISATION : Contrôle du niveau de bruit | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37253 | CLIMATISATION : Nettoyage des grilles et vérification des fixations et des joints | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37254 | CLIMATISATION : Nettoyage ou remplacement des filtres (hors fourniture) | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37255 | CLIMATISATION : Relevé du compteur | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37250 | CLIMATISATION : Vérification de l’écoulement des condensats | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37232 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Contrôle des éléments mécaniques (boîtiers, grilles, etc ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37231 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Vérification de la fixation correcte des appareils | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37214 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de l'échauffement de l'appareillage | M | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37219 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de l'état général (absence de dégâts apparents, état des fusibles et des lampes de signalisation, etc ...) | M | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37218 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Relevé du compteur index: | M | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37217 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Remplacement des néons ou ampoules | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37216 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Vérification de la mise à l'heure des horloges et programmateurs | M | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37278 | ENSEIGNE : Contrôle de l’aspect visuel | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37303 | MENUISERIES EXTERIEURES : Contrôle des mécanismes de manoeuvre et de condamnation | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37301 | MENUISERIES EXTERIEURES : Contrôle du bon état des parcloses, paumelles, poignées, crémones | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37300 | MENUISERIES EXTERIEURES : Essai d’ouverture et de fermeture | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37304 | MENUISERIES EXTERIEURES : Identification des altérations éventuelles | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37302 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification des fixations des châssis et des coffres de volets roulants | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37319 | MENUISERIES INTERIEURES : Essai d’ouverture et de fermeture | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37320 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification de la tenue du bâti | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37322 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification des ferme-porte et béquilles | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37321 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification des paumelles et serrures | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37342 | PLAFONDS : Changement d'une dalle si besoin et si stock | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37341 | PLAFONDS : Contrôle de la bonne tenue des revêtements (cloquage, décollement ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37241 | PLOMBERIE : Contrôle de l'étanchéité des réseaux, des vannes, des robinetteries | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37239 | PLOMBERIE : Contrôle de l'état des appareils sanitaires | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37243 | PLOMBERIE : Contrôle du bon fonctionnement des alimentations, eau chaude, eau froide | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37242 | PLOMBERIE : Contrôle du bon écoulement des évacuations | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37244 | PLOMBERIE : Relevé du compteur | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37240 | PLOMBERIE : Vérification de la robinetterie | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37338 | REVETEMENTS DE SOL : Contrôle de la bonne tenue des revêtements (cloquage, décollement ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37335 | REVETEMENTS MURAUX : Contrôle de la bonne tenue des revêtements (cloquage, décollement ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37345 | SERRURERIE : Contrôle visuel des ouvrages et diagnostic | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37272 | VENTILATION : Contrôle visuel de l’état des grilles et des filtres | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37271 | VENTILATION : Vérification du bon fonctionnement | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37287 | VOLET ET OCCULTATION : Contrôle des limiteurs d’ouverture et dispositifs anti-déboîtement | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37286 | VOLET ET OCCULTATION : Contrôle des mécanismes de manoeuvre et de condamnation | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37282 | VOLET ET OCCULTATION : Contrôle du bon état des parcloses, paumelles, poignées, crémones | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37281 | VOLET ET OCCULTATION : Essai d’ouverture et de fermeture | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37284 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification de libre manoeuvre des volets roulants | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37285 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification des assemblages (soudures, équerres, etc ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-RENNES-RD-MENSUELLE | 3504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37283 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification des fixations des châssis et des coffres de volets roulants | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37401 | CLIMATISATION : Manoeuvre des vannes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37406 | CLIMATISATION : Recharge Fréon (hors fourniture) | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37403 | CLIMATISATION : Remplacement des courroies (hors fourniture) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37402 | CLIMATISATION : Reprise de l’alignement des moteurs et graissage des paliers | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37404 | CLIMATISATION : Test d’acidité de l’huile (hors fourniture) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37405 | CLIMATISATION : Vidange de l’huile (hors fourniture) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37400 | CLIMATISATION : Vérification de la tension des courroies | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37399 | CLIMATISATION : Vérification de l’échauffement des moteurs, paliers et roulements | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37372 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Contrôle de la continuité des masses | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37373 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Mise à jour du registre de sécurité avec date et commentaires des vérifications | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37374 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Vérification de la connexion des fils | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37360 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de l'isolement, par colonne et par départ général | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37361 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de l'échauffement des câbles | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37366 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de la présence et mise à jour du plan | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37359 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle du raccordement des masses métalliques à la terre de l'installation | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37362 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Dépoussiérage et nettoyage intérieur | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37351 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Essai des dispositifs de protection différentielle | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37365 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Vérification des contacts | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37364 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Vérification et resserrage des connexions | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37363 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Vérifications de l'équilibrage des phases | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37416 | ENSEIGNE : Nettoyage | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37448 | MENUISERIES EXTERIEURES : Ajustage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37449 | MENUISERIES EXTERIEURES : Calage des vitrages | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37451 | MENUISERIES EXTERIEURES : Graissage des paumelles et serrures | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37454 | MENUISERIES EXTERIEURES : Nettoyage des rainures et orifices de drainage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37452 | MENUISERIES EXTERIEURES : Réglage des limiteurs d’ouverture et dispositifs anti-déboîtement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37450 | MENUISERIES EXTERIEURES : Réglage des mécanismes de manoeuvre et de condamnation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37453 | MENUISERIES EXTERIEURES : Réglage, nettoyage et lubrification des mécanismes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37465 | MENUISERIES INTERIEURES : Calage des vitrages | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37468 | MENUISERIES INTERIEURES : Graissage des paumelles | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37469 | MENUISERIES INTERIEURES : Réglage des ferme-portes et béquilles | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37466 | MENUISERIES INTERIEURES : Réglage des mécanismes de manoeuvre | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37470 | MENUISERIES INTERIEURES : Réglage des stores | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37467 | MENUISERIES INTERIEURES : Réglage et lubrification des serrures et verrous | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37480 | PLAFONDS : Contrôle de l’état général des installations ou équipements en plénum | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37383 | PLOMBERIE : Nettoyage des regards et pieds de chutes visitables | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37384 | PLOMBERIE : Remplacement des joints de robinetterie | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37476 | REVETEMENTS DE SOL : Recollage de dalle si besoin | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37473 | REVETEMENTS MURAUX : Petite reprise de peinture si besoin | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37485 | SERRURERIE : Serrage des fixations et ancrages | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37484 | SERRURERIE : Traitement antirouille ponctuel | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37412 | VENTILATION : Contrôle de l’échauffement des moteurs | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37413 | VENTILATION : Dépoussiérage des tableaux | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37429 | VOLET ET OCCULTATION : Ajustage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37430 | VOLET ET OCCULTATION : Calage des vitrages | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37432 | VOLET ET OCCULTATION : Graissage des paumelles et serrures | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37435 | VOLET ET OCCULTATION : Nettoyage des rainures et orifices de drainage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37433 | VOLET ET OCCULTATION : Réglage des limiteurs d’ouverture et dispositifs anti-déboîtement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37431 | VOLET ET OCCULTATION : Réglage des mécanismes de manoeuvre et de condamnation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37434 | VOLET ET OCCULTATION : Réglage, nettoyage et lubrification des mécanismes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37394 | CLIMATISATION : Contrôle circuit froid | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37393 | CLIMATISATION : Contrôle des pressions de sécurité H.P. et B.P. | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37396 | CLIMATISATION : Mesure de l’intensité des résistances électriques | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37395 | CLIMATISATION : Nettoyage et dépoussiérage de l’intérieur des caissons | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37398 | CLIMATISATION : Régulation : coordonnée avec les équipements - téléalarmes | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37392 | CLIMATISATION : Vérification de l’encrassement des ouïes d’aspiration et de refoulement des ventilations | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37397 | CLIMATISATION : Vérification et essais de fonctionnement des registres | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37371 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Dépoussiérage | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37369 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Vérification de l'état de charge des accumulateurs (mesure des tensions) | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37370 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Vérification par mise en fonctionnement de tous les blocs pendant 1 heure | T | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37357 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle des calibres et du type des protections | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37356 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle et relevé des intensités et tensions en tête de chaque armoire en fonctionnement | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37358 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Mesure de la puissance mono ou triphasé correspondant à la puissance installée | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37415 | ENSEIGNE : Vérification des fixations | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37443 | MENUISERIES EXTERIEURES : Contrôle des limiteurs d’ouverture et dispositifs anti-déboîtement | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37444 | MENUISERIES EXTERIEURES : Contrôle du bon état de conservation du châssis et bâti | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37447 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification de la tenue des bavettes de protection et étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37446 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification de la tenue des parcloses et étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37441 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification de libre manoeuvre des volets roulants | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37442 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification des assemblages (soudures, équerres, etc ...) | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37445 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification des joints intérieurs et extérieurs, tenue, continuité, étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37464 | MENUISERIES INTERIEURES : Ajustage des fermetures | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37463 | MENUISERIES INTERIEURES : Contrôle de la fixation des tableaux | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37461 | MENUISERIES INTERIEURES : Contrôle des fixations et scellements | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37462 | MENUISERIES INTERIEURES : Contrôle du libre fonctionnement des stores | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37459 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification de la tenue des joints isophoniques, coupe-feu, ou anti-pince-doigt | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37460 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification des oculus : joints, fixations, vitrages, parcloses | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37479 | PLAFONDS : Localisation et identification des infiltrations, fissures, chocs, salissures | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37381 | PLOMBERIE : Contrôle des presses étoupes | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37382 | PLOMBERIE : Graissage et manœuvre des vannes | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37475 | REVETEMENTS DE SOL : Localisation et identification des infiltrations, fissures, chocs, salissures | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37472 | REVETEMENTS MURAUX : Localisation et identification des infiltrations, fissures, chocs, salissures | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37483 | SERRURERIE : Contrôle de l’état de conservation (peinture, rouille, déformations, etc.) | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37482 | SERRURERIE : Contrôle des fixations et scellements | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37409 | VENTILATION : Contrôle des organes de coupure de protection de commande de puissance | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37410 | VENTILATION : Remplacement des filtres (hors fournitures) | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37411 | VENTILATION : Remplacement des filtres (hors fournitures) tourelle extérieure | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37424 | VOLET ET OCCULTATION : Contrôle du bon état de conservation du châssis et bâti | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37425 | VOLET ET OCCULTATION : Identification des altérations éventuelles | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37428 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification de la tenue des bavettes de protection et étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37427 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification de la tenue des parcloses et étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37426 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification des joints intérieurs et extérieurs, tenue, continuité, étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37387 | CLIMATISATION : Contrôle des points de consigne | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37388 | CLIMATISATION : Contrôle des températures et de l’hygrométrie | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37385 | CLIMATISATION : Contrôle du niveau de bruit | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37389 | CLIMATISATION : Nettoyage des grilles et vérification des fixations et des joints | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37390 | CLIMATISATION : Nettoyage ou remplacement des filtres (hors fourniture) | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37391 | CLIMATISATION : Relevé du compteur | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37386 | CLIMATISATION : Vérification de l’écoulement des condensats | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37368 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Contrôle des éléments mécaniques (boîtiers, grilles, etc ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37367 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Vérification de la fixation correcte des appareils | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37350 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de l'échauffement de l'appareillage | M | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37355 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de l'état général (absence de dégâts apparents, état des fusibles et des lampes de signalisation, etc ...) | M | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37354 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Relevé du compteur index: | M | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37353 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Remplacement des néons ou ampoules | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37352 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Vérification de la mise à l'heure des horloges et programmateurs | M | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37414 | ENSEIGNE : Contrôle de l’aspect visuel | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37439 | MENUISERIES EXTERIEURES : Contrôle des mécanismes de manoeuvre et de condamnation | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37437 | MENUISERIES EXTERIEURES : Contrôle du bon état des parcloses, paumelles, poignées, crémones | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37436 | MENUISERIES EXTERIEURES : Essai d’ouverture et de fermeture | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37440 | MENUISERIES EXTERIEURES : Identification des altérations éventuelles | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37438 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification des fixations des châssis et des coffres de volets roulants | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37455 | MENUISERIES INTERIEURES : Essai d’ouverture et de fermeture | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37456 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification de la tenue du bâti | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37458 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification des ferme-porte et béquilles | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37457 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification des paumelles et serrures | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37478 | PLAFONDS : Changement d'une dalle si besoin et si stock | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37477 | PLAFONDS : Contrôle de la bonne tenue des revêtements (cloquage, décollement ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37377 | PLOMBERIE : Contrôle de l'étanchéité des réseaux, des vannes, des robinetteries | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37375 | PLOMBERIE : Contrôle de l'état des appareils sanitaires | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37379 | PLOMBERIE : Contrôle du bon fonctionnement des alimentations, eau chaude, eau froide | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37378 | PLOMBERIE : Contrôle du bon écoulement des évacuations | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37380 | PLOMBERIE : Relevé du compteur | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37376 | PLOMBERIE : Vérification de la robinetterie | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37474 | REVETEMENTS DE SOL : Contrôle de la bonne tenue des revêtements (cloquage, décollement ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37471 | REVETEMENTS MURAUX : Contrôle de la bonne tenue des revêtements (cloquage, décollement ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37481 | SERRURERIE : Contrôle visuel des ouvrages et diagnostic | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37408 | VENTILATION : Contrôle visuel de l’état des grilles et des filtres | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37407 | VENTILATION : Vérification du bon fonctionnement | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37423 | VOLET ET OCCULTATION : Contrôle des limiteurs d’ouverture et dispositifs anti-déboîtement | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37422 | VOLET ET OCCULTATION : Contrôle des mécanismes de manoeuvre et de condamnation | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37418 | VOLET ET OCCULTATION : Contrôle du bon état des parcloses, paumelles, poignées, crémones | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37417 | VOLET ET OCCULTATION : Essai d’ouverture et de fermeture | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37420 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification de libre manoeuvre des volets roulants | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37421 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification des assemblages (soudures, équerres, etc ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SCEAUX-RD-MENSUELLE | 3505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37419 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification des fixations des châssis et des coffres de volets roulants | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37537 | CLIMATISATION : Manoeuvre des vannes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37542 | CLIMATISATION : Recharge Fréon (hors fourniture) | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37539 | CLIMATISATION : Remplacement des courroies (hors fourniture) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37538 | CLIMATISATION : Reprise de l’alignement des moteurs et graissage des paliers | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37540 | CLIMATISATION : Test d’acidité de l’huile (hors fourniture) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37541 | CLIMATISATION : Vidange de l’huile (hors fourniture) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37536 | CLIMATISATION : Vérification de la tension des courroies | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37535 | CLIMATISATION : Vérification de l’échauffement des moteurs, paliers et roulements | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37508 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Contrôle de la continuité des masses | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37509 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Mise à jour du registre de sécurité avec date et commentaires des vérifications | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37510 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Vérification de la connexion des fils | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37496 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de l'isolement, par colonne et par départ général | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37497 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de l'échauffement des câbles | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37502 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de la présence et mise à jour du plan | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37495 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle du raccordement des masses métalliques à la terre de l'installation | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37498 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Dépoussiérage et nettoyage intérieur | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37487 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Essai des dispositifs de protection différentielle | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37501 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Vérification des contacts | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37500 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Vérification et resserrage des connexions | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37499 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Vérifications de l'équilibrage des phases | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37545 | ENSEIGNE : Nettoyage | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37577 | MENUISERIES EXTERIEURES : Ajustage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37578 | MENUISERIES EXTERIEURES : Calage des vitrages | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37580 | MENUISERIES EXTERIEURES : Graissage des paumelles et serrures | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37583 | MENUISERIES EXTERIEURES : Nettoyage des rainures et orifices de drainage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37581 | MENUISERIES EXTERIEURES : Réglage des limiteurs d’ouverture et dispositifs anti-déboîtement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37579 | MENUISERIES EXTERIEURES : Réglage des mécanismes de manoeuvre et de condamnation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37582 | MENUISERIES EXTERIEURES : Réglage, nettoyage et lubrification des mécanismes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37594 | MENUISERIES INTERIEURES : Calage des vitrages | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37597 | MENUISERIES INTERIEURES : Graissage des paumelles | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37598 | MENUISERIES INTERIEURES : Réglage des ferme-portes et béquilles | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37595 | MENUISERIES INTERIEURES : Réglage des mécanismes de manoeuvre | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37599 | MENUISERIES INTERIEURES : Réglage des stores | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37596 | MENUISERIES INTERIEURES : Réglage et lubrification des serrures et verrous | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37609 | PLAFONDS : Contrôle de l’état général des installations ou équipements en plénum | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37519 | PLOMBERIE : Nettoyage des regards et pieds de chutes visitables | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37520 | PLOMBERIE : Remplacement des joints de robinetterie | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37605 | REVETEMENTS DE SOL : Recollage de dalle si besoin | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37602 | REVETEMENTS MURAUX : Petite reprise de peinture si besoin | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37614 | SERRURERIE : Serrage des fixations et ancrages | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37613 | SERRURERIE : Traitement antirouille ponctuel | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37558 | VOLET ET OCCULTATION : Ajustage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37559 | VOLET ET OCCULTATION : Calage des vitrages | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37561 | VOLET ET OCCULTATION : Graissage des paumelles et serrures | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37564 | VOLET ET OCCULTATION : Nettoyage des rainures et orifices de drainage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37562 | VOLET ET OCCULTATION : Réglage des limiteurs d’ouverture et dispositifs anti-déboîtement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37560 | VOLET ET OCCULTATION : Réglage des mécanismes de manoeuvre et de condamnation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37563 | VOLET ET OCCULTATION : Réglage, nettoyage et lubrification des mécanismes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37530 | CLIMATISATION : Contrôle circuit froid | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37529 | CLIMATISATION : Contrôle des pressions de sécurité H.P. et B.P. | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37532 | CLIMATISATION : Mesure de l’intensité des résistances électriques | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37531 | CLIMATISATION : Nettoyage et dépoussiérage de l’intérieur des caissons | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37534 | CLIMATISATION : Régulation : coordonnée avec les équipements - téléalarmes | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37528 | CLIMATISATION : Vérification de l’encrassement des ouïes d’aspiration et de refoulement des ventilations | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37533 | CLIMATISATION : Vérification et essais de fonctionnement des registres | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37507 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Dépoussiérage | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37505 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Vérification de l'état de charge des accumulateurs (mesure des tensions) | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37506 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Vérification par mise en fonctionnement de tous les blocs pendant 1 heure | T | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37493 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle des calibres et du type des protections | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37492 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle et relevé des intensités et tensions en tête de chaque armoire en fonctionnement | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37494 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Mesure de la puissance mono ou triphasé correspondant à la puissance installée | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37544 | ENSEIGNE : Vérification des fixations | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37572 | MENUISERIES EXTERIEURES : Contrôle des limiteurs d’ouverture et dispositifs anti-déboîtement | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37573 | MENUISERIES EXTERIEURES : Contrôle du bon état de conservation du châssis et bâti | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37576 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification de la tenue des bavettes de protection et étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37575 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification de la tenue des parcloses et étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37570 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification de libre manoeuvre des volets roulants | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37571 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification des assemblages (soudures, équerres, etc ...) | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37574 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification des joints intérieurs et extérieurs, tenue, continuité, étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37593 | MENUISERIES INTERIEURES : Ajustage des fermetures | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37592 | MENUISERIES INTERIEURES : Contrôle de la fixation des tableaux | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37590 | MENUISERIES INTERIEURES : Contrôle des fixations et scellements | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37591 | MENUISERIES INTERIEURES : Contrôle du libre fonctionnement des stores | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37588 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification de la tenue des joints isophoniques, coupe-feu, ou anti-pince-doigt | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37589 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification des oculus : joints, fixations, vitrages, parcloses | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37608 | PLAFONDS : Localisation et identification des infiltrations, fissures, chocs, salissures | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37517 | PLOMBERIE : Contrôle des presses étoupes | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37518 | PLOMBERIE : Graissage et manœuvre des vannes | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37604 | REVETEMENTS DE SOL : Localisation et identification des infiltrations, fissures, chocs, salissures | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37601 | REVETEMENTS MURAUX : Localisation et identification des infiltrations, fissures, chocs, salissures | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37612 | SERRURERIE : Contrôle de l’état de conservation (peinture, rouille, déformations, etc.) | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37611 | SERRURERIE : Contrôle des fixations et scellements | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37553 | VOLET ET OCCULTATION : Contrôle du bon état de conservation du châssis et bâti | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37554 | VOLET ET OCCULTATION : Identification des altérations éventuelles | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37557 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification de la tenue des bavettes de protection et étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37556 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification de la tenue des parcloses et étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37555 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification des joints intérieurs et extérieurs, tenue, continuité, étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37523 | CLIMATISATION : Contrôle des points de consigne | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37524 | CLIMATISATION : Contrôle des températures et de l’hygrométrie | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37521 | CLIMATISATION : Contrôle du niveau de bruit | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37525 | CLIMATISATION : Nettoyage des grilles et vérification des fixations et des joints | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37526 | CLIMATISATION : Nettoyage ou remplacement des filtres (hors fourniture) | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37527 | CLIMATISATION : Relevé du compteur | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37522 | CLIMATISATION : Vérification de l’écoulement des condensats | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37504 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Contrôle des éléments mécaniques (boîtiers, grilles, etc ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37503 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Vérification de la fixation correcte des appareils | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37486 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de l'échauffement de l'appareillage | M | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37491 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de l'état général (absence de dégâts apparents, état des fusibles et des lampes de signalisation, etc ...) | M | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37490 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Relevé du compteur index: | M | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37489 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Remplacement des néons ou ampoules | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37488 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Vérification de la mise à l'heure des horloges et programmateurs | M | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37543 | ENSEIGNE : Contrôle de l’aspect visuel | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37568 | MENUISERIES EXTERIEURES : Contrôle des mécanismes de manoeuvre et de condamnation | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37566 | MENUISERIES EXTERIEURES : Contrôle du bon état des parcloses, paumelles, poignées, crémones | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37565 | MENUISERIES EXTERIEURES : Essai d’ouverture et de fermeture | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37569 | MENUISERIES EXTERIEURES : Identification des altérations éventuelles | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37567 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification des fixations des châssis et des coffres de volets roulants | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37584 | MENUISERIES INTERIEURES : Essai d’ouverture et de fermeture | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37585 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification de la tenue du bâti | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37587 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification des ferme-porte et béquilles | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37586 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification des paumelles et serrures | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37607 | PLAFONDS : Changement d'une dalle si besoin et si stock | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37606 | PLAFONDS : Contrôle de la bonne tenue des revêtements (cloquage, décollement ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37513 | PLOMBERIE : Contrôle de l'étanchéité des réseaux, des vannes, des robinetteries | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37511 | PLOMBERIE : Contrôle de l'état des appareils sanitaires | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37515 | PLOMBERIE : Contrôle du bon fonctionnement des alimentations, eau chaude, eau froide | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37514 | PLOMBERIE : Contrôle du bon écoulement des évacuations | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37516 | PLOMBERIE : Relevé du compteur | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37512 | PLOMBERIE : Vérification de la robinetterie | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37603 | REVETEMENTS DE SOL : Contrôle de la bonne tenue des revêtements (cloquage, décollement ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37600 | REVETEMENTS MURAUX : Contrôle de la bonne tenue des revêtements (cloquage, décollement ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37610 | SERRURERIE : Contrôle visuel des ouvrages et diagnostic | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37552 | VOLET ET OCCULTATION : Contrôle des limiteurs d’ouverture et dispositifs anti-déboîtement | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37551 | VOLET ET OCCULTATION : Contrôle des mécanismes de manoeuvre et de condamnation | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37547 | VOLET ET OCCULTATION : Contrôle du bon état des parcloses, paumelles, poignées, crémones | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37546 | VOLET ET OCCULTATION : Essai d’ouverture et de fermeture | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37549 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification de libre manoeuvre des volets roulants | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37550 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification des assemblages (soudures, équerres, etc ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-SOUFFLOT-RD-MENSUELLE | 3506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37548 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification des fixations des châssis et des coffres de volets roulants | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38338 | CLIMATISATION : Manoeuvre des vannes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38343 | CLIMATISATION : Recharge Fréon (hors fourniture) | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38340 | CLIMATISATION : Remplacement des courroies (hors fourniture) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38339 | CLIMATISATION : Reprise de l’alignement des moteurs et graissage des paliers | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38341 | CLIMATISATION : Test d’acidité de l’huile (hors fourniture) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38342 | CLIMATISATION : Vidange de l’huile (hors fourniture) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38337 | CLIMATISATION : Vérification de la tension des courroies | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38336 | CLIMATISATION : Vérification de l’échauffement des moteurs, paliers et roulements | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38305 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de l'isolement, par colonne et par départ général | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38306 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de l'échauffement des câbles | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38311 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de la présence et mise à jour du plan | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38304 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle du raccordement des masses métalliques à la terre de l'installation | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38307 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Dépoussiérage et nettoyage intérieur | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38296 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Essai des dispositifs de protection différentielle | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38310 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Vérification des contacts | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38309 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Vérification et resserrage des connexions | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38308 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Vérifications de l'équilibrage des phases | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38346 | ENSEIGNE : Nettoyage | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38378 | MENUISERIES EXTERIEURES : Ajustage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38379 | MENUISERIES EXTERIEURES : Calage des vitrages | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38381 | MENUISERIES EXTERIEURES : Graissage des paumelles et serrures | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38384 | MENUISERIES EXTERIEURES : Nettoyage des rainures et orifices de drainage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38382 | MENUISERIES EXTERIEURES : Réglage des limiteurs d’ouverture et dispositifs anti-déboîtement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38380 | MENUISERIES EXTERIEURES : Réglage des mécanismes de manoeuvre et de condamnation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38383 | MENUISERIES EXTERIEURES : Réglage, nettoyage et lubrification des mécanismes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38395 | MENUISERIES INTERIEURES : Calage des vitrages | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38398 | MENUISERIES INTERIEURES : Graissage des paumelles | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38399 | MENUISERIES INTERIEURES : Réglage des ferme-portes et béquilles | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38396 | MENUISERIES INTERIEURES : Réglage des mécanismes de manoeuvre | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38400 | MENUISERIES INTERIEURES : Réglage des stores | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38397 | MENUISERIES INTERIEURES : Réglage et lubrification des serrures et verrous | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38410 | PLAFONDS : Contrôle de l’état général des installations ou équipements en plénum | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38320 | PLOMBERIE : Nettoyage des regards et pieds de chutes visitables | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38321 | PLOMBERIE : Remplacement des joints de robinetterie | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38406 | REVETEMENTS DE SOL : Recollage de dalle si besoin | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38403 | REVETEMENTS MURAUX : Petite reprise de peinture si besoin | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38415 | SERRURERIE : Serrage des fixations et ancrages | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38414 | SERRURERIE : Traitement antirouille ponctuel | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38359 | VOLET ET OCCULTATION : Ajustage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38360 | VOLET ET OCCULTATION : Calage des vitrages | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38362 | VOLET ET OCCULTATION : Graissage des paumelles et serrures | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38365 | VOLET ET OCCULTATION : Nettoyage des rainures et orifices de drainage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38363 | VOLET ET OCCULTATION : Réglage des limiteurs d’ouverture et dispositifs anti-déboîtement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38361 | VOLET ET OCCULTATION : Réglage des mécanismes de manoeuvre et de condamnation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38364 | VOLET ET OCCULTATION : Réglage, nettoyage et lubrification des mécanismes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38331 | CLIMATISATION : Contrôle circuit froid | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38330 | CLIMATISATION : Contrôle des pressions de sécurité H.P. et B.P. | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38333 | CLIMATISATION : Mesure de l’intensité des résistances électriques | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38332 | CLIMATISATION : Nettoyage et dépoussiérage de l’intérieur des caissons | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38335 | CLIMATISATION : Régulation : coordonnée avec les équipements - téléalarmes | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38329 | CLIMATISATION : Vérification de l’encrassement des ouïes d’aspiration et de refoulement des ventilations | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38334 | CLIMATISATION : Vérification et essais de fonctionnement des registres | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38302 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle des calibres et du type des protections | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38301 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle et relevé des intensités et tensions en tête de chaque armoire en fonctionnement | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38303 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Mesure de la puissance mono ou triphasé correspondant à la puissance installée | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38345 | ENSEIGNE : Vérification des fixations | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38373 | MENUISERIES EXTERIEURES : Contrôle des limiteurs d’ouverture et dispositifs anti-déboîtement | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38374 | MENUISERIES EXTERIEURES : Contrôle du bon état de conservation du châssis et bâti | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38377 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification de la tenue des bavettes de protection et étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38376 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification de la tenue des parcloses et étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38371 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification de libre manoeuvre des volets roulants | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38372 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification des assemblages (soudures, équerres, etc ...) | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38375 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification des joints intérieurs et extérieurs, tenue, continuité, étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38394 | MENUISERIES INTERIEURES : Ajustage des fermetures | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38393 | MENUISERIES INTERIEURES : Contrôle de la fixation des tableaux | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38391 | MENUISERIES INTERIEURES : Contrôle des fixations et scellements | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38392 | MENUISERIES INTERIEURES : Contrôle du libre fonctionnement des stores | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38389 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification de la tenue des joints isophoniques, coupe-feu, ou anti-pince-doigt | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38390 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification des oculus : joints, fixations, vitrages, parcloses | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38409 | PLAFONDS : Localisation et identification des infiltrations, fissures, chocs, salissures | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38318 | PLOMBERIE : Contrôle des presses étoupes | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38319 | PLOMBERIE : Graissage et manœuvre des vannes | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38405 | REVETEMENTS DE SOL : Localisation et identification des infiltrations, fissures, chocs, salissures | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38402 | REVETEMENTS MURAUX : Localisation et identification des infiltrations, fissures, chocs, salissures | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38413 | SERRURERIE : Contrôle de l’état de conservation (peinture, rouille, déformations, etc.) | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38412 | SERRURERIE : Contrôle des fixations et scellements | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38354 | VOLET ET OCCULTATION : Contrôle du bon état de conservation du châssis et bâti | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38355 | VOLET ET OCCULTATION : Identification des altérations éventuelles | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38358 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification de la tenue des bavettes de protection et étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38357 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification de la tenue des parcloses et étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38356 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification des joints intérieurs et extérieurs, tenue, continuité, étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38324 | CLIMATISATION : Contrôle des points de consigne | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38325 | CLIMATISATION : Contrôle des températures et de l’hygrométrie | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38322 | CLIMATISATION : Contrôle du niveau de bruit | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38326 | CLIMATISATION : Nettoyage des grilles et vérification des fixations et des joints | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38327 | CLIMATISATION : Nettoyage ou remplacement des filtres (hors fourniture) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38328 | CLIMATISATION : Relevé du compteur | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38323 | CLIMATISATION : Vérification de l’écoulement des condensats | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38295 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de l'échauffement de l'appareillage | M | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38300 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de l'état général (absence de dégâts apparents, état des fusibles et des lampes de signalisation, etc ...) | M | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38299 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Relevé du compteur index: | M | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38298 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Remplacement des néons ou ampoules | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38297 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Vérification de la mise à l'heure des horloges et programmateurs | M | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38344 | ENSEIGNE : Contrôle de l’aspect visuel | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38369 | MENUISERIES EXTERIEURES : Contrôle des mécanismes de manoeuvre et de condamnation | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38367 | MENUISERIES EXTERIEURES : Contrôle du bon état des parcloses, paumelles, poignées, crémones | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38366 | MENUISERIES EXTERIEURES : Essai d’ouverture et de fermeture | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38370 | MENUISERIES EXTERIEURES : Identification des altérations éventuelles | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38368 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification des fixations des châssis et des coffres de volets roulants | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38385 | MENUISERIES INTERIEURES : Essai d’ouverture et de fermeture | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38386 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification de la tenue du bâti | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38388 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification des ferme-porte et béquilles | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38387 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification des paumelles et serrures | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38408 | PLAFONDS : Changement d'une dalle si besoin et si stock | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38407 | PLAFONDS : Contrôle de la bonne tenue des revêtements (cloquage, décollement ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38314 | PLOMBERIE : Contrôle de l'étanchéité des réseaux, des vannes, des robinetteries | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38312 | PLOMBERIE : Contrôle de l'état des appareils sanitaires | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38316 | PLOMBERIE : Contrôle du bon fonctionnement des alimentations, eau chaude, eau froide | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38315 | PLOMBERIE : Contrôle du bon écoulement des évacuations | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38317 | PLOMBERIE : Relevé du compteur | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38313 | PLOMBERIE : Vérification de la robinetterie | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38404 | REVETEMENTS DE SOL : Contrôle de la bonne tenue des revêtements (cloquage, décollement ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38401 | REVETEMENTS MURAUX : Contrôle de la bonne tenue des revêtements (cloquage, décollement ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38411 | SERRURERIE : Contrôle visuel des ouvrages et diagnostic | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38353 | VOLET ET OCCULTATION : Contrôle des limiteurs d’ouverture et dispositifs anti-déboîtement | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38352 | VOLET ET OCCULTATION : Contrôle des mécanismes de manoeuvre et de condamnation | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38348 | VOLET ET OCCULTATION : Contrôle du bon état des parcloses, paumelles, poignées, crémones | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38347 | VOLET ET OCCULTATION : Essai d’ouverture et de fermeture | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38350 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification de libre manoeuvre des volets roulants | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38351 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification des assemblages (soudures, équerres, etc ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STANTOINE-RD-MENSUELLE | 3512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38349 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification des fixations des châssis et des coffres de volets roulants | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37666 | CLIMATISATION : Manoeuvre des vannes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37671 | CLIMATISATION : Recharge Fréon (hors fourniture) | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37668 | CLIMATISATION : Remplacement des courroies (hors fourniture) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37667 | CLIMATISATION : Reprise de l’alignement des moteurs et graissage des paliers | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37669 | CLIMATISATION : Test d’acidité de l’huile (hors fourniture) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37670 | CLIMATISATION : Vidange de l’huile (hors fourniture) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37665 | CLIMATISATION : Vérification de la tension des courroies | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37664 | CLIMATISATION : Vérification de l’échauffement des moteurs, paliers et roulements | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37637 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Contrôle de la continuité des masses | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37638 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Mise à jour du registre de sécurité avec date et commentaires des vérifications | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37639 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Vérification de la connexion des fils | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37625 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de l'isolement, par colonne et par départ général | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37626 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de l'échauffement des câbles | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37631 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de la présence et mise à jour du plan | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37624 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle du raccordement des masses métalliques à la terre de l'installation | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37627 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Dépoussiérage et nettoyage intérieur | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37616 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Essai des dispositifs de protection différentielle | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37630 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Vérification des contacts | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37629 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Vérification et resserrage des connexions | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37628 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Vérifications de l'équilibrage des phases | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37681 | ENSEIGNE : Nettoyage | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37713 | MENUISERIES EXTERIEURES : Ajustage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37714 | MENUISERIES EXTERIEURES : Calage des vitrages | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37716 | MENUISERIES EXTERIEURES : Graissage des paumelles et serrures | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37719 | MENUISERIES EXTERIEURES : Nettoyage des rainures et orifices de drainage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37717 | MENUISERIES EXTERIEURES : Réglage des limiteurs d’ouverture et dispositifs anti-déboîtement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37715 | MENUISERIES EXTERIEURES : Réglage des mécanismes de manoeuvre et de condamnation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37718 | MENUISERIES EXTERIEURES : Réglage, nettoyage et lubrification des mécanismes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37730 | MENUISERIES INTERIEURES : Calage des vitrages | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37733 | MENUISERIES INTERIEURES : Graissage des paumelles | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37734 | MENUISERIES INTERIEURES : Réglage des ferme-portes et béquilles | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37731 | MENUISERIES INTERIEURES : Réglage des mécanismes de manoeuvre | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37735 | MENUISERIES INTERIEURES : Réglage des stores | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37732 | MENUISERIES INTERIEURES : Réglage et lubrification des serrures et verrous | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37745 | PLAFONDS : Contrôle de l’état général des installations ou équipements en plénum | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37648 | PLOMBERIE : Nettoyage des regards et pieds de chutes visitables | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37649 | PLOMBERIE : Remplacement des joints de robinetterie | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37741 | REVETEMENTS DE SOL : Recollage de dalle si besoin | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37738 | REVETEMENTS MURAUX : Petite reprise de peinture si besoin | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37750 | SERRURERIE : Serrage des fixations et ancrages | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37749 | SERRURERIE : Traitement antirouille ponctuel | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37677 | VENTILATION : Contrôle de l’échauffement des moteurs | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37678 | VENTILATION : Dépoussiérage des tableaux | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37694 | VOLET ET OCCULTATION : Ajustage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37695 | VOLET ET OCCULTATION : Calage des vitrages | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37697 | VOLET ET OCCULTATION : Graissage des paumelles et serrures | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37700 | VOLET ET OCCULTATION : Nettoyage des rainures et orifices de drainage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37698 | VOLET ET OCCULTATION : Réglage des limiteurs d’ouverture et dispositifs anti-déboîtement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37696 | VOLET ET OCCULTATION : Réglage des mécanismes de manoeuvre et de condamnation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37699 | VOLET ET OCCULTATION : Réglage, nettoyage et lubrification des mécanismes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37659 | CLIMATISATION : Contrôle circuit froid | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37658 | CLIMATISATION : Contrôle des pressions de sécurité H.P. et B.P. | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37661 | CLIMATISATION : Mesure de l’intensité des résistances électriques | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37660 | CLIMATISATION : Nettoyage et dépoussiérage de l’intérieur des caissons | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37663 | CLIMATISATION : Régulation : coordonnée avec les équipements - téléalarmes | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37657 | CLIMATISATION : Vérification de l’encrassement des ouïes d’aspiration et de refoulement des ventilations | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37662 | CLIMATISATION : Vérification et essais de fonctionnement des registres | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37636 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Dépoussiérage | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37634 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Vérification de l'état de charge des accumulateurs (mesure des tensions) | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37635 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Vérification par mise en fonctionnement de tous les blocs pendant 1 heure | T | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37622 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle des calibres et du type des protections | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37621 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle et relevé des intensités et tensions en tête de chaque armoire en fonctionnement | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37623 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Mesure de la puissance mono ou triphasé correspondant à la puissance installée | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37680 | ENSEIGNE : Vérification des fixations | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37708 | MENUISERIES EXTERIEURES : Contrôle des limiteurs d’ouverture et dispositifs anti-déboîtement | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37709 | MENUISERIES EXTERIEURES : Contrôle du bon état de conservation du châssis et bâti | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37712 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification de la tenue des bavettes de protection et étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37711 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification de la tenue des parcloses et étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37706 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification de libre manoeuvre des volets roulants | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37707 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification des assemblages (soudures, équerres, etc ...) | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37710 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification des joints intérieurs et extérieurs, tenue, continuité, étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37729 | MENUISERIES INTERIEURES : Ajustage des fermetures | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37728 | MENUISERIES INTERIEURES : Contrôle de la fixation des tableaux | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37726 | MENUISERIES INTERIEURES : Contrôle des fixations et scellements | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37727 | MENUISERIES INTERIEURES : Contrôle du libre fonctionnement des stores | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37724 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification de la tenue des joints isophoniques, coupe-feu, ou anti-pince-doigt | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37725 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification des oculus : joints, fixations, vitrages, parcloses | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37744 | PLAFONDS : Localisation et identification des infiltrations, fissures, chocs, salissures | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37646 | PLOMBERIE : Contrôle des presses étoupes | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37647 | PLOMBERIE : Graissage et manœuvre des vannes | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37740 | REVETEMENTS DE SOL : Localisation et identification des infiltrations, fissures, chocs, salissures | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37737 | REVETEMENTS MURAUX : Localisation et identification des infiltrations, fissures, chocs, salissures | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37748 | SERRURERIE : Contrôle de l’état de conservation (peinture, rouille, déformations, etc.) | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37747 | SERRURERIE : Contrôle des fixations et scellements | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37674 | VENTILATION : Contrôle des organes de coupure de protection de commande de puissance | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37675 | VENTILATION : Remplacement des filtres (hors fournitures) | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37676 | VENTILATION : Remplacement des filtres (hors fournitures) tourelle extérieure | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37689 | VOLET ET OCCULTATION : Contrôle du bon état de conservation du châssis et bâti | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37690 | VOLET ET OCCULTATION : Identification des altérations éventuelles | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37693 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification de la tenue des bavettes de protection et étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37692 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification de la tenue des parcloses et étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37691 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification des joints intérieurs et extérieurs, tenue, continuité, étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37652 | CLIMATISATION : Contrôle des points de consigne | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37653 | CLIMATISATION : Contrôle des températures et de l’hygrométrie | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37650 | CLIMATISATION : Contrôle du niveau de bruit | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37654 | CLIMATISATION : Nettoyage des grilles et vérification des fixations et des joints | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37655 | CLIMATISATION : Nettoyage ou remplacement des filtres (hors fourniture) | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37656 | CLIMATISATION : Relevé du compteur | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37651 | CLIMATISATION : Vérification de l’écoulement des condensats | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37633 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Contrôle des éléments mécaniques (boîtiers, grilles, etc ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37632 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Vérification de la fixation correcte des appareils | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37615 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de l'échauffement de l'appareillage | M | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37620 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de l'état général (absence de dégâts apparents, état des fusibles et des lampes de signalisation, etc ...) | M | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37619 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Relevé du compteur index: | M | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37618 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Remplacement des néons ou ampoules | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37617 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Vérification de la mise à l'heure des horloges et programmateurs | M | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37679 | ENSEIGNE : Contrôle de l’aspect visuel | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37704 | MENUISERIES EXTERIEURES : Contrôle des mécanismes de manoeuvre et de condamnation | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37702 | MENUISERIES EXTERIEURES : Contrôle du bon état des parcloses, paumelles, poignées, crémones | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37701 | MENUISERIES EXTERIEURES : Essai d’ouverture et de fermeture | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37705 | MENUISERIES EXTERIEURES : Identification des altérations éventuelles | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37703 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification des fixations des châssis et des coffres de volets roulants | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37720 | MENUISERIES INTERIEURES : Essai d’ouverture et de fermeture | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37721 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification de la tenue du bâti | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37723 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification des ferme-porte et béquilles | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37722 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification des paumelles et serrures | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37743 | PLAFONDS : Changement d'une dalle si besoin et si stock | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37742 | PLAFONDS : Contrôle de la bonne tenue des revêtements (cloquage, décollement ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37642 | PLOMBERIE : Contrôle de l'étanchéité des réseaux, des vannes, des robinetteries | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37640 | PLOMBERIE : Contrôle de l'état des appareils sanitaires | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37644 | PLOMBERIE : Contrôle du bon fonctionnement des alimentations, eau chaude, eau froide | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37643 | PLOMBERIE : Contrôle du bon écoulement des évacuations | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37645 | PLOMBERIE : Relevé du compteur | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37641 | PLOMBERIE : Vérification de la robinetterie | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37739 | REVETEMENTS DE SOL : Contrôle de la bonne tenue des revêtements (cloquage, décollement ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37736 | REVETEMENTS MURAUX : Contrôle de la bonne tenue des revêtements (cloquage, décollement ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37746 | SERRURERIE : Contrôle visuel des ouvrages et diagnostic | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37673 | VENTILATION : Contrôle visuel de l’état des grilles et des filtres | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37672 | VENTILATION : Vérification du bon fonctionnement | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37688 | VOLET ET OCCULTATION : Contrôle des limiteurs d’ouverture et dispositifs anti-déboîtement | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37687 | VOLET ET OCCULTATION : Contrôle des mécanismes de manoeuvre et de condamnation | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37683 | VOLET ET OCCULTATION : Contrôle du bon état des parcloses, paumelles, poignées, crémones | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37682 | VOLET ET OCCULTATION : Essai d’ouverture et de fermeture | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37685 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification de libre manoeuvre des volets roulants | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37686 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification des assemblages (soudures, équerres, etc ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-STGERMAIN-RD-MENSUELLE | 3507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 37684 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification des fixations des châssis et des coffres de volets roulants | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38603 | CLIMATISATION : Manoeuvre des vannes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38608 | CLIMATISATION : Recharge Fréon (hors fourniture) | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38605 | CLIMATISATION : Remplacement des courroies (hors fourniture) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38604 | CLIMATISATION : Reprise de l’alignement des moteurs et graissage des paliers | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38606 | CLIMATISATION : Test d’acidité de l’huile (hors fourniture) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38607 | CLIMATISATION : Vidange de l’huile (hors fourniture) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38602 | CLIMATISATION : Vérification de la tension des courroies | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38601 | CLIMATISATION : Vérification de l’échauffement des moteurs, paliers et roulements | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38574 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Contrôle de la continuité des masses | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38575 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Mise à jour du registre de sécurité avec date et commentaires des vérifications | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38576 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Vérification de la connexion des fils | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38562 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de l'isolement, par colonne et par départ général | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38563 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de l'échauffement des câbles | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38568 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de la présence et mise à jour du plan | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38561 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle du raccordement des masses métalliques à la terre de l'installation | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38564 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Dépoussiérage et nettoyage intérieur | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38553 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Essai des dispositifs de protection différentielle | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38567 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Vérification des contacts | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38566 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Vérification et resserrage des connexions | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38565 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Vérifications de l'équilibrage des phases | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38618 | ENSEIGNE : Nettoyage | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38650 | MENUISERIES EXTERIEURES : Ajustage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38651 | MENUISERIES EXTERIEURES : Calage des vitrages | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38653 | MENUISERIES EXTERIEURES : Graissage des paumelles et serrures | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38656 | MENUISERIES EXTERIEURES : Nettoyage des rainures et orifices de drainage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38654 | MENUISERIES EXTERIEURES : Réglage des limiteurs d’ouverture et dispositifs anti-déboîtement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38652 | MENUISERIES EXTERIEURES : Réglage des mécanismes de manoeuvre et de condamnation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38655 | MENUISERIES EXTERIEURES : Réglage, nettoyage et lubrification des mécanismes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38667 | MENUISERIES INTERIEURES : Calage des vitrages | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38670 | MENUISERIES INTERIEURES : Graissage des paumelles | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38671 | MENUISERIES INTERIEURES : Réglage des ferme-portes et béquilles | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38668 | MENUISERIES INTERIEURES : Réglage des mécanismes de manoeuvre | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38672 | MENUISERIES INTERIEURES : Réglage des stores | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38669 | MENUISERIES INTERIEURES : Réglage et lubrification des serrures et verrous | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38682 | PLAFONDS : Contrôle de l’état général des installations ou équipements en plénum | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38585 | PLOMBERIE : Nettoyage des regards et pieds de chutes visitables | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38586 | PLOMBERIE : Remplacement des joints de robinetterie | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38678 | REVETEMENTS DE SOL : Recollage de dalle si besoin | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38675 | REVETEMENTS MURAUX : Petite reprise de peinture si besoin | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38687 | SERRURERIE : Serrage des fixations et ancrages | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38686 | SERRURERIE : Traitement antirouille ponctuel | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38614 | VENTILATION : Contrôle de l’échauffement des moteurs | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38615 | VENTILATION : Dépoussiérage des tableaux | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38631 | VOLET ET OCCULTATION : Ajustage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38632 | VOLET ET OCCULTATION : Calage des vitrages | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38634 | VOLET ET OCCULTATION : Graissage des paumelles et serrures | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38637 | VOLET ET OCCULTATION : Nettoyage des rainures et orifices de drainage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38635 | VOLET ET OCCULTATION : Réglage des limiteurs d’ouverture et dispositifs anti-déboîtement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38633 | VOLET ET OCCULTATION : Réglage des mécanismes de manoeuvre et de condamnation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38636 | VOLET ET OCCULTATION : Réglage, nettoyage et lubrification des mécanismes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38596 | CLIMATISATION : Contrôle circuit froid | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38595 | CLIMATISATION : Contrôle des pressions de sécurité H.P. et B.P. | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38598 | CLIMATISATION : Mesure de l’intensité des résistances électriques | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38597 | CLIMATISATION : Nettoyage et dépoussiérage de l’intérieur des caissons | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38600 | CLIMATISATION : Régulation : coordonnée avec les équipements - téléalarmes | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38594 | CLIMATISATION : Vérification de l’encrassement des ouïes d’aspiration et de refoulement des ventilations | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38599 | CLIMATISATION : Vérification et essais de fonctionnement des registres | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38573 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Dépoussiérage | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38571 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Vérification de l'état de charge des accumulateurs (mesure des tensions) | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38572 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Vérification par mise en fonctionnement de tous les blocs pendant 1 heure | T | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38559 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle des calibres et du type des protections | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38558 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle et relevé des intensités et tensions en tête de chaque armoire en fonctionnement | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38560 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Mesure de la puissance mono ou triphasé correspondant à la puissance installée | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38617 | ENSEIGNE : Vérification des fixations | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38645 | MENUISERIES EXTERIEURES : Contrôle des limiteurs d’ouverture et dispositifs anti-déboîtement | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38646 | MENUISERIES EXTERIEURES : Contrôle du bon état de conservation du châssis et bâti | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38649 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification de la tenue des bavettes de protection et étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38648 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification de la tenue des parcloses et étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38643 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification de libre manoeuvre des volets roulants | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38644 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification des assemblages (soudures, équerres, etc ...) | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38647 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification des joints intérieurs et extérieurs, tenue, continuité, étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38666 | MENUISERIES INTERIEURES : Ajustage des fermetures | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38665 | MENUISERIES INTERIEURES : Contrôle de la fixation des tableaux | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38663 | MENUISERIES INTERIEURES : Contrôle des fixations et scellements | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38664 | MENUISERIES INTERIEURES : Contrôle du libre fonctionnement des stores | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38661 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification de la tenue des joints isophoniques, coupe-feu, ou anti-pince-doigt | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38662 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification des oculus : joints, fixations, vitrages, parcloses | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38681 | PLAFONDS : Localisation et identification des infiltrations, fissures, chocs, salissures | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38583 | PLOMBERIE : Contrôle des presses étoupes | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38584 | PLOMBERIE : Graissage et manœuvre des vannes | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38677 | REVETEMENTS DE SOL : Localisation et identification des infiltrations, fissures, chocs, salissures | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38674 | REVETEMENTS MURAUX : Localisation et identification des infiltrations, fissures, chocs, salissures | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38685 | SERRURERIE : Contrôle de l’état de conservation (peinture, rouille, déformations, etc.) | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38684 | SERRURERIE : Contrôle des fixations et scellements | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38611 | VENTILATION : Contrôle des organes de coupure de protection de commande de puissance | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38612 | VENTILATION : Remplacement des filtres (hors fournitures) | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38613 | VENTILATION : Remplacement des filtres (hors fournitures) tourelle extérieure | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38626 | VOLET ET OCCULTATION : Contrôle du bon état de conservation du châssis et bâti | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38627 | VOLET ET OCCULTATION : Identification des altérations éventuelles | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38630 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification de la tenue des bavettes de protection et étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38629 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification de la tenue des parcloses et étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38628 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification des joints intérieurs et extérieurs, tenue, continuité, étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38589 | CLIMATISATION : Contrôle des points de consigne | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38590 | CLIMATISATION : Contrôle des températures et de l’hygrométrie | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38587 | CLIMATISATION : Contrôle du niveau de bruit | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38591 | CLIMATISATION : Nettoyage des grilles et vérification des fixations et des joints | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38592 | CLIMATISATION : Nettoyage ou remplacement des filtres (hors fourniture) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38593 | CLIMATISATION : Relevé du compteur | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38588 | CLIMATISATION : Vérification de l’écoulement des condensats | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38570 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Contrôle des éléments mécaniques (boîtiers, grilles, etc ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38569 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Vérification de la fixation correcte des appareils | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38552 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de l'échauffement de l'appareillage | M | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38557 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de l'état général (absence de dégâts apparents, état des fusibles et des lampes de signalisation, etc ...) | M | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38556 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Relevé du compteur index: | M | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38555 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Remplacement des néons ou ampoules | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38554 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Vérification de la mise à l'heure des horloges et programmateurs | M | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38616 | ENSEIGNE : Contrôle de l’aspect visuel | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38641 | MENUISERIES EXTERIEURES : Contrôle des mécanismes de manoeuvre et de condamnation | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38639 | MENUISERIES EXTERIEURES : Contrôle du bon état des parcloses, paumelles, poignées, crémones | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38638 | MENUISERIES EXTERIEURES : Essai d’ouverture et de fermeture | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38642 | MENUISERIES EXTERIEURES : Identification des altérations éventuelles | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38640 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification des fixations des châssis et des coffres de volets roulants | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38657 | MENUISERIES INTERIEURES : Essai d’ouverture et de fermeture | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38658 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification de la tenue du bâti | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38660 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification des ferme-porte et béquilles | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38659 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification des paumelles et serrures | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38680 | PLAFONDS : Changement d'une dalle si besoin et si stock | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38679 | PLAFONDS : Contrôle de la bonne tenue des revêtements (cloquage, décollement ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38579 | PLOMBERIE : Contrôle de l'étanchéité des réseaux, des vannes, des robinetteries | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38577 | PLOMBERIE : Contrôle de l'état des appareils sanitaires | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38581 | PLOMBERIE : Contrôle du bon fonctionnement des alimentations, eau chaude, eau froide | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38580 | PLOMBERIE : Contrôle du bon écoulement des évacuations | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38582 | PLOMBERIE : Relevé du compteur | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38578 | PLOMBERIE : Vérification de la robinetterie | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38676 | REVETEMENTS DE SOL : Contrôle de la bonne tenue des revêtements (cloquage, décollement ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38673 | REVETEMENTS MURAUX : Contrôle de la bonne tenue des revêtements (cloquage, décollement ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38683 | SERRURERIE : Contrôle visuel des ouvrages et diagnostic | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38610 | VENTILATION : Contrôle visuel de l’état des grilles et des filtres | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38609 | VENTILATION : Vérification du bon fonctionnement | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38625 | VOLET ET OCCULTATION : Contrôle des limiteurs d’ouverture et dispositifs anti-déboîtement | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38624 | VOLET ET OCCULTATION : Contrôle des mécanismes de manoeuvre et de condamnation | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38620 | VOLET ET OCCULTATION : Contrôle du bon état des parcloses, paumelles, poignées, crémones | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38619 | VOLET ET OCCULTATION : Essai d’ouverture et de fermeture | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38622 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification de libre manoeuvre des volets roulants | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38623 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification des assemblages (soudures, équerres, etc ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VERSAILLES-RD-MENSUELL | 3514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38621 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification des fixations des châssis et des coffres de volets roulants | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38467 | CLIMATISATION : Manoeuvre des vannes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38472 | CLIMATISATION : Recharge Fréon (hors fourniture) | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38469 | CLIMATISATION : Remplacement des courroies (hors fourniture) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38468 | CLIMATISATION : Reprise de l’alignement des moteurs et graissage des paliers | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38470 | CLIMATISATION : Test d’acidité de l’huile (hors fourniture) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38471 | CLIMATISATION : Vidange de l’huile (hors fourniture) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38466 | CLIMATISATION : Vérification de la tension des courroies | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38465 | CLIMATISATION : Vérification de l’échauffement des moteurs, paliers et roulements | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38438 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Contrôle de la continuité des masses | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38439 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Mise à jour du registre de sécurité avec date et commentaires des vérifications | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38440 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Vérification de la connexion des fils | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38426 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de l'isolement, par colonne et par départ général | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38427 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de l'échauffement des câbles | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38432 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de la présence et mise à jour du plan | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38425 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle du raccordement des masses métalliques à la terre de l'installation | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38428 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Dépoussiérage et nettoyage intérieur | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38417 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Essai des dispositifs de protection différentielle | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38431 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Vérification des contacts | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38430 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Vérification et resserrage des connexions | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38429 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Vérifications de l'équilibrage des phases | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38482 | ENSEIGNE : Nettoyage | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38514 | MENUISERIES EXTERIEURES : Ajustage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38515 | MENUISERIES EXTERIEURES : Calage des vitrages | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38517 | MENUISERIES EXTERIEURES : Graissage des paumelles et serrures | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38520 | MENUISERIES EXTERIEURES : Nettoyage des rainures et orifices de drainage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38518 | MENUISERIES EXTERIEURES : Réglage des limiteurs d’ouverture et dispositifs anti-déboîtement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38516 | MENUISERIES EXTERIEURES : Réglage des mécanismes de manoeuvre et de condamnation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38519 | MENUISERIES EXTERIEURES : Réglage, nettoyage et lubrification des mécanismes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38531 | MENUISERIES INTERIEURES : Calage des vitrages | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38534 | MENUISERIES INTERIEURES : Graissage des paumelles | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38535 | MENUISERIES INTERIEURES : Réglage des ferme-portes et béquilles | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38532 | MENUISERIES INTERIEURES : Réglage des mécanismes de manoeuvre | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38536 | MENUISERIES INTERIEURES : Réglage des stores | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38533 | MENUISERIES INTERIEURES : Réglage et lubrification des serrures et verrous | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38546 | PLAFONDS : Contrôle de l’état général des installations ou équipements en plénum | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38449 | PLOMBERIE : Nettoyage des regards et pieds de chutes visitables | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38450 | PLOMBERIE : Remplacement des joints de robinetterie | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38542 | REVETEMENTS DE SOL : Recollage de dalle si besoin | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38539 | REVETEMENTS MURAUX : Petite reprise de peinture si besoin | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38551 | SERRURERIE : Serrage des fixations et ancrages | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38550 | SERRURERIE : Traitement antirouille ponctuel | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38478 | VENTILATION : Contrôle de l’échauffement des moteurs | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38479 | VENTILATION : Dépoussiérage des tableaux | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38495 | VOLET ET OCCULTATION : Ajustage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38496 | VOLET ET OCCULTATION : Calage des vitrages | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38498 | VOLET ET OCCULTATION : Graissage des paumelles et serrures | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38501 | VOLET ET OCCULTATION : Nettoyage des rainures et orifices de drainage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38499 | VOLET ET OCCULTATION : Réglage des limiteurs d’ouverture et dispositifs anti-déboîtement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38497 | VOLET ET OCCULTATION : Réglage des mécanismes de manoeuvre et de condamnation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38500 | VOLET ET OCCULTATION : Réglage, nettoyage et lubrification des mécanismes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38460 | CLIMATISATION : Contrôle circuit froid | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38459 | CLIMATISATION : Contrôle des pressions de sécurité H.P. et B.P. | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38462 | CLIMATISATION : Mesure de l’intensité des résistances électriques | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38461 | CLIMATISATION : Nettoyage et dépoussiérage de l’intérieur des caissons | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38464 | CLIMATISATION : Régulation : coordonnée avec les équipements - téléalarmes | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38458 | CLIMATISATION : Vérification de l’encrassement des ouïes d’aspiration et de refoulement des ventilations | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38463 | CLIMATISATION : Vérification et essais de fonctionnement des registres | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38437 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Dépoussiérage | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38435 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Vérification de l'état de charge des accumulateurs (mesure des tensions) | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38436 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Vérification par mise en fonctionnement de tous les blocs pendant 1 heure | T | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38423 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle des calibres et du type des protections | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38422 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle et relevé des intensités et tensions en tête de chaque armoire en fonctionnement | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38424 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Mesure de la puissance mono ou triphasé correspondant à la puissance installée | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38481 | ENSEIGNE : Vérification des fixations | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38509 | MENUISERIES EXTERIEURES : Contrôle des limiteurs d’ouverture et dispositifs anti-déboîtement | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38510 | MENUISERIES EXTERIEURES : Contrôle du bon état de conservation du châssis et bâti | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38513 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification de la tenue des bavettes de protection et étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38512 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification de la tenue des parcloses et étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38507 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification de libre manoeuvre des volets roulants | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38508 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification des assemblages (soudures, équerres, etc ...) | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38511 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification des joints intérieurs et extérieurs, tenue, continuité, étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38530 | MENUISERIES INTERIEURES : Ajustage des fermetures | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38529 | MENUISERIES INTERIEURES : Contrôle de la fixation des tableaux | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38527 | MENUISERIES INTERIEURES : Contrôle des fixations et scellements | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38528 | MENUISERIES INTERIEURES : Contrôle du libre fonctionnement des stores | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38525 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification de la tenue des joints isophoniques, coupe-feu, ou anti-pince-doigt | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38526 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification des oculus : joints, fixations, vitrages, parcloses | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38545 | PLAFONDS : Localisation et identification des infiltrations, fissures, chocs, salissures | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38447 | PLOMBERIE : Contrôle des presses étoupes | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38448 | PLOMBERIE : Graissage et manœuvre des vannes | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38541 | REVETEMENTS DE SOL : Localisation et identification des infiltrations, fissures, chocs, salissures | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38538 | REVETEMENTS MURAUX : Localisation et identification des infiltrations, fissures, chocs, salissures | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38549 | SERRURERIE : Contrôle de l’état de conservation (peinture, rouille, déformations, etc.) | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38548 | SERRURERIE : Contrôle des fixations et scellements | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38475 | VENTILATION : Contrôle des organes de coupure de protection de commande de puissance | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38476 | VENTILATION : Remplacement des filtres (hors fournitures) | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38477 | VENTILATION : Remplacement des filtres (hors fournitures) tourelle extérieure | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38490 | VOLET ET OCCULTATION : Contrôle du bon état de conservation du châssis et bâti | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38491 | VOLET ET OCCULTATION : Identification des altérations éventuelles | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38494 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification de la tenue des bavettes de protection et étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38493 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification de la tenue des parcloses et étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38492 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification des joints intérieurs et extérieurs, tenue, continuité, étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38453 | CLIMATISATION : Contrôle des points de consigne | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38454 | CLIMATISATION : Contrôle des températures et de l’hygrométrie | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38451 | CLIMATISATION : Contrôle du niveau de bruit | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38455 | CLIMATISATION : Nettoyage des grilles et vérification des fixations et des joints | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38456 | CLIMATISATION : Nettoyage ou remplacement des filtres (hors fourniture) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38457 | CLIMATISATION : Relevé du compteur | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38452 | CLIMATISATION : Vérification de l’écoulement des condensats | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38434 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Contrôle des éléments mécaniques (boîtiers, grilles, etc ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38433 | ECLAIRAGE DE SECURITE : Vérification de la fixation correcte des appareils | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38416 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de l'échauffement de l'appareillage | M | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38421 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Contrôle de l'état général (absence de dégâts apparents, état des fusibles et des lampes de signalisation, etc ...) | M | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38420 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Relevé du compteur index: | M | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38419 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Remplacement des néons ou ampoules | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38418 | ELECTRICITE : ARMOIRE PRINCIPALE : Vérification de la mise à l'heure des horloges et programmateurs | M | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38480 | ENSEIGNE : Contrôle de l’aspect visuel | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38505 | MENUISERIES EXTERIEURES : Contrôle des mécanismes de manoeuvre et de condamnation | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38503 | MENUISERIES EXTERIEURES : Contrôle du bon état des parcloses, paumelles, poignées, crémones | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38502 | MENUISERIES EXTERIEURES : Essai d’ouverture et de fermeture | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38506 | MENUISERIES EXTERIEURES : Identification des altérations éventuelles | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38504 | MENUISERIES EXTERIEURES : Vérification des fixations des châssis et des coffres de volets roulants | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38521 | MENUISERIES INTERIEURES : Essai d’ouverture et de fermeture | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38522 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification de la tenue du bâti | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38524 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification des ferme-porte et béquilles | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38523 | MENUISERIES INTERIEURES : Vérification des paumelles et serrures | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38544 | PLAFONDS : Changement d'une dalle si besoin et si stock | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38543 | PLAFONDS : Contrôle de la bonne tenue des revêtements (cloquage, décollement ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38443 | PLOMBERIE : Contrôle de l'étanchéité des réseaux, des vannes, des robinetteries | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38441 | PLOMBERIE : Contrôle de l'état des appareils sanitaires | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38445 | PLOMBERIE : Contrôle du bon fonctionnement des alimentations, eau chaude, eau froide | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38444 | PLOMBERIE : Contrôle du bon écoulement des évacuations | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38446 | PLOMBERIE : Relevé du compteur | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38442 | PLOMBERIE : Vérification de la robinetterie | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38540 | REVETEMENTS DE SOL : Contrôle de la bonne tenue des revêtements (cloquage, décollement ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38537 | REVETEMENTS MURAUX : Contrôle de la bonne tenue des revêtements (cloquage, décollement ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38547 | SERRURERIE : Contrôle visuel des ouvrages et diagnostic | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38474 | VENTILATION : Contrôle visuel de l’état des grilles et des filtres | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38473 | VENTILATION : Vérification du bon fonctionnement | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38489 | VOLET ET OCCULTATION : Contrôle des limiteurs d’ouverture et dispositifs anti-déboîtement | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38488 | VOLET ET OCCULTATION : Contrôle des mécanismes de manoeuvre et de condamnation | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38484 | VOLET ET OCCULTATION : Contrôle du bon état des parcloses, paumelles, poignées, crémones | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38483 | VOLET ET OCCULTATION : Essai d’ouverture et de fermeture | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38486 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification de libre manoeuvre des volets roulants | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38487 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification des assemblages (soudures, équerres, etc ...) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CLUBMED-VICTORHUGO-RD-MENSUELL | 3513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 38485 | VOLET ET OCCULTATION : Vérification des fixations des châssis et des coffres de volets roulants | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CM-MOBI01 - Mobilier | 2011 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15701 | Contrôle et vérification murs | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CM-STORE01 Store | 2009 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15694 | Graissage lubrification parties mécaniques | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CM-STORE01 Store | 2009 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15695 | Remplacement préventif pièces d'usure | A | 1 | 30 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CM-STORE01 Store | 2009 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15693 | Contrôle organes transmission | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CM-STORE01 Store | 2009 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15692 | Contrôle des sources d'alimentations | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CM-STORE01 Store | 2009 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15691 | Contrôle visuel installation | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CM-TCET01 Tout corps d'état | 2010 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15697 | Petite retouches de plâtre et de peinture | A | 1 | 30 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CM-TCET01 Tout corps d'état | 2010 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15696 | Contrôle et vérification murs, sols, plafonds, menuiserie, étagères | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CM-TCET01 Tout corps d'état | 2010 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15700 | Graissage, réglages et réparations | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CM-TCET01 Tout corps d'état | 2010 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15698 | Remplacement de dalle | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CM-TCET01 Tout corps d'état | 2010 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 15699 | Resserage et renfort fixation des plans et étagères | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CNIEG-RONDE AUTOCOM | 6591 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69422 | Effecuer la ronde selon la procédure du site. | T | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
COBAS-CFA Appareil Sanitaire | 4712 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49480 | LAVABO ET VASQUE : Contrôle de la robinetterie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COBAS-CFA Appareil Sanitaire | 4712 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49481 | LAVABO ET VASQUE : Contrôle des ancrages de fixation | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COBAS-CFA Appareil Sanitaire | 4712 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49483 | LAVABO ET VASQUE : Contrôle des fuites éventuelles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COBAS-CFA Appareil Sanitaire | 4712 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49482 | LAVABO ET VASQUE : Contrôle du ou des joints | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COBAS-CFA Appareil Sanitaire | 4712 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49479 | LAVABO ET VASQUE : Contrôle du robinet + bec avec filtre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COBAS-CFA Appareil Sanitaire | 4712 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49477 | LAVABO ET VASQUE : Contrôle du vidage | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COBAS-CFA Appareil Sanitaire | 4712 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49478 | LAVABO ET VASQUE : Reprise des fuites éventuelles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COBAS-CFA Appareil Sanitaire | 4712 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49475 | DOUCHE : Contrôle de la pomme de douche | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
COBAS-CFA Appareil Sanitaire | 4712 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49474 | DOUCHE : Contrôle de la robinetterie | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
COBAS-CFA Appareil Sanitaire | 4712 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49473 | DOUCHE : Contrôle du ou des joints | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
COBAS-CFA Appareil Sanitaire | 4712 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49476 | DOUCHE : Détartrage et désinfection pommeau | S | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
COBAS-CFA Appareil Sanitaire | 4712 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49487 | RESERVOIR CHASSE-WC : Contrôle des fuites éventuelles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COBAS-CFA Appareil Sanitaire | 4712 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49486 | RESERVOIR CHASSE-WC : Contrôle du bon fonctionnement de l'ensemble | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
COBAS-CFA Appareil Sanitaire | 4712 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49484 | RESERVOIR CHASSE-WC : Contrôle du flotteur | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
COBAS-CFA Appareil Sanitaire | 4712 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49485 | RESERVOIR CHASSE-WC : Contrôle du mécanisme de chasse | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
COBAS-CFA Appareil Sanitaire | 4712 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49488 | RESERVOIR CHASSE-WC : Contrôle du ou des joints | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
COBAS-CFA Appareil Sanitaire | 4712 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49489 | URINOIR : Contrôle fonctionnement | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
COBAS-CFA Appareil Sanitaire | 4712 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49490 | URINOIR : Vérification de l'évacuation | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
COBAS-CFA Ballons ECS | 4545 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47821 | Faire couler chaque point de puisage 30 mm en s'assurant que la t° ne soit pas inférieur à 65°C | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COBAS-CFA Ballons ECS | 4545 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47948 | Monter les ballons à 70°C | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COBAS-CFA Canalisations | 4550 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47843 | Contrôle grille terrasse | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COBAS-CFA Canalisations | 4550 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47844 | Contrôle visuel regard | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COBAS-CFA Canalisations | 4550 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47840 | Contrôle écoulement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COBAS-CFA Canalisations | 4550 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47841 | Nettoyage et curetage | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COBAS-CFA Canalisations | 4550 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47845 | Nettoyage siphon | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COBAS-CFA Canalisations | 4550 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47842 | Rinçage canalisation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COBAS-CFA CVC-Aérothermes | 4559 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 47917 | Vérifier l'encrassement des filtres | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
COBAS-CFA CVC-Aérothermes | 4559 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47916 | Nettoyage des grilles et des batteries avec un jet d'air comprimé | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
COBAS-CFA CVC-Aérothermes | 4559 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47915 | Vérifier l'étanchéité du réseau | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COBAS-CFA CVC-Aérothermes | 4559 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47914 | Vérifier le fonctionnement des volets d'air et de tous les organes mécaniques | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COBAS-CFA CVC-Brûleur | 4554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47867 | Contrôler et régler la combustion : CO2, O2, CO, T° fumée | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
COBAS-CFA CVC-Brûleur | 4554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47861 | Contrôler le fonctionnement des cycles brûleurs | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COBAS-CFA CVC-Brûleur | 4554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47868 | Contrôler les accouplements moteurs/ventilateurs | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COBAS-CFA CVC-Brûleur | 4554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47870 | Démonter et nettoyer les brûleurs y compris les ventilateurs | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
COBAS-CFA CVC-Brûleur | 4554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47863 | Nettoyer et régler les électrodes d'allumages et d'ionisation | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
COBAS-CFA CVC-Brûleur | 4554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47864 | Nettoyer les filtres et les têtes de combustion gaz | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
COBAS-CFA CVC-Brûleur | 4554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47865 | Vérifier et régler les débits gaz au brûleur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COBAS-CFA CVC-Brûleur | 4554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47869 | Vérifier et régler si nécessaire les électrovannes d'allure gaz | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
COBAS-CFA CVC-Brûleur | 4554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47871 | Vérifier le fonctionnement des servomoteurs de volet d'air | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COBAS-CFA CVC-Brûleur | 4554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47862 | Vérifier les dispositifs de détection de flamme | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COBAS-CFA CVC-Brûleur | 4554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47866 | Vérifier les pressostats mini gaz/air et maxi gaz | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COBAS-CFA CVC-Chaudière | 4553 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 47851 | Ramoner les carnaux et les conduits de fumée | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COBAS-CFA CVC-Chaudière | 4553 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 47852 | Ramoner les chaudières | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COBAS-CFA CVC-Chaudière | 4553 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47853 | Procéder à l'examen général : joints… | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COBAS-CFA CVC-Chaudière | 4553 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47855 | Contrôler et réparer si nécessaire le calorifuge | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
COBAS-CFA CVC-Chaudière | 4553 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47854 | Contrôler étanchéité des portes, trappes de visite et des brides | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COBAS-CFA CVC-Chaudière | 4553 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47859 | Contrôler visuellement l'étanchéité des soupapes | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COBAS-CFA CVC-Chaudière | 4553 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47856 | Essayer le fonctionnement des sécurités : aquastat… | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COBAS-CFA CVC-Chaudière | 4553 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47857 | Examiner en détail la flamme après avoir nettoyé le viseur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COBAS-CFA CVC-Chaudière | 4553 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47858 | Procéder à une extraction d'eau rapide pour évacuer les boues | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
COBAS-CFA CVC-Chaudière | 4553 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47860 | Relever les températures départ et retour | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COBAS-CFA CVC-Climatiseur | 4561 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 47922 | Vérifier l'état des batteries | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COBAS-CFA CVC-Climatiseur | 4561 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 47921 | Vérifier l'état des filtres | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
COBAS-CFA CVC-CTA | 4558 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47908 | Contrôler l'état et l'étanchéité des caissons, gaines et manchettes souples | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COBAS-CFA CVC-CTA | 4558 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47913 | Faire un test de détection incendie par procédé approprie et s'assurer de la fermeture des clapets CF et report défaut sur GTC | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COBAS-CFA CVC-CTA | 4558 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47910 | Procéder à une inspection et un nettoyage complet de l'intérieur du caisson du ventilateur et extracteur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COBAS-CFA CVC-CTA | 4558 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47912 | Remplacer les courroies et Contrôler les gorges | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COBAS-CFA CVC-CTA | 4558 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47909 | S'assurer de l'absence de corrosion sur les parois interne du caisson | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COBAS-CFA CVC-CTA | 4558 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47906 | S'assurer de l'état des fixations et des silentblocs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COBAS-CFA CVC-CTA | 4558 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47904 | Vérifier et régler si nécessaire le thermostat anti-gel et le fonctionnement du volet antigel | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COBAS-CFA CVC-CTA | 4558 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47905 | Vérifier l'arrêt du ventilateur et l'ouverture de la vanne chaud si risque de gel | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COBAS-CFA CVC-CTA | 4558 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47911 | Vérifier l'état des turbines ou des pales et volutes.Les nettoyer si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COBAS-CFA CVC-CTA | 4558 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47949 | Vérifier le clavetage des poulies | A | 1 | 5 | 2014 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COBAS-CFA CVC-CTA | 4558 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47907 | Vérifier le serrage des pièces mécaniques et de la boulonnerie des fixations | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COBAS-CFA CVC-CTA | 4558 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47902 | Entretenir les moteurs : dépoussiérage, resserrage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COBAS-CFA CVC-CTA | 4558 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47903 | Graisser les parties tournantes munies de graisseurs : roulements, paliers… | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COBAS-CFA CVC-CTA | 4558 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47898 | Purger les batteries chaudes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COBAS-CFA CVC-CTA | 4558 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47899 | S'assurer que le pourcentage mini air neuf prescrit est respecte | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COBAS-CFA CVC-CTA | 4558 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47901 | Vérifier intensité absorbée par les moteurs et réglage thermique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COBAS-CFA CVC-CTA | 4558 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47900 | Vérifier la propreté et l'étanchéité des batteries chaudes et froides | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COBAS-CFA CVC-CTA | 4558 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47890 | Contrôler et relever les températures amont et aval des fluides de batteries et vérifier adéquation aux points de consignes | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
COBAS-CFA CVC-CTA | 4558 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47892 | Contrôler l'évacuation des condensats, nettoyer le bac, le siphon et réamorcer (produit désinfectant) | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
COBAS-CFA CVC-CTA | 4558 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47891 | Contrôler le Delta P et état des filtres. Les nettoyer ou remplacer si nécessaire | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
COBAS-CFA CVC-CTA | 4558 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47896 | Contrôler état et la tension des courroies et alignement | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
COBAS-CFA CVC-CTA | 4558 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47894 | S'assurer que le pourcentage mini air neuf est respecte | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COBAS-CFA CVC-CTA | 4558 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47895 | Vérifier à l'oreille le fonctionnement des ventilateurs | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
COBAS-CFA CVC-CTA | 4558 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47897 | Vérifier échauffement des moteurs des paliers et roulements | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COBAS-CFA CVC-CTA | 4558 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47893 | Vérifier état et fonctionnement des registres et lubrifier les axes | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
COBAS-CFA CVC-Extraction | 4560 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47920 | Dégraissage des hôtes | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COBAS-CFA CVC-Extraction | 4560 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47919 | Visite extracteur / tourelle air hygiénique | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COBAS-CFA CVC-Extraction | 4560 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47918 | Contrôle semestriel extracteur / tourelle air hygiénique | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
COBAS-CFA CVC-Pompe | 4556 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47879 | Contrôle de l'échauffement du moteur | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
COBAS-CFA CVC-Pompe | 4556 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47881 | Contrôle de la hauteur manométrique | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
COBAS-CFA CVC-Pompe | 4556 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47883 | Contrôle des ancrages de fixation | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
COBAS-CFA CVC-Pompe | 4556 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47880 | Contrôle des garnitures | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
COBAS-CFA CVC-Pompe | 4556 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47882 | Contrôle des intensités absorbées | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
COBAS-CFA CVC-Pompe | 4556 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47878 | Contrôle des paliers | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
COBAS-CFA CVC-Pompe | 4556 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47884 | Nettoyage général si nécessaire | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
COBAS-CFA CVC-Solaire | 4557 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47886 | Nettoyage des capteurs solaires | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COBAS-CFA CVC-Solaire | 4557 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47885 | Révision complète | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COBAS-CFA CVC-Solaire | 4557 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47887 | Révision de la chaudière d'appoint | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COBAS-CFA CVC-Solaire | 4557 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47889 | Contrôle de pression gaz | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COBAS-CFA CVC-Solaire | 4557 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47888 | Contrôle pression de service | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COBAS-CFA CVC-Vase expansion | 4555 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47872 | Contrôle de l'état de la peinture et réfection éventuelle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COBAS-CFA CVC-Vase expansion | 4555 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47877 | Contrôle de la pression vessie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COBAS-CFA CVC-Vase expansion | 4555 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47873 | Contrôle des fuites éventuelles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COBAS-CFA CVC-Vase expansion | 4555 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47874 | Décapage et antirouille | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COBAS-CFA CVC-Vase expansion | 4555 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47875 | Nettoyage du ballon | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COBAS-CFA CVC-Vase expansion | 4555 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47876 | Vidange du vase | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COBAS-CFA Disconnecteur | 4551 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 47846 | Contrôle du bon fonctionnement par organisme agréé | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COBAS-CFA Douche | 4548 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47836 | DOUCHE : Contrôle de la pomme de douche | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
COBAS-CFA Douche | 4548 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47835 | DOUCHE : Contrôle de la robinetterie | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
COBAS-CFA Douche | 4548 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47834 | DOUCHE : Contrôle du ou des joints | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
COBAS-CFA Douche | 4548 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47837 | DOUCHE : Détartrage et désinfection pommeau | S | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
COBAS-CFA Lavabos-Vasque | 4546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47826 | LAVABO ET VASQUE : Contrôle de la robinetterie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COBAS-CFA Lavabos-Vasque | 4546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47822 | LAVABO ET VASQUE : Contrôle des ancrages de fixation | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COBAS-CFA Lavabos-Vasque | 4546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47827 | LAVABO ET VASQUE : Contrôle des fuites éventuelles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COBAS-CFA Lavabos-Vasque | 4546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47828 | LAVABO ET VASQUE : Contrôle du ou des joints | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COBAS-CFA Lavabos-Vasque | 4546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47825 | LAVABO ET VASQUE : Contrôle du robinet + bec avec filtre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COBAS-CFA Lavabos-Vasque | 4546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47824 | LAVABO ET VASQUE : Contrôle du vidage | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COBAS-CFA Lavabos-Vasque | 4546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47823 | LAVABO ET VASQUE : Reprise des fuites éventuelles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COBAS-CFA Livraison d'eau | 4552 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47849 | Manœuvre des vannes | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COBAS-CFA Livraison d'eau | 4552 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47848 | Nettoyage des filtres | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COBAS-CFA Livraison d'eau | 4552 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47850 | Vérification et réglage détendeur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COBAS-CFA Livraison d'eau | 4552 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47847 | Vérification fonctionnement compteur | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COBAS-CFA Reservoir Chasse-WC | 4547 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47833 | RESERVOIR CHASSE-WC : Contrôle des fuites éventuelles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COBAS-CFA Reservoir Chasse-WC | 4547 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47832 | RESERVOIR CHASSE-WC : Contrôle du bon fonctionnement de l'ensemble | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
COBAS-CFA Reservoir Chasse-WC | 4547 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47830 | RESERVOIR CHASSE-WC : Contrôle du flotteur | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
COBAS-CFA Reservoir Chasse-WC | 4547 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47831 | RESERVOIR CHASSE-WC : Contrôle du mécanisme de chasse | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
COBAS-CFA Reservoir Chasse-WC | 4547 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47829 | RESERVOIR CHASSE-WC : Contrôle du ou des joints | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
COBAS-CFA Urinoir | 4549 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47838 | URINOIR : Contrôle fonctionnement | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
COBAS-CFA Urinoir | 4549 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 47839 | URINOIR : Vérification de l'évacuation | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Armoire électrique CVC | 2453 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23390 | Calibrage de tous les fusibles et thermiques | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Armoire électrique CVC | 2453 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23389 | Mesure de l'isolement (conducteurs actifs, terres, etc...) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Armoire électrique CVC | 2453 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23385 | Nettoyage et Dépoussiérage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Armoire électrique CVC | 2453 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23386 | Vérification des câblages, resserrage des bornes et visserie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Armoire électrique CVC | 2453 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23388 | Vérification des protections (essais de fonctionnement thermiques, différentiels, etc...) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Armoire électrique CVC | 2453 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23387 | Vérification et réglage des relais | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Armoire électrique CVC | 2453 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23391 | Vérification présence plan | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Barrière Porte Portail | 2467 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23481 | Contrôle de l'intensité moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Barrière Porte Portail | 2467 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23482 | Contrôle de l'isolement moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Barrière Porte Portail | 2467 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23472 | Contrôle de l'état des chaînes, câbles | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Barrière Porte Portail | 2467 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23471 | Contrôle de l'état des guides Portes/rideaux | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Barrière Porte Portail | 2467 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23469 | Contrôle de l'état du marquage au sol de la zone de débattement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Barrière Porte Portail | 2467 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23470 | Contrôle de la fixation barrières au sol | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Barrière Porte Portail | 2467 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23487 | Contrôle de la fixation du coffret | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Barrière Porte Portail | 2467 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23480 | Contrôle de la présence plan dans coffret | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Barrière Porte Portail | 2467 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23474 | Contrôle des connexions du moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Barrière Porte Portail | 2467 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23486 | Contrôle des protections mécaniques des câbles d'alimentation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Barrière Porte Portail | 2467 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23479 | Contrôle des voyants et changement si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Barrière Porte Portail | 2467 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23477 | Contrôle du fonctionnement à distance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Barrière Porte Portail | 2467 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23484 | Contrôle du relayage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Barrière Porte Portail | 2467 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23485 | Contrôle du réglage des relais thermiques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Barrière Porte Portail | 2467 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23483 | Contrôle du serrage des connexions | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Barrière Porte Portail | 2467 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23475 | Essai des barrières, portes ou rideaux | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Barrière Porte Portail | 2467 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23476 | Essai des sécurités | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Barrière Porte Portail | 2467 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23473 | Graissage des crémaillères | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Barrière Porte Portail | 2467 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23468 | Nettoyage des cellules de réflexion | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Barrière Porte Portail | 2467 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23478 | Nettoyage et essai des lecteurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Blocs Sanitaires | 2454 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23396 | Contrôle et Remise au diamètre des tuyauteries | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Blocs Sanitaires | 2454 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23393 | Débouchage des appareils si besoin | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Blocs Sanitaires | 2454 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23399 | Nettoyage des siphons de sol selon les besoins | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Blocs Sanitaires | 2454 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23395 | Reprise des tuyauteries bouchées si besoin | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Blocs Sanitaires | 2454 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23392 | Entretien de l'ensemble des robinetteries | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Blocs Sanitaires | 2454 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23397 | Nettoyage ou remplacement des siphons | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Blocs Sanitaires | 2454 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23394 | Remplacement des joints divers | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Blocs Sanitaires | 2454 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23398 | Vérification des accrochages et scellements | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Climatiseur | 2449 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 23342 | Contrôle de l'étanchéité en fluide frigorigène | A | 1 | 30 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Climatiseur | 2449 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23353 | COFFRET DE COMMANDE : Contrôle de l'état des presse-étoupe | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Climatiseur | 2449 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23348 | COFFRET DE COMMANDE : Contrôle de la présence plan dans coffret | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Climatiseur | 2449 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23354 | COFFRET DE COMMANDE : Contrôle des protections mécaniques des câbles d'alimentation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Climatiseur | 2449 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23351 | COFFRET DE COMMANDE : Contrôle du relayage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Climatiseur | 2449 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23352 | COFFRET DE COMMANDE : Contrôle du réglage des relais thermiques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Climatiseur | 2449 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23350 | COFFRET DE COMMANDE : Contrôle du serrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Climatiseur | 2449 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23345 | Graissage des parties tournantes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Climatiseur | 2449 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23341 | Nettoyage des batteries, dépoussiérage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Climatiseur | 2449 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23346 | Vérification de la partie thermique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Climatiseur | 2449 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23344 | Vérification des composants électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Climatiseur | 2449 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23347 | COFFRET DE COMMANDE : Contrôle des voyants et changement si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Climatiseur | 2449 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23340 | Nettoyage des filtres | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Climatiseur | 2449 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23349 | COFFRET DE COMMANDE : Essai des organes de sécurité (A.U.) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Climatiseur | 2449 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23355 | COFFRET DE COMMANDE : Essai des reports GTB | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Climatiseur | 2449 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23343 | Vérification de la régulation | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Contrôle d'accès | 2464 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23460 | Contrôle des asservissements en automatique sur alarme incendie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Contrôle d'accès | 2464 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23459 | Essais fonctionnels des badgeurs de proximité, boutons poussoirs et des déclencheurs manuels | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Contrôle d'accès | 2464 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23456 | Essais fonctionnels des portillons SL 921 (Prestation constructeur) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Contrôle d'accès | 2464 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23457 | Essais fonctionnels des tourniquets TR 491 (Prestation constructeur) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Contrôle d'accès | 2464 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23458 | Essais fonctionnels des ventouses 500 Kg | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Contrôle d'accès | 2464 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23461 | Nettoyage, lubrification et réglages nécessaires au bon fonctionnement des organes mécaniques | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Contrôle d'accès | 2464 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23462 | Rapport de visite | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Contrôle d'accès | 2464 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23455 | Vérification des " Alimentations de sécurités ", contrôle des renvois de défauts sur la supervision de Mérignac | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Contrôle d'accès | 2464 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24020 | Contrôle de l'état des lecteurs de proximité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Contrôle d'accès | 2464 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24021 | Contrôle de la fixation du boîtier | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Contrôle d'accès | 2464 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24025 | Contrôle des détecteurs d'ouverture | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Contrôle d'accès | 2464 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24023 | Contrôle du fonctionnement de la gâche électrique | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Contrôle d'accès | 2464 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24024 | Contrôle du fonctionnement des boutons poussoirs | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Contrôle d'accès | 2464 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24022 | Essai de fonctionnement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Convecteur électrique | 2455 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23401 | Batteries électriques : Contrôle intensité électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Convecteur électrique | 2455 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23403 | Batteries électriques : Contrôle thermostat de réglage | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Convecteur électrique | 2455 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23402 | Batteries électriques : Dépoussiérage batterie électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Convecteur électrique | 2455 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23400 | Batteries électriques : Vérification de l'état | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG CTA | 2446 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23304 | Batteries chaudes et froides : Batteries chaudes et froides :Contrôle des températures amont et aval | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG CTA | 2446 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23300 | Batteries chaudes et froides : Batteries chaudes et froides :Dépoussiérage à l'aspirateur et nettoyage, si nécessaire, à l'eau additionnée de détergent | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG CTA | 2446 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23301 | Batteries chaudes et froides : Batteries chaudes et froides :Nettoyage et dépoussiérage de l'intérieur des caissons | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG CTA | 2446 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23302 | Batteries chaudes et froides : Batteries chaudes et froides :Vérification des peintures et revêtements intérieurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG CTA | 2446 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23309 | Batteries électriques : Dépoussiérage batterie électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG CTA | 2446 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23299 | Caisson : Remise en peinture si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG CTA | 2446 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23297 | Caisson de mélange : Lubrification de la tringlerie et des axes si besoin | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG CTA | 2446 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23298 | Caisson de mélange : Resserrage de la boulonnerie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG CTA | 2446 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23319 | Groupe moto-ventilateur : Lessivage des turbines et volutes des ventilateurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG CTA | 2446 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23320 | Groupe moto-ventilateur : Mesure des débits d'air | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG CTA | 2446 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23321 | Groupe moto-ventilateur : Nettoyage des batteries (selon perte de charge) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG CTA | 2446 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23322 | Groupe moto-ventilateur : Nettoyage et dépoussiérage à l'intérieur des caissons | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG CTA | 2446 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23316 | Groupe moto-ventilateur : Resserrage de la boulonnerie de fixation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG CTA | 2446 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23312 | Groupe moto-ventilateur : Vérification de l'échauffement des paliers et des roulements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG CTA | 2446 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23317 | Groupe moto-ventilateur : Vérification, contrôle et ajustement de l'alignement au laser | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG CTA | 2446 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23306 | Batteries chaudes et froides : Batteries chaudes et froides :Dépoussiérage à l'aspirateur et nettoyage, si nécessaire, à l'eau additionnée de détergent | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG CTA | 2446 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23307 | Batteries chaudes et froides : Batteries chaudes et froides :Nettoyage et dépoussiérage de l'intérieur des caissons | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG CTA | 2446 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23303 | Batteries chaudes et froides : Batteries chaudes et froides :Vérification de l'état des batteries et de leur étanchéité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG CTA | 2446 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23305 | Batteries chaudes et froides : Batteries chaudes et froides :Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG CTA | 2446 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23310 | Batteries électriques : Contrôle intensité batterie électrique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG CTA | 2446 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23311 | Filtres : Nettoyage ou remplacement si besoin (selon perte de charge) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG CTA | 2446 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23313 | Groupe moto-ventilateur : Vérification de l'encrassement des grilles d'aspiration et de refoulement moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG CTA | 2446 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23314 | Groupe moto-ventilateur : Vérification de l'état de la tension des courroies | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG CTA | 2446 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23308 | Batteries électriques : Contrôle intensité batterie électrique | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG CTA | 2446 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23318 | Groupe moto-ventilateur : Graissage des paliers et roulements si besoin | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG CTA | 2446 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23315 | Groupe moto-ventilateur : Vérification de l'état de la tension des courroies | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Dét. intrus. télétrans | 2471 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23527 | Contrôle d'adressage par rapport aux plans d'implantation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Dét. intrus. télétrans | 2471 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23521 | Contrôle de l'aspect de la batterie et de sa protection | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Dét. intrus. télétrans | 2471 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23522 | Contrôle de la tension de la batterie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Dét. intrus. télétrans | 2471 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23526 | Contrôle des logiciels d'exploitation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Dét. intrus. télétrans | 2471 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23524 | Contrôle des reports d'alarmes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Dét. intrus. télétrans | 2471 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23529 | Contrôle du bon fonctionnement de tous les organes sonores | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Dét. intrus. télétrans | 2471 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23530 | Contrôle et essais du télétransmetteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Dét. intrus. télétrans | 2471 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23523 | Essai des signaux sonores et lumineux (dérangement lignes, alarme feu, mise hors service, défaut d'alimentation...) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Dét. intrus. télétrans | 2471 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23528 | Test des interfaces | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Dét. intrus. télétrans | 2471 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23525 | Vérification , Resserrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Disconnecteur | 2450 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23357 | Contrôle de l'obturateur et de la membrane | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Disconnecteur | 2450 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23356 | Contrôle de la pression et du débit de fuite vanne amont | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Disconnecteur | 2450 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23358 | Contrôle du fonctionnement de la soupape | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Disconnecteur | 2450 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23359 | Transmettre la fiche de contrôle n° 3 instruite par l'agent habilité à la DASS | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Eclairage de secours | 2466 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23467 | Remplacement des pictogrammes endommagés ou périmés selon besoin | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Eclairage de secours | 2466 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23465 | Contrôle de l'autonomie (1 heure) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Eclairage de secours | 2466 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23466 | Contrôle de la fixation des blocs autonomes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Evacuation des EP | 2457 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23413 | Contrôle de l'étanchéité des toitures, terrasses | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Evacuation des EP | 2457 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23414 | Contrôle des avaloirs, gouttières et tuyaux de décharge | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Evacuation des EP | 2457 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23412 | Contrôle des crépines | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Extincteurs | 2469 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23514 | Diffuseur non obstrué | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Extincteurs | 2469 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23515 | Dispositif de verrouillage intact | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Extincteurs | 2469 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23516 | Maintenance et contrôle par agent qualifié | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Extincteurs | 2469 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23512 | Présence de l'étiquette avec nom du vérificateur | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Extincteurs | 2469 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23511 | Présence du plombage | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Extincteurs | 2469 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23510 | Vérification de l'état extérieur | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Extincteurs | 2469 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23508 | Vérification de la présence des extincteurs à leur emplacement | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Extincteurs | 2469 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23509 | Vérification de leur accessibilité | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Extincteurs | 2469 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23513 | État du tuyau et du corps | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Extracteur VMC | 2452 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23375 | Graissage moteur (suivant modèle) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Extracteur VMC | 2452 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23384 | Nettoyage des contacteurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Extracteur VMC | 2452 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23377 | Nettoyage des pales | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Extracteur VMC | 2452 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23374 | Relevé d'intensité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Extracteur VMC | 2452 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23372 | Vérification des sécurités (chapeau, pression statique) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Extracteur VMC | 2452 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23383 | Vérification des sécurités, signalisations et fusibles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Extracteur VMC | 2452 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23380 | Vérification du niveau du démarreur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Extracteur VMC | 2452 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23382 | Vérification du serrage de la boulonnerie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Extracteur VMC | 2452 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23381 | Vérification isolement moteur et ligne | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Extracteur VMC | 2452 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23378 | Permutation | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Extracteur VMC | 2452 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23376 | Vérification de l'état et tension des courroies (suivant modèle) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Extracteur VMC | 2452 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23373 | Vérification du bon fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Extracteur VMC | 2452 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23379 | Vérification encrassement des grilles d'aspiration et refoulement des moteurs | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Exutoire de fumée | 2470 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23517 | Contrôle de la cartouche CO² et remplacement après essai | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Exutoire de fumée | 2470 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23518 | Contrôle du contact fin de course (report pompier) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Exutoire de fumée | 2470 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23520 | Contrôle mécanique des pièces en mouvement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Exutoire de fumée | 2470 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23519 | Vérification fonctionnelle de la commande manuelle | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Fourniture consommable | 2473 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23534 | Prévoir une liste quantifiée d'un forfait annuel intégré au contrat. | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Groupe frigorifique | 2451 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 23365 | Contrôle de l'étanchéité du circuit fréon | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Groupe frigorifique | 2451 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23368 | Contrôle de l'acidité de l'huile | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Groupe frigorifique | 2451 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23363 | Contrôle des isolements de tous les organes électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Groupe frigorifique | 2451 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23366 | Contrôle des points de coupure de tous les organes de sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Groupe frigorifique | 2451 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23364 | Contrôle des pressions HP et BP de l'huile | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Groupe frigorifique | 2451 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23371 | Contrôle eau glycolée | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Groupe frigorifique | 2451 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23369 | Vérification du bon fonctionnement de la résistance de carter d'huile | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Groupe frigorifique | 2451 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23370 | Contrat de Maintenance constructeur comprenant une visite annuelle de maintenance et une visite d'inspection semestrielle | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Groupe frigorifique | 2451 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23360 | Contrôle de l'étanchéité du circuit fréon | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Groupe frigorifique | 2451 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23367 | Serrage et vérification de toutes les connexions électriques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Groupe frigorifique | 2451 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23361 | Contrôle des points de coupure de tous les organes de sécurité | T | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Groupe frigorifique | 2451 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23362 | Contrôle perte de charge condenseur et évaporateur | T | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Interphone | 2463 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23454 | Contrôle de l'alimentation de secours | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Interphone | 2463 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23452 | Contrôle des connexions électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Interphone | 2463 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23453 | Contrôle des lignes et Contrôle des impédances | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Onduleur | 2465 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23464 | Contrôle de l'encrassement du système de filtration | S | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Onduleur | 2465 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23463 | Contrôle de la disponibilité | S | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG PAC air-eau | 2448 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23335 | Changement de l'huile du compresseur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG PAC air-eau | 2448 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23339 | Contrôle d'intensité absorbée par le compresseur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG PAC air-eau | 2448 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23337 | Contrôle du jeu des paliers des ventilateurs et des turbines | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG PAC air-eau | 2448 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23336 | Manoeuvre des vannes d'isolement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG PAC air-eau | 2448 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23334 | Nettoyage de l'ensemble de l'unité | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG PAC air-eau | 2448 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23333 | Resserrage des bornes électriques | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG PAC air-eau | 2448 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23338 | Vérification de la charge en fluide frigorigène | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG PAC air-eau | 2448 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23331 | Vérification de l'encrassement des batteries, nettoyage si nécessaire | S | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG PAC air-eau | 2448 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23332 | Vérification des contacts des contacteurs et appareils de régulation | S | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Porte et fenêtre | 2459 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23424 | Remplacement des serrures défectueuses si besoin | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Porte et fenêtre | 2459 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23421 | Contrôle de la fixation des gongs (graissage éventuel) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Porte et fenêtre | 2459 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23422 | Contrôle des fixations des poignées | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Porte et fenêtre | 2459 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23423 | Contrôle des serrures et ajustement si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Porte et fenêtre | 2459 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23420 | Contrôle du réglage des grooms | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Regard canalisat EU EV | 2458 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23417 | Contrôle de l'écoulement des eaux usées et eaux vannes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Regard canalisat EU EV | 2458 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23415 | Contrôle des regards | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Regard canalisat EU EV | 2458 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23418 | Curage des canalisations et regards si besoin | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Regard canalisat EU EV | 2458 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23416 | Vérification d'absence de fissures et de rétention d'eau | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Regard canalisat EU EV | 2458 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23419 | Vérification des plans et mise à jour | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Réseau EG, EC | 2445 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23295 | Essai des vannes de distribution et remplacement si endommagée | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Réseau EG, EC | 2445 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23294 | Remise en peinture des tuyauteries si besoin | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Réseau EG, EC | 2445 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23293 | Réfection des calorifuges endommagés si besoin | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Réseau EG, EC | 2445 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23296 | Réparation des fuites sur tuyauteries si besoin | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Réseau EG, EC | 2445 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23292 | Vérification de la pression de fonctionnement | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Revêtements | 2460 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23428 | Recollement des parties décollées pour les revêtements de sol en carrelage si besoin | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Revêtements | 2460 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23427 | Recollement des parties décollées pour les revêtements de sol en dalle de moquette ou plastique si besoin | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Revêtements | 2460 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23426 | Recollement des parties décollées pour les revêtements muraux en faïence si besoin | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Revêtements | 2460 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23425 | Recollement des parties décollées pour les revêtements muraux en tissu et plastique si besoin | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Revêtements | 2460 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23429 | Remise en place des plaques ou lames de faux plafond si besoin | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Revêtements | 2460 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23430 | Remplacement ponctuel des plaques ou lames de faux plafond détériorées si besoin | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Ronde technique | 2444 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23289 | APPAREILLAGE ELECTRIQUE : Sur constatation d'anomalie : Remplacement des appareillages électriques (PC, interrupteurs, bouton poussoir...) défectueux | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Ronde technique | 2444 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23271 | ARMOIRE ELECTRIQUE DEDIEE CVC : Vérification des continuités fusibles | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Ronde technique | 2444 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23270 | ARMOIRE ELECTRIQUE DEDIEE CVC : Vérification des lampes de voyants | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Ronde technique | 2444 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23291 | ASCENSEUR : Vérifier sur le carnet de suivi que l'ascencoriste à effectuer son passage mensuel pour effectuer la maintenance type complète conformément au règlement en vigueur. | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Ronde technique | 2444 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23290 | BARRIERE, PORTE, PORTAIL AUTOMATIQUE : Contrôle visuel de l'état général | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Ronde technique | 2444 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23267 | CTA - Caisson : Remise en peinture si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Ronde technique | 2444 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23265 | CTA - Caisson de mélange : Contrôle du fonctionnement des motos réducteurs | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Ronde technique | 2444 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23266 | CTA - Caisson de mélange : Lubrification de la tringlerie et des axes si besoin | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Ronde technique | 2444 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23285 | ECLAIRAGE DE SECOURS : Contrôle de la disponibilité (présence tension, courant de charge) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Ronde technique | 2444 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23286 | ECLAIRAGE DE SECOURS : Essai de la commande de mise au repos | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Ronde technique | 2444 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23287 | ECLAIRAGE DE SECOURS : Vérification du fonctionnement des blocs en cas de défaillance de la source normale | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Ronde technique | 2444 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23283 | INTERPHONE : Contrôle de l'état des appareillages | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Ronde technique | 2444 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23284 | INTERPHONE : Essais de l'installation | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Ronde technique | 2444 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23288 | LUMINAIRE : Remplacement des sources lumineuses défectueuses détectées au cours de la ronde ou sur demande d'intervention | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Ronde technique | 2444 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23269 | PAC - Vérification des pressions de service | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Ronde technique | 2444 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23268 | PAC - Vérification du voyant de la ligne liquide | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Ronde technique | 2444 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23280 | TDBT : Vérification des lampes de voyants | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Ronde technique | 2444 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23281 | TDBT : Vérification des protections (essais de fonctionnement thermiques, différentiels, etc...) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Ronde technique | 2444 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23282 | TDBT : Vérification présence plan | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Ronde technique | 2444 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23277 | TGBT : Contrôle de l'intensité et de la tension de chaque phase, contrôle de l'équilibrage | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Ronde technique | 2444 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23274 | TGBT : Contrôle de l'état et fixation des chemins de câbles | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Ronde technique | 2444 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23275 | TGBT : Contrôle de la disponibilité (absence défaut, ...) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Ronde technique | 2444 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23273 | TGBT : Contrôle de la fermeture des panneaux d'accès | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Ronde technique | 2444 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23279 | TGBT : Contrôle de la signalisation et changement si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Ronde technique | 2444 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23272 | TGBT : Contrôle de la ventilation du local | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Ronde technique | 2444 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23276 | TGBT : Contrôle des voyants et changements si nécessaire | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Ronde technique | 2444 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23278 | TGBT : Relevé des compteurs | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Système d'alarme | 2468 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23504 | CENTRALE : Contrôle d'adressage par rapport aux plans d'implantation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Système d'alarme | 2468 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23502 | CENTRALE : Contrôle des logiciels d'exploitation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Système d'alarme | 2468 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23507 | CENTRALE : Contrôle du bon fonctionnement de tous les organes sonores | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Système d'alarme | 2468 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23500 | CENTRALE : Nettoyage des baies | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Système d'alarme | 2468 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23503 | CENTRALE : Test de la troisième source | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Système d'alarme | 2468 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23505 | CENTRALE : Test des interfaces | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Système d'alarme | 2468 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23506 | CENTRALE : Test des lampes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Système d'alarme | 2468 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23501 | CENTRALE : Vérification , Resserrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Système d'alarme | 2468 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23490 | Contrôle de l'aspect de la batterie et de sa protection | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Système d'alarme | 2468 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23491 | Contrôle de l'aspect des déclencheurs manuels (bris de glace) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Système d'alarme | 2468 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23492 | Contrôle de la charge de batterie des B.A.A.S (Blocs Autonomes d'Alarme Sonore) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Système d'alarme | 2468 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23493 | Contrôle de la tension de la batterie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Système d'alarme | 2468 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23497 | Contrôle des reports d'alarmes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Système d'alarme | 2468 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23496 | Contrôle du bon fonctionnement des diffuseurs sonores ou B.A.A.S | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Système d'alarme | 2468 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23488 | Contrôle visuel du bon fonctionnement de la baie de signalisation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Système d'alarme | 2468 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23495 | Essai de l'ensemble des déclencheurs manuels (bris de glace) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Système d'alarme | 2468 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23498 | Essai des commandes manuelles du tableau de signalisation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Système d'alarme | 2468 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23494 | Essai des signaux sonores et lumineux (dérangement lignes, alarme feu, mise hors service, défaut d'alimentation...) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Système d'alarme | 2468 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23489 | Essai lampes et sources auxiliaires | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Système d'alarme | 2468 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23499 | Remplacement des batteries auxiliaires | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG TDBT | 2462 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23451 | Calibrage de tous les fusibles et thermiques | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG TDBT | 2462 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23450 | Mesure de l'isolement (conducteurs actifs, terres, etc...) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG TDBT | 2462 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23446 | Nettoyage et Dépoussiérage | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG TDBT | 2462 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23448 | Vérification des continuités fusibles selon besoin | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG TDBT | 2462 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23449 | Vérification et réglage des relais | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG TDBT | 2462 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23447 | Vérification par thermographie des câblages, resserrage des bornes et visserie | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Télésurveillance | 2472 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23532 | Communiquer les consignes établies par le Client au site de Telésurveillance si besoin | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Télésurveillance | 2472 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23531 | Prévoir un contrat de télésurveillance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Télésurveillance | 2472 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23533 | Vérifier la bonne application des consignes | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG TGBT | 2461 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23439 | Contrôle de l'alimentation auxiliaire, essai de décharge si besoin | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG TGBT | 2461 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23432 | Contrôle de l'état des câbles de raccordement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG TGBT | 2461 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23443 | Contrôle des appareils de mesure en façade selon besoin | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG TGBT | 2461 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23438 | Contrôle des liaisons équipotentielles | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG TGBT | 2461 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23436 | Contrôle du relayage et connexions électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG TGBT | 2461 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23442 | Contrôle du réglage des différentiels et essai | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG TGBT | 2461 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23437 | Contrôle du réglage des thermiques, des magnétiques et du Pdcc par rapport aux plans | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG TGBT | 2461 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23435 | Contrôle thermographique du serrage des jeux de barres | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG TGBT | 2461 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23433 | Dépoussiérage, nettoyage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG TGBT | 2461 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23434 | Graissage des articulations et contacts mécaniques si besoin | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG TGBT | 2461 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23440 | Remplacement des batteries auxiliaires si besoin | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG TGBT | 2461 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23441 | Sauvegarde des programmes automate selon besoin | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG TGBT | 2461 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23431 | Suivi de la procédure de consignation électrique si besoin | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG TGBT | 2461 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23445 | Suivi de la procédure de déconsignation électrique selon besoin | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG TGBT | 2461 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23444 | Essai des commandes et reports GTB | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Toiture terrasse | 2456 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23406 | Brossage et Balayage de la couverture aux points de stagnation | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Toiture terrasse | 2456 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23407 | Contrôle de la présence des protections meubles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Toiture terrasse | 2456 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23404 | Contrôle du bon fonctionnement des évacuations d'eau pluviale | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Toiture terrasse | 2456 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23405 | Débouchage et enlèvement des détritus des évacuations d'eau pluviale | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Toiture terrasse | 2456 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23408 | Enlèvement périodique des mousses, des herbes et de la végétation (Utilisation d'un désherbant possible si compatible avec les matériaux constituants l'étanchéité) | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Toiture terrasse | 2456 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23409 | Maintien en bon état des ouvrages accessoires (solins , etc...) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Toiture terrasse | 2456 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23410 | Maintien en bon état des ouvrages concourant à l'étanchéité, rebouchage des fissures, réfection des joints (larmiers, acrotères, corniches, souches, bandeaux,...) | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Toiture terrasse | 2456 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23411 | Recollement des relevés par soudures au chalumeau | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Ventilo-conv. cassette | 2447 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23330 | Graissage des parties tournantes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Ventilo-conv. cassette | 2447 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23326 | Vérification de la propreté et du colmatage des batteries | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Ventilo-conv. cassette | 2447 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24016 | Vérification des composants électriques | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Ventilo-conv. cassette | 2447 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23323 | Vérification des débits | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
COF-SYG Ventilo-conv. cassette | 2447 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23328 | Changement des filtres | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Ventilo-conv. cassette | 2447 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23327 | Contrôle du bon fonctionnement de la régulation individuelle des ventilo-convecteurs | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Ventilo-conv. cassette | 2447 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23329 | Nettoyage des filtres régénérables | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Ventilo-conv. cassette | 2447 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23324 | Vérification de l'état des batteries et de leur étanchéité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
COF-SYG Ventilo-conv. cassette | 2447 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23325 | Vérification du bon écoulement des condensats | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-ADOUCISSSEUR | 5813 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 59798 | CHE : Nettoyage et Désinfection du poste de traitement Bac à sel : Vider et nettoyer le bac à sel | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-ADOUCISSSEUR | 5813 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 59795 | Adoucisseur : Vérifier le bon écoulement de l'eau lors de la regénération | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-ADOUCISSSEUR | 5813 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 59799 | CHE : Contrôle de la température à l’entrée et à la sortie du poste de traitement. | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-ADOUCISSSEUR | 5813 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 59794 | Adoucisseur : Contrôle de l'horloge et réglage si besoin | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-ADOUCISSSEUR | 5813 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 59801 | CHE : Chasses et rinçages des canalisations et accessoires en amont des postes de traitement | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-ADOUCISSSEUR | 5813 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 59800 | CHE : Vérification de l'état intérieur des bacs à sel et saumure et des protection contre des pollutions d'origine extérieure (couvercle, étanchéité) | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-ADOUCISSSEUR | 5813 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 59793 | Adoucisseur : Mesure du TH, réglage de la vanne de by pass si l'écart est > à + ou - 2°F de la valeur désirée | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-ADOUCISSSEUR | 5813 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 59797 | Bac à sel : Noter la consommation de sel Nb sacs utilisés: | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-ADOUCISSSEUR | 5813 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 59796 | Bac à sel : Remplir le bac à sel environ 10 cm au dessus du niveau d'eau Bac à sel : Vérifier le niveau de saumur, régler le flotteur si besoin | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-ADOUCISSSEUR | 5813 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 59802 | CHE : Examen de la régénération, vérification du bon fonctionnement et des bons cycles, Examen de la vanne de réglage, vérification de l'état des stocks | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-AERO REFROIDISSEUR | 5812 | [14 empty] | #N/A
CONFLU-AIRE DE JEUX | 5583 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57925 | - Contrôle des éléments bois peint et contreplaqué, ainsi que les pièces métalliques. - Vérifier que les structures et les fondations du support ne présentent aucun signe de rouille ou de degradation | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-AIRE DE JEUX | 5583 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57924 | '- Dépoussiérage du caisson sous l'écran( passage aspirateur) | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-AIRE DE JEUX | 5583 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57922 | - Contrôles des structures et des joints de la structure. - Vérification du sol et noter toute dégradation majeure, | B | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-AIRE DE JEUX | 5583 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57923 | '- Contrôles des pièces manquantes. - Contrôle de l'état et du fonctionnement des prises. - Contrôle du fonctionnement de l'écran Kinect. - Retirer tout objet étranger à l’aire de jeu, | Q | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-ANALYSE D'AIR | 5584 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 57927 | Accompagner le laboratoire pour les prises de mesures de la qualité d'air (selon le plan analytique) : - Mesure de la qualité d'air aux bouches et en ambiance dans les bureaux direction, PCS, PC Parking, Prestataire Multitechnique - Mesure de la qualité d'air extérieur | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-ANALYSE D'AIR | 5584 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 57928 | Réception et analyse des rapports, les classer dans le classeur N°6 --> onglet analyses et mesures. Editer une FAC en cas de dérives. | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-Analyse Eau Sanitaire | 5585 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58457 | Analyses légionnelle au niveau de toutes les douches. Analyses potabilité D1 complètes.---- | A | 1 | 180 | 2014 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-Analyse Eau Sanitaire | 5585 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58456 | Renseigner le fichier de suivi des analyses. Editer une FAC en cas d'anomalie. Classer les analyses et le fichier dans le classeur Eau du CHE.---- | A | 1 | 20 | 2014 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-BACHE EP | 5586 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 57932 | Vidange de la bâche, désinfection au pulvérisateur des parois (dosage 1 berlingot de chlore pour 5L) Mettre les EPI adaptés, gants, masque, combinaison et botte | A | 1 | 180 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-BAES | 5587 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 57940 | Absence secteur: Contrôle de l'autonomie des batteries(temps mini 1 heure), s'il est inférieur remplacer les batteries ou le BAES | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BAES | 5587 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 57933 | Absence secteur: Nettoyage du BAES si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BAES | 5587 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 57938 | Absence secteur: Vérification de l'allumage des lampes de sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BAES | 5587 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 57936 | Absence secteur: Vérification de l'extinction de la lampe veille | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BAES | 5587 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 57942 | Absence secteur:Remplacement des lampes défectueuses | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BAES | 5587 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 57937 | Présence secteur: Contrôle de l'état du BAES et de ces fixations, réparation si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BAES | 5587 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 57941 | Présence secteur: Remplacement des lampes défectueuses | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BAES | 5587 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 57943 | Présence secteur: Vérification du fonctionnement de la lampe veille | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BAES | 5587 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 57939 | Retour secteur: Remplir le registre de sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BAES | 5587 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 57935 | Retour secteur: Vérification de l'extinction des lampes de sécurité. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BAES | 5587 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 57934 | Retour secteur: Vérification du fonctionnement de la lampe veille | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BALLON ECS COLLECTIF | 5832 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60073 | alisation d'un choc thermique, élévation de la température à 70°C en sortie des robinets, en laissant couler pendant 30 minutes (prestation à réaliser en dehors des heures ouvrées) | A | 1 | 40 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-BALLON ECS COLLECTIF | 5832 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60070 | Nettoyage et détartrage de l'épingle de chauffage | A | 1 | 15 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-BALLON ECS COLLECTIF | 5832 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60063 | Travaux électriques: Faire une mesure d'isolement des résistances | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-BALLON ECS COLLECTIF | 5832 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60071 | Vérification de l'état des surfaces internes, de revêtement et de l'absence de corrosion. | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-BALLON ECS COLLECTIF | 5832 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60069 | Vérifier l'état du calorifuge | A | 1 | 5 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-BALLON ECS COLLECTIF | 5832 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60054 | Vérifier l’absence de corrosion | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-BALLON ECS COLLECTIF | 5832 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60061 | Travaux hydrauliques: Manoeuvrer les vannes d'isolement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BALLON ECS COLLECTIF | 5832 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60062 | Travaux hydrauliques: Tester le groupe de sécurité par manœuvre | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BALLON ECS COLLECTIF | 5832 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60055 | Travaux hydrauliques: Vérifier les fixations des ballons, remettre en état si nécessaire. | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BALLON ECS COLLECTIF | 5832 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60058 | Travaux électriques: Contrôler les connexions électriques (serrage et traces d'échauffement) | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BALLON ECS COLLECTIF | 5832 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60059 | Travaux électriques: Vérifier les liaisons de terre et équipotentielles, les mettre en conformité si nécessaire ( anode sacrifielles) | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BALLON ECS COLLECTIF | 5832 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60056 | Vérifier l’état de propreté des locaux, espaces ou endroits où sont situés les équipements et postes d’eau destinés à la consommation humaine. Vérifier la bonne aération des locaux. | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BALLON ECS COLLECTIF | 5832 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60057 | Etat des piqûres, fissures, et fuites, joints, soudures, raccords | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BALLON ECS COLLECTIF | 5832 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60068 | Chasse en point bas | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BALLON ECS COLLECTIF | 5832 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 70042 | Contrôle du fonctionnement de l'automatisme pilotant le choc thermique quotidien des ballons solaires | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BALLON ECS COLLECTIF | 5832 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60066 | Mesure et relevé de la température de stockage | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BALLON ECS COLLECTIF | 5832 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60064 | Mesurer et relever la température de départ ECS. (valeur cible 55°C à 65°C) Mesurer et relever la température de retour bouclage. (delta de 5°C par rapport au départ) Maintenir une différence de température entre le départ et le retour de < ou = 5°C | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BALLON ECS COLLECTIF | 5832 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60067 | Vérification de l'étanchéité hydraulique | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BALLON ECS COLLECTIF | 5832 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60065 | Vérification du bon fonctionnement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BALLON ECS INDIVIDUEL | 5588 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 57956 | Travaux électriques: Faire une mesure d'isolement des résistances | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-BALLON ECS INDIVIDUEL | 5588 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 57947 | Vérifier l’absence de corrosion | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-BALLON ECS INDIVIDUEL | 5588 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 57954 | Travaux hydrauliques: Manoeuvrer les vannes d'isolement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BALLON ECS INDIVIDUEL | 5588 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 57955 | Travaux hydrauliques: Tester le groupe de sécurité par manœuvre | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BALLON ECS INDIVIDUEL | 5588 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 57948 | Travaux hydrauliques: Vérifier les fixations des ballons, remettre en état si nécessaire. | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BALLON ECS INDIVIDUEL | 5588 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 57951 | Travaux électriques: Contrôler les connexions électriques (serrage et traces d'échauffement) | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BALLON ECS INDIVIDUEL | 5588 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 57952 | Travaux électriques: Vérifier les liaisons de terre et équipotentielles, les mettre en conformité si nécessaire ( anode sacrifielles) | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BALLON ECS INDIVIDUEL | 5588 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 57949 | Vérifier l’état de propreté des locaux, espaces ou endroits où sont situés les équipements et postes d’eau destinés à la consommation humaine. Vérifier la bonne aération des locaux. | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BALLON ECS INDIVIDUEL | 5588 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 57950 | Etat des piqûres, fissures, et fuites, joints, soudures, raccords | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BALLON ECS INDIVIDUEL | 5588 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 57944 | Mesurer et noter la température en sortie de ballon (entre 55° et 60°), si réglage noter les valeurs avant et après | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BALLON ECS SOLAIRE | 6049 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 62558 | alisation d'un choc thermique, élévation de la température à 70°C en sortie des robinets, en laissant couler pendant 30 minutes (prestation à réaliser en dehors des heures ouvrées) | A | 1 | 40 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-BALLON ECS SOLAIRE | 6049 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 62556 | Nettoyage et détartrage des échangeurs | A | 1 | 15 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-BALLON ECS SOLAIRE | 6049 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 62552 | Travaux électriques: Faire une mesure d'isolement des résistances | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-BALLON ECS SOLAIRE | 6049 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 62557 | Vérification de l'état des surfaces internes, de revêtement et de l'absence de corrosion. | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-BALLON ECS SOLAIRE | 6049 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 62555 | Vérifier l'état du calorifuge | A | 1 | 5 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-BALLON ECS SOLAIRE | 6049 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 62544 | Vérifier l’absence de corrosion | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-BALLON ECS SOLAIRE | 6049 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 62550 | Travaux hydrauliques: Manoeuvrer les vannes d'isolement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BALLON ECS SOLAIRE | 6049 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 62551 | Travaux hydrauliques: Tester le groupe de sécurité par manœuvre | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BALLON ECS SOLAIRE | 6049 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 62545 | Travaux hydrauliques: Vérifier les fixations des ballons, remettre en état si nécessaire. | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BALLON ECS SOLAIRE | 6049 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 62548 | Travaux électriques: Contrôler les connexions électriques (serrage et traces d'échauffement) | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BALLON ECS SOLAIRE | 6049 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 62549 | Travaux électriques: Vérifier les liaisons de terre et équipotentielles, les mettre en conformité si nécessaire ( anode sacrifielles) | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BALLON ECS SOLAIRE | 6049 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 62546 | Vérifier l’état de propreté des locaux, espaces ou endroits où sont situés les équipements et postes d’eau destinés à la consommation humaine. Vérifier la bonne aération des locaux. | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BALLON ECS SOLAIRE | 6049 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 62547 | Etat des piqûres, fissures, et fuites, joints, soudures, raccords | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BALLON ECS SOLAIRE | 6049 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 62554 | Chasse en point bas | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BALLON ECS SOLAIRE | 6049 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 62541 | Mesure et relevé de la température de stockage | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BALLON ECS SOLAIRE | 6049 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 62542 | Mesurer et relever la température de départ ECS. Mesurer et relever la température de retour bouclage. Maintenir une différence de température entre le départ et le retour de < ou = 5°C | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BALLON ECS SOLAIRE | 6049 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 62553 | Vérification de l'étanchéité hydraulique | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BALLON ECS SOLAIRE | 6049 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 62543 | Vérification du bon fonctionnement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BLOCS SANITAIRES | 5589 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 57960 | Vérifier l'état des bondes et siphons des sanitaires | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BLOCS SANITAIRES | 5589 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60081 | Vérification de l'étancheité et des fixations. (remplacement ou reprise si nécessaire) | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BLOCS SANITAIRES | 5589 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60082 | Vérification des systèmes de chasse d'eau, remplacement ou réglage si nécessaire. | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BLOCS SANITAIRES | 5589 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 57958 | Vérifier l'état des pommes de douche et aérateurs (remplacement si besoin) | T | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BLOCS SANITAIRES | 5589 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 57957 | Vérifier visuellement l'entartrage des aérateurs de robinetterie (remplacement si besoin) | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BLOCS SANITAIRES | 5589 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 57961 | vérification de l'absence de fuite, remplacement des joints si nécessaire | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BLOCS SANITAIRES | 5589 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 62526 | Réaliser 1 fois par semaine, une chasse au niveau maximum du débit d'eau chaude sur toutes les douches du bloc sanitaire Direction niveau 1 bât A, pendant 5 mn - | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BLOCS SANITAIRES | 5589 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 62528 | Réaliser 1 fois par semaine, une chasse au niveau maximum du débit d'eau chaude sur toutes les douches du bloc sanitaire vestiaire Accueil niveau 0 bât A, pendant 5 mn - | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BLOCS SANITAIRES PUBLIC | 6048 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 62532 | Vérifier l'état des bondes et siphons des sanitaires | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BLOCS SANITAIRES PUBLIC | 6048 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 62534 | Vérification de l'étancheité et des fixations. (remplacement ou reprise si nécessaire) | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BLOCS SANITAIRES PUBLIC | 6048 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 62535 | Vérification des systèmes de chasse d'eau, remplacement ou réglage si nécessaire. | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BLOCS SANITAIRES PUBLIC | 6048 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 62529 | Vérifier visuellement l'entartrage des aérateurs de robinetterie (remplacement si besoin) | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BLOCS SANITAIRES PUBLIC | 6048 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 62533 | vérification de l'absence de fuite, remplacement des joints si nécessaire | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BRUMISATEUR | 5829 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60231 | 1ERE CUVE DE STOCKAGE (BLEUE) : Vidange, nettoyage et désinfection (selon la procédure du traiteur d'eau) | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-BRUMISATEUR | 5829 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60240 | 2EME CUVE DE STOCKAGE (BLANCHE): Nettoyage et désinfection. | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-BRUMISATEUR | 5829 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60255 | ARMOIRE ÉLECTRIQUE : Dépoussierage général | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-BRUMISATEUR | 5829 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60266 | ARMOIRE ÉLECTRIQUE : Détection des échauffements anormaux | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-BRUMISATEUR | 5829 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60261 | ARMOIRE ÉLECTRIQUE : Essai des sécurités. | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-BRUMISATEUR | 5829 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60267 | ARMOIRE ÉLECTRIQUE : Mesure des tensions | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-BRUMISATEUR | 5829 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60269 | ARMOIRE ÉLECTRIQUE : Réglage de l'heure de l'adoucisseur | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-BRUMISATEUR | 5829 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60270 | ARMOIRE ÉLECTRIQUE : Réglage de l'heure de l'automate MOELLER | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-BRUMISATEUR | 5829 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60268 | ARMOIRE ÉLECTRIQUE : Vérification Mise sous tension de l'armoire éléctrique | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-BRUMISATEUR | 5829 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60265 | ARMOIRE ÉLECTRIQUE : Vérification de l'absence de condensation à l'intérieur de l'armoire | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-BRUMISATEUR | 5829 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60254 | ARMOIRE ÉLECTRIQUE : Vérification de l'état général de l'armoire | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-BRUMISATEUR | 5829 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60263 | ARMOIRE ÉLECTRIQUE : Vérification de la fermeture de l'armoire, remplacement éventuel du joint de la porte | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-BRUMISATEUR | 5829 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60260 | ARMOIRE ÉLECTRIQUE : Vérification de la mise à la terre | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-BRUMISATEUR | 5829 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60258 | ARMOIRE ÉLECTRIQUE : Vérification des contacteurs et relais, réglages éventuels. | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-BRUMISATEUR | 5829 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60259 | ARMOIRE ÉLECTRIQUE : Vérification des organes de coupure, protection, de commande et de puissance | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-BRUMISATEUR | 5829 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60264 | ARMOIRE ÉLECTRIQUE : Vérification des voyants de signalisation et indicateurs de tableau, remplacement éventuel | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-BRUMISATEUR | 5829 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60262 | ARMOIRE ÉLECTRIQUE : Vérification du bon serrage de la visserie | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-BRUMISATEUR | 5829 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60256 | ARMOIRE ÉLECTRIQUE : Vérification du calibrage des protections | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-BRUMISATEUR | 5829 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60257 | ARMOIRE ÉLECTRIQUE : Vérification du câblage à l'intérieur de l'armoire, resserage si nécessaire des connexions. | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-BRUMISATEUR | 5829 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60230 | Analyse légionnelle à réaliser dans les 15 jours suivants la mise en servie, conformément au plan analytique | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-BRUMISATEUR | 5829 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60250 | COMPRESSEUR D'AIR : Essais des pressostats de contrôle. | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-BRUMISATEUR | 5829 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60252 | COMPRESSEUR D'AIR : Mesure de l'intensité absorbée | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-BRUMISATEUR | 5829 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60249 | COMPRESSEUR D'AIR : Recherche des vibrations et échauffements anormaux | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-BRUMISATEUR | 5829 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60248 | COMPRESSEUR D'AIR : Vérification de l'ensemble du bon fonctionnement du compresseur. | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-BRUMISATEUR | 5829 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60251 | COMPRESSEUR D'AIR : Vérification de l'étancheité des circuits | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-BRUMISATEUR | 5829 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60245 | COMPRESSEUR D'AIR : Vérification de l'état des câbles, isolements, mise à la terre. | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-BRUMISATEUR | 5829 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60244 | COMPRESSEUR D'AIR : Vérification de l'état et manoeuvre des vannes | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-BRUMISATEUR | 5829 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60246 | COMPRESSEUR D'AIR : Vérification du réglage et du bon fonctionnement du thermique | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-BRUMISATEUR | 5829 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60247 | COMPRESSEUR D'AIR : Vérification du serrage des connexions et de la boulonnerie en général. | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-BRUMISATEUR | 5829 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60271 | MISE EN SERVICE : Mise en eau par l'ouverture de la vanne d'arrivée générale; une fois en eau, mettre sur "AUTO" les 2 interrupteurs surpresseurs | A | 1 | 120 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-BRUMISATEUR | 5829 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60241 | POMPES SURPRESSEUR : Contrôle de l'huile. | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-BRUMISATEUR | 5829 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60242 | POMPES SURPRESSEUR : Vérification des réglages du programmateur | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-BRUMISATEUR | 5829 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60243 | POMPES SURPRESSEUR : Vérification des électrovannes de purges et de remplissages, remplacement des bobines défectueuses. | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-BRUMISATEUR | 5829 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60239 | POSTE DE TRAITEMENT D'EAU : Analyse complète des caractéristiques de l'eau traitée. | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-BRUMISATEUR | 5829 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60237 | POSTE DE TRAITEMENT D'EAU : Manoeuvre et graissage de la robinetterie. | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-BRUMISATEUR | 5829 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60233 | POSTE DE TRAITEMENT D'EAU : Vérification de l'alimentation du coffret électrique et de l'extinction du voyant défaut. | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-BRUMISATEUR | 5829 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60232 | POSTE DE TRAITEMENT D'EAU : Vérification de la consommation de produits par rapport à la qualité d'eau traitée. | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-BRUMISATEUR | 5829 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60234 | POSTE DE TRAITEMENT D'EAU : Vérification des dosages | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-BRUMISATEUR | 5829 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60235 | POSTE DE TRAITEMENT D'EAU : Vérification du fonctionnement de la pompe doseuse par soutirage d'eau, purge d'air si nécessaire | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-BRUMISATEUR | 5829 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60238 | POSTE DE TRAITEMENT D'EAU : Vérification du fonctionnement des appareils | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-BRUMISATEUR | 5829 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60236 | POSTE DE TRAITEMENT D'EAU : Vérification du fonctionnement des automatismes et des équipements électriques. | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-BRUMISATEUR | 5829 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60253 | STATION METÉO : Vérification des différents organes. | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-BRUMISATEUR | 5829 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60272 | LAMPES UV : Nettoyages des gaines quartz | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BRUMISATEUR | 5829 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60273 | POSTE DE TRAITEMENT D'EAU : Nettoyage de la tête de la pompe doseuse et du point d'injection | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BRUMISATEUR | 5829 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60274 | ANALYSE : Analyse légionnelle conformement au plan analytique eau | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BRUMISATEUR | 5829 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60282 | COMPRESSEUR D'AIR : Nettoyage du filtre à air toutes les 100 heures. Vidange de l'huile à 100 heures puis toutes les 300 heures Vérification de l'état et de la tension des courroies Recherche des vibrations et échauffements anormaux | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BRUMISATEUR | 5829 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60281 | DIFFUSEUR : Vérification des buses et nettoyage si nécessaire. | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BRUMISATEUR | 5829 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60277 | FILTRATION 1 MICRON : Remplacement (si besoin) | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BRUMISATEUR | 5829 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60276 | FILTRATION 5 MICRONS : Nettoyage (Une fois maxi) Remplacement (si besoin) | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BRUMISATEUR | 5829 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60275 | LAMPES UV : Remplacement des lampes UV (si>8000 heures) | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BRUMISATEUR | 5829 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60279 | POMPES DE SURPRESSEUR : Contrôle de l'huile Vidange de l'huile des pompes toutes les 300 heures (huile ELF POLYETIS 150 ou TOTAL AZOLA AS150) vérification de l'état des clapets et des joints haute pression, remplacement toutes les 1500 heures. | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BRUMISATEUR | 5829 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60278 | POSTE DE TRAITEMENT D'EAU : Inspection visuelle (fuite,trace de rouille...) | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BRUMISATEUR | 5829 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60280 | RAMPES DE PULVERISATION : Purger les rampes à chaque nettoyage ou changement de filtre en ouvrant les vannnes en bout de rampes. Rincer les rampes avec de l'eau propre et filtrée à chaque Mise en service/Redémarrage. Mise hors gel de l'installation en hiver | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BRUMISATEUR | 5829 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60285 | 1ERE CUVE DE STOCKAGE (BLEUE) : Chasse en point bas | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BRUMISATEUR | 5829 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60287 | 2EME CUVE DE STOCKAGE (BLANCHE) Vidange totale | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BRUMISATEUR | 5829 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60283 | ADOUCISSEUR : Contrôle général, vérification de l'absence de fuite. Vérification duniveau de sel, ajout si nécessaire (fiche "journal technique d'intervention") | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BRUMISATEUR | 5829 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60288 | COMPRESSEUR D'AIR : Evacuation des condensats du réservoir Vérification des presssions d'air au réservoir Vérification de l'étancheité des circuits. | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BRUMISATEUR | 5829 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60284 | COMPTEURS : Relevés des Index (fiche "Journal technique d'intervention") | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-BRUMISATEUR | 5829 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60286 | POSTE DE TRAITEMENT EAU : Vérification de l'absence de défaut Vérification de l'étancheité des joints et raccords Vérification et contrôle du suivi des consommations (fiche "Journal technique d'intervention") | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CANIVEAUX | 5590 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57962 | Nettoyage de l'ensemble des canivaux accès piétons R+1 | T | 1 | 180 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CENTRALE DETECT CO | 5591 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57966 | EXTRACTEUR CENTRALISE : Contrôle échauffement moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-CENTRALE DETECT CO | 5591 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57965 | EXTRACTEUR CENTRALISE : Contrôle étanchéité raccords | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-CENTRALE DETECT CO | 5591 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57964 | EXTRACTEUR CENTRALISE : Nettoyage par aspiration turbines | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-CENTRALE DETECT CO | 5591 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57967 | EXTRACTEUR CENTRALISE : Vérification liberté rotation turbines | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-CENTRALE DETECT CO | 5591 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57969 | POMPE A VIDE : Remplacement membrane et filtre | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-CENTRALE DETECT CO | 5591 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57963 | BOUCHES DE DETECTION : Nettoyage filtre à air | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CENTRALE DETECT CO | 5591 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57968 | POMPE A VIDE : Vérification fonctionnement | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CFA Comptage personnes | 5889 | [14 empty] | #N/A
CONFLU-CFA contrôle d'accès | 5884 | [14 empty] | #N/A
CONFLU-CFA Interphonie | 5886 | [14 empty] | #N/A
CONFLU-CFA PABX TEL | 5887 | [14 empty] | #N/A
CONFLU-CFA sonorisation | 5883 | [14 empty] | #N/A
CONFLU-CFA Vidéo Protection | 5888 | [14 empty] | #N/A
CONFLU-CFA Vol Effraction | 5885 | [14 empty] | #N/A
CONFLU-CHAU BRUL GAZ | 5592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57980 | BRÛLEUR: Contrôle cycle de fonctionnement (si chaufferie supérieure à 400KW 3 fois/an) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CHAU BRUL GAZ | 5592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57979 | BRÛLEUR: Contrôle fonctionnement régulateur tirage (si chaufferie supérieure à 400KW:3 fois/an) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CHAU BRUL GAZ | 5592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57976 | BRÛLEUR: Contrôle intensité moteur ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CHAU BRUL GAZ | 5592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57971 | BRÛLEUR: Contrôle réglage sonde ionisation (selon besoin) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CHAU BRUL GAZ | 5592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57970 | BRÛLEUR: Contrôle visuel filerie et connexions | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CHAU BRUL GAZ | 5592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57981 | BRÛLEUR: Essai vanne principale gaz | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CHAU BRUL GAZ | 5592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57978 | BRÛLEUR: Mesure dépression buse (si chaufferie supérieure à 400KW: 3fois/an) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CHAU BRUL GAZ | 5592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57977 | BRÛLEUR: Mesure dépression foyer (si chaufferie supérieure à 400KW: 3 fois/an) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CHAU BRUL GAZ | 5592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57975 | BRÛLEUR: Nettoyage par aspiration ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CHAU BRUL GAZ | 5592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57973 | BRÛLEUR: Nettoyage réglage tête de combustion (selon besoin) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CHAU BRUL GAZ | 5592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57974 | BRÛLEUR: Réglage mécanique volets d'air (selon besoin) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CHAU BRUL GAZ | 5592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57972 | BRÛLEUR: Réglage mécanique électrodes allumage (selon besoin) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CHAU BRUL GAZ | 5592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57986 | COMBUSTION :Contrôle rendement de combustion (si chaufferie supérieure à 400KW :3 fois/an) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CHAU BRUL GAZ | 5592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57984 | COMBUSTION: Contrôle CO (PPM=0) (si chaufferie supérieure à 400KW 3 fois/an) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CHAU BRUL GAZ | 5592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57982 | COMBUSTION: Contrôle aspect flamme (si chaufferie supérieure à 400KW 3 fois/an) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CHAU BRUL GAZ | 5592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57985 | COMBUSTION: Contrôle taux de CO2 =>9% (si chaufferie supérieure à 400KW 3 fois/an) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CHAU BRUL GAZ | 5592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57983 | COMBUSTION: Contrôle température fumées (si chaufferie supérieure à 400KW 3 fois/an) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CHAU BRUL GAZ | 5592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58003 | CORPS DE CHAUFFE: Contrôle soupape sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CHAU BRUL GAZ | 5592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58002 | CORPS DE CHAUFFE: Contrôle étanchéité circuits combustion | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CHAU BRUL GAZ | 5592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57998 | CORPS DE CHAUFFE: Contrôle étanchéité tampons de visite | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CHAU BRUL GAZ | 5592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58005 | CORPS DE CHAUFFE: Examen visuel approfondi | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CHAU BRUL GAZ | 5592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58001 | CORPS DE CHAUFFE: Nettoyage tubes d'échangeur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CHAU BRUL GAZ | 5592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57997 | CORPS DE CHAUFFE: Ouverture plaque et tampons de visite | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CHAU BRUL GAZ | 5592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58004 | CORPS DE CHAUFFE: Purge en point bas | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CHAU BRUL GAZ | 5592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58000 | CORPS DE CHAUFFE: Ramonage chaudière | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CHAU BRUL GAZ | 5592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57999 | CORPS DE CHAUFFE: Ramonage conduits de fumées et carneaux | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CHAU BRUL GAZ | 5592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58006 | GAZ: Nettoyage du filtre gaz ( remplacement si besoin) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CHAU BRUL GAZ | 5592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58010 | GAZ: Contrôle étanchéité circuit gaz | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CHAU BRUL GAZ | 5592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58009 | GAZ: Détection gaz | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CHAU BRUL GAZ | 5592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58007 | GAZ: Manœuvre robinet vanne gaz | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CHAU BRUL GAZ | 5592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58008 | GAZ: Nettoyage et remplacement cartouche filtre gaz si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CHAU BRUL GAZ | 5592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57994 | SYSTÈME: Contrôle isolement hydraulique automatique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CHAU BRUL GAZ | 5592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57993 | SYSTÈME: Contrôle sondes et bulles (huile) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CHAU BRUL GAZ | 5592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57996 | SYSTÈME: Mise à jour livret de chaufferie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CHAU BRUL GAZ | 5592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57995 | SYSTÈME: contrôle général de fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CHAU BRUL GAZ | 5592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57988 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle fonctionnement thermostat / manostat | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CHAU BRUL GAZ | 5592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57987 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle fonctionnement vannes de barrage extérieures | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CHAU BRUL GAZ | 5592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57990 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle sécurité BP eau réseau | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CHAU BRUL GAZ | 5592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57989 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle sécurité BP gaz | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CHAU BRUL GAZ | 5592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57992 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle sécurité cellule sonde d'ionisation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CHAU BRUL GAZ | 5592 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57991 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle sécurité thermostat de sécurité haute température | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CLAPET | 5593 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58011 | Clapets de sécurité à fusible:Contrôle fonctionnement fin de course de position et contrôle du report sur la baie incendie | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-CLAPET | 5593 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58013 | Clapets de sécurité à fusible:Dépoussiérage par aspiration volets et axes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-CLAPET | 5593 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58012 | Clapets de sécurité à fusible:Graissage axes | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-CLAPET | 5593 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58014 | Clapets de sécurité à fusible:Test fermeture | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-CLAPET | 5593 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58016 | Clapets de sécurité à fusible:Vérification position clapets | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-CLAPET | 5593 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58015 | Remplir le registre de sécurité | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-CLAPET EA | 5833 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60075 | Vérification d'absence de fuite | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-CLAPET EA | 5833 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60074 | Vérification du fonctionnement intérieur | A | 1 | 900 | 2016 | 2 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-CLAPET HA & CA | 5834 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60077 | Remplacement au minimum tous les 5 ans. | A | 1 | 0 | 2016 | 5 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-CLAPET HA & CA | 5834 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60076 | Vérification de l'absence de fuite | A | 1 | 180 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-COLONNE-SECHE/RIA | 5594 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58017 | Plannification et vérification de la société de sous traitance | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-CTA courroie | 6053 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 62586 | Caisson externe: Nettoyage externe de la centrale d'air | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-CTA courroie | 6053 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 62572 | Caisson externe: Vérification de la fermeture des portes et de leurs joints, remise en état si nécessaire | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-CTA courroie | 6053 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 62584 | Caisson interne : Examen et nettoyage de l'enveloppe interne de toute la centrale d'air | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-CTA courroie | 6053 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 62566 | Caisson interne: Contrôle de l'étanchéité de tous les pré filtres et filtres Démontage et remplacement de tous les filtres | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-CTA courroie | 6053 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 62568 | Contrôle de l'ouverture et de la fermeture complète des volets. | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-CTA courroie | 6053 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 62579 | Examen du réseau de gaines par endoscopie | A | 1 | 5 | 2016 | 3 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-CTA courroie | 6053 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 62565 | Mesurer le débit d'air : ...............m3/h | A | 1 | 30 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-CTA courroie | 6053 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 62574 | Relevé des pertes de charge des filtres après remplacement : F7 <400 Pa : valeur ........ G4 <250 Pa : valeur ........ | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-CTA courroie | 6053 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 62581 | Ventilateur: Mesure des isolements et des intensités, comparer les valeurs avec les intensités nominales | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-CTA courroie | 6053 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 62583 | Vérification de la position des volets: en régulation et à l'arrêt de la CTA | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-CTA courroie | 6053 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 62569 | Caisson externe: Contrôle de l'état des calorifuges, remise en état si nécessaire. | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CTA courroie | 6053 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 62575 | Caisson externe: Contrôle visuel et mise en peinture des parties oxydées | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CTA courroie | 6053 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 62573 | Caisson externe: Vérification du fonctionnement de l'arrêt de proximité. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CTA courroie | 6053 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 62571 | Caisson externe: Vérifier l'état de la prise d'air neuf située à l'extérieure, la nettoyer si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CTA courroie | 6053 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 62567 | Caisson interne: Nettoyage et mise en peinture des parties oxydées | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CTA courroie | 6053 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 62582 | Ventilateur: Vérification des connexions électriques, remise en état si nécessaire. | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CTA courroie | 6053 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 62578 | Ventilateur: Vérification des liaisons aérauliques souples "ventilateur, gaine" remise en état si nécessaire. | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CTA courroie | 6053 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 62570 | Contrôle des fixations et des accouplements"moteurs, volets"réparation si nécessaire | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CTA courroie | 6053 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 62585 | Ventilateur: Graissage des roulement et paliers | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CTA courroie | 6053 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 62563 | Contrôle de la courroie , remplacement si besoin. | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CTA courroie | 6053 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 62577 | Contrôle visuel du caisson (empoussiérement, ect…) ; nettoyage si nécessaire | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CTA courroie | 6053 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 62576 | Examen des échangeurs thermiques | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CTA courroie | 6053 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 62564 | Relevé de le Température de l'air soufflé : ............. °C | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CTA courroie | 6053 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 62580 | Relevé des pertes de charge des filtres. F7 <400 Pa : valeur ........ G4 <250 Pa : valeur ........ Si dépassement de la valeur maximale remplacer les filtres. | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CTA courroie | 6053 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 62562 | vérification du bon écoulement du bac de récupération des condensats. | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CTA turbine | 5595 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58038 | Caisson externe: Nettoyage externe de la centrale d'air | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-CTA turbine | 5595 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58024 | Caisson externe: Vérification de la fermeture des portes et de leurs joints, remise en état si nécessaire | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-CTA turbine | 5595 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58036 | Caisson interne : Examen et nettoyage de l'enveloppe interne de toute la centrale d'air | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-CTA turbine | 5595 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58018 | Caisson interne: Contrôle de l'étanchéité de tous les pré filtres et filtres Démontage et remplacement de tous les filtres | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-CTA turbine | 5595 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58020 | Contrôle de l'ouverture et de la fermeture complète des volets. | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-CTA turbine | 5595 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58031 | Examen du réseau de gaines par endoscopie | A | 1 | 5 | 2016 | 3 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-CTA turbine | 5595 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60038 | Mesurer le débit d'air : ...............m3/h | A | 1 | 30 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-CTA turbine | 5595 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60037 | Relevé des pertes de charge des filtres après remplacement : F7 <400 Pa : valeur ........ G4 <250 Pa : valeur ........ | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-CTA turbine | 5595 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58033 | Ventilateur: Mesure des isolements et des intensités, comparer les valeurs avec les intensités nominales | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-CTA turbine | 5595 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58035 | Vérification de la position des volets: en régulation et à l'arrêt de la CTA | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-CTA turbine | 5595 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58021 | Caisson externe: Contrôle de l'état des calorifuges, remise en état si nécessaire. | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CTA turbine | 5595 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58027 | Caisson externe: Contrôle visuel et mise en peinture des parties oxydées | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CTA turbine | 5595 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58025 | Caisson externe: Vérification du fonctionnement de l'arrêt de proximité. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CTA turbine | 5595 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58023 | Caisson externe: Vérifier l'état de la prise d'air neuf située à l'extérieure, la nettoyer si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CTA turbine | 5595 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58019 | Caisson interne: Nettoyage et mise en peinture des parties oxydées | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CTA turbine | 5595 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58034 | Ventilateur: Vérification des connexions électriques, remise en état si nécessaire. | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CTA turbine | 5595 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58030 | Ventilateur: Vérification des liaisons aérauliques souples "ventilateur, gaine" remise en état si nécessaire. | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CTA turbine | 5595 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58022 | Contrôle des fixations et des accouplements"moteurs, volets"réparation si nécessaire | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CTA turbine | 5595 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58037 | Ventilateur: Graissage des roulement et paliers | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CTA turbine | 5595 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60035 | Contrôle de la turbine de l'ensemble , remplacement si besoin. | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CTA turbine | 5595 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58029 | Contrôle visuel du caisson (empoussiérement, ect…) ; nettoyage si nécessaire | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CTA turbine | 5595 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58028 | Examen des échangeurs thermiques | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CTA turbine | 5595 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60036 | Relevé de le Température de l'air soufflé : ............. °C | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CTA turbine | 5595 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58032 | Relevé des pertes de charge des filtres. F7 <400 Pa : valeur ........ G4 <250 Pa : valeur ........ Si dépassement de la valeur maximale remplacer les filtres. | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CTA turbine | 5595 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 70038 | Vérifier le bon amorçage des siphons | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CTA turbine | 5595 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60034 | vérification du bon écoulement du bac de récupération des condensats. | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CUVE-FIOUL | 5596 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58039 | CUVE DE STOCKAGE : Contrôle fonctionnement détecteur fuite | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-CUVE-FIOUL | 5596 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58040 | CUVE DE STOCKAGE : Contrôle étanchéité cuve | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-CUVE-FIOUL | 5596 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58052 | CUVE RESERVOIR (maximum 500l) : Contrôle fonctionnement détecteurs niveau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-CUVE-FIOUL | 5596 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58055 | CUVE RESERVOIR (maximum 500l) : Contrôle étanchéité cuve | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-CUVE-FIOUL | 5596 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58047 | POMPES : Contrôle isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-CUVE-FIOUL | 5596 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58050 | POMPES : Révision mécanique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-CUVE-FIOUL | 5596 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58049 | POMPES : Test régulateur pression | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-CUVE-FIOUL | 5596 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58048 | POMPES : Test aspiration maximum | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-CUVE-FIOUL | 5596 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58042 | CUVE DE STOCKAGE : Contrôle humidité fioul | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CUVE-FIOUL | 5596 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58041 | CUVE DE STOCKAGE : Contrôle étanchéité joints | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CUVE-FIOUL | 5596 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58054 | CUVE RESERVOIR (maximum 500l) : Contrôle étanchéité joints | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CUVE-FIOUL | 5596 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58053 | CUVE RESERVOIR (maximum 500l) : Purge manuelle condensats | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CUVE-FIOUL | 5596 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58044 | POMPES : Contrôle fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CUVE-FIOUL | 5596 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58045 | POMPES : Contrôle intensité | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CUVE-FIOUL | 5596 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58043 | POMPES : Remplacement filtres | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CUVE-FIOUL | 5596 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58051 | POMPES : Contrôle pression aspiration-refoulement | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-CUVE-FIOUL | 5596 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58046 | POMPES : Contrôle étanchéité garniture mécanique | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-DIFF-ODEUR | 5597 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58057 | Accompagnement prestataire pour maintenance annuelle | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-DIFF-ODEUR | 5597 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58056 | Remplir les produits odorants | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-DISCONNECTEUR | 5835 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60078 | Acceuillir et suivre le vérificateur pendant le contrôle | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-DISCONNECTEUR | 5835 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60080 | Archiver les rapports dans le classeur N°5 du CHE, onglet contrôle des EDP | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-DISCONNECTEUR | 5835 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60079 | Signature du rapport | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-DRY | 5598 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58069 | Si le circuit "est fermé" (avec échangeur), contrôler taux de glycol | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-DRY | 5598 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58067 | Nettoyage de l'ensemble de l'installation | S | 1 | 45 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-DRY | 5598 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58066 | Nettoyer les goutières de vidange | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-DRY | 5598 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58061 | Porter les EPI, protéger les installations environnantes avec des bâches, isoler l'installation en ouvrant et condamnant l'arrêt de proximité | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-DRY | 5598 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58064 | Pulvériser le produit adapté au nettoyage des batteries et rincer, renouveler l'opération jusqu'à ce quelles soient propres | S | 1 | 150 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-DRY | 5598 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58059 | Contrôler l'écoulement et l'humidification des médias | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-DRY | 5598 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58062 | Eliminer les bruits et vibrations | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-DRY | 5598 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58065 | Nettoyer la batterie de refroidissement | T | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-DRY | 5598 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58068 | Vérifier l'ensemble de la carrosserie, remettre en place les éléments si nécessaire | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-DRY | 5598 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58063 | Vérifier l'état apparant des média de pré-refroidissement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-DRY | 5598 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58070 | Controles de paramètre de fonctionnement de la régulation | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-DRY | 5598 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58058 | Contrôle de la pompe de relevage du Dry | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-DRY | 5598 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58060 | Relever la température entrée/sortie | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-Echangeur plaques | 5599 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58113 | Nettoyage chimique ou mécanique si nécessaire | A | 1 | 180 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-Echangeur plaques | 5599 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58110 | Contrôle du fonctionnement des thermomètres et manomètres, remplacement si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-Echangeur plaques | 5599 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58109 | Manœuvre des vannes (isolement réseaux et manomètres) remplacement si nécessaire | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-Echangeur plaques | 5599 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58104 | Mesurer et relever la perte de charge du réseau primaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-Echangeur plaques | 5599 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58105 | Mesurer et relever la perte de charge du réseau secondaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-Echangeur plaques | 5599 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58106 | Mesurer et relever les températures entrée et sortie du réseau primaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-Echangeur plaques | 5599 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58107 | Mesurer et relever les températures entrée et sortie du réseau secondaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-Echangeur plaques | 5599 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58112 | Nettoyer et contrôler l'écoulement du bac de récupération des condensats | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-Echangeur plaques | 5599 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58111 | Si une perte de charge est supérieure à celle préconisée par le conducteur, prévenir le responsable afin de prévoir un nettoyage chimique ou mécanique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-Echangeur plaques | 5599 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58108 | Vérifier l'absence de fuite sur l'échangeur et les réseaux | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-ECLA | 5600 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58076 | Absence secteur: Contrôle de l'autonomie des batteries(temps mini 1 heure), s'il est inférieur remplacer les batteries ou le BAES | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-ECLA | 5600 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58078 | Absence secteur: Nettoyage du BAES si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-ECLA | 5600 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58075 | Absence secteur: Vérification de l'allumage des lampes de sécurité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-ECLA | 5600 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58074 | Absence secteur: Vérification de l'extinction de la lampe veille | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-ECLA | 5600 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58077 | Absence secteur:Remplacement des lampes défectueuses | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-ECLA | 5600 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58073 | Présence secteur: Contrôle de l'état du BAES et de ces fixations, réparation si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-ECLA | 5600 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58072 | Présence secteur: Remplacement des lampes défectueuses | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-ECLA | 5600 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58071 | Présence secteur: Vérification du fonctionnement de la lampe veille | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-ECLA | 5600 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58081 | Retour secteur: Remplir le registre de sécurité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-ECLA | 5600 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58080 | Retour secteur: Vérification de l'extinction des lampes de sécurité. | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-ECLA | 5600 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58079 | Retour secteur: Vérification du fonctionnement de la lampe veille | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-ELECTROVANNE | 5601 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58083 | Contrôle de l'étanchéité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-ELECTROVANNE | 5601 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58082 | Contrôle de la régulation ouverture fermeture | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-EXTRACTEUR DESEMFUM | 5603 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58088 | Contrôle isolement moteur, | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-EXTRACTEUR DESEMFUM | 5603 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58089 | Mesure débit | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-EXTRACTEUR DESEMFUM | 5603 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58087 | Contrôle de la volute | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-EXTRACTEUR DESEMFUM | 5603 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58086 | Contrôle roulement moteur, | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-EXTRACTEUR DESEMFUM | 5603 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58090 | Essai 1ère et 2ème vitesse | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-EXTRACTEUR DESEMFUM | 5603 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58085 | Vérification du bon fonctionnement | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-EXUTOIRES MOTO | 5604 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58094 | Graissage axes | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-EXUTOIRES MOTO | 5604 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58098 | Moteur : Contrôle isolement | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-EXUTOIRES MOTO | 5604 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58097 | Moteur : Contrôle serrage bornes | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-EXUTOIRES MOTO | 5604 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58099 | Réducteur de vitesse : Examen accouplement moteur | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-EXUTOIRES MOTO | 5604 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58102 | Système : Contrôle fonctionnement interrupteur fin de course | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-EXUTOIRES MOTO | 5604 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58103 | Système : Contrôle étanchéité exutoire | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-EXUTOIRES MOTO | 5604 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58100 | Système : Essai par simulation | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-EXUTOIRES MOTO | 5604 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58101 | Système : Fermeture manuelle exutoire | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-EXUTOIRES MOTO | 5604 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58092 | Tableau électrique / Relayage DAS : Contrôle propreté tableau | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-EXUTOIRES MOTO | 5604 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58093 | Tableau électrique / Relayage DAS : Contrôle serrage bornes | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-EXUTOIRES MOTO | 5604 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58091 | Tableau électrique / Relayage DAS : Vérification tension N/S | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-EXUTOIRES MOTO | 5604 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58095 | Vérification position doigt de maintien | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-EXUTOIRES MOTO | 5604 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58096 | Vérins hydrauliques : Contrôle réglage limiteurs débit | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-FILTRE MAGNE | 5605 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58120 | Capteur magnétique : Contrôle étanchéité raccords et brides | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-FILTRE MAGNE | 5605 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58115 | Capteur magnétique : Décompression par purge | B | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-FILTRE MAGNE | 5605 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58116 | Capteur magnétique : Démontage tampon d'accès | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-FILTRE MAGNE | 5605 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58114 | Capteur magnétique : Fermeture manuelle vanne isolement | B | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-FILTRE MAGNE | 5605 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58118 | Capteur magnétique : Graissage joints et boulonnerie | B | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-FILTRE MAGNE | 5605 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58117 | Capteur magnétique : Nettoyage hydraulique capteurs | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-FILTRE MAGNE | 5605 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58121 | Capteur magnétique : Remise en service | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-FILTRE MAGNE | 5605 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58119 | Capteur magnétique : Remontage ensemble | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-Filtres à Tamis | 5581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57910 | Vérifier l’état d’encrassement des filtres et procéder à un nettoyage si nécessaire (ex : filtres à cartouche, filtre à tamis, filtre à chaussette) | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-FONTAINE-EAU | 5606 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58123 | Désinfection générale interne des appareils | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-FONTAINE-EAU | 5606 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58124 | Contrôle visuel, nettoyage et désinfection générale externe, des points de soutirage des appareils | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-FONTAINE-EAU | 5606 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58122 | relever la température | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-GREL | 5607 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58131 | Combustible: Contrôler et noter le niveau de fioul de la cuve journalière | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-GREL | 5607 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58130 | Combustible: Contrôler et noter le niveau de fioul de la cuve principale | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-GREL | 5607 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58132 | Combustible: Contrôler l'absence de fioul dans la cuve de rétention de la cuve journalière | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-GREL | 5607 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58133 | ELECTRICITÉ: Contrôle état batterie et chargeur (si existant) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-GREL | 5607 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58134 | ELECTRICITÉ: Faire test lampe, remplacement des voyants si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-GREL | 5607 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58135 | ELECTRICITÉ: Vérifier la position des commutateurs, vérifier la positon (marche automatique avant de partir) | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-GREL | 5607 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58137 | Essai en charge | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-GREL | 5607 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58129 | Inspection mécanique: Vérifier la température du préchauffage (huile et eau) | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-GREL | 5607 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58128 | Inspection mécanique:(arrêter le GE), contrôler le niveau d'huile,niveau d'eau faire le complément si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-GREL | 5607 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58136 | Nettoyage du local | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-GTB | 5608 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58150 | Contrôle fonctionnement automates | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-GTB | 5608 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58142 | Contrôle informations sondes et capteurs | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-GTB | 5608 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58147 | Contrôle paramétrage points de consigne | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-GTB | 5608 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58138 | Contrôle report d'alarme | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-GTB | 5608 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58141 | Contrôle état sondes et capteurs | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-GTB | 5608 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58148 | Défragmentation disque dur | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-GTB | 5608 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58140 | Dépoussiérage par aspiration armoires | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-GTB | 5608 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58151 | Edition journal alarmes | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-GTB | 5608 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58145 | Mise à jour consignes selon alarmes | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-GTB | 5608 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58144 | Mise à jour listing paramétrage | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-GTB | 5608 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58139 | Programmation horaire | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-GTB | 5608 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58143 | Remplacement piles régulateurs déportés | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-GTB | 5608 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58146 | Resserrage hors tension connexions | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-GTB | 5608 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58149 | Sauvegarde données et programme | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-MAINT-PRESS | 5609 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58159 | Après la vidange en eau du ballon tampon, contrôler la pression d'air résiduelle, le regonfler si nécessaire | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-MAINT-PRESS | 5609 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58156 | Mesure de l'isolement du moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-MAINT-PRESS | 5609 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58154 | Vérification des liaisons souples "dilatoflex", remplacement selon leur état ou leur date de fabrication (10 ans maxi) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-MAINT-PRESS | 5609 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58155 | Contrôler tous les passages de câbles, les remettre en état si nécessaire | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-MAINT-PRESS | 5609 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58158 | En créant une fuite artificielle, vérifier les points d'enclenchement bas et haut | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-MAINT-PRESS | 5609 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58152 | Graissage paliers et roulements (si existant) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-MAINT-PRESS | 5609 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58157 | Mesurer les intensités absorbées par le moteur, les comparer avec les valeurs indiquées | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-MAINT-PRESS | 5609 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58153 | Vérifier l'absence de fuite de la garniture mécanique et des différents raccordements | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-MENUISERIE SOE | 5890 | [14 empty] | #N/A
CONFLU-MESURE AIR DYNAMIQUE | 5830 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60039 | Relevé CO2 et température des zones suivantes : - Salon de la jungle - Bureau accueil - PC Parking - Prise d'air neuf CTA parking. | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-OND-AES | 5610 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58163 | ENTRETIEN : Contrôle serrage connexions électriques | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-OND-AES | 5610 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58162 | ENTRETIEN : Dépoussiérage par aspiration éléments | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-OND-AES | 5610 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58166 | ENTRETIEN : Relevé tension batteries | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-OND-AES | 5610 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58164 | ESSAI DE DECHARGE ET CHARGE : Fermeture manuelle disjoncteur redresseur chargeur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-OND-AES | 5610 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58160 | ESSAI DE DECHARGE ET CHARGE : Ouverture disjoncteur redresseur chargeur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-OND-AES | 5610 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58165 | ESSAI DE DECHARGE ET CHARGE : Relevé continu tension batterie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-OND-AES | 5610 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58161 | ESSAI DE DECHARGE ET CHARGE : Vérifier tension de charge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-PAC | 5611 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 70039 | Nettoyage (batteries et évacuation des condensats) | A | 1 | 120 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-PAC | 5611 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58168 | Contrôle réglementaire étanchéité du circuit frigorifique | S | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-PAC | 5611 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58180 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Controle cartouche déshydratantes, remplacement si besoin | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-PAC | 5611 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58176 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Relevé pressions et températures | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-PAC | 5611 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58179 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Test acidité huile | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-PAC | 5611 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58175 | CONTROLES ELECTRIQUES : Contrôle paramètres module de gestion | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-PAC | 5611 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58174 | CONTROLES ELECTRIQUES : Resserrage hors tension bornes | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-PAC | 5611 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58181 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Contrôle cycle dégivrage | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-PAC | 5611 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58178 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Contrôle humidité circuits | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-PAC | 5611 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58177 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Contrôle surchauffe et sous refroidissement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-PAC | 5611 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58171 | CONTROLES ELECTRIQUES : Examen propreté tableau | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-PAC | 5611 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58173 | CONTROLES ELECTRIQUES : Examen état général contacts et relais | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-PAC | 5611 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58172 | CONTROLES ELECTRIQUES : Relevé intensités | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-PAC | 5611 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58167 | CONTROLES MECANIQUES : Contrôle bruits et vibrationsl ensemble | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-PAC | 5611 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58170 | CONTROLES MECANIQUES : Vérification préchauffage huile | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-PARAFOUDRE | 5882 | [14 empty] | #N/A
CONFLU-PLIV01 | 5612 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58197 | Cellules et connexions : Contrôle fonctionnement organes | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-PLIV01 | 5612 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58196 | Cellules et connexions : Contrôle jeu mécanique | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-PLIV01 | 5612 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58202 | Cellules et connexions : Contrôle liaisons | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-PLIV01 | 5612 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58209 | Cellules et connexions : Désulfatage connexions | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-PLIV01 | 5612 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58204 | Cellules et connexions : Examen barre | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-PLIV01 | 5612 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58205 | Cellules et connexions : Examen têtes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-PLIV01 | 5612 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58198 | Cellules et connexions : Lubrification mécanismes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-PLIV01 | 5612 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58203 | Cellules et connexions : Recherche traces d'amorçage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-PLIV01 | 5612 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58210 | Cellules et connexions : Remplacement batterie | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-PLIV01 | 5612 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58195 | Cellules et connexions : Resserrage boulonnerie et connexions | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-PLIV01 | 5612 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58199 | Cellules et connexions : Réglage protections | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-PLIV01 | 5612 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58201 | Cellules et connexions : Vérification indicateurs | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-PLIV01 | 5612 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58207 | Cellules et connexions : Vérification tension batterie | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-PLIV01 | 5612 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58208 | Cellules et connexions : Vérification tension source chargeur batterie | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-PLIV01 | 5612 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58200 | Cellules et connexions : Vérification verrouillage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-PLIV01 | 5612 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58206 | Cellules et connexions : Vérification état bobines | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-PLIV01 | 5612 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58193 | Tâches générales: Contrôler le basculement normal/secours | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-PLIV01 | 5612 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58190 | Tâches générales: Si accessible, vérifier l'état et la date d'installation des batteries, (inverseur,MT,etc).Si date supérieure à 5ans, prévoir le remplacement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-PLIV01 | 5612 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58182 | Tâches générales: Contrôle de la présence et de l'état des équipements de sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-PLIV01 | 5612 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58185 | Tâches générales: S'assurer de la présence des schémas électriques et de leur mise à jour | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-PLIV01 | 5612 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58188 | Tâches générales: Vérifier le bon fonctionnement de la climatisation, nettoyer les grilles d'air neuf et d'extraction | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-PLIV01 | 5612 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58194 | Tâches générales: Nettoyer et débarrasser le local des encombrants | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-PLIV01 | 5612 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58191 | Tâches générales: S'assurer du bon fonctionnement de la barre anti-panique | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-PLIV01 | 5612 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58183 | Tâches générales: S'assurer du fonctionnement de l'éclairage de sécurité (fixe et portatif) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-PLIV01 | 5612 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58186 | Tâches générales: Signaler la présence de défaut d'isolement et autres (attendre l'accord du responsable avant d'effectuer les recherches) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-PLIV01 | 5612 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58187 | Tâches générales: Signaler les lampes de voyants grillées (pas de travail seul) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-PLIV01 | 5612 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58184 | Tâches générales: Signaler tous les défauts d'éclairage (pas de travail seul) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-PLIV01 | 5612 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58189 | Tâches générales: Signaler tous les échauffements apparents importants (câbles, connexions, matériels,ect) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-PLIV01 | 5612 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58192 | Tâches générales: Vérifier le bon équilibrage des phases | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-PMP CIRCULA | 5613 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58215 | Mesure de l'isolement des enroulements du moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-PMP CIRCULA | 5613 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58213 | Vérification des liaisons souples "dilatoflex", remplacement selon leur état ou leur date de fabrication (10 ans maxi) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-PMP CIRCULA | 5613 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58221 | Vérifier les connexions électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-PMP CIRCULA | 5613 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58214 | Contrôler tous les passages de câbles, les remettre en état si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-PMP CIRCULA | 5613 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58216 | Mesurer les intensités absorbées par le moteur, les comparer avec les valeurs indiquées | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-PMP CIRCULA | 5613 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58218 | Vérifier l'alignement de l'accouplement moteur/pompe | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-PMP CIRCULA | 5613 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58217 | Vérifier le fonctionnement de l'arrêt de proximité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-PMP CIRCULA | 5613 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58222 | Dégommage manuel (hors saison d'utilisation) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-PMP CIRCULA | 5613 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58211 | Graissage paliers et roulements | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-PMP CIRCULA | 5613 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58220 | Permutation de l'ordre de marche des pompes jumelées | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-PMP CIRCULA | 5613 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58212 | Vérifier l'absence de fuite de la garniture mécanique et des différents raccordements | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-PMP CIRCULA | 5613 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58219 | Vérifier le débit et les hauteurs manométriques | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-PMP RELEVAGE | 5614 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58231 | Fosse : Faire vidanger et nettoyer la fosse.Récuperer et classer les bons de suivi et destruction des déchets | A | 1 | 25 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-PMP RELEVAGE | 5614 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58223 | Installation: Mesure de l'isolement des enroulements du moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-PMP RELEVAGE | 5614 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58230 | Installation: Nettoyer l'armoire électrique, vérifier la présence du schéma et le mettre en place si absence | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-PMP RELEVAGE | 5614 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58229 | Installation: Retirer la pompe et nettoyer la crépine | A | 1 | 25 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-PMP RELEVAGE | 5614 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58226 | Installation: Contrôler tous les passages de câbles, les remettre en état si nécessaire | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-PMP RELEVAGE | 5614 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58224 | Installation: Mesurer les intensités absorbées par le moteur, les comparer avec les valeurs indiquées | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-PMP RELEVAGE | 5614 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58225 | Installation: Vérifier le fonctionnement de l'arrêt de proximité | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-PMP RELEVAGE | 5614 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58228 | Installation: Si présence d'eau, vérifier le débit de la pompe en la mettant en marche forcée et en contrôlant le niveau de la fosse | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-PMP RELEVAGE | 5614 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58227 | Installation: Vérifier le fonctionnement des contrôleurs de niveau (régulation et alarme) | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-PORT-AUTO | 5615 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58232 | CONTRÔLE DU BON FONCTIONNEMENT | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-PORT-COUL | 5616 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58242 | MÉCANIQUE : Contrôle fixations | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-PORT-COUL | 5616 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58249 | MÉCANIQUE : Contrôle fonctionnement débrayage manuel | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-PORT-COUL | 5616 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58246 | MÉCANIQUE : Contrôle tension tirants horizontaux | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-PORT-COUL | 5616 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58245 | MÉCANIQUE : Graissage articulations | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-PORT-COUL | 5616 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58243 | MÉCANIQUE : Nettoyage graissage rails et guides | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-PORT-COUL | 5616 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58247 | MÉCANIQUE : Vérification moteur électrique | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-PORT-COUL | 5616 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58248 | MÉCANIQUE : Vérification éléments de transmission | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-PORT-COUL | 5616 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58244 | MÉCANIQUE : Vérification jeu latéral éléments de guidage | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-PORT-COUL | 5616 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58250 | MÉCANIQUE : Vérification réglage limiteur d'effort | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-PORT-COUL | 5616 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58251 | MÉCANIQUE : Vérification verrouillage | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-PORT-COUL | 5616 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58252 | TACHES GÉNÉRALES : Grattage traces de corrosion | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-PORT-COUL | 5616 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58257 | TACHES GÉNÉRALES : Mise en conformité | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-PORT-COUL | 5616 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58256 | TACHES GÉNÉRALES : Relevé interventions | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-PORT-COUL | 5616 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58254 | TACHES GÉNÉRALES : Retouche peinture | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-PORT-COUL | 5616 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58253 | TACHES GÉNÉRALES : Traitement anti rouille | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-PORT-COUL | 5616 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58255 | TACHES GÉNÉRALES : Vérification sécurité personnel | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-PORT-COUL | 5616 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58240 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle connexions électriques | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-PORT-COUL | 5616 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58235 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle organes commande | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-PORT-COUL | 5616 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58233 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle cycles de fonctionnement | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-PORT-COUL | 5616 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58241 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle isolement enroulements moteur | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-PORT-COUL | 5616 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58236 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle réglage circuits électroniques | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-PORT-COUL | 5616 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58237 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Dépoussiérage coffrets électriques | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-PORT-COUL | 5616 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58239 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Réglage temporisation | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-PORT-COUL | 5616 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58238 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Vérification fin de course | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-PORT-COUL | 5616 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58234 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Vérification tension sources d'alimentations | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-PORT-COUPFEU | 5617 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58258 | Contrôle de la ventouse | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-PORT-COUPFEU | 5617 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58261 | Contrôle des roulements | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-PORT-COUPFEU | 5617 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58259 | Contrôle et graissage des guidage | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-PORT-COUPFEU | 5617 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58260 | Essai de fonctionnement par débrayage de la ventouse | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-PUIT GEOTHERMIE | 5618 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58262 | Visite et nettoyage si besoin. | T | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-RAC | 5619 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58264 | Mesure de l'isolement du moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-RAC | 5619 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58269 | Nettoyer l'ensemble complet (moteur, ventilateur, batteries, caisson etc...) | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-RAC | 5619 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58263 | Contrôler l'absence de bruits, vibrations, jeu latéral | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-RAC | 5619 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58268 | Vérification de la bonne manoeuvre des vannes du réseau hydraulique | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-RAC | 5619 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58266 | Vérifier le fonctionnement de l'arrêt de proximité et de la commande remise en service | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-RAC | 5619 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58265 | Vérifier le fonctionnement de la régulation en modifiant la valeur du point de consigne. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-RAC | 5619 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58267 | Vérifier les connexions électriques et les passages de câbles du moteur, du thermostat, etc..). Vérifier l'absence d'échauffement des câbles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-RAC | 5619 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58270 | Vérifier l'état d'encrassement des grilles de soufflage / batteries. Nettoyer si nécessaire | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-RD-CHE-LUNDI | 5620 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58275 | Douche Sanitaire Direction : Faire couler l'eau pendant 5 min | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-RD-CHE-LUNDI | 5620 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58273 | Douche Sanitaire PCI: Faire couler l'eau pendant 5 min | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-RD-CHE-LUNDI | 5620 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58274 | Douche Sanitaire PCS: Faire couler l'eau pendant 5 min | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-RD-CHE-LUNDI | 5620 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58276 | Douche Sanitaire Prestataires : Faire couler l'eau pendant 5 min | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-RD-CHE-LUNDI | 5620 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58272 | Local general eau: Faire une chasse de 5 min du réseau Véolia | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-RD-CHE-LUNDI | 5620 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58271 | Mesure de la température ECS des douches comprise entre 30° et 50° Renseigner le livret des douches | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-RD-COMPTEURS MENSUEL | 5621 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58277 | Relevé des compteurs Energies et fluides | M | 1 | 180 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-RESEAUX EC/EF | 5623 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58279 | Manoeuvrer les vannes réseaux (local branchement d'eau, galerie technique) | A | 1 | 420 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-RESEAUX EC/EF | 5623 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58280 | Vérifier l'absence de corrosion | A | 1 | 420 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-RESEAUX EC/EF | 5623 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58282 | contrôle du fonctionnement des équipements anti-bélier | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-RESEAUX EC/EF | 5623 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58281 | Mesurer et noter la température de l'eau froide au local branchement d'eau au niveau de l'arrivée générale ( < 25°C) | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-RESEAUX EC/EF | 5623 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58278 | Mesurer et noter la température de l'eau froide au robinet eau froide dans le local technique des sanitaires Homme Public ( < 25°C) | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-RESEAUX EVACUATION TOIT | 5622 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58372 | Semestrielle pour le nettoyage et le balayage des sablons | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-RESEAUX EVACUATION TOIT | 5622 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58371 | contrôle visuel des epams | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-RIDEAU-CANTONNEM | 5624 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58284 | Plannification et vérification de la société de sous traitance | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-RIDEAUX METALLIQUES | 5625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58450 | TACHES GÉNÉRALES : Grattage traces de corrosion | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-RIDEAUX METALLIQUES | 5625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58455 | TACHES GÉNÉRALES : Mise en conformité | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-RIDEAUX METALLIQUES | 5625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58454 | TACHES GÉNÉRALES : Relevé interventions | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-RIDEAUX METALLIQUES | 5625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58452 | TACHES GÉNÉRALES : Retouche peinture | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-RIDEAUX METALLIQUES | 5625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58451 | TACHES GÉNÉRALES : Traitement anti rouille | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-RIDEAUX METALLIQUES | 5625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58453 | TACHES GÉNÉRALES : Vérification sécurité personnel | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-RIDEAUX METALLIQUES | 5625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58444 | MÉCANIQUE : Contrôle fixations | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-RIDEAUX METALLIQUES | 5625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58447 | MÉCANIQUE : Contrôle fonctionnement débrayage manuel | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-RIDEAUX METALLIQUES | 5625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58445 | MÉCANIQUE : Graissage articulations | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-RIDEAUX METALLIQUES | 5625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58446 | MÉCANIQUE : Vérification moteur électrique | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-RIDEAUX METALLIQUES | 5625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58448 | MÉCANIQUE : Vérification réglage limiteur d'effort | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-RIDEAUX METALLIQUES | 5625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58449 | MÉCANIQUE : Vérification verrouillage | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-RIDEAUX METALLIQUES | 5625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58443 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle connexions électriques | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-RIDEAUX METALLIQUES | 5625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58438 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle organes commande | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-RIDEAUX METALLIQUES | 5625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58436 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle cycles de fonctionnement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-RIDEAUX METALLIQUES | 5625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58439 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle réglage circuits électroniques | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-RIDEAUX METALLIQUES | 5625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58440 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Dépoussiérage coffrets électriques | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-RIDEAUX METALLIQUES | 5625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58442 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Réglage temporisation | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-RIDEAUX METALLIQUES | 5625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58441 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Vérification fin de course | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-RIDEAUX METALLIQUES | 5625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58437 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Vérification tension sources d'alimentations | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-RID-PARFEU | 5626 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58283 | CONTRÔLE DU BON FONCTIONNEMENT MANUEL | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-RONDE BAC A GRAISSE | 6054 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 62587 | Vérification visuel de l'ensemble des bacs à graisse à effectuer le vendredi. | H | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-RONDE ECS | 5836 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60087 | Analyse d'eau par organisme agrée selon le plan analytique Eau du CHE : - Potabilité D1 - Légionnelle ECS - Légionelle brumisation | A | 1 | 30 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-RONDE ECS | 5836 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60086 | Faire les mesures de température d'eau chaude sanitaire sur les points suivants : - bloc sanitaires public N°2 : température 50°C < ...........< 60°C - douche prestataires niveau 2 : température ................ < 50°C - douche vestiaires accueil niveau 2 : température ................ < 50°C - douche Parking : température .............. < 50°C - douche Direction : température ...............< 50°C | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-RONDE GEOTHERMIE | 5627 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58369 | Extraction des données Armoire maître | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-RONDE GEOTHERMIE | 5627 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58370 | Mise a jour du livret de suivi géothermie | M | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-RONDE PARQUET | 6052 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 62561 | Vérifier l'état des lattes du parquet Niv 2. | M | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-RONDE SERRURERIE | 6051 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 62560 | Vérifier l'ensemble des poignées et des systèmes de fermeture des portes (pré collecte et LT) | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-RONDE SYPHONS SOL | 6050 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 62559 | Vérifier et réamorcer tous les syphon de sol (opération à réaliser le vendredi) | H | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-RONDE TECH H | 5628 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58293 | Dry : Contrôle visuel de l'ensemble des équipements | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-RONDE TECH H | 5628 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58294 | Dry : Contrôler si présence de fuites | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-RONDE TECH H | 5628 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58285 | Local Chaudière : Vérifier les températures entrée/sortie + pression | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-RONDE TECH H | 5628 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58286 | Local Chaudière : verifier les organes de sécurité | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-RONDE TECH H | 5628 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58287 | Local Chaudière : vérifier le bon fonctionnement des pompes de charge | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-RONDE TECH H | 5628 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58295 | Rideau d'air chaud : Contrôler la presence d'air des différents RAC | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-RONDE TECH H | 5628 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58291 | RoofTop : Contrôle visuel de l'ensemble des équipements via GTB | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-RONDE TECH H | 5628 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58288 | Réseau bouclé : Contrôler si présence de fuites | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-RONDE TECH H | 5628 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58290 | Réseau bouclé : Vérifier la pression des pompes | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-RONDE TECH H | 5628 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58289 | Réseau bouclé : vérifier le bon fonctionnement des pompes | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-RONDE TECH H | 5628 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58292 | Station EP : Contrôle si absence de fuite | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-RONDE TECH H | 5628 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58296 | VRV Direction : Contrôler le fonctionnement global et les températures départ/retour | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-RONDE TECH H | 5628 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58297 | VRV PCS : Contrôler le fonctionnement global et les températures départ/retour | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-RONDE-ECLA | 5629 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58301 | Travaux: Nettoyage des luminaires (si au contrat) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-RONDE-ECLA | 5629 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58303 | Gestion des pièces: Faire l'inventaire du magasin et le maintien d'un stock minimum | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-RONDE-ECLA | 5629 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58302 | Gestion des pièces: Noter le type, la référence et le nombre de pièces remplacées | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-RONDE-ECLA | 5629 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58298 | Travaux: Remplacement des lampes défectueuses | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-RONDE-ECLA | 5629 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58299 | Travaux: Remplacement ou réparation des luminaires en panne | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-RONDE-ECLA | 5629 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58300 | Travaux: Vérification de l'état des luminaires et de leurs fixations | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-ROOF DOUBLE FLUX | 5630 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58323 | Caisson externe: Vérification de la fermeture des portes et de leurs joints, remise en état si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-ROOF DOUBLE FLUX | 5630 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58311 | Caisson interne: Nettoyage du siphon du bac de récupération des condensats et contrôle de l'évacuation en remplissant le bac. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-ROOF DOUBLE FLUX | 5630 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58308 | Dépoussiérage et nettoyage complet de l'installation, pulvérisation d'un produit bactéricide : BATNET (ventilateur, moteur, batterie…) Consulter la FDS et porter les EPI nécessaires | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-ROOF DOUBLE FLUX | 5630 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58306 | Examen de l'enveloppe intérieure de la centrale | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-ROOF DOUBLE FLUX | 5630 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58304 | Examen du réseau de gaines (par l’intermédiaire des trappes de visite ou par endoscopie) | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-ROOF DOUBLE FLUX | 5630 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58317 | Registres: Vérification de la position des volets de recyclage fermé : en régulation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-ROOF DOUBLE FLUX | 5630 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58305 | Vérification de l'étanchéité du montage des préfiltres et des filtres Remplacement si necessaire | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-ROOF DOUBLE FLUX | 5630 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58333 | Avec le voyant, vérifier l'absence d'humidité dans le circuit fluide | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-ROOF DOUBLE FLUX | 5630 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58327 | Caisson externe: Vérifier l'état de la prise d'air neuf située à l'extérieure, la nettoyer si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-ROOF DOUBLE FLUX | 5630 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58309 | Contrôle des prises d'air neuf | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-ROOF DOUBLE FLUX | 5630 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58328 | Effectuer le contrôle d'étanchéité circuit frigorifique par personnel qualifié | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-ROOF DOUBLE FLUX | 5630 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58310 | Examen des équipements de recyclage | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-ROOF DOUBLE FLUX | 5630 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58314 | Caisson interne: Contrôle visuel des préfiltres (suivant la perte de charge finale du filtre) et remplacement si besoin | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-ROOF DOUBLE FLUX | 5630 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58313 | Caisson interne: Remplacement des filtres, (suivant la perte de charge finale du filtre, maximum 220 Pa) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-ROOF DOUBLE FLUX | 5630 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58312 | Examen des batteries thermiques | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-ROOF DOUBLE FLUX | 5630 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58307 | Relevé de la perte de charge des filtres (relevés à tracer) | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-ROOF DOUBLE FLUX | 5630 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58335 | Nettoyer l'armoire électrique, vérifier la présence du schéma et le mettre en place si absence | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-ROOF DOUBLE FLUX | 5630 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58329 | Réaliser les analyses d'huile | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-ROOF DOUBLE FLUX | 5630 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58320 | Ventilateur: Vérification des liaisons aérauliques souples "ventilateur, gaine" remise en état si nécessaire. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-ROOF DOUBLE FLUX | 5630 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58337 | Vérification de l'étanchéité de la roue de récupération | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-ROOF DOUBLE FLUX | 5630 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58338 | Vérification de la roue et de son moteur de couplage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-ROOF DOUBLE FLUX | 5630 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58325 | Caisson externe: Contrôle de l'état des calorifuges, remise en état si nécessaire. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-ROOF DOUBLE FLUX | 5630 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58324 | Caisson externe: Mise en peinture des parties oxydées | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-ROOF DOUBLE FLUX | 5630 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58326 | Caisson externe: Vérification du fonctionnement de l'arrêt de proximité. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-ROOF DOUBLE FLUX | 5630 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58332 | Contrôler tous les passages de câbles, les remettre en état si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-ROOF DOUBLE FLUX | 5630 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58321 | Ventilateur: Mesure des isolements et des intensités, comparer les valeurs avec les intensités indiquées. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-ROOF DOUBLE FLUX | 5630 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58322 | Ventilateur: Vérification des connexions électriques et de l'état des presses étoupe, remise en état si nécessaire. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-ROOF DOUBLE FLUX | 5630 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58336 | Vérifier et graisser les paliers des ventilateurs moteurs et controler l'état des bâtis. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-ROOF DOUBLE FLUX | 5630 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58316 | Registres: Contrôle de l'ouverture et de la fermeture complète des volets. | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-ROOF DOUBLE FLUX | 5630 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58315 | Registres: Contrôle des fixations et des accouplements"moteurs, volets"réparation si nécessaire | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-ROOF DOUBLE FLUX | 5630 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58319 | Ventilateur: Contrôle de l'usure des poulies, remplacement si nécessaire. | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-ROOF DOUBLE FLUX | 5630 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58331 | Vérification des fixations du circuit frigorifique | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-ROOF DOUBLE FLUX | 5630 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58330 | Vérification trace d'huile circuit fluide | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-ROOF DOUBLE FLUX | 5630 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58318 | Ventilateur: Contrôle de l'état et de la tension des courroies, remplacement si nécessaire. | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-ROOF DOUBLE FLUX | 5630 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58334 | Vérifier l'absence de bruits et vibrations anormales | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-ROOF SIMPLE FLUX | 5631 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58364 | Caisson externe: Vérification de la fermeture des portes et de leurs joints, remise en état si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-ROOF SIMPLE FLUX | 5631 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58341 | Caisson interne: Nettoyage du siphon du bac de récupération des condensats et contrôle de l'évacuation en remplissant le bac. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-ROOF SIMPLE FLUX | 5631 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58343 | Dépoussiérage et nettoyage complet de l'installation, pulvérisation d'un produit bactéricide : BATNET (ventilateur, moteur, batterie…) Consulter la FDS et porter les EPI nécessaires | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-ROOF SIMPLE FLUX | 5631 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58346 | Examen de l'enveloppe intérieure de la centrale | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-ROOF SIMPLE FLUX | 5631 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58342 | Examen du réseau de gaines (par l’intermédiaire des trappes de visite ou par endoscopie) | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-ROOF SIMPLE FLUX | 5631 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58350 | Registres: Vérification de la position des volets de recyclage : en régulation et à l'arrêt | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-ROOF SIMPLE FLUX | 5631 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58368 | Vérification de l'étanchéité du montage des préfiltres et des filtres Remplacement si necessaire | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-ROOF SIMPLE FLUX | 5631 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58365 | Avec le voyant, vérifier l'absence d'humidité dans le circuit fluide | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-ROOF SIMPLE FLUX | 5631 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58360 | Caisson externe: Vérifier l'état de la prise d'air neuf située à l'extérieure, la nettoyer si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-ROOF SIMPLE FLUX | 5631 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58345 | Contrôle des prises d'air neuf | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-ROOF SIMPLE FLUX | 5631 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58359 | Effectuer le contrôle d'étanchéité circuit frigorifique par personnel qualifié | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-ROOF SIMPLE FLUX | 5631 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58344 | Examen des équipements de recyclage | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-ROOF SIMPLE FLUX | 5631 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58349 | Caisson interne: Remplacement des filtres, (suivant la perte de charge finale du filtre, maximum 420 Pa) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-ROOF SIMPLE FLUX | 5631 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58354 | Examen des échangeurs thermiques | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-ROOF SIMPLE FLUX | 5631 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58348 | Relevé de la perte de charge des filtres (relevés à tracer) | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-ROOF SIMPLE FLUX | 5631 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58355 | Nettoyer l'armoire électrique, vérifier la présence du schéma et le mettre en place si absence | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-ROOF SIMPLE FLUX | 5631 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58358 | Réaliser les analyses d'huile | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-ROOF SIMPLE FLUX | 5631 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58357 | Ventilateur: Vérification des liaisons aérauliques souples "ventilateur, gaine" remise en état si nécessaire. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-ROOF SIMPLE FLUX | 5631 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58363 | Caisson externe: Contrôle de l'état des calorifuges, remise en état si nécessaire. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-ROOF SIMPLE FLUX | 5631 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58340 | Caisson externe: Mise en peinture des parties oxydées | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-ROOF SIMPLE FLUX | 5631 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58362 | Caisson externe: Vérification du fonctionnement de l'arrêt de proximité. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-ROOF SIMPLE FLUX | 5631 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58367 | Contrôler tous les passages de câbles, les remettre en état si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-ROOF SIMPLE FLUX | 5631 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58347 | Ventilateur: Mesure des isolements et des intensités, comparer les valeurs avec les intensités indiquées. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-ROOF SIMPLE FLUX | 5631 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58339 | Ventilateur: Vérification des connexions électriques et de l'état des presses étoupe, remise en état si nécessaire. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-ROOF SIMPLE FLUX | 5631 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58353 | Vérifier et graisser les paliers des ventilateurs moteurs et controler l'état des bâtis. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-ROOF SIMPLE FLUX | 5631 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58351 | Registres: Contrôle de l'ouverture et de la fermeture complète des volets. | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-ROOF SIMPLE FLUX | 5631 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58352 | Registres: Contrôle des fixations et des accouplements"moteurs, volets"réparation si nécessaire | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-ROOF SIMPLE FLUX | 5631 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58366 | Vérification des fixations du circuit frigorifique | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-ROOF SIMPLE FLUX | 5631 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58361 | Vérification trace d'huile circuit fluide | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-ROOF SIMPLE FLUX | 5631 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58356 | Vérifier l'absence de bruits et vibrations anormales | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-SEP HYDRO | 5815 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59812 | Contrôle des intensités absorbées | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-SEP HYDRO | 5815 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59811 | Nettoyage de la fosse | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-SEP HYDRO | 5815 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59810 | Nettoyage du panier ou crépine | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-SEP HYDRO | 5815 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59808 | Permutation des pompes | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-SEP HYDRO | 5815 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59809 | Réglage des niveaux de flotteurs et de déclenchement de pompes | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-SEP HYDRO | 5815 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59807 | Vérification des alarmes | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-SEPARATEUR A GRAISSE | 5814 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59806 | Fourniture bordereau de suivi | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-SEPARATEUR A GRAISSE | 5814 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59805 | SÉPARATEUR À GRAISSE (BAC À GRAISSE) : Contrôle étanchéité couvercle | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-SEPARATEUR A GRAISSE | 5814 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59803 | SÉPARATEUR À GRAISSE (BAC À GRAISSE) : Curage | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-SEPARATEUR A GRAISSE | 5814 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 59804 | SÉPARATEUR À GRAISSE (BAC À GRAISSE) : Réfection surface interne | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-SPLIT SYSTEM | 5582 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57915 | Contrôle d'étanchéité obligatoire du circuit frigorifique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-SPLIT SYSTEM | 5582 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57921 | Contrôle isolement compresseur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-SPLIT SYSTEM | 5582 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57917 | Contrôle étanchéité bac condensats | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-SPLIT SYSTEM | 5582 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57916 | Contrôle état câbles et connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-SPLIT SYSTEM | 5582 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57919 | Examen état général | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-SPLIT SYSTEM | 5582 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57920 | Nettoyage condenseur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-SPLIT SYSTEM | 5582 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57912 | Nettoyage interne caisson | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-SPLIT SYSTEM | 5582 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57914 | Vérification de l'encrassement des filtres à air | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-SPLIT SYSTEM | 5582 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57913 | Vérification de l'étanchéité du montage des filtres | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-SPLIT SYSTEM | 5582 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57911 | Contrôle fonctionnement organes commande | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-SPLIT SYSTEM | 5582 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57918 | Réaliser le nettoyage ou le remplacement (si nécessaire) du filtre | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-SPLIT SYSTEM CHE | 5831 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60044 | Contrôle d'étanchéité obligatoire du circuit frigorifique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-SPLIT SYSTEM CHE | 5831 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60050 | Contrôle isolement compresseur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-SPLIT SYSTEM CHE | 5831 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60046 | Contrôle étanchéité bac condensats | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-SPLIT SYSTEM CHE | 5831 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60045 | Contrôle état câbles et connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-SPLIT SYSTEM CHE | 5831 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60048 | Examen état général | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-SPLIT SYSTEM CHE | 5831 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60049 | Nettoyage condenseur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-SPLIT SYSTEM CHE | 5831 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60041 | Nettoyage interne caisson | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-SPLIT SYSTEM CHE | 5831 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60043 | Vérification de l'encrassement des filtres à air | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-SPLIT SYSTEM CHE | 5831 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60042 | Vérification de l'étanchéité du montage des filtres | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-SPLIT SYSTEM CHE | 5831 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60040 | Contrôle fonctionnement organes commande | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-SPLIT SYSTEM CHE | 5831 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60047 | Réaliser le nettoyage ou le remplacement (si nécessaire) du filtre | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-SURPRESSEUR | 5632 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58385 | ENVIRONNEMENT : Contrôle étanchéité clapet | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-SURPRESSEUR | 5632 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58378 | MOTEUR ELECTRIQUE : Contrôle intensité moteur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-SURPRESSEUR | 5632 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58379 | MOTEUR ELECTRIQUE : Graissage lubrifiant paliers et roulements | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-SURPRESSEUR | 5632 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58377 | MOTEUR ELECTRIQUE : Mesure isolement enroulements moteur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-SURPRESSEUR | 5632 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58375 | POMPE : Contrôle alignement accouplement moteur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-SURPRESSEUR | 5632 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58374 | POMPE : Contrôle échauffement moteur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-SURPRESSEUR | 5632 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58376 | POMPE : Dégommage hors saison | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-SURPRESSEUR | 5632 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58373 | POMPE : Examen presse étoupe | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-SURPRESSEUR | 5632 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58383 | REGULATION ET SECURITE : Contrôle courts cycles | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-SURPRESSEUR | 5632 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58384 | REGULATION ET SECURITE : Contrôle paramétrage automate | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-SURPRESSEUR | 5632 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58381 | REGULATION ET SECURITE : Contrôle paramétrage pressostat commande | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-SURPRESSEUR | 5632 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58382 | REGULATION ET SECURITE : Contrôle paramétrage pressostat sécurité | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-SURPRESSEUR | 5632 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58380 | REGULATION ET SECURITE : Contrôle paramétrage relais thermiques | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-SURPRESSEUR EF | 5849 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60224 | Graissage si nécessaire des paliers et des vannes | A | 1 | 5 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-SURPRESSEUR EF | 5849 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60226 | Manoeuvre des vannes d'isolement | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-SURPRESSEUR EF | 5849 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60229 | Mesure des intensités absorbées : P1 : ...................../...................../..................... A P2 : ...................../...................../..................... A | A | 1 | 30 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-SURPRESSEUR EF | 5849 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60222 | Nettoyage et désinfection des filtres | A | 1 | 30 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-SURPRESSEUR EF | 5849 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60228 | Vérification des câbles, de l'isolement, de la mise à la terre. | A | 1 | 15 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-SURPRESSEUR EF | 5849 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60221 | Vérification du réglage du détendeur | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-SURPRESSEUR EF | 5849 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60227 | Vérification du serrage des cosses de la boite à bornes moteur | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-SURPRESSEUR EF | 5849 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60225 | Vérification et resserragede la boulonnerie | A | 1 | 0 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-SURPRESSEUR EF | 5849 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60223 | Vérification et réglage des soupapes de décharge | A | 1 | 5 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-SURPRESSEUR EF | 5849 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60219 | Essai de fonctionnement du surpresseur | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-SURPRESSEUR EF | 5849 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60218 | Essais des pressions d'enclenchement et de déclenchement | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-SURPRESSEUR EF | 5849 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60217 | Mesure des pressions amont .............. Bar et aval ..............Bar et nettoyage du filtre si nécessaire | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-SURPRESSEUR EF | 5849 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60211 | Recherche des bruits et échauffement anormaux. | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-SURPRESSEUR EF | 5849 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60220 | Relevé des temps de fonctionnement des pompes | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-SURPRESSEUR EF | 5849 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60215 | Vérification des presse-étoupe et des pompes (resserrage et remplacement éventuel) | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-SURPRESSEUR EF | 5849 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60213 | Vérification de l'étancheité de l'installation. | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-SURPRESSEUR EF | 5849 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60214 | Vérification de l'état d'encrassement des filtres et procéder à un nettoyage si nécessaire. | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-SURPRESSEUR EF | 5849 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60212 | Vérification des voyants de défaut | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-SURPRESSEUR EF | 5849 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60216 | Vérification du fonctionnement des clapets anti-retour | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-TELC | 5633 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58399 | Travaux réalisables hors tension: Contrôler le fonctionnement des reports d'alarmes (disjoncteurs, défauts,..) | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-TELC | 5633 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58398 | Travaux réalisables hors tension: Contrôler les connexions électriques | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-TELC | 5633 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58402 | Travaux réalisables hors tension: Dépoussiérage et nettoyage interne de l'armoire et du matériel | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-TELC | 5633 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58401 | Travaux réalisables hors tension: Faire une mesure d'isolement des différents départs (sauf appareils électroniques) | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-TELC | 5633 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58397 | Travaux réalisables hors tension: Vérifier l'absence de trace d'échauffement du câblage et du matériel électrique | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-TELC | 5633 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58400 | Travaux réalisables hors tension: Vérifier le calibrage et le type des protections (fusibles, disjoncteurs, etc..) | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-TELC | 5633 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58394 | Travaux réalisables sous tension: Après accord des utilisateurs, faire l'essai des différentiels | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-TELC | 5633 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58387 | Travaux réalisables sous tension: Au bureau ou à l'atelier, vérifier la présence du double du schéma actualisé, si absence le créer et le classer | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-TELC | 5633 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58391 | Travaux réalisables sous tension: Contrôler le fonctionnement de l'éclairage interne de l'armoire, remettre en état si besoin | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-TELC | 5633 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58396 | Travaux réalisables sous tension: Faire faire un contrôle thermographique | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-TELC | 5633 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58395 | Travaux réalisables sous tension: Nettoyer l'extérieur de l'armoire électrique et son environnement | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-TELC | 5633 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58389 | Travaux réalisables sous tension: Remettre en place les plastrons et couvercles de goulottes si absence | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-TELC | 5633 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58390 | Travaux réalisables sous tension: Tester les voyants, remettre en état si nécessaire | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-TELC | 5633 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58388 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier la corrélation du schéma et de l'étiquetage, mettre à jour si besoin | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-TELC | 5633 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58393 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier la fermeture du tableau, la remettre en état si nécessaire | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-TELC | 5633 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58386 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier la présence du schéma, son état et son actualisation le mettre en place si absence | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-TELC | 5633 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58392 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier les liaisons de terre et équipotentielles, les mettre en conformité si nécessaire | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-TGBT | 5634 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58405 | Contrôle basculement N/S | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-TGBT | 5634 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58406 | Contrôle cos Phi | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-TGBT | 5634 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58415 | Contrôle fixation connexions terre | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-TGBT | 5634 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58412 | Contrôle échauffement câbles et contacts | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-TGBT | 5634 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58410 | Dépoussiérage par aspiration armoires | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-TGBT | 5634 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58413 | Essai relayage sécurité et report défauts | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-TGBT | 5634 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58414 | Pulvérisation diélectrique disjoncteurs | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-TGBT | 5634 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58409 | Resserrage hors tension connexions | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-TGBT | 5634 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58416 | Vérification présence schéma actualisé | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-TGBT | 5634 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58404 | Vérification tension N/S | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-TGBT | 5634 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58403 | Vérification équilibrage phases | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-TGBT | 5634 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58411 | Vérifier calibrage fusibles et disjoncteurs | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-TGBT | 5634 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58408 | Essai manuel disjoncteurs différentiels | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-TGBT | 5634 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58407 | Vérification fonctionnement voyants | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-TRANSFO | 5635 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58422 | Dépoussiérage par aspiration armoire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-TRANSFO | 5635 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58424 | Essai manuel disjoncteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-TRANSFO | 5635 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58419 | Mesure isolement armoire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-TRANSFO | 5635 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58420 | Mesure tension / intensité E/S | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-TRANSFO | 5635 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58423 | Resserrage hors tension connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-TRANSFO | 5635 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58418 | Vérification corrélation schéma/étiquetage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-TRANSFO | 5635 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58417 | Vérification présence schéma actualisé | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-TRANSFO | 5635 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58421 | Vérification équilibrage phases | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-VANNES | 5636 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58426 | Contrôle de l'étanchéité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-VANNES | 5636 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58425 | Contrôle de la régulation ouverture fermeture | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-VENTILATEUR EXTRACTION | 5637 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 60105 | Mesure du débit d'air et comparaison avec le débit nominal | A | 1 | 10 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CONFLU-VENTILATEUR EXTRACTION | 5637 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 70040 | Nettoyage des batteries des poutres froides (Bâtiment A) | S | 1 | 240 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-VENTILATEUR EXTRACTION | 5637 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58427 | Ventilateur: Contrôler l'état de propreté des bouches d'extraction, les nettoyer si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-VENTILATEUR EXTRACTION | 5637 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58431 | Ventilateur: Contrôler tous les passages de câbles remettre en état si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-VENTILATEUR EXTRACTION | 5637 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58432 | Ventilateur: Examen des ailettes de la turbine | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-VENTILATEUR EXTRACTION | 5637 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58430 | Ventilateur: Graissage paliers et roulements | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-VENTILATEUR EXTRACTION | 5637 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58434 | Ventilateur: Nettoyage de la turbine du ventilateur | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-VENTILATEUR EXTRACTION | 5637 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58429 | Ventilateur: Vérifer le serrage des connexions électriques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-VENTILATEUR EXTRACTION | 5637 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58433 | Ventilateur: Vérification de l'état et de l'alignement de la courroie, remplacement si necessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-VENTILATEUR EXTRACTION | 5637 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58435 | Ventilateur: Vérifier le fonctionnement de l'arrêt de proximité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-VENTILATEUR EXTRACTION | 5637 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 58428 | Vérifier le fonctionnement de la bouche d'extraction | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CONFLU-VENTILATEURS-INSUFLATEU | 5602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 58084 | Faire tourner 30 minutes tous les ventilos | T | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CSO-SANIT-ADOU | 4941 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49800 | Adoucisseur:Contrôle du débit et de l'ensemble de saumurage. Démontage et entretien de la partie interne de la vanne.Contôle de la fuite en chlorure | A | 1 | 240 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CSO-SANIT-ADOU | 4941 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49802 | Adoucisseur:Nettoyage et désinfection des résines | A | 1 | 180 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CSO-SANIT-ADOU | 4941 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49801 | Adoucisseur:Nettoyage et désinfection du bac à sel | A | 1 | 180 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CSO-SANIT-ADOU | 4941 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49799 | Adoucisseur:Contrôle manuel es cycles de régénération et du programmateur | T | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
CSO-SANIT-ADOU | 4941 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49797 | Adoucisseur:Vérification des de l'état de propreté du filtre et remplacer si nécessaire | T | 1 | 180 | [6 empty] | #N/A
CSO-SANIT-ADOU | 4941 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49798 | Adoucisseur:Vérification des régalages et bilan matière | T | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
CSO-SANIT-ADOU | 4941 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49796 | Adoucisseur: comparer les index aux précédentes consommations | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CSO-SANIT-ADOU | 4941 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49795 | Adoucisseur:Mesure TH eau mitigée(consigne:10<TH>15) (si TH EV>30°f) | H | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CSO-SANIT-ECS | 4940 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49791 | Production ECS: Contôles de l'étanchéité de l'ensemble des protections anti-retour sur l'lalimentation en EF de la production ECS et sur le retour de boucle (EA) | A | 1 | 200 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CSO-SANIT-ECS | 4940 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49793 | Production ECS: Démontage et examen des tubes témoins en abscence de traitement d'eau | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CSO-SANIT-ECS | 4940 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49794 | Production ECS: Relevé température EF en amont de la production ECS T<20°C pour Ets soins | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CSO-SANIT-ECS | 4940 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49792 | Production ECS: Vérification du bon fonctionnement des pompes (fonctionnement continu si le résae est bouclé) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CSO-SANIT-ECS | 4940 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49790 | Production ECS:Assurer le bon fonctionnement et le point de consigne de la régulation de la production ECS | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CSO-SANIT-ECS | 4940 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49788 | Production ECS:Contöle des dégazeurs automatiques | A | 1 | 150 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CSO-SANIT-ECS | 4940 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49789 | Production ECS:Vérifiaction du bon fonctionnement des thermomètres | A | 1 | 250 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CSO-SANIT-ECS | 4940 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49787 | Production ECS:Nettoyage,détartrage,désinfacetion des ballons de production ECS | S | 1 | 2640 | [6 empty] | #N/A
CSO-SANIT-ECS | 4940 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49785 | Production ECS:Basculement des pompes de boucle si pompe double | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CSO-SANIT-ECS | 4940 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49786 | Production ECS:Relevés de compteurs ECS | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CSO-SANIT-ECS | 4940 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49784 | Production ECS:Chasse des ballons par ouverture complète de la vanne de vidange | H | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CSO-SANIT-ECS | 4940 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49781 | Production ECS:Relevés température du jeudi retour boucle ECS t>50°C | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CSO-SANIT-ECS | 4940 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49783 | Production ECS:Relevés température du vendredi retour boucle ECS t>50°C | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CSO-SANIT-ECS | 4940 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49780 | Production ECS:Relevés température du jeudi départ ECS (sortie ballon ou échangeur) t>55°C | H | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CSO-SANIT-ECS | 4940 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49774 | Production ECS:Relevés température du lundi départ ECS (sortie ballon ou échangeur) t>55°C | H | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CSO-SANIT-ECS | 4940 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49775 | Production ECS:Relevés température du lundi retour boucle ECS t>50°C | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CSO-SANIT-ECS | 4940 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49776 | Production ECS:Relevés température du mardi départ ECS (sortie ballon ou échangeur) t>55°C | H | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CSO-SANIT-ECS | 4940 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49777 | Production ECS:Relevés température du mardi retour boucle ECS t>50°C | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CSO-SANIT-ECS | 4940 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49778 | Production ECS:Relevés température du merdredi départ ECS (sortie ballon ou échangeur) t>55°C | H | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CSO-SANIT-ECS | 4940 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49779 | Production ECS:Relevés température du merdredi retour boucle ECS t>50°C | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CSO-SANIT-ECS | 4940 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49782 | Production ECS:Relevés température du vendredi départ ECS (sortie ballon ou échangeur) t>55°C | H | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CSO-SANIT-FILMO | 4942 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49810 | Filmogène: Maintenance générale du groupe de dosage | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CSO-SANIT-FILMO | 4942 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49809 | Filmogène: Contrôles des manchettes témoins | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CSO-SANIT-FILMO | 4942 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49808 | Filmogène: Ajustement des réglages d'inhibiteur en fonction des analyses et du bilan matière. Maintenance du groupe de dosage si nécessaire | T | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CSO-SANIT-FILMO | 4942 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49807 | Filmogène: Mesure du Fer sur le retour ECS Fe<0,2 ppm | T | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CSO-SANIT-FILMO | 4942 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49806 | Filmogène: Mesure du Si02et /P2o5 tout eau sur déaprt ECS et EF (Delta Si02<10 ppm-P2O5<5ppm) | T | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CSO-SANIT-FILMO | 4942 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49804 | Filmogène: Test de fonctionnement de l'émetteur d'impulsion | T | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CSO-SANIT-FILMO | 4942 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49805 | Filmogène: Vérification de réglage du groupe de dosage et calcul du bilan matière | T | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CSO-SANIT-FILMO | 4942 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49803 | Filmogène:Contrôle visuel du bon fonctionnement et approvisionnement du bac à produit si besoin | H | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CSO-SANIT-RESEAU | 4943 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49822 | Réseau: Manœuvre et contrôle du bon fonctionnement des vannes | A | 1 | 240 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CSO-SANIT-RESEAU | 4943 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49823 | Réseau: Vérification de l'état général du réseau (abscence de fuite) | A | 1 | 240 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CSO-SANIT-RESEAU | 4943 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49817 | Réseau: Vérification du bon fonctionnement des protections contre les retours d'eau( test d'étanchéité desclapets)posés surles colonnes et les antennes de distribution | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CSO-SANIT-RESEAU | 4943 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49820 | Réseau: Vérification et ajustement de l'équilibrage des réseaux bouclé | A | 1 | 180 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CSO-SANIT-RESEAU | 4943 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49819 | Réseau: Vérification et nettoyage (remplacement si nécessaire) des degazeurs | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CSO-SANIT-RESEAU | 4943 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49821 | Réseau: Vérification visuel de l'état des réseaux( Calorifugeage si nécessaire) | A | 1 | 240 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CSO-SANIT-RESEAU | 4943 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49818 | Réseau:Purge des pieds de colonne et des points bas du résaeu | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CSO-SANIT-RESEAU | 4943 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49816 | Réseau: Relevé de température colonne centrale de distribution ECS T>50°C | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CSO-SANIT-RESEAU | 4943 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49815 | Réseau: Relevé de température colonne de distribution ECS (proche de la production ECS) T>50°C | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CSO-SANIT-RESEAU | 4943 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49814 | Réseau: Contôle et remplacement des filtresà eau si nécessaire | T | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
CSO-SANIT-RESEAU | 4943 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49813 | Réseau: Relevé des compreurs d'EF et calculs des consommations | T | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CSO-SANIT-RESEAU | 4943 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49812 | Réseau: Rinçage des bipasse | B | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CSO-SANIT-RESEAU | 4943 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49811 | Réseau:Relevés température EF t<20°C | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CSO-SANIT-TERMIN | 4944 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49829 | Equipement terminaux:Contrôle de l'étanchéité de l'ensemble des protections contre les retours d'eau | A | 1 | 240 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CSO-SANIT-TERMIN | 4944 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49830 | Equipement terminaux:Contrôle du bon fonctionnement des mitigeurs et des mélangeurs (remplacement des pièces usées si nécessaire) | A | 1 | 240 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CSO-SANIT-TERMIN | 4944 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49832 | Equipement terminaux:Démontage et détartrage de la chambre de mélange des mitigeurs équipant les douches et remplacement de la cartouche | A | 1 | 240 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CSO-SANIT-TERMIN | 4944 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49831 | Equipement terminaux:Détartrage désinfection des brise jet et des mousseurs (ou remplacement avec désinfection avant pose) | A | 1 | 420 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CSO-SANIT-TERMIN | 4944 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49834 | Equipement terminaux:Relevé de température au point d'usage repésentatif EF T<20°C pour Ets de santé | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CSO-SANIT-TERMIN | 4944 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49833 | Equipement terminaux:Relevé de température au point d'usage servant à la toilette T<50°C | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CSO-SANIT-TERMIN | 4944 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49826 | Equipement terminaux:Détartrage désinfection des pommes de douche et des flexibles (ou remplacement avec désinfection avant pose) | S | 1 | 240 | [6 empty] | #N/A
CSO-SANIT-TERMIN | 4944 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49837 | Equipement terminaux:remplacement des filtres auges | S | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
CSO-SANIT-TERMIN | 4944 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49838 | Equipement terminaux:remplacement des filtres endoscopie | T | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CSO-SANIT-TERMIN | 4944 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49847 | Equipement terminaux:Remplacement des joints autoclaves | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CSO-SANIT-TERMIN | 4944 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49836 | Equipement terminaux:nettoyage, détartrage et désinfection ou remplacement des mousseurs des robinets à capteur électronique | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CSO-SANIT-TERMIN | 4944 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49835 | Equipement terminaux:remplacement des pommeaux de douche anti-légionelles pour les chambres concernées | M | 1 | 180 | [6 empty] | #N/A
CSO-SANIT-TERMIN | 4944 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49827 | Equipement terminaux:Purge des points d'eau peu ou pas utlisés (1ere fois de la semaine) | H | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
CSO-SANIT-TERMIN | 4944 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49828 | Equipement terminaux:Purge des points d'eau peu ou pas utlisés (2ème fois de la semaine) | H | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
CSO-SANIT-TERMIN | 4944 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49824 | Equipement terminaux:Purge des points d'eau peu ou pas utlisés des derniers étages (1ere fois de la semaine) | H | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CSO-SANIT-TERMIN | 4944 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49825 | Equipement terminaux:Purge des points d'eau peu ou pas utlisés des derniers étages (2ème fois de la semaine) | H | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CUB Préparateur ECS | 6055 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 62589 | Contrôle purge point bas Contrôle de la température Mesure TH | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CUB Réglage horloge chauffage | 6590 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69421 | Réglage d'horloge de chauffage pour arrêt d'astreinte sur 2 sites | H | 1 | 90 | [6 empty] | #N/A
CUB Réglage horloge chauffage | 6590 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69420 | Réglage d'horloge de chauffage pour début d'astreinte sur 2 sites | H | 1 | 90 | [6 empty] | #N/A
CUB-ADOU Adoucisseur a Permut. | 4307 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46574 | Bac à sel : Vider, nettoyer, désinfecter le bac à sel | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-ADOU Adoucisseur a Permut. | 4307 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46582 | Adoucisseur: Contrôle de l'horloge et réglage si besoin | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CUB-ADOU Adoucisseur a Permut. | 4307 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46579 | Adoucisseur: Contrôle du cycle de regénération | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CUB-ADOU Adoucisseur a Permut. | 4307 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46580 | Adoucisseur: Vérifier le bon écoulement de l'eau lors de la regénération | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CUB-ADOU Adoucisseur a Permut. | 4307 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46581 | Installation: Nettoyage de l'ensemble | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CUB-ADOU Adoucisseur a Permut. | 4307 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46583 | Adoucisseur: Mesure du TH, réglage de la vanne de by pass si l'écart est > à + ou - 2°F de la valeur désirée | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CUB-ADOU Adoucisseur a Permut. | 4307 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46584 | Bac à sel : Vérifier le niveau de saumur, régler le flotteur si besoin | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CUB-ADOU Adoucisseur a Permut. | 4307 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46575 | Bac à sel : Noter la consommation de sel Nb sacs utilisés: | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CUB-ADOU Adoucisseur a Permut. | 4307 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46576 | Bac à sel : Remplir le bac à sel environ 10 cm au dessus du niveau d'eau | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CUB-ADOU Adoucisseur a Permut. | 4307 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46577 | Installation: Noter le volume d'eau d'appoint m3 | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CUB-ADOU Adoucisseur a Permut. | 4307 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46578 | Installation: Vérifier l'absence de fuite, si présence les éliminer | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CUB-AETH Aérotherme Batterie E | 4317 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46696 | Contrôler l'absence de bruits, vibrations, jeu latéral | A | 1 | 2 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-AETH Aérotherme Batterie E | 4317 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46697 | Graisser les paliers et roulements | A | 1 | 2 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-AETH Aérotherme Batterie E | 4317 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46694 | Mesure de l'isolement du moteur et de la résistance électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-AETH Aérotherme Batterie E | 4317 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46698 | Mesurer les intensités absorbées par le moteur, les comparer avec les valeurs indiquées | A | 1 | 5 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-AETH Aérotherme Batterie E | 4317 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46699 | Nettoyer l'armoire électrique, vérifier la présence du schéma et le mettre en place si absence | A | 1 | 10 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-AETH Aérotherme Batterie E | 4317 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46695 | Nettoyer l'ensemble complet (batterie, moteur, ventilateur, caisson, etc..) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-AETH Aérotherme Batterie E | 4317 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46700 | Remplacer ou nettoyer le filtre à air | A | 1 | 5 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-AETH Aérotherme Batterie E | 4317 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46704 | Si présence déstratificateur vérifier les connections électriques et le fonctionnement | A | 1 | 10 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-AETH Aérotherme Batterie E | 4317 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46701 | Vérifier le fonctionnement de l'arrêt de proximité | A | 1 | 2 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-AETH Aérotherme Batterie E | 4317 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46702 | Vérifier le fonctionnement de la régulation en modifiant la valeur du point de consigne. | A | 1 | 2 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-AETH Aérotherme Batterie E | 4317 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46703 | Vérifier les connexions électriques et les passages de câbles du moteur, des résistances, du thermostat, etc..). | A | 1 | 2 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-BRUL Brûleurs à gaz | 4308 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46585 | BRÛLEUR: Essai vanne principale gaz | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-BRUL Brûleurs à gaz | 4308 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46586 | BRÛLEUR: Nettoyage brossage filtre et joint primaire | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-BRUL Brûleurs à gaz | 4308 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46587 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle fonctionnement soupape sécurité + contrôle tarage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-BRUL Brûleurs à gaz | 4308 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46588 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle fonctionnement thermostat / manostat | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-BRUL Brûleurs à gaz | 4308 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46589 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle fonctionnement vannes de barrage extérieures | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-BRUL Brûleurs à gaz | 4308 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46590 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle sécurité BP eau réseau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-BRUL Brûleurs à gaz | 4308 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46591 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle sécurité BP gaz | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-BRUL Brûleurs à gaz | 4308 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46592 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle sécurité HP corps de chauffe vapeur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-BRUL Brûleurs à gaz | 4308 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46593 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle sécurité cellule sonde d'ionisation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-BRUL Brûleurs à gaz | 4308 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46594 | SÉCURITÉ REGULATION: Contrôle étanchéité réseau gaz | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-BRUL Brûleurs à gaz | 4308 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46595 | BRÛLEUR: Contrôle intensité moteur ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CUB-BRUL Brûleurs à gaz | 4308 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46596 | BRÛLEUR: Contrôle réglage sonde ionisation (selon besoin) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CUB-BRUL Brûleurs à gaz | 4308 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46597 | BRÛLEUR: Contrôle visuel filerie et connexions | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CUB-BRUL Brûleurs à gaz | 4308 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46598 | BRÛLEUR: Nettoyage par aspiration ventilateur | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CUB-BRUL Brûleurs à gaz | 4308 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46599 | BRÛLEUR: Nettoyage réglage tête de combustion (selon besoin) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CUB-BRUL Brûleurs à gaz | 4308 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46600 | BRÛLEUR: Réglage mécanique volets d'air (selon besoin) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CUB-BRUL Brûleurs à gaz | 4308 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46601 | BRÛLEUR: Réglage mécanique électrodes allumage (selon besoin) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CUB-CHAU Chaudière Auer 40i | 4323 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46756 | Changer les joints sur col (pochette de joints disponible en pièces détachées) | A | 1 | 15 | 2014 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-CHAU Chaudière Auer 40i | 4323 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46758 | Desserrer le support de bougie (clé de 27), vérifier que la bougie n'est ni fissurée, ni éclatée, vérifier le serrage du positionneur de flamme sur la tête, puis resserrer le support de bougie en maintenant le positionneur. | A | 1 | 5 | 2014 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-CHAU Chaudière Auer 40i | 4323 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46760 | Rebrancher les fils de bougies et de masse, et vérifier le serrage des 6 vis de la tête. | A | 1 | 5 | 2014 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-CHAU Chaudière Auer 40i | 4323 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46759 | Remonter la tête après avoir lubrifié les joints sur col et l'alésage du corps de chauffe, puis serrer légèrement les 3 capuchons en butée. | A | 1 | 15 | 2014 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-CHAU Chaudière Auer 40i | 4323 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46761 | Remonter le couvercle en fonte en s'assurant de l'étanchéité du joint torique. | A | 1 | 5 | 2014 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-CHAU Chaudière Auer 40i | 4323 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46737 | Sortir la tête de combustion à l'aide de la poignée d'extraction fournie (ne jamais tirer sur la bougie avec une pince) | A | 1 | 10 | 2014 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-CHAU Chaudière Auer 40i | 4323 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46757 | Vérifier l'immobilité de la tige centrale de la bougie | A | 1 | 5 | 2014 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-CHAU Chaudière Auer 40i | 4323 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46753 | CORPS DE CHAUFFE: Purge en point bas | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CUB-CHAU Chaudière Auer 40i | 4323 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46754 | SYSTÈME: Mise à jour livret de chaufferie | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CUB-CHAU Chaudière murale | 4326 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 46775 | Ramonage du conduit de fumée | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-CHAU Chaudière murale | 4326 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46769 | Contrôle de l'état du récupérateur de condensats | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-CHAU Chaudière murale | 4326 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46765 | Contrôle de la pression d'eau du réseau chauffage | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-CHAU Chaudière murale | 4326 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46773 | Contrôle des aérations hautes et basses | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-CHAU Chaudière murale | 4326 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46764 | Contrôle des points de consignes | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-CHAU Chaudière murale | 4326 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46768 | Contrôle étanchéité des raccords gaz | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-CHAU Chaudière murale | 4326 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46771 | Contrôle état des électrodes d'allumage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-CHAU Chaudière murale | 4326 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46766 | Contrôle état et manoeuvre des vannes | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-CHAU Chaudière murale | 4326 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46770 | Contrôle état et nettoyage du thermo-couple | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-CHAU Chaudière murale | 4326 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46774 | Essai des sécurités | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-CHAU Chaudière murale | 4326 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46772 | Nettoyage de la veilleuse | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-CHAU Chaudière murale | 4326 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46767 | Nettoyage externe du corps de chauffe | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-CHAU Chaudieres gaz | 4318 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 46705 | CORPS DE CHAUFFE: Ramonage chaudière | A | 1 | 180 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-CHAU Chaudieres gaz | 4318 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 46706 | CORPS DE CHAUFFE: Ramonage conduits de fumées et carneaux | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-CHAU Chaudieres gaz | 4318 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 46707 | GAZ: Contrôle étanchéité circuit gaz (détendeur) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-CHAU Chaudieres gaz | 4318 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46708 | CORPS DE CHAUFFE: Contrôle soupape sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-CHAU Chaudieres gaz | 4318 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46709 | CORPS DE CHAUFFE: Contrôle étanchéité circuits combustion | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-CHAU Chaudieres gaz | 4318 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46710 | CORPS DE CHAUFFE: Contrôle étanchéité tampons de visite | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-CHAU Chaudieres gaz | 4318 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46711 | CORPS DE CHAUFFE: Examen visuel approfondi | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-CHAU Chaudieres gaz | 4318 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46712 | CORPS DE CHAUFFE: Nettoyage tubes d'échangeur | A | 1 | 45 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-CHAU Chaudieres gaz | 4318 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46713 | CORPS DE CHAUFFE: Ouverture plaque et tampons de visite | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-CHAU Chaudieres gaz | 4318 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46714 | GAZ: Détection gaz | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-CHAU Chaudieres gaz | 4318 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46715 | GAZ: Manœuvre robinet vanne gaz | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-CHAU Chaudieres gaz | 4318 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46716 | GAZ: Nettoyage et remplacement cartouche filtre gaz si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-CHAU Chaudieres gaz | 4318 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46717 | SYSTÈME: Contrôle isolement hydraulique automatique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-CHAU Chaudieres gaz | 4318 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46718 | SYSTÈME: Contrôle sondes et bulles (huile) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-CHAU Chaudieres gaz | 4318 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46719 | SYSTÈME: Vérification soupape de sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-CHAU Chaudieres gaz | 4318 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46722 | SYSTÈME: contrôle général de fonctionnement | T | 1 | 45 | [6 empty] | #N/A
CUB-CHAU Chaudieres gaz | 4318 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46720 | CORPS DE CHAUFFE: Purge en point bas | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CUB-CHAU Chaudieres gaz | 4318 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46721 | SYSTÈME: Mise à jour livret de chaufferie | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CUB-CMPT01 Compteurs d'énergie | 4315 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46692 | Etalonnage des compteurs d'énergie | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-CMPT02 Compteurs gaz et ea | 4316 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46693 | Vérification d'absence de fuite | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-CONV Radiateurs Eau | 4319 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46727 | Vérification des liaisons souples "Antivibratil et flexible", remplacement selon leur état ou leur date de fabrication (10 ans maxi) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-CONV Radiateurs Eau | 4319 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46724 | Contrôle de l'étanchéité des réseaux, des presses étoupe des vannes, élimination des fuites. | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CUB-CONV Radiateurs Eau | 4319 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46726 | Contrôle de l'état des calorifuges, remise en état si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CUB-CONV Radiateurs Eau | 4319 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46725 | Contrôle du fonctionnement des purgeurs, remplacement si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CUB-CONV Radiateurs Eau | 4319 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46728 | Mise en peinture des parties oxydées (tuyauteries, supports, etc..) | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CUB-CONV Radiateurs Eau | 4319 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46723 | Radiateur Eau : Pour certaines taches le réseau doit être à l'arrêt | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
CUB-CTRA01 CTA EF - Chauf élec | 4309 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46602 | Caisson externe: Démontage et nettoyage des filtres des réseaux hydrauliques. | A | 1 | 45 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-CTRA01 CTA EF - Chauf élec | 4309 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46603 | Caisson externe: Nettoyage externe de la centrale d'air | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-CTRA01 CTA EF - Chauf élec | 4309 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46604 | Caisson externe: Vérification de la fermeture des portes et de leurs joints, remise en état si nécessaire | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-CTRA01 CTA EF - Chauf élec | 4309 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46605 | Caisson interne: Démontage de tous les filtres | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-CTRA01 CTA EF - Chauf élec | 4309 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46606 | Caisson interne: Nettoyage interne de toute la centrale d'air pulvérisation d'un produit bactéricide (ventilateur, moteur, batterie, pare gouttelettes, bac condensats, registres, etc…) | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-CTRA01 CTA EF - Chauf élec | 4309 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46607 | Caisson interne: Remplacement si nécessaire des joints d'étanchéité des filtres | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-CTRA01 CTA EF - Chauf élec | 4309 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46608 | Registres: Contrôle de l'ouverture et de la fermeture complète des volets. | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-CTRA01 CTA EF - Chauf élec | 4309 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46609 | Registres: Vérification de la position des volets: en régulation,en antigel et à l'arrêt de la CTA | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-CTRA01 CTA EF - Chauf élec | 4309 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46610 | Ventilateur: Contrôle de l'usure des poulies, remplacement si nécessaire. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-CTRA01 CTA EF - Chauf élec | 4309 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46611 | Ventilateur: Mesure des isolements et des intensités, comparer les valeurs avec les intensités indiquées. | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-CTRA01 CTA EF - Chauf élec | 4309 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46612 | Batterie eau glacée et eau chaude: Contrôle de l'étanchéité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CUB-CTRA01 CTA EF - Chauf élec | 4309 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46613 | Batterie eau glacée et eau chaude: Vérification du fonctionnement de la vanne de régulation en modifiant le point de consigne | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CUB-CTRA01 CTA EF - Chauf élec | 4309 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46614 | Caisson externe: Contrôle de l'état des calorifuges, remise en état si nécessaire. | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CUB-CTRA01 CTA EF - Chauf élec | 4309 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46615 | Caisson externe: Contrôle des thermomètres, manomètres, purgeurs, passages de câbles, etc.. remplacement si besoin | S | 1 | 25 | [6 empty] | #N/A
CUB-CTRA01 CTA EF - Chauf élec | 4309 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46616 | Caisson externe: Contrôle du fonctionnement du thermostat antigel | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CUB-CTRA01 CTA EF - Chauf élec | 4309 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46617 | Caisson externe: Manœuvre des vannes, remplacement des vannes défectueuses | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CUB-CTRA01 CTA EF - Chauf élec | 4309 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46618 | Caisson externe: Mise en peinture des parties oxydées | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CUB-CTRA01 CTA EF - Chauf élec | 4309 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46619 | Caisson externe: Vérification du fonctionnement de l'arrêt de proximité. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CUB-CTRA01 CTA EF - Chauf élec | 4309 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46620 | Caisson externe: Vérifier l'état de la prise d'air neuf située à l'extérieure, la nettoyer si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CUB-CTRA01 CTA EF - Chauf élec | 4309 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46621 | Caisson interne: Nettoyage et mise en peinture des parties oxydées (en particulier le bac de récupération des condensats). | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
CUB-CTRA01 CTA EF - Chauf élec | 4309 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46622 | Caisson interne: Remplacement des filtres | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CUB-CTRA01 CTA EF - Chauf élec | 4309 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46623 | Ventilateur: Vérification des connexions électriques et de l'état des presses étoupe, remise en état si nécessaire. | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CUB-CTRA01 CTA EF - Chauf élec | 4309 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46624 | Ventilateur: Vérification des liaisons aérauliques souples "ventilateur, gaine" remise en état si nécessaire. | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CUB-CTRA01 CTA EF - Chauf élec | 4309 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46625 | Caisson interne: Nettoyage du siphon du bac de récupération des condensats et contrôle de l'évacuation en remplissant le bac. | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CUB-CTRA01 CTA EF - Chauf élec | 4309 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46626 | Caisson interne: Remplacement des préfiltres | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CUB-CTRA01 CTA EF - Chauf élec | 4309 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46627 | Registres: Contrôle des fixations et des accouplements"moteurs, volets"réparation si nécessaire | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CUB-CTRA01 CTA EF - Chauf élec | 4309 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46628 | Ventilateur: Contrôle de l'état et de la tension des courroies, remplacement si nécessaire. | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CUB-CTRA01 CTA EF - Chauf élec | 4309 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46629 | Ventilateur: Graissage des roulement et paliers | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
CUB-CTRA02 Module traitement d | 4314 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46683 | FILTRATION : Remplacement filtres et préfiltres | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CUB-CTRA02 Module traitement d | 4314 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46689 | GENERAL : Contrôle fonctionnement micro terminal régulation | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CUB-CTRA02 Module traitement d | 4314 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46691 | GENERAL : Examen état général mécanique | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CUB-CTRA02 Module traitement d | 4314 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46688 | GENERAL : Mesure débit air hygiénique (air neuf) | B | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CUB-CTRA02 Module traitement d | 4314 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46690 | GENERAL : Nettoyage par aspiration caisson | B | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CUB-CTRA02 Module traitement d | 4314 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46686 | GROUPE DE VENTILATION : Contrôle isolement enroulements moteur | B | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CUB-CTRA02 Module traitement d | 4314 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46684 | GROUPE DE VENTILATION : Dépoussiérage turbine ventilateur | B | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CUB-CTRA02 Module traitement d | 4314 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46685 | GROUPE DE VENTILATION : Examen surface ailettes turbines | B | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CUB-CTRA02 Module traitement d | 4314 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46687 | GROUPE DE VENTILATION : Mesure intensité moteur | B | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CUB-ECHS Ballon ECS terminal | 4310 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 46631 | Travaux hydrauliques: Vidange, détartrage, nettoyage et analyse pour ballon >= 300L | A | 1 | 240 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-ECHS Ballon ECS terminal | 4310 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46630 | Travaux hydrauliques: Contrôler la bonne évacuation de l'eau de décharge et de vidange | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-ECHS Ballon ECS terminal | 4310 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46632 | Travaux hydrauliques: Manoeuvrer les vannes d'isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-ECHS Ballon ECS terminal | 4310 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46633 | Travaux hydrauliques: Mesurer la température de l'eau (entre 55°C et 60°C), régler le thermostat si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-ECHS Ballon ECS terminal | 4310 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46634 | Travaux hydrauliques: Tester le groupe de sécurité par manœuvre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-ECHS Ballon ECS terminal | 4310 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46635 | Travaux hydrauliques: Vérifier les fixations du ballon, remettre en état si nécessaire. | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-ECHS Ballon ECS terminal | 4310 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46636 | Travaux réalisables hors tension: Contrôler l'état de la protection électrique | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-ECHS Ballon ECS terminal | 4310 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46637 | Travaux réalisables hors tension: Contrôler les connexions électriques (serrage et trace d'échauffement) | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-ECHS Ballon ECS terminal | 4310 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46638 | Travaux réalisables hors tension: Faire une mesure d'isolement de la résistance | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-ECHS Ballon ECS terminal | 4310 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46639 | Travaux réalisables hors tension: Vérifier l'état du raccordement électrique (liaison disjoncteur, ballon) | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-ECHS Ballon ECS terminal | 4310 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46640 | Travaux réalisables hors tension: Vérifier les liaisons de terre et équipotentielles, les mettre en conformité si nécessaire | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-ECS Ronde ECS | 5578 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 57875 | Relevé des comptages ECS, Contrôle des températures, chasse des ballons | H | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
CUB-GRFR GF condenseur à eau | 4311 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 46641 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier l'absence de fuite de fréon et le notifier pour le suivi (document mouvement de fluides) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-GRFR GF condenseur à eau | 4311 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46642 | Prestations sous traitées : Relire les analyses d'huile | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-GRFR GF condenseur à eau | 4311 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46643 | Prestations sous traitées : Vérifier la présence des fiches de mouvement et de destruction de fréon | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-GRFR GF condenseur à eau | 4311 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46644 | Vérifier le nettoyage des aéroréfrigérants, l'évolution des pertes de charge des évaporateurs et des condenseurs | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-GRFR GF condenseur à eau | 4311 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46645 | Vérifier qu'un contrôle annuel d'absence de fuite de fréon a bien été réalisé | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-GRFR GF condenseur à eau | 4311 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46654 | Prestations à réaliser en interne : Contrôler tous les passages de câbles, les remettre en état si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CUB-GRFR GF condenseur à eau | 4311 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46655 | Prestations à réaliser en interne : Manoeuvrer les vannes d'isolement | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CUB-GRFR GF condenseur à eau | 4311 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46656 | Prestations à réaliser en interne : Nettoyer l'armoire électrique, vérifier la présence du schéma et le mettre en place si absence | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CUB-GRFR GF condenseur à eau | 4311 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46657 | Prestations à réaliser en interne : Remplacer les manomètres, thermomètres, prugeurs, etc, défectueux | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
CUB-GRFR GF condenseur à eau | 4311 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46646 | Prestations à réaliser en interne : Si le groupe est à l'arrêt, vérifier à la main que le carter du compresseur est à une température supérieure à 45°C | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CUB-GRFR GF condenseur à eau | 4311 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46647 | Prestations à réaliser en interne : Avec le voyant, vérifier l'absence d'humidité dans le circuit fréon | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CUB-GRFR GF condenseur à eau | 4311 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46648 | Prestations à réaliser en interne : Mesurer la perte de charge des condenseurs Entrée B Sortie B | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CUB-GRFR GF condenseur à eau | 4311 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46649 | Prestations à réaliser en interne : Mesurer la perte de charge des évaporateurs Entrée B Sortie B | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CUB-GRFR GF condenseur à eau | 4311 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46650 | Prestations à réaliser en interne : Noter la température entrée et sortie du condenseur Entrée °C Sortie °C | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CUB-GRFR GF condenseur à eau | 4311 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46651 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier l'absence de bruits et vibrations anormales | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CUB-GRFR GF condenseur à eau | 4311 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46652 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier l'absence de trace de fuite d'huile | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
CUB-GRFR GF condenseur à eau | 4311 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46653 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier que la température de l'eau glacée produite, correspond à la consigne affichée sur le groupe froid | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
CUB-PMPE Pompe circulation | 4312 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46658 | Contrôle visuel des silentblocs | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-PMPE Pompe circulation | 4312 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46659 | Mesure de l'isolement des enroulements du moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-PMPE Pompe circulation | 4312 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46660 | Vérification des liaisons souples "dilatoflex", remplacement selon leur état ou leur date de fabrication (10 ans maxi) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-PMPE Pompe circulation | 4312 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46661 | Vérifier les connexions électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-PMPE Pompe circulation | 4312 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46662 | Contrôler tous les passages de câbles, les remettre en état si nécessaire | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
CUB-PMPE Pompe circulation | 4312 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46663 | Dégommage manuel (hors saison d'utilisation) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CUB-PMPE Pompe circulation | 4312 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46664 | Graissage paliers et roulements | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CUB-PMPE Pompe circulation | 4312 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46665 | Mesurer les intensités absorbées par le moteur, les comparer avec les valeurs indiquées | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
CUB-PMPE Pompe circulation | 4312 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46669 | Vérifier le débit et les hauteurs manométriques | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
CUB-PMPE Pompe circulation | 4312 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46670 | Vérifier le fonctionnement de l'arrêt de proximité | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
CUB-PMPE Pompe circulation | 4312 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46666 | Permutation de l'ordre de marche des pompes jumelées | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CUB-PMPE Pompe circulation | 4312 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46667 | Vérifier l'absence de fuite de la garniture mécanique et des différents raccordements | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CUB-PMPE Pompe circulation | 4312 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46668 | Vérifier l'alignement de l'accouplement moteur/pompe | B | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
CUB-REGU Régulateur | 4313 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46671 | Actionneurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CUB-REGU Régulateur | 4313 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46672 | Bande proportionnelle, horloge, etc. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CUB-REGU Régulateur | 4313 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46673 | Etalonnage des capteurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CUB-REGU Régulateur | 4313 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46674 | Point de consigne | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CUB-REGU Régulateur | 4313 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46675 | Remplacement des batteries | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CUB-REGU Régulateur | 4313 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46676 | Report d'alarme | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CUB-REGU Régulateur | 4313 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46677 | Resserrage électrique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CUB-REGU Régulateur | 4313 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46678 | Signal entrée/sortie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CUB-REGU Régulateur | 4313 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46679 | Signalisations | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CUB-REGU Régulateur | 4313 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46680 | Système de dialogue | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CUB-REGU Régulateur | 4313 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46681 | Séquences de fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CUB-REGU Régulateur | 4313 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46682 | Tension d'alimentation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CUB-SURP Surpresseur hebdo. | 950 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24045 | ALIMENTATION D'EAU DES CIRCUITS : Contrôle des compteurs | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-SURP Surpresseur hebdo. | 950 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24048 | ALIMENTATION D'EAU DES CIRCUITS : Contrôle et nettoyage des filtres | A | 1 | 30 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-SURP Surpresseur hebdo. | 950 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24050 | ALIMENTATION D'EAU DES CIRCUITS : Relevé des débits sur vannes de réglages équipé de limiteurs de pression | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-SURP Surpresseur hebdo. | 950 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24041 | RESEAU HYDRAULIQUE : Changement des joints et test d'étanchéité | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-SURP Surpresseur hebdo. | 950 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24036 | RESEAU HYDRAULIQUE : Contrôle de débit | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-SURP Surpresseur hebdo. | 950 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24039 | RESEAU HYDRAULIQUE : Contrôle des soupapes et sièges de robinets | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-SURP Surpresseur hebdo. | 950 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24040 | RESEAU HYDRAULIQUE : Contrôle du tarage des robinets de décharge, soupapes, etc. | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-SURP Surpresseur hebdo. | 950 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24042 | RESEAU HYDRAULIQUE : Débouchage des orifices sur l'évacuation | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-SURP Surpresseur hebdo. | 950 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24028 | RESEAU HYDRAULIQUE : Inspection de l'état des sièges de soupapes | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-SURP Surpresseur hebdo. | 950 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24033 | RESEAU HYDRAULIQUE : Inspection des robinetteries et remise en état si nécessaire | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-SURP Surpresseur hebdo. | 950 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24035 | RESEAU HYDRAULIQUE : Inspection du calorifuge et remise en état éventuelle | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-SURP Surpresseur hebdo. | 950 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24032 | RESEAU HYDRAULIQUE : Manœuvre et graissage des vannes et robinets | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-SURP Surpresseur hebdo. | 950 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24037 | RESEAU HYDRAULIQUE : Nettoyage et resserrage armoire électrique | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-SURP Surpresseur hebdo. | 950 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24034 | RESEAU HYDRAULIQUE : Repérage des traces de rouille ou corrosion ; remise en état éventuelle | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-SURP Surpresseur hebdo. | 950 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24043 | RESEAU HYDRAULIQUE : Resserrage des vannes | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
CUB-SURP Surpresseur hebdo. | 950 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24046 | ALIMENTATION D'EAU DES CIRCUITS : Contrôle des manomètres | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CUB-SURP Surpresseur hebdo. | 950 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24044 | ALIMENTATION D'EAU DES CIRCUITS : Contrôle des pompes | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CUB-SURP Surpresseur hebdo. | 950 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24049 | ALIMENTATION D'EAU DES CIRCUITS : Contrôle des robinetteries, vannes, étanchéité, presse étoupe, manœuvres de volants ou leviers | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CUB-SURP Surpresseur hebdo. | 950 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24047 | ALIMENTATION D'EAU DES CIRCUITS : Relevé des compteurs | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CUB-SURP Surpresseur hebdo. | 950 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24038 | RESEAU HYDRAULIQUE : Contrôle de l'étanchéité des brides | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CUB-SURP Surpresseur hebdo. | 950 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24031 | RESEAU HYDRAULIQUE : Vérification des joints et presse étoupe | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CUB-SURP Surpresseur hebdo. | 950 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24027 | RESEAU HYDRAULIQUE : Vérification du bon fonctionnement de toutes les robinetteries | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CUB-SURP Surpresseur hebdo. | 950 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24026 | RESEAU HYDRAULIQUE : Vérification du fonctionnement des robinets | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CUB-SURP Surpresseur hebdo. | 950 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24030 | RESEAU HYDRAULIQUE : Vérification du fonctionnement des vannes solénoïdes | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
CUB-SURP Surpresseur hebdo. | 950 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 24029 | RESEAU HYDRAULIQUE : Vérification du serrage des cosses de servomoteurs | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
DA 204 Brûleur et Corps de cha | 5946 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 61092 | Ramonage des corps de chauffe | A | 1 | 30 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DA 204 Brûleur et Corps de cha | 5946 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61093 | Démontage, nettoyage des brûleurs | A | 1 | 15 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DA 204 Brûleur et Corps de cha | 5946 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61094 | Remplacement des pièces d'usure : électrode, gicleurs, sondes | A | 1 | 15 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DA 204 Brûleur et Corps de cha | 5946 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61096 | Réglages optimum de la combustion des appareils | A | 1 | 5 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DA 204 Brûleur et Corps de cha | 5946 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61095 | Vérification de tous les organes s'y attachant | A | 1 | 5 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DA 204 Brûleur et Corps de cha | 5946 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61098 | Vérifications des dispositifs de sécurité | A | 1 | 5 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DA 204 Brûleur et Corps de cha | 5946 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61097 | Vérifications et réglages éventuels des dispositifs de régulation | A | 1 | 5 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DA 204 Cabine de peinture | 5947 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61100 | CONTROLE A EFFECTUER Mise en fonctionnement de la cellule, essai en cycle complet avant nettoyage Contrôle des accouplements (courroies, paliers, poulies et roulements) Contrôle des volets et des axes Contrôle des électrovannes de l'assistance à la pulvérisable Contrôle des structures (corrosiion cheminées et caissons préfiltres) Contrôle de consommation des moteurs Contrôle des températures Contrôle des servomoteurs Après nettoyage, réglage de la surpression dans l'habitacle Mesure des vitesses d'air avant et après intervention, cabine vide et avec véhicule Contrôle de l'étanchéité des cabines Contrôle des éclairages néons Contrôle des alarmes sonores et visuelles Analyse vibratoire des éléments tournants | A | 1 | 30 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DA 204 Cabine de peinture | 5947 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 61099 | TRAVAUX A EFFECTUER Consignation des cellules Balisage de la zone de travail Ouverture des machineries Mise en sac des déchets solides et mise en bennes qui seront fournies par le GAT 14.623 Protection par polyane des organes sensibles (servomoteurs, roulements et paliers) Nettoyage à haute pression, par brossage et par aspiration de la machinerie côté souflerie et côté extraction Nettoyage des vitres d'éclairage et pose de film antistatique Remplacement des préfiltres et des filtres de sols et des filtres Plénum comme précisé dans le tableau de répartition des filtres Fermeture de l'ensemble Pompage des effluents en fond de fosses (estimé à 3 tonnes) et enlèvement pour destruction Remplacement des néons fluorescents défectueux Remplacement des joints d'étanchéité si besoin Resserrage de toutes les connections dans les armoires électriques d'automates | A | 1 | 120 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEB - BACS INJECTION | 5033 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50939 | changement de la membrane une fois par an dans le cas d’une pompe à membrane et des joints dans le cas d’une pompe à piston (port des EPI) | A | 1 | 420 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEB - BACS INJECTION | 5033 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50936 | démontage et nettoyage de la tête de la pompe doseuse (Port des EPI) | A | 1 | 0 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEB - BACS INJECTION | 5033 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50937 | nettoyage du point d’injection de réactif et de la canne d’aspiration (Port des EPI) | A | 1 | 0 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEB - BACS INJECTION | 5033 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50938 | vidange et nettoyage de la cuve contenant le produit (Port des EPI) | A | 1 | 0 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEB - Rack de corrosion | 5225 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53327 | Analyse sur rack de corrosion | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
DEB -NETTOYAGE LT | 5034 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50940 | nettoyage du local technique de manière à éviter les amas de matières dangereuse (port des EPI) | A | 1 | 420 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEB-AERO01 TAR R Hebdo | 1414 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 10040 | Contrôle flotteur | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
DEB-AERO01 TAR R Hebdo | 1414 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 10039 | Contrôle paramétrage régulateur niveau | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
DEB-AERO01 TAR R Hebdo | 1414 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 10037 | Contrôle qualité déconcentrateur | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
DEB-AERO01 TAR R Hebdo | 1414 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 10038 | Contrôle qualité pulvérisateurs | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
DEB-BAC INJECTION | 5032 | [14 empty] | #N/A
DEB-Clapet Anti retour AE | 5014 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 50539 | Faire appel à une société pour le contrôle (vérification du fonctionnement intérieur)des clapets. | A | 1 | 20 | 2014 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEB-DESEMBOUEUR | 5015 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50541 | Controle des filtres désemboueur | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
DEB-RD/ELE R. DEFAUT ISOLEMENT | 1415 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 10042 | Recherche et élimination des défauts d'isolements des armoires électriques (se référer à la procédure interne) | H | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
DEB-ST AEROEJECTEUR | 3369 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 32818 | Passage Sous-traitant DEFRAIGNE | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
DEB-ST B A GRAISSE | 3359 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 32808 | Maintenance Biologique séparateur a graisse | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
DEB-ST COLONNE SECHE | 3361 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 32810 | Passage sous traitant SICLI pour les colonnes sèches | A | 1 | 60 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEB-ST DETEC FREON | 3367 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 32816 | Passage Sous-traitant OLDHAM Détection Fréon | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
DEB-ST DI | 3365 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 32814 | Passage Sous-traitant SIEMENS Détection Incendie | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
DEB-ST EXTINCTEUR | 3362 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 32811 | Passage sous-traitant SICLI pour extincteurs | A | 1 | 60 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEB-ST GE | 3373 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 32823 | Passage Sous-traitant INEO Maintenance Groupe électrogène | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
DEB-ST GROUPE FROID | 3366 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 32815 | Passage Sous-traitant CARRIER maintenance GF | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
DEB-ST LEGIONNELLE TA | 3364 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 32813 | Passge Sous-traitant AQUA-TECHNOLOGIE Prélèvement légionnelle | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
DEB-ST M TOUR AERO | 3363 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 32812 | Passage sous-traitant AQUA TECHNOLOGIE maintenance Tours Aéro | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
DEB-ST NACELLE | 3358 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 32807 | Passage Sous-traitant IFMS | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
DEB-ST PORTE AUTO | 3360 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 32809 | Passage Sous-traitant ATPE-AMIB portes automatiques parking | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
DEB-ST PORTE PIETONNE | 3372 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 32822 | Passage Sous-traitant PORTIS Portes Piétonnes | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
DEB-ST POSTE SPK | 3371 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 32820 | Passage Sous-traitant AXIMA entretien annuel | A | 1 | 60 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEB-ST SIRENE | 3368 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 32817 | Passage Sous-traitant TCE Sirènes d'alarme | A | 1 | 60 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEB-ST SPRINKLER | 3370 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 32819 | Passage Sous-traitant AMICA Vérification Sprinkler | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 50670 | Cuve: Remplacer le joint du robinet flotteur ou le robinet | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 50655 | Nettoyage et désinfection des éléments: Dépose et nettoyage du pare gouttelettes ou remplacement si nécessaire | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 50658 | Nettoyage et désinfection des éléments: Elimination de la rouille et recouvrement avec un revêtement adapté(si besoin) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 50657 | Nettoyage et désinfection des éléments: Grattage et nettoyage des surfaces d'échange secondaire | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 50656 | Nettoyage et désinfection des éléments: Nettoyage intérieur de la cuve | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 50654 | Nettoyage et désinfection des éléments: Vidange de la cuve et de l'ensemble du réseau de la tour exposé à l'air | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 50668 | Ne pas rejeter l'eau à un PH inférieur à 7:ajouter une solution basique si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 50666 | Ventilateur: Contrôler le fonctionnement des sécurités, arrêt d'urgence, etc.. | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 50664 | Ventilateur: Mesure de l'isolement du moteur et de la résistance antigel | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 50665 | Ventilateur: Mesure des intensités absorbées, les comparer avec les valeurs indiquées | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 50667 | Ventilateur: Vérifier le serrage des connexions électriques, des passages de câbles | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 50663 | Ventilateur: Contrôle de l'absence de jeu latéral turbine/volute | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 50662 | Ventilateur: Contrôle de l'usure des courroies et des poulies, remplacement si nécessaire | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 50661 | Ventilateur: Contrôle des fixations du moteur et du ventilateur | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 50659 | Ventilateur: Graissage paliers du ventilateur et roulements du moteur | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 50660 | Ventilateur: Nettoyage et examen des ailettes de la turbine du ventilateur | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 50669 | Cuve: Contrôler la fermeture complète du robinet flotteur avant le niveau du trop plein | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 50633 | Cuve: Vérifier l'état de la trappe de visite, remettre en état si nécessaire | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 50632 | Ventilateur: Mesure de l'isolement du moteur et de la résistance antigel | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50755 | - Analyse d'eau circuit condenseur et correction si nécessaire | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50736 | - Analyse d'eau et correction si nécessaire (sur réseau condenseur et réseau ouvert) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50754 | - Graissage (ventilateur, roulements, …) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50750 | - Nettoyage pulvérisateur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50751 | - Rinçage au jet des cuves et crépine | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50752 | - Vidange et nettoyage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50737 | - Vérification intensité absorbée | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50753 | - Vérification résistance antigel | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50735 | - Vérification résistance antigel sur le circuit ouvert de la batterie | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50676 | Analyses: Analyse des circuit (T°, conductivité, PH, TH, TAC, concentration) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50683 | Contrôle des paliers de ventilateur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50702 | Contrôle du repérage des réseaux (si modification) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50682 | Contrôle du robinet à flotteur - Contrôle / Démontage et nettoyage des buses | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50617 | Cuve: Remplacer le joint du robinet flotteur ou le robinet | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50700 | Désinfection du bac de ruissellement et du réseau | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50642 | Désinfection préalable : Mise en service de la tour sans ventilation pendant 3 heures (groupe froid a l'arrêt) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50623 | Désinfection préalable : Vidange de la bâche, remplissage avec de l'eau adoucie et addition de biocide à forte dose - Cette opération est à faire obligatoirement à la remise en service et préconisée dans un délai maxi d'un mois après son arrêt | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50711 | Eau du circuit :Annuelle Zn | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50710 | Eau du circuit :Annuelle Cu | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50709 | Eau du circuit :Annuelle Fe | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50712 | Eau du circuit :Annuelle MES | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50636 | Inspection périodique des tours aéroréfrigérantes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50689 | Mise en sécurité électrique | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50701 | Nettoyage du caisson ventilateur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50697 | Nettoyage et désinfection de la rampe de pulvérisation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50696 | Nettoyage et désinfection des pare-gouttes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50699 | Nettoyage et désinfection des parois | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50644 | Nettoyage et désinfection des éléments: Dépose et nettoyage du pare gouttelettes ou remplacement si nécessaire | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50626 | Nettoyage et désinfection des éléments: Elimination de la rouille et recouvrement avec un revêtement adapté(si besoin) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50625 | Nettoyage et désinfection des éléments: Grattage et nettoyage des surfaces d'échange secondaire | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50624 | Nettoyage et désinfection des éléments: Nettoyage intérieur de la cuve | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50643 | Nettoyage et désinfection des éléments: Vidange de la cuve et de l'ensemble du réseau de la tour exposé à l'air | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50698 | Nettoyage et désinfection du packing | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50681 | Remise en eau (1° visite de début saison) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50680 | Rinçage et nettoyage du bac ; inspection générale des états de surface et reprises éventuelles | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50619 | Réseau hydraulique: Mettre en peinture les parties oxydées et réparer le calorifuge si nécessaire | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50684 | Verification des connexions électriques et inerrupteur de proximité ( Contrôle report alarme) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50688 | Vidange /Purge -Rinçage et nettoyage du bac ; inspection générale des états de surface et reprises éventuelles | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50687 | Visite de fin de saison | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50685 | Vérification de l'entraînement du ventilateur et asservissement pompe GF | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50686 | Vérification et réfection des robinets | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50727 | - Contrôle moteur et ventilateur | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50728 | - Contrôle régulation | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50729 | - Graissage (ventilateur, roulements, …) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50726 | - Nettoyage pulvérisateur | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50725 | - Rinçage au jet des pompes et crépine sur circuit ouvert | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50732 | - Vérification des robinetteries | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50730 | - Vérification résistance antigel, dosage glycol ou débit mini sur circuit fermé | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50641 | Appoint d'eau et traitement : Faire le complément de sel et noter le nombre de sacs utilisés | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50637 | Appoint d'eau et traitement : Noter le volume d'eau d'appoint | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50640 | Appoint d'eau et traitement : Vérifier le bon fonctionnement de l'adoucisseur | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50638 | Appoint d'eau et traitement : Vérifier le fonctionnement de la pompe et de la canne d'injection de biocide | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50639 | Appoint d'eau et traitement : Vérifier le fonctionnement de la pompe et de la canne d'injection des autres produits | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50731 | CIRCUIT DE RECYCLAGE | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50677 | Contrôle de la déconcentration | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50653 | Désinfection préalable : Mise en service de la tour sans ventilation pendant 3 heures (groupe froid a l'arrêt) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50652 | Désinfection préalable : Vidange de la bâche, remplissage avec de l'eau adoucie et addition de biocide à forte dose - Cette opération est à faire obligatoirement à la remise en service et préconisée dans un délai maxi d'un mois après son arrêt | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50615 | Ne pas rejeter l'eau à un PH inférieur à 7:ajouter une solution basique si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50651 | Régulation: Contrôler le fonctionnement de la tour en modifiant le point de consigne | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50672 | Réseau hydraulique: Manœuvrer et graisser les vannes | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50674 | Réseau hydraulique: Mettre en peinture les parties oxydées et réparer le calorifuge si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50673 | Réseau hydraulique: Vérifier les purgeurs, thermomètres, manomètres et les remplacer si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50612 | Ventilateur: Mesure des intensités absorbées, les comparer avec les valeurs indiquées | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50748 | - Contrôle moteur et ventilateur | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50749 | - Contrôle régulation | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50722 | - Contrôle température d'eau | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50742 | - Vérification alimentation en eau | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50739 | - Vérification consommation et contrôle du débit de fuite | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50724 | - Vérification de la pompe | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50740 | - Vérification dispositif de contrôle du niveau d'eau | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50741 | - Vérification tension des courroies / poulies | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50746 | - Vérification traitement algicide | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50723 | CIRCUIT DE RECYCLAGE | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50631 | Ventilateur: Contrôle de l'absence de jeu latéral turbine/volute | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50630 | Ventilateur: Contrôle de l'usure des courroies et des poulies, remplacement si nécessaire | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50629 | Ventilateur: Contrôle des fixations du moteur et du ventilateur | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50627 | Ventilateur: Graissage paliers du ventilateur et roulements du moteur | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50628 | Ventilateur: Nettoyage et examen des ailettes de la turbine du ventilateur | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50733 | - Vérification des automatismes | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50721 | - Vérification traitement algicide et biocide | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50620 | Analyses: Analyse des circuit (T°, conductivité, PH, TH, TAC, concentration) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50635 | Analyses: Analyse des légionelles selon réglementation | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50650 | Appoint d'eau et traitement : Faire le complément de sel et noter le nombre de sacs utilisés | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50621 | Appoint d'eau et traitement : Faire les compléments de produits biocide, anti algue etc. Noter les volumes injectés | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50645 | Appoint d'eau et traitement : Noter le volume d'eau d'appoint | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50649 | Appoint d'eau et traitement : Vérifier le bon fonctionnement de l'adoucisseur | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50646 | Appoint d'eau et traitement : Vérifier le fonctionnement de la pompe et de la canne d'injection de biocide | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50647 | Appoint d'eau et traitement : Vérifier le fonctionnement de la pompe et de la canne d'injection des autres produits | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50695 | Contrôle de la rampe de pulvérisation | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50694 | Contrôle des parois | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50690 | Contrôle des évacuations | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50691 | Contrôle du dispositif de remplissage | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50616 | Cuve: Contrôler la fermeture complète du robinet flotteur avant le niveau du trop plein | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50671 | Cuve: Vérifier l'état de la trappe de visite, remettre en état si nécessaire | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50716 | Eau d'appoint :Mensuelle Conductivité(us/cm) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50713 | Eau d'appoint :Mensuelle PH | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50719 | Eau d'appoint :Mensuelle RC (taux de concentration) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50715 | Eau d'appoint :Mensuelle TAC(°f) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50714 | Eau d'appoint :Mensuelle TH (°f) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50717 | Eau d'appoint :Mensuelle chlorures(mg/l) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50718 | Eau d'appoint :Mensuelle molybdènes(mg/l) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50703 | Eau du circuit :Mensuelle PH | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50708 | Eau du circuit :Mensuelle RC(taux de concentration) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50705 | Eau du circuit :Mensuelle TAC(°f) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50704 | Eau du circuit :Mensuelle TH (°f) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50707 | Eau du circuit :Mensuelle chlorures(mg/l) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50706 | Eau du circuit :Mensuelle conductivité(us/cm) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50679 | Prélevement et Analyse chimique et bactériologique de l'eau (voir détail ci-dessous) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50692 | Rincage des bipasses | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50634 | Réseau hydraulique: Manœuvrer et graisser les vannes | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50613 | Ventilateur: Contrôler le fonctionnement des sécurités, arrêt d'urgence, etc.. | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50614 | Ventilateur: Vérifier le serrage des connexions électriques, des passages de câbles | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50678 | Vérification de la propreté du bac et des surfaces de ruissellement | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50720 | Vérification des pare-gouttes | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEB-TAR | 5019 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50693 | Vérification du packing | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DEXIA-ARROSAGE AUTO | 5185 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52874 | Avant la saison hivernale mettre à l'arret et vidanger les circuits. | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEXIA-ARROSAGE AUTO | 5185 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52873 | Vérifier l’état des bouches enterrées et leur environnement immédiat. S’assurer qu’il n’y a pasformation de cratères de retenue d’eau au droit même des bouches. | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEXIA-ARROSAGE AUTO | 5185 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52871 | Vérifier l’état des robinets en élévation en particulier ceux accessibles au public. | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEXIA-ARROSAGE AUTO | 5185 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52872 | Vérifier l’état des tuyaux souples en particulier ceux munis d’un organe de fermeture enextrémité. | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEXIA-CHARG-24V | 5180 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52835 | Nettoyage des bornes des batteries si besoin du constructeur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEXIA-CHARG-24V | 5180 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52837 | Remplacement des batteries tous les 4 ans (Mise en place en 2013) | A | 1 | 12 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEXIA-CHARG-24V | 5180 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52834 | Vérification de la charge des batteries d'accumulateur constituant la source secondaire | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEXIA-CHARG-24V | 5180 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52831 | Vérification des mises à la terre et des conducteurs de protection | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEXIA-CHARG-24V | 5180 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52833 | Vérification des protections de la source secondaire | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEXIA-CHARG-24V | 5180 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52832 | Vérification des protections vis-à-vis du réseau | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEXIA-CHARG-24V | 5180 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52836 | Vérification du fonctionnement de la source auxiliaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEXIA-CIRCUIT FERME | 5183 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52856 | CANALISATIONS : Contrôle liaisons équipotentielles | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEXIA-CIRCUIT FERME | 5183 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52859 | CANALISATIONS : Contrôle purgeurs et anti béliers | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEXIA-CIRCUIT FERME | 5183 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52855 | CANALISATIONS : Contrôle étanchéité calorifuge | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEXIA-CIRCUIT FERME | 5183 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52854 | CANALISATIONS : Contrôle étanchéité canalisations | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEXIA-CIRCUIT FERME | 5183 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52862 | CANALISATIONS : Examen état interne manchettes témoins | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEXIA-CIRCUIT FERME | 5183 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52858 | CANALISATIONS : Nettoyage filtres et pots à boues | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEXIA-CIRCUIT FERME | 5183 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52857 | CANALISATIONS : Purge air colonnes | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEXIA-CIRCUIT FERME | 5183 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52863 | CANALISATIONS : Remplacement liaisons souples | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEXIA-CIRCUIT FERME | 5183 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52860 | CANALISATIONS : Vérification fonctionnement rubans chauffants | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEXIA-CIRCUIT FERME | 5183 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52866 | ROBINETTERIE : Contrôle fonctionnement détendeurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEXIA-CIRCUIT FERME | 5183 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52865 | ROBINETTERIE : Graissage axes et filetages | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEXIA-CIRCUIT FERME | 5183 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52864 | ROBINETTERIE : Manœuvre vannes et axes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEXIA-CIRCUIT FERME | 5183 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52869 | VANNES A SERVO MOTEUR : Contrôle course | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEXIA-CIRCUIT FERME | 5183 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52868 | VANNES A SERVO MOTEUR : Graissage vannes et axes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEXIA-CIRCUIT FERME | 5183 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52867 | VANNES A SERVO MOTEUR : Test par manoeuvre thermostat | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEXIA-CIRCUIT FERME | 5183 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52861 | CANALISATIONS : Analyse eau réseaux | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
DEXIA-CLAPET PURGE | 5198 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52899 | Vérification de son bon fonctionnement | A | 1 | 15 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEXIA-Clapets EA | 5194 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52892 | Contrôle du fonctionnement intérieur l'équipement | A | 1 | 5 | 2015 | 3 |  |  |  |  | #N/A
DEXIA-Clapets EA | 5194 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52893 | Editer une FAC en cas d'anomalie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEXIA-Clapets EA | 5194 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52891 | Vérification visuel de l'équipement (présence, fuite) | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEXIA-Clapets HA | 5191 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52882 | Editer une FAC en cas d'anomalie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEXIA-Clapets HA | 5191 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52881 | Remplacement du clapet tous les 5 ans suivant la date de mise en place (2013) | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEXIA-Clapets HA | 5191 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52880 | Vérification visuel de l'équipement (présence, fuite) | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEXIA-DETEC FIOUL | 5189 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52878 | Vérification présence tensionVérification absence d'alarmeFaire un test à l'aide de la touche prévue à cet effet. | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEXIA-DETECT HYDRO | 5187 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52876 | Prestation sous traité par la Ste AC2C - Accompagnement | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEXIA-DETENDEUR | 5186 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52875 | Vérification de la pression amont et aval (S'assurer du bon fonctionnement des manomètres) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEXIA-EXTINCTION GAZ | 5184 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52870 | Maintenance sous traitée (SIEMENS) | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEXIA-Groupe électrogène | 5182 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52843 | Maintenance Electrique par la Ste VIC | S | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
DEXIA-Groupe électrogène | 5182 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52842 | Maintenance Mécanique par la Ste VIC | S | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
DEXIA-Groupe électrogène | 5182 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52850 | AIR COMPRIMÉ: (non concerné) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
DEXIA-Groupe électrogène | 5182 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52845 | Combustible: Contrôler et noter le niveau de fioul de la cuve journalière | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
DEXIA-Groupe électrogène | 5182 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52844 | Combustible: Contrôler et noter le niveau de fioul de la cuve principale | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
DEXIA-Groupe électrogène | 5182 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52846 | Combustible: Contrôler l'absence de fioul dans la cuve de rétention de la cuve journalière | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
DEXIA-Groupe électrogène | 5182 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52847 | ELECTRICITÉ: Contrôle état batterie et chargeur (si existant) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
DEXIA-Groupe électrogène | 5182 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52848 | ELECTRICITÉ: Faire test lampe, remplacement des voyants si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
DEXIA-Groupe électrogène | 5182 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52849 | ELECTRICITÉ: Vérifier la position des commutateurs, vérifier la positon (marche automatique avant de partir) | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
DEXIA-Groupe électrogène | 5182 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52853 | Essai en charge | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
DEXIA-Groupe électrogène | 5182 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52851 | Nettoyage du local | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
DEXIA-Groupe électrogène | 5182 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52852 | Vérifier le fonctionnement du BAES | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
DEXIA-PLAFOND RIE | 5196 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52897 | Faire un contrôle visuel du faux plafond et relevée toute anomalies (fissure, infiltration,Etc…) | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
DEXIA-POSTE SPK | 5195 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52896 | Maintenance sous traitée (AXIMA) | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
DEXIA-POSTE SPK | 5195 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52894 | Essais cloches (Par le service sécurité) | H | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
DEXIA-POSTE SPK | 5195 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52895 | Essais sources (Par le service sécurité) | H | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
DEXIA-PREP-ECS | 5192 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52884 | Contrôler de la perte de charge et nettoyage de l'échangeur si nécessaire. | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEXIA-PREP-ECS | 5192 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52883 | Vérification de la régulation primaire et secondaire | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
DEXIA-Ronde TEchnique | 2484 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 23689 | Vérification uhfesdnfknb | H | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
DEXIA-SEP-HYDRO | 5193 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52890 | Contrôle des intensités absorbées | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEXIA-SEP-HYDRO | 5193 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52889 | Nettoyage de la fosse | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEXIA-SEP-HYDRO | 5193 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52888 | Nettoyage du panier ou crépine | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEXIA-SEP-HYDRO | 5193 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52886 | Permutation des pompes | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
DEXIA-SEP-HYDRO | 5193 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52887 | Réglage des niveaux de flotteurs et de déclenchement de pompes | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
DEXIA-SEP-HYDRO | 5193 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52885 | Vérification des alarmes | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
DEXIA-SOUS TRAITANCE | 5188 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52877 | Prestation réalisée suivant le contrat de maintenance sous traitant.Assistance du bureau de contrôle si installation concernée. | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
DEXIA-Stores bureaux | 5197 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52898 | Faire un récapitulatif des anomalies constatées pour analyse. Afin de définir un plan d'action si besoin. (campagne de remise à niveau, remplacement,etc…) | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
DEXIA-VANNE | 5190 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52879 | Manœuvre des vannes, validation du bon fonctionnement | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEXIA-VCF-CCF | 5181 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52839 | Clapets coupe feu : Graissage axes | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEXIA-VCF-CCF | 5181 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52840 | Clapets coupe feu : Test fermeture | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEXIA-VCF-CCF | 5181 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52838 | Clapets coupe feu : Vérification position clapets | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DEXIA-VCF-CCF | 5181 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52841 | Volet coupe feu : Contrôle fonctionnement fin de course de position et contrôle du report sur la baie incendie | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DGA-ASCENSEURS | 3678 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 40233 | Tenue d'un carnet d'entretien mentionnant les travaux effectués avec Visite de maintenance toutes les 6 semaines au minimum | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
DGA-BAES | 3667 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 40177 | Vérification des accumulateurs | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
DGA-BAES | 3667 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40180 | Dépoussiérage, nettoyage | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
DGA-BAES | 3667 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40179 | Essais de signalisation | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
DGA-BAES | 3667 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40178 | Essais des protections | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
DGA-CHAUFFAGE | 3673 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40202 | Mesure des fuites sur les réseaux | T | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
DGA-CHAUFFAGE | 3673 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40201 | Remplacement des organes d'isolement ou de régulation défectueux | T | 1 | 45 | [6 empty] | #N/A
DGA-CHAUFFAGE | 3673 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40198 | Vérification de tous les émetteurs (radiateurs) et entretien préventif des écoulements dans les réseaux. | T | 1 | 45 | [6 empty] | #N/A
DGA-CHAUFFAGE | 3673 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40200 | Vérification de tous les équipements constitutifs des sous stations chauffage et entretien préventif des écoulements dans les réseaux. | T | 1 | 45 | [6 empty] | #N/A
DGA-CHAUFFAGE | 3673 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40199 | Vérification des réseaux | T | 1 | 45 | [6 empty] | #N/A
DGA-CLIM Unite exterieure | 3675 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 40215 | Contrôle étanchéité | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
DGA-CLIM Unite exterieure | 3675 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40216 | Contrôle des performances | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
DGA-CLIM Unite exterieure | 3675 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40214 | Contrôle du fonctionnement : températures, pertes de charge, pressions d'huile et charge d'huile, charge fréon, régulation, clapet d'aspiration, sécurités | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DGA-CLIM Unite exterieure | 3675 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40218 | Graissage et lubrification, nettoyage condenseur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
DGA-CLIM Unite exterieure | 3675 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40217 | Resserrement boulonnerie et connexions électriques, mesures intensités et isolement Test d'acidité et vidange d'huile, remplacement filtre | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DGA-CLIM Unite exterieure | 3675 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40219 | Révision générale du groupe | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
DGA-CLIM Unite interieure | 3674 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40210 | . Bac de condensats | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
DGA-CLIM Unite interieure | 3674 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40212 | . Batterie | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
DGA-CLIM Unite interieure | 3674 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40211 | . Elément filtrant avec fourniture si nécessaire | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
DGA-CLIM Unite interieure | 3674 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40213 | . Ventilateur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
DGA-CLIM Unite interieure | 3674 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40206 | Contrôle intensité, isolement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
DGA-CLIM Unite interieure | 3674 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40204 | Contrôle régulation | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
DGA-CLIM Unite interieure | 3674 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40209 | Nettoyage | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
DGA-CLIM Unite interieure | 3674 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40205 | Resserrement boulonnerie | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
DGA-CLIM Unite interieure | 3674 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40207 | Resserrement connexions électriques | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
DGA-CLIM Unite interieure | 3674 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40203 | Vérification : Bon fonctionnement | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DGA-CLIM Unite interieure | 3674 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40208 | Vérification sécurités, mise à la terre | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
DGA-COMPTEUR | 3676 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40220 | Relève des compteurs et analyse des consommations | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
DGA-COURANTS FORTS ET COURANTS | 3666 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40174 | Dépoussiérage, nettoyage | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
DGA-COURANTS FORTS ET COURANTS | 3666 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40171 | Examen visuel, resserrement connexions et visseries, graissage organes de commande, analyse des diélectriques liquides | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DGA-COURANTS FORTS ET COURANTS | 3666 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40176 | Remplacement des consommables électriques ( lampes ) | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
DGA-COURANTS FORTS ET COURANTS | 3666 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40175 | Thermographie infrarouge TGBT D18 recherche des points chauds quantification de la valeur des échauffements sur les points chauds | T | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
DGA-COURANTS FORTS ET COURANTS | 3666 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40173 | Vérification des contacts, des isolements, des sécurités | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
DGA-COURANTS FORTS ET COURANTS | 3666 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40172 | Vérification des fonctionnements : coupure et disjoncteur général, relais de surintensité, permutation, relais de protection | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DGA-DISCONNECTEUR | 3670 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 40192 | Contrôle annuel des disconnecteurs (avec remise d'attestation). | A | 1 | 45 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DGA-ONDULEURS | 3668 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40181 | Vérification des accumulateurs | A | 1 | 240 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DGA-ONDULEURS | 3668 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40184 | Dépoussiérage, nettoyage | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DGA-ONDULEURS | 3668 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40183 | Essais de signalisation | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DGA-ONDULEURS | 3668 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40182 | Essais des protections | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DGA-PLOMBERIE | 3669 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40188 | Examen visuel des organes de l'alimentation générale (compteurs, disconnecteurs, manchettes et filtres à tamis notamment). | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
DGA-PLOMBERIE | 3669 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40191 | Mesure des fuites sur les réseaux | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
DGA-PLOMBERIE | 3669 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40185 | Vérification de tous les équipements des sanitaires et des vestiaires (Robinet, chasse d'eau, cuvettes, puisard, abattant, ventilation, accessoires ...) et entretien préventif des écoulements | T | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
DGA-PLOMBERIE | 3669 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40187 | Vérification des cumulus ECS et remplacement des soupapes | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
DGA-PLOMBERIE | 3669 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40186 | Vérification des réseaux | T | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
DGA-PLOMBERIE | 3669 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40190 | Vérification et remplacement des groupes de sécurité cumulus défectueux | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
DGA-PLOMBERIE | 3669 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40189 | Vérification et remplacement des joints défectueux | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
DGA-RESEAUX AERAULIQUES et BOU | 3672 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40234 | Contrôle des performances (contrôle d'étanchéité) et mesure des débits d'extraction d'air (tous les 3 ans) | A | 1 | 1005 | 2016 | 3 |  |  |  |  | #N/A
DGA-RESEAUX AERAULIQUES et BOU | 3672 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40197 | Nettoyage des conduits (tous les 6 ans), bouches de soufflage et d'extraction | A | 1 | 5000 | 2019 | 6 |  |  |  |  | #N/A
DGA-SECOND ŒUVRE | 3665 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 40170 | Contrôle parfait état de fonctionnalité cloison, plafond, sol, huisserie, etc… | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DGA-SECOND ŒUVRE | 3665 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 40169 | Examen visuel des ouvrage, du gros œuvre et installations du second œuvre | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DGA-SSI | 3677 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40232 | Test des reports d'informations | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
DGA-SSI | 3677 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40222 | le contrôle des alimentations | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DGA-SSI | 3677 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40227 | le contrôle des reports d'alarme | S | 1 | 45 | [6 empty] | #N/A
DGA-SSI | 3677 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40224 | le test de chacun des détecteurs, déclencheurs manuels, et indicateurs d'action | S | 1 | 420 | [6 empty] | #N/A
DGA-SSI | 3677 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40226 | les essais des asservissements | S | 1 | 45 | [6 empty] | #N/A
DGA-SSI | 3677 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40223 | les essais des signaux d'alarme de la centrale | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
DGA-SSI | 3677 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40225 | les essais des sirènes et/ou flash | S | 1 | 45 | [6 empty] | #N/A
DGA-SSI | 3677 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40221 | une inspection visuelle (état du câblage, des détecteurs...) | S | 1 | 45 | [6 empty] | #N/A
DGA-SSI | 3677 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40229 | vérification des moyens d'extinction ( extinction automatique ) | S | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
DGA-SSI | 3677 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40230 | vérification des portes et clapets coupe-feu | S | 1 | 240 | [6 empty] | #N/A
DGA-SSI | 3677 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40228 | vérification du balisage | S | 1 | 45 | [6 empty] | #N/A
DGA-SSI | 3677 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40231 | vérification du système de désenfumage | S | 1 | 40 | [6 empty] | #N/A
DGA-TOIT ENTRETIEN DES TOITURE | 3663 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 40158 | Contrôle des fixations sur charpentes, état des goutières, des pièces métaliques | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DGA-TOIT ENTRETIEN DES TOITURE | 3663 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 40159 | Contrôle des fixations, des verrières, skydomes, costières, végétation dans le cas d'une toiture terrasse non végétalisée | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DGA-TOIT ENTRETIEN DES TOITURE | 3663 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 40149 | Contrôle visuel général, et verification general du complexe d'étanchéité | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DGA-TOIT ENTRETIEN DES TOITURE | 3663 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 40161 | Enlèvement des mousses sur cheneaux, goutières, decentes | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DGA-TOIT ENTRETIEN DES TOITURE | 3663 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 40160 | Epandage d'un désherbant | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DGA-TOIT ENTRETIEN DES TOITURE | 3663 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 40151 | Nettoyage des cheneaux | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DGA-TOIT ENTRETIEN DES TOITURE | 3663 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 40152 | Nettoyage des entrées d'eau pluviales et descente d'eau, chutes et évacuations | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DGA-TOIT ENTRETIEN DES TOITURE | 3663 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 40150 | Nettoyage en général | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DGA-TOIT ENTRETIEN DES TOITURE | 3663 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 40162 | Remaniement des gravilons de la protection lourde et enlèvement des mousses | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DGA-TOIT ENTRETIEN DES TOITURE | 3663 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 40157 | Vérification des passage de gaines ou de cables | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DGA-TOIT ENTRETIEN DES TOITURE | 3663 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 40155 | Vérification des protections et des relevés | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DGA-TOIT ENTRETIEN DES TOITURE | 3663 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 40156 | Vérification des soudures de goutières et des liaisons des bacs aciers. | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DGA-VMC (CAISSONS, CENTRALES e | 3671 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40193 | Contrôle : clavetage poulies et turbines, tensions courroies, tringleries et axes, écoulement éventuels des eaux condensées, étanchéités, plots antivibratiles, échauffement moteur paliers, alignement, roulements, graissage (volets, paliers, roulements), intensité et isolement moteur Vérifications de fonctionnement : régulation, antigel, sécurités | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DGA-VMC (CAISSONS, CENTRALES e | 3671 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40195 | Nettoyage, dépoussiérage : Turbine, aubes, grilles de protection, pièges à sons, refoulement moteur, intérieur caissons et batteries | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
DGA-VMC (CAISSONS, CENTRALES e | 3671 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40196 | Nettoyage, remplacement des filtres | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
DGA-VMC (CAISSONS, CENTRALES e | 3671 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 40194 | Resserrement vis et boulonnerie, connexions électriques | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
DGA-VRD Entretien VRD | 3664 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 40163 | Maintenir en parfait état de fonctionnement de toutes les canalisations et des réseaux d'alimentation crées par le titulaire pour l'opération (jusqu'aux boîtes de raccordement des réseaux généraux du maître d'ouvrage) : pas de maintenance nécessaire sur les deux premières années | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DGA-VRD Entretien VRD | 3664 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 40164 | Maintenir en parfait état de fonctionnement les réseaux et canalisations d'évacuation jusqu'aux raccordements : une visite prévue par an sur réseau eaux usées | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DGA-VRD Entretien VRD | 3664 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 40166 | Refaire aussi souvent que nécessaire le traçage des parkings pour conserver une signalétique propre et visible : sans objet traçage neufs pas d'intervention sur les deux premières années | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DGA-VRD Entretien VRD | 3664 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 40165 | Si besoin, Maintien en parfait état des enrobés à chaud et reprise des désordres éventuels dans les 10 jours après leur signalement : sans objet enrobé neuf, pas d'intervention sur les deux premières années | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DGA-VRD Entretien VRD | 3664 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 40167 | Visite annuelle des reseaux d'eaux usée | A | 1 | 240 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA Adoucisseur | 4261 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46128 | Aseptiser ou faire aseptiser les résines | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA Adoucisseur | 4261 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46129 | Contrôle clapet anti-retour | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA Adoucisseur | 4261 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46130 | Nettoyage canne d’aspiration | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA Adoucisseur | 4261 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46131 | Nettoyage et vidange du bac à sel | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA Adoucisseur | 4261 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46132 | Remplacement des résines si besoin | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA Adoucisseur | 4261 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46133 | Vérifier circuits électriques, clapets anti-retour et durée d’écoulement à l’égout | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA Adoucisseur | 4261 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46134 | Vérifier l’étanchéité générale | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA Adoucisseur | 4261 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46135 | Vérifier l’état des résines si TH > 0°f après régénération et si opération facile | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA Adoucisseur | 4261 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46136 | Analyse de l’eau amont et aval (TH et TCl) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
DLA Adoucisseur | 4261 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46137 | Contrôle du niveau de sel dans le bac à saumure | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
DLA Adoucisseur | 4261 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46138 | Contrôler et régler si nécessaire programmateur et cycle de régénération | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
DLA Adoucisseur | 4261 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46139 | Relevé des consommations d’eau et de sel | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
DLA Adoucisseur | 4261 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46140 | S’assurer de l’absence de pertes de résine durant les régénérations | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
DLA Adoucisseur | 4261 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46141 | Vérification de la vanne pilote | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
DLA Adoucisseur | 4261 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46142 | Vérifier et régler la vanne de mitigeage par mesure de TH | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
DLA Armoire électrique (tout u | 4259 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46098 | Contrôle du calibrage des appareils de protection | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA Armoire électrique (tout u | 4259 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46103 | Contrôle d’isolement des circuits | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA Armoire électrique (tout u | 4259 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46104 | Essais des lampes de signalisation et remplacement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA Armoire électrique (tout u | 4259 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46099 | Nettoyage des contacts - dépoussiérage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA Armoire électrique (tout u | 4259 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46100 | Resserrage des connexions électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA Armoire électrique (tout u | 4259 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46101 | Thermographie infrarouge | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA Armoire électrique (tout u | 4259 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46102 | Vérification de l’état et de la justesse du repérage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA Armoire électrique (tout u | 4259 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46105 | Vérification des dispositifs de protection contre les surintensités | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA Armoire électrique (tout u | 4259 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46106 | Vérification des mises à la Terre et continuités | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA Armoire électrique (tout u | 4259 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46107 | Vérification des organes de coupure et de protection | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA Armoire électrique (tout u | 4259 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46108 | Vérification des organes temporisés | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA BAES annuel | 5342 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 54877 | Absence secteur: Contrôle de l'autonomie des batteries(temps mini 1 heure), s'il est inférieur remplacer les batteries ou le BAES | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA BAES annuel | 5342 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 54879 | Absence secteur: Nettoyage du BAES si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA BAES annuel | 5342 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 54876 | Absence secteur: Vérification de l'allumage des lampes de sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA BAES annuel | 5342 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 54875 | Absence secteur: Vérification de l'extinction de la lampe veille | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA BAES annuel | 5342 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 54878 | Absence secteur:Remplacement des lampes défectueuses | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA BAES annuel | 5342 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 54874 | Présence secteur: Contrôle de l'état du BAES et de ces fixations, réparation si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA BAES annuel | 5342 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 54873 | Présence secteur: Remplacement des lampes défectueuses | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA BAES annuel | 5342 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 54872 | Présence secteur: Vérification du fonctionnement de la lampe veille | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA BAES annuel | 5342 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 54882 | Retour secteur: Remplir le registre de sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA BAES annuel | 5342 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 54881 | Retour secteur: Vérification de l'extinction des lampes de sécurité. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA BAES annuel | 5342 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 54880 | Retour secteur: Vérification du fonctionnement de la lampe veille | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA Centrales de traitement d’ | 4256 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46054 | Contrôle de l’étanchéité des manchettes souples | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA Centrales de traitement d’ | 4256 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46055 | Contrôle visuel des silent-blocks | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA Centrales de traitement d’ | 4256 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46056 | Nettoyage complet de la turbine, des volets d’air, des volutes et des caissons | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA Centrales de traitement d’ | 4256 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46057 | Remplacement des courroies après nettoyage des gorges | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA Centrales de traitement d’ | 4256 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46058 | Reprise éventuelle de l’alignement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA Centrales de traitement d’ | 4256 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46059 | Resserrage de la boulonnerie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA Centrales de traitement d’ | 4256 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46060 | Retouches de peinture et de calorifuge si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA Centrales de traitement d’ | 4256 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46061 | Révision générale | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA Centrales de traitement d’ | 4256 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46062 | Vérification des biellettes des registres, blocage des lames et vérification du fonctionnement du servo-moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA Centrales de traitement d’ | 4256 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46063 | Vérification du niveau sonore des ventilateurs (bruits) et essai des vitesses | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA Centrales de traitement d’ | 4256 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46064 | Vérifier les informations fournies par les thermomètres, manomètres, hygromètres … | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA Centrales de traitement d’ | 4256 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46065 | Contrôle des isolements | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
DLA Centrales de traitement d’ | 4256 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46066 | Contrôler l’état et la propreté des résistances électriques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
DLA Centrales de traitement d’ | 4256 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46067 | Vérification du fonctionnement de la boucle de régulation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
DLA Centrales de traitement d’ | 4256 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46068 | Adaptation des thermiques et fusibles aux intensités réelles si celles-ci sont inférieures aux intensités nominales | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
DLA Centrales de traitement d’ | 4256 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46071 | Contrôle de la perte de charge et de l’état des filtres à air. Les nettoyer ou les remplacer si nécessaire. | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
DLA Centrales de traitement d’ | 4256 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46072 | Contrôle de la tension des courroies | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
DLA Centrales de traitement d’ | 4256 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46069 | Contrôle de l’alignement et du serrage des poulies | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
DLA Centrales de traitement d’ | 4256 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46070 | Contrôle de l’évacuation des condensats dans le caisson, nettoyage du bac et du siphon, réamorçage | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DLA Centrales de traitement d’ | 4256 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46073 | Essai des sécurités (chaud, froid, antigel), des asservissements et des alarmes | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
DLA Centrales de traitement d’ | 4256 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46074 | Graissage des paliers du moteur, du ventilateur et des parties tournantes munies de graisseur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
DLA Centrales de traitement d’ | 4256 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46075 | Mesure des intensités absorbées | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
DLA Centrales de traitement d’ | 4256 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46076 | Vérification de l’échauffement des paliers, moteurs et roulements | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
DLA Centrales de traitement d’ | 4256 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46077 | Vérification de l’état et du fonctionnement des registres de caissons de mélange (lubrifier les axes si nécessaire) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
DLA Centrales de traitement d’ | 4256 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46078 | Vérifier l’état et nettoyer les prises d’air neuf | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
DLA Disconnecteurs | 4258 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 46089 | Contrôle des organes d’étanchéité (membranes et joints) | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA Disconnecteurs | 4258 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 46090 | Contrôle des sièges | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA Disconnecteurs | 4258 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 46091 | Contrôle et entretien des vannes d’isolement | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA Disconnecteurs | 4258 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 46092 | Démontage de l’appareil et nettoyage interne | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA Disconnecteurs | 4258 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 46093 | Démontage et nettoyage du filtre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA Disconnecteurs | 4258 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 46094 | Etablissement de la fiche consignant les résultats et essais (dont un exemplaire pour le client) | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA Disconnecteurs | 4258 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 46095 | Remontage de l’appareil | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA Disconnecteurs | 4258 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 46096 | Remplacement éventuel des pièces défectueuses | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA Disconnecteurs | 4258 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 46097 | Vérification de la différence de pression entre chaque zone | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA Extraction Cuisine | 4255 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 46048 | Contrôle des filtres | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA Extraction Cuisine | 4255 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 46049 | Contrôle fonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA Extraction Cuisine | 4255 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 46050 | Dégraissage hotte gaine et ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA Extraction Cuisine | 4255 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 46051 | Nettoyage filtre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA Extraction Cuisine | 4255 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 46052 | Remplacement des filtres | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA Extraction Cuisine | 4255 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 46053 | Vérification des protections | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA Rideaux d’air chaud | 4257 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46079 | Contrôle de fonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA Rideaux d’air chaud | 4257 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46080 | Contrôle des résistances électriques (sur modèle équipe) et relevé des intensités | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA Rideaux d’air chaud | 4257 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46081 | Contrôle du programme de fonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA Rideaux d’air chaud | 4257 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46082 | Contrôle électrique moteur et relevé d’intensités | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA Rideaux d’air chaud | 4257 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46083 | Nettoyage des turbines | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA Rideaux d’air chaud | 4257 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46084 | Vérification des connexions (et resserrage si nécessaire) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA Rideaux d’air chaud | 4257 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46085 | Vérification des fixations et supports antivibratiles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA Rideaux d’air chaud | 4257 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46086 | Vérification des thermostats | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA Rideaux d’air chaud | 4257 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46088 | Nettoyage des filtres (et changement si nécessaire) | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
DLA Rideaux d’air chaud | 4257 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46087 | Vérification des filtres | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
DLA Split system | 4260 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 46119 | Détection de fuites éventuelles de fluide frigorigène | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
DLA Split system | 4260 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46109 | Contrôle de la charge de fluide frigorifique sur l’unité extérieure | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA Split system | 4260 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46110 | Dépoussiérage des coffrets électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA Split system | 4260 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46111 | Dépoussiérage et nettoyage général | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA Split system | 4260 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46112 | Essai de fonctionnement sur toutes les vitesses de l’unité intérieure | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA Split system | 4260 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46113 | Graissage des organes tournants | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA Split system | 4260 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46114 | Mesure de l’intensité absorbée et resserrage des connexions sur ventilateur et compresseur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA Split system | 4260 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46115 | Relevé des paramètres de fonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA Split system | 4260 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46116 | Vérification de la bonne marche des sécurités, des automatismes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA Split system | 4260 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46117 | Vérifier l’échauffement des moteurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
DLA Split system | 4260 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46125 | Contrôle de l’absence de bruit, vibration, fuites, trace d’huile sur l’unité extérieure | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
DLA Split system | 4260 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46118 | Contrôle du bon fonctionnement du « dispositif toutes saisons » | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
DLA Split system | 4260 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46126 | Contrôle du fonctionnement de la régulation et point de consigne sur l’unité extérieure | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
DLA Split system | 4260 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46120 | Nettoyage du bac à condensats | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
DLA Split system | 4260 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46127 | Vérification de la bonne évacuation des condensats | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
DLA Split system | 4260 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46121 | Vérification de l’encrassement du filtre d’air et nettoyage si nécessaire sur l’unité intérieure | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
DLA Split system | 4260 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46122 | Vérification des fixations et supports | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
DLA Split system | 4260 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46123 | Vérification du circuit frigorifique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
DLA Split system | 4260 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46124 | Vérification et contrôle général des unités intérieure(s) et extérieure(s) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
DLA VMC double flux | 4262 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46148 | - Nettoyage et lessivage bouche d'extraction | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
DLA VMC double flux | 4262 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46147 | - Nettoyage et lessivage bouche de soufflage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
DLA VMC double flux | 4262 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46152 | - Vérification connexions électriques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
DLA VMC double flux | 4262 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46150 | - Vérification des débits | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
DLA VMC double flux | 4262 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46145 | - Vérification moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
DLA VMC double flux | 4262 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 46155 | - Nettoyage ou remplacement des filtres si nécessaire | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ECHO-anti-intrusion | 6619 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69864 | Centrale d’alarme / Détecteur de présence / Détecteur d’ouverture | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-anti-intrusion | 6619 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69877 | Contrôle de la bonne transmission des alarmes (télé transmetteur, imprimante, modem, société de gardiennage…) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-anti-intrusion | 6619 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69867 | Contrôle de la charge des batteries auxiliaires | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-anti-intrusion | 6619 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69876 | Contrôle des détecteurs magnétiques (fenêtres, portes …) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-anti-intrusion | 6619 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69870 | Contrôle des programmes horaires | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-anti-intrusion | 6619 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69868 | Contrôle des tensions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-anti-intrusion | 6619 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69872 | Contrôle des équipements de supervision | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-anti-intrusion | 6619 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69875 | Contrôle du bon fonctionnement des avertisseurs sonores | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-anti-intrusion | 6619 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69869 | Contrôle du serrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-anti-intrusion | 6619 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69866 | Essai de fonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-anti-intrusion | 6619 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69871 | Essais des commandes et de la signalisation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-anti-intrusion | 6619 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69874 | Nettoyage des détecteurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-anti-intrusion | 6619 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69878 | Remplacement des batteries auxiliaires selon préconisations constructeur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-anti-intrusion | 6619 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69873 | Réglage de la sensibilité des détecteurs de présence et de l’angle de détection | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-anti-intrusion | 6619 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69865 | Vérification des fixations et des protections de lignes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-contrôle d'accès | 6625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69983 | Centrale de supervision : Contrôle de la tension d’alimentation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-contrôle d'accès | 6625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69984 | Centrale de supervision : Contrôle de l’image et réglage si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-contrôle d'accès | 6625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69975 | Centrale de supervision : Contrôle des connexions et dépoussiérage du superviseur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-contrôle d'accès | 6625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69976 | Centrale de supervision : Contrôle des fonctionnalités du logiciel | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-contrôle d'accès | 6625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69973 | Centrale de supervision : Contrôle des réseaux de communication entre le superviseur et les lecteurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-contrôle d'accès | 6625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69982 | Centrale de supervision : Nettoyage complet | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-contrôle d'accès | 6625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69974 | Centrale de supervision : Purge des fichiers (anti-virus, défragmentation, scandisk,…) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-contrôle d'accès | 6625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69972 | Centrale de supervision : Sauvegarde et archive des logiciels et du paramétrage de l'unité centrale | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-contrôle d'accès | 6625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69971 | Lecteur de badges : Contrôle et nettoyage des lecteurs de badges | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-contrôle d'accès | 6625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69970 | Lecteur de badges : Vérification des fixations lecteurs de badges | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-contrôle d'accès | 6625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69979 | Unité de traitement local : Contrôle de la communication entre l'unité de traitement local et l'unité centrale | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-contrôle d'accès | 6625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69981 | Unité de traitement local : Contrôle des connexions et dépoussiérage de l'unité locale | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-contrôle d'accès | 6625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69977 | Unité de traitement local : Contrôle des fixations de l'unité de traitement local | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-contrôle d'accès | 6625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69978 | Unité de traitement local : Contrôle du paramétrage de l'unité de traitement déporté | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-contrôle d'accès | 6625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69980 | Unité de traitement local : Sauvegarde et archive des logiciels de l'unité locale | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Eclairage intérieur | 6624 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69966 | Contrôle et remplacement partiel avant défaillance | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Eclairage intérieur | 6624 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69967 | Contrôle et remplacement partiel avant défaillance pour du matériel à basse consommation à privilégier | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Eclairage intérieur | 6624 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69968 | Fonctionnement continu de l’éclairage pour une consommation électrique et un confort visuel optimaux | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Eclairage intérieur | 6624 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69965 | Sources lumineuses : - tubes fluorescents, - compactes à alimentation intégrée - compactes à alimentation séparée - à incandescence - halogènes - à décharge - starters pour tubes fluorescents - starters pour tubes fluorescents à basse consommation | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Eclairage intérieur | 6624 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69969 | Nettoyage et dépoussiérage des luminaires | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
ECHO-Extincteurs mobiles | 6621 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69920 | EXTINCTEURS A DIOXYDE DE CARBONE : Contrôle date d'épreuve | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Extincteurs mobiles | 6621 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69921 | EXTINCTEURS A DIOXYDE DE CARBONE : Démontage tromblon | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Extincteurs mobiles | 6621 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69923 | EXTINCTEURS A DIOXYDE DE CARBONE : Pesée charge | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Extincteurs mobiles | 6621 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69924 | EXTINCTEURS A DIOXYDE DE CARBONE : Remontage | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Extincteurs mobiles | 6621 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69922 | EXTINCTEURS A DIOXYDE DE CARBONE : Vérification joint | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Extincteurs mobiles | 6621 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69914 | EXTINCTEURS A EAU : Contrôle poids cartouche | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Extincteurs mobiles | 6621 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69913 | EXTINCTEURS A EAU : Démontage cartouche | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Extincteurs mobiles | 6621 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69917 | EXTINCTEURS A EAU : Graissage pièces mobiles | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Extincteurs mobiles | 6621 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69916 | EXTINCTEURS A EAU : Nettoyage filtre | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Extincteurs mobiles | 6621 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69918 | EXTINCTEURS A EAU : Recharge solution | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Extincteurs mobiles | 6621 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69919 | EXTINCTEURS A EAU : Remontage | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Extincteurs mobiles | 6621 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69915 | EXTINCTEURS A EAU : Vérification accessoires | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Extincteurs mobiles | 6621 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69912 | EXTINCTEURS A EAU : Vérification pression interne = 0 | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Extincteurs mobiles | 6621 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69926 | EXTINCTEURS A POUDRE : Démontage couvercle | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Extincteurs mobiles | 6621 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69930 | EXTINCTEURS A POUDRE : Détassement charge | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Extincteurs mobiles | 6621 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69929 | EXTINCTEURS A POUDRE : Graissage pièces mobiles | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Extincteurs mobiles | 6621 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69927 | EXTINCTEURS A POUDRE : Pesée charge | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Extincteurs mobiles | 6621 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69931 | EXTINCTEURS A POUDRE : Recharge éventuelle | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Extincteurs mobiles | 6621 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69932 | EXTINCTEURS A POUDRE : Remontage | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Extincteurs mobiles | 6621 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69928 | EXTINCTEURS A POUDRE : Vérification accessoires | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Extincteurs mobiles | 6621 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69925 | EXTINCTEURS A POUDRE : Vérification pression interne = 0 | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Extincteurs mobiles | 6621 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69910 | EXTINCTEURS PORTATIFS : Contrôle signalisation | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Extincteurs mobiles | 6621 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69909 | EXTINCTEURS PORTATIFS : Contrôle conformité usage | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Extincteurs mobiles | 6621 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69907 | EXTINCTEURS PORTATIFS : Contrôle emplacement et accès | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Extincteurs mobiles | 6621 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69911 | EXTINCTEURS PORTATIFS : Contrôle par personnel spécialisé | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Extincteurs mobiles | 6621 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69908 | EXTINCTEURS PORTATIFS : Contrôle état plomb de sécurité | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Extincteurs mobiles | 6621 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69934 | EXTINCTEURS SUR ROUES (Complément) : Graissage train de roulement | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Extincteurs mobiles | 6621 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69935 | EXTINCTEURS SUR ROUES (Complément) : Pesée bouteille de chasse | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Extincteurs mobiles | 6621 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69936 | EXTINCTEURS SUR ROUES (Complément) : Vérification flexible | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Extincteurs mobiles | 6621 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69933 | EXTINCTEURS SUR ROUES (Complément) : Vérification soupape sécurité | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Groupe froid cond. a air | 6620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69881 | Contrôle de l’isolement des compresseurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Groupe froid cond. a air | 6620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69879 | Contrôle de l’étanchéité des circuits frigorifiques | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Groupe froid cond. a air | 6620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69891 | Contrôle de l’état des calorifuges | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Groupe froid cond. a air | 6620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69880 | Contrôle des connexions électriques des compresseurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Groupe froid cond. a air | 6620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69884 | Contrôle des groupes moto-ventilateurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Groupe froid cond. a air | 6620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69890 | Contrôle des manchons de dilatation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Groupe froid cond. a air | 6620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69889 | Contrôle des plots antivibratiles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Groupe froid cond. a air | 6620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69882 | Contrôle du déshydrateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Groupe froid cond. a air | 6620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69892 | Contrôle vérification des performances | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Groupe froid cond. a air | 6620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69883 | Echange des filtres d'eau avant défaillance | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Groupe froid cond. a air | 6620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69885 | Test de l’acidité de l’huile | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Groupe froid cond. a air | 6620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69888 | Vérification de l'étanchéité des vannes de sectionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Groupe froid cond. a air | 6620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69887 | Vérification des clapets d'aspiration et de refoulement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Groupe froid cond. a air | 6620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69886 | Vérification des écurités et des asservissements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Groupe froid cond. a air | 6620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69898 | Contrôle de la charge en fluide frigorigène | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ECHO-Groupe froid cond. a air | 6620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69899 | Contrôle des pertes de charge du condenseur et de l’évaporateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ECHO-Groupe froid cond. a air | 6620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69904 | Contrôle des pressostats de régulation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ECHO-Groupe froid cond. a air | 6620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69906 | Contrôle des puissances et intensités absorbées | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ECHO-Groupe froid cond. a air | 6620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69901 | Contrôle des températures d'air du condenseur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ECHO-Groupe froid cond. a air | 6620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69902 | Contrôle des températures extérieures | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ECHO-Groupe froid cond. a air | 6620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69903 | Contrôle des ventilateurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ECHO-Groupe froid cond. a air | 6620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69905 | Contrôle du thermostat antigel | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ECHO-Groupe froid cond. a air | 6620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69900 | Nettoyage et détartrage de l'évaporateur et du condenseur avant dysfonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ECHO-Groupe froid cond. a air | 6620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69897 | Contrôle de l’état anhydre du circuit | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ECHO-Groupe froid cond. a air | 6620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69894 | Contrôle des pressions HP/BP | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ECHO-Groupe froid cond. a air | 6620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69895 | Contrôle des températures d’eau en entrée/sortie du condenseur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ECHO-Groupe froid cond. a air | 6620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69893 | Contrôle du fonctionnement général | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ECHO-Groupe froid cond. a air | 6620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69896 | Contrôle du niveau d’huile | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ECHO-GTC | 6628 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 70014 | - analyse de l'état de fonctionnement | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-GTC | 6628 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 70012 | - analyse des échanges d'information sur réseau | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-GTC | 6628 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 70009 | - analyse et vérification des échanges d'information réseau bus | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-GTC | 6628 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 70003 | - analyse stockage disque dur tri et purge de fichiers | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-GTC | 6628 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 70007 | - archivage des bases de données | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-GTC | 6628 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 70015 | - bilan des évènements | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-GTC | 6628 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 70006 | - configuration – matériel hors ligne – diagnostic - dérogation | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-GTC | 6628 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69999 | - contrôle de l'aspect | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-GTC | 6628 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 70002 | - contrôle des connexions | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-GTC | 6628 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 70001 | - essai des modules | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-GTC | 6628 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 70000 | - mise à jour bibliothèque | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-GTC | 6628 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 70005 | - mise à jour de la base de données | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-GTC | 6628 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69998 | - nettoyage de toutes les pièces | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-GTC | 6628 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 70004 | - programmation horaire - programmes automatismes - transactions | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-GTC | 6628 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 70008 | - tendances - historiques | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-GTC | 6628 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 70010 | - test par simulation des applications spécifiques | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-GTC | 6628 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 70013 | - vérification des autodiagnostics des contrôleurs de réseau | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-GTC | 6628 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 70011 | - vérification du fonctionnement des matériels périphériques | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-GTC | 6628 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69997 | - sauvegarde et archivage des données de programmation de la GTC | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
ECHO-pompe de relevage eu ep | 6627 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69996 | Contrôle de l'état de la turbine et la qualité de l'huile lorsque la pompe est équipée d'une chambre d'étanchéité avec huile. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ECHO-pompe de relevage eu ep | 6627 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69994 | Nettoyage des paniers et crépines avant obstruction | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ECHO-pompe de relevage eu ep | 6627 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69993 | Remplacement des pièces d'usure avant dysfonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ECHO-pompe de relevage eu ep | 6627 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69992 | Remplacement des pièces électriques avant dysfonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ECHO-pompe de relevage eu ep | 6627 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69995 | Rinçage des parois de la cuve et des canalisations | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ECHO-pompe de relevage eu ep | 6627 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69991 | Réglage des niveaux de flotteurs et de déclenchement de pompes avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ECHO-pompe de relevage eu ep | 6627 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69990 | Rétablissement de l'étanchéité au niveau des raccords avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ECHO-pompe de relevage eu ep | 6627 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69988 | Vérification des alarmes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ECHO-pompe de relevage eu ep | 6627 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69989 | Vérification des clapets anti-retour et étanchéité des vannes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ECHO-POT A BOUE | 6626 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69986 | - Nettoyage des parties magnétiques | T | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
ECHO-POT A BOUE | 6626 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69987 | - Nettoyage du filtre en amont | T | 1 | 25 | [6 empty] | #N/A
ECHO-POT A BOUE | 6626 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69985 | - Vérification des vannes | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ECHO-Rideau d'air chaud | 6623 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69952 | Contrôle de l'ajustement du point de consigne | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Rideau d'air chaud | 6623 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69963 | Contrôle de l'efficacité de la batterie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Rideau d'air chaud | 6623 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69954 | Contrôle de simulation de fonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Rideau d'air chaud | 6623 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69951 | Contrôle des fuites éventuelles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Rideau d'air chaud | 6623 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69961 | Contrôle des épingles électriques de la batterie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Rideau d'air chaud | 6623 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69956 | Contrôle du graissage des roulements du ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Rideau d'air chaud | 6623 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69950 | Contrôle du limitateur de pression | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Rideau d'air chaud | 6623 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69955 | Contrôle du système de régulation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Rideau d'air chaud | 6623 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69960 | Essai du contrôleur de débit de la batterie électrique de chauffage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Rideau d'air chaud | 6623 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69958 | Etalonnage du thermostat d'ambiance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Rideau d'air chaud | 6623 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69964 | Etalonnage et contrôle du thermostat de sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Rideau d'air chaud | 6623 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69953 | Manœuvre de pleine fermeture de la vanne | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Rideau d'air chaud | 6623 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69957 | Nettoyage de la volute et du caisson du ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Rideau d'air chaud | 6623 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69962 | Nettoyage des surfaces intérieures de la batterie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Rideau d'air chaud | 6623 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69959 | Nettoyage du thermostat | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-ventilo convecteur | 6622 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69949 | Désembouage | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-ventilo convecteur | 6622 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69937 | Contrôle de l'étanchéité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ECHO-ventilo convecteur | 6622 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69941 | Contrôle des connexions électriques | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ECHO-ventilo convecteur | 6622 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69944 | Contrôle du bac à condensât | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
ECHO-ventilo convecteur | 6622 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69940 | Contrôle du bon fonctionnement de la régulation et des électrovannes | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
ECHO-ventilo convecteur | 6622 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69938 | Contrôle du filtre et remplacement avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ECHO-ventilo convecteur | 6622 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69939 | Contrôle du fonctionnement des commutateurs Chaud/Froid/Ventilateur | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ECHO-ventilo convecteur | 6622 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69946 | Contrôle du fonctionnement et purge d'air des batteries | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ECHO-ventilo convecteur | 6622 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69947 | Contrôle du thermostat de sécurité | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ECHO-ventilo convecteur | 6622 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69942 | Contrôle et dépoussiérage du moto ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ECHO-ventilo convecteur | 6622 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69943 | Contrôle évacuation et pompe de relevage éventuelle | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
ECHO-ventilo convecteur | 6622 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69945 | Nettoyage du bac à condensât | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ECHO-ventilo convecteur | 6622 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 69948 | Nettoyage turbine et moteur (graissage avant défaillance) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ECHO-Video surveillance | 6629 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 70023 | Alarme locale : Vérification fonctionnement dispositifs manuels | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Video surveillance | 6629 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 70033 | Alarme locale : Vérification fonctionnement dispositifs manuels | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Video surveillance | 6629 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 70024 | Alarme locale : Vérification fonctionnement téléphonie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Video surveillance | 6629 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 70034 | Alarme locale : Vérification fonctionnement téléphonie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Video surveillance | 6629 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 70022 | Alarme locale : Vérification intensité alarme sonore | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Video surveillance | 6629 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 70032 | Alarme locale : Vérification intensité alarme sonore | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Video surveillance | 6629 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 70025 | Nettoyage des caméras et objectifs, vérification des alimentations des caméras, réglages des objectifs asservis, nettoyage, vérifications et réglages des moniteurs, nettoyage des magnétoscopes, contrôle des enregistrements, contrôle et nettoyage des imprimantes photos, contrôle du système infrarouge | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Video surveillance | 6629 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 70030 | Transmission : Contrôle transmission vers télésurveilleur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Video surveillance | 6629 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 70020 | Transmission : Contrôle transmission vers télésurveilleur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Video surveillance | 6629 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 70021 | Transmission : Edition historique | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Video surveillance | 6629 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 70031 | Transmission : Edition historique | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Video surveillance | 6629 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 70016 | Transmission : Simulation défaut | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Video surveillance | 6629 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 70026 | Transmission : Simulation défaut | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Video surveillance | 6629 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 70029 | Transmission : Test report alarme sur automate | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Video surveillance | 6629 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 70019 | Transmission : Test report alarme sur automate | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Video surveillance | 6629 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 70028 | Transmission : Vérification fonctionnement automate de gestion | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Video surveillance | 6629 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 70018 | Transmission : Vérification fonctionnement automate de gestion | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Video surveillance | 6629 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 70017 | Transmission : Vérification report défaut sur centrale | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ECHO-Video surveillance | 6629 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 70027 | Transmission : Vérification report défaut sur centrale | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-ADOU01 Adoucisseurs d'eau | 632 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3381 | Réseaux hydrauliques (adoucisseurs d'eau: minuterie et vanne de programmation) : contrôler la succession correcte des phases | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-ADOU01 Adoucisseurs d'eau | 632 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3380 | Réseaux hydrauliques (adoucisseurs d'eau: minuterie et vanne de programmation) : démonter et nettoyer les pistons, la membrane et le filtre, changer ce dernier si nécessaire | A | 1 | 30 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-ADOU01 Adoucisseurs d'eau | 632 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3382 | Réseaux hydrauliques (adoucisseurs d'eau: minuterie et vanne de programmation) : dépoussiérer le coffret horloge minuterie | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-ADOU01 Adoucisseurs d'eau | 632 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3383 | Réseaux hydrauliques (adoucisseurs d'eau: minuterie et vanne de programmation) : lubrifier légèrement le mécanisme horloge minuterie | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-ADOU01 Adoucisseurs d'eau | 632 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3384 | Réseaux hydrauliques (adoucisseurs d'eau: minuterie et vanne de programmation) : mise à l'heure de l’horloge et vérification du positionnement des taquets | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-ADOU01 Adoucisseurs d'eau | 632 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3379 | Réseaux hydrauliques (adoucisseurs d'eau: minuterie et vanne de programmation) :b) minuterie et vanne de programmation | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-ADOU01 Adoucisseurs d'eau | 632 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3378 | Réseaux hydrauliques (adoucisseurs d'eau: vannes) : contrôle du bourrage et manœuvre | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
EDF-ADOU01 Adoucisseurs d'eau | 632 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3377 | Réseaux hydrauliques (adoucisseurs d'eau: vannes) : vérification des vannes nettoyage de la tige, graphitage | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
EDF-ADOU02 Adou. d'eau(saumur) | 633 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3389 | Réseaux hydrauliques (adoucisseurs d'eau: dispositif d'aspiration saumure) : contrôle de la qualité de saumure aspirée par régénération | A | 1 | 15 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-ADOU02 Adou. d'eau(saumur) | 633 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3387 | Réseaux hydrauliques (adoucisseurs d'eau: dispositif d'aspiration saumure) : s'assurer de l'étanchéité du clapet à billes | A | 1 | 15 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-ADOU02 Adou. d'eau(saumur) | 633 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3388 | Réseaux hydrauliques (adoucisseurs d'eau: dispositif d'aspiration saumure) : essai d'aspiration de saumure | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
EDF-ADOU02 Adou. d'eau(saumur) | 633 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3385 | Réseaux hydrauliques (adoucisseurs d'eau: dispositif d'aspiration saumure) : extraire l'ensemble de la cuve à sel et nettoyer | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
EDF-ADOU02 Adou. d'eau(saumur) | 633 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3386 | Réseaux hydrauliques (adoucisseurs d'eau: dispositif d'aspiration saumure) : vérification et appoint en sel si nécessaire | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
EDF-ADOU03 Autres trait. d eau | 634 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 3390 | Réseaux hydrauliques (autres traitements d'eau pour les équipements) : analyse des eaux des circuits chaud et froid + traitement | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
EDF-ADOU03 Autres trait. d eau | 634 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3395 | Réseaux hydrauliques (autres traitements d'eau pour les équipements) : nettoyage – entretien général | A | 1 | 20 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-ADOU03 Autres trait. d eau | 634 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3396 | Réseaux hydrauliques (autres traitements d'eau pour les équipements) : révision complète | A | 1 | 20 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-ADOU03 Autres trait. d eau | 634 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3397 | Réseaux hydrauliques (autres traitements d'eau pour les équipements) : vannes de réglage | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-ADOU03 Autres trait. d eau | 634 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3393 | Réseaux hydrauliques (autres traitements d'eau pour les équipements) : contrôle du fonctionnement de la régulation de la régénération | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
EDF-ADOU03 Autres trait. d eau | 634 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3394 | Réseaux hydrauliques (autres traitements d'eau pour les équipements) : contrôle du degré hydrotimétrique de l'eau adoucie | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
EDF-ADOU03 Autres trait. d eau | 634 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3392 | Réseaux hydrauliques (autres traitements d'eau pour les équipements) : contrôle du niveau en sel | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-ADOU03 Autres trait. d eau | 634 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3391 | Réseaux hydrauliques (autres traitements d'eau pour les équipements) : vérification du bon fonctionnement des réactifs et des cycles, appoint en réactifs si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-AERO01 Aérothermes | 667 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3608 | Unités terminales (Aérothermes (avant la période de chauffe)) : contrôle thermostat régulation | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-AERO01 Aérothermes | 667 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3607 | Unités terminales (Aérothermes (avant la période de chauffe)) : dépoussiérage de la batterie | A | 1 | 15 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-AERO01 Aérothermes | 667 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3609 | Unités terminales (Aérothermes (avant la période de chauffe)) : essai des vannes d'isolement | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-AERO01 Aérothermes | 667 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3611 | Unités terminales (Aérothermes (avant la période de chauffe)) : nettoyage – vérification – peinture | A | 1 | 30 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-AERO01 Aérothermes | 667 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3606 | Unités terminales (Aérothermes (avant la période de chauffe)) : vérification de l'encrassement, de la fixation, des dégradations éventuelles et de la corrosion | A | 1 | 15 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-AERO01 Aérothermes | 667 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3610 | Unités terminales (Aérothermes (avant la période de chauffe)) : vérification du fonctionnement et de la régulation avant chaque saison de chauffe | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-AERO02 Condenseurs à air | 616 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3273 | Condenseurs à air, aéroréfrigérants ( pendant la période de fonctionnement) : révision complète y compris nettoyages; réglages, essais, remise en peinture, etc. | A | 1 | 300 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-AERO02 Condenseurs à air | 616 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3271 | Condenseurs à air, aéroréfrigérants ( pendant la période de fonctionnement) : dépoussiérage des batteries, contrôle des moteurs | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
EDF-AERO02 Condenseurs à air | 616 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3272 | Condenseurs à air, aéroréfrigérants ( pendant la période de fonctionnement) : nettoyage ou changement des filtres | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
EDF-AERO02 Condenseurs à air | 616 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3270 | Condenseurs à air, aéroréfrigérants ( pendant la période de fonctionnement) : vérification et réglage des pressostats – régulation de capacité, cascade, bypass automatique de gaz, etc.… | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
EDF-AERO03 Plénums, manchettes | 668 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3612 | Unités terminales (Plénums, manchettes, diffuseurs et bouches) : essais de fonctionnement des clapets | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-AERO03 Plénums, manchettes | 668 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3613 | Unités terminales (Plénums, manchettes, diffuseurs et bouches) : nettoyage et graissage | A | 1 | 15 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-AERO03 Plénums, manchettes | 668 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3614 | Unités terminales (Plénums, manchettes, diffuseurs et bouches) : réglage des servomoteurs et asservissement | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-AERO03 Plénums, manchettes | 668 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3616 | Unités terminales (Plénums, manchettes, diffuseurs et bouches) : réglages aérauliques | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-AERO03 Plénums, manchettes | 668 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3615 | Unités terminales (Plénums, manchettes, diffuseurs et bouches) : révision complète | A | 1 | 20 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-AERO04 Boîtes de mélanges | 669 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3618 | Unités terminales (Boîtes de mélanges (VAV et boîtes de détente)) vérifier : fonctionnement du régulateur de débit | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-AERO04 Boîtes de mélanges | 669 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3617 | Unités terminales (Boîtes de mélanges (VAV et boîtes de détente)) vérifier : l'encrassement, les dégradations, la corrosion | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-AERO04 Boîtes de mélanges | 669 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3619 | Unités terminales (Boîtes de mélanges (VAV et boîtes de détente)) vérifier : le fonctionnement des volets et des clapets de Régulation | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-ASTA01 Panneau solaire | 607 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3154 | Panneau solaire thermique : contrôler la présence et nondégradation de l’isolant | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-ASTA01 Panneau solaire | 607 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3152 | Panneau solaire thermique : contrôler la cohérence de la lecture des sondes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-ASTA01 Panneau solaire | 607 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3148 | Panneau solaire thermique : contrôler la pompe de circulation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-ASTA01 Panneau solaire | 607 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3147 | Panneau solaire thermique : contrôler la pression du circuit et l’absence de fuites visibles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-ASTA01 Panneau solaire | 607 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3151 | Panneau solaire thermique : contrôler le fonctionnement de la régulation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-ASTA01 Panneau solaire | 607 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3149 | Panneau solaire thermique : contrôler le fonctionnement du groupe de sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-ASTA01 Panneau solaire | 607 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3146 | Panneau solaire thermique : contrôler le pH, du degré de protection antigel, | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-ASTA01 Panneau solaire | 607 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3150 | Panneau solaire thermique : contrôler l’entartrage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-ASTA01 Panneau solaire | 607 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3153 | Panneau solaire thermique : contrôler visuellement de l’installation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-ASTA01 Panneau solaire | 607 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3144 | Panneau solaire thermique : nettoyer les surfaces de panneau | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
EDF-ASTA01 Panneau solaire | 607 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3145 | Panneau solaire thermique : vérifier le fonctionnement de la circulation d’eau | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
EDF-BRUL01 Bruleur | 602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3095 | Brûleur en chaufferie : contrôle de la pression de combustible | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-BRUL01 Bruleur | 602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3092 | Brûleur en chaufferie : contrôle des asservissements | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-BRUL01 Bruleur | 602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3091 | Brûleur en chaufferie : démontage et nettoyage | A | 1 | 30 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-BRUL01 Bruleur | 602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3100 | Brûleur en chaufferie : essais des sécurités | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-BRUL01 Bruleur | 602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3094 | Brûleur en chaufferie : graissage de l'ensemble | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-BRUL01 Bruleur | 602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3099 | Brûleur en chaufferie : mesure de l'ionisation | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-BRUL01 Bruleur | 602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3097 | Brûleur en chaufferie : nettoyage des électrodes | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-BRUL01 Bruleur | 602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3093 | Brûleur en chaufferie : nettoyage volet d'air et ventilateur | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-BRUL01 Bruleur | 602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3096 | Brûleur en chaufferie : test de l’étanchéité des circuits | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-BRUL01 Bruleur | 602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3101 | Brûleur en chaufferie : vérification de la procédure d’arrêt d’urgence | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-BRUL01 Bruleur | 602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3098 | Brûleur en chaufferie : vérification du fonctionnement du matériel électrique et de la signalisation | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-BRUL01 Bruleur | 602 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3090 | Brûleur en chaufferie :Brûleur | A | 1 | 0 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CHAU01 Chaufferie(début S) | 600 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3077 | Mise en service des installations en chaufferie : contrôle de fonctionnement des sécurités | A | 1 | 3 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CHAU01 Chaufferie(début S) | 600 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3078 | Mise en service des installations en chaufferie : contrôle de la courbe de régulation | A | 1 | 3 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CHAU01 Chaufferie(début S) | 600 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3068 | Mise en service des installations en chaufferie : contrôle du niveau de l'eau | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CHAU01 Chaufferie(début S) | 600 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3079 | Mise en service des installations en chaufferie : maintien en état de propreté du local | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CHAU01 Chaufferie(début S) | 600 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3069 | Mise en service des installations en chaufferie : mise en service des divers appareils régulation, pompes, brûleurs | A | 1 | 3 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CHAU01 Chaufferie(début S) | 600 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3076 | Mise en service des installations en chaufferie : mise à l'heure des horloges de régulation | A | 1 | 2 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CHAU01 Chaufferie(début S) | 600 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3075 | Mise en service des installations en chaufferie : réglage éventuel de la combustion | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CHAU01 Chaufferie(début S) | 600 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3080 | Mise en service des installations en chaufferie :Visite de mise au repos en fin de saison de chauffe | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CHAU01 Chaufferie(début S) | 600 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3081 | Mise en service des installations en chaufferie :chaudière | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CHAU01 Chaufferie(début S) | 600 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3070 | Mise en service des installations en chaufferie :contrôle de combustion | A | 1 | 3 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CHAU01 Chaufferie(début S) | 600 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3074 | Mise en service des installations en chaufferie :détermination du rendement | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CHAU01 Chaufferie(début S) | 600 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3071 | Mise en service des installations en chaufferie :indice de noircissement des fumées | A | 1 | 3 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CHAU01 Chaufferie(début S) | 600 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3073 | Mise en service des installations en chaufferie :mesure de CO et CO2 | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CHAU01 Chaufferie(début S) | 600 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3072 | Mise en service des installations en chaufferie :mesure des pressions des foyers et buses des générateurs | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CHAU02 Chaufferie (fin S) | 601 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 3083 | Visite de mise au repos en fin de saison de chauffe en chaufferie :nettoyage, ramonage interne | A | 1 | 120 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CHAU02 Chaufferie (fin S) | 601 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3086 | Visite de mise au repos en fin de saison de chauffe en chaufferie : nettoyage et resserrage de la jaquette des tuyauteries et des accessoires | A | 1 | 25 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CHAU02 Chaufferie (fin S) | 601 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3082 | Visite de mise au repos en fin de saison de chauffe en chaufferie : opérations conservatoires de mise au repos des générateurs | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CHAU02 Chaufferie (fin S) | 601 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3089 | Visite de mise au repos en fin de saison de chauffe en chaufferie : propreté du local | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CHAU02 Chaufferie (fin S) | 601 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3088 | Visite de mise au repos en fin de saison de chauffe en chaufferie : retouches de calorifuge | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CHAU02 Chaufferie (fin S) | 601 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3087 | Visite de mise au repos en fin de saison de chauffe en chaufferie : retouches de peinture antirouille | A | 1 | 20 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CHAU02 Chaufferie (fin S) | 601 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3085 | Visite de mise au repos en fin de saison de chauffe en chaufferie :graissage de conservation des pièces mobiles | A | 1 | 15 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CHAU02 Chaufferie (fin S) | 601 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3084 | Visite de mise au repos en fin de saison de chauffe en chaufferie :grattage des foyers | A | 1 | 60 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CHAU03 Chaufferie (pend S) | 603 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3110 | Visite d'entretien pendant la saison de chauffe en chaufferie : contrôle de l'accouplement et des fins de course des vannes motorisées | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CHAU03 Chaufferie (pend S) | 603 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3109 | Visite d'entretien pendant la saison de chauffe en chaufferie : vérification de l'asservissement des vannes de mélange | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CHAU03 Chaufferie (pend S) | 603 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3103 | Visite d'entretien pendant la saison de chauffe en chaufferie : contrôle des températures d'eau de départ et de retour | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
EDF-CHAU03 Chaufferie (pend S) | 603 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3105 | Visite d'entretien pendant la saison de chauffe en chaufferie : contrôle du bon fonctionnement des systèmes de régulation et de sécurité des générateurs : | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CHAU03 Chaufferie (pend S) | 603 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3104 | Visite d'entretien pendant la saison de chauffe en chaufferie : contrôle du niveau de l'eau | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CHAU03 Chaufferie (pend S) | 603 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3107 | Visite d'entretien pendant la saison de chauffe en chaufferie : thermostats de sécurité | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CHAU03 Chaufferie (pend S) | 603 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3108 | Visite d'entretien pendant la saison de chauffe en chaufferie : vérification des lois de régulation de température en fonction de l'extérieur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CHAU03 Chaufferie (pend S) | 603 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3102 | Visite d'entretien pendant la saison de chauffe en chaufferie :Visite d'entretien pendant la saison de chauffe | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CHAU03 Chaufferie (pend S) | 603 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3106 | Visite d'entretien pendant la saison de chauffe en chaufferie :thermostats limiteurs | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CHAU05 Chaufferie | 604 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3115 | Chaudière indépendante à gaz (hors chaufferie) : contrôle visuel de l'étanchéité des circuits fluides | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CHAU05 Chaufferie | 604 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3112 | Chaudière indépendante à gaz (hors chaufferie) : entretien, nettoyage, contrôle de l'état du foyer | A | 1 | 120 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CHAU05 Chaufferie | 604 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3114 | Chaudière indépendante à gaz (hors chaufferie) : essais des asservissements | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CHAU05 Chaufferie | 604 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3113 | Chaudière indépendante à gaz (hors chaufferie) : essais des sécurités | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CHAU05 Chaufferie | 604 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3111 | Chaudière indépendante à gaz (hors chaufferie) : relevé des températures, pressions | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CHAU06 Chaudière élec | 606 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3140 | Chaudière électrique : contrôle des liaisons au circuit de terre | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CHAU06 Chaudière élec | 606 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3141 | Chaudière électrique : vérification de l'équilibrage des phases | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CHAU06 Chaudière élec | 606 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3139 | Chaudière électrique : vérification de l'état du calorifuge et de l'état de la chaudière (corrosion) | A | 1 | 120 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CHAU06 Chaudière élec | 606 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3136 | Chaudière électrique : contrôle des asservissement et programmations | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CHAU06 Chaudière élec | 606 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3134 | Chaudière électrique : dépoussiérage et nettoyage | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
EDF-CHAU06 Chaudière élec | 606 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3127 | Chaudière électrique : mise en marche et arrêt saisonnier | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CHAU06 Chaudière élec | 606 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3129 | Chaudière électrique : tests et remplacement des lampes des voyants | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CHAU06 Chaudière élec | 606 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3137 | Chaudière électrique : vérification de la régulation et des consignes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CHAU06 Chaudière élec | 606 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3135 | Chaudière électrique : vérification et resserrage des connexions | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CHAU06 Chaudière élec | 606 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3138 | Chaudière électrique : vérification et étalonnage des sondes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CHAU06 Chaudière élec | 606 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3130 | Chaudière électrique : contrôle de l'échauffement des câbles | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
EDF-CHAU06 Chaudière élec | 606 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3143 | Chaudière électrique : contrôle de la pression d'eau, de la circulation et des températures | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CHAU06 Chaudière élec | 606 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3132 | Chaudière électrique : contrôle des sécurités | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CHAU06 Chaudière élec | 606 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3131 | Chaudière électrique : contrôle des valeurs d'isolement | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
EDF-CHAU06 Chaudière élec | 606 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3128 | Chaudière électrique : contrôle et relevé des intensités et tensions | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CHAU06 Chaudière élec | 606 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3133 | Chaudière électrique : essai des alarmes et des reports | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
EDF-CHAU06 Chaudière élec | 606 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3142 | Chaudière électrique : vérification et essai des soupapes de sécurité | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CHAU07 Chaufferie | 605 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 3119 | Cheminées et prises d'air : ramonage | A | 1 | 90 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CHAU07 Chaufferie | 605 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3116 | Cheminées et prises d'air : nettoyage des carneaux | A | 1 | 30 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CHAU07 Chaufferie | 605 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3118 | Cheminées et prises d'air : contrôle de l'étanchéité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CHAU07 Chaufferie | 605 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3117 | Cheminées et prises d'air : essais du régulateur de tirage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CHAU07 Chaufferie | 605 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3120 | Cheminées et prises d'air : prises d'air, nettoyage des grilles et des gaines | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
EDF-CHAU07 Chaufferie | 605 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3121 | Cheminées et prises d'air : vérification de l'état du régulateur de tirage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CLCF01 Volets coupefeu | 652 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3528 | Traitement d'air et extraction (Circuits d'air et volets coupe feu centrale de traitement d'air) : contrôle de l'étanchéité des gaines souples | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CLCF01 Volets coupefeu | 652 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3531 | Traitement d'air et extraction (Circuits d'air et volets coupe feu centrale de traitement d'air) : contrôle du report d'alarme | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CLCF01 Volets coupefeu | 652 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3529 | Traitement d'air et extraction (Circuits d'air et volets coupe feu centrale de traitement d'air) : essais de fonctionnement | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CLCF01 Volets coupefeu | 652 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3533 | Traitement d'air et extraction (Circuits d'air et volets coupe feu centrale de traitement d'air) : nettoyage de l'électro aimant | A | 1 | 20 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CLCF01 Volets coupefeu | 652 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3527 | Traitement d'air et extraction (Circuits d'air et volets coupe feu centrale de traitement d'air) : nettoyage des prises d'air | A | 1 | 20 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CLCF01 Volets coupefeu | 652 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3532 | Traitement d'air et extraction (Circuits d'air et volets coupe feu centrale de traitement d'air) : vérification de la filerie | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CLCF01 Volets coupefeu | 652 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3530 | Traitement d'air et extraction (Circuits d'air et volets coupe feu centrale de traitement d'air) : vérifications des asservissements | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CLCF02 Trait.d'air CLCF | 655 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3542 | Traitement d'air et extraction (Clapets coupefeu) : graissage de la tige du moteur | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CLCF02 Trait.d'air CLCF | 655 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3544 | Traitement d'air et extraction (Clapets coupefeu) : réarmement suite à déclenchement fortuit | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CLCF02 Trait.d'air CLCF | 655 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3543 | Traitement d'air et extraction (Clapets coupefeu) : révision | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CLIM01 Armoire de clim | 671 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 3650 | Unités terminales (Armoire de climatisation détente directe) pendant la période de fonctionnement : recherche des fuites d'huile et fréon | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CLIM01 Armoire de clim | 671 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3643 | Unités terminales (Armoire de climatisation détente directe) pendant la période de fonctionnement : contrôle des intensités | A | 1 | 2 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CLIM01 Armoire de clim | 671 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3642 | Unités terminales (Armoire de climatisation détente directe) pendant la période de fonctionnement : contrôle des masses éventuelles | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CLIM01 Armoire de clim | 671 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3641 | Unités terminales (Armoire de climatisation détente directe) pendant la période de fonctionnement : contrôle des résistances électriques | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CLIM01 Armoire de clim | 671 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3644 | Unités terminales (Armoire de climatisation détente directe) pendant la période de fonctionnement : resserrage des connexions | A | 1 | 3 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CLIM01 Armoire de clim | 671 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3646 | Unités terminales (Armoire de climatisation détente directe) pendant la période de fonctionnement : contrôle des vannes de régulation EC/EG | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CLIM01 Armoire de clim | 671 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3648 | Unités terminales (Armoire de climatisation détente directe) pendant la période de fonctionnement : contrôle débit | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CLIM01 Armoire de clim | 671 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3645 | Unités terminales (Armoire de climatisation détente directe) pendant la période de fonctionnement : contrôle pressostat filtre | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CLIM01 Armoire de clim | 671 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3635 | Unités terminales (Armoire de climatisation détente directe) pendant la période de fonctionnement : contrôle de l'humidificateur, nettoyage de la capacité du filtre et essai de la vanne de déconcentration | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
EDF-CLIM01 Armoire de clim | 671 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3633 | Unités terminales (Armoire de climatisation détente directe) pendant la période de fonctionnement : contrôle de l'état et de la batterie froide | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CLIM01 Armoire de clim | 671 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3637 | Unités terminales (Armoire de climatisation détente directe) pendant la période de fonctionnement : contrôle de l'état et de la tension des courroies | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CLIM01 Armoire de clim | 671 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3649 | Unités terminales (Armoire de climatisation détente directe) pendant la période de fonctionnement : contrôle de la charge de fréon | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CLIM01 Armoire de clim | 671 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3651 | Unités terminales (Armoire de climatisation détente directe) pendant la période de fonctionnement : contrôle de la régulation | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CLIM01 Armoire de clim | 671 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3647 | Unités terminales (Armoire de climatisation détente directe) pendant la période de fonctionnement : contrôle des températures entrée/sortie EC/EG | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CLIM01 Armoire de clim | 671 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3631 | Unités terminales (Armoire de climatisation détente directe) pendant la période de fonctionnement : contrôle du bon fonctionnement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CLIM01 Armoire de clim | 671 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3639 | Unités terminales (Armoire de climatisation détente directe) pendant la période de fonctionnement : contrôle d’alignement des poulies | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CLIM01 Armoire de clim | 671 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3655 | Unités terminales (Armoire de climatisation détente directe) pendant la période de fonctionnement : contrôle et nettoyage des contacts | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CLIM01 Armoire de clim | 671 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3638 | Unités terminales (Armoire de climatisation détente directe) pendant la période de fonctionnement : contrôle visuel de l’entraînement du ventilateur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CLIM01 Armoire de clim | 671 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3640 | Unités terminales (Armoire de climatisation détente directe) pendant la période de fonctionnement : démontage de l’humidificateur y compris tous les éléments | T | 1 | 25 | [6 empty] | #N/A
EDF-CLIM01 Armoire de clim | 671 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3653 | Unités terminales (Armoire de climatisation détente directe) pendant la période de fonctionnement : essai des pressions HP et BP | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CLIM01 Armoire de clim | 671 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3632 | Unités terminales (Armoire de climatisation détente directe) pendant la période de fonctionnement : mesure de l'encrassement des filtres | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CLIM01 Armoire de clim | 671 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3656 | Unités terminales (Armoire de climatisation détente directe) pendant la période de fonctionnement : mesure des intensités et isolement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CLIM01 Armoire de clim | 671 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3636 | Unités terminales (Armoire de climatisation détente directe) pendant la période de fonctionnement : nettoyage des filtres et remplacement si nécessaire | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CLIM01 Armoire de clim | 671 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3654 | Unités terminales (Armoire de climatisation détente directe) pendant la période de fonctionnement : resserrage de toutes les connexions | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CLIM01 Armoire de clim | 671 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3634 | Unités terminales (Armoire de climatisation détente directe) pendant la période de fonctionnement : vérification de l'écoulement des condensats | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CLIM01 Armoire de clim | 671 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3652 | Unités terminales (Armoire de climatisation détente directe) pendant la période de fonctionnement : vérification du niveau d'huile | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CLIM02 Clim. (Splits) | 673 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 3667 | Unités terminales (Climatiseur (Split system)) : détection de fuites éventuelles de fluide frigorigène | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CLIM02 Clim. (Splits) | 673 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 3665 | Unités terminales (Climatiseur (Split system)) : détection de fuites éventuelles de fluide frigorigène | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CLIM02 Clim. (Splits) | 673 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3677 | Unités terminales (Climatiseur (Split system)) : dépoussiérage du (des) coffret(s) électrique(s) | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CLIM02 Clim. (Splits) | 673 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3671 | Unités terminales (Climatiseur (Split system)) : dépoussiérage et nettoyage des unités intérieure(s) et extérieure(s) | A | 1 | 30 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CLIM02 Clim. (Splits) | 673 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3673 | Unités terminales (Climatiseur (Split system)) : nettoyage du bac à condensats | A | 1 | 15 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CLIM02 Clim. (Splits) | 673 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3678 | Unités terminales (Climatiseur (Split system)) : resserrage des connexions | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CLIM02 Clim. (Splits) | 673 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3676 | Unités terminales (Climatiseur (Split system)) : vérification de la bonne marche des sécurités, des automatismes | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CLIM02 Clim. (Splits) | 673 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3666 | Unités terminales (Climatiseur (Split system)) : appoint de fluide frigorigène | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CLIM02 Clim. (Splits) | 673 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3668 | Unités terminales (Climatiseur (Split system)) : appoint de fluide frigorigène | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CLIM02 Clim. (Splits) | 673 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3664 | Unités terminales (Climatiseur (Split system)) : contrôle du bon fonctionnement du « dispositif toutes saisons » | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CLIM02 Clim. (Splits) | 673 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3669 | Unités terminales (Climatiseur (Split system)) : nettoyage du (des) filtre(s) de(s) l’unité(s) intérieure(s) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CLIM02 Clim. (Splits) | 673 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3670 | Unités terminales (Climatiseur (Split system)) : remplacement du (des) filtre(s) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CLIM02 Clim. (Splits) | 673 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3675 | Unités terminales (Climatiseur (Split system)) : vérification de la bonne marche des régulateurs, | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CLIM02 Clim. (Splits) | 673 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3672 | Unités terminales (Climatiseur (Split system)) : vérification de l’écoulement des eaux de condensats | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CLIM02 Clim. (Splits) | 673 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3674 | Unités terminales (Climatiseur (Split system)) : vérification des bruits et vibrations du compresseur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CLIM02 Clim. (Splits) | 673 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3663 | Unités terminales (Climatiseur (Split system)) : vérification des circuits frigorifiques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CLIM02 Clim. (Splits) | 673 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3662 | Unités terminales (Climatiseur (Split system)) : vérification des fixations et supports | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CLIM04 Unités intéri. VRV | 675 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 3697 | Unités terminales (Unités intérieures VRV) : Détection des fuites des unités par détecteur électronique dans les faux plafond et les raccords « flare » | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
EDF-CLIM04 Unités intéri. VRV | 675 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3698 | Unités terminales (Unités intérieures VRV) : Relevés de mesures températures de soufflage et reprise | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
EDF-CLIM04 Unités intéri. VRV | 675 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3694 | Unités terminales (Unités intérieures VRV) : Traitement antibactérien des batteries et bacs à condensats | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
EDF-CLIM04 Unités intéri. VRV | 675 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3699 | Unités terminales (Unités intérieures VRV) : Relevés de mesures températures des sondes UI : télécommande, reprise, liquide, gaz | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
EDF-CLIM04 Unités intéri. VRV | 675 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3689 | Unités terminales (Unités intérieures VRV) contrôle nuisance sonore : Contrôle nuisance sonore (en fonction de l’unité) : | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CLIM04 Unités intéri. VRV | 675 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3690 | Unités terminales (Unités intérieures VRV) contrôle nuisance sonore : Passage d’air | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CLIM04 Unités intéri. VRV | 675 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3691 | Unités terminales (Unités intérieures VRV) contrôle nuisance sonore : Ventilation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CLIM04 Unités intéri. VRV | 675 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3692 | Unités terminales (Unités intérieures VRV) contrôle nuisance sonore : Vibration | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CLIM04 Unités intéri. VRV | 675 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3685 | Unités terminales (Unités intérieures VRV) contrôle visuel : Contrôle visuel (en fonction de l’unité) : | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CLIM04 Unités intéri. VRV | 675 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3688 | Unités terminales (Unités intérieures VRV) contrôle visuel : Boîtier électrique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CLIM04 Unités intéri. VRV | 675 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3687 | Unités terminales (Unités intérieures VRV) contrôle visuel : Fixation de l’unité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CLIM04 Unités intéri. VRV | 675 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3686 | Unités terminales (Unités intérieures VRV) contrôle visuel : Plafond, grilles de soufflage et reprise | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CLIM04 Unités intéri. VRV | 675 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3696 | Unités terminales (Unités intérieures VRV) : Contrôle des siphons d’évacuation des condensats | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CLIM04 Unités intéri. VRV | 675 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3695 | Unités terminales (Unités intérieures VRV) : Contrôle du fonctionnement de la pompe à condensats | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
EDF-CLIM04 Unités intéri. VRV | 675 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3693 | Unités terminales (Unités intérieures VRV) : Nettoyage des filtres d’unités | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
EDF-CLIM05 Unités terminales | 672 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3660 | Unités terminales (Unités Moduline) vérifier : le fonctionnement des volets et des clapets de régulation | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CLIM05 Unités terminales | 672 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3658 | Unités terminales (Unités Moduline) vérifier : le fonctionnement du régulateur du débit et le thermostat | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CLIM05 Unités terminales | 672 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3657 | Unités terminales (Unités Moduline) vérifier : l’encrassement, les dégradations, la corrosion | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CLIM05 Unités terminales | 672 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3659 | Unités terminales (Unités Moduline) vérifier : nettoyage et changement si nécessaire du filtre | A | 1 | 20 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CLIM05 Unités terminales | 672 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3661 | Unités terminales (Unités Moduline) vérifier : vérification de l'état des tubes de raccordement à air | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CONV01 Radiateurs Eau | 664 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3592 | Unités terminales (Radiateurs à eau) : purge en début de chauffe | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CONV01 Radiateurs Eau | 664 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3591 | Unités terminales (Radiateurs à eau) : vérification de l'étanchéité et du fonctionnement | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CONV01 Radiateurs Eau | 664 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3593 | Unités terminales (Radiateurs à eau) : vérification des robinets et des vannes thermostatiques ou régulation | A | 1 | 15 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CONV03 Convecteur élec | 689 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3758 | Dépoussierage du convecteur | A | 1 | 15 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CTRA01 CTA | 641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3453 | Traitement d'air et extraction (centrale de traitement d'air) : contrôle de l'accouplement et des fins de course des vannes motorisées | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CTRA01 CTA | 641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3450 | Traitement d'air et extraction (centrale de traitement d'air) : contrôle du thermostat antigel | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CTRA01 CTA | 641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3448 | Traitement d'air et extraction (centrale de traitement d'air) : dépoussiérage des coffrets électriques | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CTRA01 CTA | 641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3447 | Traitement d'air et extraction (centrale de traitement d'air) : propreté des caissons d'aspiration, volutes et turbines des ventilateurs | A | 1 | 60 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CTRA01 CTA | 641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3452 | Traitement d'air et extraction (centrale de traitement d'air) : vérification de l'asservissement des vannes de mélange | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CTRA01 CTA | 641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3451 | Traitement d'air et extraction (centrale de traitement d'air) : vérification des lois de régulation | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CTRA01 CTA | 641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3449 | Traitement d'air et extraction (centrale de traitement d'air) : vérification des serrages de connexions | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CTRA01 CTA | 641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3445 | Traitement d'air et extraction (centrale de traitement d'air) : contrôle des joints de gaines | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA01 CTA | 641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3454 | Traitement d'air et extraction (centrale de traitement d'air) : essai des organes de sécurité et alarmes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA01 CTA | 641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3441 | Traitement d'air et extraction (centrale de traitement d'air) : fixations, raccords, accouplements, alignements des arbres, tension des courroies | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA01 CTA | 641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3446 | Traitement d'air et extraction (centrale de traitement d'air) : lubrification des moteurs, paliers, arbres, glissières (selon le type) | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA01 CTA | 641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3444 | Traitement d'air et extraction (centrale de traitement d'air) : organes de protection et de sécurité | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA01 CTA | 641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3442 | Traitement d'air et extraction (centrale de traitement d'air) : serrages, clavetages, jeux des parties tournantes | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA01 CTA | 641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3440 | Traitement d'air et extraction (centrale de traitement d'air) : échauffement et intensité absorbée des moteurs | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA01 CTA | 641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3443 | Traitement d'air et extraction (centrale de traitement d'air) : état des paliers et des butées, bruits anormaux | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA01 CTA | 641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3438 | Traitement d'air et extraction (centrale de traitement d'air) : les intensités | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA01 CTA | 641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3439 | Traitement d'air et extraction (centrale de traitement d'air) : les pressions (filtres) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA01 CTA | 641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3437 | Traitement d'air et extraction (centrale de traitement d'air) : Relever les températures | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA02 Tours de refroidis | 615 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 3269 | Tours de refroidissement à eau (en cas de résultat d’analyse supérieur aux seuils réglementaires ) :Mise en œuvre des prescriptions réglementaires | A | 1 | 0 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CTRA02 Tours de refroidis | 615 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3259 | Tours de refroidissement à eau (avant la remise en service révision complète ) : grand carénage de la tour avec démontage partiel | A | 1 | 60 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CTRA02 Tours de refroidis | 615 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3268 | Tours de refroidissement à eau (avant la remise en service révision complète ) : inscription de l’opération sur le carnet d’entretien | A | 1 | 3 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CTRA02 Tours de refroidis | 615 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3267 | Tours de refroidissement à eau (avant la remise en service révision complète ) : regarnissage de packing | A | 1 | 2 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CTRA02 Tours de refroidis | 615 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3260 | Tours de refroidissement à eau (avant la remise en service révision complète ) : remise en peinture extérieure et intérieure | A | 1 | 30 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CTRA02 Tours de refroidis | 615 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3261 | Tours de refroidissement à eau (avant la remise en service révision complète ) : vidange, nettoyage et désinfection de l’ensemble de l’installation telle que définie dans la réglementation ICPE; | A | 1 | 30 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CTRA02 Tours de refroidis | 615 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3265 | Tours de refroidissement à eau (avant la remise en service révision complète ) :bac et crépines d’aspiration | A | 1 | 30 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CTRA02 Tours de refroidis | 615 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3263 | Tours de refroidissement à eau (avant la remise en service révision complète ) :packing | A | 1 | 30 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CTRA02 Tours de refroidis | 615 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3262 | Tours de refroidissement à eau (avant la remise en service révision complète ) :parois internes | A | 1 | 30 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CTRA02 Tours de refroidis | 615 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3264 | Tours de refroidissement à eau (avant la remise en service révision complète ) :rampe de pulvérisation | A | 1 | 30 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CTRA02 Tours de refroidis | 615 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3266 | Tours de refroidissement à eau (avant la remise en service révision complète ) :réseaux hydrauliques | A | 1 | 30 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CTRA02 Tours de refroidis | 615 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3248 | Tours de refroidissement à eau (pendant la période de chauffe) : nettoyage des bacs | A | 1 | 30 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CTRA02 Tours de refroidis | 615 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3250 | Tours de refroidissement à eau (pendant la période de chauffe) : vidange des tours en saison de gel | A | 1 | 25 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CTRA02 Tours de refroidis | 615 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3258 | Tours de refroidissement à eau (pendant la période de chauffe) : contrôle de l'isolement | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA02 Tours de refroidis | 615 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3257 | Tours de refroidissement à eau (pendant la période de chauffe) : relevés intensité moteurs | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA02 Tours de refroidis | 615 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3249 | Tours de refroidissement à eau (pendant la période de chauffe) : vérification et essais de résistance antigel | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA02 Tours de refroidis | 615 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3247 | Tours de refroidissement à eau (pendant la période de chauffe) : vérification du traitement algicide | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA02 Tours de refroidis | 615 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3242 | Tours de refroidissement à eau (pendant la période de chauffe) : vérifier la purge de déconcentration | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA02 Tours de refroidis | 615 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3240 | Tours de refroidissement à eau (pendant la période de chauffe) : contrôle de la pulvérisation | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA02 Tours de refroidis | 615 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3245 | Tours de refroidissement à eau (pendant la période de chauffe) : contrôle des robinets à flotteurs | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA02 Tours de refroidis | 615 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3252 | Tours de refroidissement à eau (pendant la période de chauffe) : estimation de la quantité d’eau rejetée selon la fréquence réglementaire | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA02 Tours de refroidis | 615 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3251 | Tours de refroidissement à eau (pendant la période de chauffe) : relever des consommations d’eau sur le carnet d’entretien | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA02 Tours de refroidis | 615 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3246 | Tours de refroidissement à eau (pendant la période de chauffe) : réglage de la déconcentration | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA02 Tours de refroidis | 615 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3253 | Tours de refroidissement à eau (pendant la période de chauffe) : vérification des ventilateurs: | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA02 Tours de refroidis | 615 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3239 | Tours de refroidissement à eau (pendant la période de chauffe) : vérifier le bon fonctionnement de l’alimentation en eau et de la distribution d’eau. | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA02 Tours de refroidis | 615 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3243 | Tours de refroidissement à eau (pendant la période de chauffe) : vérifier le dépôt des boues | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA02 Tours de refroidis | 615 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3241 | Tours de refroidissement à eau (pendant la période de chauffe) : vérifier le niveau d’eau | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA02 Tours de refroidis | 615 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3244 | Tours de refroidissement à eau (pendant la période de chauffe) : vérifier le tropplein | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA02 Tours de refroidis | 615 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3238 | Tours de refroidissement à eau (pendant la période de chauffe) : vérifier l’encrassement, les dégradations, la corrosion | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA02 Tours de refroidis | 615 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3254 | Tours de refroidissement à eau (pendant la période de chauffe) :courroies : tension, usure | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA02 Tours de refroidis | 615 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3256 | Tours de refroidissement à eau (pendant la période de chauffe) :moteurs et palier | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA02 Tours de refroidis | 615 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3255 | Tours de refroidissement à eau (pendant la période de chauffe) :ventilateurs | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA03 Rideau d'air chaud | 670 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3620 | Unités terminales (Rideau d'air chaud (avant la période de chauffe)) : contrôle de fonctionnement | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CTRA03 Rideau d'air chaud | 670 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3623 | Unités terminales (Rideau d'air chaud (avant la période de chauffe)) : contrôle de la vitesse de soufflage | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CTRA03 Rideau d'air chaud | 670 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3621 | Unités terminales (Rideau d'air chaud (avant la période de chauffe)) : contrôle des taux de soufflage | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CTRA03 Rideau d'air chaud | 670 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3624 | Unités terminales (Rideau d'air chaud (avant la période de chauffe)) : contrôle du programme de fonctionnement | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CTRA03 Rideau d'air chaud | 670 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3628 | Unités terminales (Rideau d'air chaud (avant la période de chauffe)) : contrôle électrique moteur | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CTRA03 Rideau d'air chaud | 670 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3627 | Unités terminales (Rideau d'air chaud (avant la période de chauffe)) : nettoyage des turbines | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CTRA03 Rideau d'air chaud | 670 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3629 | Unités terminales (Rideau d'air chaud (avant la période de chauffe)) : vérification des connexions | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CTRA03 Rideau d'air chaud | 670 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3630 | Unités terminales (Rideau d'air chaud (avant la période de chauffe)) : vérification des fixations et supports antivibratiles | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CTRA03 Rideau d'air chaud | 670 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3622 | Unités terminales (Rideau d'air chaud (avant la période de chauffe)) : vérification des thermostats | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CTRA03 Rideau d'air chaud | 670 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3626 | Unités terminales (Rideau d'air chaud (avant la période de chauffe)) : nettoyage des filtres (et changement si nécessaire) | S | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA03 Rideau d'air chaud | 670 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3625 | Unités terminales (Rideau d'air chaud (avant la période de chauffe)) : vérification des filtres | S | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA04 Moteurs trans CTA | 643 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3465 | Traitement d'air et extraction (Moteurs et transmissions centrale de traitement d'air) : nettoyer | A | 1 | 30 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CTRA04 Moteurs trans CTA | 643 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3468 | Traitement d'air et extraction (Moteurs et transmissions centrale de traitement d'air) : remplacer les courroies | A | 1 | 15 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CTRA04 Moteurs trans CTA | 643 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3462 | Traitement d'air et extraction (Moteurs et transmissions centrale de traitement d'air) : vérifier l'état des moteurs et le sens de rotation | A | 1 | 15 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CTRA04 Moteurs trans CTA | 643 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3464 | Traitement d'air et extraction (Moteurs et transmissions centrale de traitement d'air) : lubrifier les paliers | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA04 Moteurs trans CTA | 643 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3467 | Traitement d'air et extraction (Moteurs et transmissions centrale de traitement d'air) : vérifier l'alignement et la tension des courroies | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA04 Moteurs trans CTA | 643 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3466 | Traitement d'air et extraction (Moteurs et transmissions centrale de traitement d'air) : vérifier l'état des courroies | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA04 Moteurs trans CTA | 643 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3469 | Traitement d'air et extraction (Moteurs et transmissions centrale de traitement d'air) : vérifier la fixation du capot protecteur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA04 Moteurs trans CTA | 643 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3463 | Traitement d'air et extraction (Moteurs et transmissions centrale de traitement d'air) : vérifier les paliers | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA05 Grilles CTA | 644 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3472 | Traitement d'air et extraction (Grilles de prise d'air centrale de traitement d'air) : essais et contrôle des fins de course | S | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA05 Grilles CTA | 644 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3471 | Traitement d'air et extraction (Grilles de prise d'air centrale de traitement d'air) : nettoyage et lubrification des clapets | S | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA05 Grilles CTA | 644 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3470 | Traitement d'air et extraction (Grilles de prise d'air centrale de traitement d'air) : vérifier l'encrassement, les dégradations, la corrosion | T | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA06 Batteries chau. CTA | 645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3479 | Traitement d'air et extraction (Batteries de chauffe à eau centrale de traitement d'air) : retouches de peinture | A | 1 | 15 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CTRA06 Batteries chau. CTA | 645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3483 | Traitement d'air et extraction (Batteries de chauffe électriques centrale de traitement d'air) : nettoyer | A | 1 | 60 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CTRA06 Batteries chau. CTA | 645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3477 | Traitement d'air et extraction (Batteries de chauffe à eau centrale de traitement d'air) : contrôler l'étanchéité | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA06 Batteries chau. CTA | 645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3478 | Traitement d'air et extraction (Batteries de chauffe à eau centrale de traitement d'air) : contrôler les températures d'entrée et de sortie | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA06 Batteries chau. CTA | 645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3475 | Traitement d'air et extraction (Batteries de chauffe à eau centrale de traitement d'air) : nettoyer le côté air | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA06 Batteries chau. CTA | 645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3476 | Traitement d'air et extraction (Batteries de chauffe à eau centrale de traitement d'air) : purger l'air | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA06 Batteries chau. CTA | 645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3473 | Traitement d'air et extraction (Batteries de chauffe à eau centrale de traitement d'air) : vérifier l'encrassement coté air | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA06 Batteries chau. CTA | 645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3474 | Traitement d'air et extraction (Batteries de chauffe à eau centrale de traitement d'air) : vérifier le circuit hydraulique | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA06 Batteries chau. CTA | 645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3484 | Traitement d'air et extraction (Batteries de chauffe électriques centrale de traitement d'air) : contrôle de l'état des résistances | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA06 Batteries chau. CTA | 645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3486 | Traitement d'air et extraction (Batteries de chauffe électriques centrale de traitement d'air) : contrôle de la filerie | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA06 Batteries chau. CTA | 645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3487 | Traitement d'air et extraction (Batteries de chauffe électriques centrale de traitement d'air) : essai de fonctionnement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA06 Batteries chau. CTA | 645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3485 | Traitement d'air et extraction (Batteries de chauffe électriques centrale de traitement d'air) : resserrage des connexions | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA06 Batteries chau. CTA | 645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3480 | Traitement d'air et extraction (Batteries de chauffe électriques centrale de traitement d'air) : vérifier l'encrassement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA06 Batteries chau. CTA | 645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3481 | Traitement d'air et extraction (Batteries de chauffe électriques centrale de traitement d'air) : vérifier le fonctionnement | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA06 Batteries chau. CTA | 645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3482 | Traitement d'air et extraction (Batteries de chauffe électriques centrale de traitement d'air) : vérifier les sécurités | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA07 Batteries froid CTA | 646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3492 | Traitement d'air et extraction (Batteries de froidissement à eau glacées centrale de traitement d'air) : nettoyer le côté air | A | 1 | 30 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CTRA07 Batteries froid CTA | 646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3493 | Traitement d'air et extraction (Batteries de froidissement à eau glacées centrale de traitement d'air) : nettoyer le bac de condensat | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA07 Batteries froid CTA | 646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3490 | Traitement d'air et extraction (Batteries de froidissement à eau glacées centrale de traitement d'air) : purger l'air | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA07 Batteries froid CTA | 646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3488 | Traitement d'air et extraction (Batteries de froidissement à eau glacées centrale de traitement d'air) : vérifier l'encrassement côté air | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA07 Batteries froid CTA | 646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3491 | Traitement d'air et extraction (Batteries de froidissement à eau glacées centrale de traitement d'air) : vérifier l'évacuation d'eau et de siphon | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA07 Batteries froid CTA | 646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3489 | Traitement d'air et extraction (Batteries de froidissement à eau glacées centrale de traitement d'air) : vérifier le circuit hydraulique | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA08 Dispositif antigel | 647 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3494 | Traitement d'air et extraction (Dispositif antigel centrale de traitement d'air) : essai de fonctionnement en période hivernale | A | 1 | 15 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CTRA09 Filtres CTA | 648 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3502 | Traitement d'air et extraction (Filtres centrale de traitement d'air) : nettoyer le caisson | A | 1 | 25 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CTRA09 Filtres CTA | 648 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3501 | Traitement d'air et extraction (Filtres centrale de traitement d'air) : remplacement des filtres ou des médias filtrants selon les recommandations du fabricant ou si nécessaire en fonction de la mesure de perte de charge ou l’état d’encrassement | A | 1 | 20 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CTRA09 Filtres CTA | 648 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3499 | Traitement d'air et extraction (Filtres centrale de traitement d'air) : contrôle de l'état général des mécanismes d'enroulement et du déroulement du filtre quand ces mécanismes existent | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA09 Filtres CTA | 648 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3497 | Traitement d'air et extraction (Filtres centrale de traitement d'air) : contrôle des déprimomètres état liquide | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA09 Filtres CTA | 648 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3500 | Traitement d'air et extraction (Filtres centrale de traitement d'air) : contrôle du déroulement et de l'encrassement de filtres | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA09 Filtres CTA | 648 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3498 | Traitement d'air et extraction (Filtres centrale de traitement d'air) : relevé de la différence de pression | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA09 Filtres CTA | 648 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3496 | Traitement d'air et extraction (Filtres centrale de traitement d'air) : vérifier l'étanchéité de la couche filtrante | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA09 Filtres CTA | 648 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3495 | Traitement d'air et extraction (Filtres centrale de traitement d'air) : vapeur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA10 Humidificateurs V. | 649 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3515 | Traitement d'air et extraction (Humidificateurs à vapeur centrale de traitement d'air) : nettoyer le caisson | A | 1 | 30 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CTRA10 Humidificateurs V. | 649 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3509 | Traitement d'air et extraction (Humidificateurs à vapeur centrale de traitement d'air) : resserrage des connexions | A | 1 | 15 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CTRA10 Humidificateurs V. | 649 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3514 | Traitement d'air et extraction (Humidificateurs à vapeur centrale de traitement d'air) : vérifier le fonctionnement des hygromètres limites | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA10 Humidificateurs V. | 649 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3505 | Traitement d'air et extraction (Humidificateurs à vapeur centrale de traitement d'air) : démontage et nettoyage de l'évaporateur | T | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA10 Humidificateurs V. | 649 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3503 | Traitement d'air et extraction (Humidificateurs à vapeur centrale de traitement d'air) : contrôle du fonctionnement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA10 Humidificateurs V. | 649 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3506 | Traitement d'air et extraction (Humidificateurs à vapeur centrale de traitement d'air) : contrôle du fonctionnement de la vanne d'extraction | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA10 Humidificateurs V. | 649 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3507 | Traitement d'air et extraction (Humidificateurs à vapeur centrale de traitement d'air) : contrôle du thermostat | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA10 Humidificateurs V. | 649 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3508 | Traitement d'air et extraction (Humidificateurs à vapeur centrale de traitement d'air) : vérification de la régulation | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA10 Humidificateurs V. | 649 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3504 | Traitement d'air et extraction (Humidificateurs à vapeur centrale de traitement d'air) : vérification de la tuyauterie vapeur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA10 Humidificateurs V. | 649 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3511 | Traitement d'air et extraction (Humidificateurs à vapeur centrale de traitement d'air) : vérifier l'encrassement du filtre, nettoyer et changer si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA10 Humidificateurs V. | 649 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3510 | Traitement d'air et extraction (Humidificateurs à vapeur centrale de traitement d'air) : vérifier l'encrassement, les dégradations, la corrosion | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA10 Humidificateurs V. | 649 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3517 | Traitement d'air et extraction (Humidificateurs à vapeur centrale de traitement d'air) : vérifier l'évacuation des condensats et siphon | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA10 Humidificateurs V. | 649 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3513 | Traitement d'air et extraction (Humidificateurs à vapeur centrale de traitement d'air) : vérifier le bon fonctionnement du distributeur de vapeur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA10 Humidificateurs V. | 649 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3512 | Traitement d'air et extraction (Humidificateurs à vapeur centrale de traitement d'air) : vérifier le fonctionnement de la soupape de régulation | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA10 Humidificateurs V. | 649 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3516 | Traitement d'air et extraction (Humidificateurs à vapeur centrale de traitement d'air) : vérifier le fonctionnement des purgeurs | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA11 Regist. prises air | 650 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3523 | Traitement d'air et extraction (Registre et prises d'air centrale de traitement d'air) : nettoyage de l'ensemble, des persiennes et caisson d'admission d'air | A | 1 | 60 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CTRA11 Regist. prises air | 650 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3522 | Traitement d'air et extraction (Registre et prises d'air centrale de traitement d'air) : lubrifier les paliers et la tringlerie | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA11 Regist. prises air | 650 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3518 | Traitement d'air et extraction (Registre et prises d'air centrale de traitement d'air) : vérifier l'encrassement, les dégradations, la corrosion | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA11 Regist. prises air | 650 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3519 | Traitement d'air et extraction (Registre et prises d'air centrale de traitement d'air) vérifier : le fonctionnement de la tringlerie | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA11 Regist. prises air | 650 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3521 | Traitement d'air et extraction (Registre et prises d'air centrale de traitement d'air) vérifier : le fonctionnement des moteurs de registres | T | 1 | 13 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA11 Regist. prises air | 650 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3520 | Traitement d'air et extraction (Registre et prises d'air centrale de traitement d'air) vérifier : le mécanisme d'entraînement des volets | T | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA12 Caissons CTA | 651 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3525 | Traitement d'air et extraction (Caissons centrale de traitement d'air) : nettoyage des parois intérieures | A | 1 | 15 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CTRA12 Caissons CTA | 651 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3526 | Traitement d'air et extraction (Caissons centrale de traitement d'air) : retouches de peintures | A | 1 | 20 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CTRA12 Caissons CTA | 651 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3524 | Traitement d'air et extraction (Caissons centrale de traitement d'air) : vérifier l'état de corrosion intérieur extérieur | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CTRA13 Echangeur rotatif | 653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3535 | Traitement d'air et extraction (Récupération par batterie d’échange ou échangeur rotatif (double flux) centrale de traitement d'air) : nettoyer | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA13 Echangeur rotatif | 653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3536 | Traitement d'air et extraction (Récupération par batterie d’échange ou échangeur rotatif (double flux) centrale de traitement d'air) : vérifier le fonctionnement | T | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA13 Echangeur rotatif | 653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3534 | Traitement d'air et extraction (Récupération par batterie d’échange ou échangeur rotatif (double flux) centrale de traitement d'air) : vérifier l’encrassement | T | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA14 Trait.d'air ext | 654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3540 | Traitement d'air et extraction (Conduits) : contrôle de l'équilibrage | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA14 Trait.d'air ext | 654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3541 | Traitement d'air et extraction (Conduits) : nettoyage des bouches terminales de soufflage et reprise d’air | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA14 Trait.d'air ext | 654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3539 | Traitement d'air et extraction (Conduits) : vérification de l'étanchéité des liaisons flexibles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA14 Trait.d'air ext | 654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3538 | Traitement d'air et extraction (Conduits) : vérification de visu du calorifuge, réparation éventuelle | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA14 Trait.d'air ext | 654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3537 | Traitement d'air et extraction (Conduits) : vérification des dégradations, réparations des fuites d'air, réfection des peintures, étiquettes, etc. | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA15 Ventilateurs CTA | 642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3461 | Traitement d'air et extraction (Ventilateurs centrale de traitement d'air) : nettoyage – peinture | A | 1 | 30 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CTRA15 Ventilateurs CTA | 642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3456 | Traitement d'air et extraction (Ventilateurs centrale de traitement d'air) : vérifier la roue (balourd éventuel) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA15 Ventilateurs CTA | 642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3460 | Traitement d'air et extraction (Ventilateurs centrale de traitement d'air) : vérifier le fonctionnement des amortisseurs | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA15 Ventilateurs CTA | 642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3457 | Traitement d'air et extraction (Ventilateurs centrale de traitement d'air) : vérifier les paliers (vibrations – bruit éventuel) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA15 Ventilateurs CTA | 642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3458 | Traitement d'air et extraction (Ventilateurs centrale de traitement d'air) : graisser les paliers | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA15 Ventilateurs CTA | 642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3455 | Traitement d'air et extraction (Ventilateurs centrale de traitement d'air) : vérifier l'encrassement, les dommages éventuels, la corrosion, la fixation | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA15 Ventilateurs CTA | 642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3459 | Traitement d'air et extraction (Ventilateurs centrale de traitement d'air) : vérifier les raccords élastiques | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA16 Groupe ext VRV | 614 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3226 | Groupe extérieur VRV : Contrôle des fixations des tôles du groupe | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CTRA16 Groupe ext VRV | 614 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3225 | Groupe extérieur VRV : Contrôle visuel de l’intérieur du groupe (traces d’huile,…) | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CTRA16 Groupe ext VRV | 614 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3227 | Groupe extérieur VRV : Nettoyage à l’eau savonneuse des échangeurs | A | 1 | 15 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CTRA16 Groupe ext VRV | 614 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3228 | Groupe extérieur VRV : Resserrage des connections coupure de proximité | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CTRA16 Groupe ext VRV | 614 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3230 | Groupe extérieur VRV : Resserrage des connections des platines du groupe | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CTRA16 Groupe ext VRV | 614 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3229 | Groupe extérieur VRV : Resserrage des connections disjoncteurs | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CTRA16 Groupe ext VRV | 614 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3234 | Groupe extérieur VRV contrôle de fonctionnement vérification des organes frigorifiques :Electrovannes, | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CTRA16 Groupe ext VRV | 614 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3237 | Groupe extérieur VRV contrôle de fonctionnement vérification des organes frigorifiques :Fixation compresseur | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CTRA16 Groupe ext VRV | 614 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3236 | Groupe extérieur VRV contrôle de fonctionnement vérification des organes frigorifiques :Moteur détendeur, | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CTRA16 Groupe ext VRV | 614 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3235 | Groupe extérieur VRV contrôle de fonctionnement vérification des organes frigorifiques :Vannes 4 voies, | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-CTRA16 Groupe ext VRV | 614 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3224 | Groupe extérieur VRV : Contrôle visuel de l’état des échangeurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA16 Groupe ext VRV | 614 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3231 | Groupe extérieur VRV contrôle de fonctionnement :Diagnostic de charge : Pression HP/ BP | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA16 Groupe ext VRV | 614 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3232 | Groupe extérieur VRV contrôle de fonctionnement :Relevés des températures ; refoulement, aspiration, surchauffe, refroidissement | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
EDF-CTRA16 Groupe ext VRV | 614 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3233 | Groupe extérieur VRV contrôle de fonctionnement :Relevés électriques ; tension et intensité | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
EDF-DETC01 Détection de gaz,CO | 682 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3123 | Sécurité électrique, électronique, thermique, pneumatique, détection de gaz, CO et fumée : nettoyage, graissage | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-DETC01 Détection de gaz,CO | 682 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3125 | Sécurité électrique, électronique, thermique, pneumatique, détection de gaz, CO et fumée : révision complète | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-DETC01 Détection de gaz,CO | 682 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3126 | Sécurité électrique, électronique, thermique, pneumatique, détection de gaz, CO et fumée : essais de fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-DETC01 Détection de gaz,CO | 682 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3124 | Sécurité électrique, électronique, thermique, pneumatique, détection de gaz, CO et fumée : relevé des valeurs obtenues essais de l'efficacité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-DETC01 Détection de gaz,CO | 682 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3122 | Sécurité électrique, électronique, thermique, pneumatique, détection de gaz, CO et fumée : réglage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-DETC02 Détection fuite gaz | 683 | [14 empty] | #N/A
EDF-DISCO01 Disconnecteur | 635 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3401 | Plomberie (disconnecteur) : essai de disconnexion | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-DISCO01 Disconnecteur | 635 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3398 | Plomberie (disconnecteur) : fermeture du réseau d'alimentation en eau | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-DISCO01 Disconnecteur | 635 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3400 | Plomberie (disconnecteur) : mesure des pressions amont, aval et différentielle | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-DISCO01 Disconnecteur | 635 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3399 | Plomberie (disconnecteur) : mise en place des manomètres | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-DISCO01 Disconnecteur | 635 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3404 | Plomberie (disconnecteur) : nettoyage du filtre en amont du disconnecteur | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-DISCO01 Disconnecteur | 635 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3402 | Plomberie (disconnecteur) : remise en eau du réseau | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-DISCO01 Disconnecteur | 635 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3403 | Plomberie (disconnecteur) : vérification de l'étanchéité | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-DIVS01 Silentbloc | 662 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3588 | Divers Silentbloc : remplacement (si besoin) | A | 1 | 0 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-DIVS01 Silentbloc | 662 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3587 | Divers Silentbloc : serrage | A | 1 | 6 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-ECHS01 Préparateur ECS | 608 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3157 | Préparateur d'eau chaude sanitaire (à plaques ou semiinstantannée) : contrôle de l'étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
EDF-ECHS01 Préparateur ECS | 608 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3158 | Préparateur d'eau chaude sanitaire (à plaques ou semiinstantannée) : détartrage | T | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
EDF-ECHS01 Préparateur ECS | 608 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3156 | Préparateur d'eau chaude sanitaire (à plaques ou semiinstantannée) : relevé des températures | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
EDF-ECHS01 Préparateur ECS | 608 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3155 | Préparateur d'eau chaude sanitaire (à plaques ou semiinstantannée) : vérification de la régulation et de l'alimentation de chauffage | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
EDF-ECHS02 Chauffe eau élec | 609 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3166 | Chauffe eau électriques alimentant des douches : Relever de la pression d'eau froide | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-ECHS02 Chauffe eau élec | 609 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3163 | Chauffe eau électriques alimentant des douches : détartrage de la cuve | A | 1 | 80 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-ECHS02 Chauffe eau élec | 609 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3160 | Chauffe eau électriques alimentant des douches : vérification des résistances et isolation électrique | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-ECHS02 Chauffe eau élec | 609 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3164 | Chauffe eau électriques alimentant des douches : vérification de l'étanchéité | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
EDF-ECHS02 Chauffe eau élec | 609 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3161 | Chauffe eau électriques alimentant des douches : vérification des thermostats de régulation et de sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-ECHS02 Chauffe eau élec | 609 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3165 | Chauffe eau électriques alimentant des douches : vérification et essai des groupes de sécurité | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
EDF-ECHS02 Chauffe eau élec | 609 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3167 | Chauffe eau électriques alimentant des douches : vérifier la pompe pour bouclage eau chaude | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-ECHS02 Chauffe eau élec | 609 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3159 | Chauffe eau électriques alimentant des douches : vérification du maintien de la température de stockage à 60 /65 °C (si vanne de mélange en aval de la production) | T | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
EDF-ECHS02 Chauffe eau élec | 609 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3162 | Chauffe eau électriques alimentant des douches : vérification et relevé de la température de départ d’eau chaude | T | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
EDF-ECHS03 Réseau de distrib | 610 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3168 | Réseau de distribution alimentant les douches : Contrôle visuel du réseau de distribution | A | 1 | 8 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-ECHS03 Réseau de distrib | 610 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3169 | Réseau de distribution alimentant les douches : vérification de la température et du débit aux points de puisage | A | 1 | 7 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-EJEC01 Ejectoconvecteur | 665 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3596 | Unités terminales (Ejectoconvecteurs) : nettoyage – vérification des raccords eau et air | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-EJEC01 Ejectoconvecteur | 665 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3594 | Unités terminales (Ejectoconvecteurs) : vérification de l'encrassement, des dégradations de la corrosion | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-EJEC01 Ejectoconvecteur | 665 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3595 | Unités terminales (Ejectoconvecteurs) : vérification du fonctionnement des volets de régulation | A | 1 | 15 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-ETIQ01 Etiquetage instal. | 663 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3589 | Divers (Etiquetage et repérage de toute l'installation) : contrôle de présence, remplacement | A | 1 | 6 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-ETIQ01 Etiquetage instal. | 663 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3590 | Divers (Etiquetage et repérage de toute l'installation) : remplacement (si besoin) | A | 1 | 0 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-FILT04 Filtre à eau magnét | 687 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3743 | Capteur magnétique : Contrôle étanchéité raccords et brides | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-FILT04 Filtre à eau magnét | 687 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3738 | Capteur magnétique : Décompression par purge | B | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
EDF-FILT04 Filtre à eau magnét | 687 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3739 | Capteur magnétique : Démontage tampon d'accès | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-FILT04 Filtre à eau magnét | 687 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3737 | Capteur magnétique : Fermeture manuelle vanne isolement | B | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
EDF-FILT04 Filtre à eau magnét | 687 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3741 | Capteur magnétique : Graissage joints et boulonnerie | B | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
EDF-FILT04 Filtre à eau magnét | 687 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3740 | Capteur magnétique : Nettoyage hydraulique capteurs | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-FILT04 Filtre à eau magnét | 687 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3744 | Capteur magnétique : Remise en service | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-FILT04 Filtre à eau magnét | 687 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3742 | Capteur magnétique : Remontage ensemble | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-GRFR01 Ctle d’étanchéite | 611 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3208 | Pompe a chaleur ou groupe frigorifique (pendant la période de chauffe) vérifier : le serrage de toutes les bornes, contrôle de la filerie | A | 1 | 30 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-GRFR01 Ctle d’étanchéite | 611 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3218 | Pompe a chaleur ou groupe frigorifique (pendant la période de chauffe) : entretien des paliers des compresseurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-GRFR01 Ctle d’étanchéite | 611 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3213 | Pompe a chaleur ou groupe frigorifique (pendant la période de chauffe) : nettoyage des batteries, condenseurs et évaporateurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-GRFR01 Ctle d’étanchéite | 611 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3212 | Pompe a chaleur ou groupe frigorifique (pendant la période de chauffe) : nettoyage et réglage des contacts | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-GRFR01 Ctle d’étanchéite | 611 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3216 | Pompe a chaleur ou groupe frigorifique (pendant la période de chauffe) : nettoyage ou changement des filtres à eau | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-GRFR01 Ctle d’étanchéite | 611 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3211 | Pompe a chaleur ou groupe frigorifique (pendant la période de chauffe) : resserrage des supports antivibratiles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-GRFR01 Ctle d’étanchéite | 611 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3222 | Pompe a chaleur ou groupe frigorifique (pendant la période de chauffe) : retouches de peinture | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-GRFR01 Ctle d’étanchéite | 611 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3223 | Pompe a chaleur ou groupe frigorifique (pendant la période de chauffe) : réglage des appareils de mesure et d'automaticité (thermostats, pressostats…) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-GRFR01 Ctle d’étanchéite | 611 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3219 | Pompe a chaleur ou groupe frigorifique (pendant la période de chauffe) : vérification de la chambre à flotteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-GRFR01 Ctle d’étanchéite | 611 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3220 | Pompe a chaleur ou groupe frigorifique (pendant la période de chauffe) : vérification du panneau de contrôle | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-GRFR01 Ctle d’étanchéite | 611 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3194 | Pompe a chaleur ou groupe frigorifique (pendant la période de chauffe) vérifier : l'humidité dans le circuit | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-GRFR01 Ctle d’étanchéite | 611 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3199 | Pompe a chaleur ou groupe frigorifique (pendant la période de chauffe) vérifier : l'étanchéité des clapets | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-GRFR01 Ctle d’étanchéite | 611 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3209 | Pompe a chaleur ou groupe frigorifique (pendant la période de chauffe) vérifier : la vanne 4 voies, étanchéité et fin de course | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-GRFR01 Ctle d’étanchéite | 611 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3207 | Pompe a chaleur ou groupe frigorifique (pendant la période de chauffe) vérifier : les contacts du démarreur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-GRFR01 Ctle d’étanchéite | 611 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3215 | Pompe a chaleur ou groupe frigorifique (pendant la période de chauffe) : ajout du fluide frigorifique | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-GRFR01 Ctle d’étanchéite | 611 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3214 | Pompe a chaleur ou groupe frigorifique (pendant la période de chauffe) : contrôler les bourrages | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-GRFR01 Ctle d’étanchéite | 611 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3221 | Pompe a chaleur ou groupe frigorifique (pendant la période de chauffe) : entretien approfondi suivant les recommandations du constructeur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-GRFR01 Ctle d’étanchéite | 611 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3217 | Pompe a chaleur ou groupe frigorifique (pendant la période de chauffe) : remplacer le filtre du réfrigérant | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-GRFR01 Ctle d’étanchéite | 611 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3187 | Pompe a chaleur ou groupe frigorifique (pendant la période de chauffe) relever : la température d'entrée d'eau (glacée ou chaude) vers drycooler | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-GRFR01 Ctle d’étanchéite | 611 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3195 | Pompe a chaleur ou groupe frigorifique (pendant la période de chauffe) vérifier : l'état de propreté des filtres, nettoyer et changer si nécessaire | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-GRFR01 Ctle d’étanchéite | 611 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3196 | Pompe a chaleur ou groupe frigorifique (pendant la période de chauffe) vérifier : la surchauffe des détendeurs | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-GRFR01 Ctle d’étanchéite | 611 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3192 | Pompe a chaleur ou groupe frigorifique (pendant la période de chauffe) vérifier : les corrosions ou entartrage | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-GRFR01 Ctle d’étanchéite | 611 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3210 | Pompe a chaleur ou groupe frigorifique (pendant la période de chauffe) : essais et réglages des organes de sécurité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-GRFR01 Ctle d’étanchéite | 611 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3185 | Pompe a chaleur ou groupe frigorifique (pendant la période de chauffe) relever : la température de départ d'eau (glacée ou chaude) vers bâtiment | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-GRFR01 Ctle d’étanchéite | 611 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3186 | Pompe a chaleur ou groupe frigorifique (pendant la période de chauffe) relever : la température de retour d'eau (glacée ou chaude) vers bâtiment | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-GRFR01 Ctle d’étanchéite | 611 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3188 | Pompe a chaleur ou groupe frigorifique (pendant la période de chauffe) relever : la température de sortie d'eau (glacée ou chaude) vers drycooler | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-GRFR01 Ctle d’étanchéite | 611 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3182 | Pompe a chaleur ou groupe frigorifique (pendant la période de chauffe) relever : la température fluide frigorigène entrée condenseur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-GRFR01 Ctle d’étanchéite | 611 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3180 | Pompe a chaleur ou groupe frigorifique (pendant la période de chauffe) relever : la température fluide frigorigène entrée évaporateur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-GRFR01 Ctle d’étanchéite | 611 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3183 | Pompe a chaleur ou groupe frigorifique (pendant la période de chauffe) relever : la température fluide frigorigène sortie condenseur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-GRFR01 Ctle d’étanchéite | 611 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3181 | Pompe a chaleur ou groupe frigorifique (pendant la période de chauffe) relever : la température fluide frigorigène sortie évaporateur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-GRFR01 Ctle d’étanchéite | 611 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3184 | Pompe a chaleur ou groupe frigorifique (pendant la période de chauffe) relever : les intensités | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-GRFR01 Ctle d’étanchéite | 611 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3179 | Pompe a chaleur ou groupe frigorifique (pendant la période de chauffe) relever : les pressions | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-GRFR01 Ctle d’étanchéite | 611 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3203 | Pompe a chaleur ou groupe frigorifique (pendant la période de chauffe) vérifier : l'équilibrage des tensions et des intensités, contrôle intensité absorbée | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-GRFR01 Ctle d’étanchéite | 611 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3205 | Pompe a chaleur ou groupe frigorifique (pendant la période de chauffe) vérifier : la séquence de fonctionnement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-GRFR01 Ctle d’étanchéite | 611 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3191 | Pompe a chaleur ou groupe frigorifique (pendant la période de chauffe) vérifier : le débit d'eau au condenseur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-GRFR01 Ctle d’étanchéite | 611 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3190 | Pompe a chaleur ou groupe frigorifique (pendant la période de chauffe) vérifier : le débit d'eau à l'évaporateur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-GRFR01 Ctle d’étanchéite | 611 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3200 | Pompe a chaleur ou groupe frigorifique (pendant la période de chauffe) vérifier : le fonctionnement de la pompe à huile | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-GRFR01 Ctle d’étanchéite | 611 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3202 | Pompe a chaleur ou groupe frigorifique (pendant la période de chauffe) vérifier : le fonctionnement de la résistance de carter | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-GRFR01 Ctle d’étanchéite | 611 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3198 | Pompe a chaleur ou groupe frigorifique (pendant la période de chauffe) vérifier : le fonctionnement des réductions de puissance | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-GRFR01 Ctle d’étanchéite | 611 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3206 | Pompe a chaleur ou groupe frigorifique (pendant la période de chauffe) vérifier : le fonctionnement du démarreur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-GRFR01 Ctle d’étanchéite | 611 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3193 | Pompe a chaleur ou groupe frigorifique (pendant la période de chauffe) vérifier : le fonctionnement du flow switch | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-GRFR01 Ctle d’étanchéite | 611 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3201 | Pompe a chaleur ou groupe frigorifique (pendant la période de chauffe) vérifier : le niveau d'huile au voyant | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-GRFR01 Ctle d’étanchéite | 611 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3189 | Pompe a chaleur ou groupe frigorifique (pendant la période de chauffe) vérifier : le voyant liquide | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-GRFR01 Ctle d’étanchéite | 611 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3197 | Pompe a chaleur ou groupe frigorifique (pendant la période de chauffe) vérifier : les bruits et vibrations du motocompresseur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-GRFR01 Ctle d’étanchéite | 611 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3204 | Pompe a chaleur ou groupe frigorifique (pendant la période de chauffe) vérifier : mesure des isolements | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-GRFR01 Ctle d’étanchéité | 685 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 3171 | Opérations de contrôle d’étanchéité des circuits de fluide frigorigène : équipements contenants de plus de 2 kg de gaz à effet de serre fluorés | A | 1 | 30 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-GRFR01 Ctle d’étanchéité | 685 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 3175 | Opérations de contrôle d’étanchéité des circuits de fluide frigorigène : équipements contenants de plus de 30 kg de gaz à effet de serre fluorés avec contrôleur d’ambiance fixe | A | 1 | 15 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-GRFR01 Ctle d’étanchéité | 685 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 3170 | Opérations de contrôle d’étanchéité des circuits de fluide frigorigène : contrôle d’étanchéité avec un détecteur de fuite manuel : | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-GRFR01 Ctle d’étanchéité | 685 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 3174 | Opérations de contrôle d’étanchéité des circuits de fluide frigorigène : en cas de contrôleur d'ambiance fixe, vérification de sa sensibilité | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-GRFR01 Ctle d’étanchéité | 685 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 3177 | Opérations de contrôle d’étanchéité des circuits de fluide frigorigène : restauration de l'étanchéité conformément aux délais requis dans l’arrêté du 12/01/2000 | A | 1 | 35 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-GRFR01 Ctle d’étanchéité | 685 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 3172 | Opérations de contrôle d’étanchéité des circuits de fluide frigorigène : équipements contenants de plus de 30 kg de gaz à effet de serre fluorés | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
EDF-GRFR01 Ctle d’étanchéité | 685 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 3176 | Opérations de contrôle d’étanchéité des circuits de fluide frigorigène : équipements contenants de plus de 300 kg de gaz à effet de serre fluorés avec contrôleur d’ambiance fixe | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
EDF-GRFR01 Ctle d’étanchéité | 685 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 3173 | Opérations de contrôle d’étanchéité des circuits de fluide frigorigène : équipements contenants de plus de 300 kg de gaz à effet de serre fluorés | T | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
EDF-GRFR01 Ctle d’étanchéité | 685 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 3178 | Opérations de contrôle d’étanchéité des circuits de fluide frigorigène : après l’apparition d’une fuite sur un Equipement contenant des gaz à effet de serre fluorés | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
EDF-HYDF01 Vases d'expansion | 621 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3299 | Réseaux hydrauliques (Vases d'expansion) : contrôle fonctionnement de l'expansion | A | 1 | 15 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-HYDF01 Vases d'expansion | 621 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3298 | Réseaux hydrauliques (Vases d'expansion) : contrôle soupapes de décharge, fuites | A | 1 | 15 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-HYDF01 Vases d'expansion | 621 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3297 | Réseaux hydrauliques (Vases d'expansion) : entretien suivant recommandations du constructeur en cas d'un système à compresseur | A | 1 | 15 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-HYDF01 Vases d'expansion | 621 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3296 | Réseaux hydrauliques (Vases d'expansion) : contrôle de la pression (côté gaz) et rétablissement éventuel | T | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
EDF-HYDF01 Vases d'expansion | 621 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3295 | Réseaux hydrauliques (Vases d'expansion) : vérification du niveau et du système de remplissage ou de maintien de pression étanchéité | T | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
EDF-HYDF02 Réseaux de distrib | 617 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3279 | Réseaux hydrauliques (Réseaux de distribution chaud et froid) : contrôle des manchettes témoins | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-HYDF02 Réseaux de distrib | 617 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3280 | Réseaux hydrauliques (Réseaux de distribution chaud et froid) : nettoyage ou remplacement des filtres hydrauliques | A | 1 | 30 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-HYDF02 Réseaux de distrib | 617 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3274 | Réseaux hydrauliques (Réseaux de distribution chaud et froid) : purges | A | 1 | 50 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-HYDF02 Réseaux de distrib | 617 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3278 | Réseaux hydrauliques (Réseaux de distribution chaud et froid) : contrôle d'étanchéité | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
EDF-HYDF02 Réseaux de distrib | 617 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3277 | Réseaux hydrauliques (Réseaux de distribution chaud et froid) : dispositifs de dilatation | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
EDF-HYDF02 Réseaux de distrib | 617 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3276 | Réseaux hydrauliques (Réseaux de distribution chaud et froid) : relevé des niveaux + pression | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
EDF-HYDF02 Réseaux de distrib | 617 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3275 | Réseaux hydrauliques (Réseaux de distribution chaud et froid) : tenue du calorifuge et nettoyage | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
EDF-HYDF03 Réservoirs tampons | 618 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3284 | Réseaux hydrauliques (Réservoirs tampons) : contrôle du remplissage et de la distribution automatique | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-HYDF03 Réservoirs tampons | 618 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3285 | Réseaux hydrauliques (Réservoirs tampons) : retouches de peinture et revêtements | A | 1 | 50 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-HYDF03 Réservoirs tampons | 618 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3282 | Réseaux hydrauliques (Réservoirs tampons) : vérification de l'état du calorifuge | A | 1 | 30 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-HYDF03 Réservoirs tampons | 618 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3283 | Réseaux hydrauliques (Réservoirs tampons) : vérification de la régulation et du niveau d'eau | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
EDF-HYDF03 Réservoirs tampons | 618 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3281 | Réseaux hydrauliques (Réservoirs tampons) : vérification de l'étanchéité | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
EDF-HYDF04 Circulateurs | 624 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3315 | Réseaux hydrauliques (circulateurs) : contrôle du sens de rotation | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-HYDF04 Circulateurs | 624 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3314 | Réseaux hydrauliques (circulateurs) : nettoyage des filtres | A | 1 | 20 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-HYDF04 Circulateurs | 624 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3310 | Réseaux hydrauliques (circulateurs) : moteur électrique : mesurer l'intensité absorbée et la comparer à l'intensité nominale | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-HYDF04 Circulateurs | 624 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3307 | Réseaux hydrauliques (circulateurs) : nettoyage | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
EDF-HYDF04 Circulateurs | 624 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3313 | Réseaux hydrauliques (circulateurs) : relevé de la hauteur manométrique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-HYDF04 Circulateurs | 624 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3311 | Réseaux hydrauliques (circulateurs) : vérification et resserrage des contacts au bornier moteur | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
EDF-HYDF04 Circulateurs | 624 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3309 | Réseaux hydrauliques (circulateurs) : étanchéité du viseur | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
EDF-HYDF04 Circulateurs | 624 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3312 | Réseaux hydrauliques (circulateurs) : permutation | T | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
EDF-HYDF04 Circulateurs | 624 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3308 | Réseaux hydrauliques (circulateurs) : vérification de l'ensemble, du bruit, des échauffements anormaux | T | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
EDF-HYDF05 Moteurs et transm. | 626 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3332 | Réseaux hydrauliques (moteurs et transmissions) : lubrifier les paliers | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-HYDF05 Moteurs et transm. | 626 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3333 | Réseaux hydrauliques (moteurs et transmissions) : nettoyer | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
EDF-HYDF05 Moteurs et transm. | 626 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3336 | Réseaux hydrauliques (moteurs et transmissions) : remplacer les courroies | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
EDF-HYDF05 Moteurs et transm. | 626 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3330 | Réseaux hydrauliques (moteurs et transmissions) : vérifier l'état des moteurs et le sens de rotation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-HYDF05 Moteurs et transm. | 626 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3331 | Réseaux hydrauliques (moteurs et transmissions) : vérifier les paliers | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
EDF-HYDF05 Moteurs et transm. | 626 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3338 | Réseaux hydrauliques (moteurs et transmissions) : mesurer l'intensité absorbée | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-HYDF05 Moteurs et transm. | 626 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3335 | Réseaux hydrauliques (moteurs et transmissions) : vérifier l'alignement et la tension des courroies | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
EDF-HYDF05 Moteurs et transm. | 626 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3334 | Réseaux hydrauliques (moteurs et transmissions) : vérifier l'état des courroies | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
EDF-HYDF05 Moteurs et transm. | 626 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3337 | Réseaux hydrauliques (moteurs et transmissions) : vérifier la fixation du capot protecteur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-HYDF06 Moteur de commande | 627 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3344 | Réseaux hydrauliques (moteur de commande) : ensemble à nettoyer et à peindre (retouches) | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
EDF-HYDF06 Moteur de commande | 627 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3340 | Réseaux hydrauliques (moteur de commande) : essai par déclenchement du thermique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-HYDF06 Moteur de commande | 627 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3339 | Réseaux hydrauliques (moteur de commande) : mesure de l'isolement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-HYDF06 Moteur de commande | 627 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3342 | Réseaux hydrauliques (moteur de commande) : vérification du fonctionnement de la soupape de sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-HYDF06 Moteur de commande | 627 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3341 | Réseaux hydrauliques (moteur de commande) : vérification du fonctionnement des pressostats | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-HYDF06 Moteur de commande | 627 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3343 | Réseaux hydrauliques (moteur de commande) : vérification et nettoyage éventuel du clapet antiretour | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-HYDF07 Paliers lubrifiés | 628 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3345 | Réseaux hydrauliques (paliers lubrifiés des pompes et moteurs) : vérifier le niveau d'huile | S | 1 | 12 | [6 empty] | #N/A
EDF-HYDF07 Paliers lubrifiés | 628 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3346 | Réseaux hydrauliques (paliers lubrifiés des pompes et moteurs) : vérifier la température et le bruit | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
EDF-HYDF08 Paliers lisses | 629 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3349 | Réseaux hydrauliques (paliers lisses des pompes et moteurs) : contrôle de l'arbre | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
EDF-HYDF08 Paliers lisses | 629 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3347 | Réseaux hydrauliques (paliers lisses des pompes et moteurs) : nettoyer à l'essence | S | 1 | 25 | [6 empty] | #N/A
EDF-HYDF08 Paliers lisses | 629 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3348 | Réseaux hydrauliques (paliers lisses des pompes et moteurs) : remplacement par nouvelle huile | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
EDF-LTEC01 Lcx techn Entretien | 640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3435 | Installations électriques (locaux techniques) : enlèvement des déchets | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-LTEC01 Lcx techn Entretien | 640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3434 | Installations électriques (locaux techniques) : nettoyage des locaux | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
EDF-LTEC01 Lcx techn Entretien | 640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3436 | Installations électriques (locaux techniques) : peinture de sol (si besoin) | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
EDF-PACH02 PACH boucle d’eau | 674 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3684 | Unités terminales (Pompes à chaleur sur boucle d’eau) : nettoyage de la batterie d’échange | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
EDF-PACH02 PACH boucle d’eau | 674 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3683 | Unités terminales (Pompes à chaleur sur boucle d’eau) : nettoyage des filtres et des bacs de récupération des condensats; remplacement des filtres si nécessaire | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
EDF-PACH02 PACH boucle d’eau | 674 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3681 | Unités terminales (Pompes à chaleur sur boucle d’eau) : vérifier la séquence de fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-PACH02 PACH boucle d’eau | 674 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3682 | Unités terminales (Pompes à chaleur sur boucle d’eau) : vérifier le serrage de toutes les bornes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-PACH02 PACH boucle d’eau | 674 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3680 | Unités terminales (Pompes à chaleur sur boucle d’eau) : vérifier les bruits et vibrations du motocompresseur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-PACH02 PACH boucle d’eau | 674 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3679 | Unités terminales (Pompes à chaleur sur boucle d’eau) :relever les intensités | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-PLMB01 Vannes et robinets | 619 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3286 | Réseaux hydrauliques (Vannes et robinets) : contrôle visuel des vannes | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-PLMB01 Vannes et robinets | 619 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3288 | Réseaux hydrauliques (Vannes et robinets) : contrôle, signalisation fin de course ( vannes électriques et pneumatiques) | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-PLMB01 Vannes et robinets | 619 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3289 | Réseaux hydrauliques (Vannes et robinets) : essais d'efficacité de fermeture et manipulation | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-PLMB01 Vannes et robinets | 619 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3287 | Réseaux hydrauliques (Vannes et robinets) : graissage des tiges des vannes | A | 1 | 20 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-PLMB01 Vannes et robinets | 619 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3291 | Réseaux hydrauliques (Vannes et robinets) : rodage des sièges et soupapes | A | 1 | 15 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-PLMB01 Vannes et robinets | 619 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3290 | Réseaux hydrauliques (Vannes et robinets) : réfection bourrage et joints, resserrage du presseétoupe | A | 1 | 15 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-PLMB01 Vannes et robinets | 619 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3292 | Réseaux hydrauliques (Vannes et robinets) : vérification de l’asservissement à la commande | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-PLMB02 Vannes d'isolement | 620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3293 | Réseaux hydrauliques (Vannes d'isolement) : nettoyer la tige et graphiter | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-PLMB02 Vannes d'isolement | 620 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3294 | Réseaux hydrauliques (Vannes d'isolement) : resserrer le bourrage et manœuvrer | A | 1 | 20 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-PLMB03 Clapets antiretour | 636 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3405 | Plomberie (clapets antiretour) : essais d'étanchéité | A | 1 | 15 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-PLMB04 Tuyauteries, | 637 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3406 | Plomberie (tuyauteries, tous types de fluides, condensats inclus) : essai des robinets d'isolement | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-PLMB04 Tuyauteries, | 637 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3411 | Plomberie (tuyauteries, tous types de fluides, condensats inclus) : purger | A | 1 | 15 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-PLMB04 Tuyauteries, | 637 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3407 | Plomberie (tuyauteries, tous types de fluides, condensats inclus) : vérifier l'étanchéité et la fixation | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-PLMB04 Tuyauteries, | 637 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3412 | Plomberie (tuyauteries, tous types de fluides, condensats inclus) : étiquetage, signalisation des réseaux, remplacement éventuel ou placement | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-PLMB04 Tuyauteries, | 637 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3410 | Plomberie (tuyauteries, tous types de fluides, condensats inclus) : vérifier les compensateurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-PLMB04 Tuyauteries, | 637 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3408 | Plomberie (tuyauteries, tous types de fluides, condensats inclus) : vérifier les dégradations du calorifuge | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-PLMB04 Tuyauteries, | 637 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3409 | Plomberie (tuyauteries, tous types de fluides, condensats inclus) : vérifier les thermomètres | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-PMPE01 Pompes (motopompe) | 625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3329 | Réseaux hydrauliques (pompes (motopompe)) : contrôle du sens de rotation | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-PMPE01 Pompes (motopompe) | 625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3328 | Réseaux hydrauliques (pompes (motopompe)) : nettoyage des filtres | A | 1 | 20 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-PMPE01 Pompes (motopompe) | 625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3326 | Réseaux hydrauliques (pompes (motopompe)) : état des borniers électriques | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-PMPE01 Pompes (motopompe) | 625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3320 | Réseaux hydrauliques (pompes (motopompe)) : graisser les paliers | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-PMPE01 Pompes (motopompe) | 625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3323 | Réseaux hydrauliques (pompes (motopompe)) : mesurer l'intensité absorbée par le moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-PMPE01 Pompes (motopompe) | 625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3325 | Réseaux hydrauliques (pompes (motopompe)) : permuter les pompes doublées | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-PMPE01 Pompes (motopompe) | 625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3327 | Réseaux hydrauliques (pompes (motopompe)) : relevé de la hauteur manométrique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-PMPE01 Pompes (motopompe) | 625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3322 | Réseaux hydrauliques (pompes (motopompe)) : renouvellement éventuel de l'huile | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-PMPE01 Pompes (motopompe) | 625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3319 | Réseaux hydrauliques (pompes (motopompe)) : resserrer les presseétoupe | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-PMPE01 Pompes (motopompe) | 625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3324 | Réseaux hydrauliques (pompes (motopompe)) : vérifier l'accouplement éventuel | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-PMPE01 Pompes (motopompe) | 625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3318 | Réseaux hydrauliques (pompes (motopompe)) : vérifier l'étanchéité au passage des arbres | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-PMPE01 Pompes (motopompe) | 625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3317 | Réseaux hydrauliques (pompes (motopompe)) : vérifier le bon fonctionnement, le bruit et les échauffements anormaux | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-PMPE01 Pompes (motopompe) | 625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3316 | Réseaux hydrauliques (pompes (motopompe)) : vérifier les dégradations, la corrosion, la fixation et la vibration | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
EDF-PMPE01 Pompes (motopompe) | 625 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3321 | Réseaux hydrauliques (pompes (motopompe)) : vérifier les roulements | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-PMPE02 Pompes type videcav | 630 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3351 | Réseaux hydrauliques (pompes type " videcave") : enlèvement des boues | A | 1 | 15 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-PMPE02 Pompes type videcav | 630 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3354 | Réseaux hydrauliques (pompes type " videcave") : essai des sécurités et des alarmes | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-PMPE02 Pompes type videcav | 630 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3360 | Réseaux hydrauliques (pompes type " videcave") : essais des équipements électriques | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-PMPE02 Pompes type videcav | 630 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3355 | Réseaux hydrauliques (pompes type " videcave") : essais du flotteur | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-PMPE02 Pompes type videcav | 630 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3358 | Réseaux hydrauliques (pompes type " videcave") : graissage et niveau d'huile, roulements | A | 1 | 15 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-PMPE02 Pompes type videcav | 630 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3362 | Réseaux hydrauliques (pompes type " videcave") : nettoyage des crépines | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-PMPE02 Pompes type videcav | 630 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3352 | Réseaux hydrauliques (pompes type " videcave") : nettoyage des pompes | A | 1 | 20 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-PMPE02 Pompes type videcav | 630 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3350 | Réseaux hydrauliques (pompes type " videcave") : nettoyage du puisard | A | 1 | 15 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-PMPE02 Pompes type videcav | 630 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3353 | Réseaux hydrauliques (pompes type " videcave") : nettoyage et contrôle du contacteur | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-PMPE02 Pompes type videcav | 630 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3361 | Réseaux hydrauliques (pompes type " videcave") : nettoyage, resserrage des bornes | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-PMPE02 Pompes type videcav | 630 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3359 | Réseaux hydrauliques (pompes type " videcave") : permutation | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-PMPE02 Pompes type videcav | 630 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3356 | Réseaux hydrauliques (pompes type " videcave") : relevé des pressions et températures, ampérage | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-PMPE02 Pompes type videcav | 630 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3364 | Réseaux hydrauliques (pompes type " videcave") : remplacement des joints, bourrages, garnitures mécaniques | A | 1 | 20 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-PMPE02 Pompes type videcav | 630 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3363 | Réseaux hydrauliques (pompes type " videcave") : révision complète | A | 1 | 30 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-PMPE02 Pompes type videcav | 630 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3357 | Réseaux hydrauliques (pompes type " videcave") : étanchéité des joints et des bourrages | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-PMPE03 Pompes de relevage | 631 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3373 | Réseaux hydrauliques (pompes de relevage) : nettoyage de la crépine : | A | 1 | 15 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-PMPE03 Pompes de relevage | 631 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3374 | Réseaux hydrauliques (pompes de relevage) : nettoyage du puisard | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-PMPE03 Pompes de relevage | 631 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3376 | Réseaux hydrauliques (pompes de relevage) : nettoyer et peindre (retouches) | A | 1 | 25 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-PMPE03 Pompes de relevage | 631 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3375 | Réseaux hydrauliques (pompes de relevage) : vérification du bon fonctionnement du clapet | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-PMPE03 Pompes de relevage | 631 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3372 | Réseaux hydrauliques (pompes de relevage) :essai et contrôle des sondes de niveau | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-PMPE03 Pompes de relevage | 631 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3371 | Réseaux hydrauliques (pompes de relevage) :essais par déclenchement du thermique | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-PMPE03 Pompes de relevage | 631 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3365 | Réseaux hydrauliques (pompes de relevage) :graisser, resserrer le bourrage | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-PMPE03 Pompes de relevage | 631 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3369 | Réseaux hydrauliques (pompes de relevage) :mesure de l'isolement | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-PMPE03 Pompes de relevage | 631 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3370 | Réseaux hydrauliques (pompes de relevage) :mesure de l'équilibre entre les phases | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-PMPE03 Pompes de relevage | 631 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3368 | Réseaux hydrauliques (pompes de relevage) :moteur de commande | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-PMPE03 Pompes de relevage | 631 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3366 | Réseaux hydrauliques (pompes de relevage) :vérifier l'état du roulement | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-PMPE03 Pompes de relevage | 631 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3367 | Réseaux hydrauliques (pompes de relevage) :vérifier l'état et l'alignement de l'accouplement | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-REST03 Cuisine, stockage | 686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3733 | FILMOSCELLEUSE : Contrôle câbles et connections | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-REST03 Cuisine, stockage | 686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3734 | FILMOSCELLEUSE : Contrôle puissance résistance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-REST03 Cuisine, stockage | 686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3732 | FILMOSCELLEUSE : Contrôle état externe | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-REST03 Cuisine, stockage | 686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3736 | FILMOSCELLEUSE : Essai | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-REST03 Cuisine, stockage | 686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3735 | FILMOSCELLEUSE : Réglage point de consigne | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-REST03 Cuisine, stockage | 686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3731 | STOCKAGE ET CHAMBRES FROIDES : Contrôle fonctionnement équipements frigorifiques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-REST03 Cuisine, stockage | 686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3728 | TOUS EQUIPEMENTS : Contrôle serrage connexions électriques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-REST03 Cuisine, stockage | 686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3726 | TOUS EQUIPEMENTS : Contrôle sécurités et moyens d'isolement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-REST03 Cuisine, stockage | 686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3727 | TOUS EQUIPEMENTS : Contrôle état mécanique liaisons et transmissions | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-REST03 Cuisine, stockage | 686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3730 | TOUS EQUIPEMENTS : Examen qualité fixations sol | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-REST03 Cuisine, stockage | 686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3729 | TOUS EQUIPEMENTS : Graissage pièces mobiles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-REST03 Cuisine, stockage | 686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3725 | TOUS EQUIPEMENTS : Mesure isolement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-SECU06 Station détec CO | 661 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3586 | Traitement d'air et extraction (Station fixe de détection de CO) : Contrôle de l’étalonnage des détecteurs par gaz étalon | A | 1 | 15 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-SECU06 Station détec CO | 661 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3583 | Traitement d'air et extraction (Station fixe de détection de CO) : Contrôle de la centrale de détection CO | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-SECU06 Station détec CO | 661 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3585 | Traitement d'air et extraction (Station fixe de détection de CO) : Contrôle des reports d’alarmes et asservissements | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-SECU06 Station détec CO | 661 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3584 | Traitement d'air et extraction (Station fixe de détection de CO) : Remplacement de filtre | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
EDF-SURP02 Surpresseur | 688 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3757 | ENVIRONNEMENT : Contrôle étanchéité clapet | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-SURP02 Surpresseur | 688 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3750 | MOTEUR ELECTRIQUE : Contrôle intensité moteur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-SURP02 Surpresseur | 688 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3751 | MOTEUR ELECTRIQUE : Graissage lubrifiant paliers et roulements | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-SURP02 Surpresseur | 688 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3749 | MOTEUR ELECTRIQUE : Mesure isolement enroulements moteur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-SURP02 Surpresseur | 688 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3747 | POMPE : Contrôle alignement accouplement moteur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-SURP02 Surpresseur | 688 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3746 | POMPE : Contrôle échauffement moteur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-SURP02 Surpresseur | 688 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3748 | POMPE : Dégommage hors saison | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
EDF-SURP02 Surpresseur | 688 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3745 | POMPE : Examen presse étoupe | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-SURP02 Surpresseur | 688 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3755 | REGULATION ET SECURITE : Contrôle courts cycles | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-SURP02 Surpresseur | 688 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3756 | REGULATION ET SECURITE : Contrôle paramétrage automate | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-SURP02 Surpresseur | 688 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3753 | REGULATION ET SECURITE : Contrôle paramétrage pressostat commande | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-SURP02 Surpresseur | 688 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3754 | REGULATION ET SECURITE : Contrôle paramétrage pressostat sécurité | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-SURP02 Surpresseur | 688 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3752 | REGULATION ET SECURITE : Contrôle paramétrage relais thermiques | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-TELC01 Tableau électrique | 638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3425 | Installations électriques (tableaux électriques) : contrôle des calibres des sécurités et réglage des intensités | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-TELC01 Tableau électrique | 638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3426 | Installations électriques (tableaux électriques) : contrôle des témoins lumineux | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-TELC01 Tableau électrique | 638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3424 | Installations électriques (tableaux électriques) : contrôle des valeurs d'isolement | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-TELC01 Tableau électrique | 638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3420 | Installations électriques (tableaux électriques) : dépoussiérer les tableaux | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-TELC01 Tableau électrique | 638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3422 | Installations électriques (tableaux électriques) : resserrer les contacts dans les borniers des moteurs | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-TELC01 Tableau électrique | 638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3413 | Installations électriques (tableaux électriques) : vérifier l'encrassement et les dégradations | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-TELC01 Tableau électrique | 638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3418 | Installations électriques (tableaux électriques) : vérifier la programmation des opérations de commutation et de commande | A | 1 | 7 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-TELC01 Tableau électrique | 638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3417 | Installations électriques (tableaux électriques) : vérifier le bon serrage des bornes de branchement | A | 1 | 7 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-TELC01 Tableau électrique | 638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3416 | Installations électriques (tableaux électriques) : vérifier les contacteurs et relais | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-TELC01 Tableau électrique | 638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3421 | Installations électriques (tableaux électriques) : vérifier les fusibles | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-TELC01 Tableau électrique | 638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3423 | Installations électriques (tableaux électriques) : vérifier les intensités absorbées, avec les intensités maximums admises | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-TELC01 Tableau électrique | 638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3414 | Installations électriques (tableaux électriques) : vérifier les interrupteurs | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-TELC01 Tableau électrique | 638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3415 | Installations électriques (tableaux électriques) : vérifier les organes optiques et acoustiques de contrôle | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-TELC01 Tableau électrique | 638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3419 | Installations électriques (tableaux électriques) : vérifier les horloges et mises à l'heure suivant le programme de fonctionnement | S | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
EDF-TELC02 Commandes élec. | 639 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3433 | Installations électriques (commandes électriques et report alarmes) : essais des fusibles automatiques, des relais, des thermiques et des disjoncteurs | A | 1 | 7 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-TELC02 Commandes élec. | 639 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3427 | Installations électriques (commandes électriques et report alarmes) : mesure mise à la terre, isolement et pertes | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-TELC02 Commandes élec. | 639 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3428 | Installations électriques (commandes électriques et report alarmes) : nettoyage des installations, des tableaux, des appareils et des pupitres | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-TELC02 Commandes élec. | 639 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3432 | Installations électriques (commandes électriques et report alarmes) : réarmement, enclenchement, déclenchement | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-TELC02 Commandes élec. | 639 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3429 | Installations électriques (commandes électriques et report alarmes) : réglage des protections | A | 1 | 7 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-TELC02 Commandes élec. | 639 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3431 | Installations électriques (commandes électriques et report alarmes) : révision complète | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-TELC02 Commandes élec. | 639 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3430 | Installations électriques (commandes électriques et report alarmes) : essais du fonctionnement des alarmes et des reports | S | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
EDF-TELC02 GTB (central) | 676 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3703 | GTB ET REGULATION (équipement central) : contrôle de la tension, des signaux et mesure d'isolement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-TELC02 GTB (central) | 676 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3701 | GTB ET REGULATION (équipement central) : nettoyage intérieur des équipements (dépoussièrage) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
EDF-TELC02 GTB (central) | 676 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3700 | GTB ET REGULATION (équipement central) : inspection visuelle et vérification opérationnelle | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-TELC02 GTB (central) | 676 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3702 | GTB ET REGULATION (équipement central) : vérification du système de ventilation et de refroidissement et changement des filtres si nécessaire | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
EDF-TELC04 GTB (periph) | 677 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3705 | GTB ET REGULATION (Equipement périphérique (moniteur, clavier, imprimante)) : contrôle et vérification de la tension et mesure d'isolement (supervision) | A | 1 | 4 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-TELC04 GTB (periph) | 677 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3706 | GTB ET REGULATION (Equipement périphérique (moniteur, clavier, imprimante)) : diagnostic de communication (supervision) | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-TELC04 GTB (periph) | 677 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3704 | GTB ET REGULATION (Equipement périphérique (moniteur, clavier, imprimante)) : inspection visuelle et vérification opérationnelle | T | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
EDF-TELC05 GTB (armoires) | 678 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3710 | GTB ET REGULATION (Armoires de signalisation et de commande) : tests et contrôles des cartes imprimées, capteurs, borniers et signaux analogiques digitaux | A | 1 | 15 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-TELC05 GTB (armoires) | 678 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3709 | GTB ET REGULATION (Armoires de signalisation et de commande) : vérification de la tension à chaque module et essai d'isolation | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
EDF-TELC05 GTB (armoires) | 678 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3708 | GTB ET REGULATION (Armoires de signalisation et de commande) : dépoussiérage des armoires et vérification de la fermeture | T | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
EDF-TELC05 GTB (armoires) | 678 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3707 | GTB ET REGULATION (Armoires de signalisation et de commande) : vérification de la transmission des données | T | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
EDF-TELC06 REGULATION | 679 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3718 | GTB ET REGULATION (Régulation de toute nature, y compris les horloges) : contrôle, réglage et étalonnage des régulateurs | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-TELC06 REGULATION | 679 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3715 | GTB ET REGULATION (Régulation de toute nature, y compris les horloges) : dépoussiérage | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-TELC06 REGULATION | 679 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3714 | GTB ET REGULATION (Régulation de toute nature, y compris les horloges) : mise au point des régulateurs | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-TELC06 REGULATION | 679 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3719 | GTB ET REGULATION (Régulation de toute nature, y compris les horloges) : nettoyage, lubrification, contrôle d'usure des pièces | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-TELC06 REGULATION | 679 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3717 | GTB ET REGULATION (Régulation de toute nature, y compris les horloges) : relever des paramètres | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-TELC06 REGULATION | 679 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3720 | GTB ET REGULATION (Régulation de toute nature, y compris les horloges) : révision complète dérogations, horloge, points de consignes | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-TELC06 REGULATION | 679 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3721 | GTB ET REGULATION (Régulation de toute nature, y compris les horloges) : révision, étalonnage des thermostats, hygromètres d'ambiance | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-TELC06 REGULATION | 679 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3711 | GTB ET REGULATION (Régulation de toute nature, y compris les horloges) : vérifier l'encrassement, les dégradations, la corrosion ( les dépôts d'humidité et d'huile) | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-TELC06 REGULATION | 679 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3713 | GTB ET REGULATION (Régulation de toute nature, y compris les horloges) : vérifier le bon fonctionnement | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-TELC06 REGULATION | 679 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3716 | GTB ET REGULATION (Régulation de toute nature, y compris les horloges) : vérifier les avertisseurs sonores et optiques | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-TELC06 REGULATION | 679 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3712 | GTB ET REGULATION (Régulation de toute nature, y compris les horloges) : vérifier les valeurs de réglage | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-TELC07 GTB (mesure) | 680 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3724 | GTB ET REGULATION (Tous appareils de mesure et de contrôle existants sur l’installation) : révision complète | A | 1 | 15 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-TELC07 GTB (mesure) | 680 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3723 | GTB ET REGULATION (Tous appareils de mesure et de contrôle existants sur l’installation) : étalonnage | A | 1 | 9 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-TELC07 GTB (mesure) | 680 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3722 | GTB ET REGULATION (Tous appareils de mesure et de contrôle existants sur l’installation) : relevés des paramètres mesurés | M | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
EDF-VCVT01 Ventiloconvecteurs | 666 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3601 | Unités terminales (Ventiloconvecteurs) : contrôle de l'écoulement de l'eau | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-VCVT01 Ventiloconvecteurs | 666 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3602 | Unités terminales (Ventiloconvecteurs) : contrôle des grilles et de l'écoulement de l'air | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-VCVT01 Ventiloconvecteurs | 666 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3603 | Unités terminales (Ventiloconvecteurs) : graissage des moteurs et des parties tournantes (selon le type) | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-VCVT01 Ventiloconvecteurs | 666 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3598 | Unités terminales (Ventiloconvecteurs) : nettoyage éventuel des batteries côté air | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-VCVT01 Ventiloconvecteurs | 666 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3604 | Unités terminales (Ventiloconvecteurs) : remplacement des filtres | A | 1 | 20 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-VCVT01 Ventiloconvecteurs | 666 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3597 | Unités terminales (Ventiloconvecteurs) : vérification de l'encrassement notamment de la batterie, des dégradations, de la corrosion | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-VCVT01 Ventiloconvecteurs | 666 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3605 | Unités terminales (Ventiloconvecteurs) : vérification des vannes d'isolement | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-VCVT01 Ventiloconvecteurs | 666 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3599 | Unités terminales (Ventiloconvecteurs) : vérification du fonctionnement et de la régulation | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-VCVT01 Ventiloconvecteurs | 666 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3600 | Unités terminales (Ventiloconvecteurs) : vérification et nettoyage, notamment du bac à condensats | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-VENT02 Epurateur d’air | 657 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3561 | Traitement d'air et extraction (Epurateur d'air) : vérifier le bon fonctionnement | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
EDF-VENT02 Epurateur d’air | 657 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3560 | Traitement d'air et extraction (Epurateur d'air) : nettoyer | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
EDF-VENT03 Ventil. Extraction | 656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3551 | Traitement d'air et extraction (Ventilataion extraction) : contrôle de l'alignement moteurs, poulies ventilateurs | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-VENT03 Ventil. Extraction | 656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3558 | Traitement d'air et extraction (Ventilataion extraction) : contrôle des fixations, vérification des supports antivibratiles | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-VENT03 Ventil. Extraction | 656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3547 | Traitement d'air et extraction (Ventilataion extraction) : contrôle des paliers et roulements, du lignage | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-VENT03 Ventil. Extraction | 656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3553 | Traitement d'air et extraction (Ventilataion extraction) : contrôle du jeu d'arbre et calage de la turbine | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-VENT03 Ventil. Extraction | 656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3555 | Traitement d'air et extraction (Ventilataion extraction) : nettoyage des turbines | A | 1 | 15 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-VENT03 Ventil. Extraction | 656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3556 | Traitement d'air et extraction (Ventilataion extraction) : nettoyage du caisson, contrôle de la corrosion | A | 1 | 15 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-VENT03 Ventil. Extraction | 656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3550 | Traitement d'air et extraction (Ventilataion extraction) : remplacement des courroies | A | 1 | 30 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-VENT03 Ventil. Extraction | 656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3548 | Traitement d'air et extraction (Ventilataion extraction) : remplacement des roulements | A | 1 | 25 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-VENT03 Ventil. Extraction | 656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3559 | Traitement d'air et extraction (Ventilataion extraction) : remplacement des supports antivibratiles | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-VENT03 Ventil. Extraction | 656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3552 | Traitement d'air et extraction (Ventilataion extraction) : vérification de l'équilibre des turbines | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-VENT03 Ventil. Extraction | 656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3557 | Traitement d'air et extraction (Ventilataion extraction) : vérification de l'étanchéité du caisson | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-VENT03 Ventil. Extraction | 656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3554 | Traitement d'air et extraction (Ventilataion extraction) : contrôle des vibrations des turbines | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-VENT03 Ventil. Extraction | 656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3545 | Traitement d'air et extraction (Ventilataion extraction) : contrôle du fonctionnement et de l'échauffement du moteur | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
EDF-VENT03 Ventil. Extraction | 656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3546 | Traitement d'air et extraction (Ventilataion extraction) : vérification des tensions et intensités absorbées | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
EDF-VENT03 Ventil. Extraction | 656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3549 | Traitement d'air et extraction (Ventilataion extraction) : vérification et réglage des tensions des courroies | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-VENT04 Hotte cuisine | 658 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3563 | Traitement d'air et extraction (Hotte de cuisine) : nettoyage des gaines et du caisson | A | 1 | 30 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-VENT04 Hotte cuisine | 658 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3564 | Traitement d'air et extraction (Hotte de cuisine) : contrôle des fixations, vérification des supports antivibratiles | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
EDF-VENT04 Hotte cuisine | 658 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3567 | Traitement d'air et extraction (Hotte de cuisine) : contrôle du fonctionnement et de l'échauffement du moteur | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
EDF-VENT04 Hotte cuisine | 658 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3566 | Traitement d'air et extraction (Hotte de cuisine) : contrôler le débit d’air | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
EDF-VENT04 Hotte cuisine | 658 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3565 | Traitement d'air et extraction (Hotte de cuisine) : nettoyage des turbines | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
EDF-VENT04 Hotte cuisine | 658 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3562 | Traitement d'air et extraction (Hotte de cuisine) : nettoyage des filtres à graisse (responsabilité resto) | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
EDF-VENT05 Sorbonne | 659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3570 | Traitement d'air et extraction (Sorbonne) : contrôle du fonctionnement et de l'échauffement du moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-VENT05 Sorbonne | 659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3569 | Traitement d'air et extraction (Sorbonne) : contrôler le débit d’air | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-VENT05 Sorbonne | 659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3571 | Traitement d'air et extraction (Sorbonne) : nettoyage des bouches | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
EDF-VENT05 Sorbonne | 659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3568 | Traitement d'air et extraction (Sorbonne) : nettoyage des turbines | S | 1 | 25 | [6 empty] | #N/A
EDF-VENT06 Ventilat. parkings | 660 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3581 | Traitement d'air et extraction (Ventilateurs des parkings) : contrôle de la filerie | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-VENT06 Ventilat. parkings | 660 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3576 | Traitement d'air et extraction (Ventilateurs des parkings) : contrôle de la signalisation | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-VENT06 Ventilat. parkings | 660 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3575 | Traitement d'air et extraction (Ventilateurs des parkings) : contrôle des ailes ventilateurs, nettoyage | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-VENT06 Ventilat. parkings | 660 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3572 | Traitement d'air et extraction (Ventilateurs des parkings) : contrôle du moteur et ventilateur | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-VENT06 Ventilat. parkings | 660 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3580 | Traitement d'air et extraction (Ventilateurs des parkings) : contrôle du relevage | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-VENT06 Ventilat. parkings | 660 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3577 | Traitement d'air et extraction (Ventilateurs des parkings) : mesure des intensités | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-VENT06 Ventilat. parkings | 660 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3582 | Traitement d'air et extraction (Ventilateurs des parkings) : nettoyage de l'armoire | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-VENT06 Ventilat. parkings | 660 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3574 | Traitement d'air et extraction (Ventilateurs des parkings) : nettoyage des grilles | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-VENT06 Ventilat. parkings | 660 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3573 | Traitement d'air et extraction (Ventilateurs des parkings) : vérification de la fixation | A | 1 | 5 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-VENT06 Ventilat. parkings | 660 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3579 | Traitement d'air et extraction (Ventilateurs des parkings) : vérification du serrage des cosses | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-VENT06 Ventilat. parkings | 660 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3578 | Traitement d'air et extraction (Ventilateurs des parkings) : vérification et nettoyage des contacts | A | 1 | 10 | 2011 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDF-XCHA01 Echang. à plaques | 622 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3300 | Réseaux hydrauliques (Echangeur à plaques ou tubulaire ) : contrôle et réglage des températures, des pressions produits de consignes | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-XCHA01 Echang. à plaques | 622 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3301 | Réseaux hydrauliques (Echangeur à plaques ou tubulaire ) : nettoyage détartrage | T | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
EDF-XCHA01 Echang. à plaques | 622 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3302 | Réseaux hydrauliques (Echangeur à plaques ou tubulaire ) : purge | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
EDF-XCHA01 Echang. à plaques | 622 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3303 | Réseaux hydrauliques (Echangeur à plaques ou tubulaire ) : vérificateur extérieur | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
EDF-XCHA02 Récupérat. chaleur | 681 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3304 | Récupérateur de chaleur : contrôler le bon fonctionnement | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-XCHA02 Récupérat. chaleur | 681 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3306 | Récupérateur de chaleur : nettoyer | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDF-XCHA02 Récupérat. chaleur | 681 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3305 | Récupérateur de chaleur : vérifier l’état extérieur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDP-ACC-DISCO BUREAU CONTRÔLE | 1223 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7691 | Accompagnement du bureau de contrôle | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-ACC-GE-STT | 1206 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7561 | Contrôle action thermostat | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-ACC-GE-STT | 1206 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7555 | Contrôle fonctionnement inverseur été/hiver | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-ACC-GE-STT | 1206 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7556 | Contrôle fonctionnement sélecteur de vitesses | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-ACC-GE-STT | 1206 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7557 | Lubrification paliers moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-ACC-GE-STT | 1206 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7562 | Mesure efficacité condenseur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-ACC-GE-STT | 1206 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7558 | Nettoyage bac condensats | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-ACC-GE-STT | 1206 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7560 | Nettoyage batterie échange | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-ACC-GE-STT | 1206 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7559 | Nettoyage tuyauterie évacuation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-ACC-GE-STT | 1206 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7563 | Passage en fuite circuit frigorifique | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-ACC-GE-STT | 1206 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7554 | Vérification fonctionnement groupe frigorifique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-ACC-GE-STT | 1206 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7553 | Remplacement filtres ou nettoyage | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
EDP-ACCP-STT-BAC A GRAISSE | 1218 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7636 | Fourniture bordereau de suivi | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
EDP-ACCP-STT-BAC A GRAISSE | 1218 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7635 | SÉPARATEUR À GRAISSE (BAC À GRAISSE) : Contrôle étanchéité couvercle | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
EDP-ACCP-STT-BAC A GRAISSE | 1218 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7633 | SÉPARATEUR À GRAISSE (BAC À GRAISSE) : Curage | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
EDP-ACCP-STT-BAC A GRAISSE | 1218 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7634 | SÉPARATEUR À GRAISSE (BAC À GRAISSE) : Réfection surface interne | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
EDP-ACCP-STT-BAC A GRAISSE | 1218 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7632 | SÉPARATEUR À GRAISSE (BAC À GRAISSE) : Vidange | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
EDP-ACC-STT-TGBT | 1216 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7630 | Accompagnement de la société de sous traitance | A | 1 | 240 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-CHAUDIERE | 1282 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8065 | CONTRÖLE RÉGULATION : Contrôle contact sondes et bulbes (huile) | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-CHAUDIERE | 1282 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8072 | CORPS DE CHAUFFE : Contrôle soupape sécurité | A | 1 | 10 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-CHAUDIERE | 1282 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8071 | CORPS DE CHAUFFE : Contrôle isolement éléments chauffants | A | 1 | 120 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-CHAUDIERE | 1282 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8069 | CORPS DE CHAUFFE : Démontage éléments chauffants | A | 1 | 180 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-CHAUDIERE | 1282 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8070 | CORPS DE CHAUFFE : Détartrage éléments chauffants | A | 1 | 120 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-CHAUDIERE | 1282 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8074 | CORPS DE CHAUFFE : Examen visuel approfondi | A | 1 | 60 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-CHAUDIERE | 1282 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8062 | SYSTEME : Contrôle fonctionnement mise en marche automatique | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-CHAUDIERE | 1282 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8063 | SYSTEME : Contrôle isolement hydraulique | A | 1 | 0 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-CHAUDIERE | 1282 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8064 | SYSTEME : Mise à jour livret de chaufferie | A | 1 | 5 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-CHAUDIERE | 1282 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8075 | Créer Point de mesure : RELEVER LA TEMPERATURE ENTREE SORTIE CHAUDIERE | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDP-CHAUDIERE | 1282 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8067 | CONTRÖLE RÉGULATION : Contrôle asservissements | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDP-CHAUDIERE | 1282 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8066 | CONTRÖLE RÉGULATION : Contrôle régulation | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDP-CHAUDIERE | 1282 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8068 | CONTRÖLE RÉGULATION : Vérification fonctionnement voyants marche arrèt | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDP-CHAUDIERE | 1282 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8073 | CORPS DE CHAUFFE : Purge en point haut air | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDP-CR-TGBT-ACCP | 1217 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7631 | Accompagnement bureau de contrôle | A | 1 | 840 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-CTA | 1202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7512 | Batterie électrique: Contrôle de la régulation en modifiant le point de consigne | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-CTA | 1202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7511 | Batterie électrique: Contrôle des connexions électriques et du câblage | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-CTA | 1202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7513 | Batterie électrique: Contrôle du fonctionnement des sécurités: arrêt par surchauffe et manque de débit d'air | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-CTA | 1202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7510 | Batterie électrique: Dépoussiérage | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-CTA | 1202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7514 | Batterie électrique: Mesure des isolements et des intensités, comparer les valeurs avec les puissances ou les intensités indiquées. | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-CTA | 1202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7526 | Caisson externe: Démontage et nettoyage des filtres des réseaux hydrauliques. | A | 1 | 45 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-CTA | 1202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7523 | Caisson externe: Nettoyage externe de la centrale d'air | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-CTA | 1202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7524 | Caisson externe: Vérification de la fermeture des portes et de leurs joints | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-CTA | 1202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7503 | Caisson interne: Nettoyage interne de toute la centrale d'air pulvérisation d'un produit bactéricide (ventilateur, moteur, batterie, pare gouttelettes, bac condensats, registres, etc…) | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-CTA | 1202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7505 | Caisson interne: Remplacement si nécessaire des joints d'étanchéité des filtres | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-CTA | 1202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7508 | Registres: Contrôle de l'ouverture et de la fermeture complète des volets. | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-CTA | 1202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7509 | Registres: Vérification de la position des volets: en régulation,en antigel et à l'arrêt de la CTA | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-CTA | 1202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7518 | Ventilateur: Contrôle de l'usure des poulies, | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-CTA | 1202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7521 | Ventilateur: Mesure des isolements et des intensités, comparer les valeurs avec les intensités indiquées. | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-CTA | 1202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7515 | Batterie eau glacée et eau chaude: Contrôle de l'étanchéité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDP-CTA | 1202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7516 | Batterie eau glacée et eau chaude: Vérification du fonctionnement de la vanne de régulation en modifiant le point de consigne | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
EDP-CTA | 1202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7530 | Caisson externe: Contrôle de l'état des calorifuge | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
EDP-CTA | 1202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7525 | Caisson externe: Contrôle des thermomètres, manomètres, purgeurs, passages de câbles, etc.. remplacement si besoin | S | 1 | 25 | [6 empty] | #N/A
EDP-CTA | 1202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7527 | Caisson externe: Contrôle du fonctionnement du thermostat antigel | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
EDP-CTA | 1202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7529 | Caisson externe: Manœuvre des vannes, remplacement des vannes défectueuses | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
EDP-CTA | 1202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7528 | Caisson externe: Mise en peinture des parties oxydées | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
EDP-CTA | 1202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7531 | Caisson externe: Vérification du fonctionnement de l'arrêt de proximité. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDP-CTA | 1202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7532 | Caisson externe: Vérifier l'état de la prise d'air neuf située à l'extérieure | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
EDP-CTA | 1202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7504 | Caisson interne: Nettoyage et mise en peinture des parties oxydées (en particulier le bac de récupération des condensats). | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
EDP-CTA | 1202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7522 | Ventilateur: Vérification des connexions électriques et de l'état des presses étoupe | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
EDP-CTA | 1202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7520 | Ventilateur: Vérification des liaisons aérauliques souples "ventilateur, gaine" | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
EDP-CTA | 1202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7506 | Caisson interne: Nettoyage du siphon du bac de récupération des condensats et contrôle de l'évacuation en remplissant le bac. | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
EDP-CTA | 1202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7502 | Caisson interne: Remplacement ou Nettoyage des filtres | T | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
EDP-CTA | 1202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7507 | Registres: Contrôle des fixations et des accouplements"moteurs, volets" | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
EDP-CTA | 1202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7517 | Ventilateur: Contrôle de l'état et de la tension des courroies, | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
EDP-CTA | 1202 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7519 | Ventilateur: Graissage des roulement et paliers | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
EDP-DRY | 1221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7675 | A mi octobre Si le circuit "est ouvert" (sans échangeur), couper le circuit et vidanger le réseau externe (le re-remplir avec une eau glycolée si possible) | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
EDP-DRY | 1221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7677 | Apres hiver Si le circuit "est ouvert" et et vide, le re-remplir avec le réseau | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
EDP-DRY | 1221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7676 | Apres hiver Si le circuit "est ouvert" et rempli avec de l'eau glycolée, couper le circuit et vidanger le réseau externe glycolé dans une cuve (ne pas jeter a l'egout) , le re-remplir avec le réseau | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
EDP-DRY | 1221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7666 | Controler les bruits et vibrations | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDP-DRY | 1221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7662 | Contrôle et réglage débit d'eau du pré-refroidisseur adiabatique (voir DOE) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDP-DRY | 1221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7665 | Faire tourner manuellement les moteurs en présence d'un point dur mécanique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDP-DRY | 1221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7672 | Nettoyage de l'ensemble de l'installation | S | 1 | 45 | [6 empty] | #N/A
EDP-DRY | 1221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7669 | Nettoyer la batterie de refroidissement en maintenant un débit pendant 2 heures (brosse et nettoyage HP interdit) | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
EDP-DRY | 1221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7671 | Nettoyer les goutières de vidange du pré-refroidisseur | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
EDP-DRY | 1221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7664 | Porter les EPI, protéger les installations environnantes avec des bâches, isoler l'installation en ouvrant et condamnant l'arrêt de proximité | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
EDP-DRY | 1221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7668 | Pulvériser en Novembre le produit adapté au nettoyage des batteries et rincer, renouveler l'opération jusqu'à ce quelles soient propres | S | 1 | 150 | [6 empty] | #N/A
EDP-DRY | 1221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7674 | Si le circuit "est fermé" (avec échangeur), contrôler taux de glycol | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
EDP-DRY | 1221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7661 | Vérifier l'alimentation d'eau du pré-refroidisseur (débit pression) lorsqu'il est en service | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDP-DRY | 1221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7673 | Vérifier l'ensemble de la carrosserie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDP-DRY | 1221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7667 | Vérifier l'état apparant des média de pré-refroidissement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDP-DRY | 1221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7663 | Vérifier que la température de sortie d'eau du Dry | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDP-DRY | 1221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7670 | démontage et nettoyage des filtres à tamis, réseau boucle PAC réseau pré-refroidisseur | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
EDP-DRY | 1221 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7678 | Contrôle visuel de l'installation | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
EDP-ECHANGEUR A PLAQUES | 1220 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7660 | Nettoyage chimique ou mécanique | A | 1 | 180 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-ECHANGEUR A PLAQUES | 1220 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7657 | Contrôle du fonctionnement des thermomètres et manomètres | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
EDP-ECHANGEUR A PLAQUES | 1220 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7656 | Manœuvre des vannes (isolement réseaux et manomètres) | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
EDP-ECHANGEUR A PLAQUES | 1220 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7651 | Mesurer et relever la perte de charge du réseau primaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDP-ECHANGEUR A PLAQUES | 1220 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7652 | Mesurer et relever la perte de charge du réseau secondaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDP-ECHANGEUR A PLAQUES | 1220 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7653 | Mesurer et relever les températures entrée et sortie du réseau primaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDP-ECHANGEUR A PLAQUES | 1220 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7654 | Mesurer et relever les températures entrée et sortie du réseau secondaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDP-ECHANGEUR A PLAQUES | 1220 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7659 | Nettoyer et contrôler l'écoulement du bac de récupération des condensats | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDP-ECHANGEUR A PLAQUES | 1220 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7658 | Si une perte de charge est supérieure à celle préconisée par le conducteur, prévenir le responsable afin de prévoir un nettoyage chimique ou mécanique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDP-ECHANGEUR A PLAQUES | 1220 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7655 | Vérifier l'absence de fuite sur l'échangeur et les réseaux | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDP-Groupe Elctrogène | 1205 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7552 | Essai en charge | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-Groupe Elctrogène | 1205 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7544 | Combustible: Contrôler et noter le niveau de fioul de la cuve principale | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
EDP-Groupe Elctrogène | 1205 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7546 | ELECTRICITÉ: Contrôle état batterie et chargeur (si existant) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDP-Groupe Elctrogène | 1205 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7547 | ELECTRICITÉ: Faire test lampe, remplacement des voyants si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDP-Groupe Elctrogène | 1205 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7548 | ELECTRICITÉ: Vérifier la position des commutateurs, vérifier la positon (marche automatique avant de partir) | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
EDP-Groupe Elctrogène | 1205 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7545 | Essai a vide | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
EDP-Groupe Elctrogène | 1205 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7543 | Inspection mécanique: Vérifier la température du préchauffage (huile et eau) | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
EDP-Groupe Elctrogène | 1205 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7551 | Inspection mécanique:(arrêter le GE), contrôler le niveau d'huile,niveau d'eau faire le complément si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDP-Groupe Elctrogène | 1205 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7549 | Nettoyage du local | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDP-Groupe Elctrogène | 1205 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7550 | Vérifier le fonctionnement du BAES | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
EDP-LSC (BAES) | 1204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7542 | Présence secteur: Contrôle de l'état du LSC et de ces fixations | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
EDP-LSC (BAES) | 1204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7541 | Présence secteur: Remplacement des lampes défectueuses | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
EDP-LSC (BAES) | 1204 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7540 | Présence secteur: Vérification du fonctionnement de la lampe veille | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
EDP-MAINTIEN DE PRESSION | 1213 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7599 | Graissage paliers et roulements (si existant) | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-MAINTIEN DE PRESSION | 1213 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7603 | Mesure de l'isolement du moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-MAINTIEN DE PRESSION | 1213 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7601 | Vérification des liaisons souples "dilatoflex", remplacement selon leur état ou leur date de fabrication (10 ans maxi) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-MAINTIEN DE PRESSION | 1213 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7602 | Contrôler tous les passages de câbles, les remettre en état si nécessaire | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
EDP-MAINTIEN DE PRESSION | 1213 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7605 | En créant une fuite artificielle, vérifier les points d'enclenchement bas et haut | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDP-MAINTIEN DE PRESSION | 1213 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7604 | Mesurer les intensités absorbées par le moteur, les comparer avec les valeurs indiquées | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDP-MAINTIEN DE PRESSION | 1213 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7600 | Vérifier l'absence de fuite de la garniture mécanique et des différents raccordements | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDP-PAC boucle d'eau | 1207 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7568 | CANALISATIONS : Analyse eau réseaux | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-PAC boucle d'eau | 1207 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7565 | CANALISATIONS : Contrôle liaisons équipotentielles | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-PAC boucle d'eau | 1207 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7567 | CANALISATIONS : Contrôle purgeurs et anti béliers | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-PAC boucle d'eau | 1207 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7564 | CANALISATIONS : Contrôle étanchéité canalisations | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-PAC boucle d'eau | 1207 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7569 | CANALISATIONS : Examen état interne manchettes témoins | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-PAC boucle d'eau | 1207 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7566 | CANALISATIONS : Nettoyage filtres et pots à boues | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-PAC boucle d'eau | 1207 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7570 | CANALISATIONS : Remplacement liaisons souples | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-PAC boucle d'eau | 1207 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7572 | ROBINETTERIE : Graissage axes et filetages | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-PAC boucle d'eau | 1207 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7571 | ROBINETTERIE : Manœuvre vannes et axes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-PMPCIRCU-DRY | 1226 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7697 | Contrôler tous les passages de câbles, les remettre en état si nécessaire | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
EDP-PMPCIRCU-DRY | 1226 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7698 | Mesure de l'isolement des enroulements du moteur | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
EDP-PMPCIRCU-DRY | 1226 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7699 | Mesurer les intensités absorbées par le moteur, les comparer avec les valeurs indiquées | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
EDP-PMPCIRCU-DRY | 1226 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7696 | Vérification des liaisons souples "dilatoflex", remplacement selon leur état ou leur date de fabrication (10 ans maxi) | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
EDP-PMPCIRCU-DRY | 1226 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7695 | Vérifier l'absence de fuite de la garniture mécanique et des différents raccordements | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
EDP-PMPCIRCU-DRY | 1226 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7702 | Vérifier le débit et les hauteurs manométriques | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
EDP-PMPCIRCU-DRY | 1226 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7700 | Vérifier le fonctionnement du commutateur marche / arret | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
EDP-PMPCIRCU-DRY | 1226 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7701 | Vérifier le fonctionnement du variateur de vitesse | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
EDP-PMPCIRCU-DRY | 1226 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7703 | Vérifier les connexions électriques | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
EDP-Pompe de Circulation | 1209 | [14 empty] | #N/A
EDP-POT A BOUE | 1208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7575 | Contrôler tous les passages de câbles, les remettre en état si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-POT A BOUE | 1208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7576 | Mesure de l'isolement des enroulements du moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-POT A BOUE | 1208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7574 | Vérification des liaisons souples "dilatoflex", remplacement selon leur état ou leur date de fabrication (10 ans maxi) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-POT A BOUE | 1208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7581 | Vérifier les connexions électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-POT A BOUE | 1208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7582 | Dégommage manuel (hors saison d'utilisation) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDP-POT A BOUE | 1208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7577 | Mesurer les intensités absorbées par le moteur, les comparer avec les valeurs indiquées | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDP-POT A BOUE | 1208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7578 | Vérifier le fonctionnement du commutateur marche / arret | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDP-POT A BOUE | 1208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7580 | Permutation de l'ordre de marche des pompes jumelées | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDP-POT A BOUE | 1208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7573 | Vérifier l'absence de fuite de la garniture mécanique et des différents raccordements | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDP-POT A BOUE | 1208 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7579 | Vérifier le débit et les hauteurs manométriques | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDP-RD SANITAIRE | 1212 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7594 | Ronde des sanitaires: Contrôle du fonctionnement des chasses d'eau (capacité, remplissage, vidage, etc..) | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDP-RD SANITAIRE | 1212 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7590 | Ronde des sanitaires: Manœuvre des robinets des lavabos et des urinoirs, | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDP-RD SANITAIRE | 1212 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7597 | Ronde des sanitaires: Manœuvrer toutes les vannes d'isolement de chaque appareil et de la colonne principale | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDP-RD SANITAIRE | 1212 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7591 | Ronde des sanitaires: Nettoyage des brises jet | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDP-RD SANITAIRE | 1212 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7593 | Ronde des sanitaires: Vérification de l'étanchéité des canalisations d'eau de ville, d'eau usée et d'eau vanne | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDP-RD SANITAIRE | 1212 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7592 | Ronde des sanitaires: Vérification de l'évacuation des lavabos, des urinoirs et des toilettes | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDP-RD SANITAIRE | 1212 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7595 | Ronde des sanitaires: Vérification de la serrurerie de toutes les portes | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDP-RD SANITAIRE | 1212 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7598 | Ronde des sanitaires: Vérifier l'éclairage | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDP-RD SANITAIRE | 1212 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7596 | Ronde des sanitaires: Vérifier la fixation des urinoirs, des lavabos, des sèches mains, des diffuseurs, des luminaires, etc.. Remettre en état si besoin | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDP-RD-COMPTEUR | 1224 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7692 | Relevé des compteurs | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDP-RD-COMPTEUR | 1224 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7693 | Vérifier l'absence de fuite | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDP-RD-ECLAIRAGE | 1211 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7589 | Gestion des pièces: Faire l'inventaire du magasin et le maintien d'un stock minimum | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDP-RD-ECLAIRAGE | 1211 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7588 | Gestion des pièces: Noter le type, la référence et le nombre de pièces remplacées | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDP-RD-ECLAIRAGE | 1211 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7587 | Travaux: Nettoyage des luminaires (si au contrat) | H | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
EDP-RD-ECLAIRAGE | 1211 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7584 | Travaux: Remplacement des lampes défectueuses | H | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
EDP-RD-ECLAIRAGE | 1211 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7585 | Travaux: Remplacement ou réparation des luminaires en panne | H | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
EDP-RD-ECLAIRAGE | 1211 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7586 | Travaux: Vérification de l'état des luminaires et de leurs fixations | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDP-RD-Local DRY | 1227 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7704 | Ronde technique | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
EDP-RD-LOCAL TECHNIQUE | 1225 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7694 | Ronde technique | H | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
EDP-RD-PORTES COULISSANTES | 1210 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7583 | Contrôle Visuel du bon fonctionnement des portes coulissantes | H | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
EDP-RIDEAUX AIR CHAUD | 1203 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7534 | Contrôler l'absence de bruits, vibrations, jeu latéral | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-RIDEAUX AIR CHAUD | 1203 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7535 | Mesure de l'isolement du moteur et de la résistance électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-RIDEAUX AIR CHAUD | 1203 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7539 | Nettoyer l'armoire électrique, vérifier la présence du schéma et le mettre en place si absence | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-RIDEAUX AIR CHAUD | 1203 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7533 | Nettoyer l'ensemble complet (batterie, moteur, ventilateur, caisson, etc..) | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-RIDEAUX AIR CHAUD | 1203 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7537 | Vérifier le fonctionnement de l'arrêt de proximité et de la commande remise en service | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-RIDEAUX AIR CHAUD | 1203 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7536 | Vérifier le fonctionnement de la régulation en modifiant la valeur du point de consigne. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-RIDEAUX AIR CHAUD | 1203 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7538 | Vérifier les connexions électriques et les passages de câbles du moteur, des résistances, du thermostat, etc..). Vérifier l'absence d'échauffement des câbles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-SURPRESSEUR | 1222 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7690 | ENVIRONNEMENT : Contrôle étanchéité clapet | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDP-SURPRESSEUR | 1222 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7684 | MOTEUR ELECTRIQUE : Contrôle intensité moteur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDP-SURPRESSEUR | 1222 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7685 | MOTEUR ELECTRIQUE : Graissage lubrifiant paliers et roulements | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDP-SURPRESSEUR | 1222 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7683 | MOTEUR ELECTRIQUE : Mesure isolement enroulements moteur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDP-SURPRESSEUR | 1222 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7681 | POMPE : Contrôle alignement accouplement moteur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDP-SURPRESSEUR | 1222 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7680 | POMPE : Contrôle échauffement moteur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDP-SURPRESSEUR | 1222 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7682 | POMPE : Dégommage hors saison | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
EDP-SURPRESSEUR | 1222 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7679 | POMPE : Examen presse étoupe | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDP-SURPRESSEUR | 1222 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7689 | REGULATION ET SECURITE : Contrôle courts cycles | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDP-SURPRESSEUR | 1222 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7687 | REGULATION ET SECURITE : Contrôle paramétrage pressostat commande | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDP-SURPRESSEUR | 1222 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7688 | REGULATION ET SECURITE : Contrôle paramétrage pressostat sécurité | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDP-SURPRESSEUR | 1222 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7686 | REGULATION ET SECURITE : Contrôle paramétrage relais thermiques | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDP-TABLEAU ELECTRIQUE | 1214 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7619 | Travaux réalisables hors tension: Contrôler le fonctionnement des reports d'alarmes (disjoncteurs, défauts,..) | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-TABLEAU ELECTRIQUE | 1214 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7618 | Travaux réalisables hors tension: Contrôler les connexions électriques | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-TABLEAU ELECTRIQUE | 1214 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7622 | Travaux réalisables hors tension: Dépoussiérage et nettoyage interne de l'armoire et du matériel | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-TABLEAU ELECTRIQUE | 1214 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7621 | Travaux réalisables hors tension: Faire une mesure d'isolement des différents départs (sauf appareils électroniques) | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-TABLEAU ELECTRIQUE | 1214 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7617 | Travaux réalisables hors tension: Vérifier l'absence de trace d'échauffement du câblage et du matériel électrique | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-TABLEAU ELECTRIQUE | 1214 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7620 | Travaux réalisables hors tension: Vérifier le calibrage et le type des protections (fusibles, disjoncteurs, etc..) | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-TABLEAU ELECTRIQUE | 1214 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7614 | Travaux réalisables sous tension: Après accord des utilisateurs, faire l'essai des différentiels | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-TABLEAU ELECTRIQUE | 1214 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7607 | Travaux réalisables sous tension: Au bureau ou à l'atelier, vérifier la présence du double du schéma actualisé, si absence le créer et le classer | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-TABLEAU ELECTRIQUE | 1214 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7611 | Travaux réalisables sous tension: Contrôler le fonctionnement de l'éclairage interne de l'armoire, remettre en état si besoin | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-TABLEAU ELECTRIQUE | 1214 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7616 | Travaux réalisables sous tension: Faire faire un contrôle thermographique | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-TABLEAU ELECTRIQUE | 1214 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7615 | Travaux réalisables sous tension: Nettoyer l'extérieur de l'armoire électrique et son environnement | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-TABLEAU ELECTRIQUE | 1214 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7609 | Travaux réalisables sous tension: Remettre en place les plastrons et couvercles de goulottes si absence | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-TABLEAU ELECTRIQUE | 1214 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7610 | Travaux réalisables sous tension: Tester les voyants, remettre en état si nécessaire | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-TABLEAU ELECTRIQUE | 1214 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7608 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier la corrélation du schéma et de l'étiquetage, mettre à jour si besoin | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-TABLEAU ELECTRIQUE | 1214 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7613 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier la fermeture du tableau, la remettre en état si nécessaire | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-TABLEAU ELECTRIQUE | 1214 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7606 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier la présence du schéma, son état et son actualisation le mettre en place si absence | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-TABLEAU ELECTRIQUE | 1214 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7612 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier les liaisons de terre et équipotentielles, les mettre en conformité si nécessaire | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-TGBT | 1215 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7628 | Contrôle fixation connexions terre | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-TGBT | 1215 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7627 | Essai relayage sécurité et report défauts | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-TGBT | 1215 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7629 | Vérification présence schéma actualisé | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-TGBT | 1215 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7623 | Vérification tension N/S | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-TGBT | 1215 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7626 | Vérifier calibrage fusibles et disjoncteurs | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
EDP-TGBT | 1215 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7625 | Essai manuel disjoncteurs différentiels | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
EDP-TGBT | 1215 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7624 | Vérification fonctionnement voyants | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
EDP-VMC | 1219 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7650 | ENSEMBLE : Contrôle protection mécanique | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
EDP-VMC | 1219 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7648 | ENSEMBLE : Contrôle bruits et vibrations | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
EDP-VMC | 1219 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7649 | ENSEMBLE : Contrôle débit air extrait | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
EDP-VMC | 1219 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7647 | ENSEMBLE : Contrôle état et tension courroies | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
EDP-VMC | 1219 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7646 | MOTEUR ELECTRIQUE : Contrôle intensité moteur | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
EDP-VMC | 1219 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7643 | MOTEUR ELECTRIQUE : Graissage lubrifiant paliers et roulements | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
EDP-VMC | 1219 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7644 | MOTEUR ELECTRIQUE : Mesure isolement | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
EDP-VMC | 1219 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7645 | MOTEUR ELECTRIQUE : Mesure résistance enroulements | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
EDP-VMC | 1219 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7641 | TURBINE : Contrôle jeu latéral turbine/volute | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
EDP-VMC | 1219 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7640 | TURBINE : Contrôle équilibrage turbines | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
EDP-VMC | 1219 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7638 | TURBINE : Dépoussiérage turbine ventilateur | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
EDP-VMC | 1219 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7642 | TURBINE : Dépoussiérage par aspiration ventilateur de refroidissement | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
EDP-VMC | 1219 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7639 | TURBINE : Examen surface ailettes turbines | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
EDP-VMC | 1219 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7637 | TURBINE : Graissage lubrifiant paliers et roulements | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ELCG-Hotte de cuisine | 3350 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 32721 | HOTTE TRADITIONNELLE : Examen propreté surface conduit | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ELCG-Hotte de cuisine | 3350 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 32727 | MOTEUR ELECTRIQUE : Contrôle intensité moteur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ELCG-Hotte de cuisine | 3350 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 32725 | MOTEUR ELECTRIQUE : Graissage lubrifiant paliers et roulements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ELCG-Hotte de cuisine | 3350 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 32726 | MOTEUR ELECTRIQUE : Mesure isolement enroulements moteur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ELCG-Hotte de cuisine | 3350 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 32724 | VENTILATEUR : Vérification boulonnerie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ELCG-Hotte de cuisine | 3350 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 32723 | VENTILATEUR : Vérification fonctionnement ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ELCG-Hotte de cuisine | 3350 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 32722 | HOTTE TRADITIONNELLE : Nettoyage conduit évacuation | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ELCG-Hotte de cuisine | 3350 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 32719 | HOTTE TRADITIONNELLE : Nettoyage filtres à graisse | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ELCG-Régulateur | 1334 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9082 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle connexions électriques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ELCG-Régulateur | 1334 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9080 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle organes commande | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ELCG-Régulateur | 1334 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9078 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle cycles de fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ELCG-Régulateur | 1334 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9081 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Dépoussiérage coffrets électriques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ELCG-Régulateur | 1334 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9079 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Vérification tension sources d'alimentations | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ELCG-Restauration | 3349 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 32667 | Passage annuel du sous-traitant, vérification de son passage | A | 1 | 60 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP Analyse circuit fermé | 5252 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 53688 | Faire Réaliserune analyse de tous les réseaux de chauffage.Réseau principal en partie haute et des différentes chaufferies en partie basse. | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
ENSP Broyeur cuisine | 5251 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 53683 | Contrôle des sécurités et moyens d'isolement | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ENSP Broyeur cuisine | 5251 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 53685 | Contrôle serrage connexions électriques | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ENSP Broyeur cuisine | 5251 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 53684 | Contrôle état mécanique liaisons et transmissions | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ENSP Broyeur cuisine | 5251 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 53687 | Examen qualité fixations sol | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP Broyeur cuisine | 5251 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 53686 | Graissage pièces mobiles | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ENSP Chaudière Biomass | 5247 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 53677 | Se référerer à la notice de fonctionnement WEISS qui est à disposition dans la chaufferie (avec le carnet de chaufferie) - Fréquence - Tous les 2 ans | A | 1 | 120 | 2000 | 2 |  |  |  |  | #N/A
ENSP Chaudière Biomass | 5247 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 53676 | Se référerer à la notice de fonctionnement WEISS qui est à disposition dans la chaufferie (avec le carnet de chaufferie) - Fréquence - Tous les ans | A | 1 | 240 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP Chaudière Biomass | 5247 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 53679 | Se référerer à la notice de fonctionnement WEISS qui est à disposition dans la chaufferie (avec le carnet de chaufferie) - Ramonage | A | 1 | 240 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP Chaudière Biomass | 5247 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 53678 | Se référerer à la notice de fonctionnement WEISS qui est à disposition dans la chaufferie (avec le carnet de chaufferie) - Maintenance WEISS | S | 1 | 240 | [6 empty] | #N/A
ENSP Chaudière Biomass | 5247 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 53675 | Se référerer à la notice de fonctionnement WEISS qui est à disposition dans la chaufferie (avec le carnet de chaufferie) - Fréquence - Deux fois au cours de la saison de chauffe | T | 1 | 880 | [6 empty] | #N/A
ENSP Chaudière Biomass | 5247 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 53674 | Se référerer à la notice de fonctionnement WEISS qui est à disposition dans la chaufferie (avec le carnet de chaufferie) - Fréquence - Tous les 2 mois | B | 1 | 240 | [6 empty] | #N/A
ENSP Chaudière Biomass | 5247 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 53673 | Se référerer à la notice de fonctionnement WEISS qui est à disposition dans la chaufferie (avec le carnet de chaufferie) - Fréquence - Tous les mois | M | 1 | 240 | [6 empty] | #N/A
ENSP Chaudière Biomass | 5247 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 53672 | Se référerer à la notice de fonctionnement WEISS qui est à disposition dans la chaufferie (avec le carnet de chaufferie) - Fréquence - Toutes les semaines | H | 1 | 180 | [6 empty] | #N/A
ENSP Chaudière Biomass | 5247 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 53669 | Se référerer à la notice de fonctionnement WEISS qui est à disposition dans la chaufferie (avec le carnet de chaufferie) - Passage du lundi | H | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
ENSP Chaudière Biomass | 5247 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 53670 | Se référerer à la notice de fonctionnement WEISS qui est à disposition dans la chaufferie (avec le carnet de chaufferie) - Passage du mercredi | H | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
ENSP Chaudière Biomass | 5247 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 53671 | Se référerer à la notice de fonctionnement WEISS qui est à disposition dans la chaufferie (avec le carnet de chaufferie) - Passage du vendredi | H | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
ENSP cuve fuel | 5246 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 53663 | CUVE DE STOCKAGE : Contrôle fonctionnement détecteur fuite | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP cuve fuel | 5246 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 53666 | CUVE DE STOCKAGE : Contrôle étanchéité cuve | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP cuve fuel | 5246 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 53664 | CUVE DE STOCKAGE : Curage cuve | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP cuve fuel | 5246 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 53665 | CUVE DE STOCKAGE : Examen état général surface interne | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP cuve fuel | 5246 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 53668 | CUVE DE STOCKAGE : Contrôle humidité fioul | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP cuve fuel | 5246 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 53667 | CUVE DE STOCKAGE : Contrôle étanchéité joints | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP ECS Réchauffeur | 5245 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53660 | Réaliser une purge en point bas. | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP ECS Réchauffeur | 5245 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53661 | Rélevée des intensités | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ENSP ECS Réchauffeur | 5245 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53662 | Vérification de la régulation et organes de sécurités. | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ENSP ECS Réchauffeur | 5245 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53659 | Contrôle de la température | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP Ronde tech Lundi | 5248 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53680 | Faire la ronde technique en utilisant la matrice prévue à cet effet.Chaufferies - Distribution chauffage (période de chauffe) - production ECS - Poste HT/BT - Etc… | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP Ronde tech mercredi | 5249 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53681 | Faire la ronde technique en utilisant la matrice prévue à cet effet.Chaufferies - Distribution chauffage (période de chauffe) - production ECS - Poste HT/BT - Etc… | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP Ronde tech vendredi | 5250 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53682 | Faire la ronde technique en utilisant la matrice prévue à cet effet.Chaufferies - Distribution chauffage (période de chauffe) - production ECS - Poste HT/BT - Etc… | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-canalisation eau potable | 5871 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60434 | Contrôle de l'état des calorifuges | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-canalisation eau potable | 5871 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60432 | Contrôle de l’état général | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-canalisation eau potable | 5871 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60433 | Contrôle des supports | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-canalisation eau potable | 5871 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60435 | Refixation des supports avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-canalisation eau potable | 5871 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60437 | Remise en l'état des calorifuges avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-canalisation eau potable | 5871 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60436 | Rétablissement de l'étanchéité avant défaillance, si nécessaire au niveau des raccords, etc. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-cellule mt | 5867 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60386 | Analyse thermographique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-cellule mt | 5867 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60387 | Changement des voyants défectueux | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-cellule mt | 5867 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60381 | Dépoussiérage de l'armoire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-cellule mt | 5867 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60382 | Dépoussiérage des tableaux et des jeux de barres | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-cellule mt | 5867 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60384 | Lubrification des pièces en mouvement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-cellule mt | 5867 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60385 | Nettoyage des couteaux et des mâchoires de contact | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-cellule mt | 5867 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60383 | Resserrage des connexions | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-cellule mt | 5867 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60379 | Vérification de l'alimentation des circuits de contrôles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-cellule mt | 5867 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60372 | Vérification de l'état des isolants | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-cellule mt | 5867 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60380 | Vérification de l'étiquetage et de l'existence des plans | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-cellule mt | 5867 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60376 | Vérification de la mise à la terre et de la cohérence du régime de neutre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-cellule mt | 5867 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60371 | Vérification de la présence des équipements de sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-cellule mt | 5867 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60378 | Vérification des automatismes et des reports d'alarmes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-cellule mt | 5867 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60373 | Vérification des contacts | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-cellule mt | 5867 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60374 | Vérification des dispositifs de protection et de leur(s) réglage(s) (fusibles, disjoncteurs…) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-cellule mt | 5867 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60375 | Vérification des systèmes de mesures | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-cellule mt | 5867 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60377 | Vérification du disjoncteur normal / secours | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-centrale mis séc incendie | 5864 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60318 | Changement d'affectation des locaux surveillés ou non surveillés, reconfiguration du zoning | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-centrale mis séc incendie | 5864 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60319 | Contrôle de déclenchement sur chaque boucle d'alarmes et de dérangement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-centrale mis séc incendie | 5864 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60325 | Contrôle de l'état des batteries (sulfatation, électrolyte, graissage des bornes..) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-centrale mis séc incendie | 5864 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60327 | Contrôle de l'état des imprimantes et des consoles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-centrale mis séc incendie | 5864 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60326 | Contrôle de la charge des batteries, remplacement si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-centrale mis séc incendie | 5864 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60314 | Contrôle des informations captées | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-centrale mis séc incendie | 5864 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60311 | Contrôle des mises à la terre et des protections secteur du tableau | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-centrale mis séc incendie | 5864 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60312 | Contrôle des sources d'alimentation "tension et courant" (secteur, batteries, piles…) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-centrale mis séc incendie | 5864 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60313 | Contrôle individuel des différentes cartes (à microprocesseur ou à mémoires vives, interfaces, …) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-centrale mis séc incendie | 5864 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60315 | Entretien des calculateurs, automates et périphériques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-centrale mis séc incendie | 5864 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60321 | Essai des signalisations sonores et lumineuses | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-centrale mis séc incendie | 5864 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60316 | Essais et contrôle de la programmation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-centrale mis séc incendie | 5864 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60323 | Essais et vérification complète des asservissements par action sur les détecteurs des zones concernées | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-centrale mis séc incendie | 5864 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60328 | Resserrage des connexions et dépoussiérage général | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-centrale mis séc incendie | 5864 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60322 | Séries de tests statistiques et dynamiques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-centrale mis séc incendie | 5864 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60324 | Vérification de la messagerie par haut-parleur (si existant) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-centrale mis séc incendie | 5864 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60320 | Vérification des résistances (court-circuit, caractéristique, isolement) des lignes de détection | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-centrale mis séc incendie | 5864 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60317 | Vérification des zoning | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-chaudiere fioul | 5866 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60355 | Contrôle de l'étanchéité des conduits et des raccords fioul | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-chaudiere fioul | 5866 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60366 | Contrôle de la fixation de la turbine du ventilateur et de sa libre rotation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-chaudiere fioul | 5866 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60367 | Contrôle de la fixation de la tête de bruleur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-chaudiere fioul | 5866 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60352 | Contrôle de la mise en dérangement des bruleurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-chaudiere fioul | 5866 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60353 | Contrôle de l’accouplement et de la pression de la pompe du bruleur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-chaudiere fioul | 5866 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60368 | Contrôle de l’ouverture du volet de réglage du débit | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-chaudiere fioul | 5866 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60361 | Contrôle des câbles électriques, des borniers et des mises à la terre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-chaudiere fioul | 5866 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60358 | Contrôle des joints, de la presse étoupe et des tresses | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-chaudiere fioul | 5866 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60359 | Contrôle des réfractaires de la chaudière | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-chaudiere fioul | 5866 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60351 | Contrôle du bon fonctionnement du compteur de fioul, de la photorésistante et du compteur d’heures de fonctionnement, le cas échéant | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-chaudiere fioul | 5866 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60349 | Contrôle du circuit eau et de la pression statique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-chaudiere fioul | 5866 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60350 | Contrôle du filtre d’alimentation en eau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-chaudiere fioul | 5866 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60356 | Contrôle état du calorifuge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-chaudiere fioul | 5866 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60363 | Débranchement du conduit de fumée et obturation de l’orifice | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-chaudiere fioul | 5866 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60348 | Extraction des boues en partie basse du circuit d’eau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-chaudiere fioul | 5866 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60360 | Graissage des organes en mouvement (poignées d’ouverture, vannes, etc…) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-chaudiere fioul | 5866 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60369 | Graissage et nettoyage des vannes et robinetterie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-chaudiere fioul | 5866 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60364 | Mise en place de produits anti-humidité dans le foyer | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-chaudiere fioul | 5866 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60357 | Nettoyage des glaces de regard de flamme | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-chaudiere fioul | 5866 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60354 | Nettoyage des torches et injecteurs des bruleurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-chaudiere fioul | 5866 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60365 | Nettoyage du carter et de la turbine | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-chaudiere fioul | 5866 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60370 | Nettoyage général | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-chaudiere fioul | 5866 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60347 | Ramonage du conduit de fumées, du carneau et de la chaudière | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-chaudiere fioul | 5866 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60362 | Resserrage de la boulonnerie, supports et joints | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-chaudiere fioul | 5866 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60345 | Contrôle de l’état de fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-chaudiere fioul | 5866 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60346 | Contrôle état et nettoyage de l’électrode d’ionisation et des électrodes d’allumage | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ENSP-chaudiere fioul | 5866 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60340 | Contrôle brûleur et analyse de la combustion (CO², CO, T°C fumées, indice de noircissement, rendement) | T | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
ENSP-chaudiere fioul | 5866 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60342 | Contrôle débit et des sondes de températures départs/retour | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-chaudiere fioul | 5866 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60343 | Contrôle et essai des sécurités | T | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
ENSP-chaudiere fioul | 5866 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60344 | Contrôle état du récupérateur de condensats | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-chaudiere fioul | 5866 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60341 | Contrôle état et manœuvre des tuyaux et des vannes eau | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-chaudiere fioul | 5866 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60334 | Contrôle de la disponibilité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-chaudiere fioul | 5866 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60336 | Contrôle du niveau d’eau | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-chaudiere fioul | 5866 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60339 | Effectuer des chasses aux points bas | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-chaudiere fioul | 5866 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60337 | Recherche de fuite sur le circuit fioul | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-chaudiere fioul | 5866 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60335 | Relevé des températures et pression départ/retour | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-chaudiere fioul | 5866 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60338 | Vérification de l’arc d’allumage | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-chaudiere gaz | 5877 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60473 | Contrôle état des réfractaires et de l'étanchéité des portes et trappes de visites | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-chaudiere gaz | 5877 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60474 | Contrôle état du calorifuge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-chaudiere gaz | 5877 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60475 | Extraction des boues en partie basse du circuit d’eau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-chaudiere gaz | 5877 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60472 | Ramonage du conduit de fumées, du carneau et de la chaudière | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-chaudiere gaz | 5877 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60485 | Contrôle connexion boite à bornes du moteur ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-chaudiere gaz | 5877 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60487 | Contrôle de la dépression foyer | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-chaudiere gaz | 5877 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60486 | Contrôle du servomoteur, des volets et de la tringlerie du système modulant | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-chaudiere gaz | 5877 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60488 | Contrôle du tarage et essais des soupapes de sécuritéss | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-chaudiere gaz | 5877 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60484 | Contrôle étanchéité des raccords gaz à la pression de service | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-chaudiere gaz | 5877 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60480 | Contrôle état et nettoyage de la tête de combustion | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-chaudiere gaz | 5877 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60482 | Contrôle état et nettoyage de l’électrode d’ionisation et des électrodes d’allumage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-chaudiere gaz | 5877 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60483 | Contrôle état et nettoyage des filtres gaz | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-chaudiere gaz | 5877 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60481 | Graissage des paliers du moteur et du ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-chaudiere gaz | 5877 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60492 | Contrôle brûleur et analyse de la combustion (CO², CO, T°C fumées, indice de noircissement, rendement) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-chaudiere gaz | 5877 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60490 | Contrôle débit et des sondes de températures départs/retour | T | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
ENSP-chaudiere gaz | 5877 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60489 | Contrôle et essai des sécurités | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-chaudiere gaz | 5877 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60493 | Contrôle état du récupérateur de condensat | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-chaudiere gaz | 5877 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60491 | Contrôle état et manœuvre des vannes | T | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
ENSP-chaudiere gaz | 5877 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60479 | Contrôle de la disponibilité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-chaudiere gaz | 5877 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60478 | Contrôle du niveau d’eau | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-chaudiere gaz | 5877 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60476 | Effectuer des chasses aux points bas | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ENSP-chaudiere gaz | 5877 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60477 | Relevé des températures et pression départ/retour | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ENSP-disconnecteur | 5869 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60413 | Contrôle de l'obturateur et de la membrane | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-disconnecteur | 5869 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60415 | Contrôle de l'étanchéité et vérification de l'écoulement de la vidange | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-disconnecteur | 5869 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60412 | Contrôle de la pression et du débit de fuite de la vanne amont et aval | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-disconnecteur | 5869 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60416 | Contrôle des différentiels de pression | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-disconnecteur | 5869 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60414 | Contrôle du fonctionnement de la soupape | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-ecs legionellose | 5863 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60310 | Analyse par un organisme agrée conformément à la législation, recherche de légionelloses De manière générale : * Prélèvement au niveau de chaque production d’eau chaude sanitaire (chaufferie et sous station) * Prélèvement au niveau d’un point d’usage représentatif * Prélèvement au niveau d’un point d’usage, le plus éloigné ou défavorisé | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-ecs legionellose | 5863 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60309 | 1. Analyse par un organisme agrée conformément à la législation, recherche de légionelloses De manière particulière : * Sortie de la/des production(s) d'eau chaude sanitaire (mise en distribution) : Température de l'eau : 1 fois par mois. * Fond de ballon(s) de production et de stockage d'eau chaude sanitaire, le cas échéant : Analyses de légionelles : 1 fois par an. - dans le dernier ballon si les ballons sont installés en série. - dans l'un d'entre eux si les ballons sont installés en parallèle. * Point(s) d'usage à risque le(s) plus représentatif(s) du réseau ou à défaut le(s) point(s) d'usage le(s) plus éloigné(s) de la production d'eau chaude sanitaire Analyses de légionelles : 1 fois par an. Température de l'eau : 1 fois par mois. * Retour de boucle (retour général), le cas échéant Analyses de légionelles : 1 fois par an. Température de l'eau : 1 fois par mois au niveau de chaque boucle. | M | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
ENSP-extincteur à pression | 5872 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60439 | Extincteur au dioxyde de carbone (CO2) - Contrôle de la propreté des grilles ou orifices d’éjection du tromblon - Contrôle de la pression d’épreuve - Contrôle du poids de l'extincteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-extincteur à pression | 5872 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60440 | Extincteur à hydrocarbure halogéné - Contrôle du non blocage de l’aiguille de l’indicateur de pression - Contrôle de la pression interne de l’appareil - Contrôle de l’absence de fuite - Contrôle de la pression d’épreuve | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-extincteur à pression | 5872 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60438 | Extincteur à poudre : - Vérification de la classe correspondant au risque d'incendie et de l'état extérieur (peinture, flexible et mécanisme) et intérieur, remplacement avant défaillance - Contrôle du non blocage de l’aiguille de l’indicateur de pression - Contrôle de la pression interne de l’appareil - Contrôle de la pression d’épreuve - Détamisage de la poudre - Contrôle du poids de la sparklette (suivant type) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-exutoire de fumee | 5878 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60495 | Contrôle de l'alimentation électrique ou pneumatique | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ENSP-exutoire de fumee | 5878 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60497 | Contrôle de l'état de la sparklet | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-exutoire de fumee | 5878 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60501 | Contrôle de l'état et remplacement des fusibles thermiques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-exutoire de fumee | 5878 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60500 | Contrôle des fixations, costières et exutoires | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-exutoire de fumee | 5878 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60498 | Contrôle des joints de scellement et des matériaux réfractaires | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-exutoire de fumee | 5878 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60499 | Contrôle mécanique des pièces en mouvement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-exutoire de fumee | 5878 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60496 | Vérification fonctionnelle de la commande manuelle | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
ENSP-exutoire de fumee | 5878 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60494 | Contrôle du dispositif de commande | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
ENSP-fosse graisse cuisine | 5874 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60460 | Evacuation des déchets et fourniture des bordereaux de suivi des déchets | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
ENSP-fosse graisse cuisine | 5874 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60458 | Examen visuel : - de l’état du dispositif de fermeture - des parois latérales du radier - des pénétrations - des dispositifs d’accès (échelons, crosses, etc.) - des alarmes - de l’obturateur automatique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-fosse graisse cuisine | 5874 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60459 | Nettoyage des fosses avant obstruction | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ENSP-interphonie | 5879 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60504 | Contrôle de l'émission, de la réception et réglage avant dysfonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-interphonie | 5879 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60503 | Contrôle des connexions | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
ENSP-interphonie | 5879 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60505 | Nettoyage général | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-interphonie | 5879 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60502 | Vérification des fixations | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ENSP-portes portails barrières | 5873 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60451 | Contrôle de l'ouverture porte sur manque tension | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-portes portails barrières | 5873 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60452 | Contrôle de la signalisation sur porte transparente | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-portes portails barrières | 5873 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60455 | Contrôle des connexions électriques et resserrage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-portes portails barrières | 5873 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60443 | Contrôle des courroies | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-portes portails barrières | 5873 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60447 | Contrôle des détecteurs de présence | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-portes portails barrières | 5873 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60456 | Contrôle des sécurités électriques et mécaniques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-portes portails barrières | 5873 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60454 | Contrôle du bon fonctionnement du débrayage manuel | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
ENSP-portes portails barrières | 5873 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60448 | Contrôle du fonctionnement à distance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-portes portails barrières | 5873 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60450 | Contrôle du verrouillage de la porte | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ENSP-portes portails barrières | 5873 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60453 | Contrôle moteur et vérification de l'état de fixation moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-portes portails barrières | 5873 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60449 | Réglage d'ouverture et fermeture | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-portes portails barrières | 5873 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60444 | Vérification des articulations (charnières, pivots…) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-portes portails barrières | 5873 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60445 | Vérification des fixations et points d'encrage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-portes portails barrières | 5873 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60446 | Vérification des systèmes d'équilibrage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-portes portails barrières | 5873 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60442 | Vérification des éléments de guidage (rails, galets, roulements…) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-portes portails barrières | 5873 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60457 | Vérification du bon fonctionnement des signalisations | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-portes portails barrières | 5873 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60441 | Contrôle visuel de l'état général et de conservation | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
ENSP-ria | 5876 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60467 | Vérification de l’étanchéité et le fonctionnement des vannes de barrages, contre barrages, RIA et autres organes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-ria | 5876 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60470 | Vérification de l’état interne des réservoirs et nettoyage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-ria | 5876 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60471 | Vérification du déclenchement du suppresseur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-ria | 5876 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60469 | Vérification du fonctionnement des RIA, dont : - débit d’eau régulier et suffisant - fonctionnement manomètre - état du tuyau (sur toute sa longueur) - collier de serrage et ligature des tuyaux - dévidoirs pivotants - robinet d’arrêt | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-ria | 5876 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60468 | Vérification et suivi des pressions de chaque manomètre | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-rideau métallique | 5875 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60464 | Contrôle de réducteur (niveaux) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-rideau métallique | 5875 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60465 | Contrôle du fonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-rideau métallique | 5875 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60461 | Décapage et graissage des glissières | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-rideau métallique | 5875 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60462 | Nettoyage et graissage des chaines | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-rideau métallique | 5875 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60463 | Réglage de la tension des chaines | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-rideau métallique | 5875 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60466 | Réglage des fins de courses | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-tgbt | 5868 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60393 | Contrôle cohérence des indicateurs de mesure en façade | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-tgbt | 5868 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60402 | Contrôle connexions, bruits et fixations des relais | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-tgbt | 5868 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60389 | Contrôle de la date du dernier remplacement des batteries auxiliaires et remplacement si besoin | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-tgbt | 5868 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60403 | Contrôle de la présence du schéma | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-tgbt | 5868 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60395 | Contrôle de la présence ou remplacement des plastrons | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-tgbt | 5868 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60388 | Contrôle de l’alimentation auxiliaire et essai de décharge | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-tgbt | 5868 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60407 | Contrôle des liaisons équipotentielles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-tgbt | 5868 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60404 | Contrôle du pouvoir coupe-circuit des disjoncteurs par rapport au schéma | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-tgbt | 5868 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60391 | Contrôle du réglage des dispositifs de protection différentielle et essais | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-tgbt | 5868 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60406 | Contrôle du réglage des relais magnétiques par rapport au schéma | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-tgbt | 5868 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60405 | Contrôle du réglage des relais thermiques par rapport au schéma | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-tgbt | 5868 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60401 | Contrôle du serrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-tgbt | 5868 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60400 | Contrôle du serrage des jeux de barre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-tgbt | 5868 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60396 | Contrôle fonctionnement éclairage armoire | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-tgbt | 5868 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60394 | Contrôle thermographique infrarouge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-tgbt | 5868 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60397 | Contrôle état et fixation des chemins de câbles | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-tgbt | 5868 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60399 | Graissage des articulations et contacts mécaniques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-tgbt | 5868 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60398 | Nettoyage et dépoussiérage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-tgbt | 5868 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60392 | Remise à jour du schéma si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-tgbt | 5868 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60390 | Sauvegarde des programmes automates | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-tgbt | 5868 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60411 | Contrôle des indicateurs de mesure, intensité, tension et équilibrage | M | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
ENSP-tgbt | 5868 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60408 | Contrôle disponibilité et état des voyants, changement avant défaillance | M | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
ENSP-tgbt | 5868 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60410 | Contrôle du contrôleur permanent d’isolement et relevé de l’isolement | M | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
ENSP-tgbt | 5868 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60409 | Contrôle ventilation du local et fermeture des capots | M | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
ENSP-toitures terrasses | 5865 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60332 | Débouchage des évacuations pluviales avant dysfonctionnement | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ENSP-toitures terrasses | 5865 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60329 | Enlèvement des détritus avant dysfonctionnement | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ENSP-toitures terrasses | 5865 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60331 | Enlèvement des herbes et feuillures avant dysfonctionnement | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ENSP-toitures terrasses | 5865 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60330 | Enlèvement des mousses et plantes avant dysfonctionnement | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ENSP-toitures terrasses | 5865 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60333 | Replacement des graviers ou des dalles avant dysfonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-transformateur huile | 5870 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60428 | Contrôle de l'équilibrage des phases | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-transformateur huile | 5870 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60423 | Contrôle de l'état des câbles et des connexions | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-transformateur huile | 5870 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60422 | Contrôle de la présence et de l'état du dispositif de rétention sous le transformateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-transformateur huile | 5870 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60431 | Contrôle de la qualité et du niveau du diélectrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-transformateur huile | 5870 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60425 | Contrôle du circuit de la mise à la terre en fonction du régime de neutre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-transformateur huile | 5870 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60424 | Contrôle du serrage des connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-transformateur huile | 5870 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60426 | Dépoussiérage du transformateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-transformateur huile | 5870 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60427 | Mesure des tensions et des courants | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-transformateur huile | 5870 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60430 | Test de la protection thermique DGPT2 du transformateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-transformateur huile | 5870 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60429 | Test de la protection thermique du transformateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ENSP-transformateur huile | 5870 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60417 | Contrôle de la disponibilité | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ENSP-transformateur huile | 5870 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60419 | Contrôle de la fermeture et verrouillage des grilles de protection | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ENSP-transformateur huile | 5870 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60420 | Contrôle de la non présence de stock de matières inflammables dans le local | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
ENSP-transformateur huile | 5870 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60418 | Contrôle de la température ambiante du local | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
ENSP-transformateur huile | 5870 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60421 | Contrôle des fuites éventuelles | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-video surveillance | 5880 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60525 | Caméras : Contrôle de l'alimentation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-video surveillance | 5880 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60523 | Caméras : Contrôle des ancrages de fixation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-video surveillance | 5880 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60506 | Caméras : Contrôle du niveau du noir | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-video surveillance | 5880 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60507 | Caméras : Contrôle du zoom | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-video surveillance | 5880 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60509 | Caméras : Contrôle et nettoyage du caisson | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-video surveillance | 5880 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60508 | Caméras : Essai en exploitation de l'ensemble | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-video surveillance | 5880 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60527 | Caméras : Nettoyage de l'objectif | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-video surveillance | 5880 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60524 | Caméras : Resserrage des connexions | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-video surveillance | 5880 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60526 | Caméras : Vérification et réglage de la qualité de l'image avant dysfonctionnement | S | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
ENSP-video surveillance | 5880 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60513 | Commutateur : Nettoyage général | S | 1 | 8 | [6 empty] | #N/A
ENSP-video surveillance | 5880 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60512 | Commutateur : Resserrage des connexions et dépoussiérage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-video surveillance | 5880 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60511 | Commutateur : Vérification des asservissements | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-video surveillance | 5880 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60510 | Commutateur : Vérification du bon fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-video surveillance | 5880 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60516 | Enregistreur : Nettoyage général | S | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
ENSP-video surveillance | 5880 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60515 | Enregistreur : Vérification des asservissements | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-video surveillance | 5880 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60514 | Enregistreur : Vérification du bon fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-video surveillance | 5880 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60520 | Moniteur : Nettoyage général | S | 1 | 7 | [6 empty] | #N/A
ENSP-video surveillance | 5880 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60519 | Moniteur : Resserrage des connexions et dépoussiérage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-video surveillance | 5880 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60517 | Moniteur : Vérification des fixations | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-video surveillance | 5880 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60518 | Moniteur : Vérification et réglage du moniteur (luminosité, contraste, balance des blancs) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-video surveillance | 5880 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60522 | Quadravision : Dépoussiérage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ENSP-video surveillance | 5880 |  | 51 | #SOUS-TRAITANCE | 60521 | Quadravision : Resserrage des connexions | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ERDF-Barrière automatique | 3584 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39647 | Contrôle d’entretien des fermetures anti-panique conformément aux instructions du fabricant. | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ERDF-Barrière automatique | 3584 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39646 | Graissage : Paumelles, rails de guidage et articulations | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ERDF-Chauffe eau électrique | 3577 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39584 | Chasse | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ERDF-Chauffe eau électrique | 3577 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39587 | Contrôle légionelle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ERDF-Chauffe eau électrique | 3577 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39581 | détartrage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ERDF-Chauffe eau électrique | 3577 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39582 | vérification de l'étanchéité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ERDF-Chauffe eau électrique | 3577 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39586 | vérification de la pression d'eau froide | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ERDF-Chauffe eau électrique | 3577 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39577 | vérification de la régulation | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ERDF-Chauffe eau électrique | 3577 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39585 | vérification de la température et du débit aux points de puisage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ERDF-Chauffe eau électrique | 3577 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39576 | vérification des résistances et isolation électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ERDF-Chauffe eau électrique | 3577 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39580 | vérification des températures de sortie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ERDF-Chauffe eau électrique | 3577 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39579 | vérification du débit de sortie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ERDF-Chauffe eau électrique | 3577 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39575 | vérification du maintien de la température de stockage à 65 °C (si vanne de mélange en aval de la production) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ERDF-Chauffe eau électrique | 3577 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39578 | vérification du thermostat de sécurité | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ERDF-Chauffe eau électrique | 3577 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39583 | vérification et essai des groupes de sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ERDF-Clapet coupe feu | 3582 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39627 | Essais de fonctionnement, graissage de la tige du moteur, révision | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ERDF-Climatiseur (split) | 3576 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39563 | Contrôle de l’étanchéité du (des) circuit(s) frigorifique(s) avec remise d’un certificat réglementaire pour les installations comportant plus de 2kg de fluide frigorigène | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ERDF-Climatiseur (split) | 3576 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39573 | dépoussiérage du (des) coffret(s) électrique(s) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ERDF-Climatiseur (split) | 3576 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39566 | dépoussiérage et nettoyage des unités intérieure(s) et extérieure(s) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ERDF-Climatiseur (split) | 3576 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39570 | réglage de tension des courroies | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ERDF-Climatiseur (split) | 3576 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39572 | vérification de la bonne marche des sécurités, des automatismes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ERDF-Climatiseur (split) | 3576 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39564 | appoint de fluide frigorigène et/ ou d’huile (si besoin) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ERDF-Climatiseur (split) | 3576 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39562 | détection de fuites éventuelles de fluide frigorigène | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ERDF-Climatiseur (split) | 3576 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39568 | nettoyage du bac à condensats | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ERDF-Climatiseur (split) | 3576 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39565 | remplacement du (des) filtre(s) des unités intérieure(s) et extérieure(s) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ERDF-Climatiseur (split) | 3576 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39574 | resserrage des connections (si besoin) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ERDF-Climatiseur (split) | 3576 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39571 | vérification de la bonne marche des régulateurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ERDF-Climatiseur (split) | 3576 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39567 | vérification de l’écoulement des eaux de condensats | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ERDF-Climatiseur (split) | 3576 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39569 | vérification des bruits et vibrations du compresseur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ERDF-Climatiseur (split) | 3576 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39560 | vérification des circuits frigorifiques | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
ERDF-Climatiseur (split) | 3576 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39559 | vérification des fixations et supports | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ERDF-Climatiseur (split) | 3576 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39561 | vérification des pressions, débits, intensités, niveaux | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ERDF-Climatiseur (split) | 3576 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39558 | vérification et contrôle général des unités intérieure(s) et extérieure(s) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ERDF-Cloture | 3612 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39667 | Contrôle clôture pour les postes dont ERDF est propriétaire | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ERDF-Compteur | 3589 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39663 | Contrôle absence de fuite d'eau (contrôle compteur d'eau) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ERDF-Compteur | 3589 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39664 | relevé compteur d'eau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ERDF-Conduit d'air | 3580 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39608 | contrôle de l'équilibrage (si besoin) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ERDF-Conduit d'air | 3580 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39607 | nettoyage intérieur des réseaux (Si besoin) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ERDF-Conduit d'air | 3580 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39606 | vérification de l'étanchéité des liaisons flexibles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ERDF-Conduit d'air | 3580 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39605 | vérification de visu du calorifuge, réparation éventuelle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ERDF-Conduit d'air | 3580 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39604 | vérification des dégradations, réparations des fuites d'air, etc. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ERDF-Convecteurs | 3578 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39588 | Dépoussiérage des convecteurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ERDF-Eaux pluviales | 3610 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39665 | Nettoyage des évacuations des eaux pluviales (gouttières, chéneaux, boites à eau, regards,…) et contrôle de l'état de la toiture et de la bonne évacuation des eaux pluviales | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ERDF-Eclairage | 3613 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39668 | Relamping intérieur en cas de défaillance | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ERDF-Palan et pont roulant | 3586 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39655 | Essai en charge (charge maximale) des palans et ponts roulants | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ERDF-Palan et pont roulant | 3586 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39656 | Vérification des accessoires de levage des palans et ponts roulants | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ERDF-Palan et pont roulant | 3586 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39654 | Vérification périodique des palans et ponts roulants | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ERDF-PET | 5175 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 52830 | Passage petit entretien du site | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
ERDF-Porte a com pneumatique | 3581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39611 | Compresseur : pressostats et sécurités | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ERDF-Porte a com pneumatique | 3581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39610 | Compresseur : purge d'eau | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ERDF-Porte a com pneumatique | 3581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39609 | Compresseur : vérification du niveau d'huile | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ERDF-Porte a com pneumatique | 3581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39622 | Contrôle : Vérification lors du fonctionnement du système de commande et de régulation et des dispositifs de sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ERDF-Porte a com pneumatique | 3581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39621 | Contrôle : câbles, serre-câbles et guide-câbles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ERDF-Porte a com pneumatique | 3581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39618 | Contrôle : fin de course, boutons-poussoir et bouton d'arrêt | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ERDF-Porte a com pneumatique | 3581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39619 | Contrôle : fixation à la maçonnerie ; scellements, boulonnage. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ERDF-Porte a com pneumatique | 3581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39616 | Contrôle : joints d'étanchéité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ERDF-Porte a com pneumatique | 3581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39620 | Contrôle : système d’équilibrage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ERDF-Porte a com pneumatique | 3581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39615 | Contrôle : sécurité de rupture des ressorts | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ERDF-Porte a com pneumatique | 3581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39617 | Contrôle : verrouillage de la serrure | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ERDF-Porte a com pneumatique | 3581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39614 | Contrôle : état général | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ERDF-Porte a com pneumatique | 3581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39626 | Réglage : dispositif de sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ERDF-Porte a com pneumatique | 3581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39624 | Réglage : interrupteurs de fin de course | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ERDF-Porte a com pneumatique | 3581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39625 | Réglage : limiteur de déclenchement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ERDF-Porte a com pneumatique | 3581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39623 | Réglage : système de suspension, tendeurs de ressorts | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ERDF-Porte a com pneumatique | 3581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39613 | Vérification : graissage : roulements, rails de guidage, roulettes et charnières, pivots, crapaudines | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ERDF-Porte a com pneumatique | 3581 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39612 | Vérification : serrage et alignement des glissières | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ERDF-Porte coupe feu | 3585 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39649 | essais de fonctionnement selon procédures définies ci-après | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ERDF-Porte coupe feu | 3585 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39650 | essais des ferme-portes, huisseries, gâchettes, etc. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ERDF-Porte coupe feu | 3585 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39651 | essais des portes coulissantes, détection électroaimants | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ERDF-Porte coupe feu | 3585 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39648 | réglage, contrôle des fixations et des circuits électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ERDF-Porte coupe feu | 3585 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39652 | réparation, réglage, entretien | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ERDF-Porte coupe feu | 3585 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39653 | vérification des tableaux de commande | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ERDF-Porte motorisée | 3583 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39630 | Compresseur : pressostats et sécurités | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ERDF-Porte motorisée | 3583 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39629 | Compresseur : purge d'eau | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ERDF-Porte motorisée | 3583 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39628 | Compresseur : vérification du niveau d'huile | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ERDF-Porte motorisée | 3583 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39641 | Contrôle : Vérification lors du fonctionnement du système de commande et de régulation et des dispositifs de sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ERDF-Porte motorisée | 3583 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39640 | Contrôle : câbles, serre-câbles et guide-câbles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ERDF-Porte motorisée | 3583 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39637 | Contrôle : fin de course, boutons-poussoir et bouton d'arrêt | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ERDF-Porte motorisée | 3583 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39638 | Contrôle : fixation à la maçonnerie ; scellements, boulonnage. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ERDF-Porte motorisée | 3583 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39635 | Contrôle : joints d'étanchéité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ERDF-Porte motorisée | 3583 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39639 | Contrôle : système d’équilibrage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ERDF-Porte motorisée | 3583 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39634 | Contrôle : sécurité de rupture des ressorts | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ERDF-Porte motorisée | 3583 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39636 | Contrôle : verrouillage de la serrure | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ERDF-Porte motorisée | 3583 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39633 | Contrôle : état général | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ERDF-Porte motorisée | 3583 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39645 | Réglage : dispositif de sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ERDF-Porte motorisée | 3583 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39643 | Réglage : interrupteurs de fin de course | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ERDF-Porte motorisée | 3583 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39644 | Réglage : limiteur de déclenchement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ERDF-Porte motorisée | 3583 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39642 | Réglage : système de suspension, tendeurs de ressorts | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ERDF-Porte motorisée | 3583 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39632 | Vérification : graissage : roulements, rails de guidage, roulettes et charnières, pivots, crapaudines | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ERDF-Porte motorisée | 3583 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39631 | Vérification : serrage et alignement des glissières | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ERDF-PORTE NON MOTIRISEES | 4721 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49523 | Contrôle de blocage (pour les gaines technique) | A | 1 | 15 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ERDF-PORTE NON MOTIRISEES | 4721 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49522 | Contrôle de la poignée | A | 1 | 5 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ERDF-PORTE NON MOTIRISEES | 4721 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49524 | Contrôle de la serrure | A | 1 | 5 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ERDF-PORTE NON MOTIRISEES | 4721 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 49525 | Contrôle du groom | A | 1 | 5 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ERDF-Serrurerie | 3588 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39661 | Graissage des serrures et des gonds des portes et portails extérieurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ERDF-Serrurerie | 3588 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39662 | Vérification des portes et issues de secours (barre anti-panique) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ERDF-SSI | 3587 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39658 | Vérification de l’ensemble des Dispositifs Actionnés de Sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ERDF-SSI | 3587 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39659 | Vérification des détecteurs et les déclencheurs manuels | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ERDF-SSI | 3587 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39660 | Vérification des sirènes et autres avertisseurs sonores | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ERDF-SSI | 3587 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39657 | Vérification des tableaux de signalisation et de commande | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ERDF-Toiture | 3611 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39666 | Contrôle de l'état de la toiture | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ERDF-Ventilateur extracteur | 3579 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39595 | contrôle de l'alignement moteurs, poulies ventilateurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ERDF-Ventilateur extracteur | 3579 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39602 | contrôle des fixations, vérification des supports anti-vibratiles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ERDF-Ventilateur extracteur | 3579 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39591 | contrôle des paliers et roulements, du lignage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ERDF-Ventilateur extracteur | 3579 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39598 | contrôle des vibrations des turbines | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ERDF-Ventilateur extracteur | 3579 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39589 | contrôle du fonctionnement et de l'échauffement du moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ERDF-Ventilateur extracteur | 3579 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39597 | contrôle du jeu d'arbre et calage de la turbine | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ERDF-Ventilateur extracteur | 3579 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39599 | nettoyage des turbines | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ERDF-Ventilateur extracteur | 3579 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39600 | nettoyage du caisson, contrôle de la corrosion | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ERDF-Ventilateur extracteur | 3579 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39594 | remplacement des courroies (si besoin) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ERDF-Ventilateur extracteur | 3579 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39592 | remplacement des roulements (si besoin) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ERDF-Ventilateur extracteur | 3579 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39603 | remplacement des supports anti-vibratiles (si besoin) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ERDF-Ventilateur extracteur | 3579 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39596 | vérification de l'équilibre des turbines | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ERDF-Ventilateur extracteur | 3579 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39601 | vérification de l'étanchéité du caisson | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ERDF-Ventilateur extracteur | 3579 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39590 | vérification des tensions et intensités absorbées | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ERDF-Ventilateur extracteur | 3579 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 39593 | vérification et réglage des tensions des courroies | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESI-CIRCULATEUR | 6410 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66622 | Graisser le roulement | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESI-CIRCULATEUR | 6410 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66618 | Lubrifier les parties mécaniques et mobiles | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESI-CIRCULATEUR | 6410 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66619 | Réaliser un contrôle électrique (serrage bornes, remplacement voyants) des tableaux | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESI-CIRCULATEUR | 6410 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66626 | Vérifier et remplacer les presse étoupes et les joints | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESI-CIRCULATEUR | 6410 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66623 | Contrôler le fonctionnement des moteurs | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
ESI-CIRCULATEUR | 6410 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66624 | Contrôler les pressions | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
ESI-CIRCULATEUR | 6410 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66628 | Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
ESI-CIRCULATEUR | 6410 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66620 | Réaliser un contrôle visuel de l'étanchéité des circuits d'eaux sanitaires | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-CIRCULATEUR | 6410 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66625 | Vérifier et permuter les pompes | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
ESI-CIRCULATEUR | 6410 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66617 | Vérifier l'étanchéité des circuits | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
ESI-CIRCULATEUR | 6410 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66621 | Vérifier les alarmes techniques | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ESI-CIRCULATEUR | 6410 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66627 | Vérifier les manomètres et les pressostats | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
ESI-Compresseur d'air | 6416 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66708 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Contrôle charge d'huile | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESI-Compresseur d'air | 6416 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66706 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Contrôle intensité moteur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESI-Compresseur d'air | 6416 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66704 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Contrôle points de consigne organes sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESI-Compresseur d'air | 6416 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66705 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Contrôle serrage connexions électriques | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESI-Compresseur d'air | 6416 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66710 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Examen courroies et transmission | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESI-Compresseur d'air | 6416 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66707 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Mesure isolement enroulements moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESI-Compresseur d'air | 6416 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66709 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Remplacement charge huile | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESI-Compresseur d'air | 6416 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66711 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Remplacement courroies | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESI-Compresseur d'air | 6416 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66712 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Révision mécanique (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESI-Compresseur d'air | 6416 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66701 | SYSTEME : Contrôle visuel paroi interne cuve | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESI-Compresseur d'air | 6416 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66700 | SYSTEME : Nettoyage filtres finisseurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESI-Compresseur d'air | 6416 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66699 | SYSTEME : Nettoyage filtres à air primaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESI-Compresseur d'air | 6416 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66715 | SYSTEME : Nettoyage purgeur automatique | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESI-Compresseur d'air | 6416 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66703 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Contrôle courts cycles | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESI-Compresseur d'air | 6416 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66702 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Contrôle sensoriel groupe compresseur | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
ESI-Compresseur d'air | 6416 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66713 | SYSTEME : Contrôle fonctionnement déshuileur | T | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
ESI-Compresseur d'air | 6416 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66714 | SYSTEME : Contrôle fonctionnement purges | T | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
ESI-Compresseur d'air | 6416 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66698 | SYSTEME : Contrôle pression manomètres aval détendeur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66557 | Caisson d’admission d’air : Contrôle presses étoupes, vannes, servomoteur et accessoires | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66580 | Caisson d'extraction, de récupération : Contrôle de la température des roulements | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66579 | Caisson d'extraction, de récupération : Contrôle des fuites d'air | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66581 | Caisson d'extraction, de récupération : Contrôle et resserrage de la visserie avant défaillance | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66578 | Caisson d'extraction, de récupération : Détection des bruits et vibration anormaux | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66584 | Caisson d'extraction, de récupération : Graissage des axes, roulements contacts et mécanismes avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66577 | Caisson d'extraction, de récupération : Graissage des parties mobiles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66576 | Caisson d'extraction, de récupération : Manœuvre des volets d'air | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66583 | Caisson d'extraction, de récupération : Nettoyage de la volute et du caisson | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66582 | Caisson d'extraction, de récupération : Nettoyage du moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66564 | Caisson d'humidification : Contrôle et réglage du trop plein | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66568 | Caisson d'humidification : Démontage des pulvérisateurs avant défaillance et nettoyage et débouchage des atomiseurs avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66561 | Caisson d'humidification : Nettoyage des filtres de pompe avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66565 | Caisson d'humidification : Nettoyage des hublots | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66569 | Caisson d'humidification : Nettoyage du séparateur de goutte et du sac | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66567 | Caisson d'humidification : Nettoyage et dépoussiérage de l'intérieur du caisson | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66558 | Caisson d'humidification : Vérification alimentation eau | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66560 | Caisson d'humidification : Vérification de l'éclairage du caisson | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66562 | Caisson d'humidification : Vérification de l'écoulement et de la qualité de l'eau | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66563 | Caisson d'humidification : Vérification de la concentration du bac d'air | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66570 | Caisson d'humidification : Vérification des peintures et revêtements extérieurs | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66566 | Caisson d'humidification : Vérification du parallélisme de l'axe des pulvérisations et de l'écoulement de l'eau | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66559 | Caisson d'humidification : vérification de la pulvérisation | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66574 | Caisson d'insonorisation : Contrôle de l'état des coulisses | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66573 | Caisson d'insonorisation : Nettoyage des cellules avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66575 | Caisson d'insonorisation : Nettoyage du caisson | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66571 | Caisson d'insonorisation : Vérification de l'état des filtres et de l'étanchéité entre les cellules | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66572 | Caisson d'insonorisation : Vérification et relevé de la perte de charge des filtres | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66554 | Caisson d’admission d’air : Contrôle de l'état des soufflets et plots antivibratiles | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66556 | Caisson d’admission d’air : Contrôle de la fixation des appareils de mesure et des liaisons équipotentielles | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66549 | Caisson d’admission d’air : Contrôle du fonctionnement des leviers et des registres | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66550 | Caisson d’admission d’air : Contrôle du fonctionnement des servo-moteurs et des motoréducteurs | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66551 | Caisson d’admission d’air : Lubrification de la tringlerie et des axes avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66552 | Caisson d’admission d’air : Nettoyage extérieur complet du caisson | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66553 | Caisson d’admission d’air : Nettoyage intérieur complet du caisson, ventilateurs, batteries, registres, lames | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66555 | Caisson d’admission d’air : Resserrage des vis de blocage des lames avant défaillance | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66598 | Compartiment batterie chaude et froide : Contrôle de l'étanchéité des batteries | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66595 | Compartiment batterie chaude et froide : Contrôle du bon écoulement des eaux de récupération des condensats batterie eau froide | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66601 | Compartiment batterie chaude et froide : Désembouage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66597 | Compartiment batterie chaude et froide : Essais du thermostat antigel et contrôle des asservissements | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66599 | Compartiment batterie chaude et froide : Graissage des registres et contrôle des motoréducteurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66596 | Compartiment batterie chaude et froide : Nettoyage et désinfection du bac de récupération des condensats | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66600 | Compartiment batterie chaude et froide : Relevé des pertes de charge du circuit eau batteries | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66593 | Compartiment batterie électrique : Contrôle de l'intensité et de l'isolement des différents étages de la batterie électrique | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66594 | Compartiment batterie électrique : Essai des sécurités de la batterie électrique | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66588 | Compartiment moteur : Contrôle de l'alignement des poulies | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66586 | Compartiment moteur : Contrôle de l'intensité et de l'isolement du moteur de ventilation | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66587 | Compartiment moteur : Contrôle de l'état de la tension des courroies | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66590 | Compartiment moteur : Contrôle de la cohérence des appareils de mesure | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66591 | Compartiment moteur : Contrôle de la fixation des volutes, de la turbine, du moteur | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66592 | Compartiment moteur : Contrôle des plots anti vibratiles | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66585 | Compartiment moteur : Contrôle des raccordements sur la boite à bornes | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66589 | Compartiment moteur : Contrôle des roulements et graissage des paliers | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66605 | Régulation : Contrôle de l'état de fonctionnement des actionneurs (ouverture, fermeture et course) | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66606 | Régulation : Contrôle de l'état et de la cohérence des indications des capteurs | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66608 | Régulation : Contrôle des alimentations électriques ou pneumatiques | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66609 | Régulation : Contrôle des fonctions d'alarmes et de sécurité | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66607 | Régulation : Contrôle des presse étoupe des vannes | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66603 | Régulation : Contrôle serrage des connexions | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66612 | Régulation : Contrôle électrique | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66602 | Régulation : Dépoussiérage des cartes ou des régulateurs | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66611 | Régulation : Etalonnage | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66610 | Régulation : Nettoyage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66604 | Régulation : Vérification des points de consignes (thermostat, pressostat et hygrostat) | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66548 | Compartiment filtration : Contrôle de l’étanchéité | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66545 | Compartiment filtration : Lavage des préfiltres | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66546 | Compartiment filtration : Nettoyage ou remplacement des filtres | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66547 | Compartiment filtration : Relevé de la perte de charge avant et après le remplacement des filtres | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66543 | Contrôle de l'intérieur du caisson et du fonctionnement de l'éclairage | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66541 | Contrôle de l'écoulement des condensats | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66537 | Contrôle de la disponibilité de fonctionnement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66542 | Contrôle de la perte de charge des filtres et préfiltres | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66540 | Contrôle de la position des volets et registres | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66538 | Contrôle des points de consignes | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66539 | Relevé des températures d'air neuf et de soufflage | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-CTA | 6408 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66544 | Relevé du compteur d'appoint du dispositif humidificateur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-ELECTROVANNE | 6412 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66667 | Contrôle de l'étanchéité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-ELECTROVANNE | 6412 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66666 | Contrôle de la régulation ouverture fermeture | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-Extracteur d'air & VMC | 6415 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66680 | Contrôle de la température des roulements | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-Extracteur d'air & VMC | 6415 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66685 | Contrôle de rotation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-Extracteur d'air & VMC | 6415 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66679 | Contrôle des fuites d'air | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-Extracteur d'air & VMC | 6415 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66686 | Contrôle et relevé des intensités absorbées | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-Extracteur d'air & VMC | 6415 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66681 | Contrôle et resserrage de la visserie avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-Extracteur d'air & VMC | 6415 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66678 | Détection des bruits et vibration anormaux | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-Extracteur d'air & VMC | 6415 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66676 | Essai des volets d'air | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-Extracteur d'air & VMC | 6415 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66684 | Graissage des axes, roulements contacts et mécanismes avant défaillance | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-Extracteur d'air & VMC | 6415 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66677 | Graissage des parties mobiles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-Extracteur d'air & VMC | 6415 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66688 | Graissage du moteur et des roulements | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-Extracteur d'air & VMC | 6415 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66683 | Nettoyage de la volute et du caisson | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-Extracteur d'air & VMC | 6415 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66682 | Nettoyage du moteur | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ESI-Extracteur d'air & VMC | 6415 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66675 | Nettoyage et dépoussiérage des caissons et des éléments (volutes, aubes de turbines, grilles d'aspiration et de refoulement des moteurs) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-Extracteur d'air & VMC | 6415 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66693 | Resserrage des connexions électriques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-Extracteur d'air & VMC | 6415 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66689 | Vérification de l'alignement et graissage des paliers | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-Extracteur d'air & VMC | 6415 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66695 | Vérification de l'échauffement des moteurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-Extracteur d'air & VMC | 6415 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66696 | Vérification de l'échauffement des paliers et roulements | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-Extracteur d'air & VMC | 6415 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66690 | Vérification de l'état et de l'équilibrage des turbines | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-Extracteur d'air & VMC | 6415 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66687 | Vérification de l'état et de la tension des courroies | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-Extracteur d'air & VMC | 6415 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66691 | Vérification des plots anti vibratiles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-Extracteur d'air & VMC | 6415 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66692 | Vérification des protections et des raccordements électriques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-Extracteur d'air & VMC | 6415 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66694 | Vérification du clavetage des poulies et turbines | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-Extracteur d'air & VMC | 6415 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66697 | Vérification du serrage de la boulonnerie de fixation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-GAINES TEXTILES | 6414 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66674 | Nettoyage des gaines textiles | A | 1 | 60 | 2012 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESI-GROUPE FROID | 6407 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 66524 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier l'absence de fuite de fréon et le notifier pour le suivi (document mouvement de fluides) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESI-GROUPE FROID | 6407 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66522 | Prestations sous traitées : Relire les analyses d'huile | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESI-GROUPE FROID | 6407 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66521 | Prestations sous traitées : Vérifier la présence des fiches de mouvement et de destruction de fréon | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESI-GROUPE FROID | 6407 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66523 | Prestations sous traitées : Vérifier le nettoyage des aéroréfrigérants, l'évolution des pertes de charge des évaporateurs et des condenseurs | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESI-GROUPE FROID | 6407 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66520 | Prestations sous traitées : Vérifier qu'un contrôle annuel d'absence de fuite de fréon a bien été réalisé | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESI-GROUPE FROID | 6407 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66528 | Prestations à réaliser en interne : Contrôler tous les passages de câbles, les remettre en état si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ESI-GROUPE FROID | 6407 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66527 | Prestations à réaliser en interne : Manoeuvrer les vannes d'isolement | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ESI-GROUPE FROID | 6407 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66536 | Prestations à réaliser en interne : Nettoyer l'armoire électrique, vérifier la présence du schéma et le mettre en place si absence | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
ESI-GROUPE FROID | 6407 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66525 | Prestations à réaliser en interne : Remplacer les manomètres, thermomètres, prugeurs, etc, défectueux | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
ESI-GROUPE FROID | 6407 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66532 | Prestations à réaliser en interne : Si le groupe est à l'arrêt, vérifier à la main que le carter du compresseur est à une température supérieure à 45°C | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESI-GROUPE FROID | 6407 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66529 | Prestations à réaliser en interne : Avec le voyant, vérifier l'absence d'humidité dans le circuit fréon | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-GROUPE FROID | 6407 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66533 | Prestations à réaliser en interne : Mesurer la perte de charge des condenseurs Entrée B Sortie B | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-GROUPE FROID | 6407 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66534 | Prestations à réaliser en interne : Mesurer la perte de charge des évaporateurs Entrée B Sortie B | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-GROUPE FROID | 6407 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66531 | Prestations à réaliser en interne : Noter la température entrée et sortie du condenseur Entrée °C Sortie °C | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-GROUPE FROID | 6407 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66535 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier l'absence de bruits et vibrations anormales | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-GROUPE FROID | 6407 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66526 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier l'absence de trace de fuite d'huile | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
ESI-GROUPE FROID | 6407 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66530 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier que la température de l'eau glacée produite, correspond à la consigne affichée sur le groupe froid | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESI-Humidificateur a eau | 6411 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66664 | Contrôler l'état général des registres | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
ESI-Humidificateur a eau | 6411 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66665 | Contrôler la totale ouverture et fermeture des registres (désaccouplage) | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
ESI-Humidificateur a eau | 6411 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66663 | Effectuer l'entretien des servomoteurs et de leurs liaisons | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
ESI-Humidificateur a eau | 6411 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66661 | Contrôler l'injection de la vapeur et l'évacuation des condensats. Nettoyer si nécessaire | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
ESI-Humidificateur a eau | 6411 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66660 | Contrôler le fonctionnement de la minuterie et de la vidange | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
ESI-Humidificateur a eau | 6411 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66662 | Contrôler le fonctionnement du dispositif d'alimentation en eau (flotteur) | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
ESI-Osmoseur | 6417 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66716 | Analyse du TH de l’eau d’alimentation. Analyse de la conductivité de l’eau d’alimentation. Analyse de la conductivité de l’eau produite. Calcul du rendement Contrôle de fonctionnement et vérification des automatismes de sécurité. Mesure des débits de production, de rejet à l’égout et de recirculation. Mesure de la pression de travail de la membrane. Démontage et nettoyage des parties nécessaires au fonctionnement. Report des éléments contrôlés sur la fiche de suivi. | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
ESI-Pompe bouclage | 6409 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66616 | Equilibrage des débits d'antenne si besoin | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-Pompe bouclage | 6409 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66613 | Permutation des pompes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-Pompe bouclage | 6409 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66615 | Vérification des pompes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-Pompe bouclage | 6409 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66614 | Vérification des températures de puisage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-Séparateur à hydrocarbure | 6421 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66764 | - Contrôle du flotteur | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESI-Séparateur à hydrocarbure | 6421 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66767 | - Contrôle du revêtement et reprise si nécessaire | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESI-Séparateur à hydrocarbure | 6421 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66763 | - Contrôle intérieur séparateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESI-Séparateur à hydrocarbure | 6421 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66766 | - Evacuation objets flottants | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESI-Séparateur à hydrocarbure | 6421 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66765 | - Manœuvre des couvercles | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESI-Séparateur à hydrocarbure | 6421 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66768 | - Vidange et nettoyage | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESI-Split | 6418 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66726 | Contrôle de l'état des câbles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESI-Split | 6418 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66725 | Contrôle des connexions électriques | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESI-Split | 6418 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66722 | Split unité extérieure : Contrôle de l'acidité du fluide frigorigène | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-Split | 6418 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66735 | Split unité extérieure : Contrôle de l'intensité et l'isolement du compresseur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-Split | 6418 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66737 | Split unité extérieure : Contrôle de l'état du calorifuge | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-Split | 6418 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66721 | Split unité extérieure : Contrôle de la charge frigorifique et de l'étanchéité du circuit | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-Split | 6418 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66736 | Split unité extérieure : Contrôle de la tension du compresseur en fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-Split | 6418 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66724 | Split unité extérieure : Contrôle des pressions HP/BP | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-Split | 6418 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66734 | Split unité extérieure : Contrôle des pressostats HP/BP (Chaîne de sécurité) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-Split | 6418 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66723 | Split unité extérieure : Contrôle du filtre deshydrateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-Split | 6418 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66742 | Split unité intérieure : Contrôle de l'intensité du ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-Split | 6418 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66739 | Split unité intérieure : Contrôle de l'écoulement et pompe de relevage éventuelle | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-Split | 6418 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66738 | Split unité intérieure : Contrôle de la batterie évaporateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-Split | 6418 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66717 | Split unité intérieure : Contrôle de la tension du ventilateur en fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-Split | 6418 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66718 | Split unité intérieure : Contrôle du fonctionnement normal de la batterie électrique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-Split | 6418 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66719 | Split unité intérieure : Contrôle du thermostat de sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-Split | 6418 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66720 | Split unité intérieure : Nettoyage complet de l'unité intérieure | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-Split | 6418 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66740 | Split unité intérieure : Nettoyage du bac à condensât | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ESI-Split | 6418 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66741 | Split unité intérieure : Nettoyage et dépoussiérage du ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-Split | 6418 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66727 | Contrôle de l'état général | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
ESI-Split | 6418 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66730 | Contrôle de la commande Chaud/Froid/Vitesse ventilateur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-Split | 6418 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66732 | Contrôle des connexions électriques | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-Split | 6418 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66733 | Contrôle du filtre et remplacement avant défaillance | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-Split | 6418 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66731 | Contrôle du filtre et remplacement avant défaillance | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-Split | 6418 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66728 | Contrôle du fonctionnement de la régulation et des sécurités | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-Split | 6418 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66729 | Contrôle du fonctionnement du thermostat | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESI-Vanne | 6420 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66744 | Contrôle des débits sur vannes de réglage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESI-Vanne | 6420 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66749 | Contrôle des détendeurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESI-Vanne | 6420 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66747 | Contrôle des filtres (remplacement si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESI-Vanne | 6420 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66757 | Contrôle des joints de brides et remplacement si fuyards | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESI-Vanne | 6420 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66743 | Contrôle des manchons de dilatation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESI-Vanne | 6420 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66751 | Contrôle des pots à boues et évacuations des boues par chasse rapide | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESI-Vanne | 6420 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66746 | Contrôle des purgeurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESI-Vanne | 6420 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66752 | Contrôle des supports de tuyauterie (resserrage si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESI-Vanne | 6420 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66745 | Contrôle des thermomètres et des manomètres | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESI-Vanne | 6420 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66748 | Contrôle du calorifuge (reprise si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESI-Vanne | 6420 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66750 | Contrôle du collecteur des réseaux de récupération de purges | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESI-Vanne | 6420 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66758 | Contrôle présence étiquette de repérage et remplacement avant défaillance | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESI-Vanne | 6420 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66759 | Dépose et analyse des manchettes témoins | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESI-Vanne | 6420 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66755 | Graissage des tiges de vannes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESI-Vanne | 6420 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66754 | Manœuvre des vannes et robinets et contrôle de l'étanchéité (remplacement de joint si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESI-Vanne | 6420 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66756 | Resserrage des presse-étoupes et réfection éventuelle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESI-Vanne | 6420 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66753 | Retouche de peinture | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESI-Vanne | 6420 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66760 | Contrôle de l'absence de fuite (remplacement de joint et reprise de fuite si besoin) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-Vanne | 6420 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66762 | Relevé des compteurs | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-Vanne | 6420 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66761 | Suivi des compléments en eau | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-Vase d'expansion | 6413 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66669 | Contrôle des niveaux d'eau et appoint | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-Vase d'expansion | 6413 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66668 | Contrôle des pressions | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-Vase d'expansion | 6413 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66670 | Contrôle du fonctionnement des pompes | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-Vase d'expansion | 6413 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66671 | Contrôle visuel des soupapes | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-Vase d'expansion | 6413 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66673 | Fonctionnement des organes électriques | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESI-Vase d'expansion | 6413 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 66672 | Réglage manostat | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Adoucisseur permutatio | 5040 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50951 | Bac à sel : Vider et nettoyer le bac à sel | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Adoucisseur permutatio | 5040 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50944 | Adoucisseur: Contrôle du cycle de regénération | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Adoucisseur permutatio | 5040 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50947 | Adoucisseur: Vérifier le bon écoulement de l'eau lors de la regénération | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Adoucisseur permutatio | 5040 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50953 | Installation: Nettoyage de l'ensemble | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Adoucisseur permutatio | 5040 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50946 | Adoucisseur: Contrôle de l'horloge et réglage si besoin | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Adoucisseur permutatio | 5040 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50945 | Adoucisseur: Mesure du TH, réglage de la vanne de by pass si l'écart est > à + ou - 2°F de la valeur désirée | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Adoucisseur permutatio | 5040 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50949 | Bac à sel : Vérifier le niveau de saumur, régler le flotteur si besoin | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Adoucisseur permutatio | 5040 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50950 | Bac à sel : Noter la consommation de sel Nb sacs utilisés: | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Adoucisseur permutatio | 5040 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50948 | Bac à sel : Remplir le bac à sel environ 10 cm au dessus du niveau d'eau | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Adoucisseur permutatio | 5040 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50954 | Installation: Noter le volume d'eau d'appoint m3 | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Adoucisseur permutatio | 5040 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50952 | Installation: Vérifier l'absence de fuite, si présence les éliminer | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Aérotherme Batterie El | 5041 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50959 | Mesure de l'isolement du moteur et de la résistance électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Aérotherme Batterie El | 5041 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50956 | Nettoyer l'ensemble complet (batterie, moteur, ventilateur, caisson, etc..) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Aérotherme Batterie El | 5041 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50958 | Contrôler l'absence de bruits, vibrations, jeu latéral | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Aérotherme Batterie El | 5041 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50957 | Graisser les paliers et roulements | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Aérotherme Batterie El | 5041 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50960 | Mesurer les intensités absorbées par le moteur, les comparer avec les valeurs indiquées | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Aérotherme Batterie El | 5041 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50964 | Nettoyer l'armoire électrique, vérifier la présence du schéma et le mettre en place si absence | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Aérotherme Batterie El | 5041 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50955 | Remplacer ou nettoyer le filtre à air | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Aérotherme Batterie El | 5041 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50962 | Vérifier le fonctionnement de l'arrêt de proximité | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Aérotherme Batterie El | 5041 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50961 | Vérifier le fonctionnement de la régulation en modifiant la valeur du point de consigne. | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Aérotherme Batterie El | 5041 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50963 | Vérifier les connexions électriques et les passages de câbles du moteur, des résistances, du thermostat, etc..). | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Ascenseurs et MC | 5042 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50990 | DISPOSITIF ANTIDERIVE | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Ascenseurs et MC | 5042 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50983 | MACHINERIE : Vérifier Canalisation hydraulique | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Ascenseurs et MC | 5042 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50984 | MACHINERIE : Vérifier Dispositif de manœuvre de secours | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Ascenseurs et MC | 5042 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50981 | MACHINERIE : Vérifier Dispositifs de sécurité des hors course | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Ascenseurs et MC | 5042 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50979 | MACHINERIE : Vérifier Jeu de la poulie de déflection | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Ascenseurs et MC | 5042 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50978 | MACHINERIE : Vérifier Jeu de la poulie de traction | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Ascenseurs et MC | 5042 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50980 | MACHINERIE : Vérifier Limitateur de vitesse | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Ascenseurs et MC | 5042 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50982 | MACHINERIE : Vérifier Moteur pompe hydraulique | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Ascenseurs et MC | 5042 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50992 | POMPE A MAIN/SOUPAPE DE DESCENTE | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Ascenseurs et MC | 5042 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50991 | DISPOSITIF DE DEMANDE DE SECOURS | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Ascenseurs et MC | 5042 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50977 | MACHINERIE : Vérifier Câbles chaines de suspension | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Ascenseurs et MC | 5042 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50976 | MACHINERIE : Vérifier Frein | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Ascenseurs et MC | 5042 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50966 | BAIES ET PORTES PALIERES : Vérifier Dispositif de réouverture | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Ascenseurs et MC | 5042 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50967 | BAIES ET PORTES PALIERES : Vérifier Contrôle des courses | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Ascenseurs et MC | 5042 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50968 | BAIES ET PORTES PALIERES : Vérifier Contrôle des câbles | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Ascenseurs et MC | 5042 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50969 | BAIES ET PORTES PALIERES : Vérifier Dispositif limitant les actes de vandalisme | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Ascenseurs et MC | 5042 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50965 | BAIES ET PORTES PALIERES : Vérifier efficacité verrouillages Contacts fermetures | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Ascenseurs et MC | 5042 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50986 | CABINE : Vérifier Dispositif de demande de secours | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Ascenseurs et MC | 5042 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50985 | CABINE : Vérifier Equipements accessoires | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Ascenseurs et MC | 5042 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50987 | CABINE : Vérifier Précision d’arrêt et le nivelage au palier | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Ascenseurs et MC | 5042 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50989 | COMMANDES ET INDICATEURS AUX PALIERS | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Ascenseurs et MC | 5042 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50988 | DISPOSITIFS DE DEMANDE DE SECOURS | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Ascenseurs et MC | 5042 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50970 | PALLIERS : Vérifier Précision d’arrêt et de nivelage | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Ascenseurs et MC | 5042 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50975 | PORTE DE CABINE : Vérifier Efficacité du dispositif de réouverture | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Ascenseurs et MC | 5042 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50972 | PORTE DE CABINE : Vérifier courses guidages et jeux | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Ascenseurs et MC | 5042 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50973 | PORTE DE CABINE : Vérifier câble, la chaine courroie et la lubrification | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Ascenseurs et MC | 5042 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50974 | PORTE DE CABINE : Vérifier déverrouillage de secours | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Ascenseurs et MC | 5042 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50971 | PORTE DE CABINE : Vérifier verrouillage contact fermeture | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Ballon ECS terminal | 5048 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51058 | Travaux hydrauliques: Contrôler la bonne évacuation de l'eau de décharge et de vidange | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Ballon ECS terminal | 5048 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51056 | Travaux hydrauliques: Manoeuvrer les vannes d'isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Ballon ECS terminal | 5048 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51055 | Travaux hydrauliques: Mesurer la température de l'eau (entre 55°C et 60°C), régler le thermostat si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Ballon ECS terminal | 5048 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51057 | Travaux hydrauliques: Tester le groupe de sécurité par manœuvre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Ballon ECS terminal | 5048 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51059 | Travaux hydrauliques: Vérifier les fixations du ballon, remettre en état si nécessaire. | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Ballon ECS terminal | 5048 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51050 | Travaux réalisables hors tension: Contrôler l'état de la protection électrique | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Ballon ECS terminal | 5048 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51053 | Travaux réalisables hors tension: Contrôler les connexions électriques (serrage et trace d'échauffement) | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Ballon ECS terminal | 5048 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51054 | Travaux réalisables hors tension: Faire une mesure d'isolement de la résistance | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Ballon ECS terminal | 5048 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51052 | Travaux réalisables hors tension: Vérifier l'état du raccordement électrique (liaison disjoncteur, ballon) | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Ballon ECS terminal | 5048 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51051 | Travaux réalisables hors tension: Vérifier les liaisons de terre et équipotentielles, les mettre en conformité si nécessaire | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Bloc sanitair | 5060 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51234 | Ronde des sanitaires: Manœuvrer toutes les vannes d'isolement de chaque appareil et de la colonne principale | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Bloc sanitair | 5060 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51231 | Ronde des sanitaires: Contrôle du fonctionnement des chasses d'eau (capacité, remplissage, vidage, etc..) réglage ou remplacement si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Bloc sanitair | 5060 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51227 | Ronde des sanitaires: Manœuvre des robinets des lavabos et des urinoirs, remplacement ou réparation si besoin | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Bloc sanitair | 5060 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51228 | Ronde des sanitaires: Nettoyage ou remplacement des brises jet si besoin | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Bloc sanitair | 5060 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51230 | Ronde des sanitaires: Vérification de l'étanchéité des canalisations d'eau de ville, d'eau usée et d'eau vanne | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Bloc sanitair | 5060 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51229 | Ronde des sanitaires: Vérification de l'évacuation des lavabos, des urinoirs et des toilettes, débouchage si nécessaire | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Bloc sanitair | 5060 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51232 | Ronde des sanitaires: Vérification de la serrurerie de toutes les portes, réglage ou remplacement si besoin | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Bloc sanitair | 5060 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51236 | Ronde des sanitaires: Vérifier l'éclairage, remplacer les lampes grillées et les luminaires si besoin | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Bloc sanitair | 5060 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51233 | Ronde des sanitaires: Vérifier la fixation des urinoirs, des lavabos, des sèches mains, des diffuseurs, des luminaires, etc.. Remettre en état si besoin | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Bloc sanitair | 5060 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51235 | Ronde des sanitaires: Vérifier la prestation du ménage (poubelle, propreté) rendre compte si anomalie | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Brûleurs à gaz | 5043 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51006 | BRÛLEUR: Essai vanne principale gaz | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Brûleurs à gaz | 5043 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50993 | BRÛLEUR: Nettoyage brossage filtre et joint primaire | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Brûleurs à gaz | 5043 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51005 | BRÛLEUR: Contrôle cycle de fonctionnement (si chaufferie supérieure à 400KW 3 fois/an) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Brûleurs à gaz | 5043 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51004 | BRÛLEUR: Contrôle fonctionnement régulateur tirage (si chaufferie supérieure à 400KW:3 fois/an) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Brûleurs à gaz | 5043 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51001 | BRÛLEUR: Contrôle intensité moteur ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Brûleurs à gaz | 5043 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50994 | BRÛLEUR: Contrôle propreté détecteur UV flamme (si chaufferie supérieure à 400KW: 3 fois/an) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Brûleurs à gaz | 5043 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50996 | BRÛLEUR: Contrôle réglage sonde ionisation (selon besoin) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Brûleurs à gaz | 5043 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50995 | BRÛLEUR: Contrôle visuel filerie et connexions | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Brûleurs à gaz | 5043 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51003 | BRÛLEUR: Mesure dépression buse (si chaufferie supérieure à 400KW: 3fois/an) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Brûleurs à gaz | 5043 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51002 | BRÛLEUR: Mesure dépression foyer (si chaufferie supérieure à 400KW: 3 fois/an) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Brûleurs à gaz | 5043 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51000 | BRÛLEUR: Nettoyage par aspiration ventilateur | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Brûleurs à gaz | 5043 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50998 | BRÛLEUR: Nettoyage réglage tête de combustion (selon besoin) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Brûleurs à gaz | 5043 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50999 | BRÛLEUR: Réglage mécanique volets d'air (selon besoin) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Brûleurs à gaz | 5043 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 50997 | BRÛLEUR: Réglage mécanique électrodes allumage (selon besoin) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Brûleurs à gaz | 5043 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51011 | COMBUSTION :Contrôle rendement de combustion (si chaufferie supérieure à 400KW :3 fois/an) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Brûleurs à gaz | 5043 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51009 | COMBUSTION: Contrôle CO (PPM=0) (si chaufferie supérieure à 400KW 3 fois/an) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Brûleurs à gaz | 5043 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51007 | COMBUSTION: Contrôle aspect flamme (si chaufferie supérieure à 400KW 3 fois/an) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Brûleurs à gaz | 5043 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51010 | COMBUSTION: Contrôle taux de CO2 =>9% (si chaufferie supérieure à 400KW 3 fois/an) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Brûleurs à gaz | 5043 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51008 | COMBUSTION: Contrôle température fumées (si chaufferie supérieure à 400KW 3 fois/an) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Cellules HT | 5055 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51137 | Cellules et connexions : Contrôle fonctionnement organes | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Cellules HT | 5055 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51136 | Cellules et connexions : Contrôle jeu mécanique | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Cellules HT | 5055 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51142 | Cellules et connexions : Contrôle liaisons | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Cellules HT | 5055 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51149 | Cellules et connexions : Désulfatage connexions | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Cellules HT | 5055 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51144 | Cellules et connexions : Examen barre | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Cellules HT | 5055 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51145 | Cellules et connexions : Examen têtes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Cellules HT | 5055 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51138 | Cellules et connexions : Lubrification mécanismes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Cellules HT | 5055 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51143 | Cellules et connexions : Recherche traces d'amorçage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Cellules HT | 5055 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51150 | Cellules et connexions : Remplacement batterie | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Cellules HT | 5055 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51135 | Cellules et connexions : Resserrage boulonnerie et connexions | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Cellules HT | 5055 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51139 | Cellules et connexions : Réglage protections | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Cellules HT | 5055 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51141 | Cellules et connexions : Vérification indicateurs | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Cellules HT | 5055 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51147 | Cellules et connexions : Vérification tension batterie | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Cellules HT | 5055 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51148 | Cellules et connexions : Vérification tension source chargeur batterie | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Cellules HT | 5055 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51140 | Cellules et connexions : Vérification verrouillage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Cellules HT | 5055 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51146 | Cellules et connexions : Vérification état bobines | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Cellules HT | 5055 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51131 | Tâches générales: Contrôler le basculement normal/secours | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Cellules HT | 5055 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51128 | Tâches générales: Si accessible, vérifier l'état et la date d'installation des batteries, (inverseur,MT,etc).Si date supérieure à 5ans, prévoir le remplacement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Cellules HT | 5055 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51120 | Tâches générales: Contrôle de la présence et de l'état des équipements de sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Cellules HT | 5055 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51123 | Tâches générales: S'assurer de la présence des schémas électriques et de leur mise à jour | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Cellules HT | 5055 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51126 | Tâches générales: Vérifier le bon fonctionnement de la climatisation, nettoyer les grilles d'air neuf et d'extraction | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Cellules HT | 5055 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51134 | Tâches générales: Nettoyer et débarrasser le local des encombrants | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Cellules HT | 5055 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51129 | Tâches générales: S'assurer du bon fonctionnement de la barre anti-panique | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Cellules HT | 5055 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51121 | Tâches générales: S'assurer du fonctionnement de l'éclairage de sécurité (fixe et portatif) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Cellules HT | 5055 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51124 | Tâches générales: Signaler la présence de défaut d'isolement et autres (attendre l'accord du responsable avant d'effectuer les recherches) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Cellules HT | 5055 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51125 | Tâches générales: Signaler les lampes de voyants grillées (pas de travail seul) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Cellules HT | 5055 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51122 | Tâches générales: Signaler tous les défauts d'éclairage (pas de travail seul) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Cellules HT | 5055 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51127 | Tâches générales: Signaler tous les échauffements apparents importants (câbles, connexions, matériels,ect) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Cellules HT | 5055 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51133 | Tâches générales: Vérifier l'arrêt des condensateurs le 1er Avril | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Cellules HT | 5055 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51132 | Tâches générales: Vérifier la mise en service des condensateurs le 1er Novembre | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Cellules HT | 5055 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51130 | Tâches générales: Vérifier le bon équilibrage des phases | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Chaudieres gaz | 5044 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51023 | CORPS DE CHAUFFE: Contrôle soupape sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Chaudieres gaz | 5044 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51022 | CORPS DE CHAUFFE: Contrôle étanchéité circuits combustion | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Chaudieres gaz | 5044 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51018 | CORPS DE CHAUFFE: Contrôle étanchéité tampons de visite | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Chaudieres gaz | 5044 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51025 | CORPS DE CHAUFFE: Examen visuel approfondi | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Chaudieres gaz | 5044 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51021 | CORPS DE CHAUFFE: Nettoyage tubes d'échangeur | A | 1 | 45 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Chaudieres gaz | 5044 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51017 | CORPS DE CHAUFFE: Ouverture plaque et tampons de visite | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Chaudieres gaz | 5044 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51020 | CORPS DE CHAUFFE: Ramonage chaudière | A | 1 | 180 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Chaudieres gaz | 5044 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51019 | CORPS DE CHAUFFE: Ramonage conduits de fumées et carneaux | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Chaudieres gaz | 5044 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51029 | GAZ: Contrôle étanchéité circuit gaz + test combustion | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Chaudieres gaz | 5044 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51028 | GAZ: Détection gaz | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Chaudieres gaz | 5044 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51026 | GAZ: Manœuvre robinet vanne gaz | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Chaudieres gaz | 5044 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51027 | GAZ: Nettoyage et remplacement cartouche filtre gaz si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Chaudieres gaz | 5044 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51013 | SYSTÈME: Contrôle isolement hydraulique automatique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Chaudieres gaz | 5044 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51012 | SYSTÈME: Contrôle sondes et bulles (huile) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Chaudieres gaz | 5044 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51016 | SYSTÈME: Vérification soupape de sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Chaudieres gaz | 5044 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51014 | SYSTÈME: contrôle général de fonctionnement | T | 1 | 45 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Chaudieres gaz | 5044 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51024 | CORPS DE CHAUFFE: Purge en point bas | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Chaudieres gaz | 5044 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51015 | SYSTÈME: Mise à jour livret de chaufferie | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Clapet coupe feu NO | 5045 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51034 | Clapets de sécurité à fusible:Contrôle fonctionnement fin de course de position et contrôle du report sur la baie incendie | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Clapet coupe feu NO | 5045 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51030 | Clapets de sécurité à fusible:Dépoussiérage par aspiration volets et axes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Clapet coupe feu NO | 5045 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51031 | Clapets de sécurité à fusible:Graissage axes | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Clapet coupe feu NO | 5045 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51033 | Clapets de sécurité à fusible:Test fermeture | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Clapet coupe feu NO | 5045 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51032 | Clapets de sécurité à fusible:Vérification position clapets | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Clapet coupe feu NO | 5045 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51035 | Remplir le registre de sécurité | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Compresseur d'air | 5046 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51042 | SYSTEME : Contrôle visuel paroi interne cuve | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Compresseur d'air | 5046 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51041 | SYSTEME : Nettoyage filtres finisseurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Compresseur d'air | 5046 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51040 | SYSTEME : Nettoyage filtres à air primaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Compresseur d'air | 5046 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51038 | SYSTEME : Nettoyage purgeur automatique | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Compresseur d'air | 5046 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51036 | SYSTEME : Contrôle fonctionnement déshuileur | M | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Compresseur d'air | 5046 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51037 | SYSTEME : Contrôle fonctionnement purges | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Compresseur d'air | 5046 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51039 | SYSTEME : Contrôle pression manomètres aval détendeur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Echangeur à plaques | 5066 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51302 | Nettoyage chimique ou mécanique | A | 1 | 180 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Echangeur à plaques | 5066 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51299 | Contrôle du fonctionnement des thermomètres et manomètres, remplacement si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Echangeur à plaques | 5066 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51298 | Manœuvre des vannes (isolement réseaux et manomètres) remplacement si nécessaire | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Echangeur à plaques | 5066 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51293 | Mesurer et relever la perte de charge du réseau primaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Echangeur à plaques | 5066 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51294 | Mesurer et relever la perte de charge du réseau secondaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Echangeur à plaques | 5066 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51295 | Mesurer et relever les températures entrée et sortie du réseau primaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Echangeur à plaques | 5066 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51296 | Mesurer et relever les températures entrée et sortie du réseau secondaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Echangeur à plaques | 5066 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51301 | Nettoyer et contrôler l'écoulement du bac de récupération des condensats | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Echangeur à plaques | 5066 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51300 | Si une perte de charge est supérieure à celle préconisée par le conducteur, prévenir le responsable afin de prévoir un nettoyage chimique ou mécanique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Echangeur à plaques | 5066 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51297 | Vérifier l'absence de fuite sur l'échangeur et les réseaux | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Filtre à eau | 5050 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51072 | FILTRE ET INVERSEUR : Remplacement éléments filtrants | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Filtre à eau | 5050 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51068 | FILTRE ET INVERSEUR : Vérification colmatage filtre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Filtre à eau | 5050 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51075 | POMPE DE RECYCLAGE : Contrôle intensité moteurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Filtre à eau | 5050 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51073 | POMPE DE RECYCLAGE : Graissage lubrifiant paliers et roulements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Filtre à eau | 5050 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51074 | POMPE DE RECYCLAGE : Mesure isolement enroulements moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Filtre à eau | 5050 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51071 | FILTRE ET INVERSEUR : Nettoyage cuve | T | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Filtre à eau | 5050 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51070 | FILTRE ET INVERSEUR : Nettoyage mécanique éléments | M | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Filtre à eau | 5050 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51069 | FILTRE ET INVERSEUR : Nettoyage par inversion de cycle | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Filtre à eau magnétiqu | 5051 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51082 | Capteur magnétique : Contrôle étanchéité raccords et brides | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Filtre à eau magnétiqu | 5051 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51077 | Capteur magnétique : Décompression par purge | B | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Filtre à eau magnétiqu | 5051 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51078 | Capteur magnétique : Démontage tampon d'accès | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Filtre à eau magnétiqu | 5051 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51076 | Capteur magnétique : Fermeture manuelle vanne isolement | B | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Filtre à eau magnétiqu | 5051 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51080 | Capteur magnétique : Graissage joints et boulonnerie | B | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Filtre à eau magnétiqu | 5051 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51079 | Capteur magnétique : Nettoyage hydraulique capteurs | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Filtre à eau magnétiqu | 5051 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51083 | Capteur magnétique : Remise en service | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Filtre à eau magnétiqu | 5051 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51081 | Capteur magnétique : Remontage ensemble | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-PAC boucle d'eau | 5054 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51118 | Contrôle action thermostat | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-PAC boucle d'eau | 5054 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51113 | Contrôle faux rond turbines | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-PAC boucle d'eau | 5054 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51111 | Contrôle fonctionnement inverseur été/hiver | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-PAC boucle d'eau | 5054 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51112 | Contrôle fonctionnement sélecteur de vitesses | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-PAC boucle d'eau | 5054 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51114 | Lubrification paliers moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-PAC boucle d'eau | 5054 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51119 | Mesure efficacité condenseur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-PAC boucle d'eau | 5054 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51115 | Nettoyage bac condensats | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-PAC boucle d'eau | 5054 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51117 | Nettoyage batterie échange | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-PAC boucle d'eau | 5054 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51116 | Nettoyage tuyauterie évacuation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-PAC boucle d'eau | 5054 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51109 | Remplacement filtres | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-PAC boucle d'eau | 5054 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51110 | Vérification fonctionnement groupe frigorifique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Pompe circulation | 5056 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51155 | Mesure de l'isolement des enroulements du moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Pompe circulation | 5056 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51153 | Vérification des liaisons souples "dilatoflex", remplacement selon leur état ou leur date de fabrication (10 ans maxi) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Pompe circulation | 5056 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51161 | Vérifier les connexions électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Pompe circulation | 5056 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51154 | Contrôler tous les passages de câbles, les remettre en état si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Pompe circulation | 5056 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51156 | Mesurer les intensités absorbées par le moteur, les comparer avec les valeurs indiquées | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Pompe circulation | 5056 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51158 | Vérifier l'alignement de l'accouplement moteur/pompe | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Pompe circulation | 5056 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51157 | Vérifier le fonctionnement de l'arrêt de proximité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Pompe circulation | 5056 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51162 | Dégommage manuel (hors saison d'utilisation) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Pompe circulation | 5056 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51151 | Graissage paliers et roulements | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Pompe circulation | 5056 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51160 | Permutation de l'ordre de marche des pompes jumelées | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Pompe circulation | 5056 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51152 | Vérifier l'absence de fuite de la garniture mécanique et des différents raccordements | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Pompe circulation | 5056 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51159 | Vérifier le débit et les hauteurs manométriques | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Pompe de rel. Immergée | 5057 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51171 | Fosse : Faire vidanger et nettoyer la fosse.Récuperer et classer les bons de suivi et destruction des déchets | A | 1 | 25 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Pompe de rel. Immergée | 5057 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51163 | Installation: Mesure de l'isolement des enroulements du moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Pompe de rel. Immergée | 5057 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51170 | Installation: Nettoyer l'armoire électrique, vérifier la présence du schéma et le mettre en place si absence | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Pompe de rel. Immergée | 5057 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51169 | Installation: Retirer la pompe et nettoyer la crépine | A | 1 | 25 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Pompe de rel. Immergée | 5057 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51166 | Installation: Contrôler tous les passages de câbles, les remettre en état si nécessaire | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Pompe de rel. Immergée | 5057 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51164 | Installation: Mesurer les intensités absorbées par le moteur, les comparer avec les valeurs indiquées | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Pompe de rel. Immergée | 5057 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51165 | Installation: Vérifier le fonctionnement de l'arrêt de proximité | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Pompe de rel. Immergée | 5057 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51168 | Installation: Si présence d'eau, vérifier le débit de la pompe en la mettant en marche forcée et en contrôlant le niveau de la fosse | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Pompe de rel. Immergée | 5057 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51167 | Installation: Vérifier le fonctionnement des contrôleurs de niveau (régulation et alarme) | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Porte basculante | 5058 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51182 | MÉCANIQUE : Contrôle fixations | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Porte basculante | 5058 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51189 | MÉCANIQUE : Contrôle fonctionnement débrayage manuel | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Porte basculante | 5058 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51183 | MÉCANIQUE : Contrôle équilibrage tablier | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Porte basculante | 5058 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51185 | MÉCANIQUE : Graissage articulations | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Porte basculante | 5058 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51186 | MÉCANIQUE : Graissage rails et guides | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Porte basculante | 5058 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51190 | MÉCANIQUE : Réglage tension chaînes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Porte basculante | 5058 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51188 | MÉCANIQUE : Vérification éléments de transmission | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Porte basculante | 5058 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51187 | MÉCANIQUE : Vérification fixation moteur électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Porte basculante | 5058 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51184 | MÉCANIQUE : Vérification jeu latéral éléments de guidage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Porte basculante | 5058 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51191 | MÉCANIQUE : Vérification réglage limiteur d'effort | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Porte basculante | 5058 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51192 | MÉCANIQUE : Vérification verrouillage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Porte basculante | 5058 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51196 | TACHES GÉNÉRALES : Contrôle sécurités et asservissements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Porte basculante | 5058 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51193 | TACHES GÉNÉRALES : Grattage traces de corrosion | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Porte basculante | 5058 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51198 | TACHES GÉNÉRALES : Mise en conformité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Porte basculante | 5058 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51197 | TACHES GÉNÉRALES : Relevé interventions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Porte basculante | 5058 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51195 | TACHES GÉNÉRALES : Retouche peinture | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Porte basculante | 5058 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51194 | TACHES GÉNÉRALES : Traitement anti rouille | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Porte basculante | 5058 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51180 | ÉLECTRICITÉ / RÉGULATION : Contrôle connexions électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Porte basculante | 5058 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51174 | ÉLECTRICITÉ / RÉGULATION : Contrôle organes commande | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Porte basculante | 5058 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51172 | ÉLECTRICITÉ / RÉGULATION : Contrôle cycles de fonctionnement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Porte basculante | 5058 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51175 | ÉLECTRICITÉ / RÉGULATION : Contrôle fonctionnement détecteur présence | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Porte basculante | 5058 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51181 | ÉLECTRICITÉ / RÉGULATION : Contrôle isolement enroulements moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Porte basculante | 5058 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51176 | ÉLECTRICITÉ / RÉGULATION : Contrôle réglage circuits électroniques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Porte basculante | 5058 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51177 | ÉLECTRICITÉ / RÉGULATION : Dépoussiérage coffrets électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Porte basculante | 5058 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51179 | ÉLECTRICITÉ / RÉGULATION : Réglage temporisation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Porte basculante | 5058 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51178 | ÉLECTRICITÉ / RÉGULATION : Vérification fin de course | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Porte basculante | 5058 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51173 | ÉLECTRICITÉ / RÉGULATION : Vérification tension sources d'alimentations | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Refroidisseur eau>10 k | 5052 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51091 | CONTROLES ELECTRIQUES : Contrôle paramètres module de gestion | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Refroidisseur eau>10 k | 5052 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51090 | CONTROLES ELECTRIQUES : Contrôle réglage relais thermiques/tempo | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Refroidisseur eau>10 k | 5052 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51088 | CONTROLES ELECTRIQUES : Examen état général contacts et relais | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Refroidisseur eau>10 k | 5052 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51089 | CONTROLES ELECTRIQUES : Resserrage hors tension bornes | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Refroidisseur eau>10 k | 5052 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51085 | CONTROLES MECANIQUES : Révision mécanique | A | 1 | 35 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Refroidisseur eau>10 k | 5052 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51095 | ECHANGEURS : Contrôle ultrasonique tubes évaporateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Refroidisseur eau>10 k | 5052 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51094 | ECHANGEURS : Nettoyage hydraulique condenseur à air | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Refroidisseur eau>10 k | 5052 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51093 | ECHANGEURS : Nettoyage par aspiration condenseur à air | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Refroidisseur eau>10 k | 5052 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51103 | MOTEUR ELECTRIQUE : Contrôle intensité moteur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Refroidisseur eau>10 k | 5052 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51101 | MOTEUR ELECTRIQUE : Graissage lubrifiant paliers et roulements | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Refroidisseur eau>10 k | 5052 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51102 | MOTEUR ELECTRIQUE : Mesure isolement enroulements moteur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Refroidisseur eau>10 k | 5052 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51100 | VENTILATEUR : Contrôle protection mécanique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Refroidisseur eau>10 k | 5052 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51098 | VENTILATEUR : Contrôle régulation GV | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Refroidisseur eau>10 k | 5052 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51097 | VENTILATEUR : Contrôle régulation PV | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Refroidisseur eau>10 k | 5052 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51099 | VENTILATEUR : Contrôle équilibrage statique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Refroidisseur eau>10 k | 5052 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51084 | CONTROLES MECANIQUES : Contrôle sensoriel extérieur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Refroidisseur eau>10 k | 5052 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51092 | ECHANGEURS : Examen propreté surfaces échange | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Refroidisseur eau>10 k | 5052 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51086 | CONTROLES ELECTRIQUES : Examen propreté tableau | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Refroidisseur eau>10 k | 5052 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51087 | CONTROLES ELECTRIQUES : Relevé intensités | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Refroidisseur eau>10 k | 5052 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51096 | VENTILATEUR : Vérification fonctionnement ventilateur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Réseaux courant fort | 5049 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51064 | Conformité : Vérification protection connexions | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Réseaux courant fort | 5049 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51067 | Conformité : Vérification présence protection amont | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Réseaux courant fort | 5049 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51066 | Conformité : Vérification séparation Neutre et Terre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Réseaux courant fort | 5049 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51065 | Conformité : Vérification équilibrage charge par phase | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Réseaux courant fort | 5049 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51062 | Câbles de distribution : Contrôle continuité protection | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Réseaux courant fort | 5049 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51061 | Câbles de distribution : Contrôle continuité réseau de terre | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Réseaux courant fort | 5049 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51063 | Câbles de distribution : Contrôle continuité supports | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Réseaux courant fort | 5049 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51060 | Câbles de distribution : Vérification état enveloppe de protection | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Rideau d'air chaud | 5047 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51046 | Mesure de l'isolement du moteur et de la résistance électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Rideau d'air chaud | 5047 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51044 | Nettoyer l'ensemble complet (batterie, moteur, ventilateur, caisson, etc..) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Rideau d'air chaud | 5047 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51045 | Contrôler l'absence de bruits, vibrations, jeu latéral | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Rideau d'air chaud | 5047 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51043 | Remplacer ou nettoyer le filtre à air | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Rideau d'air chaud | 5047 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51048 | Vérifier le fonctionnement de l'arrêt de proximité et de la commande remise en service | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Rideau d'air chaud | 5047 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51047 | Vérifier le fonctionnement de la régulation en modifiant la valeur du point de consigne. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Rideau d'air chaud | 5047 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51049 | Vérifier les connexions électriques et les passages de câbles du moteur, des résistances, du thermostat, etc..). Vérifier l'absence d'échauffement des câbles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Ronde technique | 5059 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51221 | Appoint sel et produits de traitement | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Ronde technique | 5059 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51222 | Contrôle flamme brûleurs | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Ronde technique | 5059 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51204 | Contrôle niveau bâches à eau | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Ronde technique | 5059 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51205 | Contrôle niveau réservoir et nourrice fioul | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Ronde technique | 5059 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51203 | Contrôle pression fluides manomètres eau. gaz. vapeur | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Ronde technique | 5059 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51223 | Contrôle qualité filtration air | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Ronde technique | 5059 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51208 | Contrôle sensoriel bruits et odeurs inhabituels | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Ronde technique | 5059 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51207 | Contrôle sensoriel courts cycles | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Ronde technique | 5059 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51217 | Contrôle température Tour aéro | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Ronde technique | 5059 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51216 | Contrôle température réseaux hydrauliques CVC | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Ronde technique | 5059 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51215 | Contrôle étanchéité caissons traitement d'air | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Ronde technique | 5059 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51202 | Essai communication radio portative (si existant) | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Ronde technique | 5059 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51220 | Essai fonctionnement lampes tableaux | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Ronde technique | 5059 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51206 | Examen alarmes fil de l'eau | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Ronde technique | 5059 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51219 | Examen étanchéité garnitures pompes | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Ronde technique | 5059 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51199 | Faire la ronde technique en utilisant la matrice prévue à cet effet | H | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Ronde technique | 5059 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51224 | Passage sur Toiture pour vérification anomalies | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Ronde technique | 5059 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51226 | Permutation manuelle pompes | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Ronde technique | 5059 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51225 | Relevé pression et DP manomètres | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Ronde technique | 5059 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51200 | Rendre compte au responsable en cas d'anomalies | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Ronde technique | 5059 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51212 | Vérification dégagement accès et sorties secours | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Ronde technique | 5059 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51214 | Vérification fermeture locaux techniques | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Ronde technique | 5059 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51211 | Vérification fonctionnement GTC | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Ronde technique | 5059 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51209 | Vérification fonctionnement VMC | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Ronde technique | 5059 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51210 | Vérification fonctionnement extracteur | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Ronde technique | 5059 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51213 | Vérification fonctionnement éclairage circulation | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Ronde technique | 5059 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51218 | Vérification préchauffage huile GE et GF | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Ronde technique | 5059 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51201 | d'ordre général : | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Surveillance vidéo | 5065 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51292 | Vérification de fonctionnent du système (émission / réception) | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Tableau électrique | 5061 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51250 | Travaux réalisables hors tension: Contrôler le fonctionnement des reports d'alarmes (disjoncteurs, défauts,..) | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Tableau électrique | 5061 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51249 | Travaux réalisables hors tension: Contrôler les connexions électriques | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Tableau électrique | 5061 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51253 | Travaux réalisables hors tension: Dépoussiérage et nettoyage interne de l'armoire et du matériel | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Tableau électrique | 5061 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51252 | Travaux réalisables hors tension: Faire une mesure d'isolement des différents départs (sauf appareils électroniques) | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Tableau électrique | 5061 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51248 | Travaux réalisables hors tension: Vérifier l'absence de trace d'échauffement du câblage et du matériel électrique | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Tableau électrique | 5061 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51251 | Travaux réalisables hors tension: Vérifier le calibrage et le type des protections (fusibles, disjoncteurs, etc..) | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Tableau électrique | 5061 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51245 | Travaux réalisables sous tension: Après accord des utilisateurs, faire l'essai des différentiels | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Tableau électrique | 5061 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51238 | Travaux réalisables sous tension: Au bureau ou à l'atelier, vérifier la présence du double du schéma actualisé, si absence le créer et le classer | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Tableau électrique | 5061 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51242 | Travaux réalisables sous tension: Contrôler le fonctionnement de l'éclairage interne de l'armoire, remettre en état si besoin | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Tableau électrique | 5061 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51247 | Travaux réalisables sous tension: Faire faire un contrôle thermographique | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Tableau électrique | 5061 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51246 | Travaux réalisables sous tension: Nettoyer l'extérieur de l'armoire électrique et son environnement | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Tableau électrique | 5061 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51240 | Travaux réalisables sous tension: Remettre en place les plastrons et couvercles de goulottes si absence | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Tableau électrique | 5061 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51241 | Travaux réalisables sous tension: Tester les voyants, remettre en état si nécessaire | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Tableau électrique | 5061 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51239 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier la corrélation du schéma et de l'étiquetage, mettre à jour si besoin | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Tableau électrique | 5061 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51244 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier la fermeture du tableau, la remettre en état si nécessaire | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Tableau électrique | 5061 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51237 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier la présence du schéma, son état et son actualisation le mettre en place si absence | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Tableau électrique | 5061 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51243 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier les liaisons de terre et équipotentielles, les mettre en conformité si nécessaire | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-TGBT | 5062 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51256 | Contrôle basculement N/S | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-TGBT | 5062 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51257 | Contrôle cos Phi | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-TGBT | 5062 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51266 | Contrôle fixation connexions terre | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-TGBT | 5062 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51263 | Contrôle échauffement câbles et contacts | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-TGBT | 5062 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51261 | Dépoussiérage par aspiration armoires | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-TGBT | 5062 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51264 | Essai relayage sécurité et report défauts | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-TGBT | 5062 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51265 | Pulvérisation diélectrique disjoncteurs | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-TGBT | 5062 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51260 | Resserrage hors tension connexions | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-TGBT | 5062 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51267 | Vérification présence schéma actualisé | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-TGBT | 5062 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51255 | Vérification tension N/S | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-TGBT | 5062 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51254 | Vérification équilibrage phases | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-TGBT | 5062 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51262 | Vérifier calibrage fusibles et disjoncteurs | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-TGBT | 5062 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51259 | Essai manuel disjoncteurs différentiels | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-TGBT | 5062 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51258 | Vérification fonctionnement voyants | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Transformateur | 5063 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51274 | Dépoussiérage par aspiration armoire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Transformateur | 5063 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51276 | Essai manuel disjoncteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Transformateur | 5063 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51271 | Mesure isolement armoire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Transformateur | 5063 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51272 | Mesure tension / intensité E/S | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Transformateur | 5063 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51275 | Resserrage hors tension connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Transformateur | 5063 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51270 | Vérification autonomie batteries | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Transformateur | 5063 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51269 | Vérification corrélation schéma/étiquetage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Transformateur | 5063 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51268 | Vérification présence schéma actualisé | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Transformateur | 5063 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51273 | Vérification équilibrage phases | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Vase expansion membran | 5053 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51106 | Contrôle pression résiduelle | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Vase expansion membran | 5053 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51105 | Essai manuel soupape sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Vase expansion membran | 5053 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51104 | Fermeture manuelle vanne isolement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Vase expansion membran | 5053 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51107 | Remise en pression | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Vase expansion membran | 5053 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51108 | Remise en service | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Ventilateur centrifuge | 5064 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51291 | ENSEMBLE : Contrôle protection mécanique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Ventilateur centrifuge | 5064 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51290 | ENSEMBLE : Contrôle débit air extrait | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Ventilateur centrifuge | 5064 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51288 | ENSEMBLE : Remplacement courroies (si nécessaire) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Ventilateur centrifuge | 5064 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51283 | MOTEUR ELECTRIQUE : Graissage lubrifiant paliers et roulements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Ventilateur centrifuge | 5064 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51284 | MOTEUR ELECTRIQUE : Mesure isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Ventilateur centrifuge | 5064 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51285 | MOTEUR ELECTRIQUE : Mesure résistance enroulements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Ventilateur centrifuge | 5064 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51280 | TURBINE : Contrôle équilibrage turbines | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Ventilateur centrifuge | 5064 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51278 | TURBINE : Dépoussiérage turbine ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Ventilateur centrifuge | 5064 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51282 | TURBINE : Dépoussiérage par aspiration ventilateur de refroidissement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Ventilateur centrifuge | 5064 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51279 | TURBINE : Examen surface ailettes turbines | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Ventilateur centrifuge | 5064 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51277 | TURBINE : Graissage lubrifiant paliers et roulements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESP-JAU-Ventilateur centrifuge | 5064 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51289 | ENSEMBLE : Contrôle bruits et vibrations | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Ventilateur centrifuge | 5064 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51287 | ENSEMBLE : Contrôle état et tension courroies | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Ventilateur centrifuge | 5064 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51286 | MOTEUR ELECTRIQUE : Contrôle intensité moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESP-JAU-Ventilateur centrifuge | 5064 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 51281 | TURBINE : Contrôle jeu latéral turbine/volute | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESQ2-Adoucisseur | 6578 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 69373 | Nettoyage et Désinfection du poste de traitement | A | 1 | 60 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESQ2-Adoucisseur | 6578 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 69375 | Chasses et rinçages des canalisations et accessoires en amont des postes de traitement | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ESQ2-Adoucisseur | 6578 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 69374 | Vérification de l'état intérieur des bacs à sel et saumure et des protections contre des pollutions d'origine extérieure (couvercle, étanchéité) | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ESQ2-Adoucisseur | 6578 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 69376 | Examen de la régénération, vérification du bon fonctionnement et des bons cycles, Examen de la vanne de réglage, vérification de l'état des stocks | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
ESQ2-Analyses d'eau sur le rés | 6579 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 69377 | Paramètres légionelles et potabilité (physico-chimique et bactériologique) selon le plan analytique | A | 1 | 60 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESQ2-Armoires de climatisation | 6580 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 69380 | Nettoyage complet de l'équipement | A | 1 | 60 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESQ2-Armoires de climatisation | 6580 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 69381 | Vérification de l'encrassement des filtres à air | A | 1 | 10 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESQ2-Armoires de climatisation | 6580 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 69379 | Vérification de l'étanchéité du montage des filtres | A | 1 | 10 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESQ2-Armoires de climatisation | 6580 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 69382 | Examen des échangeurs thermiques | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
ESQ2-Blocs sanitaires | 6581 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 69383 | Vérifier l’état général des WC avec réservoirs. Vérifier que les ajouts de colorants ou désinfectants n’altèrent pas les composants internes des réservoirs. | A | 1 | 5 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESQ2-Blocs sanitaires | 6581 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 69384 | Vérifier l’état des bondes et siphons | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ESQ2-Blocs sanitaires | 6581 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 69385 | Vérifier l’état des aérateurs (nettoyage, détartrage, désinfection le cas échéant ou remplacement) | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ESQ2-Contrôle d'aération assai | 6582 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 69386 | Contrôle des cabinets d'aisance des locaux de travail (débit d’air extrait, contrôle de vitesse d’air aux points de captage) | A | 1 | 120 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESQ2-Contrôle d'aération assai | 6582 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 69387 | Contrôle des locaux à pollution non spécifique (débit, contrôle des pressions statiques ou des vitesses d’air aux points caractéristiques de l’installation, examen installation) | A | 1 | 120 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESQ2-Contrôle d'aération assai | 6582 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 69388 | Contrôle des locaux à pollution spécifique (débit d’air extrait, contrôle des pressions statiques ou des vitesses d’air aux points caractéristiques de l’installation, examen installation) | A | 1 | 120 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESQ2-Contrôle d'aération assai | 6582 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 69389 | Contrôle des locaux à pollution spécifique en cas de recyclage (poussière, polluant, contrôle du système de surveillance) | S | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
ESQ2-CTA | 6583 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 69392 | Examen de l'enveloppe intérieure de la centrale | A | 1 | 10 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESQ2-CTA | 6583 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 69390 | Examen du réseau de gaines (par l’intermédiaire des trappes de visite ou par endoscopie) | A | 1 | 60 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESQ2-CTA | 6583 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 69393 | Nettoyage complet de l'installation | A | 1 | 60 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESQ2-CTA | 6583 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 69391 | Vérification de l'étanchéité du montage des préfiltres et des filtres | A | 1 | 10 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESQ2-CTA | 6583 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 69394 | Contrôle des prises d'air neuf | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESQ2-CTA | 6583 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 69395 | Examen des équipements de recyclage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESQ2-CTA | 6583 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 69398 | Examen des humidificateurs (si présents) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ESQ2-CTA | 6583 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 69397 | Examen des échangeurs thermiques | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ESQ2-CTA | 6583 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 69396 | Relevé de la perte de charge des préfiltres et des filtres (relevés à tracer) | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ESQ2-Douches | 6584 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 69399 | Procéder au nettoyage et à la désinfection ou bien au remplacement des pommes de douches | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
ESQ2-Douches | 6584 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 69400 | Contrôler visuellement de l’entartage des pommes de douches et procéder à un nettoyage et à une désinfection si nécessaire | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ESQ2-Gestion des bras morts d' | 6585 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 69401 | Chasses d’eau chaude et d’eau froide sur les points de puisages rarement utilisés (eau stagnante). Au préalable: dresser une liste des robinets du site et repérer ceux qui sont rarement utilisés (moins de 2 fois par semaine) | H | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
ESQ2-Production ECS individuel | 6587 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 69403 | Faire fonctionner les groupes de sécurité ou autres systèmes. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESQ2-Production ECS individuel | 6587 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 69404 | Mesurer la T° sur l’eau chaude sanitaire sur un point de puisage ECS (éloigné du BECS) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESQ2-Réseau eau chaude / eau f | 6588 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 69407 | Procéder au nettoyage et à la désinfection des filtres | A | 1 | 60 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESQ2-Réseau eau chaude / eau f | 6588 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 69411 | Vérifier le bon fonctionnement des ensembles de protection (hors disconnecteur BA) | A | 1 | 60 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESQ2-Réseau eau chaude / eau f | 6588 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 69406 | Vérifier l’absence de corrosion | A | 1 | 60 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESQ2-Réseau eau chaude / eau f | 6588 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 69408 | Vérifier l’état des tubes témoins | A | 1 | 5 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESQ2-Réseau eau chaude / eau f | 6588 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 69409 | Examen des organes de manœuvre, vannes, réducteurs de pression, anti-béliers et vérification de leur bon fonctionnement | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
ESQ2-Réseau eau chaude / eau f | 6588 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 69410 | Vérifier l’état de propreté des locaux, espaces ou endroits où sont situés les équipements et postes d’eau destinés à la consommation humaine. Vérifier la bonne aération des locaux. | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ESQ2-Réseau eau chaude / eau f | 6588 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 69412 | Opérer des chasses et rinçages sur tous les bipasses (ex : réseau, production ECS, surpression, traitement d’eau, chauffage) | T | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
ESQ2-Réseau eau chaude / eau f | 6588 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 69413 | Opérer des chasses et rinçages sur tous les points bas du réseau (procéder à une identification de ces points particuliers au préalable) | T | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
ESQ2-Réseau eau chaude / eau f | 6588 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 69414 | Vérifier l’état d’encrassement des filtres et procéder à un nettoyage si nécessaire (ex : filtres à cartouche, filtre à tamis, filtre à chaussette) | T | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
ESQ2-Réseau eau chaude / eau f | 6588 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 69405 | Mesurer la température sur l’eau froide sanitaire : au point de livraison Niveau N1 (compteur) ainsi que sur un point pertinent éloigné du compteur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESQ2-Réseau eau chaude / eau f | 6588 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 70056 | Prise de temperature des arrivées generale EAU FROIDE et EAU CHAUDE du centre. | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
ESQ2-Réseau EC/EF Disco | 6632 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 70037 | Vérification des équipements de protection de type BA (disconnecteur) | A | 1 | 1 | 2016 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESQ2-RONDE ECLAIRAGE 5H | 6546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 68835 | Vérification du bon fonctionnement de l'éclairage de l'ensemble du site | T | 1 | 300 | [6 empty] | #N/A
ESQ-ARMOIRE TGBT | 1258 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7973 | Travaux réalisables hors tension: Contrôler le fonctionnement des reports d'alarmes (disjoncteurs, défauts,..) | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESQ-ARMOIRE TGBT | 1258 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7972 | Travaux réalisables hors tension: Contrôler les connexions électriques | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESQ-ARMOIRE TGBT | 1258 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7976 | Travaux réalisables hors tension: Dépoussiérage et nettoyage interne de l'armoire et du matériel | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESQ-ARMOIRE TGBT | 1258 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7975 | Travaux réalisables hors tension: Faire une mesure d'isolement des différents départs (sauf appareils électroniques) | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESQ-ARMOIRE TGBT | 1258 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7971 | Travaux réalisables hors tension: Vérifier l'absence de trace d'échauffement du câblage et du matériel électrique | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESQ-ARMOIRE TGBT | 1258 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7974 | Travaux réalisables hors tension: Vérifier le calibrage et le type des protections (fusibles, disjoncteurs, etc..) | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESQ-ARMOIRE TGBT | 1258 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7968 | Travaux réalisables sous tension: Après accord des utilisateurs, faire l'essai des différentiels | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESQ-ARMOIRE TGBT | 1258 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7961 | Travaux réalisables sous tension: Au bureau ou à l'atelier, vérifier la présence du double du schéma actualisé, si absence le créer et le classer | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESQ-ARMOIRE TGBT | 1258 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7965 | Travaux réalisables sous tension: Contrôler le fonctionnement de l'éclairage interne de l'armoire, remettre en état si besoin | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESQ-ARMOIRE TGBT | 1258 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7970 | Travaux réalisables sous tension: Faire faire un contrôle thermographique | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESQ-ARMOIRE TGBT | 1258 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7969 | Travaux réalisables sous tension: Nettoyer l'extérieur de l'armoire électrique et son environnement | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESQ-ARMOIRE TGBT | 1258 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7963 | Travaux réalisables sous tension: Remettre en place les plastrons et couvercles de goulottes si absence | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESQ-ARMOIRE TGBT | 1258 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7964 | Travaux réalisables sous tension: Tester les voyants, remettre en état si nécessaire | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESQ-ARMOIRE TGBT | 1258 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7962 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier la corrélation du schéma et de l'étiquetage, mettre à jour si besoin | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESQ-ARMOIRE TGBT | 1258 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7967 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier la fermeture du tableau, la remettre en état si nécessaire | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESQ-ARMOIRE TGBT | 1258 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7960 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier la présence du schéma, son état et son actualisation le mettre en place si absence | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESQ-ARMOIRE TGBT | 1258 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7966 | Travaux réalisables sous tension: Vérifier les liaisons de terre et équipotentielles, les mettre en conformité si nécessaire | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESQ-CLIMATISEURS-SPLITS | 6635 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 70067 | Contrôle isolement compresseur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESQ-CLIMATISEURS-SPLITS | 6635 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 70061 | Contrôle jeu axe de ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESQ-CLIMATISEURS-SPLITS | 6635 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 70065 | Contrôle étanchéité bac condensats | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESQ-CLIMATISEURS-SPLITS | 6635 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 70066 | Contrôle état câbles et connexions | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESQ-CLIMATISEURS-SPLITS | 6635 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 70060 | Examen supports canalisations | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESQ-CLIMATISEURS-SPLITS | 6635 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 70059 | Examen état général | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESQ-CLIMATISEURS-SPLITS | 6635 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 70063 | Nettoyage brossage condenseur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESQ-CLIMATISEURS-SPLITS | 6635 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 70064 | Nettoyage eau sous pression échangeurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESQ-CLIMATISEURS-SPLITS | 6635 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 70068 | Nettoyage interne caisson | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESQ-CLIMATISEURS-SPLITS | 6635 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 70069 | Peinture surface interne caisson (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESQ-CLIMATISEURS-SPLITS | 6635 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 70062 | Contrôle fonctionnement organes commande | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESQ-CLIMATISEURS-SPLITS | 6635 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 70057 | Nettoyage filtre | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
ESQ-CLIMATISEURS-SPLITS | 6635 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 70058 | Remplacement filtre | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ESQ-CTA RECUPERATION | 1232 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7762 | Caisson externe: Démontage et nettoyage des filtres des réseaux hydrauliques. | A | 1 | 45 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESQ-CTA RECUPERATION | 1232 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7759 | Caisson externe: Nettoyage externe de la centrale d'air | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESQ-CTA RECUPERATION | 1232 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7760 | Caisson externe: Vérification de la fermeture des portes et de leurs joints, remise en état si nécessaire | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESQ-CTA RECUPERATION | 1232 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7743 | Caisson interne: Nettoyage interne de toute la centrale d'air pulvérisation d'un produit bactéricide (ventilateur, moteur, batterie, pare gouttelettes, bac condensats, registres, etc…) | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESQ-CTA RECUPERATION | 1232 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7744 | Caisson interne: Remplacement si nécessaire des joints d'étanchéité des filtres | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESQ-CTA RECUPERATION | 1232 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7749 | Registres: Contrôle de l'ouverture et de la fermeture complète des volets. | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESQ-CTA RECUPERATION | 1232 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7750 | Registres: Vérification de la position des volets: en régulation,en antigel et à l'arrêt de la CTA | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESQ-CTA RECUPERATION | 1232 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7754 | Ventilateur: Contrôle de l'usure des poulies, remplacement si nécessaire. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESQ-CTA RECUPERATION | 1232 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7757 | Ventilateur: Mesure des isolements et des intensités, comparer les valeurs avec les intensités indiquées. | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESQ-CTA RECUPERATION | 1232 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7751 | Batterie eau glacée et eau chaude: Contrôle de l'étanchéité | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ESQ-CTA RECUPERATION | 1232 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7752 | Batterie eau glacée et eau chaude: Vérification du fonctionnement de la vanne de régulation en modifiant le point de consigne | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
ESQ-CTA RECUPERATION | 1232 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7765 | Caisson externe: Contrôle de l'état des calorifuges, remise en état si nécessaire. | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ESQ-CTA RECUPERATION | 1232 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7761 | Caisson externe: Contrôle des thermomètres, manomètres, purgeurs, passages de câbles, etc.. remplacement si besoin | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
ESQ-CTA RECUPERATION | 1232 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7763 | Caisson externe: Contrôle du fonctionnement du thermostat antigel | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ESQ-CTA RECUPERATION | 1232 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7764 | Caisson externe: Manœuvre des vannes, remplacement des vannes défectueuses | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
ESQ-CTA RECUPERATION | 1232 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7766 | Caisson externe: Vérification du fonctionnement de l'arrêt de proximité. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESQ-CTA RECUPERATION | 1232 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7767 | Caisson externe: Vérifier l'état de la prise d'air neuf située à l'extérieure, la nettoyer si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ESQ-CTA RECUPERATION | 1232 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7742 | Caisson interne: Démontage de tous les filtres | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ESQ-CTA RECUPERATION | 1232 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7746 | Caisson interne: Remplacement des filtres | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ESQ-CTA RECUPERATION | 1232 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7747 | Caisson interne: Remplacement des préfiltres | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
ESQ-CTA RECUPERATION | 1232 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7758 | Ventilateur: Vérification des connexions électriques et de l'état des presses étoupe, remise en état si nécessaire. | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
ESQ-CTA RECUPERATION | 1232 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7756 | Ventilateur: Vérification des liaisons aérauliques souples "ventilateur, gaine" remise en état si nécessaire. | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
ESQ-CTA RECUPERATION | 1232 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7745 | Caisson interne: Nettoyage du siphon du bac de récupération des condensats et contrôle de l'évacuation en remplissant le bac. | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ESQ-CTA RECUPERATION | 1232 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7748 | Registres: Contrôle des fixations et des accouplements"moteurs, volets"réparation si nécessaire | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ESQ-CTA RECUPERATION | 1232 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7753 | Ventilateur: Contrôle de l'état et de la tension des courroies, remplacement si nécessaire. | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ESQ-CTA RECUPERATION | 1232 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7755 | Ventilateur: Graissage des roulement et paliers | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
ESQ-groupe froid | 1237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7824 | PRESTATION CONSTRUCTEUR ANNUELLE : Accompagnement société sous traitance | A | 1 | 240 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESQ-groupe froid | 1237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7809 | Prestations sous traitées : Relire les analyses d'huile | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESQ-groupe froid | 1237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7808 | Prestations sous traitées : Vérifier la présence des fiches de mouvement et de destruction de fréon | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESQ-groupe froid | 1237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7810 | Prestations sous traitées : Vérifier le nettoyage des aéroréfrigérants, l'évolution des pertes de charge des évaporateurs et des condenseurs | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESQ-groupe froid | 1237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7807 | Prestations sous traitées : Vérifier qu'un contrôle annuel d'absence de fuite de fréon a bien été réalisé | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESQ-groupe froid | 1237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7811 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier l'absence de fuite de fréon et le notifier pour le suivi (document mouvement de fluides) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESQ-groupe froid | 1237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7815 | Prestations à réaliser en interne : Contrôler tous les passages de câbles, les remettre en état si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ESQ-groupe froid | 1237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7814 | Prestations à réaliser en interne : Manoeuvrer les vannes d'isolement | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ESQ-groupe froid | 1237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7823 | Prestations à réaliser en interne : Nettoyer l'armoire électrique, vérifier la présence du schéma et le mettre en place si absence | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
ESQ-groupe froid | 1237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7812 | Prestations à réaliser en interne : Remplacer les manomètres, thermomètres, prugeurs, etc, défectueux | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
ESQ-groupe froid | 1237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7819 | Prestations à réaliser en interne : Si le groupe est à l'arrêt, vérifier à la main que le carter du compresseur est à une température supérieure à 45°C | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESQ-groupe froid | 1237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7816 | Prestations à réaliser en interne : Avec le voyant, vérifier l'absence d'humidité dans le circuit fréon | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESQ-groupe froid | 1237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7820 | Prestations à réaliser en interne : Mesurer la perte de charge des condenseurs Entrée B Sortie B | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESQ-groupe froid | 1237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7821 | Prestations à réaliser en interne : Mesurer la perte de charge des évaporateurs Entrée B Sortie B | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESQ-groupe froid | 1237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7818 | Prestations à réaliser en interne : Noter la température entrée et sortie du condenseur Entrée °C Sortie °C | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESQ-groupe froid | 1237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7822 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier l'absence de bruits et vibrations anormales | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESQ-groupe froid | 1237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7813 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier l'absence de trace de fuite d'huile | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
ESQ-groupe froid | 1237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7817 | Prestations à réaliser en interne : Vérifier que la température de l'eau glacée produite, correspond à la consigne affichée sur le groupe froid | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESQ-RIDEAU AIR CHAUD | 1243 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7876 | Contrôle du fonctionnement de la régulation en modifiant le point de consigne | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
ESQ-RIDEAU AIR CHAUD | 1243 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7883 | Contrôle du ventilateur (dur mécanique, bruit, vibration, etc..) remplacement si besoin | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESQ-RIDEAU AIR CHAUD | 1243 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7877 | Déboucher les batteries si manque de circulation d'eau | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
ESQ-RIDEAU AIR CHAUD | 1243 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7878 | Démontage et nettoyage du filtre hydraulique (si présence) | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
ESQ-RIDEAU AIR CHAUD | 1243 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7873 | Dépoussiérage par aspiration des batteries | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESQ-RIDEAU AIR CHAUD | 1243 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7882 | Essai du ventilateur en actionnant le commutateur sur toutes les vitesses | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESQ-RIDEAU AIR CHAUD | 1243 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7881 | Manoeuvre des vannes d'isolement de la colonne principale | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESQ-RIDEAU AIR CHAUD | 1243 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7880 | Manœuvre des vannes d'isolement du ventilo-convecteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESQ-RIDEAU AIR CHAUD | 1243 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7874 | Nettoyage des batteries par pulvérisation d'un produit bactéricide | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESQ-RIDEAU AIR CHAUD | 1243 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7875 | Nettoyage du bac des condensats et contrôle du fonctionnement de la pompe d'évacuation par essai de remplissage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESQ-RIDEAU AIR CHAUD | 1243 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7872 | Remplacement ou nettoyage du filtre | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ESQ-RIDEAU AIR CHAUD | 1243 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7884 | Vérification des fixations | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESQ-RIDEAU AIR CHAUD | 1243 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7879 | Vérification des raccordements électriques et de l'absence d'échauffement des câbles | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
ESQ-RIDEAU AIR CHAUD | 1243 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7885 | Vérification, remise en état et nettoyage de la carrosserie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESQ-RONDE BAES 4heures | 1259 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7982 | Absence secteur: Contrôle de l'autonomie des batteries(temps mini 1 heure), s'il est inférieur remplacer les batteries ou le BAES | T | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
ESQ-RONDE BAES 4heures | 1259 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7984 | Absence secteur: Nettoyage du BAES si nécessaire | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
ESQ-RONDE BAES 4heures | 1259 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7981 | Absence secteur: Vérification de l'allumage des lampes de sécurité | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
ESQ-RONDE BAES 4heures | 1259 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7980 | Absence secteur: Vérification de l'extinction de la lampe veille | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
ESQ-RONDE BAES 4heures | 1259 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7983 | Absence secteur:Remplacement des lampes défectueuses | T | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
ESQ-RONDE BAES 4heures | 1259 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7979 | Présence secteur: Contrôle de l'état du BAES et de ces fixations, réparation si nécessaire | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
ESQ-RONDE BAES 4heures | 1259 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7978 | Présence secteur: Remplacement des lampes défectueuses | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
ESQ-RONDE BAES 4heures | 1259 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7977 | Présence secteur: Vérification du fonctionnement de la lampe veille | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
ESQ-RONDE BAES 4heures | 1259 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7987 | Retour secteur: Remplir le registre de sécurité | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
ESQ-RONDE BAES 4heures | 1259 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7986 | Retour secteur: Vérification de l'extinction des lampes de sécurité. | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
ESQ-RONDE BAES 4heures | 1259 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7985 | Retour secteur: Vérification du fonctionnement de la lampe veille | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
ESQ-RONDE eclairage 5 heures | 5350 | [14 empty] | #N/A
ESQ-RONDE SANITAIRE | 1241 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7853 | Ronde des sanitaires: Manœuvrer toutes les vannes d'isolement de chaque appareil et de la colonne principale | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESQ-RONDE SANITAIRE | 1241 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7851 | Ronde des sanitaires: Contrôle du fonctionnement des chasses d'eau (capacité, remplissage, vidage, etc..) réglage ou remplacement si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESQ-RONDE SANITAIRE | 1241 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7847 | Ronde des sanitaires: Manœuvre des robinets des lavabos et des urinoirs, remplacement ou réparation si besoin | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ESQ-RONDE SANITAIRE | 1241 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7848 | Ronde des sanitaires: Nettoyage ou remplacement des brises jet si besoin | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ESQ-RONDE SANITAIRE | 1241 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7850 | Ronde des sanitaires: Vérification de l'étanchéité des canalisations d'eau de ville, d'eau usée et d'eau vanne | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESQ-RONDE SANITAIRE | 1241 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7849 | Ronde des sanitaires: Vérification de l'évacuation des lavabos, des urinoirs et des toilettes, débouchage si nécessaire | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
ESQ-RONDE SANITAIRE | 1241 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7852 | Ronde des sanitaires: Vérification de la serrurerie de toutes les portes, réglage ou remplacement si besoin | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESQ-RONDE SANITAIRE | 1241 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 7854 | Ronde des sanitaires: Vérifier l'éclairage, remplacer les lampes grillées et les luminaires si besoin | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESQ-VENTILATEUR CENTRIFUGE | 6636 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 70077 | ENSEMBLE : Contrôle protection mécanique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESQ-VENTILATEUR CENTRIFUGE | 6636 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 70076 | ENSEMBLE : Contrôle débit air extrait | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESQ-VENTILATEUR CENTRIFUGE | 6636 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 70074 | ENSEMBLE : Remplacement courroies (si nécessaire) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESQ-VENTILATEUR CENTRIFUGE | 6636 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 70083 | MOTEUR ELECTRIQUE : Graissage lubrifiant paliers et roulements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESQ-VENTILATEUR CENTRIFUGE | 6636 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 70070 | MOTEUR ELECTRIQUE : Mesure isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESQ-VENTILATEUR CENTRIFUGE | 6636 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 70071 | MOTEUR ELECTRIQUE : Mesure résistance enroulements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESQ-VENTILATEUR CENTRIFUGE | 6636 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 70081 | TURBINE : Contrôle équilibrage turbines | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESQ-VENTILATEUR CENTRIFUGE | 6636 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 70079 | TURBINE : Dépoussiérage turbine ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESQ-VENTILATEUR CENTRIFUGE | 6636 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 70080 | TURBINE : Examen surface ailettes turbines | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESQ-VENTILATEUR CENTRIFUGE | 6636 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 70078 | TURBINE : Graissage lubrifiant paliers et roulements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
ESQ-VENTILATEUR CENTRIFUGE | 6636 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 70075 | ENSEMBLE : Contrôle bruits et vibrations | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
ESQ-VENTILATEUR CENTRIFUGE | 6636 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 70073 | ENSEMBLE : Contrôle état et tension courroies | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESQ-VENTILATEUR CENTRIFUGE | 6636 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 70072 | MOTEUR ELECTRIQUE : Contrôle intensité moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
ESQ-VENTILATEUR CENTRIFUGE | 6636 |  | 58 | #HYGIENE ENVIRONNEMENT | 70082 | TURBINE : Contrôle jeu latéral turbine/volute | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FACOM ADOUCISSEUR | 5327 |  | 50 | #MULTISERVICES | 54785 | - Vérification du bon état et ramonage des conduits d'évacuation des produits de la combustion | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM ADOUCISSEUR | 5327 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54774 | - Bon fonctionnement de l'allumage piézo-électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM ADOUCISSEUR | 5327 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54773 | - Débits gaz et eau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM ADOUCISSEUR | 5327 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54787 | - Détartrage du corps de chauffe | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM ADOUCISSEUR | 5327 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54778 | - Efficacité de la ventilation du local | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM ADOUCISSEUR | 5327 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54784 | - Etanchéité du circuit eau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM ADOUCISSEUR | 5327 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54772 | - Etanchéité du circuit gaz | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM ADOUCISSEUR | 5327 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54777 | - Etanchéité et vacuité du raccordement de l'appareil au conduit de fumée | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM ADOUCISSEUR | 5327 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54781 | - Etat du corps de chauffe | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM ADOUCISSEUR | 5327 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54776 | - Fonctionnement des sécurités | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM ADOUCISSEUR | 5327 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54775 | - Vérification du tirage à la buse d'extraction par absence de refoulement au coupe-tirage, l'essai devant se faire en plein débit du gaz | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM ADOUCISSEUR | 5327 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54768 | Bac à sel : Vider et nettoyer le bac à sel | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM ADOUCISSEUR | 5327 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54786 | - Contrôle de la qualité de la flamme (après nettoyage : réglage, orientation de la flamme de veilleuse) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FACOM ADOUCISSEUR | 5327 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54788 | - Démontage et nettoyage de la rampe d'allumage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FACOM ADOUCISSEUR | 5327 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54780 | - Démontage et nettoyage de la tête de veilleuse | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FACOM ADOUCISSEUR | 5327 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54782 | - Démontage et nettoyage du brûleur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FACOM ADOUCISSEUR | 5327 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54783 | - Nettoyage du corps de chauffe | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FACOM ADOUCISSEUR | 5327 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54761 | Adoucisseur: Contrôle du cycle de regénération | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FACOM ADOUCISSEUR | 5327 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54764 | Adoucisseur: Vérifier le bon écoulement de l'eau lors de la regénération | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FACOM ADOUCISSEUR | 5327 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54770 | Installation: Nettoyage de l'ensemble | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FACOM ADOUCISSEUR | 5327 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54763 | Adoucisseur: Contrôle de l'horloge et réglage si besoin | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FACOM ADOUCISSEUR | 5327 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54766 | Bac à sel : Vérifier le niveau de saumur, régler le flotteur si besoin | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FACOM ADOUCISSEUR | 5327 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54767 | Bac à sel : Noter la consommation de sel Nb sacs utilisés: | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FACOM ADOUCISSEUR | 5327 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54765 | Bac à sel : Remplir le bac à sel environ 10 cm au dessus du niveau d'eau | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FACOM ADOUCISSEUR | 5327 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54771 | Installation: Noter le volume d'eau d'appoint m3 | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
FACOM ADOUCISSEUR | 5327 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54769 | Installation: Vérifier l'absence de fuite, si présence les éliminer | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
FACOM ADOUCISSEUR | 5327 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 54762 | Adoucisseur: Mesure du TH, réglage de la vanne de by pass si l'écart est > à + ou - 2°F de la valeur désirée | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FACOM Adoucisseur | 5326 | [14 empty] | #N/A
FACOM-Barrière auto levante | 5237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53573 | MÉCANIQUE : Contrôle fonctionnement débrayage manuel | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Barrière auto levante | 5237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53569 | MÉCANIQUE : Graissage articulations | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Barrière auto levante | 5237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53570 | MÉCANIQUE : Graissage rails et guides | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Barrière auto levante | 5237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53571 | MÉCANIQUE : Vérification moteur électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Barrière auto levante | 5237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53572 | MÉCANIQUE : Vérification éléments de transmission | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Barrière auto levante | 5237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53574 | MÉCANIQUE : Vérification réglage limiteur d'effort | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Barrière auto levante | 5237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53575 | MÉCANIQUE : Vérification verrouillage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Barrière auto levante | 5237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53576 | TACHES GÉNÉRALES : Grattage traces de corrosion | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Barrière auto levante | 5237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53578 | TACHES GÉNÉRALES : Retouche peinture | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Barrière auto levante | 5237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53577 | TACHES GÉNÉRALES : Traitement anti rouille | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Barrière auto levante | 5237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53579 | TACHES GÉNÉRALES : Vérification sécurité personnel | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Barrière auto levante | 5237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53568 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle connexions électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Barrière auto levante | 5237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53556 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle fixations | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Barrière auto levante | 5237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53559 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle organes commande | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Barrière auto levante | 5237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53560 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle fonctionnement détecteur présence | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Barrière auto levante | 5237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53561 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle fonctionnement feux signalisation (si existant) | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Barrière auto levante | 5237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53564 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle isolement enroulements moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Barrière auto levante | 5237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53562 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle réglage circuits électroniques | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Barrière auto levante | 5237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53557 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle équilibrage | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Barrière auto levante | 5237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53563 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Dépoussiérage coffrets électriques | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Barrière auto levante | 5237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53567 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Réglage temporisation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Barrière auto levante | 5237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53566 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Réglage vitesses | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Barrière auto levante | 5237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53565 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Vérification fin de course | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Barrière auto levante | 5237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53558 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Vérification tension sources d'alimentations | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Barrière auto levante | 5237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53580 | TACHES GÉNÉRALES : Renseignement du cahier de suivi | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FACOM-Barrière auto levante | 5237 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53555 | ÉLECTRICITE / RÉGULATION : Contrôle cycles de fonctionnement | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FACOM-Brûleurs à fioul | 5231 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53450 | BRULEUR : Contrôle intensité moteur ventilateur | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Brûleurs à fioul | 5231 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53441 | BRULEUR : Contrôle intensité primaire transfo allumage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Brûleurs à fioul | 5231 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53447 | BRULEUR : Contrôle pression pulvérisation | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Brûleurs à fioul | 5231 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53442 | BRULEUR : Contrôle visuel filerie flexible et connexions | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Brûleurs à fioul | 5231 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53440 | BRULEUR : Nettoyage filtre pompe pulvérisation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Brûleurs à fioul | 5231 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53449 | BRULEUR : Nettoyage par aspiration ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Brûleurs à fioul | 5231 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53445 | BRULEUR : Nettoyage réglage tête de combustion | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Brûleurs à fioul | 5231 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53439 | BRULEUR : Remplacement cartouche filtre fioul | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Brûleurs à fioul | 5231 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53446 | BRULEUR : Remplacement systématique gicleurs | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Brûleurs à fioul | 5231 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53448 | BRULEUR : Réglage mécanique volets d'air 2 allures et modulants | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Brûleurs à fioul | 5231 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53444 | BRULEUR : Réglage mécanique électrodes allumage | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Brûleurs à fioul | 5231 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53458 | COMBUSTION FIOUL : Contrôle taux de CO2 =>13% FOD*GN | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Brûleurs à fioul | 5231 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53461 | SECURITE REGULATION : Contrôle fonctionnement soupape sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Brûleurs à fioul | 5231 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53460 | SECURITE REGULATION : Contrôle fonctionnement vannes police extérieure | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Brûleurs à fioul | 5231 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53462 | SECURITE REGULATION : Contrôle sécurité BP eau réseau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Brûleurs à fioul | 5231 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53463 | SECURITE REGULATION : Contrôle sécurité HP vapeur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Brûleurs à fioul | 5231 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53465 | SECURITE REGULATION : Contrôle sécurité HT condensats | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Brûleurs à fioul | 5231 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53464 | SECURITE REGULATION : Contrôle sécurité HT départ et retour | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Brûleurs à fioul | 5231 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53466 | SECURITE REGULATION : Contrôle sécurité cellule sonde d'ionisation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Brûleurs à fioul | 5231 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53454 | BRULEUR : Contrôle cyle de fonctionnement | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
FACOM-Brûleurs à fioul | 5231 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53453 | BRULEUR : Contrôle fonctionnement régulateur tirage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FACOM-Brûleurs à fioul | 5231 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53443 | BRULEUR : Contrôle propreté cellule photorésistante IR | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FACOM-Brûleurs à fioul | 5231 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53452 | BRULEUR : Mesure dépression buse | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FACOM-Brûleurs à fioul | 5231 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53451 | BRULEUR : Mesure dépression foyer | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FACOM-Brûleurs à fioul | 5231 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53455 | COMBUSTION FIOUL : Contrôle aspect flamme jaune orangée | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FACOM-Brûleurs à fioul | 5231 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53456 | COMBUSTION FIOUL : Contrôle noircissement (indice de Bacharach) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FACOM-Brûleurs à fioul | 5231 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53459 | COMBUSTION FIOUL : Contrôle rendement de combustion | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
FACOM-Brûleurs à fioul | 5231 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53457 | COMBUSTION FIOUL : Contrôle température fumées | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FACOM-Brûleurs à fioul | 5231 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53467 | SECURITE REGULATION : Vérification asservissements sur débit eau et air | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
FACOM-Chaudiere FIOUL | 5233 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 53494 | CORPS DE CHAUFFE : Ramonage chaudière | A | 1 | 90 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Chaudiere FIOUL | 5233 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 53493 | CORPS DE CHAUFFE : Ramonage conduits de fumées et carneaux | A | 1 | 90 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Chaudiere FIOUL | 5233 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53508 | Bruleur : selon la gamme | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Chaudiere FIOUL | 5233 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53497 | CORPS DE CHAUFFE : Contrôle soupape sécurité | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Chaudiere FIOUL | 5233 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53496 | CORPS DE CHAUFFE : Contrôle étanchéité circuits combustion | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Chaudiere FIOUL | 5233 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53495 | CORPS DE CHAUFFE : Désoxydation décuivrage tubes d'échangeur | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Chaudiere FIOUL | 5233 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53500 | CORPS DE CHAUFFE : Examen visuel approfondi | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Chaudiere FIOUL | 5233 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53499 | CORPS DE CHAUFFE : Examen état général calorifuge | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Chaudiere FIOUL | 5233 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53501 | FOD : Isolement filtre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Chaudiere FIOUL | 5233 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53502 | FOD : Nettoyage cartouche filtre | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Chaudiere FIOUL | 5233 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53503 | FOD : Remplacement cartouche filtre fioul | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Chaudiere FIOUL | 5233 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53504 | Purge air filtre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Chaudiere FIOUL | 5233 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53488 | SYSTEME : Contrôle contact sondes et bulbes (huile) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Chaudiere FIOUL | 5233 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53487 | SYSTEME : Contrôle fonctionnement alimentation automatique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Chaudiere FIOUL | 5233 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53486 | SYSTEME : Contrôle informations indicateurs niveau | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Chaudiere FIOUL | 5233 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53489 | SYSTEME : Contrôle isolement hydraulique automatique | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Chaudiere FIOUL | 5233 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53492 | CORPS DE CHAUFFE : Contrôle étanchéité tampons de visite | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FACOM-Chaudiere FIOUL | 5233 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53491 | CORPS DE CHAUFFE : Ouverture plaque et tampons de visite | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
FACOM-Chaudiere FIOUL | 5233 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53498 | CORPS DE CHAUFFE : Purge en point bas | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FACOM-Chaudiere FIOUL | 5233 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53506 | Contrôle visuel accouplement pompe FOD | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
FACOM-Chaudiere FIOUL | 5233 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53505 | Contrôle étanchéité circuit fioul | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FACOM-Chaudiere FIOUL | 5233 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53507 | Réglage pompe fioul | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
FACOM-Chaudiere FIOUL | 5233 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53490 | SYSTEME : Mise à jour livret de chaufferie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FACOM-Chaudiere GAZ | 5232 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 53476 | CORPS DE CHAUFFE: Ramonage chaudière | A | 1 | 180 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Chaudiere GAZ | 5232 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 53475 | CORPS DE CHAUFFE: Ramonage conduits de fumées et carneaux | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Chaudiere GAZ | 5232 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 53485 | GAZ: Contrôle étanchéité circuit gaz | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Chaudiere GAZ | 5232 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53479 | CORPS DE CHAUFFE: Contrôle soupape sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Chaudiere GAZ | 5232 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53478 | CORPS DE CHAUFFE: Contrôle étanchéité circuits combustion | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Chaudiere GAZ | 5232 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53474 | CORPS DE CHAUFFE: Contrôle étanchéité tampons de visite | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Chaudiere GAZ | 5232 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53481 | CORPS DE CHAUFFE: Examen visuel approfondi | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Chaudiere GAZ | 5232 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53477 | CORPS DE CHAUFFE: Nettoyage tubes d'échangeur | A | 1 | 45 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Chaudiere GAZ | 5232 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53473 | CORPS DE CHAUFFE: Ouverture plaque et tampons de visite | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Chaudiere GAZ | 5232 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53484 | GAZ: Détection gaz | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Chaudiere GAZ | 5232 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53482 | GAZ: Manœuvre robinet vanne gaz | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Chaudiere GAZ | 5232 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53483 | GAZ: Nettoyage et remplacement cartouche filtre gaz si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Chaudiere GAZ | 5232 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53469 | SYSTÈME: Contrôle isolement hydraulique automatique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Chaudiere GAZ | 5232 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53468 | SYSTÈME: Contrôle sondes et bulles (huile) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Chaudiere GAZ | 5232 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53472 | SYSTÈME: Vérification soupape de sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Chaudiere GAZ | 5232 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53480 | CORPS DE CHAUFFE: Purge en point bas | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FACOM-Chaudiere GAZ | 5232 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53471 | SYSTÈME: Mise à jour livret de chaufferie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FACOM-Chaudiere GAZ | 5232 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53470 | SYSTÈME: contrôle général de fonctionnement | S | 1 | 45 | [6 empty] | #N/A
FACOM-Compresseur d'air | 5230 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53431 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Contrôle charge d'huile | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Compresseur d'air | 5230 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53429 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Contrôle intensité moteur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Compresseur d'air | 5230 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53427 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Contrôle points de consigne organes sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Compresseur d'air | 5230 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53428 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Contrôle serrage connexions électriques | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Compresseur d'air | 5230 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53433 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Examen courroies et transmission | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Compresseur d'air | 5230 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53430 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Mesure isolement enroulements moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Compresseur d'air | 5230 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53432 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Remplacement charge huile | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Compresseur d'air | 5230 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53434 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Remplacement courroies | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Compresseur d'air | 5230 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53435 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Révision mécanique (si besoin) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Compresseur d'air | 5230 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53424 | SYSTEME : Contrôle visuel paroi interne cuve | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Compresseur d'air | 5230 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53423 | SYSTEME : Nettoyage filtres finisseurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Compresseur d'air | 5230 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53422 | SYSTEME : Nettoyage filtres à air primaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Compresseur d'air | 5230 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53438 | SYSTEME : Nettoyage purgeur automatique | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Compresseur d'air | 5230 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53426 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Contrôle courts cycles | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
FACOM-Compresseur d'air | 5230 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53425 | GROUPE MOTO-COMPRESSEUR : Contrôle sensoriel groupe compresseur | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
FACOM-Compresseur d'air | 5230 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53436 | SYSTEME : Contrôle fonctionnement déshuileur | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
FACOM-Compresseur d'air | 5230 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53437 | SYSTEME : Contrôle fonctionnement purges | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
FACOM-Compresseur d'air | 5230 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53421 | SYSTEME : Contrôle pression manomètres aval détendeur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FACOM-CR 3D Dératisation,Désin | 5330 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 54791 | Actions sous traitées, Accompagnement de la société extérieure, | T | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
FACOM-CR LEGIO | 5329 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 54790 | Prélèvements et analyses légionelles selon le plan analytique | A | 1 | 30 | 2015 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-CR LIGNE DE VIE | 5328 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 54789 | Controle Réglementaire Ligne de Vie | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Essai hebdo sprin BUFFAL | 6631 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 70036 | Essai hebdomadaire sprinkler BUFFALO | H | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
FACOM-Essai hebdo sprin CDM | 6630 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 70035 | Essai hebdomadaire sprinkler CDM | H | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
FACOM-EXTRACTEUR | 5238 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53587 | Contrôle de l'alimentation électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-EXTRACTEUR | 5238 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53581 | Contrôle de l'état de la peinture et réfection éventuelle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-EXTRACTEUR | 5238 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53583 | Contrôle des connexions et des continuités de terre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-EXTRACTEUR | 5238 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53588 | Contrôle et remplacement éventuel des paliers ou roulements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-EXTRACTEUR | 5238 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53586 | Inspection générale et écoute des bruits anormaux, recherche d'anomalie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-EXTRACTEUR | 5238 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53584 | Mesure d'intensité et de tension | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-EXTRACTEUR | 5238 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53585 | Relevés des débits (soufflage et extraction) et réglage si nécessaire pour être conforme à la réglementation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-EXTRACTEUR | 5238 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53582 | Vérification s'il y a lieu de la tension des courroies de transmission | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-GROUPE ELECTROGENE | 5236 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 53554 | Essai en charge | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-GROUPE ELECTROGENE | 5236 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53550 | AIR COMPRIMÉ: Contrôler la pression des réservoir, le fonctionnement des purgeurs automatique et le compresseur d'air (si existant) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FACOM-GROUPE ELECTROGENE | 5236 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53545 | Combustible: Contrôler et noter le niveau de fioul de la cuve journalière | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
FACOM-GROUPE ELECTROGENE | 5236 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53544 | Combustible: Contrôler et noter le niveau de fioul de la cuve principale | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
FACOM-GROUPE ELECTROGENE | 5236 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53546 | Combustible: Contrôler l'absence de fioul dans la cuve de rétention de la cuve journalière | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FACOM-GROUPE ELECTROGENE | 5236 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53547 | ELECTRICITÉ: Contrôle état batterie et chargeur (si existant) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FACOM-GROUPE ELECTROGENE | 5236 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53548 | ELECTRICITÉ: Faire test lampe, remplacement des voyants si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FACOM-GROUPE ELECTROGENE | 5236 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53549 | ELECTRICITÉ: Vérifier la position des commutateurs, vérifier la positon (marche automatique avant de partir) | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
FACOM-GROUPE ELECTROGENE | 5236 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53553 | Essai a vide | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
FACOM-GROUPE ELECTROGENE | 5236 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53543 | Inspection mécanique: Vérifier la température du préchauffage (huile et eau) | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
FACOM-GROUPE ELECTROGENE | 5236 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53542 | Inspection mécanique:(arrêter le GE), contrôler le niveau d'huile,niveau d'eau faire le complément si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FACOM-GROUPE ELECTROGENE | 5236 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53551 | Nettoyage du local | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FACOM-GROUPE ELECTROGENE | 5236 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53552 | Vérifier le fonctionnement du BAES | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
FACOM-Hotte cuisine | 5235 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53535 | HOTTE AUTONETTOYANTE : Contrôle niveau savon | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Hotte cuisine | 5235 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53541 | HOTTE AUTONETTOYANTE : Contrôle performances | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Hotte cuisine | 5235 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53534 | HOTTE AUTONETTOYANTE : Contrôle pression réseau air comprimé | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Hotte cuisine | 5235 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53536 | HOTTE AUTONETTOYANTE : Vérification fonctionnement éclairage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Hotte cuisine | 5235 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53528 | HOTTE TRADITIONNELLE : Nettoyage conduit évacuation | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Hotte cuisine | 5235 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53533 | MOTEUR ELECTRIQUE : Contrôle intensité moteur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Hotte cuisine | 5235 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53531 | MOTEUR ELECTRIQUE : Graissage lubrifiant paliers et roulements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Hotte cuisine | 5235 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53532 | MOTEUR ELECTRIQUE : Mesure isolement enroulements moteur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Hotte cuisine | 5235 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53530 | VENTILATEUR : Vérification boulonnerie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Hotte cuisine | 5235 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53529 | VENTILATEUR : Vérification fonctionnement ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-Hotte cuisine | 5235 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53540 | HOTTE AUTONETTOYANTE : Contrôle fonctionnement pompe dosage | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FACOM-Hotte cuisine | 5235 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53539 | HOTTE AUTONETTOYANTE : Contrôle programmation horloge | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
FACOM-Hotte cuisine | 5235 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53537 | HOTTE AUTONETTOYANTE : Analyse eau lavage | B | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
FACOM-Hotte cuisine | 5235 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53538 | HOTTE AUTONETTOYANTE : Contrôle qualité rinçage | B | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
FACOM-Hotte cuisine | 5235 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53527 | HOTTE TRADITIONNELLE : Examen propreté surface conduit | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FACOM-Hotte cuisine | 5235 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53525 | HOTTE TRADITIONNELLE : Nettoyage filtres à graisse | H | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
FACOM-Hotte cuisine | 5235 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53526 | HOTTE TRADITIONNELLE : Remplacement filtres à graisse | H | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
FACOM-POMPE DE RELEVAGE | 5229 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53420 | Nettoyage grillages et ailettes de ventilation des moteurs | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FACOM-POMPE DE RELEVAGE | 5229 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53419 | Contrôle des intensités absorbées | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FACOM-POMPE DE RELEVAGE | 5229 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53417 | Graissage des paliers si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FACOM-POMPE DE RELEVAGE | 5229 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53415 | Vérification de fonctionnement : Enclenchement et déclenchement par l’automatisme | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FACOM-POMPE DE RELEVAGE | 5229 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53418 | Vérification de l’échauffement du moteur | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
FACOM-POMPE DE RELEVAGE | 5229 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53416 | Vérification de l’état général | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
FACOM-REST Cuisine, lavage | 5234 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53520 | DECHETS : Contrôle sécurités et moyens d'isolement | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
FACOM-REST Cuisine, lavage | 5234 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53519 | DECHETS : Contrôle séquence compactage | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
FACOM-REST Cuisine, lavage | 5234 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53517 | LAVAGE : Contrôle cyle de fonctionnement | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FACOM-REST Cuisine, lavage | 5234 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53515 | LAVAGE : Contrôle propreté rideaux et filtres | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FACOM-REST Cuisine, lavage | 5234 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53516 | LAVAGE : Vérification fonctionnement rampes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FACOM-REST Cuisine, lavage | 5234 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53518 | LAVAGE : Vérification évacuations eaux usées | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FACOM-REST Cuisine, lavage | 5234 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53512 | TOUS EQUIPEMENTS : Contrôle serrage connexions électriques | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FACOM-REST Cuisine, lavage | 5234 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53510 | TOUS EQUIPEMENTS : Contrôle sécurités et moyens d'isolement | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FACOM-REST Cuisine, lavage | 5234 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53511 | TOUS EQUIPEMENTS : Contrôle état mécanique liaisons et transmissions | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FACOM-REST Cuisine, lavage | 5234 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53514 | TOUS EQUIPEMENTS : Examen qualité fixations sol | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FACOM-REST Cuisine, lavage | 5234 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53513 | TOUS EQUIPEMENTS : Graissage pièces mobiles | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FACOM-REST Cuisine, lavage | 5234 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53509 | TOUS EQUIPEMENTS : Mesure isolement | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE CALIFO | 567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6641 | 01-R-2 - Parking - Contrôle du bon fonctionnement de l'extracteur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE CALIFO | 567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6642 | 02-R-1 - Parking - Contrôle du bon fonctionnement de l'extracteur | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE CALIFO | 567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6643 | 03-R-1 - local adoucisseur - Contrôle du niveau de sel dans le bac et appoint si nécessaire | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE CALIFO | 567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6644 | 04-R-1 - local adoucisseur - Contrôle du niveau du TH | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE CALIFO | 567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6645 | 05-R-1 - local adoucisseur - Contrôle de la température ECS | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE CALIFO | 567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6646 | 06-R-2 - local chaufferie - Contrôle de l'état général | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE CALIFO | 567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6647 | 07-R-2 - local chaufferie - Contrôle de la température EC départ / retour | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE CALIFO | 567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6648 | 08-R-2 - local chaufferie - Contrôle de l'absence d'alarmes | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE CALIFO | 567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6649 | 09-R-2 - local chaufferie - Contrôle du bon fonctionnement des pompes | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE CALIFO | 567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6650 | 10-RDC - Patio - Contrôle de la température ambiante | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE CALIFO | 567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6651 | 11-RDC - Bassin - Contrôle du taux de Chlore (mettre pastille Chlore si nécessaire) | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE CALIFO | 567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6652 | 12-RDC - Bassin - Contrôle de la propreté (nettoyer le bassin si nécessaire) | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE CALIFO | 567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6653 | 13-RDC - Bassin - Contrôle du PH (mettre PH mini si nécessaire) | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE CALIFO | 567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6654 | 14-R+3 - local PAC côté restaurant - Contrôle de l'état général | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE CALIFO | 567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6655 | 15-R+3 - local PAC côté restaurant - Contrôle de l'absence d'alarmes | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE CALIFO | 567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6656 | 16-R+3 - local PAC côté restaurant - Contrôle sensoriel bruits inhabituels | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE CALIFO | 567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6657 | 17-R+3 - local PAC côté restaurant - Contrôle de l'absence de fuite | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE CALIFO | 567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6658 | 18-R+3 - local PAC côté TAR - Contrôle de l'état général | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE CALIFO | 567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6659 | 19-R+3 - local PAC côté TAR - Contrôle de l'absence d'alarmes | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE CALIFO | 567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6660 | 20-R+3 - local PAC côté TAR - Contrôle sensoriel bruits inhabituels | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE CALIFO | 567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6661 | 21-R+3 - local PAC côté TAR - Contrôle de l'absence de fuite | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE CALIFO | 567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6662 | 22-R+3 - local PAC côté TAR - Contrôle du niveau de sel dans le bac et appoint si nécessaire | M | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE CALIFO | 567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6663 | 23-R+3 - local PAC côté TAR - Contrôle du niveau de produits des pompes doseuses | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE CALIFO | 567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6664 | 24-R+3 - local PAC côté TAR - Essais de fonctionnement des pompes doseuses | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE CALIFO | 567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6665 | 25-R+3 - local PAC côté TAR - Contrôle du bon fonctionnement de la régulation V3V TAR | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE CALIFO | 567 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6666 | 26-R+3 - local PAC côté TAR - Contrôle du bon fonctionnement de l'extracteur | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE PRISME | 566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5884 | 01 - R-1 - local ECS Restaurant - Contrôle de la température ECS | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE PRISME | 566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5885 | 02 - R-1 - local ECS Restaurant - Contrôle de la température entrée Primaire | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE PRISME | 566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5886 | 03 - R-1 - local ECS Restaurant - Contrôle de la température sortie Primaire | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE PRISME | 566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5887 | 04 - RDC - local 11 - Contrôle de la température ambiante | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE PRISME | 566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5888 | 05 - RDC - local 11 - Contrôle de la température ambiante | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE PRISME | 566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5889 | 06 - RDC - local 13 - Contrôle de la température ambiante | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE PRISME | 566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5890 | 07 - RDC - local 13 - Contrôle de l'absence d'alarmes | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE PRISME | 566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5891 | 08 - RDC - local 14 - Contrôle de la température ambiante | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE PRISME | 566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5892 | 09 - RDC - local 14 - Contrôle de l'absence d'alarmes | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE PRISME | 566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5893 | 11 - RDC - local 15 - Contrôle de la température ambiante | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE PRISME | 566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5894 | 12 - RDC - local 15 - Contrôle de l'absence d'alarmes | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE PRISME | 566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5895 | 13 - RDC - local 17 - Contrôle de la température ambiante | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE PRISME | 566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5896 | 14 - RDC - local 17 - Contrôle de l'absence d'alarmes | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE PRISME | 566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5897 | 15 - RDC - local 21 - Contrôle de la température ambiante | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE PRISME | 566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5898 | 16 - RDC - local 21 - Contrôle de l'absence d'alarmes | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE PRISME | 566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5901 | 16 - RDC - salle Archimède - Contrôle de la température ambiante (clim) + soufflage (CTA) | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE PRISME | 566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5902 | 17 - RDC - salle Archimède - Contrôle de l'absence d'alarmes | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE PRISME | 566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5899 | 18 - RDC - salle Aristote - Contrôle de la température ambiante (clim) + soufflage (CTA) | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE PRISME | 566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5900 | 19 - RDC - salle Aristote - Contrôle de l'absence d'alarmes | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE PRISME | 566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5903 | 20 - R-1 - local GF - Contrôle de la cascade des GF | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE PRISME | 566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5904 | 21 - R-1 - local GF - Contrôle de l'absence d'alarmes | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE PRISME | 566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5905 | 22 - R-1 - local GF - Contrôle des pressions HP et BP | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE PRISME | 566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5906 | 23 - R-1 - local GF - Contrôle des températures d'entrée et sortie eau glacée | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE PRISME | 566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5907 | 24 - R-1 - local GF - Contrôle des températures d'entrée et sortie eau condenseur | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE PRISME | 566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5908 | 25 - R-1 - local GF - Contrôle des pressions eau glacée et condenseur | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE PRISME | 566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5909 | 26 - R-1 - local GF - Contrôle du bon fonctionnement des pompes | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE PRISME | 566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5910 | 27 - R-1 - local GF - Contrôle de l'absence de fuite au sol dans le local | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE PRISME | 566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5911 | 28 - R-1 - local Onduleur - Contrôle de la température de soufflage | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE PRISME | 566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5912 | 29 - R-1 - local Onduleur - Contrôle de bon état de fonctionnement des VCO | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE PRISME | 566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5913 | 30 - R-1 - parking - Contrôle du bon fonctionnement de l'extracteur | H | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE PRISME | 566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5914 | 31 - R-2 - parking - Contrôle du bon fonctionnement de l'extracteur | H | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE PRISME | 566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5923 | 31 - R-2 - salle Liétard - Contrôle de bon état de fonctionnement | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE PRISME | 566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5915 | 32 - R-2 - parking - Contrôle du bon fonctionnement de la pompe de relevage | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE PRISME | 566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5916 | 33 - R-2 - chaufferie - Contrôle de bon fonctionnement | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE PRISME | 566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5917 | 34 - R-2 - chaufferie - Contrôle de l'état général | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE PRISME | 566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5918 | 35 - R-2 - chaufferie - Contrôle des températures | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE PRISME | 566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5919 | 36 - R-2 - chaufferie - Contrôle de l'absence de fuite au sol dans le local | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE PRISME | 566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5920 | 37 - R-2 - local armoire climatisation - Contrôle de l'absence d'alarmes | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE PRISME | 566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5921 | 38 - R-2 - local armoire climatisation - Contrôle de bon état de fonctionnement | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE PRISME | 566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5922 | 39 - R-2 - salle Liétard - Contrôle de l'absence d'alarmes | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE PRISME | 566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5924 | 41 - R-2 - salle Liétard - Contrôle de la cascade | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE PRISME | 566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5925 | 42 - R-2 - salle Liétard - Contrôle de la température ambiante | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE PRISME | 566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5926 | 43 - R-2 - local Onduleur - Contrôle de l'absence d'alarmes | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE PRISME | 566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5927 | 44 - R-2 - local Onduleur - Contrôle de la température ambiante | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE PRISME | 566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5928 | 45 - R-2 - local Batterie - Contrôle de l'absence d'alarmes | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE PRISME | 566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5929 | 46 - R-2 - local Batterie - Contrôle de la température ambiante | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE PRISME | 566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5930 | 47 - R+2 - Terrasse - Contrôle du bon fonctionnement des extracteurs | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE PRISME | 566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5931 | 48 - R+2 - Terrasse - Contrôle de l'état des trois condenseurs salle Liétard | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE PRISME | 566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5932 | 49 - R+2 - Terrasse - Contrôle sensoriel bruits inhabituels | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE PRISME | 566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5933 | 50 - R+2 - Terrasse - Contrôle de l'état des Dry Cooler | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE PRISME | 566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5934 | 51 - R+2 - Terrasse - Contrôle des températures d'entrée et sortie eau Dry Cooler | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE PRISME | 566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5935 | 52 - R+2 - Terrasse - Contrôle de l'état général des unités de climatisation extérieur | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
FTO RD-TEC Ronde Tec LE PRISME | 566 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 5936 | 53 - R+2 - Terrasse - Contrôle du bon fonctionnement de la CTA salle Aristote et Archimède | H | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
FTO-ADOU Adoucisseur | 556 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2944 | Démontage/remontage du clapet de pied et de la canne d'injection du groupe de dosage; Remplacement éventuel du clapet de non-retour d'injection | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-ADOU Adoucisseur | 556 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2943 | Remplacement de la membrane de la pompe doseuse | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-ADOU Adoucisseur | 556 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2940 | Calage éventuel du programmateur | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
FTO-ADOU Adoucisseur | 556 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2941 | Dosage des chlorures du TH sur :. eau brute. eau sortie adoucisseur. eau après mélange | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
FTO-ADOU Adoucisseur | 556 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2942 | Recalage éventuel de by-pass | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
FTO-ADOU Adoucisseur | 556 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2939 | Vérification de l'appoint de sel | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTO-AERO Dry cooler | 504 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2440 | Vérification intensité absorbée (moteurs ventilateurs en PV/GV ) Variation de vitesse éventuelle | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-AERO Dry cooler | 504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2435 | Contrôle moteur et ventilateurs (graissage) | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-AERO Dry cooler | 504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2433 | Contrôle régulation des fonctionnements des moteurs | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-AERO Dry cooler | 504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2436 | Contrôle température d'eau | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-AERO Dry cooler | 504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2439 | Entretien du châssis et carrosserie si besoin | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-AERO Dry cooler | 504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2437 | Nettoyage des batteries ( remplacements filtres éventuels) | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-AERO Dry cooler | 504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2434 | Vérification connexions électriques et interrupteurs de proximité ( report Alarmes) | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-AERO Dry cooler | 504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2441 | Vérification de l'écoulement des condensats | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-AERO Dry cooler | 504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2438 | Vérification dosage antigel ou protection électriques anti-gel | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-AERO Dry cooler | 504 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2442 | Vérification pilotage (température ou pression) | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-AERO Tour aéro | 503 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2424 | Eau du circuit :Annuelle Zn | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-AERO Tour aéro | 503 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2423 | Eau du circuit :Annuelle Cu | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-AERO Tour aéro | 503 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2422 | Eau du circuit :Annuelle Fe | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-AERO Tour aéro | 503 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2425 | Eau du circuit :Annuelle MES | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-AERO Tour aéro | 503 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2429 | Eau d'appoint :Mensuelle Conductivité(us/cm) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTO-AERO Tour aéro | 503 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2426 | Eau d'appoint :Mensuelle PH | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTO-AERO Tour aéro | 503 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2432 | Eau d'appoint :Mensuelle RC (taux de concentration) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTO-AERO Tour aéro | 503 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2428 | Eau d'appoint :Mensuelle TAC(°f) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTO-AERO Tour aéro | 503 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2427 | Eau d'appoint :Mensuelle TH (°f) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTO-AERO Tour aéro | 503 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2430 | Eau d'appoint :Mensuelle chlorures(mg/l) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTO-AERO Tour aéro | 503 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2431 | Eau d'appoint :Mensuelle molybdènes(mg/l) | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTO-AERO Tour aéro | 503 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2416 | Eau du circuit :Mensuelle PH | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
FTO-AERO Tour aéro | 503 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2421 | Eau du circuit :Mensuelle RC(taux de concentration) | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
FTO-AERO Tour aéro | 503 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2418 | Eau du circuit :Mensuelle TAC(°f) | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
FTO-AERO Tour aéro | 503 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2417 | Eau du circuit :Mensuelle TH (°f) | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
FTO-AERO Tour aéro | 503 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2420 | Eau du circuit :Mensuelle chlorures(mg/l) | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
FTO-AERO Tour aéro | 503 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2419 | Eau du circuit :Mensuelle conductivité(us/cm) | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
FTO-AERO Tour aéro | 503 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2392 | Prélevement et Analyse chimique et bactériologique de l'eau (voir détail ci-dessous) | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
FTO-AERO Tour aéro | 503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2396 | Contrôle des paliers de ventilateur | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-AERO Tour aéro | 503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2415 | Contrôle du repérage des réseaux (si modification) | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-AERO Tour aéro | 503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2395 | Contrôle du robinet à flotteur - Contrôle / Démontage et nettoyage des buses | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-AERO Tour aéro | 503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2413 | Désinfection du bac de ruissellement et du réseau | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-AERO Tour aéro | 503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2402 | Mise en sécurité électrique | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-AERO Tour aéro | 503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2414 | Nettoyage du caisson ventilateur | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-AERO Tour aéro | 503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2410 | Nettoyage et désinfection de la rampe de pulvérisation | A | 1 | 50 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-AERO Tour aéro | 503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2409 | Nettoyage et désinfection des pare-gouttes | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-AERO Tour aéro | 503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2412 | Nettoyage et désinfection des parois | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-AERO Tour aéro | 503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2411 | Nettoyage et désinfection du packing | A | 1 | 46 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-AERO Tour aéro | 503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2394 | Remise en eau (1° visite de début saison) | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-AERO Tour aéro | 503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2393 | Rinçage et nettoyage du bac ; inspection générale des états de surface et reprises éventuelles | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-AERO Tour aéro | 503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2397 | Verification des connexions électriques et inerrupteur de proximité ( Contrôle report alarme) | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-AERO Tour aéro | 503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2401 | Vidange /Purge -Rinçage et nettoyage du bac ; inspection générale des états de surface et reprises éventuelles | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-AERO Tour aéro | 503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2400 | Visite de fin de saison | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-AERO Tour aéro | 503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2398 | Vérification de l'entraînement du ventilateur et asservissement pompe GF | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-AERO Tour aéro | 503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2399 | Vérification et réfection des robinets | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-AERO Tour aéro | 503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2408 | Contrôle de la rampe de pulvérisation | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
FTO-AERO Tour aéro | 503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2407 | Contrôle des parois | T | 1 | 25 | [6 empty] | #N/A
FTO-AERO Tour aéro | 503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2406 | Vérification du packing | T | 1 | 29 | [6 empty] | #N/A
FTO-AERO Tour aéro | 503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2390 | Contrôle de la déconcentration | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
FTO-AERO Tour aéro | 503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2403 | Contrôle des évacuations | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
FTO-AERO Tour aéro | 503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2404 | Contrôle du dispositif de remplissage | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
FTO-AERO Tour aéro | 503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2405 | Rincage des bipasses | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
FTO-AERO Tour aéro | 503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2391 | Vérification de la propreté du bac et des surfaces de ruissellement | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
FTO-AERO Tour aéro | 503 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3002 | Vérification des pare-gouttes | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTO-AERO Tube radian gaz | 546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2844 | Dépoussiérage de l'extérieur du tube et inspection de l'intérieur après démontage du groupe fonctionnel et du coude en "U". Si nécessaire, dépoussiérage avec écouvillon, aspirateur industriel, .. | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-AERO Tube radian gaz | 546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2847 | Dépoussiérage du moteur et de la turbine de refroidissement. Sur le boîtier de commande, vérification du contact du contrôle de la dépression, dépoussiérage de la platine électronique, du pressostat | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-AERO Tube radian gaz | 546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2852 | Inspection de l'état du conduit de fumée | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-AERO Tube radian gaz | 546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2845 | Inspection de l'état du déflecteur, démontage et nettoyage si nécessaire | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-AERO Tube radian gaz | 546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2848 | Inspection des électrodes du brûleur, nettoyage, remplacement si nécessaire | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-AERO Tube radian gaz | 546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2849 | Nettoyage du filtre de l'électrovanne et de l'injecteur | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-AERO Tube radian gaz | 546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2850 | Réglage du brûleur, vérification du bon fonctionnement des sécurités | A | 1 | 6 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-AERO Tube radian gaz | 546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2846 | Vérification de la libre rotation de la turbine d'extraction et élimination de dépôts éventuels sur les pâles. Dépoussiérage de la volute aluminium | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-AERO Tube radian gaz | 546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2851 | Vérification du réglage de la pression du gaz au brûleur | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-AERO Tube radian gaz | 546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2841 | Contrôle des sécurités | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTO-AERO Tube radian gaz | 546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2843 | Contrôle du positionnement et des fixations des panneaux | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTO-AERO Tube radian gaz | 546 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2842 | Vérification, et réfection des joints d'étanchéité si besoin | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTO-AETH Aérotherme Batt Elec | 543 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2823 | Contrôle régulation et programmation (mode été/hiver) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-AETH Aérotherme Batt Elec | 543 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2824 | Contrôle électrique | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-AETH Aérotherme Batt Elec | 543 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2825 | Nettoyage et vérification batterie | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-AETH Aérotherme Batt Elec | 543 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2826 | Nettoyage ventilateur et moteur (graissage, …) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-AETH Aérotherme Batt Elec | 543 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2827 | Vérification du fonctionnement des registres (graissage) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-AETH Aérotherme Batt Elec | 543 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2828 | Vérification du thermostat de sécurité | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-AETH Aérotherme EC | 544 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2830 | Contrôle régulation et programmation (mode été/hiver) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-AETH Aérotherme EC | 544 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2833 | Contrôle électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-AETH Aérotherme EC | 544 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2834 | Nettoyage et vérification batterie | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-AETH Aérotherme EC | 544 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2835 | Nettoyage ventilateur et moteur (graissage) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-AETH Aérotherme EC | 544 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2829 | Purge d'air batterie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-AETH Aérotherme EC | 544 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2836 | Vérification du fonctionnement des registres (graissage) | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-AETH Aérotherme EC | 544 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2837 | Vérification du thermostat de sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-AETH Aérotherme EC | 544 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2832 | Vérification protection antigel éventuelle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-AETH Aérotherme EC | 544 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2831 | Vérification étanchéité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-BACH Bache Eau glacée | 511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2503 | Vérification de l'absence de fuite d'eau | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-BACH Bache Eau glacée | 511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2505 | Vérification du fonctionnement de la vanne à flotteur | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-BACH Bache Eau glacée | 511 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2504 | Vérification du niveau d'eau dans la bâche | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-BRUL Bruleur a fioul | 538 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2767 | Réglage du brûleur-Mesure du rendement chaudière | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-BRUL Bruleur a fioul | 538 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2774 | Contrôle de combustion ; réglage si nécessaire | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-BRUL Bruleur a fioul | 538 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2773 | Contrôle de fonctionnement ; vérification des réglages et sécurités | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-BRUL Bruleur a fioul | 538 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2768 | Contrôle de l'écartement des électrodes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-BRUL Bruleur a fioul | 538 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2761 | Contrôle de la pression fioul au brûleur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-BRUL Bruleur a fioul | 538 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2765 | Contrôle des flexibles / remplacement si besoin | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-BRUL Bruleur a fioul | 538 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2762 | Contrôle des sécurités | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-BRUL Bruleur a fioul | 538 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2772 | Contrôle du serrage de tous les raccordements électriques vissés | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-BRUL Bruleur a fioul | 538 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2771 | Contrôle visuel de tous les composants électriques, mécaniques et hydrauliques, des câbles, des prises, etc | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-BRUL Bruleur a fioul | 538 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2766 | Démontage et nettoyage des filtres ; remplacement si besoin | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-BRUL Bruleur a fioul | 538 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2770 | Dévissage du gicleur et nettoyage des pièces ; remplacement systématique du gicleur. | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-BRUL Bruleur a fioul | 538 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2764 | Nettoyage amenée d'air et de l'électrode d'allumage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-BRUL Bruleur a fioul | 538 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2769 | Nettoyage du disque déflecteur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-BRUL Bruleur a fioul | 538 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2763 | Sortie et essuyage de la cellule photo-résistante | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-BRUL Bruleur a fioul | 538 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2775 | a - Contrôle visuel de la flamme (longueur, forme, couleur, accrochage) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-BRUL Bruleur a fioul | 538 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2776 | b - Contrôle de la pression de gaz | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-BRUL Bruleur a gaz | 539 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2779 | Contrôle du rendement et réglage de la combustion | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-BRUL Bruleur a gaz | 539 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2783 | Contrôle de fonctionnement ; vérification des réglages et sécurités | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-BRUL Bruleur a gaz | 539 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2778 | Contrôle de la détection flamme | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-BRUL Bruleur a gaz | 539 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2777 | Contrôle de la torche d'allumage | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-BRUL Bruleur a gaz | 539 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2782 | Contrôle du serrage de tous les raccordements électriques vissés | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-BRUL Bruleur a gaz | 539 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2784 | Contrôle fonctionnel des sécurités (manostats, détecteurs de gaz) | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-BRUL Bruleur a gaz | 539 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2780 | Contrôle géométrique des volets d'air | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-BRUL Bruleur a gaz | 539 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2781 | Contrôle visuel et niveau sonore de tous les composants électriques et mécaniques, des câbles, des prises, etc | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-BRUL Bruleur a gaz | 539 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2785 | Relevé des températures d'entrée et de sortie | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CHAU Chaud Mise en route | 525 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2668 | Contrôle de corrélation entre les conditions extérieures et les valeurs fournies par les sondes installées | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CHAU Chaud Mise en route | 525 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2664 | RAMONAGE DES CONDUITS DE FUMEE ( Remise certificat) | A | 1 | 12 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CHAU Chaud Mise en route | 525 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2658 | Controle fonctionnement correct des pompes de recyclage | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CHAU Chaud Mise en route | 525 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2666 | Contrôle des horloges et de l'affichage des points de consigne | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CHAU Chaud Mise en route | 525 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2667 | Contrôle des systèmes de programmation | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CHAU Chaud Mise en route | 525 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2659 | Contrôle des températures et pressions entrée sortie | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CHAU Chaud Mise en route | 525 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2663 | Contrôle des équipements obligatoires ( présence chaudières > 400 kW) | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CHAU Chaud Mise en route | 525 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2665 | Contrôle du bon fonctionnement des organes de consigne : thermostats, pressostats | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CHAU Chaud Mise en route | 525 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2660 | Contrôle sécurités | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CHAU Chaud Mise en route | 525 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2661 | Contrôle ventilation du local | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CHAU Chaud Mise en route | 525 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2662 | Contrôle visuel des moyens de anti incendie et affichages réglementaires | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CHAU Chaud Mise en route | 525 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2670 | Etalonnage | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CHAU Chaud Mise en route | 525 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2654 | Mise en service | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CHAU Chaud Mise en route | 525 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2669 | Nettoyage général | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CHAU Chaud Mise en route | 525 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2656 | Remplissage -Purges- Ouverture vannes | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CHAU Chaud Mise en route | 525 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2657 | Visite de tous les joints d'étanchéité de la chaudière | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CHAU Chaud Mise en route | 525 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2655 | Vérification d'étanchéité et calorifuges (vannes, échangeurs, ...) | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CHAU Chaud, atmosph, | 537 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2758 | Avant mise au repos : | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CHAU Chaud, atmosph, | 537 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2756 | Contrôle Combustion | A | 1 | 50 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CHAU Chaud, atmosph, | 537 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2755 | Contrôle de l'état de surface du foyer et des tubes et température de sortie des fumées | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CHAU Chaud, atmosph, | 537 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2759 | Grattage, brossage, lavage de toutes les surfaces de chauffe après chaque saison de chauffe ; brossage du tube foyer pour les chaudières à tubes de fumées | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CHAU Chaud, atmosph, | 537 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2760 | Pour les chaudières à tubes d'eau, brossage de la chambre Analyse chimique de l'eau de chaudière | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CHAU Chaud, atmosph, | 537 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2757 | chaînes de sécurité et d'asservissement, etc | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CHAU Chaudière électrique | 536 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2744 | Contrôle / Relevés intensités-tension | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CHAU Chaudière électrique | 536 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2753 | Contrôle chaînes de sécurité et d'asservissement, reports d'alarmes, etc | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CHAU Chaudière électrique | 536 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2751 | Contrôle des purges de chaudière | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CHAU Chaudière électrique | 536 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2749 | Contrôle du bon fonctionnement de la régulation/étalonnage sondes | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CHAU Chaudière électrique | 536 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2745 | Contrôle isolement /échauffement , équilibrage des cables | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CHAU Chaudière électrique | 536 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2754 | Contrôle pression et débit d'eau - Contrôle températures | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CHAU Chaudière électrique | 536 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2747 | Dépoussièrage et nettoyage | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CHAU Chaudière électrique | 536 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2750 | Resserrage des connexions électriques | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CHAU Chaudière électrique | 536 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2746 | Visite de tous les joints d'étanchéité de la chaudière | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CHAU Chaudière électrique | 536 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2748 | Vérification du dispositif de sécurité par manque d'eau | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CHAU Chaudière électrique | 536 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2752 | Vérification état des calorifuges | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CHAU Chaudière ind, gaz | 535 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2740 | Ramonage des conduits d'évacuation de fumée - CERTIFICAT | A | 1 | 100 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CHAU Chaudière ind, gaz | 535 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2734 | Contrôle des purges de chaudière | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CHAU Chaudière ind, gaz | 535 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2741 | Contrôle du bon fonctionnement de l'extracteur (si tirage mécanique) | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CHAU Chaudière ind, gaz | 535 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2732 | Contrôle du bon fonctionnement de la régulation | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CHAU Chaudière ind, gaz | 535 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2736 | Nettoyage de l'extracteur (si incorporé à l'appareil) | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CHAU Chaudière ind, gaz | 535 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2727 | Nettoyage et vérification du corps de chauffe ainsi que de l'ensemble brûleur, rampe, porte injecteur et veilleuse; Détartrage éventuel. | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CHAU Chaudière ind, gaz | 535 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2737 | Resserrage des connexions électriques | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CHAU Chaudière ind, gaz | 535 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2735 | Réglage des débits d'air et d'eau | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CHAU Chaudière ind, gaz | 535 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2738 | Vérification de l'étanchéité du circuit gaz (compteur/appareil) | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CHAU Chaudière ind, gaz | 535 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2733 | Vérification des filtres du corps de veilleuse et de la pompe | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CHAU Chaudière ind, gaz | 535 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2739 | Vérification du bon fonctionnement des portes et serrures | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CHAU Chaudière ind, gaz | 535 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2730 | Vérification du dispositif de sécurité gaz par thermocouple | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CHAU Chaudière ind, gaz | 535 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2731 | Vérification du dispositif de sécurité par manque d'eau | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CHAU Chaudière ind, gaz | 535 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2728 | Vérification du mécanisme de commande et d'asservissement gaz y compris valve et régulateur de pression | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CHAU Chaudière ind, gaz | 535 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2729 | Vérification, de l'allumage, du temps d'allumage et d'extinction, et du débit gaz | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CHAU Chaudière ind, gaz | 535 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2742 | a - Contrôle général de fonctionnement | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CHAU Chaudière ind, gaz | 535 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2743 | b - Relevé des paramètres de fonctionnement | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CHAU Chaufferie | 526 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2678 | Thermographie - Vérifications des connexions électriques (CR et Rapport photographique sur anomalie) | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CHAU Chaufferie | 526 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2673 | Contrôle des températures et pressions entrée sortie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CHAU Chaufferie | 526 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2674 | Contrôle sécurités | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CHAU Chaufferie | 526 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2677 | Mesure des rendements de chaudières | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CHAU Chaufferie | 526 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2680 | Mesure à l'arret et en sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CHAU Chaufferie | 526 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2681 | Nettoyage du local | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CHAU Chaufferie | 526 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2675 | Vérification de la ventilation du local | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CHAU Chaufferie | 526 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2676 | Vérification des évacuations, siphons et bac de rétention ( Fioul) | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CHAU Chaufferie | 526 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2679 | dernière visite de saison de chauffe (AVRIL) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CHAU Chaufferie | 526 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2671 | Relevé des consommations | B | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
FTO-CHAU Chaufferie | 526 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2672 | Vérification d'étanchéité (vannes, échangeurs, ...) | B | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
FTO-CHAU Chaufferie fioul | 527 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2682 | 2° RAMONAGE ANNUEL DES CONDUITS DE FUMEE (Remise certificat) | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CHAU Chaufferie gaz | 528 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2684 | Vérification / étalonnage détection gaz | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CHAU Chaufferie gaz | 528 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2683 | Vérification étanchéité circuit gaz | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CHAU Poste CPCU | 529 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2685 | Relevé des consommations | B | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
FTO-CHAU Poste CPCU | 529 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2687 | Contrôle des températures et pressions entrée sortie | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTO-CHAU Poste CPCU | 529 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2691 | Mesure à l'arret et en sécurité | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTO-CHAU Poste CPCU | 529 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2686 | Vérification d'étanchéité poste et circuits (vannes, échangeurs, ...) | B | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
FTO-CHAU Poste CPCU | 529 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2688 | Vérification de la ventilation du local | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTO-CHAU Poste CPCU | 529 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2689 | Vérification du fonctionnement du relevage | B | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
FTO-CHAU Poste CPCU | 529 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2690 | dernière visite de saison de chauffe (AVRIL) | B | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTO-CHAU Vapeur | 530 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2693 | Vérification des organes de sécurité | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CHAU Vapeur | 530 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2694 | Vérification des organes électriques | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CHAU Vapeur | 530 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2692 | contrôle Equipements sous pression | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CLIM Climatiseur type | 507 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2475 | Contrôle d'étanchéité circuit froid si > ou = à 2Kw | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CLIM Climatiseur type | 507 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2465 | Remplacement semestriel et étiquettage des filtres à air .Contrôle de l'état sur visites intermédiares | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTO-CLIM Climatiseur type | 507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2473 | Controle général de la régulation ; étalonnage de celle-ci | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CLIM Climatiseur type | 507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2474 | Contrôle de fonctionnement : ( Bilan frigorifique, Test anti-Court-cycle, Contrôle Déshydrateur) et des sécurités:( Pressostats ) | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CLIM Climatiseur type | 507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2471 | Contrôle de l'état des tubes de liaison frigorifique- Recherche de fuite | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CLIM Climatiseur type | 507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2470 | Contrôle des connexions électriques- Thermographie - Essais report Alarme | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CLIM Climatiseur type | 507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2469 | Dépoussiérage et nettoyage de l'intérieur des caissons | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CLIM Climatiseur type | 507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2472 | Nettoyage des turbines et de l'arbre des ventilateurs | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CLIM Climatiseur type | 507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2468 | Vérification de la non-obstruction de l'orifice d'évacuation du bac à condensats et nettoyage du bac de récupération | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CLIM Climatiseur type | 507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2466 | Contrôle de l'état des parties tournantes | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTO-CLIM Climatiseur type | 507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2464 | Contrôle du fonctionnement et réglage de la régulation thermostat, régulateur, vannes deux voies | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTO-CLIM Climatiseur type | 507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2463 | Réglage des organes de commande et de sécurité | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTO-CLIM Climatiseur type | 507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2462 | Vérification de l'écoulement des condensats | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTO-CLIM Climatiseur type | 507 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2467 | Vérification de l'état de la batterie | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTO-CLIM Condenseur a air | 505 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2447 | Contrôle des débits d'air | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CLIM Condenseur a air | 505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2446 | Contrôle de l'alignement des paliers | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CLIM Condenseur a air | 505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2453 | Contrôle électrique- interrupteurs de sécurité (Report alarme) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CLIM Condenseur a air | 505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2445 | Graissage des paliers | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CLIM Condenseur a air | 505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2452 | Graissage des tringleries et pivots de registres | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CLIM Condenseur a air | 505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2444 | Nettoyage de la surface d'échange au jet ou à l'air comprimé (echange filtres éventuels) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CLIM Condenseur a air | 505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2449 | Nettoyage du ventilateur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CLIM Condenseur a air | 505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2448 | Repérage des traces de rouille sur l'enveloppe ; reprises éventuelles | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CLIM Condenseur a air | 505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2451 | Réglage des registres | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CLIM Condenseur a air | 505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2443 | Vérification de l'étanchéité du circuit réfrigérant | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CLIM Condenseur a air | 505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2454 | Vérification de la régulation ( pression ou température) avec le GF | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CLIM Condenseur a air | 505 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2450 | Vérification des clavetages des roues et poulies | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CLIM Condenseur a eau | 506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2455 | Analyse chimique de l'eau | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CLIM Condenseur a eau | 506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2457 | Contrôle d'étanchéité du circuit eau | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CLIM Condenseur a eau | 506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2456 | Contrôle d'étanchéité du circuit réfrigérant | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CLIM Condenseur a eau | 506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2459 | Contrôle de l'état du faisceau | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CLIM Condenseur a eau | 506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2458 | Nettoyage interne du condenseur | A | 1 | 35 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CLIM Condenseur a eau | 506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2460 | Remplacement des joints | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CLIM Condenseur a eau | 506 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2461 | Vérification des clapets, démontage et remise en état éventuelle | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CLIM VRV multi split | 516 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2555 | Circuit frigorifique TOR n°1 - Valeur de réglage de la protection thermique compresseur 1 Année | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CLIM VRV multi split | 516 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2556 | Circuit frigorifique TOR n°x - Valeur de réglage de la protection thermique compresseur 1 Année | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CLIM VRV multi split | 516 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2548 | Contrôle des intensités des ensembles moto-ventilateurs | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CLIM VRV multi split | 516 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2554 | INVERTER - Valeur de réglage de la protection thermique compresseur 1 Année | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CLIM VRV multi split | 516 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2573 | Mesure de l'intensité absorbée ventilateur unité intérieure | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CLIM VRV multi split | 516 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2544 | Circuit frigorifique TOR n°1 - Mesure de l'intensité absorbée batterie électrique, Compresseur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTO-CLIM VRV multi split | 516 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2545 | Circuit frigorifique TOR n°x - Mesure de l'intensité absorbée batterie électrique, Compresseur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTO-CLIM VRV multi split | 516 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2558 | Delta température entrée/soufflage | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
FTO-CLIM VRV multi split | 516 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2543 | INVERTER - Mesure de l'intensité absorbée compresseur Ph.1 + Ph.2 + Ph.3 | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
FTO-CLIM VRV multi split | 516 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2559 | Mesure de la température d'entrée d'air | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
FTO-CLIM VRV multi split | 516 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2560 | Mesure de la température de soufflage | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
FTO-CLIM VRV multi split | 516 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2540 | Mesure de la température extérieure | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
FTO-CLIM VRV multi split | 516 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2561 | Mesure de la température extérieure | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
FTO-CLIM VRV multi split | 516 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2563 | Relevé par la télécommande de la température d'entrée du fluide frigorigéne | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTO-CLIM VRV multi split | 516 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2564 | Relevé par la télécommande de la température de sortie du fluide frigorigéne | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTO-CLIM VRV multi split | 516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2546 | Contrôle de l'étanchéité des circuits de fluide frigorigène | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CLIM VRV multi split | 516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2547 | Contrôle de l'état de l'échangeur unité extérieure | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CLIM VRV multi split | 516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2566 | Contrôle de l'état de l'échangeur unité extérieure | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CLIM VRV multi split | 516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2567 | Contrôle de l'état du ou des ensembles moto-ventilateurs | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CLIM VRV multi split | 516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2568 | Contrôle du fonctionnement de la pompe de relevage des condensats | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CLIM VRV multi split | 516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2549 | Contrôle du fonctionnement de la résistance de bac des multicontrôleurs | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CLIM VRV multi split | 516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2569 | Contrôle du fonctionnement de la télécommande | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CLIM VRV multi split | 516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2550 | Contrôle du fonctionnement de la vanne de by-pass gaz chaud | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CLIM VRV multi split | 516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2570 | Contrôle du fonctionnement des différentes vitesses de ventilation | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CLIM VRV multi split | 516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2551 | Contrôle du fonctionnement des vannes des multicontrôleurs | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CLIM VRV multi split | 516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2552 | Contrôle et essai des sécurités et asservissements | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CLIM VRV multi split | 516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2571 | Contrôle et nettoyage du bac à condensats et de son évacuation | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CLIM VRV multi split | 516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2572 | Contrôle et resserrage des connexions électriques | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CLIM VRV multi split | 516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2553 | Contrôle et resserrage des connexions électriques | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CLIM VRV multi split | 516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2565 | Vérification de l'absence de défaut | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CLIM VRV multi split | 516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2557 | Contrôle de l'état de la filtration | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
FTO-CLIM VRV multi split | 516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2537 | Contrôle de l'état du ou des ensembles moto-ventilateurs | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
FTO-CLIM VRV multi split | 516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2538 | Contrôle de l'état général | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
FTO-CLIM VRV multi split | 516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2539 | Contrôle du fonctionnement frigorifique de l'installation | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
FTO-CLIM VRV multi split | 516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2541 | Nettoyage de la carrosserie et des grilles unité extérieure | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
FTO-CLIM VRV multi split | 516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2562 | Nettoyage de la carrosserie et des grilles unité intérieure | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
FTO-CLIM VRV multi split | 516 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2542 | Vérification de l'absence de défaut | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
FTO-CONV Plancher | 547 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2857 | Vérification de l'équilibrage si nécessaire | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CONV Plancher | 547 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2854 | Vérification de la purge du circuit | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CONV Plancher | 547 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2855 | Vérification des vannes et robinetteries | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CONV Plancher | 547 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2859 | Vérification du bon fonctionnement de la régulation et des conditions d'ambiance, réglage si nécessaire | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CONV Plancher | 547 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2853 | Vérification du bon fonctionnement de la régulation et des conditions d'ambiance, réglage si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CONV Plancher | 547 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2856 | Vérification du bon fonctionnement du limiteur de température | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CONV Plancher | 547 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2858 | Vérification s'il y a lieu de la prise en compte des commandes de la GTC | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CONV Radiateur à eau | 545 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2839 | Contrôle de l'état des robinets | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CONV Radiateur à eau | 545 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2840 | Contrôle du bon fonctionnement des robinets thermostatiques et bulbes | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CONV Radiateur à eau | 545 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2838 | Purge d'air à la remise en chauffe | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CTRA Arm de traitem, air | 508 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2479 | Remplacement semestriel et étiquetage des filtres à air .Contrôle de l'état sur visites intermédiares | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTO-CTRA Arm de traitem, air | 508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2490 | Contrôle de fonctionnement de l'humidificateur éventuel | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTO-CTRA Arm de traitem, air | 508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2489 | Contrôle de l'état de la courroie ventilateur | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTO-CTRA Arm de traitem, air | 508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2480 | Contrôle de l'état des parties tournantes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTO-CTRA Arm de traitem, air | 508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2484 | Contrôle de l'état des vannes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTO-CTRA Arm de traitem, air | 508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2485 | Contrôle des connexions électriques- Thermographie - Essai asservissement DI - Essais Alarmes et reports | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTO-CTRA Arm de traitem, air | 508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2476 | Contrôle du débit d'air | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTO-CTRA Arm de traitem, air | 508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2478 | Contrôle du fonctionnement et réglage de la régulation : thermostat, régulateur, vannes deux voies | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTO-CTRA Arm de traitem, air | 508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2483 | Dépoussiérage et nettoyage de l'intérieur des caissons | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTO-CTRA Arm de traitem, air | 508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2487 | Nettoyage des moteurs et ventilateurs | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTO-CTRA Arm de traitem, air | 508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2488 | Nettoyage des turbines et de l'arbre des ventilateurs | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTO-CTRA Arm de traitem, air | 508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2491 | Relevé /Réglage des pressostats différentiels sur batterie de filtration et batteries (contrôle filtre et débit air) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTO-CTRA Arm de traitem, air | 508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2477 | Réglage des organes de commande et de sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTO-CTRA Arm de traitem, air | 508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2481 | Vérification de l'état de la batterie- Purge | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTO-CTRA Arm de traitem, air | 508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2482 | Vérification de la non-obstruction de l'orifice d'évacuation du bac à condensats et nettoyage du bac de récupération | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTO-CTRA Arm de traitem, air | 508 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2486 | Vérification générale de la mécanique | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTO-CTRA Caisson de filtrat, | 509 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2492 | Remplacement semestriel et étiquetage des filtres à air | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-CTRA Caisson de filtrat, | 509 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2493 | Contrôle de l'état des cadres et nettoyage | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-DETC Détecteur Gaz | 561 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2984 | Contrôle de bon fonctionnement et étalonnage par le fabricant du systeme | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-DETC Détecteur Gaz | 561 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2983 | Simulation d'alarmes en réel ( fuite eau/ gaz,..)avec test transmissions | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-DIFF Grille de diff-aspir | 517 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2575 | Vérification du souflage / reprise | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
FTO-DIFF Grille de diff-aspir | 517 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2574 | _ 01 - Nettoyage de la grille et du registre (si existant) | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
FTO-DIFF Réseau aéraulique | 515 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2535 | Contrôle de l'état des registres ; reprises si nécessaire | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-DIFF Réseau aéraulique | 515 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2534 | Contrôle qualitatif de débit dans chaque circuit (s'assurer notamment que les bouches d'aspiration n'ont pas été obstruées) | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-DIFF Réseau aéraulique | 515 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2533 | Réglage éventuel pour conformité à la réglementation : | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-DIFF Réseau aéraulique | 515 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2536 | Vérification du souflage / reprise ; ajustement des réglages | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-DISC Disconnecteur | 551 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2885 | Contrôle Réglementaire (Certification) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-DISC Disconnecteur | 551 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2884 | Nettoyage du filtre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-DISC Disconnecteur | 551 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2881 | Vérification de l'environnement direct. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-DISC Disconnecteur | 551 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2882 | Vérification de l'étanchéité . Mesure des pressions amont et aval | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-DISC Disconnecteur | 551 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2883 | Vérification des vannes d'isolement et des robinets | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-ECHS Chauffe eau | 548 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2862 | Contrôle du bon fonctionnement du purgeur d'air | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-ECHS Chauffe eau | 548 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2861 | Manœuvre des vannes et robinets | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-ECHS Chauffe eau | 548 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2860 | Manœuvre et contrôle du bon fonctionnement des soupapes de sécurité | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-ECHS Groupe prod ECS | 549 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2863 | Manœuvre des vannes d'isolement de toutes les colonnes et de toutes les vannes en général | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-ECHS Groupe prod ECS | 549 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2866 | Purge des pots à boues | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-ECHS Groupe prod ECS | 549 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2864 | Purge des vannes au niveau des pieds de colonnes, | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-ECHS Groupe prod ECS | 549 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2865 | Purge du robinet se trouvant en amont des pompes de circulation | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-ECHS Groupe prod ECS | 549 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2867 | Vérification du fonctionnement des purgeurs automatiques | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-EJEC Poutre froide | 513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2518 | Contrôle électrique et hydraulique panoplie de régulation eau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-EJEC Poutre froide | 513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2514 | Nettoyage et dépoussiérage de l'habillage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-EJEC Poutre froide | 513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2515 | Purge d'air batterie(s) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-EJEC Poutre froide | 513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2516 | Réglage des consignes et vérification du fonctionnement de la régulation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-EJEC Poutre froide | 513 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2517 | Verification du souflage (changement de vitesse) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-FILT Filtre a sable | 553 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2913 | Contrôle d'aspect. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-FILT Filtre a sable | 553 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2908 | Contrôle d'étanchéité générale. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-FILT Filtre a sable | 553 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2914 | Contrôle de fonctionnement des manomètres. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-FILT Filtre a sable | 553 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2910 | Déclenchement d'un cycle manuellement. | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-FILT Filtre a sable | 553 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2917 | Remplacement et étiquetage charge filtrante. | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-FILT Filtre a sable | 553 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2915 | Verification des joints de couvercle. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-FILT Filtre a sable | 553 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2911 | Vérification des raccordements entrées/sorties | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-FILT Filtre a sable | 553 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2916 | Vérification manomètres. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-FILT Filtre a sable | 553 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2912 | Vérification purge d'air manuelle. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-FILT Filtre a sable | 553 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2909 | Vérification visuelle de la charge filtrante. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-FODO Cuve a fioul | 531 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2703 | Contrôle et étalonnage des jauges | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-FODO Cuve a fioul | 531 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2705 | Contrôle alarme et retransmission | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-FODO Cuve a fioul | 531 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2702 | Contrôle des détecteurs de fuite | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-FODO Cuve a fioul | 531 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2704 | Contrôle du niveau liquide antigel et anti-corrosion | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-FODO Cuve a fioul | 531 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2701 | Types double peau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-FODO Cuve a fioul | 531 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2697 | Contrôle de l'état de la prise de terre | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTO-FODO Cuve a fioul | 531 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2698 | Contrôle des arrimages | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTO-FODO Cuve a fioul | 531 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2700 | Contrôle visuel et nettoyage des trous d'homme et des regards | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTO-FODO Cuve a fioul | 531 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2695 | Contrôle visuel: Etat rétention, de l'évent, plaque signalétique sur bouche d'empotage, limiteur de remplissage. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTO-FODO Cuve a fioul | 531 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2696 | Manœuvre des vannes police | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTO-FODO Cuve a fioul | 531 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2699 | Types enterrés | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTO-FODO Pompe fioul | 533 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2713 | Contrôle câble d'alimentation | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-FODO Pompe fioul | 533 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2710 | Essai de fonctionnement / permutation. | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-FODO Pompe fioul | 533 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2712 | Manœuvre des vannes | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-FODO Pompe fioul | 533 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2714 | Mesure des intensités absorbées. | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-FODO Pompe fioul | 533 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2718 | Resserrage des cosses et connexions diverses. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-FODO Pompe fioul | 533 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2717 | Réfection des joints de presse étoupe. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-FODO Pompe fioul | 533 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2715 | Test mise à la terre. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-FODO Pompe fioul | 533 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2711 | Vérification conduites aspiration / refoulement. | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-FODO Pompe fioul | 533 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2716 | Vérification encrassement grille filtrante pompe. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-FODO Réseau fioul | 532 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2706 | Contrôle de l'étanchéité du réseau | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-FODO Réseau fioul | 532 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2708 | Contrôle de l'état de la tuyauterie de remplissage[pour le groupe de transfert, voir POMPE] | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-FODO Réseau fioul | 532 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2709 | Nettoyage | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-FODO Réseau fioul | 532 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2707 | Nettoyage des crépines | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-GRFR GF a piston | 501 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2352 | Appoint de fluide frigorigène si besoin ( Servir fiche suivi) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-GRFR GF a piston | 501 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2353 | Bilan frigorifique | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-GRFR GF a piston | 501 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2345 | Contrôle pressostats et manomètres | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-GRFR GF a piston | 501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2361 | Contrôle d'étanchéité circuit froid (fréquence à adapter à la puissance) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-GRFR GF a piston | 501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2351 | Contrôle des pressostats BP, HP, pression huile et température haute refoulement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-GRFR GF a piston | 501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2346 | Contrôle des voyants et Interrupteur de proximité - Controle des signalisations et report d'alarmes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-GRFR GF a piston | 501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2344 | Contrôle du préchauffage et résistance carter | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-GRFR GF a piston | 501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2347 | Contrôle électrovanne liquide | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-GRFR GF a piston | 501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2358 | Contrôle/Réglage de la régulation - Température de service | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-GRFR GF a piston | 501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2349 | Prélèvement pour contrôle de l'acidité de l'huile (analyse) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-GRFR GF a piston | 501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2348 | Recherche de fuite éventuelle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-GRFR GF a piston | 501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2359 | Resserrage de la boulonnerie - Contrôle des calorifuges | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-GRFR GF a piston | 501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2350 | Test du déshydrateur du circuit frigorigène | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-GRFR GF a piston | 501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2357 | Thermographie - Vérifications des connexions électriques (CR et Rapport photographique sur anomalie) | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-GRFR GF a piston | 501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2360 | Vérification des pertes de charge et débits/échangeurs (entartrage) / Détartrage si besoin | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-GRFR GF a piston | 501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2355 | Vérification du contrôle de la pression de condensation ( condenseur à air)) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-GRFR GF a piston | 501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2354 | Vérification générale des sécurités et asservissements/ Débit d'eau ( vannes/ pompes Circuits évaporateur et condenseur) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-GRFR GF a piston | 501 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2356 | test de l'anti court-cycle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-GRFR GF a vis | 502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2366 | Analyse spectrométrique de l'huile ou remplacement | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-GRFR GF a vis | 502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2364 | Contrôle d'absence de fuite | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-GRFR GF a vis | 502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2373 | Contrôle d'étanchéité circuit froid (fréquence à adapter à la puissance) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-GRFR GF a vis | 502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2369 | Contrôle de bon fonctionnement des organes de sécurité et de contrôle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-GRFR GF a vis | 502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2374 | Contrôle de l'épaisseur des tubes par courant de Foucault (3 ans) | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-GRFR GF a vis | 502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2368 | Contrôle des débits d'eau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-GRFR GF a vis | 502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2363 | Contrôle des points de la "check-list" constructeur | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-GRFR GF a vis | 502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2372 | Lubrification des paliers et registres | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-GRFR GF a vis | 502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2362 | Relevé des paramètres de fonctionnement (débits, pressions, ampérage, voltage, ...) | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-GRFR GF a vis | 502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2367 | Remplacement du filtre à huile | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-GRFR GF a vis | 502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2370 | Thermographie - Vérifications des connexions électriques (CR et Rapport photographique sur anomalie) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-GRFR GF a vis | 502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2371 | Vérification de la configuration du module de contrôle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-GRFR GF a vis | 502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2365 | Vérification du livret d'inspection de la machine | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-GRFR GF a vis | 502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2375 | Vérifier le débit de fluide frigorigène au voyant de la ligne liquide du refroidissement moteur, | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-GRFR GF a vis | 502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2376 | Vérifier les P et T de fonctionnement par rapport aux conditions normales de référence. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-GRFR GF a vis | 502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2377 | a - Relevé des pressions d'évaporation, de condensation et d'huile | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-GRFR GF a vis | 502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2383 | a - Relevé des pressions d'évaporation, de condensation et d'huile | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-GRFR GF a vis | 502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2384 | b - Contrôle du niveau d'huile dans le carter | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-GRFR GF a vis | 502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2378 | b - Vérification du niveau d'huile dans le carter | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-GRFR GF a vis | 502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2379 | c - Relevé des températures d'évaporation et d'huile au carter | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-GRFR GF a vis | 502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2385 | c - Relevé des températures d'évaporation, de condensation, et d'huile | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-GRFR GF a vis | 502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2380 | d - Relevé des températures d'entrée et sortie d'eau évaporateur et condenseur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-GRFR GF a vis | 502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2386 | d - Relevé des températures d'entrée et sortie d'eau évaporateur, du condenseur et du carter d'huile | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-GRFR GF a vis | 502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2381 | e - Vérification du fonctionnement du groupe de purge (1) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-GRFR GF a vis | 502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2387 | e - Vérification du fonctionnement du groupe de purge et de la soupape de décharge (1) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-GRFR GF a vis | 502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2382 | f - Vérification du niveau de réfrigérant | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-GRFR GF a vis | 502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2388 | f - Vérification du niveau de réfrigérant à l'évaporateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-GRFR GF a vis | 502 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2389 | g - Contrôle de l'étanchéité de palier en contrôlant l'accumulation d'huile à la pompe de palier(1) : si existant | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-HUMI Humidificateur | 510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2495 | Recherche de fuites | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-HUMI Humidificateur | 510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2502 | Relevé des comptages eau si existant | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-HUMI Humidificateur | 510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2497 | Remplacement et étiquetage Poche à calcaire | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-HUMI Humidificateur | 510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2500 | Vérification de la prise en compte par la GTC de l'information transmise par les capteurs | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-HUMI Humidificateur | 510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2499 | Vérification des câbles et des raccordements électriques | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-HUMI Humidificateur | 510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2498 | Vérification des vannes et robinetteries -Siphons et condensats | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-HUMI Humidificateur | 510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2494 | Vérification du bon fonctionnement de l'hygrostat ou de la régulation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-HUMI Humidificateur | 510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2496 | Vérification générale de l'étanchéité et de la corrosion, | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-HUMI Humidificateur | 510 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2501 | Vérification s'il y a lieu de la prise en compte des commandes de la GTC | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-HYDF Pompe horiz, norm, | 524 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2653 | MOTEUR ELECTRIQUE : Relevés des tensions et intensité absorbées | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-HYDF Pompe horiz, norm, | 524 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2652 | POMPE : Vérifier le fonctionnement correcte de la pompe | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-HYDF Vase d'expansion | 523 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2649 | Contrôle de l'étanchéité | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-HYDF Vase d'expansion | 523 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2651 | Contrôle de la pression du gaz dans le ballon | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-HYDF Vase d'expansion | 523 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2650 | Vérification des appareils de contrôle et de sécurité | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PACH Pompe à chaleur | 542 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2821 | Vérifications électriques : mesure au multimètre de la tension de sortie du régulateur, relevé des tensions lors de l'enclenchement et du déclenchement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PACH Pompe à chaleur | 542 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2802 | A) EVAPORATEURS A AIR : Remplacement et repérage des filtres et nettoyage des pièges à sons éventuels | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
FTO-PACH Pompe à chaleur | 542 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2811 | Contrôle de la tension et de l'état d'usure des courroies | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PACH Pompe à chaleur | 542 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2815 | Contrôle des sécurités et asservissements : sécurité HP, BP, thermostat anti-gel, thermostat limiteur, thermostat extérieur de condamnation, minuterie anti court-cycle- | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PACH Pompe à chaleur | 542 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2813 | Contrôle du circuit frigorifique (manifold) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PACH Pompe à chaleur | 542 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2814 | Contrôle du dégivrage (en liaison avec opération précédente) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PACH Pompe à chaleur | 542 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2810 | Contrôle du fonctionnement du système de dégivrage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PACH Pompe à chaleur | 542 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2812 | Contrôle du maintien des réglages et de la logique de fonctionnement (loi d'eau) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PACH Pompe à chaleur | 542 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2817 | Entretien des échangeurs : mesure de la PdC et du delta t pour contrôle du colmatage des échangeurs à eau ; vérification des filtres et crépines des circuits d'eau- | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PACH Pompe à chaleur | 542 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2816 | Entretien des échangeurs : nettoyage des condenseurs à air ; redressement des ailettes ; vérification de l'écoulement correct des condensats | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PACH Pompe à chaleur | 542 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2808 | Lubrification des organes mécaniques aux fréquences indiquées par les constructeurs les constructeurs | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PACH Pompe à chaleur | 542 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2809 | Recherche des fuites de fluide frigorigène | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PACH Pompe à chaleur | 542 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2822 | Vérifications électriques : contrôler le point de consigne des différents thermostats de l'installation : thermostat limiteur, thermostat isolement condenseur, température de non-chauffage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PACH Pompe à chaleur | 542 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2820 | Vérifications électriques : vérification de l'alignement des arbres d'accouplement moteur, la tension et l'état d'usure des courroies, graissage ou vérification du niveau d'huile des paliers ; écoute des bruits mécaniques- Contrôle de la régulation : | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PACH Pompe à chaleur | 542 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2819 | Vérifications électriques : vérification du réglage des thermiques, de l'alimentation des résistances de carter des compresseurs -vérification du niveau et la pression d'huile ; analyse de l'huile (en laboratoire) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PACH Pompe à chaleur | 542 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2818 | Vérifications électriques : vérification du serrage des connexions, nettoyage ou remplacement des relais, mesure des intensités et des puissances absorbées des différents moteurs | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PACH Pompe à chaleur | 542 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2803 | A) EVAPORATEURS A AIR : Vérification de l'écoulement correct des condensats | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
FTO-PACH Pompe à chaleur | 542 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2801 | A) EVAPORATEURS A AIR : Vérification de l'état de propreté de l'évaporateur | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
FTO-PACH Pompe à chaleur | 542 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2805 | B) EVAPORATEURS A EAU : Contrôle du bon fonctionnement des pompes de puisage | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
FTO-PACH Pompe à chaleur | 542 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2804 | B) EVAPORATEURS A EAU : Sur les circuits d'eau, vérification de l'état des filtres, crépines et clapets anti-retour | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
FTO-PACH Pompe à chaleur | 542 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2807 | Contrôle du niveau d'huile dans le carter et de la pression de refoulement d'huile | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
FTO-PACH Pompe à chaleur | 542 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2806 | Identification des bruits anormaux éventuels (compresseur, pompes ou ventilateurs, relais et contacteurs, etc) | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
FTO-PFRD Poste froid urbain | 500 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2319 | Relevé des consommations ( si présence de dispositifs de comptage) | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
FTO-PFRD Poste froid urbain | 500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2328 | Contrôle des températures et pressions entrée sortie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PFRD Poste froid urbain | 500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2332 | Contrôle des équipements obligatoires / Protections gaz ( si ICPE) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PFRD Poste froid urbain | 500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2329 | Contrôle sécurités | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PFRD Poste froid urbain | 500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2330 | Contrôle ventilation du local | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PFRD Poste froid urbain | 500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2331 | Contrôle visuel des moyens de lutte anti incendie et des affichages réglementaires | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PFRD Poste froid urbain | 500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2341 | Mesure à l'arret et en sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PFRD Poste froid urbain | 500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2325 | Mise en service | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PFRD Poste froid urbain | 500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2343 | Nettoyage du local | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PFRD Poste froid urbain | 500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2327 | Purges | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PFRD Poste froid urbain | 500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2338 | REGULATION : Contrôle de corrélation entre les conditions extérieures et les valeurs fournies par les sondes installées | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PFRD Poste froid urbain | 500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2336 | REGULATION : Contrôle des horloges et de l'affichage des points de consigne | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PFRD Poste froid urbain | 500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2337 | REGULATION : Contrôle des systèmes de programmation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PFRD Poste froid urbain | 500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2335 | REGULATION : Contrôle du bon fonctionnement des organes de consigne : thermostats, pressostats | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PFRD Poste froid urbain | 500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2340 | REGULATION : Etalonnage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PFRD Poste froid urbain | 500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2339 | REGULATION : Nettoyage général | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PFRD Poste froid urbain | 500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2342 | Relevé des consommations | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PFRD Poste froid urbain | 500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2334 | Relevé des consommations | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PFRD Poste froid urbain | 500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2333 | Remise en préchauffage des carters des Groupes de froid | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PFRD Poste froid urbain | 500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2324 | Thermographie - Vérifications des connexions électriques (CR et Rapport photographique sur anomalie) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PFRD Poste froid urbain | 500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2326 | Vérification d'étanchéité et calorifuges (vannes, échangeurs, ...) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PFRD Poste froid urbain | 500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2321 | Contrôle des températures et pressions entrée sortie | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
FTO-PFRD Poste froid urbain | 500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2322 | Contrôle sécurités | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
FTO-PFRD Poste froid urbain | 500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2320 | Vérification d'étanchéité (vannes, échangeurs, ...) | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
FTO-PFRD Poste froid urbain | 500 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2323 | Vérification de la ventilation du local | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
FTO-PLIV Poste HT | 562 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2989 | Contrôle des connections terre | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PLIV Poste HT | 562 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2987 | Contrôle des fusibles | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PLIV Poste HT | 562 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2988 | Contrôle des isolants et des soufflets | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PLIV Poste HT | 562 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2986 | Contrôle des équipements de sécurité | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PLIV Poste HT | 562 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2990 | Graissage des éléments mécaniques. | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PLIV Poste HT | 562 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2985 | Nettoyage / dépoussiérage | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PLIV Poste HT | 562 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2991 | Relevé d'anomalie | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PLMB Distribution gaz | 534 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2720 | Contrôle canalisations ( Mise en pression) et lyre de raccordement. Fournir ATTESTATION DE CONTROLE | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PLMB Distribution gaz | 534 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2726 | Contrôle des signalisations | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PLMB Distribution gaz | 534 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2725 | Contrôle équipements détection de gaz | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PLMB Distribution gaz | 534 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2721 | Contrôle/ réglage détendeur. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PLMB Distribution gaz | 534 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2723 | Remplacement lyre de raccordement (si besoin) . | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PLMB Distribution gaz | 534 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2724 | Réfection des joints d'étanchéité (si besoin). | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PLMB Distribution gaz | 534 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2722 | Vérification de l'état des joints d'étanchéité. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PLMB Distribution gaz | 534 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2719 | Vérification fonctionnement de l'inverseur automatique et des organes de coupure. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PLMB Réseau chauffage | 522 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2647 | Mesure de Débits -Equilibrage | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PLMB Réseau chauffage | 522 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2646 | Inspection du calorifuge et remise en état éventuelle | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PLMB Réseau chauffage | 522 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2648 | Vérification des systemes de régulation -servo moteurs, vannes associées (compris équilibrage bipasse) | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PLMB Réseau Eau glacée | 521 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2645 | 01 Inspection/manoeuvre des vannes et remise en état si nécessaire | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PLMB Réseau EF-ECS | 550 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2868 | Relevés compteurs d'eau | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PLMB Réseau EF-ECS | 550 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2875 | Vérification des dispositifs anti-pollution sur les branchements d'eau.(Voir disconnecteurs) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PLMB Réseau EF-ECS | 550 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2874 | (1) : Ces vérifications doivent être menées avec une grande attention | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PLMB Réseau EF-ECS | 550 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2877 | Contrôle de fonctionnement des traceurs avant période de gel (s'ils existent) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PLMB Réseau EF-ECS | 550 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2876 | Contrôle de l'état des canalisations (y compris en gaines ou vides techniques) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PLMB Réseau EF-ECS | 550 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2880 | Contrôle du bon fonctionnement du purgeur d'air | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PLMB Réseau EF-ECS | 550 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2869 | Contrôle du tarage des robinets de décharge, soupapes etc | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PLMB Réseau EF-ECS | 550 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2879 | Manœuvre des vannes et robinets | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PLMB Réseau EF-ECS | 550 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2878 | Manœuvre et contrôle du bon fonctionnement des soupapes de sécurité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PLMB Réseau EF-ECS | 550 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2870 | Manœuvre et graissage des vannes et robinets de barrage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PLMB Réseau EF-ECS | 550 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2872 | Vérification de l'absence de fuites sur les canalisations en vide sanitaire et de la bonne tenue des colliers et du calorifuge (1) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PLMB Réseau EF-ECS | 550 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2871 | Vérification de l'absence de fuites sur les tuyaux de distribution ; vérification de la bonne tenue des colliers et du calorifuge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PLMB Réseau EF-ECS | 550 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2873 | Vérifier l'absence de fuites sur les canalisations soumises au gel ; vérifier la bonne tenue des colliers et du calorifuge (1) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PMPE Fosse de relevage | 558 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2966 | Nettoyage de la crépine d'entrée. | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PMPE Fosse de relevage | 558 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2965 | Vidange et nettoyage de la fosse | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PMPE Groupe moto pompe | 554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2921 | Contrôle de fonctionnement (ouverture/fermeture/course) | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PMPE Groupe moto pompe | 554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2934 | Contrôle de l'alignement et de l'accouplement des pompes | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PMPE Groupe moto pompe | 554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2918 | Contrôle de la goutte d'eau pour les pompes non immergées | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PMPE Groupe moto pompe | 554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2933 | Contrôle de la vitesse de rotation des moteurs | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PMPE Groupe moto pompe | 554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2920 | Contrôle des horloges, de l'affichage des points de consignes, des systèmes de programmation | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PMPE Groupe moto pompe | 554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2919 | Contrôle des organes de consigne (thermostat, pressostat) | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PMPE Groupe moto pompe | 554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2926 | Contrôle du mécanisme de contact à niveau | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PMPE Groupe moto pompe | 554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2923 | Contrôle et relevé des pressions de fonctionnement | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PMPE Groupe moto pompe | 554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2924 | Contrôle visuel pour détection des fuites | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PMPE Groupe moto pompe | 554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2935 | Contrôle électrique et test renvoi d'alarme | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PMPE Groupe moto pompe | 554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2922 | Examen visuel de la fosse pour les pompes immergées | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PMPE Groupe moto pompe | 554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2925 | Inversion de fonctionnement "groupe normal/groupe secours" | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PMPE Groupe moto pompe | 554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2932 | Nettoyage des fosses et puisards | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PMPE Groupe moto pompe | 554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2929 | Nettoyage des fosses et puisards | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PMPE Groupe moto pompe | 554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2927 | Vidange des paliers de corps de pompe, rinçage et plein d'huile | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PMPE Groupe moto pompe | 554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2931 | Vérification des manchons élastiques | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PMPE Groupe moto pompe | 554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2928 | Vérification des presse-étoupes | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PMPE Groupe moto pompe | 554 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2930 | Vérification du mécanisme de contact à niveau | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-PMPE Pompe de relevage | 555 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2938 | MOTEUR ELECTRIQUE : Relevés des tensions et intensité absorbées | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
FTO-PMPE Pompe de relevage | 555 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2937 | POMPE : Nettoyage | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
FTO-PMPE Pompe de relevage | 555 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2936 | POMPE : Vérifier le fonctionnement correcte de la pompe | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
FTO-REGU Régulation | 560 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2980 | Contrôle de corrélation entre les conditions extérieures et les valeurs fournies par les sondes installées | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-REGU Régulation | 560 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2978 | Contrôle des horloges et de l'affichage des points de consigne | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-REGU Régulation | 560 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2979 | Contrôle des paramètres: pentes, zones neutres, valeurs limites, séquences,…. | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-REGU Régulation | 560 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2977 | Contrôle du bon fonctionnement des organes de consigne : thermostats, pressostats, hygrostats, sondes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-REGU Régulation | 560 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2982 | Etalonnage des sondes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-REGU Régulation | 560 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2981 | Nettoyage général | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-SURP Maintien de pression | 552 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2886 | MAINTIEN DE PRESSION : Contrôle de fonctionnement | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-SURP Maintien de pression | 552 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2889 | MAINTIEN DE PRESSION : Contrôle de fuites éventuelles | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-SURP Maintien de pression | 552 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2890 | MAINTIEN DE PRESSION : Contrôle de l'étanchéité des vannes et brides | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-SURP Maintien de pression | 552 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2888 | MAINTIEN DE PRESSION : Contrôle et relevé des temps de fonctionnement des pompes | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-SURP Maintien de pression | 552 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2894 | MAINTIEN DE PRESSION : Nettoyage de l'intérieur de la bâche et réfection de peinture si nécessaire | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-SURP Maintien de pression | 552 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2895 | MAINTIEN DE PRESSION : Nettoyage des filtres | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-SURP Maintien de pression | 552 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2887 | MAINTIEN DE PRESSION : Relevé des pressions amont et aval | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-SURP Maintien de pression | 552 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2893 | MAINTIEN DE PRESSION : Vérification du mécanisme de contact à niveau | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-SURP Maintien de pression | 552 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2892 | MAINTIEN DE PRESSION : Vérifier l'état des flotteurs de la bâche | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-SURP Maintien de pression | 552 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2891 | MAINTIEN DE PRESSION : Vérifier le niveau d'eau dans la cuve | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-SURP Maintien de pression | 552 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2907 | MOTEUR ELECTRIQUE : Contrôle d'isolement | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-SURP Maintien de pression | 552 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2901 | MOTEUR ELECTRIQUE : Contrôle de l'échauffement des roulements ou des paliers | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-SURP Maintien de pression | 552 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2906 | MOTEUR ELECTRIQUE : Contrôle de la fixation sur le socle | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-SURP Maintien de pression | 552 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2905 | MOTEUR ELECTRIQUE : Contrôle du serrage des connexions | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-SURP Maintien de pression | 552 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2902 | MOTEUR ELECTRIQUE : Nettoyage de la carcasse moteur et des ouïes de refroidissement | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-SURP Maintien de pression | 552 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2903 | MOTEUR ELECTRIQUE : Relevés des tensions et intensité absorbées | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-SURP Maintien de pression | 552 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2904 | MOTEUR ELECTRIQUE : Vérification du calibrage des protections | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-SURP Maintien de pression | 552 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2897 | POMPE A ROTOR SEC : Contrôle d'état de la roue et des bagues d'usure | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-SURP Maintien de pression | 552 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2900 | POMPE A ROTOR SEC : Contrôle de l'usure de la roue | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-SURP Maintien de pression | 552 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2898 | POMPE A ROTOR SEC : Nettoyage | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-SURP Maintien de pression | 552 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2899 | POMPE A ROTOR SEC : Vérifier l'absence de fuite sur la garniture mécanique | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-SURP Maintien de pression | 552 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2896 | POMPE A ROTOR SEC : Vérifier l'absence de fuite sur la pompe | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-TGBT TGBT | 564 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3000 | Contrôle des connexions terre. | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-TGBT TGBT | 564 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2999 | Contrôle des réglages des thermiques et des magnétiques | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-TGBT TGBT | 564 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2998 | Graissage des tringleries | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-TGBT TGBT | 564 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2995 | Nettoyage / dépoussiérage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-TGBT TGBT | 564 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 3001 | Relevé d'anomalie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-TGBT TGBT | 564 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2997 | Test des différentiels | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-TGBT TGBT | 564 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2996 | Test des voyants | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-TRFM Transformateur | 563 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2993 | Contrôle des équipements de sécurité : sonde de températeurs, DGPT2 … | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-TRFM Transformateur | 563 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2992 | Nettoyage / dépoussiérage | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-TRFM Transformateur | 563 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2994 | Relevé d'anomalie | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-TRTE Poste dosage TAR | 557 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2963 | Démontage/remontage du clapet de pied et de la canne d'injection du groupe de dosage; Remplacement éventuel du clapet de non-retour d'injection | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-TRTE Poste dosage TAR | 557 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2964 | Nettoyage et réfection de la peinture des tuyauteries aux couleurs conventionnelles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-TRTE Poste dosage TAR | 557 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2962 | Remplacement de la membrane de la pompe doseuse | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-TRTE Poste dosage TAR | 557 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2958 | Examen des manchettes témoins | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
FTO-TRTE Poste dosage TAR | 557 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2957 | Manœuvre et graissage des vannes et robinets | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
FTO-TRTE Poste dosage TAR | 557 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2959 | Nettoyage des filtres et des crépines | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTO-TRTE Poste dosage TAR | 557 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2961 | Vérification des vannes, purges d'air et débits ; rinçage et lavage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTO-TRTE Poste dosage TAR | 557 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2960 | Vérification du fonctionnement de la tête des raccords et clapets | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
FTO-TRTE Poste dosage TAR | 557 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2952 | Analyse sur eau brute départ et retour : des phosphates totaux après hydrolyse en g/l de P2O5. des silicates en g/l de SiO2. des éléments Fe Zn, par prélèvement en milieu acide | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
FTO-TRTE Poste dosage TAR | 557 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2955 | Nettoyage du groupe de dosage, en particulier du bac à produit, | T | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
FTO-TRTE Poste dosage TAR | 557 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2956 | Recalage éventuel de la pompe et de l'armoire de proportionnalité | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTO-TRTE Poste dosage TAR | 557 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2954 | Vérification de fonctionnement du groupe de dosage | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
FTO-TRTE Poste dosage TAR | 557 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2953 | Vérification que l'eau est dans le domaine d'application du procédé | T | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
FTO-TRTE Poste dosage TAR | 557 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2950 | Calcul de la consommation moyenne en mole de produit par m3 d'eau | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
FTO-TRTE Poste dosage TAR | 557 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2948 | Complément éventuel du bac à produit | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
FTO-TRTE Poste dosage TAR | 557 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2951 | Contrôle de la qualité de l'eau | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
FTO-TRTE Poste dosage TAR | 557 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2947 | Contrôle du bon fonctionnement de la pompe doseuse | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
FTO-TRTE Poste dosage TAR | 557 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2945 | Relevé de l'index du compteur émetteur d'impulsions de l'eau d'appoint | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
FTO-TRTE Poste dosage TAR | 557 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2946 | Relevé du niveau de produit dans le bac ; relevé des appoints | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
FTO-TRTE Poste dosage TAR | 557 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2949 | Vérification de la concentration du produit injecté | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
FTO-TRTE Sépar, hydrocarbure | 559 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2973 | Contrôle du filtre et remplacement si nécessaire sur les modèles à post-filtration, | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-TRTE Sépar, hydrocarbure | 559 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2976 | Contrôle et relevé des conditions climatiques : température, pressions, humidité, etc | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-TRTE Sépar, hydrocarbure | 559 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2967 | Contrôle régulier du niveau de boues stockées | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-TRTE Sépar, hydrocarbure | 559 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2968 | Contrôle visuel de la position de l'obturateur (l'anneau du flotteur situé en sortie doit rester visible) | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-TRTE Sépar, hydrocarbure | 559 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2969 | EN CAS DE SATURATION ET AU MOINS UNE FOIS PAR AN : | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-TRTE Sépar, hydrocarbure | 559 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2972 | Nettoyage des cellules sur les modèles comportant un coalesceur, | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-TRTE Sépar, hydrocarbure | 559 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2971 | Nettoyage du siège d'obturateur, | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-TRTE Sépar, hydrocarbure | 559 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2975 | Remplissage en eau claire, déblocage de l'obturateur automatique, remise en service. | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-TRTE Sépar, hydrocarbure | 559 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2974 | Test des équipements d'alarme de niveau si existant, | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-TRTE Sépar, hydrocarbure | 559 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2970 | Vidange totale de l'appareil | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-VCVT Cassette | 512 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2507 | Remplacement semestriel et étiquetage des filtres à air . | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTO-VCVT Cassette | 512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2508 | Contrôle régulation et programmation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTO-VCVT Cassette | 512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2511 | Contrôle électrique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTO-VCVT Cassette | 512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2512 | Nettoyage et vérification batteries- Evacuation condensats- Siphon | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTO-VCVT Cassette | 512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2513 | Nettoyage turbine et moteur (graissage) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTO-VCVT Cassette | 512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2509 | Purge d'air de la batterie à eau | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTO-VCVT Cassette | 512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2510 | Verification du souflage (changement de vitesse) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTO-VCVT Cassette | 512 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2506 | Vérification d'étanchéité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTO-VCVT Ventilo convecteur | 514 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2530 | Remplacement semestriel et étiquetage des filtres à air . | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTO-VCVT Ventilo convecteur | 514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2525 | Contrôle de l'état des robinets et resserrage si besoin | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTO-VCVT Ventilo convecteur | 514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2526 | Contrôle des connexions électriques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTO-VCVT Ventilo convecteur | 514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2522 | Contrôle du fonctionnement des leviers des registres, du serrage des vis de blocage des lames | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
FTO-VCVT Ventilo convecteur | 514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2527 | Contrôle du fonctionnement des sécurités | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTO-VCVT Ventilo convecteur | 514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2519 | Contrôle du fonctionnement et réglage de la régulation : thermostat, régulateur, vannes de régulation | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
FTO-VCVT Ventilo convecteur | 514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2521 | Contrôle du serrage des vis des bagues de positionnement des roulements | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
FTO-VCVT Ventilo convecteur | 514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2532 | Contrôle et Nettoyage général de la régulation ; étalonnage de celle-ci | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTO-VCVT Ventilo convecteur | 514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2520 | Dépoussiérage et nettoyage de l'intérieur des caissons | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTO-VCVT Ventilo convecteur | 514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2529 | Nettoyage des moteurs et turbines ventilateurs | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTO-VCVT Ventilo convecteur | 514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2524 | Purge d'air | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
FTO-VCVT Ventilo convecteur | 514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2531 | Verification du souflage (changement de vitesse) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTO-VCVT Ventilo convecteur | 514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2523 | Vérification de la non-obstruction de l'orifice d'évacuation du bac à condensats et nettoyage du bac de récupération | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
FTO-VCVT Ventilo convecteur | 514 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2528 | Vérification générale de la mécanique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTO-VENT Inst, de ventilation | 518 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2579 | A) LOCAUX NON SPECIFIQUES : Contrôle des pressions statiques ou des vitesses d’air aux points caractéristiques de l’installation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-VENT Inst, de ventilation | 518 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2576 | A) LOCAUX NON SPECIFIQUES : Contrôle du débit global minimal d’air neuf de l’installation. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-VENT Inst, de ventilation | 518 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2578 | A) LOCAUX NON SPECIFIQUES : Examen de l’état des systèmes de traitement de l’air (humidificateur, batterie d’échangeurs) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-VENT Inst, de ventilation | 518 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2577 | A) LOCAUX NON SPECIFIQUES : Examen de l’état des éléments de l’installation (système d’introduction et d’extraction, gaines, ventilateurs) et plus particulièrement de la présence et de la conformité des filtres de rechange par rapport à la fourniture initiale (caractéristique, classe d’efficacité), de leurs dimensions, de leur perte de charge | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-VENT Inst, de ventilation | 518 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2580 | B) LOCAUX SPECIFIQUES : Contrôle du débit global d’air extrait par l’installation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-VENT Inst, de ventilation | 518 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2581 | B) LOCAUX SPECIFIQUES : Contrôle des pressions statiques ou des vitesses aux points caractéristiques de l’installation, notamment au niveau des systèmes de captage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-VENT Inst, de ventilation | 518 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2582 | B) LOCAUX SPECIFIQUES : Examen de l’état de tous les éléments de l’installation (systèmes de captage, gaines, dépoussiéreurs, épurateurs, systèmes d’apport d’air neuf de compensation) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-VENT Inst, de ventilation | 518 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2583 | C) SI SYSTÈME DE RECYCLAGE : Contrôle de la concentration en poussières sans effet spécifique ou en autres polluants dans les gaines de recyclage ou à leur sortie dans un écoulement canalisé | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-VENT Inst, de ventilation | 518 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2584 | C) SI SYSTÈME DE RECYCLAGE : Contrôle de tous les systèmes de surveillance mis en œuvre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-VENT Ventil, désenfumage | 520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2620 | A) VENTILATEUR : Contrôle de l'encrassement des grilles d'aspiration et de refoulement des moteurs | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-VENT Ventil, désenfumage | 520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2619 | A) VENTILATEUR : Contrôle de l'échauffement des paliers et des roulements | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-VENT Ventil, désenfumage | 520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2630 | A) VENTILATEUR : Contrôle de l'état de la peinture et si nécessaire, grattage et application d'une couche de peinture antirouille au chromate de zinc | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-VENT Ventil, désenfumage | 520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2626 | A) VENTILATEUR : Contrôle de l'état des paliers et roulements | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-VENT Ventil, désenfumage | 520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2628 | A) VENTILATEUR : Contrôle du clavetage des poulies | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-VENT Ventil, désenfumage | 520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2629 | A) VENTILATEUR : Contrôle du clavetage et de l'équilibrage des turbines | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-VENT Ventil, désenfumage | 520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2618 | A) VENTILATEUR : Contrôle et relevé des temps de fonctionnement | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-VENT Ventil, désenfumage | 520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2624 | A) VENTILATEUR : Contrôle et reprise de l'alignement des poulies entre le moteur et le ventilateur | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-VENT Ventil, désenfumage | 520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2625 | A) VENTILATEUR : Contrôle et serrage des fixations | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-VENT Ventil, désenfumage | 520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2623 | A) VENTILATEUR : Graissage des paliers et roulements | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-VENT Ventil, désenfumage | 520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2627 | A) VENTILATEUR : Lessivage des turbines et des volutes de ventilateurs | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-VENT Ventil, désenfumage | 520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2622 | A) VENTILATEUR : Nettoyage et réglage de la tension des courroies ; remplacement si nécessaire | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-VENT Ventil, désenfumage | 520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2621 | A) VENTILATEUR : Vérification et réglage des débits | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-VENT Ventil, désenfumage | 520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2644 | B) MOTEUR : Contrôle d'isolement | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-VENT Ventil, désenfumage | 520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2631 | B) MOTEUR : Contrôle de l'échauffement des paliers | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-VENT Ventil, désenfumage | 520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2643 | B) MOTEUR : Contrôle de la fixations sur le socle | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-VENT Ventil, désenfumage | 520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2632 | B) MOTEUR : Contrôle de rotation | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-VENT Ventil, désenfumage | 520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2642 | B) MOTEUR : Contrôle des cosses d'isolement | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-VENT Ventil, désenfumage | 520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2636 | B) MOTEUR : Contrôle du clavetage des poulies ou accouplements | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-VENT Ventil, désenfumage | 520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2635 | B) MOTEUR : Contrôle du serrage des connexions | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-VENT Ventil, désenfumage | 520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2633 | B) MOTEUR : Graissage des paliers | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-VENT Ventil, désenfumage | 520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2637 | B) MOTEUR : Nettoyage de la carcasse moteur et des ouïes de refroidissement | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-VENT Ventil, désenfumage | 520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2640 | B) MOTEUR : Relevé de la vitesse moteur | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-VENT Ventil, désenfumage | 520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2639 | B) MOTEUR : Relevé des tensions et intensités absorbées | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-VENT Ventil, désenfumage | 520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2634 | B) MOTEUR : Vérification de l'état des balais et bagues | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-VENT Ventil, désenfumage | 520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2638 | B) MOTEUR : Vérification de la vitesse de mise en régime | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-VENT Ventil, désenfumage | 520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2641 | B) MOTEUR : Vérification du calibrage des protections | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-VENT Ventil, désenfumage | 520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2616 | Contrôle de l'échauffement du ventilateur et du moteur | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-VENT Ventil, désenfumage | 520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2617 | Contrôle de l'état et de la tension des courroies | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-VENT Ventil, désenfumage | 520 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2615 | Essai de fonctionnement de l'installation de désenfumage | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-VENT Ventilateur | 519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2590 | A) VENTILATEUR : Contrôle de l'encrassement des grilles d'aspiration et de refoulement des moteurs | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-VENT Ventilateur | 519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2589 | A) VENTILATEUR : Contrôle de l'échauffement des paliers et des roulements | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-VENT Ventilateur | 519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2600 | A) VENTILATEUR : Contrôle de l'état de la peinture et si nécessaire, grattage et application d'une couche de peinture antirouille au chromate de zinc | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-VENT Ventilateur | 519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2596 | A) VENTILATEUR : Contrôle de l'état des paliers et roulements | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-VENT Ventilateur | 519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2598 | A) VENTILATEUR : Contrôle du clavetage des poulies | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-VENT Ventilateur | 519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2599 | A) VENTILATEUR : Contrôle du clavetage et de l'équilibrage des turbines | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-VENT Ventilateur | 519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2588 | A) VENTILATEUR : Contrôle et relevé des temps de fonctionnement | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-VENT Ventilateur | 519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2594 | A) VENTILATEUR : Contrôle et reprise de l'alignement des poulies entre le moteur et le ventilateur | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-VENT Ventilateur | 519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2595 | A) VENTILATEUR : Contrôle et serrage des fixations | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-VENT Ventilateur | 519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2593 | A) VENTILATEUR : Graissage des paliers et roulements | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-VENT Ventilateur | 519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2597 | A) VENTILATEUR : Lessivage des turbines et des volutes de ventilateurs | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-VENT Ventilateur | 519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2592 | A) VENTILATEUR : Nettoyage et réglage de la tension des courroies ; remplacement si nécessaire | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-VENT Ventilateur | 519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2591 | A) VENTILATEUR : Vérification et réglage des débits | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-VENT Ventilateur | 519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2614 | B) MOTEUR : Contrôle d'isolement | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-VENT Ventilateur | 519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2601 | B) MOTEUR : Contrôle de l'échauffement des paliers | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-VENT Ventilateur | 519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2613 | B) MOTEUR : Contrôle de la fixations sur le socle | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-VENT Ventilateur | 519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2602 | B) MOTEUR : Contrôle de rotation | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-VENT Ventilateur | 519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2612 | B) MOTEUR : Contrôle des cosses d'isolement | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-VENT Ventilateur | 519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2606 | B) MOTEUR : Contrôle du clavetage des poulies ou accouplements | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-VENT Ventilateur | 519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2605 | B) MOTEUR : Contrôle du serrage des connexions | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-VENT Ventilateur | 519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2603 | B) MOTEUR : Graissage des paliers | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-VENT Ventilateur | 519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2607 | B) MOTEUR : Nettoyage de la carcasse moteur et des ouïes de refroidissement | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-VENT Ventilateur | 519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2610 | B) MOTEUR : Relevé de la vitesse moteur | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-VENT Ventilateur | 519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2609 | B) MOTEUR : Relevé des tensions et intensités absorbées | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-VENT Ventilateur | 519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2604 | B) MOTEUR : Vérification de l'état des balais et bagues | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-VENT Ventilateur | 519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2608 | B) MOTEUR : Vérification de la vitesse de mise en régime | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-VENT Ventilateur | 519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2611 | B) MOTEUR : Vérification du calibrage des protections | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-VENT Ventilateur | 519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2586 | Contrôle de l'échauffement du ventilateur et du moteur | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-VENT Ventilateur | 519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2587 | Contrôle de l'état et de la tension des courroies | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-VENT Ventilateur | 519 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2585 | Essai de fonctionnement de l'installation | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-XCHA Echangeur à plaques | 540 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 2791 | Relevé des températures d'entrée et de sortie - Rendement | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-XCHA Echangeur à plaques | 540 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2788 | Inspection et repérage des traces de corrosion ou érosion | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-XCHA Echangeur à plaques | 540 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2789 | Remplacement des joints si besoin | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-XCHA Echangeur à plaques | 540 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2787 | Rinçage et nettoyage des surfaces d'échange - détartrage si nécessaire | A | 1 | 150 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-XCHA Echangeur à plaques | 540 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2790 | Vérification des robinets et accessoires ; remise en état éventuelle | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-XCHA Echangeur à plaques | 540 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2786 | Vérification des traces de fuite | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-XCHA Echangeur à tubes | 541 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2798 | Controle étanchéité du clapet anti-retour condensats (vapeur) | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-XCHA Echangeur à tubes | 541 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2793 | Inspection et repérage des traces de corrosion ou érosion | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-XCHA Echangeur à tubes | 541 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2799 | Nettoyage du diaphragme condensats (vapeur) | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-XCHA Echangeur à tubes | 541 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2797 | Nettoyage filtres condensats et vapeur (vapeur) | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-XCHA Echangeur à tubes | 541 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2800 | Nettoyage électro-vanne condensats (vapeur) | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-XCHA Echangeur à tubes | 541 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2795 | Remplacement des joints | A | 1 | 240 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-XCHA Echangeur à tubes | 541 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2794 | Remplacement des tubes corrodés | A | 1 | 240 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-XCHA Echangeur à tubes | 541 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2792 | Rinçage, si nécessaire détubage et nettoyage des surfaces d'échange | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTO-XCHA Echangeur à tubes | 541 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 2796 | Vérification des robinets et accessoires ; remise en état éventuelle | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-ARMEG Armoire de Climatisa | 1086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6229 | BATTERIE ELECTRIQUE : Contrôle de l'isolement et de l'intensité absorbée | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-ARMEG Armoire de Climatisa | 1086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6228 | BATTERIE ELECTRIQUE : Contrôle du fonctionnement | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-ARMEG Armoire de Climatisa | 1086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6230 | BATTERIE ELECTRIQUE : Contrôle du thermostat de sécurité | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-ARMEG Armoire de Climatisa | 1086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6239 | Contrôle de l'étanchéité des conduits vapeur P | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-ARMEG Armoire de Climatisa | 1086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6213 | Contrôle de la commande locale Chaud/Froid/Vitesse ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-ARMEG Armoire de Climatisa | 1086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6216 | Contrôle des filtres et remplacement si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-ARMEG Armoire de Climatisa | 1086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6240 | Contrôle des électrodes et de la cuve P | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-ARMEG Armoire de Climatisa | 1086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6242 | Contrôle du fonctionnement de la régulation (Points de | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-ARMEG Armoire de Climatisa | 1086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6241 | Contrôle du serrage des connexions P | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-ARMEG Armoire de Climatisa | 1086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6841 | Début période de chauffe : vérification état général, étanchéité, filtre, vanne police, débit, aération … Mise en repos : ramonage conduits, interne, nettoyage … | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
FTT-ARMEG Armoire de Climatisa | 1086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6212 | Essai des fonctions Auto/Arrêt/Manu | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-ARMEG Armoire de Climatisa | 1086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6233 | HUMIDIFICATEUR : Contrôle de la régulation | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-ARMEG Armoire de Climatisa | 1086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6231 | HUMIDIFICATEUR : Contrôle du système d'alimentation automatique en eau | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-ARMEG Armoire de Climatisa | 1086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6232 | HUMIDIFICATEUR : Nettoyage du bac | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-ARMEG Armoire de Climatisa | 1086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6234 | HUMIDIFICATEUR VAPEUR : Contrôle de l'intensité absorbée | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-ARMEG Armoire de Climatisa | 1086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6235 | HUMIDIFICATEUR VAPEUR : Contrôle de l'étanchéité des conduits vapeur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-ARMEG Armoire de Climatisa | 1086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6236 | HUMIDIFICATEUR VAPEUR : Contrôle des électrodes et de la cuve | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-ARMEG Armoire de Climatisa | 1086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6217 | Manoeuvre des vannes d'isolement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-ARMEG Armoire de Climatisa | 1086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6215 | Nettoyage général interne, externe | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
FTT-ARMEG Armoire de Climatisa | 1086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6238 | REGULATION : Contrôle du fonctionnement de la régulation (Points de consignes, paramètres de fonctionnement) | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
FTT-ARMEG Armoire de Climatisa | 1086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6237 | REGULATION : Contrôle du serrage des connexions | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-ARMEG Armoire de Climatisa | 1086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6224 | RESEAUX HYDRAULIQUE : Contrôle de l'étanchéité des vannes d'isolement | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-ARMEG Armoire de Climatisa | 1086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6225 | RESEAUX HYDRAULIQUE : Contrôle de l'étanchéité et de l'état de la batterie | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-ARMEG Armoire de Climatisa | 1086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6227 | RESEAUX HYDRAULIQUE : Contrôle de l'état du calorifuge | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-ARMEG Armoire de Climatisa | 1086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6226 | RESEAUX HYDRAULIQUE : Contrôle évacuation condensats et nettoyage du bac | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-ARMEG Armoire de Climatisa | 1086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6220 | VENTILATEUR : Contrôle de l'isolement et de l'intensité absorbée du moteur | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-ARMEG Armoire de Climatisa | 1086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6223 | VENTILATEUR : Contrôle de l'état des roulements moteur et ventilateur | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-ARMEG Armoire de Climatisa | 1086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6222 | VENTILATEUR : Contrôle de la fixation de l'ensemble moteur ventilateur | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-ARMEG Armoire de Climatisa | 1086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6218 | VENTILATEUR : Contrôle de la tension de l'alignement et de l'état des courroies | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
FTT-ARMEG Armoire de Climatisa | 1086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6221 | VENTILATEUR : Contrôle du serrage de la boite à bornes moteur | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-ARMEG Armoire de Climatisa | 1086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6219 | VENTILATEUR : Graissage des paliers moteurs et turbine | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
FTT-ARMEG Armoire de Climatisa | 1086 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6243 | consignes, paramètres de fonctionnement) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-ARMELEC Armoire électrotec | 1088 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6280 | Contrôle cohérence des indicateurs de mesure en façade | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-ARMELEC Armoire électrotec | 1088 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6277 | Contrôle de l'intensité et de l'équilibrage des phases | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-ARMELEC Armoire électrotec | 1088 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6276 | Contrôle de la présence du schéma dans l'armoire électrique. Remise à jour du schéma si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-ARMELEC Armoire électrotec | 1088 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6287 | Contrôle des liaisons équipotentielles | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-ARMELEC Armoire électrotec | 1088 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6285 | Contrôle des temporisations | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-ARMELEC Armoire électrotec | 1088 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6283 | Contrôle du calibrage des fusibles par rapport au schéma | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-ARMELEC Armoire électrotec | 1088 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6286 | Contrôle du pouvoir coupe circuit des disjoncteurs par rapport au schéma | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-ARMELEC Armoire électrotec | 1088 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6284 | Contrôle du réglage des relais thermiques par rapport au schéma | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-ARMELEC Armoire électrotec | 1088 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6282 | Contrôle du serrage des connexions | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-ARMELEC Armoire électrotec | 1088 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6290 | Contrôle fixation de l'armoire | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-ARMELEC Armoire électrotec | 1088 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6288 | Contrôle état des goulottes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-ARMELEC Armoire électrotec | 1088 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6289 | Contrôle état des presse-étoupes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-ARMELEC Armoire électrotec | 1088 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6274 | Essai Auto/Arrêt/Manu | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-ARMELEC Armoire électrotec | 1088 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6275 | Essai arrêt d'urgence | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-ARMELEC Armoire électrotec | 1088 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6278 | Essai des disjoncteurs différentiels | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-ARMELEC Armoire électrotec | 1088 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6279 | Essai des reports et télécommandes GTB | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-ARMELEC Armoire électrotec | 1088 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6291 | Nettoyage et dépoussiérage de l'armoire | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-ARMELEC Armoire électrotec | 1088 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6281 | Suivi de la procédure de consignation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-ARMELEC Armoire électrotec | 1088 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6292 | Suivi de la procédure de déconsignation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-BEL Ballon d'ECS | 1098 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6418 | Analyse légionelle au robinet (sous-traitant) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-BEL Ballon d'ECS | 1098 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6416 | Détartrage du ballon (Tous les 2 ans) | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-BEL Ballon d'ECS | 1098 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6417 | Remplacement de l'anode (Tous les 2 ans) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-BEL Ballon d'ECS | 1098 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6414 | Contrôle de l'isolement et de l'intensité des résistances électriques | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-BEL Ballon d'ECS | 1098 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6412 | Contrôle de la régulation | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-BEL Ballon d'ECS | 1098 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6413 | Contrôle du point de consigne > 55°C | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-BEL Ballon d'ECS | 1098 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6411 | Essai du groupe de sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-BEL Ballon d'ECS | 1098 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6415 | Réalisation d'un choc thermique.Élévation de la température du ballon à 70°C pendant 30 mn (Si l'installation le permet) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-CAO Console à eau | 1103 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6499 | Chaud/Froid/Ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-CAO Console à eau | 1103 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6506 | Contrôle de l'écoulement et nettoyage du bac à condensât | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-CAO Console à eau | 1103 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6510 | Contrôle de la vanne pressostatique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-CAO Console à eau | 1103 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6502 | Contrôle des connexions électriques | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-CAO Console à eau | 1103 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6503 | Contrôle des protections électriques | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-CAO Console à eau | 1103 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6507 | Contrôle du filtre et remplacement si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-CAO Console à eau | 1103 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6501 | Contrôle du fonctionnement de la régulation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-CAO Console à eau | 1103 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6498 | Contrôle du fonctionnement des commutateurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-CAO Console à eau | 1103 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6500 | Contrôle du fonctionnement du thermostat | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-CAO Console à eau | 1103 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6504 | Contrôle et dépoussiérage de la batterie évaporateur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-CAO Console à eau | 1103 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6508 | Contrôle et dépoussiérage du moto ventilateur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-CAO Console à eau | 1103 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6512 | Contrôle vanne d'isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-CAO Console à eau | 1103 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6509 | Nettoyage complet de l'unité intérieure | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-CAO Console à eau | 1103 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6513 | Relevé du compteur d'eau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-CAO Console à eau | 1103 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6511 | Vérification de l'étanchéité des joints et des flexibles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-CAO Console à eau | 1103 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6505 | Vérification de l'étanchéité des joints et des flexibles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-CAO Console à eau | 1103 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6496 | Contrôle de l'état général | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
FTT-CAO Console à eau | 1103 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6497 | Contrôle du filtre | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
FTT-CDT Cheminée gaz | 1100 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6439 | Analyse de la composition des fumées | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-CDT Cheminée gaz | 1100 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6436 | Contrôle de l étanchéité des souches en passage de toiture | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-CDT Cheminée gaz | 1100 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6434 | Contrôle de la stabilité hors combles haubannage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-CDT Cheminée gaz | 1100 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6437 | Contrôle des extracteurs en gaine | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-CDT Cheminée gaz | 1100 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6431 | Contrôle encrassement et oxydation intérieur conduit | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-CDT Cheminée gaz | 1100 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6438 | Contrôle et relevés de la température des fumées | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-CDT Cheminée gaz | 1100 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6432 | Contrôle oxydation extérieur conduit | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-CDT Cheminée gaz | 1100 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6441 | Mise à jour du livret de chaufferie | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-CDT Cheminée gaz | 1100 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6440 | Ramonage des conduits de fumées | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-CDT Cheminée gaz | 1100 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6433 | Vérification de l'étanchéité des conduits | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-CDT Cheminée gaz | 1100 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6435 | Vérification de la stabilité du chapeau de cheminée (si présence) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-CHAU1 Chaudière brûleur ga | 1092 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6362 | Contrôle état des réfractaires et de l'étanchéité des portes et trappes de visites | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-CHAU1 Chaudière brûleur ga | 1092 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6363 | Contrôle état du calorifuge | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-CHAU1 Chaudière brûleur ga | 1092 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6361 | Nettoyage complet interne et externe de la chaudiere | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-CHAU1 Chaudière brûleur ga | 1092 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6364 | Ramonage du conduit de fumées, du carneau et de la chaudière | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-CHAU1 Chaudière brûleur ga | 1092 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6357 | Contrôle connexions boite à bornes du moteur ventilateur | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-CHAU1 Chaudière brûleur ga | 1092 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6359 | Contrôle de la dépression foyer | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
FTT-CHAU1 Chaudière brûleur ga | 1092 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6358 | Contrôle du servomoteur, des volets et de la tringlerie du système modulant | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-CHAU1 Chaudière brûleur ga | 1092 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6360 | Contrôle du tarage des soupapes de sécurité | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
FTT-CHAU1 Chaudière brûleur ga | 1092 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6350 | Contrôle débit et des sondes de températures départ/retour | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
FTT-CHAU1 Chaudière brûleur ga | 1092 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6351 | Contrôle et essai des sécurités | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
FTT-CHAU1 Chaudière brûleur ga | 1092 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6356 | Contrôle étanchéité des raccords gaz à la pression de service | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-CHAU1 Chaudière brûleur ga | 1092 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6352 | Contrôle état du récupérateur de condensats | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
FTT-CHAU1 Chaudière brûleur ga | 1092 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6349 | Contrôle état et manoeuvre des vannes | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
FTT-CHAU1 Chaudière brûleur ga | 1092 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6353 | Contrôle état et nettoyage de la tête de combustion | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-CHAU1 Chaudière brûleur ga | 1092 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6354 | Contrôle état et nettoyage de l’électrode d’ionisation et des électrodes d’allumage | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-CHAU1 Chaudière brûleur ga | 1092 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6355 | Contrôle état et nettoyage des filtres gaz | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
FTT-CHAU1 Chaudière brûleur ga | 1092 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6347 | Contrôle brûleur et analyse de la combustion (CO², CO,T°C fumées, indice de noircissement, rendement) | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
FTT-CHAU1 Chaudière brûleur ga | 1092 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6348 | Mise à jour du livret de chaufferie | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-CHAU2 Chaudière murale gaz | 1099 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6424 | Contrôle de l'état du récupérateur de condensats | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-CHAU2 Chaudière murale gaz | 1099 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6420 | Contrôle de la pression d'eau du réseau chauffage | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-CHAU2 Chaudière murale gaz | 1099 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6428 | Contrôle des aérations hautes et basses | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-CHAU2 Chaudière murale gaz | 1099 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6419 | Contrôle des points de consignes | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-CHAU2 Chaudière murale gaz | 1099 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6423 | Contrôle étanchéité des raccords gaz | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-CHAU2 Chaudière murale gaz | 1099 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6426 | Contrôle état des électrodes d'allumage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-CHAU2 Chaudière murale gaz | 1099 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6421 | Contrôle état et manoeuvre des vannes | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-CHAU2 Chaudière murale gaz | 1099 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6425 | Contrôle état et nettoyage du thermo-couple | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-CHAU2 Chaudière murale gaz | 1099 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6429 | Essai des sécurités | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-CHAU2 Chaudière murale gaz | 1099 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6427 | Nettoyage de la veilleuse | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-CHAU2 Chaudière murale gaz | 1099 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6422 | Nettoyage externe du corps de chauffe | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-CHAU2 Chaudière murale gaz | 1099 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6430 | Ramonage du conduit de fumée (sous-traitant) | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-CIRC Circulateur | 1090 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6307 | Contrôle de l'intensité absorbée et de l'isolement du moteur | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-CIRC Circulateur | 1090 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6306 | Contrôle de la boite à bornes moteur | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-CIRC Circulateur | 1090 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6311 | Contrôle de la fixation et des supports antivibratiles | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-CIRC Circulateur | 1090 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6308 | Contrôle des liaisons équipotentielles de masse | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-CIRC Circulateur | 1090 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6310 | Contrôle des roulements | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-CIRC Circulateur | 1090 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6309 | Relevé du delta P de la pompe | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-CLIM Armoire de climatisat | 1087 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6262 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Contrôle de l'isolement et de l'intensité absorbée du ou des compresseurs | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-CLIM Armoire de climatisat | 1087 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6263 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Contrôle de l'état des calorifuges | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-CLIM Armoire de climatisat | 1087 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6264 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Contrôle de la charge frigorifique et de l'étanchéité du circuit (remplir le certificat de recherche de fuite annuelle) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-CLIM Armoire de climatisat | 1087 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6256 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Contrôle des connexions plaque à borne moteur du compresseur | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-CLIM Armoire de climatisat | 1087 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6257 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Contrôle des pressions HP/BP et de l'état anhydre du circuit | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-CLIM Armoire de climatisat | 1087 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6258 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Contrôle des pressostats de régulation HP/BP | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-CLIM Armoire de climatisat | 1087 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6259 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Contrôle des pressostats de sécurité HP/BP | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-CLIM Armoire de climatisat | 1087 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6261 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Contrôle du filtre déhydrateur | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-CLIM Armoire de climatisat | 1087 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6260 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE : Contrôle du voyant liquide | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-CLIM Armoire de climatisat | 1087 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6268 | CONDENSATION A AIR : Contrôle de l'intensité absorbée du ou des ventilateurs | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-CLIM Armoire de climatisat | 1087 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6269 | CONDENSATION A AIR : Contrôle de la protection électrique du condenseur | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-CLIM Armoire de climatisat | 1087 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6267 | CONDENSATION A AIR : Contrôle général du condenseur | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-CLIM Armoire de climatisat | 1087 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6270 | CONDENSATION A AIR : Nettoyage du condenseur | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
FTT-CLIM Armoire de climatisat | 1087 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6271 | CONDENSATION A AIR : Nettoyage du ou des ventilateurs | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
FTT-CLIM Armoire de climatisat | 1087 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6245 | Contrôle de la commande locale Chaud/Froid/Vitesse ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-CLIM Armoire de climatisat | 1087 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6246 | Contrôle de la programmation horaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-CLIM Armoire de climatisat | 1087 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6248 | Contrôle des filtres et remplacement si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-CLIM Armoire de climatisat | 1087 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6244 | Essai des fonctions Auto/Arrêt/Manu | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-CLIM Armoire de climatisat | 1087 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6249 | Manoeuvre des vannes d'isolement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-CLIM Armoire de climatisat | 1087 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6247 | Nettoyage général interne, externe | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
FTT-CLIM Armoire de climatisat | 1087 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6273 | REGULATION : Contrôle du fonctionnement de la régulation (Points de consignes, paramètres de fonctionnement) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-CLIM Armoire de climatisat | 1087 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6272 | REGULATION : Contrôle du serrage des connexions | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-CLIM Armoire de climatisat | 1087 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6266 | RESEAUX EVAPORATEUR : Contrôle état de la batterie | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-CLIM Armoire de climatisat | 1087 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6265 | RESEAUX EVAPORATEUR : Contrôle évacuation condensats et nettoyage du bac | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
FTT-CLIM Armoire de climatisat | 1087 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6252 | VENTILATEUR : Contrôle de l'isolement et de l'intensité absorbée du moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-CLIM Armoire de climatisat | 1087 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6255 | VENTILATEUR : Contrôle de l'état des roulements moteur et ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-CLIM Armoire de climatisat | 1087 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6254 | VENTILATEUR : Contrôle de la fixation de l'ensemble moteur ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-CLIM Armoire de climatisat | 1087 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6250 | VENTILATEUR : Contrôle de la tension de l'alignement et de l'état des courroies | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-CLIM Armoire de climatisat | 1087 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6253 | VENTILATEUR : Contrôle du serrage de la boite à bornes moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-CLIM Armoire de climatisat | 1087 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6251 | VENTILATEUR : Graissage des paliers moteurs et turbine | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
FTT-CLIM Armoire de climatisat | 1087 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 9077 | Contrôle de l'étanchéité du condenseur à eau, vérification de l'état général, vérification de la disponibilité | B | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
FTT-CTA Centrale de traitement | 1091 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6344 | MESURES : Mesure et enregistrement de la pression statique ou de la vitesse d'air aux points caractéristiques de l'installation | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-CTA Centrale de traitement | 1091 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6343 | MESURES : Mesure et enregistrement des performances | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-CTA Centrale de traitement | 1091 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6345 | MESURES : Mesure et enregistrement du débit global minimal d'air neuf de l'installation | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-CTA Centrale de traitement | 1091 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6340 | REGULATION : Contrôle de l'état de fonctionnement des actionneurs | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-CTA Centrale de traitement | 1091 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6341 | REGULATION : Contrôle de l'état et de la cohérence des indications des capteurs | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-CTA Centrale de traitement | 1091 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6342 | REGULATION : Contrôle des lois de régulations | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-CTA Centrale de traitement | 1091 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6337 | REGULATION : Contrôle serrage des connexions | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-CTA Centrale de traitement | 1091 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6336 | REGULATION : Dépoussiérage des cartes ou des régulateurs | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-CTA Centrale de traitement | 1091 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6338 | REGULATION : Vérification des points de consignes | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-CTA Centrale de traitement | 1091 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6339 | REGULATION : Vérification des valeurs de gain en proportionnel, intégral et dérivé | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-CTA Centrale de traitement | 1091 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6329 | BATTERIE CHAUDE ET FROIDE : Contrôle de l'étanchéité des batteries | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
FTT-CTA Centrale de traitement | 1091 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6326 | BATTERIE CHAUDE ET FROIDE : Contrôle du bon écoulement des eaux de récupération des condensats batterie eau froide | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
FTT-CTA Centrale de traitement | 1091 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6328 | BATTERIE CHAUDE ET FROIDE : Essais du thermostat antigel et contrôle des asservissements | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
FTT-CTA Centrale de traitement | 1091 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6330 | BATTERIE CHAUDE ET FROIDE : Graissage des registres et contrôle des moto-réducteurs | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
FTT-CTA Centrale de traitement | 1091 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6327 | BATTERIE CHAUDE ET FROIDE : Nettoyage et désinfection du bac de récupération des condensats | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
FTT-CTA Centrale de traitement | 1091 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6331 | BATTERIE CHAUDE ET FROIDE : Relevé des pertes de charge du circuit eau batteries | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
FTT-CTA Centrale de traitement | 1091 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6325 | BATTERIE ELECTRIQUE : Essai des sécurités | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
FTT-CTA Centrale de traitement | 1091 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6324 | BATTERIE ELECTRIQUE : Contrôle de l'intensité et de l'isolement des différents étages | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
FTT-CTA Centrale de traitement | 1091 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6314 | CAISSON : Contrôle de l'état des soufflets et plots antivibratiles | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
FTT-CTA Centrale de traitement | 1091 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6315 | CAISSON : Contrôle de la fixation des appareils de mesure et des liaisons équipotentielles | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-CTA Centrale de traitement | 1091 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6316 | CAISSON : Contrôle presses étoupes vannes et servomoteur | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-CTA Centrale de traitement | 1091 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6312 | CAISSON : Nettoyage extérieur complet du caisson | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
FTT-CTA Centrale de traitement | 1091 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6313 | CAISSON : Nettoyage intérieur complet du caisson, ventilateurs, batteries, registres… | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
FTT-CTA Centrale de traitement | 1091 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6320 | COMPARTIMENT MOTEUR : Contrôle de l'alignement des poulies | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-CTA Centrale de traitement | 1091 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6318 | COMPARTIMENT MOTEUR : Contrôle de l'intensité et de l'isolement du moteur de ventilation | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-CTA Centrale de traitement | 1091 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6319 | COMPARTIMENT MOTEUR : Contrôle de l'état de la tension des courroies | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-CTA Centrale de traitement | 1091 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6323 | COMPARTIMENT MOTEUR : Contrôle de la cohérence des appareils de mesure | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
FTT-CTA Centrale de traitement | 1091 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6322 | COMPARTIMENT MOTEUR : Contrôle de la fixation des volutes | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
FTT-CTA Centrale de traitement | 1091 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6317 | COMPARTIMENT MOTEUR : Contrôle des raccordements sur la boite à bornes | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-CTA Centrale de traitement | 1091 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6321 | COMPARTIMENT MOTEUR : Contrôle des roulements et graissage des paliers | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-CTA Centrale de traitement | 1091 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6335 | FILTRATION : Consignation des interventions dans le livret d'entretien CTA | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-CTA Centrale de traitement | 1091 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6334 | FILTRATION : Contrôle de l'étanchéité | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
FTT-CTA Centrale de traitement | 1091 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6333 | FILTRATION : Relevé de la perte de charge avant et après le remplacement des filtres | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-CTA Centrale de traitement | 1091 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6332 | FILTRATION : Remplacement des filtres si la perte de charge est supérieure à la recommandation du constructeur | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
FTT-CTA Centrale de traitement | 1091 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6346 | MESURES : Consignation des interventions dans le livret d'entretien CTA | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-DISC Disconnecteur | 1106 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6529 | Contrôle de l'obturateur et de la membrane | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-DISC Disconnecteur | 1106 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6531 | Contrôle de la pression et du débit de fuite | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-DISC Disconnecteur | 1106 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6528 | Contrôle de la pression et du débit de fuite de la vanne amont | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-DISC Disconnecteur | 1106 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6532 | Contrôle des différentiels de pression | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-DISC Disconnecteur | 1106 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6530 | Contrôle du fonctionnement de la soupape | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-DISC Disconnecteur | 1106 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6533 | Transmission à la DASS de la fiche de contrôle N°3 instruite par le technicien | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-ECH Echangeur | 1109 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6578 | Détartrage mécanique ou chimique si nécessaire (si nécessaire) | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-ECH Echangeur | 1109 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6577 | Nettoyage du filtre Pc (si nécessaire) | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-ECH Echangeur | 1109 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6575 | Contrôle de la perte de charge primaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-ECH Echangeur | 1109 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6576 | Contrôle de la perte de charge secondaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-ECH Echangeur | 1109 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6572 | Contrôle des presses étoupe des vannes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-ECH Echangeur | 1109 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6574 | Contrôle du calorifuge | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-ECH Echangeur | 1109 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6573 | Manoeuvres des vannes d'isolement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-ECS Réseaux ECS | 1108 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6568 | Contrôle de l'état des tuyauteries après démontage des manchettes témoins | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-ECS Réseaux ECS | 1108 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6569 | Rinçage des bypasses | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-ECS Réseaux ECS | 1108 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6571 | Analyse physico-chimique de l'eau et des dépôts (sous-traitant) | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-ECS Réseaux ECS | 1108 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6565 | Chasses aux extrémités de boucle et sur les zones à faible débit | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-ECS Réseaux ECS | 1108 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6564 | Contrôle de la température au point de puisage le plus éloigné | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-ECS Réseaux ECS | 1108 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6570 | Contrôle des calorifuges | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-ECS Réseaux ECS | 1108 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6562 | Contrôle des filtres | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-ECS Réseaux ECS | 1108 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6563 | Contrôle du TH ( 8 < TH < 15 ) | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-ECS Réseaux ECS | 1108 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6567 | Contrôle et réglage, si nécessaire, de l'injection en produit de traitement (mg produit/litre) | T | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
FTT-ECS Réseaux ECS | 1108 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6566 | Relevé de la consommation en produit de traitement | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-GRFR1 Groupe froid Scroll | 1101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6460 | TRANE : Changement du déshydrateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-GRFR1 Groupe froid Scroll | 1101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6449 | TRANE : Contrôle de la charge en fluide frigorigène | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-GRFR1 Groupe froid Scroll | 1101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6459 | TRANE : Contrôle de l’isolement des compresseurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-GRFR1 Groupe froid Scroll | 1101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6456 | TRANE : Contrôle de l’étanchéité des circuits frigorifiques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-GRFR1 Groupe froid Scroll | 1101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6467 | TRANE : Contrôle de l’état des calorifuges | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-GRFR1 Groupe froid Scroll | 1101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6457 | TRANE : Contrôle de l’état du ventilateur et de la batterie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-GRFR1 Groupe froid Scroll | 1101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6458 | TRANE : Contrôle des connexions électriques des compresseurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-GRFR1 Groupe froid Scroll | 1101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6455 | TRANE : Contrôle des intensités absorbées | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-GRFR1 Groupe froid Scroll | 1101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6463 | TRANE : Contrôle des manchons de dilatation | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-GRFR1 Groupe froid Scroll | 1101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6450 | TRANE : Contrôle des pertes de charge du condenseur et de l’évaporateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-GRFR1 Groupe froid Scroll | 1101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6462 | TRANE : Contrôle des plots antivibratiles | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-GRFR1 Groupe froid Scroll | 1101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6448 | TRANE : Contrôle du fonctionnement général | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-GRFR1 Groupe froid Scroll | 1101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6451 | TRANE : Contrôle surchauffe | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-GRFR1 Groupe froid Scroll | 1101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6466 | TRANE : Désembouage évaporateur si besoin | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-GRFR1 Groupe froid Scroll | 1101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6453 | TRANE : Essai de la sonde de présence d’eau évaporateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-GRFR1 Groupe froid Scroll | 1101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6452 | TRANE : Essai des pressats HP/BP | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-GRFR1 Groupe froid Scroll | 1101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6454 | TRANE : Essai du thermat antigel et du pressat huile | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-GRFR1 Groupe froid Scroll | 1101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6468 | TRANE : Mesure des performances | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-GRFR1 Groupe froid Scroll | 1101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6465 | TRANE : Nettoyage ventilateur et ailettes de la batterie | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-GRFR1 Groupe froid Scroll | 1101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6461 | TRANE : Test de l’acidité de l’huile | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-GRFR1 Groupe froid Scroll | 1101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6464 | TRANE : Vidange en fonction des nombres d’heures de fonctionnement ou du résultat négatif des tests d’acidité | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-GRFR1 Groupe froid Scroll | 1101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6469 | TRANE : Contrôle de l'étanchéité des circuits frigorifiques >2 Kg | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
FTT-GRFR1 Groupe froid Scroll | 1101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6442 | Contrôle de la disponibilité | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-GRFR1 Groupe froid Scroll | 1101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6443 | Contrôle des pressions HP / BP | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-GRFR1 Groupe froid Scroll | 1101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6447 | Contrôle du niveau d'huile | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-GRFR1 Groupe froid Scroll | 1101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6445 | Relevé de la température extérieur | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-GRFR1 Groupe froid Scroll | 1101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6446 | Relevé des compteurs horaires | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-GRFR1 Groupe froid Scroll | 1101 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6444 | Relevé des températures d'eau en entrée/ sortie de l'évaporateur | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-GRFR2 Groupe froid à vis | 1102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6486 | TRANE : Changement du déshydrateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-GRFR2 Groupe froid à vis | 1102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6485 | TRANE : Contrôle de l’isolement des compresseurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-GRFR2 Groupe froid à vis | 1102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6483 | TRANE : Contrôle de l’étanchéité des circuits frigorifiques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-GRFR2 Groupe froid à vis | 1102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6493 | TRANE : Contrôle de l’état des calorifuges | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-GRFR2 Groupe froid à vis | 1102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6484 | TRANE : Contrôle des connexions électriques des compresseurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-GRFR2 Groupe froid à vis | 1102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6482 | TRANE : Contrôle des intensités absorbées | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-GRFR2 Groupe froid à vis | 1102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6489 | TRANE : Contrôle des manchons de dilatation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-GRFR2 Groupe froid à vis | 1102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6477 | TRANE : Contrôle des pertes de charge du condenseur et de l'évaporateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-GRFR2 Groupe froid à vis | 1102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6488 | TRANE : Contrôle des plots antivibratiles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-GRFR2 Groupe froid à vis | 1102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6476 | TRANE : Contrôle du fonctionnement général | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-GRFR2 Groupe froid à vis | 1102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6478 | TRANE : Contrôle surchauffe | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-GRFR2 Groupe froid à vis | 1102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6492 | TRANE : Désembouage évaporateur si besoin | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-GRFR2 Groupe froid à vis | 1102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6491 | TRANE : Détartrage du condensateur si besoin | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-GRFR2 Groupe froid à vis | 1102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6480 | TRANE : Essai de la sonde de présence d’eau évaporateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-GRFR2 Groupe froid à vis | 1102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6479 | TRANE : Essai des pressats HP/BP | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-GRFR2 Groupe froid à vis | 1102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6481 | TRANE : Essai du thermat antigel et du pressat huile | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-GRFR2 Groupe froid à vis | 1102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6494 | TRANE : Mesure des performances | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-GRFR2 Groupe froid à vis | 1102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6487 | TRANE : Test de l’acidité de l’huile | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-GRFR2 Groupe froid à vis | 1102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6490 | TRANE : Vidange en fonction des nombres d’heures de fonctionnement ou du résultat négatif des tests d’acidité | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-GRFR2 Groupe froid à vis | 1102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6495 | TRANE : Contrôle de l'étanchéité des circuits frigorifiques >2 Kg | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
FTT-GRFR2 Groupe froid à vis | 1102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6470 | Contrôle de la disponibilité | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-GRFR2 Groupe froid à vis | 1102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6471 | Contrôle des pressions HP / BP | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-GRFR2 Groupe froid à vis | 1102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6475 | Contrôle du niveau d'huile | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-GRFR2 Groupe froid à vis | 1102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6473 | Relevé de la température extérieur | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-GRFR2 Groupe froid à vis | 1102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6474 | Relevé des compteurs horaires | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-GRFR2 Groupe froid à vis | 1102 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6472 | Relevé des températures d'eau en entrée/ sortie de l'évaporateur | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-MPR Maintien de pression | 1095 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6389 | Contrôle de l'accouplement | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-MPR Maintien de pression | 1095 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6385 | Contrôle de l'intensité moteur | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-MPR Maintien de pression | 1095 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6386 | Contrôle de l'isolement et des liaisons équipotentielles | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-MPR Maintien de pression | 1095 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6384 | Contrôle de la boite à bornes moteur | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-MPR Maintien de pression | 1095 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6391 | Contrôle de la fixation de l'ensemble et des plots antivibratiles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-MPR Maintien de pression | 1095 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6390 | Contrôle de la protection mécanique des parties tournantes | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-MPR Maintien de pression | 1095 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6394 | Contrôle des déverseurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-MPR Maintien de pression | 1095 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6383 | Contrôle des pressions d'asservissement et des report d'alarme | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-MPR Maintien de pression | 1095 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6388 | Contrôle des roulements et graissage éventuel | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-MPR Maintien de pression | 1095 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6392 | Contrôle du filtre à tamis et nettoyage éventuel | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-MPR Maintien de pression | 1095 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6393 | Contrôle du fonctionnement du clapet anti-retour | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-MPR Maintien de pression | 1095 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6382 | Contrôle du pressostat de commande | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-MPR Maintien de pression | 1095 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6387 | Dépoussiérage du ventilateur de refroidissement du moteur | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-MPR Maintien de pression | 1095 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6396 | Remplacement de la signalisation si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-MPR Maintien de pression | 1095 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6395 | Vidange et rinçage de la bâche | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
FTT-PDO Pompe doseuse | 1111 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6585 | Contrôle de la programmation de l'injection | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-PDO Pompe doseuse | 1111 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6589 | Contrôle des clapets d'aspiration et de refoulement | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-PDO Pompe doseuse | 1111 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6591 | Contrôle des connexions électriques | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-PDO Pompe doseuse | 1111 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6586 | Contrôle du bon fonctionnement de l'électrovanne pilote | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-PDO Pompe doseuse | 1111 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6588 | Manoeuvre de la robinetterie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-PDO Pompe doseuse | 1111 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6587 | Nettoyage de la vanne, de la canne d'aspiration et de la crépine | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
FTT-PDO Pompe doseuse | 1111 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6592 | Nettoyage du bac | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
FTT-PDO Pompe doseuse | 1111 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6590 | Resserrage des presse-étoupes et réfection si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-PPE Pompe de circulation | 1096 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6404 | Contrôle de l'alignement du moteur et de la pompe | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-PPE Pompe de circulation | 1096 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6399 | Contrôle de l'intensité absorbée et de l'isolement du moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-PPE Pompe de circulation | 1096 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6397 | Contrôle de l'état de l'accouplement et de sa protection mécanique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-PPE Pompe de circulation | 1096 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6398 | Contrôle de la boite à bornes moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-PPE Pompe de circulation | 1096 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6405 | Contrôle de la fixation et des supports antivibratiles | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-PPE Pompe de circulation | 1096 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6400 | Contrôle des liaisons équipotentielles de masse | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-PPE Pompe de circulation | 1096 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6403 | Contrôle des roulements | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-PPE Pompe de circulation | 1096 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6401 | Dépoussiérage du ventilateur de refroidissement du moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-PPE Pompe de circulation | 1096 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6402 | Relevé du delta P de la pompe | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-PSI Pompe simple | 1110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6580 | Contrôle de l'intensité absorbée et de l'isolement du moteur | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-PSI Pompe simple | 1110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6579 | Contrôle de la boite à bornes moteur | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-PSI Pompe simple | 1110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6584 | Contrôle de la fixation et des supports antivibratiles | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-PSI Pompe simple | 1110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6581 | Contrôle des liaisons équipotentielles de masse | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-PSI Pompe simple | 1110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6583 | Contrôle des roulements | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-PSI Pompe simple | 1110 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6582 | Relevé du delta P de la pompe | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-RAD Radiateur à eau | 1097 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6408 | Contrôle de la robinetterie d'isolement | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-RAD Radiateur à eau | 1097 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6407 | Contrôle du robinet thermostatique | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-RAD Radiateur à eau | 1097 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6409 | Dépoussiérage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-RAD Radiateur à eau | 1097 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6406 | Purge de l'air | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-REL Pompe de relevage et f | 1112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6598 | Contrôle de l'intensité absorbé et de l'isolement du moteur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-REL Pompe de relevage et f | 1112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6595 | Contrôle de l'étanchéité du clapet de refoulement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-REL Pompe de relevage et f | 1112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6596 | Contrôle de l'état de l'accouplement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-REL Pompe de relevage et f | 1112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6600 | Contrôle de l'état du manchon de refoulement ou du raccord souple | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-REL Pompe de relevage et f | 1112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6597 | Contrôle de la boite à bornes du moteur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-REL Pompe de relevage et f | 1112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6601 | Nettoyage complet du puisard et pompage de la fosse de relevage (si besoin) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-REL Pompe de relevage et f | 1112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6599 | Nettoyage de la roue et de la crépine | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-REL Pompe de relevage et f | 1112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6593 | Contrôle du bon fonctionnement des flotteurs et de ses asservissements | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
FTT-REL Pompe de relevage et f | 1112 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6594 | Essai des séquences de démarrage et de mise en sécurité | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
FTT-RESH Réseaux hydraulique | 1093 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6365 | Contrôle de l'absence de fuite | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-RESH Réseaux hydraulique | 1093 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6367 | Contrôle des débits sur vannes de réglage (utilisation de la mallette) | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-RESH Réseaux hydraulique | 1093 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6370 | Contrôle des filtres | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-RESH Réseaux hydraulique | 1093 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6366 | Contrôle des manchons de dilatation (recommandation des constructeurs: Ne pas peindre les manchon et prévoir le remplacement tout les 10 ans ) | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-RESH Réseaux hydraulique | 1093 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6373 | Contrôle des pots à boues et évacuations des boues par chasse rapide | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-RESH Réseaux hydraulique | 1093 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6369 | Contrôle des purgeurs | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-RESH Réseaux hydraulique | 1093 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6374 | Contrôle des supports de tuyauterie | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-RESH Réseaux hydraulique | 1093 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6368 | Contrôle des thermomètres et des manomètres | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-RESH Réseaux hydraulique | 1093 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6371 | Contrôle du calorifuge | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-RESH Réseaux hydraulique | 1093 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6372 | Contrôle du collecteur des réseaux de récupération de purges | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-RESH Réseaux hydraulique | 1093 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6375 | Retouche de peinture | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-ROB Vannes et robinetterie | 1094 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6380 | Contrôle des joints de brides et remplacement si fuyards | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-ROB Vannes et robinetterie | 1094 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6381 | Contrôle présence étiquette de repérage | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-ROB Vannes et robinetterie | 1094 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6377 | Graissage des tiges de vannes | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-ROB Vannes et robinetterie | 1094 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6376 | Manoeuvre des vannes d'isolement | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-ROB Vannes et robinetterie | 1094 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6378 | Resserrage des presse-étoupes | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-ROB Vannes et robinetterie | 1094 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6379 | Réfection des presse-étoupes | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-RONDTECH Ronde Technique | 1085 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6840 | Début période de chauffe : vérification état général, étanchéité, filtre, vanne police, débit, aération … | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-RONDTECH Ronde Technique | 1085 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6182 | Armoire de Climatisation à eau glacée : Contrôle de la disponibilité | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
FTT-RONDTECH Ronde Technique | 1085 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6183 | Armoire de climatisation autonome : Contrôle de la disponibilté | H | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
FTT-RONDTECH Ronde Technique | 1085 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6184 | Armoire électrotechnique : Contrôle de la disponibilité et état des voyants,remplacement si nécessaire | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
FTT-RONDTECH Ronde Technique | 1085 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6185 | Armoire électrotechnique : Contrôle position Auto/Arrêt/Manu | H | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
FTT-RONDTECH Ronde Technique | 1085 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6839 | Ballon ECS douches : Contrôle absence de fuite | H | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
FTT-RONDTECH Ronde Technique | 1085 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6192 | CTA : Contrôle de l'écoulement des condensats | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-RONDTECH Ronde Technique | 1085 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6189 | CTA : Contrôle de la disponibilité de fonctionnement | H | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
FTT-RONDTECH Ronde Technique | 1085 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6191 | CTA : Contrôle de la position des volets et registres | H | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
FTT-RONDTECH Ronde Technique | 1085 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6190 | CTA : Relevé des températures d'air neuf et de soufflage | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
FTT-RONDTECH Ronde Technique | 1085 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6187 | Caisson d'extraction d'air : Contrôle disponibilité de fonctionnement | H | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
FTT-RONDTECH Ronde Technique | 1085 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6193 | Chaudière brûleur gaz : Contrôle de la disponibilité | H | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
FTT-RONDTECH Ronde Technique | 1085 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6196 | Chaudière brûleur gaz : Contrôle de la présence du livret de chaufferie | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
FTT-RONDTECH Ronde Technique | 1085 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6195 | Chaudière brûleur gaz : Contrôle du niveau d'eau | H | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
FTT-RONDTECH Ronde Technique | 1085 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6194 | Chaudière brûleur gaz : Relevé des température départ / retour | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
FTT-RONDTECH Ronde Technique | 1085 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6188 | Circulateur : Contrôle de la disponibilité | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
FTT-RONDTECH Ronde Technique | 1085 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6203 | Circulateur sans accouplement : Contrôle de la disponibilité | H | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
FTT-RONDTECH Ronde Technique | 1085 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6204 | Circulateur sans accouplement : Relevé des pressions amont / aval | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
FTT-RONDTECH Ronde Technique | 1085 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6202 | Echangeur : Contrôle absence de fuite | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
FTT-RONDTECH Ronde Technique | 1085 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6198 | Pompe de circulation : Contrôle de l'absence de fuite au niveau des garnitures | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
FTT-RONDTECH Ronde Technique | 1085 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6197 | Pompe de circulation : Contrôle de la disponibilité | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-RONDTECH Ronde Technique | 1085 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6200 | Pompe de circulation : Permutation des pompes selon temps de fonctionnement | H | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
FTT-RONDTECH Ronde Technique | 1085 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6199 | Pompe de circulation : Relevé des pressions amont / aval | H | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
FTT-RONDTECH Ronde Technique | 1085 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6210 | Pompe de relevage et fosse : Contrôle de la disponibilité | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-RONDTECH Ronde Technique | 1085 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6205 | Pompe doseuse : Contrôle de la disponibilité | H | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
FTT-RONDTECH Ronde Technique | 1085 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6207 | Pompe doseuse : Contrôle de la présence de produit de traitement dans le bac | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-RONDTECH Ronde Technique | 1085 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6208 | Pompe doseuse : Noter les rajouts de produit dans le bac | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-RONDTECH Ronde Technique | 1085 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6206 | Pompe doseuse : Relevé index du compteur d'appoint | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-RONDTECH Ronde Technique | 1085 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6201 | Réseaux ECS : Contrôle de l'absence de fuite | H | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
FTT-RONDTECH Ronde Technique | 1085 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6211 | Tour de refroidissement : Contrôle de la disponibilité de fonctionnement | H | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-SAN Douches | 1104 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6514 | Analyse légionelle | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-SAN Douches | 1104 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6516 | Détartrage des pommes de douches dans une solution à Ph acide (si nécessaire) | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-SAN Douches | 1104 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6515 | Remplacer les éléments périphériques de distribution (ioints,filtres de robinet, pommes et flexibles de douches) en fonction de leur étât d'usure | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-SAN Douches | 1104 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6517 | Rinçage puis désinfection dans une solution chlorée (si nécessaire) | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-SPL Climatiseur Split syst | 1107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6539 | Contrôle de l'état des câbles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-SPL Climatiseur Split syst | 1107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6534 | Contrôle de l'état général | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-SPL Climatiseur Split syst | 1107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6537 | Contrôle de la commande Chaud/Froid/Vitesse ventilateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-SPL Climatiseur Split syst | 1107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6538 | Contrôle des connexions électriques | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-SPL Climatiseur Split syst | 1107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6535 | Contrôle du fonctionnement de la régulation et des sécurités | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-SPL Climatiseur Split syst | 1107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6536 | Contrôle du fonctionnement du thermostat | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-SPL Climatiseur Split syst | 1107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6551 | UNITE EXTERIEURE : Contrôle de l'acidité du fluide frigorigène | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
FTT-SPL Climatiseur Split syst | 1107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6555 | UNITE EXTERIEURE : Contrôle de l'intensité et l'isolement du compresseur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-SPL Climatiseur Split syst | 1107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6557 | UNITE EXTERIEURE : Contrôle de l'état du calorifuge | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-SPL Climatiseur Split syst | 1107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6550 | UNITE EXTERIEURE : Contrôle de la charge frigorifique et de l'étanchéité du circuit | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
FTT-SPL Climatiseur Split syst | 1107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6561 | UNITE EXTERIEURE : Contrôle de la charge frigorifique et de l'étanchéité du circuit | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-SPL Climatiseur Split syst | 1107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6556 | UNITE EXTERIEURE : Contrôle de la tension du compresseur en fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-SPL Climatiseur Split syst | 1107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6553 | UNITE EXTERIEURE : Contrôle des pressions HP/BP | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-SPL Climatiseur Split syst | 1107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6554 | UNITE EXTERIEURE : Contrôle des pressostats HP/BP (Chaîne de sécurité) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-SPL Climatiseur Split syst | 1107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6559 | UNITE EXTERIEURE : Contrôle des silentblocs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-SPL Climatiseur Split syst | 1107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6552 | UNITE EXTERIEURE : Contrôle du filtre deshydrateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-SPL Climatiseur Split syst | 1107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6558 | UNITE EXTERIEURE : Contrôle du pressostat se sécurité haute pression | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-SPL Climatiseur Split syst | 1107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6560 | UNITE EXTERIEURE : Nettoyage complet de l'unité extérieure | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
FTT-SPL Climatiseur Split syst | 1107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6545 | UNITE INTERIEURE : Contrôle de l'intensité du ventilateur | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
FTT-SPL Climatiseur Split syst | 1107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6541 | UNITE INTERIEURE : Contrôle de l'écoulement et pompe de relevage éventuelle | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-SPL Climatiseur Split syst | 1107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6540 | UNITE INTERIEURE : Contrôle de la batterie évaporateur | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
FTT-SPL Climatiseur Split syst | 1107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6546 | UNITE INTERIEURE : Contrôle de la tension du ventilateur en fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-SPL Climatiseur Split syst | 1107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6543 | UNITE INTERIEURE : Contrôle du filtre et remplacement si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-SPL Climatiseur Split syst | 1107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6548 | UNITE INTERIEURE : Contrôle du thermostat de sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-SPL Climatiseur Split syst | 1107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6549 | UNITE INTERIEURE : Nettoyage complet de l'unité intérieure | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
FTT-SPL Climatiseur Split syst | 1107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6542 | UNITE INTERIEURE : Nettoyage du bac à condensât | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-SPL Climatiseur Split syst | 1107 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6544 | UNITE INTERIEURE : Nettoyage et dépoussiérage du ventilateur | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-TOU Tour de refroidissemen | 1113 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6627 | Vidange, nettoyage et désinfection des circuits d'eau et des parties périphériques. | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-TOU Tour de refroidissemen | 1113 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6618 | Contrôle de l'alignement des poulies | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
FTT-TOU Tour de refroidissemen | 1113 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6610 | Contrôle de l'entartrage et de la corrosion du bac | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-TOU Tour de refroidissemen | 1113 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6613 | Contrôle de l'intensité de la résistance antigel et du cordon chauffant ( voir gamme cordon chauffant ) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-TOU Tour de refroidissemen | 1113 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6621 | Contrôle de l'intensité et de l'isolement du moteur de ventilation | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
FTT-TOU Tour de refroidissemen | 1113 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6617 | Contrôle de l'état de la protection mécanique du système de transmission | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
FTT-TOU Tour de refroidissemen | 1113 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6616 | Contrôle de l'état de la tension des courroies | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-TOU Tour de refroidissemen | 1113 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6609 | Contrôle de l'état des packings et du circuit de pulvérisation | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
FTT-TOU Tour de refroidissemen | 1113 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6623 | Contrôle de l'état des plots antivibratiles | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-TOU Tour de refroidissemen | 1113 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6625 | Contrôle de la cohérence des appareils de mesure | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-TOU Tour de refroidissemen | 1113 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6624 | Contrôle de la fixation des appareils de mesure et des liaisons équipotentielles | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-TOU Tour de refroidissemen | 1113 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6622 | Contrôle de la fixation des volutes | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
FTT-TOU Tour de refroidissemen | 1113 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6620 | Contrôle des raccordements sur la boite à bornes du moteur | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
FTT-TOU Tour de refroidissemen | 1113 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6612 | Contrôle du bon fonctionnement de la déconcentration automatique | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-TOU Tour de refroidissemen | 1113 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6615 | Contrôle du delta P batterie d'échange (tour à circuit fermé ) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-TOU Tour de refroidissemen | 1113 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6614 | Contrôle du delta P pompe de pulvérisation (tour à circuit fermé ) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-TOU Tour de refroidissemen | 1113 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6611 | Contrôle du système d'appoint d'eau | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-TOU Tour de refroidissemen | 1113 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6619 | Contrôle roulements et graissage paliers | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
FTT-TOU Tour de refroidissemen | 1113 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6626 | Mesure et enregistrement des performances si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-TOU Tour de refroidissemen | 1113 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6608 | Analyse d'eau pour recherche de LEGIONELLA | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-TOU Tour de refroidissemen | 1113 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6607 | Contrôle de l'état de propreté des surfaces | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-TOU Tour de refroidissemen | 1113 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6602 | Contrôle du bon fonctionnement du traitement d'eau | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-TOU Tour de refroidissemen | 1113 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6604 | Contrôle du niveau bas du bac | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-TOU Tour de refroidissemen | 1113 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6606 | Contrôle du taux de déconcentration | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-TOU Tour de refroidissemen | 1113 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6605 | Relevé des températures d'eau E/S | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-TOU Tour de refroidissemen | 1113 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6603 | Relevé du compteur d'eau d'appoint | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
FTT-TOU Tour de refroidissemen | 1113 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6628 | Renseignement du livret d'entretien | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-VCVT Ventilo-convecteur | 1105 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6526 | Contrôle calorifuge et état extérieur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-VCVT Ventilo-convecteur | 1105 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6527 | Contrôle de l' encombrement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-VCVT Ventilo-convecteur | 1105 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6522 | Contrôle des connexions électriques | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-VCVT Ventilo-convecteur | 1105 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6521 | Contrôle du bon fonctionnement de la régulation et des électrovannes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-VCVT Ventilo-convecteur | 1105 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6520 | Contrôle du fonctionnement des commutateurs Chaud/Froid/Ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-VCVT Ventilo-convecteur | 1105 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6524 | Contrôle et dépoussiérage des batteries | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-VCVT Ventilo-convecteur | 1105 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6523 | Contrôle et dépoussiérage du moto ventilateur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-VCVT Ventilo-convecteur | 1105 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6525 | Contrôle évacuation et nettoyage du bac à condensât | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-VCVT Ventilo-convecteur | 1105 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6518 | Contrôle de l'état général | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-VCVT Ventilo-convecteur | 1105 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6519 | Contrôle du filtre et remplacement si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
FTT-VENT Caisson d'extraction | 1089 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6296 | Contrôle de l'alignement des poulies | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-VENT Caisson d'extraction | 1089 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6294 | Contrôle de l'intensité et de l'isolement du moteur de ventilation | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-VENT Caisson d'extraction | 1089 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6295 | Contrôle de l'état de la tension des courroies | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-VENT Caisson d'extraction | 1089 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6300 | Contrôle de l'état des soufflets et plots antivibratiles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-VENT Caisson d'extraction | 1089 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6301 | Contrôle de la fixation des appareils de mesure et des liaisons équipotentielles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-VENT Caisson d'extraction | 1089 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6298 | Contrôle de la fixation des volutes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-VENT Caisson d'extraction | 1089 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6293 | Contrôle des raccordements sur la boite à bornes du moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-VENT Caisson d'extraction | 1089 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6297 | Contrôle des roulements et graissage des paliers | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-VENT Caisson d'extraction | 1089 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6299 | Graissage des registres et contrôle des moto-réducteurs | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-VENT Caisson d'extraction | 1089 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6305 | Mesure et enregistrement de la pression statique ou de la vitesse d'air aux points caractéristiques de l'installation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-VENT Caisson d'extraction | 1089 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6302 | Mesure et enregistrement du débit global minimal d'air extrait de l'installation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
FTT-VENT Caisson d'extraction | 1089 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 6303 | Nettoyage intérieur complet du caisson, ventilateurs, registres… | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GAMME ACCOR-VISITE T1 | 5240 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53591 | Armoires électriques : Controle des horloges | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GAMME ACCOR-VISITE T1 | 5240 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53593 | Armoires électriques : Remplacement des ampoules dans les plafonniers | A | 1 | 180 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GAMME ACCOR-VISITE T1 | 5240 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53589 | Armoires électriques : Serrage des connexions | A | 1 | 180 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GAMME ACCOR-VISITE T1 | 5240 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53590 | Armoires électriques : Test des différentiels | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GAMME ACCOR-VISITE T1 | 5240 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53594 | Bureau de contrôle : Levée des prescriptions liées à la maintenance (hors fourniture) | A | 1 | 240 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GAMME ACCOR-VISITE T1 | 5240 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53592 | Circulations : Controle des Prises de courant et réparation si necessaire | A | 1 | 180 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GAMME ACCOR-VISITE T1 | 5240 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53595 | Contrôle des extracteurs d'air | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GAMME ACCOR-VISITE T1 | 5240 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53598 | Contrôle des portes et ferme portes des cabines sanitaires (cw + douches) | T | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
GAMME ACCOR-VISITE T1 | 5240 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53597 | Contrôle des températures ECS | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GAMME ACCOR-VISITE T1 | 5240 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53601 | Contrôle du bon fonctionnement des BAES | T | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
GAMME ACCOR-VISITE T1 | 5240 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53599 | Contrôle du bon fonctionnement des portes coupe-feu | T | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
GAMME ACCOR-VISITE T1 | 5240 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53600 | Contrôle du bon fonctionnement et du libre accés aux issues de secours | T | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
GAMME ACCOR-VISITE T1 | 5240 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53602 | Contrôle ndu bon fonctionnement des trappes de désenfumage ( hors trappe avec cartouches CO2) | T | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
GAMME ACCOR-VISITE T1 | 5240 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53596 | Purge et dégazage des ballons ECS | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GAMME ACCOR-VISITE T2 | 5241 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53615 | Administratif : Mise à jour du carnet d'hygiène de l'eau | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GAMME ACCOR-VISITE T2 | 5241 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53605 | Ballons électriques ou ballon tampon: Contrôle connexions électriques et intensité | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GAMME ACCOR-VISITE T2 | 5241 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53606 | Ballons électriques ou ballon tampon: Nettoyage des thermo-plongeurs | A | 1 | 180 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GAMME ACCOR-VISITE T2 | 5241 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53604 | Ballons électriques ou ballon tampon: Remplacement joints,anodes,purgeurs et soupapes si necessaire | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GAMME ACCOR-VISITE T2 | 5241 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53607 | Ballons électriques ou ballon tampon: Remplacement thermo-plongeurs si necessaire | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GAMME ACCOR-VISITE T2 | 5241 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53603 | Ballons électriques ou ballon tampon: Vidange et détartrage | A | 1 | 240 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GAMME ACCOR-VISITE T2 | 5241 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53610 | Détendeurs : Nettoyage du filtre | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GAMME ACCOR-VISITE T2 | 5241 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53614 | Mitigeur départ ECS : Entretien suivant recommandations constructeur | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GAMME ACCOR-VISITE T2 | 5241 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53611 | Nourrices : Contrôle de l'étanchéité + usure | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GAMME ACCOR-VISITE T2 | 5241 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53612 | Pompes : Purges et rincage du réseau de bouclage zone par zone | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GAMME ACCOR-VISITE T2 | 5241 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53613 | Pompes : Vérification du fonctionnement / efficacité et nettoyage des pompes vide cave et de leur puisard | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GAMME ACCOR-VISITE T2 | 5241 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53609 | Vannes: Controle de l'étanchéité | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GAMME ACCOR-VISITE T2 | 5241 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53608 | Vannes: Manipulation de toutes les vannes de l'hotel | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GAMME ACCOR-VISITE T2 | 5241 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53616 | Contrôle des extracteurs d'air | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GAMME ACCOR-VISITE T2 | 5241 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53619 | Contrôle des portes et ferme portes des cabines sanitaires (cw + douches) | T | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
GAMME ACCOR-VISITE T2 | 5241 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53618 | Contrôle des températures ECS | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GAMME ACCOR-VISITE T2 | 5241 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53622 | Contrôle du bon fonctionnement des BAES | T | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
GAMME ACCOR-VISITE T2 | 5241 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53620 | Contrôle du bon fonctionnement des portes coupe-feu | T | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
GAMME ACCOR-VISITE T2 | 5241 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53621 | Contrôle du bon fonctionnement et du libre accés aux issues de secours | T | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
GAMME ACCOR-VISITE T2 | 5241 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53623 | Contrôle ndu bon fonctionnement des trappes de désenfumage ( hors trappe avec cartouches CO2) | T | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
GAMME ACCOR-VISITE T2 | 5241 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53617 | Purge et dégazage des ballons ECS | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GAMME ACCOR-VISITE T3 | 5242 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53625 | Chambres : Contrôle des fixations du mobilier | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GAMME ACCOR-VISITE T3 | 5242 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53624 | Chambres : Contrôle des prises de courant | A | 1 | 90 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GAMME ACCOR-VISITE T3 | 5242 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53630 | Fenêtres (année impaire) : Contrôle ouverture / fermeture , isophonie | A | 1 | 200 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GAMME ACCOR-VISITE T3 | 5242 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53629 | Fenêtres (année impaire) : Graissage / réglage des gonds | A | 1 | 250 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GAMME ACCOR-VISITE T3 | 5242 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53627 | Portes ( année paire) : Contrôle ouverture / fermeture | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GAMME ACCOR-VISITE T3 | 5242 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53626 | Portes ( année paire) : Graissage gonds / ferme porte | A | 1 | 240 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GAMME ACCOR-VISITE T3 | 5242 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53628 | Portes ( année paire) : Réglage divers (rabotage,alignement,resserage gonds,serrure,bras de ferme porte) | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GAMME ACCOR-VISITE T3 | 5242 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53631 | Contrôle des extracteurs d'air | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GAMME ACCOR-VISITE T3 | 5242 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53634 | Contrôle des portes et ferme portes des cabines sanitaires (cw + douches) | T | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
GAMME ACCOR-VISITE T3 | 5242 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53633 | Contrôle des températures ECS | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GAMME ACCOR-VISITE T3 | 5242 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53637 | Contrôle du bon fonctionnement des BAES | T | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
GAMME ACCOR-VISITE T3 | 5242 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53635 | Contrôle du bon fonctionnement des portes coupe-feu | T | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
GAMME ACCOR-VISITE T3 | 5242 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53636 | Contrôle du bon fonctionnement et du libre accés aux issues de secours | T | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
GAMME ACCOR-VISITE T3 | 5242 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53638 | Contrôle ndu bon fonctionnement des trappes de désenfumage ( hors trappe avec cartouches CO2) | T | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
GAMME ACCOR-VISITE T3 | 5242 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53632 | Purge et dégazage des ballons ECS | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GAMME ACCOR-VISITE T4 | 5243 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53639 | Cabines de douche : Nettoyage complet des sèches corps | A | 1 | 240 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GAMME ACCOR-VISITE T4 | 5243 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53641 | Cabines de douche : Nettoyage moteur de séchage et résistance | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GAMME ACCOR-VISITE T4 | 5243 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53640 | Cabines de douche : Vérification des automatismes | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GAMME ACCOR-VISITE T4 | 5243 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53642 | Centrale d'extraction d'air : Nettoyage complet | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GAMME ACCOR-VISITE T4 | 5243 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53644 | WC : Nettoyage moteur de séchage et résistance | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GAMME ACCOR-VISITE T4 | 5243 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53643 | WC : Vérification des automatismes | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GAMME ACCOR-VISITE T4 | 5243 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53645 | Contrôle des extracteurs d'air | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GAMME ACCOR-VISITE T4 | 5243 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53648 | Contrôle des portes et ferme portes des cabines sanitaires (cw + douches) | T | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
GAMME ACCOR-VISITE T4 | 5243 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53647 | Contrôle des températures ECS | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GAMME ACCOR-VISITE T4 | 5243 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53651 | Contrôle du bon fonctionnement des BAES | T | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
GAMME ACCOR-VISITE T4 | 5243 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53649 | Contrôle du bon fonctionnement des portes coupe-feu | T | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
GAMME ACCOR-VISITE T4 | 5243 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53650 | Contrôle du bon fonctionnement et du libre accés aux issues de secours | T | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
GAMME ACCOR-VISITE T4 | 5243 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53652 | Contrôle ndu bon fonctionnement des trappes de désenfumage ( hors trappe avec cartouches CO2) | T | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
GAMME ACCOR-VISITE T4 | 5243 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 53646 | Purge et dégazage des ballons ECS | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GD-Adoucisseur | 1284 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8107 | Bac à sel : Vider et nettoyer le bac à sel | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-Adoucisseur | 1284 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8100 | Adoucisseur: Contrôle du cycle de regénération | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GD-Adoucisseur | 1284 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8103 | Adoucisseur: Vérifier le bon écoulement de l'eau lors de la regénération | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GD-Adoucisseur | 1284 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8109 | Installation: Nettoyage de l'ensemble | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GD-Adoucisseur | 1284 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8102 | Adoucisseur: Contrôle de l'horloge et réglage si besoin | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-Adoucisseur | 1284 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8101 | Adoucisseur: Mesure du TH, réglage de la vanne de by pass si l'écart est > à + ou - 2°F de la valeur désirée | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-Adoucisseur | 1284 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8105 | Bac à sel : Vérifier le niveau de saumur, régler le flotteur si besoin | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-Adoucisseur | 1284 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8106 | Bac à sel : Noter la consommation de sel Nb sacs utilisés: | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-Adoucisseur | 1284 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8104 | Bac à sel : Remplir le bac à sel environ 10 cm au dessus du niveau d'eau | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-Adoucisseur | 1284 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8110 | Installation: Noter le volume d'eau d'appoint m3 | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
GD-Adoucisseur | 1284 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8108 | Installation: Vérifier l'absence de fuite, si présence les éliminer | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
GD-Armoire Clim | 1287 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8141 | Circuit frigorifique: Relevé pressions et températures | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-Armoire Clim | 1287 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8136 | Contrôles mécaniques: Contrôle débits d'air , nettoyage si nécessaire | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-Armoire Clim | 1287 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8135 | Contrôles mécaniques: Examen propreté turbines, nettoyage si nécessaire | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-Armoire Clim | 1287 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8137 | Contrôles électriques: Contrôle propreté tableau, nettoyage si nécessaire | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-Armoire Clim | 1287 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8139 | Contrôles électriques: Examen état général contacts et relais | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-Armoire Clim | 1287 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8138 | Contrôles électriques: Relevé intensités | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-Armoire Clim | 1287 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8140 | Contrôles électriques: Vérification connexions électriques et câbles | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-Armoire Clim | 1287 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8146 | Echangeurs: Nettoyage du condenseur et évaporateur | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-Armoire Clim | 1287 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8147 | Condensats: Nettoyage bac récupération des condensats | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-Armoire Clim | 1287 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8134 | Contrôles mécaniques: Contrôle échauffement moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-Armoire Clim | 1287 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8150 | Régulation: Contrôle sécurités et asservissements | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GD-Armoire Clim | 1287 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8149 | Régulation: Vérification du fonctionnement du climatiseur (température et hygrométrie) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GD-Armoire Clim | 1287 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8142 | Circuit frigorifique: Contrôle absence humidité circuits (si présence voyant) | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
GD-Armoire Clim | 1287 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8143 | Circuit frigorifique: Contrôle niveau d'huile | T | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
GD-Armoire Clim | 1287 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8144 | Circuit frigorifique: Vérification préchauffage huile (si existant) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-Armoire Clim | 1287 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8148 | Condensats: Contrôle évacuation condensats et Vérification pompe de relevage | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-Armoire Clim | 1287 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8131 | Contrôles mécaniques: Contrôle sensoriel bruits et vibrations | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-Armoire Clim | 1287 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8132 | Contrôles mécaniques: Contrôle état et tension courroies, remplacement si nécessaire | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-Armoire Clim | 1287 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8133 | Contrôles mécaniques: Contrôle état mécanique, graissage paliers et roulements | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-Armoire Clim | 1287 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8145 | Echangeurs: Nettoyage ou remplacement des filtres à air si nécessaire | T | 1 | 6 | [6 empty] | #N/A
GD-Armoire Clim | 1287 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8151 | Remplacement du filtre | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-BACHES EAU | 1286 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8121 | CUVE: Contrôle étanchéité raccords et brides | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GD-BACHES EAU | 1286 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8123 | CUVE: Examen état général peinture externe | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-BACHES EAU | 1286 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8122 | CUVE: Examen état général surface externe | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GD-BACHES EAU | 1286 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8120 | CUVE: Examen état général surface interne | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GD-BACHES EAU | 1286 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8119 | CUVE: Ouverture trou d'homme supérieur | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GD-BACHES EAU | 1286 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8118 | CUVE: Purge résidus | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-BACHES EAU | 1286 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8124 | CUVE: Réfection surface interne | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
GD-BACHES EAU | 1286 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8128 | ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES: Contrôle fonctionnement détecteurs niveau | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-BACHES EAU | 1286 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8127 | ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES: Graissage boulonnerie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-BACHES EAU | 1286 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8126 | ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES: Manœuvre vannes | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-BACHES EAU | 1286 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8130 | Remplir le carnet sanitaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-BACHES EAU | 1286 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8129 | Verification des 2 pompes de relevage dans le local ECS | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GD-BACHES EAU | 1286 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8125 | Vérification des arrivées eaux pluviales dans la cuve | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
GD-BECS BATIMENT B COMMUNS | 1291 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8206 | Travaux hydrauliques: Contrôler la bonne évacuation de l'eau de décharge et de vidange | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-BECS BATIMENT B COMMUNS | 1291 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8208 | Travaux hydrauliques: Faire une chasse violente sur la vidange du ballon, jusqu'à obtention d'une eau claire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-BECS BATIMENT B COMMUNS | 1291 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8204 | Travaux hydrauliques: Manoeuvrer les vannes d'isolement | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-BECS BATIMENT B COMMUNS | 1291 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8203 | Travaux hydrauliques: Mesurer la température de l'eau (entre 55°C et 60°C), régler le thermostat si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-BECS BATIMENT B COMMUNS | 1291 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8205 | Travaux hydrauliques: Tester le groupe de sécurité par manœuvre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-BECS BATIMENT B COMMUNS | 1291 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8207 | Travaux hydrauliques: Vérifier les fixations du ballon, remettre en état si nécessaire. | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-BECS BATIMENT B COMMUNS | 1291 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8198 | Travaux réalisables hors tension: Contrôler l'état de la protection électrique | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-BECS BATIMENT B COMMUNS | 1291 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8201 | Travaux réalisables hors tension: Contrôler les connexions électriques (serrage et trace d'échauffement) | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-BECS BATIMENT B COMMUNS | 1291 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8202 | Travaux réalisables hors tension: Faire une mesure d'isolement de la résistance | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-BECS BATIMENT B COMMUNS | 1291 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8200 | Travaux réalisables hors tension: Vérifier l'état du raccordement électrique (liaison disjoncteur, ballon) | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-BECS BATIMENT B COMMUNS | 1291 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8199 | Travaux réalisables hors tension: Vérifier les liaisons de terre et équipotentielles, les mettre en conformité si nécessaire | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-BECS SUPERIEUR à >= à 1500l | 1290 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8190 | Travaux hydrauliques: Tester le groupe de sécurité par manœuvre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-BECS SUPERIEUR à >= à 1500l | 1290 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8193 | Travaux hydrauliques: Vérification des circulateurs (étanchéité, dur, intensité, etc..) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-BECS SUPERIEUR à >= à 1500l | 1290 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8197 | Travaux réglementaires: Ouverture des ballons,nettoyage, désinfection avec un produit bactéricide, remplir le carnet sanitaire,Vidange des ballons, (prévoir un joint d'avance) | A | 1 | 130 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-BECS SUPERIEUR à >= à 1500l | 1290 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8191 | Travaux hydrauliques: Contrôler la bonne évacuation de l'eau de décharge et de vidange | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-BECS SUPERIEUR à >= à 1500l | 1290 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8196 | Travaux hydrauliques: Faire une chasse violente sur la vidange du ballon, jusqu'à obtention d'une eau claire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-BECS SUPERIEUR à >= à 1500l | 1290 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8189 | Travaux hydrauliques: Manoeuvrer les vannes d'isolement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-BECS SUPERIEUR à >= à 1500l | 1290 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8188 | Travaux hydrauliques: Mesurer la température de l'eau (entre 55°C et 60°C), régler les thermostats si nécessaire | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
GD-BECS SUPERIEUR à >= à 1500l | 1290 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8195 | Travaux hydrauliques: Vérification de l'état des manchettes témoin | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
GD-BECS SUPERIEUR à >= à 1500l | 1290 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8194 | Travaux hydrauliques: Vérification des thermomètres et manomètres, remplacement si nécessaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-BECS SUPERIEUR à >= à 1500l | 1290 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8192 | Travaux hydrauliques: Vérifier les fixations des ballons, remettre en état si nécessaire. | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
GD-BECS SUPERIEUR à >= à 1500l | 1290 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8186 | Travaux électriques: Contrôler le fonctionnement des thermostats de sécurité et de régulation | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
GD-BECS SUPERIEUR à >= à 1500l | 1290 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8185 | Travaux électriques: Contrôler les connexions électriques (serrage et traces d'échauffement) | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
GD-BECS SUPERIEUR à >= à 1500l | 1290 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8187 | Travaux électriques: Faire une mesure d'isolement des résistances et des circulateurs | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-BECS SUPERIEUR à >= à 1500l | 1290 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8184 | Travaux électriques: Vérifier l'état des raccordements électriques (liaison circulateur, résistance, TH, etc..) | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
GD-BECS SUPERIEUR à >= à 1500l | 1290 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8183 | Travaux électriques: Vérifier les liaisons de terre et équipotentielles, les mettre en conformité si nécessaire | S | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
GD-CTA | 1289 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8171 | Caisson externe: Nettoyage externe de la centrale d'air | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-CTA | 1289 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8172 | Caisson externe: Vérification de la fermeture des portes et de leurs joints, remise en état si nécessaire | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-CTA | 1289 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8154 | Caisson interne: Démontage de tous les filtres | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-CTA | 1289 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8155 | Caisson interne: Nettoyage interne de toute la centrale d'air pulvérisation d'un produit bactéricide (ventilateur, moteur, batterie, pare gouttelettes, bac condensats, registres, etc…) | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-CTA | 1289 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8157 | Caisson interne: Remplacement si nécessaire des joints d'étanchéité des filtres | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-CTA | 1289 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8162 | Registres: Contrôle de l'ouverture et de la fermeture complète des volets. | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-CTA | 1289 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8163 | Registres: Vérification de la position des volets: en régulation,en antigel et à l'arrêt de la CTA | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-CTA | 1289 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8167 | Ventilateur: Contrôle de l'usure des poulies, remplacement si nécessaire. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-CTA | 1289 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8169 | Ventilateur: Mesure des isolements et des intensités, comparer les valeurs avec les intensités indiquées. | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-CTA | 1289 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8164 | Batterie eau glacée et eau chaude: Contrôle de l'étanchéité | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GD-CTA | 1289 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8165 | Batterie eau glacée et eau chaude: Vérification du fonctionnement de la vanne de régulation en modifiant le point de consigne | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GD-CTA | 1289 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8177 | Caisson externe: Contrôle de l'état des calorifuges, remise en état si nécessaire. | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GD-CTA | 1289 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8173 | Caisson externe: Contrôle des thermomètres, manomètres, purgeurs, passages de câbles, etc.. remplacement si besoin | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GD-CTA | 1289 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8174 | Caisson externe: Contrôle du fonctionnement du thermostat antigel | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GD-CTA | 1289 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8176 | Caisson externe: Manœuvre des vannes, remplacement des vannes défectueuses | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GD-CTA | 1289 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8175 | Caisson externe: Mise en peinture des parties oxydées si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GD-CTA | 1289 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8178 | Caisson externe: Vérification du fonctionnement de l'arrêt de proximité. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-CTA | 1289 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8179 | Caisson externe: Vérifier l'état de la prise d'air neuf située à l'extérieure, la nettoyer si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GD-CTA | 1289 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8156 | Caisson interne: Nettoyage et mise en peinture des parties oxydées (en particulier le bac de récupération des condensats). | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
GD-CTA | 1289 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8159 | Caisson interne: Remplacement des filtres | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GD-CTA | 1289 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8170 | Ventilateur: Vérification des connexions électriques et de l'état des presses étoupe, remise en état si nécessaire. | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GD-CTA | 1289 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8158 | Caisson interne: Nettoyage du siphon du bac de récupération des condensats et contrôle de l'évacuation en remplissant le bac. | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GD-CTA | 1289 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8160 | Caisson interne: Remplacement des préfiltres | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GD-CTA | 1289 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8161 | Registres: Contrôle des fixations et des accouplements"moteurs, volets"réparation si nécessaire | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GD-CTA | 1289 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8180 | Variateur : Vérification des connectiques electrique | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-CTA | 1289 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8181 | Variateur : Vérification du bon fonctionnement AUTO | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-CTA | 1289 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8182 | Variateur: Vérification du mode manuel | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-CTA | 1289 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8166 | Ventilateur: Contrôle de l'état et de la tension des courroies, remplacement si nécessaire. | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GD-CTA | 1289 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8168 | Ventilateur: Graissage des roulement et paliers si nécessaire | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GD-DRY COOLER | 1285 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8113 | Faire tourner manuellement les ventilateurs en présence d'un point dur mécanique Remplacer le moteur ou le mettre en commande | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-DRY COOLER | 1285 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8111 | Isoler l'installation en ouvrant et condamnant l'arrêt de proximité | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-DRY COOLER | 1285 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8114 | Nettoyage de l'ensemble de l'installation | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-DRY COOLER | 1285 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8112 | Pulvériser le produit adapté au nettoyage des batteries et rincer celles-ci jusqu'à ce qu'elles soient propres | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-DRY COOLER | 1285 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8117 | Remise en service et essais de l'installation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-DRY COOLER | 1285 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8116 | Vérifier l'absence de bruit et vibration | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-DRY COOLER | 1285 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8115 | Vérifier l'ensemble de la carrosserie, remettre en place les éléments si nécessaire | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-ECHANGEUR A PLAQUES | 1303 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8329 | Nettoyage chimique ou mécanique | A | 1 | 180 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-ECHANGEUR A PLAQUES | 1303 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8326 | Contrôle du fonctionnement des thermomètres et manomètres, remplacement si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GD-ECHANGEUR A PLAQUES | 1303 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8325 | Manœuvre des vannes (isolement réseaux et manomètres) remplacement si nécessaire | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GD-ECHANGEUR A PLAQUES | 1303 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8320 | Mesurer et relever la perte de charge du réseau primaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-ECHANGEUR A PLAQUES | 1303 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8321 | Mesurer et relever la perte de charge du réseau secondaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-ECHANGEUR A PLAQUES | 1303 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8322 | Mesurer et relever les températures entrée et sortie du réseau primaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-ECHANGEUR A PLAQUES | 1303 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8323 | Mesurer et relever les températures entrée et sortie du réseau secondaire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-ECHANGEUR A PLAQUES | 1303 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8328 | Nettoyer et contrôler l'écoulement du bac de récupération des condensats | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-ECHANGEUR A PLAQUES | 1303 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8327 | Si une perte de charge est supérieure à celle préconisée par le conducteur, prévenir le responsable afin de prévoir un nettoyage chimique ou mécanique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-ECHANGEUR A PLAQUES | 1303 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8324 | Vérifier l'absence de fuite sur l'échangeur et les réseaux | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-extracteurs | 1302 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8313 | Ventilateur: Contrôle de l'absence de jeu latéral turbine/volute | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-extracteurs | 1302 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8319 | Ventilateur: Contrôler l'état de propreté des bouches d'extraction, les nettoyer si nécessaire | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-extracteurs | 1302 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8315 | Ventilateur: Contrôler tous les passages de câbles remettre en état si nécessaire | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-extracteurs | 1302 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8312 | Ventilateur: Examen des ailettes de la turbine | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-extracteurs | 1302 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8310 | Ventilateur: Graissage paliers et roulements | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-extracteurs | 1302 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8311 | Ventilateur: Nettoyage de la turbine du ventilateur | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GD-extracteurs | 1302 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8314 | Ventilateur: Vérifer le serrage des connexions électriques | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GD-extracteurs | 1302 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8317 | Ventilateur: Vérifier le débit du ventilateur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-extracteurs | 1302 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8316 | Ventilateur: Vérifier le fonctionnement de l'arrêt d'urgence | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-extracteurs | 1302 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8318 | Ventilateur: Vérifier les débits d'extraction dans les zones concernées, si absence vérifier les raccordements aérauliques | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GD-FILTRE MAGNETIQUE | 1292 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8214 | Capteur magnétique : Contrôle étanchéité raccords et brides | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
GD-FILTRE MAGNETIQUE | 1292 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8210 | Capteur magnétique : Décompression par purge | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
GD-FILTRE MAGNETIQUE | 1292 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8211 | Capteur magnétique : Démontage tampon d'accès | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
GD-FILTRE MAGNETIQUE | 1292 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8209 | Capteur magnétique : Fermeture manuelle vanne isolement | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
GD-FILTRE MAGNETIQUE | 1292 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8212 | Capteur magnétique : Graissage joints et boulonnerie | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
GD-FILTRE MAGNETIQUE | 1292 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8215 | Capteur magnétique : Remise en service | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
GD-FILTRE MAGNETIQUE | 1292 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8213 | Capteur magnétique : Remontage ensemble | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-FILTRE MAGNETIQUE | 1292 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8216 | Nettoyage filtre magnétique | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-FILTRE MAGNETIQUE | 1292 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8219 | Remise en service de l'ensemble | M | 1 | 1 | [6 empty] | #N/A
GD-FILTRE MAGNETIQUE | 1292 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8217 | Vérification de l'isolement du filtre | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-FILTRE MAGNETIQUE | 1292 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8218 | Vérification du bon fonctionnement de la pompe | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-MAINTIEN DE PRESSION | 1299 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8284 | Après la vidange en eau du ballon tampon, contrôler la pression d'air résiduelle, le regonfler si nécessaire | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-MAINTIEN DE PRESSION | 1299 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8281 | Mesure de l'isolement du moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-MAINTIEN DE PRESSION | 1299 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8279 | Vérification des liaisons souples "dilatoflex", remplacement selon leur état ou leur date de fabrication (10 ans maxi) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-MAINTIEN DE PRESSION | 1299 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8280 | Contrôler tous les passages de câbles, les remettre en état si nécessaire | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GD-MAINTIEN DE PRESSION | 1299 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8283 | En créant une fuite artificielle, vérifier les points d'enclenchement bas et haut | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-MAINTIEN DE PRESSION | 1299 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8277 | Graissage paliers et roulements (si existant) | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-MAINTIEN DE PRESSION | 1299 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8282 | Mesurer les intensités absorbées par le moteur, les comparer avec les valeurs indiquées | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-MAINTIEN DE PRESSION | 1299 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8278 | Vérifier l'absence de fuite de la garniture mécanique et des différents raccordements | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-PANNEAUX SOLAIRE | 1304 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8330 | Nettoyage du panneau eau pulvérisée à basse pression | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-PANNEAUX SOLAIRE | 1304 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8331 | Vérification des raccords panneaux | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-PMP RELEVAGE IMMERGEE | 1295 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8247 | Fosse : Faire vidanger et nettoyer la fosse.Récuperer et classer les bons de suivi et destruction des déchets | A | 1 | 25 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-PMP RELEVAGE IMMERGEE | 1295 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8239 | Installation: Mesure de l'isolement des enroulements du moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-PMP RELEVAGE IMMERGEE | 1295 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8246 | Installation: Nettoyer l'armoire électrique, vérifier la présence du schéma et le mettre en place si absence | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-PMP RELEVAGE IMMERGEE | 1295 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8245 | Installation: Retirer la pompe et nettoyer la crépine | A | 1 | 25 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-PMP RELEVAGE IMMERGEE | 1295 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8242 | Installation: Contrôler tous les passages de câbles, les remettre en état si nécessaire | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GD-PMP RELEVAGE IMMERGEE | 1295 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8240 | Installation: Mesurer les intensités absorbées par le moteur, les comparer avec les valeurs indiquées | T | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GD-PMP RELEVAGE IMMERGEE | 1295 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8241 | Installation: Vérifier le fonctionnement de l'arrêt de proximité | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-PMP RELEVAGE IMMERGEE | 1295 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8244 | Installation: Si présence d'eau, vérifier le débit de la pompe en la mettant en marche forcée et en contrôlant le niveau de la fosse | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GD-PMP RELEVAGE IMMERGEE | 1295 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8243 | Installation: Vérifier le fonctionnement des contrôleurs de niveau (régulation et alarme) | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GD-PMP RELEVAGE SURFACE | 1296 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8249 | COMMANDE : Contrôle courts cycles | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-PMP RELEVAGE SURFACE | 1296 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8250 | COMMANDE : Nettoyage détecteur niveau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-PMP RELEVAGE SURFACE | 1296 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8251 | FOSSE : Curage puisard ou fosse | A | 1 | 150 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-PMP RELEVAGE SURFACE | 1296 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8263 | POMPE ET MOTEUR ELECTRIQUE : Contrôle intensité moteur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-PMP RELEVAGE SURFACE | 1296 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8260 | POMPE ET MOTEUR ELECTRIQUE : Graissage lubrifiant paliers et roulements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-PMP RELEVAGE SURFACE | 1296 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8262 | POMPE ET MOTEUR ELECTRIQUE : Mesure isolement enroulements moteur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-PMP RELEVAGE SURFACE | 1296 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8259 | POMPE ET MOTEUR ELECTRIQUE : Révision mécanique pompe | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-PMP RELEVAGE SURFACE | 1296 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8255 | ROBINETTERIE : Graissage axe ou tige de manoeuvre | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-PMP RELEVAGE SURFACE | 1296 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8253 | ROBINETTERIE : Nettoyage crépine | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-PMP RELEVAGE SURFACE | 1296 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8248 | COMMANDE : Contrôle fonctionnement détecteur niveau | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-PMP RELEVAGE SURFACE | 1296 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8264 | Installation: Vérification des flotteurs | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GD-PMP RELEVAGE SURFACE | 1296 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8256 | POMPE ET MOTEUR ELECTRIQUE : Contrôle bruits et vibrations | M | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
GD-PMP RELEVAGE SURFACE | 1296 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8261 | POMPE ET MOTEUR ELECTRIQUE : Contrôle fonctionnement signalisation | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-PMP RELEVAGE SURFACE | 1296 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8258 | POMPE ET MOTEUR ELECTRIQUE : Contrôle jeu accouplement | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-PMP RELEVAGE SURFACE | 1296 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8257 | POMPE ET MOTEUR ELECTRIQUE : Vérification étanchéité garniture | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
GD-PMP RELEVAGE SURFACE | 1296 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8252 | ROBINETTERIE : Contrôle étanchéité crépine | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-PMP RELEVAGE SURFACE | 1296 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8254 | ROBINETTERIE : Manœuvre robinet vanne | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-POMPES CIRCULATION | 1294 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8229 | Mesure de l'isolement des enroulements du moteur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-POMPES CIRCULATION | 1294 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8227 | Vérification des liaisons souples "dilatoflex", remplacement selon leur état ou leur date de fabrication (10 ans maxi) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-POMPES CIRCULATION | 1294 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8235 | Vérifier les connexions électriques | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-POMPES CIRCULATION | 1294 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8228 | Contrôler tous les passages de câbles, les remettre en état si nécessaire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GD-POMPES CIRCULATION | 1294 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8230 | Mesurer les intensités absorbées par le moteur, les comparer avec les valeurs indiquées | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GD-POMPES CIRCULATION | 1294 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8232 | Vérifier l'alignement de l'accouplement moteur/pompe | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GD-POMPES CIRCULATION | 1294 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8231 | Vérifier le fonctionnement de l'arrêt de proximité | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GD-POMPES CIRCULATION | 1294 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8236 | Dégommage manuel (hors saison d'utilisation) | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GD-POMPES CIRCULATION | 1294 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8225 | Graissage paliers et roulements | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GD-POMPES CIRCULATION | 1294 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8234 | Permutation de l'ordre de marche des pompes jumelées | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GD-POMPES CIRCULATION | 1294 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8238 | Vérification de la bonne position en AUTO | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-POMPES CIRCULATION | 1294 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8237 | Vérification des connectiques du variateur | T | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-POMPES CIRCULATION | 1294 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8226 | Vérifier l'absence de fuite de la garniture mécanique et des différents raccordements | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GD-POMPES CIRCULATION | 1294 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8233 | Vérifier le débit et les hauteurs manométriques | T | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GD-Radiateur | 1288 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8152 | Manœuvre du robinet d'arret | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
GD-Radiateur | 1288 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8153 | Vérifier l'étenchéité des raccords | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
GD-REGULATEUR ET POUTRES | 1305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8333 | Vérification de l'infra rouge | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
GD-REGULATEUR ET POUTRES | 1305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8336 | Vérification de la connexion vis-à-vis de la GTB | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-REGULATEUR ET POUTRES | 1305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8337 | Vérification de la régulation en demande chaud en modifiant le point de consigne | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
GD-REGULATEUR ET POUTRES | 1305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8338 | Vérification de la régulation en demande froid en modifiant le point de consigne | S | 1 | 3 | [6 empty] | #N/A
GD-REGULATEUR ET POUTRES | 1305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8332 | Vérification des connectiques | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GD-REGULATEUR ET POUTRES | 1305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8335 | Vérification des éclairages de la zone | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
GD-REGULATEUR ET POUTRES | 1305 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8334 | Vérification fonctionnement des stores de la zone (Glissière, barre de charge et toile) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-SANITAIRES AUTRES | 1298 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8276 | Ronde des sanitaires: Vérification de l'étanchéité des canalisations ARRIVE EAU FROIDE ET EAU CHAUDE | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-SANITAIRES AUTRES | 1298 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8275 | Ronde des sanitaires: Vérification de l'évacuation des lavabos, des urinoirs et des toilettes, débouchage si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-SANITAIRES COMMUNS | 1297 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8272 | Ronde des sanitaires: Manœuvrer toutes les vannes d'isolement de chaque appareil et de la colonne principale | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-SANITAIRES COMMUNS | 1297 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8269 | Ronde des sanitaires: Contrôle du fonctionnement des chasses d'eau (capacité, remplissage, vidage, etc..) réglage ou remplacement si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-SANITAIRES COMMUNS | 1297 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8265 | Ronde des sanitaires: Manœuvre des robinets des lavabos et des urinoirs, remplacement ou réparation si besoin | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-SANITAIRES COMMUNS | 1297 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8266 | Ronde des sanitaires: Nettoyage ou remplacement des brises jet si besoin | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-SANITAIRES COMMUNS | 1297 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8268 | Ronde des sanitaires: Vérification de l'étanchéité des canalisations d'eau de ville, d'eau usée et d'eau vanne | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-SANITAIRES COMMUNS | 1297 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8267 | Ronde des sanitaires: Vérification de l'évacuation des lavabos, des urinoirs et des toilettes, débouchage si nécessaire | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-SANITAIRES COMMUNS | 1297 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8270 | Ronde des sanitaires: Vérification de la serrurerie de toutes les portes, réglage ou remplacement si besoin | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-SANITAIRES COMMUNS | 1297 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8274 | Ronde des sanitaires: Vérifier l'éclairage, remplacer les lampes grillées et les luminaires si besoin | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
GD-SANITAIRES COMMUNS | 1297 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8271 | Ronde des sanitaires: Vérifier la fixation des urinoirs, des lavabos, des sèches mains, des diffuseurs, des luminaires, etc.. Remettre en état si besoin | M | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-SANITAIRES COMMUNS | 1297 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8273 | Ronde des sanitaires: Vérifier la prestation du ménage (poubelle, propreté) rendre compte si anomalie | M | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
GD-TABLEAU ELECTRIQUE | 1300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8291 | Après accord des utilisateurs, faire l'essai des différentiels | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-TABLEAU ELECTRIQUE | 1300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8294 | Contrôler le fonctionnement des reports d'alarmes (disjoncteurs, défauts,..) | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-TABLEAU ELECTRIQUE | 1300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8293 | Contrôler les connexions électriques | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-TABLEAU ELECTRIQUE | 1300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8296 | Dépoussiérage et nettoyage interne de l'armoire et du matériel | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-TABLEAU ELECTRIQUE | 1300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8287 | Remettre en place les plastrons et couvercles de goulottes si absence | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-TABLEAU ELECTRIQUE | 1300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8288 | Tester les voyants, remettre en état si nécessaire | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-TABLEAU ELECTRIQUE | 1300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8292 | Vérifier l'absence de trace d'échauffement du câblage et du matériel électrique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-TABLEAU ELECTRIQUE | 1300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8286 | Vérifier la corrélation du schéma et de l'étiquetage, mettre à jour si besoin | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-TABLEAU ELECTRIQUE | 1300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8290 | Vérifier la fermeture du tableau, la remettre en état si nécessaire | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-TABLEAU ELECTRIQUE | 1300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8285 | Vérifier la présence du schéma, son état et son actualisation le mettre en place si absence | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-TABLEAU ELECTRIQUE | 1300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8295 | Vérifier le calibrage et le type des protections (fusibles, disjoncteurs, etc..) | A | 1 | 4 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-TABLEAU ELECTRIQUE | 1300 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8289 | Vérifier les liaisons de terre et équipotentielles, les mettre en conformité si nécessaire | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-VASE EXPANSION | 1293 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8222 | Contrôle pression résiduelle | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-VASE EXPANSION | 1293 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8221 | Essai manuel soupape sécurité | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-VASE EXPANSION | 1293 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8220 | Fermeture manuelle vanne isolement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-VASE EXPANSION | 1293 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8223 | Remise en pression | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GD-VASE EXPANSION | 1293 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8224 | Remise en service | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-VENTILO CONVECTEUR | 1301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8300 | Contrôle du fonctionnement de la régulation en modifiant le point de consigne (et electrovanne) | A | 1 | 1 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-VENTILO CONVECTEUR | 1301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8301 | Déboucher les batteries si manque de circulation d'eau | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-VENTILO CONVECTEUR | 1301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8302 | Démontage et nettoyage du filtre hydraulique (si présence) | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-VENTILO CONVECTEUR | 1301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8298 | Dépoussiérage par aspiration des batteries | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-VENTILO CONVECTEUR | 1301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8306 | Manoeuvre des vannes d'isolement de la colonne principale | A | 1 | 2 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-VENTILO CONVECTEUR | 1301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8305 | Manœuvre des vannes d'isolement du ventilo-convecteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-VENTILO CONVECTEUR | 1301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8299 | Nettoyage du bac des condensats et contrôle de l'évacuation par essai de remplissage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-VENTILO CONVECTEUR | 1301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8303 | Vérification des raccordements électriques | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GD-VENTILO CONVECTEUR | 1301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8308 | Contrôle du ventilateur (dur mécanique, bruit, vibration, etc..) | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
GD-VENTILO CONVECTEUR | 1301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8307 | Essai du ventilateur en actionnant le commutateur sur toutes les vitesses (si plusieurs vitesses) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-VENTILO CONVECTEUR | 1301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8297 | Remplacement ou nettoyage du filtre | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-VENTILO CONVECTEUR | 1301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8309 | Vérification, remise en état et nettoyage de la carrosserie | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GD-VENTILO CONVECTEUR | 1301 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 8304 | Vérifier l'absence d'échauffement des câbles | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-AERO _ Aérotherme | 3377 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33266 | Contrôle du serrage de la vis de blocage du ventilateur à l’arbre moteur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-AERO _ Aérotherme | 3377 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33265 | Contrôle du serrage des écrous fixant le moteur à la cage | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-AERO _ Aérotherme | 3377 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33268 | Contrôle fonctionnement moteur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-AERO _ Aérotherme | 3377 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33267 | Contrôle fonctionnement organes de sectionnement et si nécessaire leur remplacement | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-AERO _ Aérotherme | 3377 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33269 | Contrôle étalonnage et fonctionnement coupe-circuit | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-AERO _ Aérotherme | 3377 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33264 | Nettoyage batterie de réchauffement avec brosse ou avec jet d’air comprimé | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-AFFUTEUSE 4118 | 2685 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30165 | Eclairage : Vérifier le bon fonctionnement de l'éclairage. | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-AFFUTEUSE 4118 | 2685 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30164 | Meule : Vérifier l'usure de la meule. | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-AFFUTEUSE 4118 | 2685 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30163 | Partie commande : Vérifier la fonctionnalité des boutons de commande. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-AFFUTEUSE 4118 | 2685 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30162 | Partie commande : Vérifier le bon fonctionnement de l'arrêt d'urgence. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-AFFUTEUSE 4118 | 2685 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30166 | Souflette : Vérifier le bon fonctionnement de la souflette | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-AFFUTEUSE 4123 | 2686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30167 | Eclairage : Vérifier le bon fonctionnement de l'éclairage. | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-AFFUTEUSE 4123 | 2686 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30168 | Partie commande : Vérifier la fonctionnalité des boutons de commande. | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-ANTI-PAN _ Barres anti pann | 3389 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33448 | Fonctionnement correct des barres anti panniques BEC coté Nord ( qt1 ) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-ANTI-PAN _ Barres anti pann | 3389 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33446 | Fonctionnement correct des barres anti panniques BEC à proximité du local contrôle maquette ( qt1 ) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-ANTI-PAN _ Barres anti pann | 3389 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33447 | Fonctionnement correct des barres anti panniques BEC, enceinte du variateur CONVERTEAM ( qt1 ) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-ANTI-PAN _ Barres anti pann | 3389 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33460 | Fonctionnement correct des barres anti panniques Batiment Ailettes (cage) ( qt1 ) | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-ANTI-PAN _ Barres anti pann | 3389 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33456 | Fonctionnement correct des barres anti panniques Batiment Sud RDC ( qt2 ) | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-ANTI-PAN _ Barres anti pann | 3389 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33457 | Fonctionnement correct des barres anti panniques Bec Coté Sud Ouest ( qt1 ) | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-ANTI-PAN _ Barres anti pann | 3389 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33437 | Fonctionnement correct des barres anti panniques Chaufferie bâtiment atelier + BEC ( qt3 ) | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-ANTI-PAN _ Barres anti pann | 3389 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33438 | Fonctionnement correct des barres anti panniques Chaufferie vapeur essais ( qt5 ) | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-ANTI-PAN _ Barres anti pann | 3389 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33452 | Fonctionnement correct des barres anti panniques Local info Aillettes ( qt4 ) | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-ANTI-PAN _ Barres anti pann | 3389 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33459 | Fonctionnement correct des barres anti panniques Local électrique Aillettes ( qt1 ) | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-ANTI-PAN _ Barres anti pann | 3389 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33433 | Fonctionnement correct des barres anti panniques NEF 1 entrée atelier ( qt 1 ) | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-ANTI-PAN _ Barres anti pann | 3389 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33434 | Fonctionnement correct des barres anti panniques NEF 9 magasin ( qt 2 ) | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-ANTI-PAN _ Barres anti pann | 3389 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33454 | Fonctionnement correct des barres anti panniques Nef 1 Magasin ( qt1 ) | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-ANTI-PAN _ Barres anti pann | 3389 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33435 | Fonctionnement correct des barres anti panniques Nef 9 à proximité du magasin ( qt 1 ) | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-ANTI-PAN _ Barres anti pann | 3389 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33455 | Fonctionnement correct des barres anti panniques Porte entre magasin 57 et hangar à huile ( qt1 ) | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-ANTI-PAN _ Barres anti pann | 3389 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33453 | Fonctionnement correct des barres anti panniques Qualité Aillettes ( qt2 ) | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-ANTI-PAN _ Barres anti pann | 3389 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33458 | Fonctionnement correct des barres anti panniques Transfo Bec 1 ( qt1 ) | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-ANTI-PAN _ Barres anti pann | 3389 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33441 | Fonctionnement correct des barres anti panniques bâtiment Nord 1er étage, issue escalier de secours ( qt2 ) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-ANTI-PAN _ Barres anti pann | 3389 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33442 | Fonctionnement correct des barres anti panniques bâtiment Nord 2e étage, issue escalier de secours ( qt2 ) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-ANTI-PAN _ Barres anti pann | 3389 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33444 | Fonctionnement correct des barres anti panniques bâtiment Sud 1er étage, issue escalier de secours ( qt2 ) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-ANTI-PAN _ Barres anti pann | 3389 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33445 | Fonctionnement correct des barres anti panniques bâtiment Sud 2e étage, issue escalier de secours ( qt2 ) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-ANTI-PAN _ Barres anti pann | 3389 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33440 | Fonctionnement correct des barres anti panniques chaufferie bâtiment Nord ( qt1 ) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-ANTI-PAN _ Barres anti pann | 3389 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33443 | Fonctionnement correct des barres anti panniques chaufferie bâtiment Sud ( qt1 ) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-ANTI-PAN _ Barres anti pann | 3389 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33439 | Fonctionnement correct des barres anti panniques chaufferie bâtiment généraux ( qt1 ) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-ANTI-PAN _ Barres anti pann | 3389 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33449 | Fonctionnement correct des barres anti panniques local mécanique plateforme ( qt1 ) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-ANTI-PAN _ Barres anti pann | 3389 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33450 | Fonctionnement correct des barres anti panniques local électrique plateforme ( qt1 ) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-ANTI-PAN _ Barres anti pann | 3389 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33451 | Fonctionnement correct des barres anti panniques magasin 57, côté Nord ( qt2 ) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-ANTI-PAN _ Barres anti pann | 3389 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33436 | Fonctionnement correct des barres anti panniques vestiaire atelier, issue de secours ( qt1 ) | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-Appareil de montage roue110 | 2674 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30107 | Mort de serrage : Vérifier visuellement l'état et le bon fonctionement des morts | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Appareil de montage roue110 | 2674 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30105 | Palier : Graisser les deux pallier à l'aide du graisseur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Appareil de montage roue110 | 2674 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30106 | Palier : Mettre de la graisse dans le reducteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Appareil de montage roue110 | 2674 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30104 | Partie hydraulique : Faire le plein d'huile hydraulique environ 1L5 | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Appareil de montage roue110 | 2674 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30102 | Partie hydraulique : Mettre en pression le verin et regarder l'absence de fuite au niveau du vérin, de la pompe et des fexibles | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Appareil de montage roue110 | 2674 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30103 | Partie hydraulique : Vidanger la pompe à main part l'orifice de vidange. | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Banc de ressuage 4934-2 | 2630 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27431 | Controler l'état général de la pompe. | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Banc de ressuage 4934-2 | 2630 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27433 | Controler le bon fonctionnement de l'éclairage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Banc de ressuage 4934-2 | 2630 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27434 | Controler le bon fonctionnement de la ventilation. Nettoyer les filtres si encrassés. | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Banc de ressuage 4934-2 | 2630 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27430 | Mélanger les charbons.Tous les deux ans, changer les charbons. | A | 1 | 20 | 2012 | 2 |  |  |  |  | #N/A
GE-Banc de ressuage 4934-2 | 2630 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27432 | Tester le fonctionnement de l'ensemble ( flotteur, rampe d'eau, etc…)Vérifier l'absence de fuite. | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-BANC DE RESSUAGE 4952 | 2631 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27441 | Controler l'absence de fuites d'eau et d'air sur les différents éléments ( raccord, tuyauterie..) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-BANC DE RESSUAGE 4952 | 2631 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27436 | Controler le bon fonctionnement de l'aspiration | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-BANC DE RESSUAGE 4952 | 2631 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27435 | Controler le bon fonctionnement de l'éclairage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-BANC DE RESSUAGE 4952 | 2631 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27437 | Controler le bon état des filtres cartons de l'aspiration | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-BANC DE RESSUAGE 4952 | 2631 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27438 | Controler le fonctionnement de la pompe d'aspiration du produit de ressuage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-BANC DE RESSUAGE 4952 | 2631 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27440 | Controler que la pression d'air et d'eau soit égale a environ 2 bars | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-BANC DE RESSUAGE 4952 | 2631 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27439 | Controler que les 2 futs de stockage de produit de ressuage ne soit pas plein: si c'est le cas, les changer | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Banc spironi 5212 | 2681 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30140 | Ensemble : Controler l'état des soufflets de protection | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-Banc spironi 5212 | 2681 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30142 | Ensemble : Controler que la pression pneumatique soit égale à 0,6 Bar | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-Banc spironi 5212 | 2681 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30141 | Ensemble : Graisser les glissières avec de la graisse spéciale pour le banc spironi | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-Banc spironi 5212 | 2681 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30143 | Entrainement : Controler l'état de la courroie entrainement | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
GE-Banc spironi 5213 | 2680 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30137 | Ensemble : Controler l'état des joints des volants des mouvements | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-Banc spironi 5213 | 2680 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30136 | Ensemble : Controler l'état des soufflets de protection | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-Banc spironi 5213 | 2680 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30138 | Ensemble : Graisser les glissières avec de la graisse spéciale pour le banc spironi | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-Banc spironi 5213 | 2680 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30139 | Entrainement : Controler l'état de la courroie entrainement | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
GE-Banc tecban | 2683 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30155 | Réseau d'air : Controler l'absence de fuite d'air sur les différents éléments ( électrovannes, raccords…) | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Banc tecban | 2683 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30153 | Réseau d'air : Controler que les pression soit égales à 7 bars sur les 3 manomètres | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Banc tecban | 2683 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30154 | Réseau d'air : Vidanger le filtre si présence d'eau | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Banc tecban | 2683 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30157 | Réseau d'eau : Controler l'absence de fuite d'eau sur les différents éléments ( pompes, raccords…) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Banc tecban | 2683 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30156 | Réseau d'eau : Nettoyer le filtre crépine | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Banc tecban | 2683 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30158 | Sécurité : Controler le fonctionnement de l'arrêt d'urgence | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Cabine Magnetoscopique | 2677 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30123 | Extérieur : Vérifier le bon fonctionnement de l'avertisseur lumineux | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-Cabine Magnetoscopique | 2677 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30121 | Filtration : Changer le charbon | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
GE-Cabine Magnetoscopique | 2677 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30120 | Filtration : Vérifier les différents filtres, les changer si besoin. | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
GE-Cabine Magnetoscopique | 2677 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30122 | Filtration : Vérifier le niveau du liquide indicateur de dépression. | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
GE-Cabine Magnetoscopique | 2677 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30126 | Intérieur : Vérifier jeux des galets | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Cabine Magnetoscopique | 2677 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30124 | Intérieur : Contrôler les arrêts d'urgence. | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Cabine Magnetoscopique | 2677 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30127 | Intérieur : Verification de la Lumiere Blanche et de lumiere Noire | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Cabine Magnetoscopique | 2677 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30125 | Intérieur : Vérifier le moteur fixation bruit anormal | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-CARDAN | 2662 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30041 | CARDAN : Nettoyer et graisser à l'aide des graisseur | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-CAVE _ Pompe vide cave | 3383 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33343 | Contrôle du fonctionnement correct des flotteurs (Chaufferie batiment généraux) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-CAVE _ Pompe vide cave | 3383 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33341 | Contrôle du fonctionnement correct des flotteurs (Fosse à épreuve travée 5 SUD) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-CAVE _ Pompe vide cave | 3383 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33342 | Contrôle du fonctionnement correct des flotteurs (Fosse à épreuve travée 6 SUD) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-CAVE _ Pompe vide cave | 3383 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33339 | Contrôle du fonctionnement correct des flotteurs (local pompe circuit eau glycolée) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-CAVE _ Pompe vide cave | 3383 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33340 | Contrôle du fonctionnement correct des flotteurs (nouveau local contrôle plateforme) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-CAVE _ Pompe vide cave | 3383 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33348 | Contrôle du niveau et vidange si niveau max (Chaufferie batiment généraux) | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-CAVE _ Pompe vide cave | 3383 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33346 | Contrôle du niveau et vidange si niveau max (Fosse à épreuve travée 5 SUD) | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-CAVE _ Pompe vide cave | 3383 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33347 | Contrôle du niveau et vidange si niveau max (Fosse à épreuve travée 6 SUD) | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-CAVE _ Pompe vide cave | 3383 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33344 | Contrôle du niveau et vidange si niveau max (local pompe circuit eau glycolée) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-CAVE _ Pompe vide cave | 3383 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33345 | Contrôle du niveau et vidange si niveau max (nouveau local contrôle plateforme) | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-Chargeur de batterie | 2684 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30159 | Partie commande : Controler le bon état du cable d'alimentation et de la prise | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Chargeur de batterie | 2684 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30160 | Partie commande : En charge, controler le bon comportement des leds de temoins de charge ( | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Chargeur de batterie | 2684 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30161 | Partie commande : Si mauvais comportement des leds, controler la tension d'entrée = 220V et la tension de sortie = 36V | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-CHAUFFERIE _ Maintenance Ce | 3374 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33212 | Analyser la combustion et calculer le rendement caractéristique si la chaufferie comprend au moins une chaudière de puissance > 400 kW (D.98-817 du 11/09/98 art.9) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-CHAUFFERIE _ Maintenance Ce | 3374 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33224 | Assister l'organisme agréé pour le contrôle périodique si installatuion de P totale>1MW dont au moins une chaudière>400 kW (D. 98-833 art.3 et 6) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-CHAUFFERIE _ Maintenance Ce | 3374 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33223 | Assister à la vérification des installations électriques effectuées par un organisme agréé (A du 10/10/2000 art.5) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-CHAUFFERIE _ Maintenance Ce | 3374 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33233 | Assurer la propreté du local | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-CHAUFFERIE _ Maintenance Ce | 3374 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33247 | Contrôle général de l'installation | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-CHAUFFERIE _ Maintenance Ce | 3374 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33230 | Contrôler et refaire si nécessaire le presse étoupe de la vanne motorisée | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-CHAUFFERIE _ Maintenance Ce | 3374 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33226 | Contrôler et régler les points de consigne de régulation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-CHAUFFERIE _ Maintenance Ce | 3374 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33238 | Contrôler l'étanchéité des canalisations gaz | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-CHAUFFERIE _ Maintenance Ce | 3374 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33210 | Contrôler l'étanchéité des soupapes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-CHAUFFERIE _ Maintenance Ce | 3374 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33207 | Contrôler la pression d'eau et faire l'appoint si nécessaire | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-CHAUFFERIE _ Maintenance Ce | 3374 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33234 | Contrôler la pression de gonflage (et la rétablir le cas échéant) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-CHAUFFERIE _ Maintenance Ce | 3374 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33219 | Contrôler le coffret de commande et de puissance | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-CHAUFFERIE _ Maintenance Ce | 3374 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33228 | Contrôler le fonctionnement des capteurs et de leurs liaisons avec les organes de commande | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-CHAUFFERIE _ Maintenance Ce | 3374 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33229 | Contrôler le fonctionnement du servomoteur et du réglage de fin de course | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-CHAUFFERIE _ Maintenance Ce | 3374 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33221 | Contrôler les protections électriques des moteurs | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-CHAUFFERIE _ Maintenance Ce | 3374 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33215 | Effectuer l'entretien du brûleur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-CHAUFFERIE _ Maintenance Ce | 3374 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33246 | Faire contrôler par organisme agréé ou faire l'échange standard (code de la santé art. R1321-59) | A | 1 | 420 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-CHAUFFERIE _ Maintenance Ce | 3374 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33244 | Faire les raccords de peinture | A | 1 | 240 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-CHAUFFERIE _ Maintenance Ce | 3374 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33209 | Faire une chasse en point bas de(s) chaudière(s) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-CHAUFFERIE _ Maintenance Ce | 3374 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33231 | Graisser la tige de la vanne motorisée | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-CHAUFFERIE _ Maintenance Ce | 3374 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33237 | Manœuvrer et graisser | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-CHAUFFERIE _ Maintenance Ce | 3374 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33216 | Purger les pompes, permuter les pompes ou vérifier la disponibilté des pompes de secours | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-CHAUFFERIE _ Maintenance Ce | 3374 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33245 | Ramoner chaudière, carneau, et cheminées | A | 1 | 420 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-CHAUFFERIE _ Maintenance Ce | 3374 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33208 | Relever et analyser les paramètres d'exploitation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-CHAUFFERIE _ Maintenance Ce | 3374 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33206 | Tester le bon fonctionnement des organes de sécurité | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-CHAUFFERIE _ Maintenance Ce | 3374 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33227 | Tester le fonctionnement de la régulation primaire | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-CHAUFFERIE _ Maintenance Ce | 3374 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33218 | Tester les lampes témoins et les remplacer si nécessaire | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-CHAUFFERIE _ Maintenance Ce | 3374 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33239 | Tester les sécurités gaz (vanne d'arrêt d'urgence en particulier) | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-CHAUFFERIE _ Maintenance Ce | 3374 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33225 | Vérification de l'autocontrôle ou octohoraire | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-CHAUFFERIE _ Maintenance Ce | 3374 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33217 | Vérification des niveaux d'huile et graissage des pompes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-CHAUFFERIE _ Maintenance Ce | 3374 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33222 | Vérifier l'éclairage normal et de secours | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-CHAUFFERIE _ Maintenance Ce | 3374 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33235 | Vérifier l'étanchéité des presse étoupes, resserer et remplacer si nécessaire | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-CHAUFFERIE _ Maintenance Ce | 3374 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33240 | Vérifier l'état des moyens de lutte contre incendie (extincteurs en particulier) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-CHAUFFERIE _ Maintenance Ce | 3374 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33211 | Vérifier la jaquette calorifugeage et remettre en état si nécessaire | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-CHAUFFERIE _ Maintenance Ce | 3374 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33214 | Vérifier la pression de gaz sur le(s) brûleurs | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-CHAUFFERIE _ Maintenance Ce | 3374 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33243 | Vérifier la signalétique | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-CHAUFFERIE _ Maintenance Ce | 3374 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33205 | Vérifier le bon fonctionnement des installations | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-CHAUFFERIE _ Maintenance Ce | 3374 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33213 | Vérifier le courant de ionisation | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-CHAUFFERIE _ Maintenance Ce | 3374 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33220 | Vérifier le serrage des connections électriques, l'état du cablage et dépoussiérer | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-CHAUFFERIE _ Maintenance Ce | 3374 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33242 | Vérifier les accès, réviser et graisser les serrures | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-CHAUFFERIE _ Maintenance Ce | 3374 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33236 | Vérifier les joints | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-CHAUFFERIE _ Maintenance Ce | 3374 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33232 | Vérifier les ventilations hautes et basses | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-CHAUFFERIE _ Maintenance Ce | 3374 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33241 | Vérifier qu'il n'y a pas d'infiltration d'eau | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Cisaille a main | 2678 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30128 | Mécanique : Contrôler le bon état de la lame.Si abimé,la changer. | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Cisaille a main | 2678 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30129 | Mécanique : Vérifier le graissage de l' axe du bras de levier. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Controle d accès | 3284 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 31978 | Vérification des matériels et systèmes électro-magnétiques et mécaniques des serrures | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-CONVECTEUR ELEC | 3341 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 32631 | Contrôle de l'alimentation électrique | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-CONVECTEUR ELEC | 3341 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 32627 | Contrôle des connexions et des continuités de terre | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-CONVECTEUR ELEC | 3341 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 32628 | Contrôle des fixations | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-CONVECTEUR ELEC | 3341 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 32632 | Contrôle du thermostat | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-CONVECTEUR ELEC | 3341 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 32630 | Nettoyage général | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-CONVECTEUR ELEC | 3341 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 32629 | contrôle de l'état général | A | 1 | 0 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-CTL REGLEMENTAIRE ANNUEL | 3348 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 32666 | Effectuer contrôle réglentaire annuel | A | 1 | 0 | 2013 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-CTL REGLEMENTAIRE SEMESTR | 3347 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 32665 | Effectuer un controle réglementaire semestriel | S | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
GE-CTL REGLEMENTAIRE TRIMEST | 3346 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 32664 | Effectuer contrôle réglementaire trimestriel. | T | 1 | 0 | [6 empty] | #N/A
GE-DCHSCR _ Douche de secours | 3392 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33595 | Contrôle régularité jet d'eau chaufferie vapeur essai | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
GE-DCHSCR _ Douche de secours | 3392 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33597 | Contrôle régularité jet d'eau local maintenance | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
GE-DCHSCR _ Douche de secours | 3392 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33594 | Contrôle étanchéité chaufferie vapeur essai | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
GE-DCHSCR _ Douche de secours | 3392 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33596 | Contrôle étanchéité local maintenance | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
GE-DESINTEGREUSE | 2687 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30169 | Graissage : Controler le bon état du cable d'alimentation et des cables de masse | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-DESINTEGREUSE | 2687 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30170 | Graissage : Contrôler l'état général de la machine | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-DESINTEGREUSE | 2687 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30172 | Sécurite : Controler le fonctionnement de l'Arrêt d'Urgence | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-DESINTEGREUSE | 2687 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30171 | Sécurite : Vérifier la fonctionnalité des boutons de commande. | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-ECRAN _ Ecran plasma | 3387 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33418 | Vérification de la propreté de l'écran (sinon nettoyer l'écran) NEF 1-Métrologie-allée centrale | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-ECRAN _ Ecran plasma | 3387 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33420 | Vérification de la propreté de l'écran (sinon nettoyer l'écran) NEF 4-allée centrale | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-ECRAN _ Ecran plasma | 3387 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33422 | Vérification de la propreté de l'écran (sinon nettoyer l'écran) NEF 6-allée centrale | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-ECRAN _ Ecran plasma | 3387 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33424 | Vérification de la propreté de l'écran (sinon nettoyer l'écran) NEF 7-allée centrale | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-ECRAN _ Ecran plasma | 3387 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33426 | Vérification de la propreté de l'écran (sinon nettoyer l'écran) Nef 7 nord | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-ECRAN _ Ecran plasma | 3387 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33417 | Vérification du bon fonctionnement et branchements électriques de l'écran NEF 1-Métrologie-allée centrale | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-ECRAN _ Ecran plasma | 3387 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33419 | Vérification du bon fonctionnement et branchements électriques de l'écran NEF 4-allée centrale | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-ECRAN _ Ecran plasma | 3387 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33421 | Vérification du bon fonctionnement et branchements électriques de l'écran NEF 6-allée centrale | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-ECRAN _ Ecran plasma | 3387 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33423 | Vérification du bon fonctionnement et branchements électriques de l'écran NEF 7-allée centrale | M | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-ECRAN _ Ecran plasma | 3387 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33425 | Vérification du bon fonctionnement et branchements électriques de l'écran Nef 7 nord | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-EQUILIBREUSE 5201 | 2657 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30012 | Capteur de vibration : Controler l'absence de masse | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-EQUILIBREUSE 5201 | 2657 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30011 | Capteur de vibration : Débrancher les 2 prises et les nettoyer | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-EQUILIBREUSE 5201 | 2657 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30010 | Groupe d'entrainement : Effectuer un graissage à l'aide des 3 orifices | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-EQUILIBREUSE 5201 | 2657 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30009 | Groupe d'entrainement : Vidanger la boite à vitesse (Huile: Carter SY 220 Quantité: 4 litres) | A | 1 | 40 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-EQUILIBREUSE 5201 | 2657 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30006 | Groupe d'entrainement : Controler la tension et l'état des courroies de transmission | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-EQUILIBREUSE 5201 | 2657 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30005 | Groupe d'entrainement : Démonter le capot se trouvant derrière la boite à vitesse. | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-EQUILIBREUSE 5201 | 2657 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30007 | Palier : Vérifier l'etat des galet porteurs ( état de surface, roulement ) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-EQUILIBREUSE 5201 | 2657 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30008 | Palier : Vérifier le bon fonctionnement de la pompe manuelle pour graissage galets | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-EQUILIBREUSE 5202 | 2658 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30021 | Capteur de vibration : Controler l'absence de masse | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-EQUILIBREUSE 5202 | 2658 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30020 | Capteur de vibration : Débrancher les 2 prises et les nettoyer | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-EQUILIBREUSE 5202 | 2658 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30017 | Groupe d'entrainement : ATTENTION: Equilibreuse consignée electriquement. Dépoussierer le collecteur et les balais. Vérifier le bon contact des balais sur le collecteur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-EQUILIBREUSE 5202 | 2658 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30018 | Palier : Vérifier l'etat des galet porteurs ( Etat de surface sans rayure ni impact. Pas de jeux sur les roulements ) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-EQUILIBREUSE 5202 | 2658 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30019 | Palier : Vérifier le bon fonctionnement de la pompe manuelle pour graissage galets | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-EQUILIBREUSE 5202 | 2658 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30016 | Groupe d'entrainement : Controler l'état et la tension de la courroie du codeur | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-EQUILIBREUSE 5202 | 2658 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30015 | Groupe d'entrainement : Graisser les paliers de l'axe intermediaire à l'aide des 2 graisseurs | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-EQUILIBREUSE 5202 | 2658 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30013 | Groupe d'entrainement : Graisser les roulements moteur à l'aide des 2 graisseurs | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-EQUILIBREUSE 5202 | 2658 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30014 | Groupe d'entrainement : Nettoyer le ventilateur moteur (Aspirateur) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-EQUILIBREUSE 5203 | 2659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30026 | Capteur de vibration : Controler l'absence de masse | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-EQUILIBREUSE 5203 | 2659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30025 | Capteur de vibration : Débrancher les 2 prises et les nettoye | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-EQUILIBREUSE 5203 | 2659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30022 | Groupe d'entrainement : Controler l'état de la courroie d'entrainement | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-EQUILIBREUSE 5203 | 2659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30023 | Groupe d'entrainement : Vérifier le bon état des rouleaux ( rotation , usure ) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-EQUILIBREUSE 5203 | 2659 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30024 | Palier : Vérifier l'etat des galet porteurs ( état de surface, roulement ) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-EQUILIBREUSE 5205 | 2660 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30034 | Groupe d'entrainement : Controler la tension et l'état des courroies de transmission | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-EQUILIBREUSE 5205 | 2660 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30035 | Groupe d'entrainement : Dépoussierer le collecteur et les balais. Vérifier le bon contact des balais sur le collecteur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-EQUILIBREUSE 5205 | 2660 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30031 | Groupe d'entrainement : Enlever le capot de protection | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-EQUILIBREUSE 5205 | 2660 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30033 | Groupe d'entrainement : Pour le remplissage, il faut enlever le levier de vitesse ( soufflet puis bague de maintient ) | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-EQUILIBREUSE 5205 | 2660 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30032 | Groupe d'entrainement : Vidanger la boite à vitesse (Huile: Carter SY 220 Quantité: 4 litres) | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-EQUILIBREUSE 5205 | 2660 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30030 | Groupe d'entrainement : Controler l'état et la tension de la courroie du codeur | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
GE-EQUILIBREUSE 5205 | 2660 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30029 | Groupe d'entrainement : Graisser le roulements moteur à l'aide de l'orifice de graissage | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-EQUILIBREUSE 5205 | 2660 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30027 | Palier : Vérifier l'etat des galet porteurs ( état de surface, roulement ) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-EQUILIBREUSE 5205 | 2660 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30028 | Palier : Vérifier le bon fonctionnement de la pompe manuelle pour graissage galets | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-EQUILIBREUSE 5215 | 2661 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30040 | Capteur de vibration : Controler l'absence de masse | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-EQUILIBREUSE 5215 | 2661 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30039 | Capteur de vibration : Débrancher les 2 prises et les nettoyer | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-EQUILIBREUSE 5215 | 2661 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30036 | Groupe d'entrainement : Controler l'état de la courroie d'entrainement | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-EQUILIBREUSE 5215 | 2661 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30037 | Groupe d'entrainement : Vérifier le bon état des rouleaux ( rotation , usure ) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-EQUILIBREUSE 5215 | 2661 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30038 | Palier : Vérifier l'etat des galet porteurs ( état de surface, roulement ) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-ETUVE 5733 | 2665 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30054 | Partie éléctrique : Controler l'état des boutons de commande | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
GE-ETUVE 5733 | 2665 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30055 | Partie éléctrique : Controler le fonctionement des voyants | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
GE-ETUVE 5733 | 2665 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30057 | Porte : Controler l'état des gonds de la porte | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-ETUVE 5733 | 2665 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30056 | Porte : Controler l'état du joint de porte | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-ETUVE 5734 | 2666 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30058 | Partie éléctrique : Controler l'état des boutons de commande | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
GE-ETUVE 5734 | 2666 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30059 | Partie éléctrique : Controler le fonctionement des voyants | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
GE-ETUVE 5734 | 2666 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30061 | Porte : Controler l'état des gonds de la porte | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-ETUVE 5734 | 2666 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30060 | Porte : Controler l'état du joint de porte | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-ETUVE 5735 | 2667 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30062 | Partie éléctrique : Controler l'état des boutons de commande | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
GE-ETUVE 5735 | 2667 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30063 | Partie éléctrique : Controler le fonctionement des voyants | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
GE-ETUVE 5735 | 2667 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30065 | Porte : Controler l'état des gonds de la porte | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-ETUVE 5735 | 2667 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30064 | Porte : Controler l'état du joint de porte | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-ETUVE 5736 | 2668 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30066 | Partie éléctrique : Controler l'état des boutons de commande | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
GE-ETUVE 5736 | 2668 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30067 | Partie éléctrique : Controler le fonctionement des voyants | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
GE-ETUVE 5736 | 2668 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30069 | Porte : Controler l'état des gonds de la porte | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-ETUVE 5736 | 2668 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30068 | Porte : Controler l'état du joint de porte | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-ETUVE 5737 | 2669 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30070 | Partie éléctrique : Controler l'état des boutons de commande | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
GE-ETUVE 5737 | 2669 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30071 | Partie éléctrique : Controler le fonctionement des voyants | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
GE-ETUVE 5737 | 2669 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30073 | Porte : Controler l'état des gonds de la porte | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-ETUVE 5737 | 2669 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30072 | Porte : Controler l'état du joint de porte | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-ETUVE 5738 | 2670 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30074 | Partie éléctrique : Controler l'état des boutons de commande | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
GE-ETUVE 5738 | 2670 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30075 | Partie éléctrique : Controler le fonctionement des voyants | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
GE-ETUVE 5738 | 2670 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30078 | Porte : Controler l'état des gonds de la porte | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-ETUVE 5738 | 2670 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30076 | Porte : Controler l'état du joint de porte | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-ETUVE 5738 | 2670 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30077 | Porte : Nettoyage interieur complet | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-ETUVE 5738 | 2670 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30079 | Porte : Verifier l'impossibilité d’ouverture pendant la période d'étuvage. | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-FILTRE _ Filtre machine | 3380 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33279 | Nettoyage et remplacement filtres machine 1206 IMT | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
GE-FILTRE _ Filtre machine | 3380 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33280 | Nettoyage filtres métalliques machine 1102 BERTHIEZ | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
GE-FILTRE _ Filtre machine | 3380 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33281 | Nettoyage filtres métalliques machine 2407 FOREST LINE | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
GE-FILTRE _ Filtre machine | 3380 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33284 | Nettoyage filtres métalliques machine 2501 JUARISTI | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-FILTRE _ Filtre machine | 3380 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33285 | Nettoyage filtres métalliques machine 2508 JUARISTI | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-FILTRE _ Filtre machine | 3380 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33278 | Nettoyage filtres métalliques machine 2802 SERAMIL | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
GE-FILTRE _ Filtre machine | 3380 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33276 | Nettoyage filtres métalliques machine1205 BERTHIEZ | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
GE-FILTRE _ Filtre machine | 3380 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33275 | Remplacement filtres machine 1104 MORANDO | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
GE-FILTRE _ Filtre machine | 3380 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33283 | Remplacement filtres machine 1204 BERTHIEZ | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-FILTRE _ Filtre machine | 3380 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33272 | Remplacement filtres machine 1601 INNSE | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
GE-FILTRE _ Filtre machine | 3380 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33287 | Remplacement filtres machine 1603 SOMAB | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-FILTRE _ Filtre machine | 3380 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33282 | Remplacement filtres machine 2408 FOREST LINE | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-FILTRE _ Filtre machine | 3380 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33274 | Remplacement filtres machine 2409 METRAP | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
GE-FILTRE _ Filtre machine | 3380 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33286 | Remplacement filtres machine 2700 MFL | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-FILTRE _ Filtre machine | 3380 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33273 | Remplacement filtres machine 2705 LIECHTI | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
GE-FILTRE _ Filtre machine | 3380 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33288 | Remplacement filtres machine 2801 WALDRICH | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-FILTRE _ Filtre machine | 3380 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33277 | Remplacement filtres machine 5403 CUVE SCHENCK | M | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
GE-FILTRE _ Filtre machine | 3380 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33289 | Remplacement filtres machine 5503 RIVETEUSE | M | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-FONTAINE _ Fontaines écolog | 3388 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33430 | Nettoyage de la crépine fontaine KLEEN TEC (Banc VN) | T | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
GE-FONTAINE _ Fontaines écolog | 3388 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33432 | Nettoyage de la crépine fontaine KLEEN TEC (Mag outils coupants) | T | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
GE-FONTAINE _ Fontaines écolog | 3388 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33429 | Réalisation de la vidange complète:Remplissage avec 85% d'eau et 15% de MAJOR X fontaine KLEEN TEC (Banc VN) | T | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
GE-FONTAINE _ Fontaines écolog | 3388 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33431 | Réalisation de la vidange complète:Remplissage avec 85% d'eau et 15% de MAJOR X fontaine KLEEN TEC (Mag outils coupants) | T | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
GE-FONTAINE _ Fontaines écolog | 3388 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33428 | Réalisation de la vidange complète:Remplissage avec 85% d'eau et 15% de MAJOR X fontaine KLEEN TEC (Salle montage precision) | T | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
GE-FONTAINE _ Fontaines écolog | 3388 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 33427 | Réalisation de la vidange complète:Remplissage avec 85% d'eau et 15% de MAJOR X fontaine KLEEN TEC (Travée 6 Nord) | T | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
GE-Four Baudasse 5703 | 2672 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30092 | Armoire électrique : Contrôler l'état général de l'armoire electrique ( voyants, boutons…) | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-Four Baudasse 5703 | 2672 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30090 | Boite à bouton : Contrôler l'état général de la boite à boutons | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-Four Baudasse 5703 | 2672 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30091 | Boite à bouton : Contrôler son fonctionnement ( ouverture / fermeture / couvercle ) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-Four Baudasse 5703 | 2672 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30089 | Machine : Controler l'absence de fuites au différentes vannes d'air ( 1000 Bulles ) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Four Baudasse 5703 | 2672 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30087 | Machine : Controler l'absence de fuites au différentes vannes d'azote ( 1000 Bulles ) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Four Baudasse 5703 | 2672 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30088 | Machine : Controler l'absence de fuites au différentes vannes d'eau | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Four Baudasse 5703 | 2672 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30085 | Machine : Contrôler la bonne translation du couvercle ( Graissage ) | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-Four Baudasse 5703 | 2672 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30086 | Machine : Vérifier le contact du fin de course | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-Four Fofumi 5713 | 2673 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30101 | Armoire électrique : Contrôler l'état général de l'armoire electrique ( voyants, boutons…) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-Four Fofumi 5713 | 2673 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30100 | Armoire électrique : Effectuer un changement des 2 filtres de l'armoire électrique | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-Four Fofumi 5713 | 2673 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30098 | Boite à bouton : Contrôler l'état général de la boite à bouton | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-Four Fofumi 5713 | 2673 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30099 | Boite à bouton : Contrôler son fonctionnement ( ouverture / fermeture ) couvercle | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-Four Fofumi 5713 | 2673 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30096 | Machine : Contrôler l'absence de fuites vannes d'azote (1000 Bulles) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Four Fofumi 5713 | 2673 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30097 | Machine : Contrôler l'absence de fuites vannes d'eau | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Four Fofumi 5713 | 2673 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30094 | Machine : Contrôler la bonne rotation du couvercle | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-Four Fofumi 5713 | 2673 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30093 | Machine : Effectuer un graissage du pivot du couvercle à l'aide de l'orifice de graissage | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-Four Fofumi 5713 | 2673 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30095 | Machine : Vérifier le fonctionnement du fin de course | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Four Ripoche 5407 | 2671 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30084 | Armoire électrique : Controler l'état général de l'armoire electrique ( voyants, boutons…) | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-Four Ripoche 5407 | 2671 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30080 | Couvercle : Contrôler la bonne fermeture du couvercle ( contact FdC ) | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-Four Ripoche 5407 | 2671 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30081 | Couvercle : Vérifier le fonctionnement du fin de course | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-Four Ripoche 5407 | 2671 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30082 | Potence : Controler l'état général de la boite à bouton | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-Four Ripoche 5407 | 2671 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30083 | Potence : Controler le fonctionnement des différents mouvements | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-FRAISEUSE 2227 | 2740 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30514 | Groupe boite à vitesse : Vidanger le groupe des avances Huile: Equivis ZS 68 Quantité: 5 litres Le remplissage s'effectue par le hublot | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-FRAISEUSE 2227 | 2740 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30513 | Groupe des avances : Vidanger le groupe des avances Huile: Equivis ZS 68 Quantité: 2 litres La vidange s'effectue par le dessous | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-FRAISEUSE 2227 | 2740 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30517 | Machine : Effectuer un graissage des éléments de la machine à l'aide des différents orifices de graissage | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-FRAISEUSE 2227 | 2740 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30519 | Sécurité : Tester le bon fonctionnement de l'éclairage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-FRAISEUSE 2227 | 2740 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30518 | Sécurité : Tester le bon fonctionnement de la sécurité du capot de protection et de l'arrêt d'urgence | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-FRAISEUSE 2227 | 2740 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30516 | Transmission : Contrôler l'état des courroies de transmission | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-FRAISEUSE 2227 | 2740 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30515 | Tête de fraisage : Controler le niveau de graisse présent dans la tête de fraisage | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-FRAISEUSE 2317 | 2741 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30521 | Groupe boite à vitesse : Enlever le capot Vidanger le groupe boite à vitesse Huile: Azolla ZS 46 Quantité: 11 litres Le remplissage s'effectue par le coté | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-FRAISEUSE 2317 | 2741 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30520 | Groupe de graissage : Ouvrir le capot Controler le niveau d"huile du groupe de graissage Huile: Drosera MS 220 Quantité: 2 litres | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-FRAISEUSE 2317 | 2741 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30526 | Machine : Controler le bon fonctionnement de l'arrosage. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-FRAISEUSE 2317 | 2741 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30525 | Machine : Controler le bon fonctionnement des différentes butée de Fin de Course Effectuer un nettoyage des contacts | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-FRAISEUSE 2317 | 2741 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30528 | Machine : Controler le bon état du bac et du lubrifiant | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-FRAISEUSE 2317 | 2741 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30527 | Machine : Enlever la pompe du bac et vérifier l'état | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-FRAISEUSE 2317 | 2741 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30524 | Machine : Enlever les capot de protection des moteurs Controler l'état des courroies de transmission | A | 1 | 45 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-FRAISEUSE 2317 | 2741 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30530 | Sécurité : Tester le bon fonctionnement de l'éclairage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-FRAISEUSE 2317 | 2741 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30529 | Sécurité : Tester le bon fonctionnement de la sécurité du capot de protection et de l'arrêt d'urgence | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-FRAISEUSE 2317 | 2741 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30523 | Transmission : Controler la tension et l'état de la courroies | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-FRAISEUSE 2317 | 2741 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30522 | Tête de fraisage : Effectuer un graissage de la tête à l'aide des orifices prévus à cet effet | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Galet motorisé 110.01 | 2675 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30110 | Galets : Contrôler l'usure des galets Diamètre: 300 mm Diamètre mini: 290 mm Largeur : 450 mm Largeur mini: 240 mm | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Galet motorisé 110.01 | 2675 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30109 | Moteur : Nettoyer le ventilateur moteur. | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Galet motorisé 110.01 | 2675 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30108 | Moteur : Vidanger le réducteur (Huile: Equivis ZS 46 Quantité: 0,2 litres) | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Galet motorisé 110.01 | 2675 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30112 | Sécurité : Contrôler le fonctionnement de la marche bi-manuelle. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Galet motorisé 110.01 | 2675 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30111 | Sécurité : Controler le bon fonctionnement des voyants. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Galet motorisé 110.01 | 2675 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30113 | Sécurité : Contrôler le fonctionnement de l'arrêt d'urgence. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Galet motorisé 110.02 | 2676 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30116 | Galets : Contrôler l'usure des galets Diamètre: 300 mm Diamètre mini: 290 mm Largeur : 450 mm Largeur mini: 240 mm | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Galet motorisé 110.02 | 2676 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30115 | Moteur : Nettoyer le ventilateur moteur. | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Galet motorisé 110.02 | 2676 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30114 | Moteur : Vidanger le réducteur (Huile: Equivis ZS 46 Quantité: 0,2 litres) | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Galet motorisé 110.02 | 2676 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30118 | Sécurité : Contrôler le fonctionnement de la marche bi-manuelle. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Galet motorisé 110.02 | 2676 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30117 | Sécurité : Controler le bon fonctionnement des voyants. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Galet motorisé 110.02 | 2676 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30119 | Sécurité : Contrôler le fonctionnement de l'arrêt d'urgence. | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 27584 | Armoire électrique : THERMOGRAPHIE INFRAROUGE | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27573 | Boite à vitesse : Contrôle fixation du moteur pompe | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27577 | Boite à vitesse : Effectuer nettoyage ventilateur moteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27576 | Boite à vitesse : Effectuer recherche bruits anormal du moteur pompe | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27575 | Boite à vitesse : Effectuer recherche fuite du moteur pompe | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27574 | Boite à vitesse : Effectuer ressérage du moteur pompe | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27570 | Boite à vitesse : Nettoyage de la centrale boite à vitesse | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27571 | Boite à vitesse : Recherche de fuites sur la centrale boite à vitesse | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27572 | Boite à vitesse : Remplacement du filtre constructeur: ULTIPOR ref: HC7400SKT4H | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27569 | Boite à vitesse : Vidange de la centrale boite à vitesse (Huile :AZOLLA DZF 68 Volumes 70 litres) | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27509 | Butée de sécurité de positionnement : Nettoyer les butées et les contacts | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27510 | Butée de sécurité de positionnement : Ressérer les butées | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27559 | Centrale hydraulique : Analyse particulaire d'huile de la centrale | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27564 | Centrale hydraulique : Contrôler l'état de l'accumulateur circuit traverse | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27565 | Centrale hydraulique : Contrôler l'état des fixations de l'accumulateur circuit traverse | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27567 | Centrale hydraulique : Détendeur gaz controlé le : _ | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27561 | Centrale hydraulique : Effectuer le nettoyage de la centrale Hydraulique | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27568 | Centrale hydraulique : Manomètre controlé le : _ | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27552 | Centrale hydraulique : Nettoyage de la tuyauterie flexible | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27547 | Centrale hydraulique : Nettoyage et contrôle de la tuyauterie rigide extérieur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27563 | Centrale hydraulique : Nettoyer ou remplacer le filtre retour ( Bosch ref: 1 457 431 354) | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27566 | Centrale hydraulique : Relevé de la pression de l'aacumulateur (Pression nominale (+/- 5 bars) :60 bars) et effectuer recharge si nécessaire | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27560 | Centrale hydraulique : Vidange de la centrale Hydraulique (Huile :AZOLLA DZF 68 Volumes 16 litres) suivant analyse | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27555 | Centrale hydraulique : Vérification attaque chimique sur la tuyauterie flexible | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27548 | Centrale hydraulique : Vérification de l'état de la tuyauterie extérieur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27553 | Centrale hydraulique : Vérification de l'état de la tuyauterie flexible | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27550 | Centrale hydraulique : Vérification de l'état des raccords | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27549 | Centrale hydraulique : Vérification de l'état des vannes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27551 | Centrale hydraulique : Vérification des fuites | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27558 | Centrale hydraulique : Vérification si fuites | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27562 | Centrale hydraulique : Vérification si fuites sur la centrale Hydraulique | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27557 | Centrale hydraulique : Vérification si raccords en mauvais état | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27556 | Centrale hydraulique : Vérification si rayon de courbure trop faible | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27554 | Centrale hydraulique : Vérification traces de frottement sur la tuyauterie flexible | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27491 | Changeur d'outils Courroie / pignon rotation porte outils : Vérifier l'état des dentures des pignons | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27492 | Changeur d'outils Courroie / pignon rotation porte outils : Vérifier l'état général de la courroie cranté | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27493 | Chariot : Nettoyage des glissières | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27494 | Chariot : Vérifier l'état des glissières | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27495 | Chariot : Vérifier l'état des racleurs | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27496 | Chariot : Vérifier la lubrification | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27581 | Chariot porte outil : Démonter le pompe | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27579 | Chariot porte outil : Nettoyage du groupe chariot porte outil | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27582 | Chariot porte outil : Nettoyer la crepine | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27580 | Chariot porte outil : Recherche de fuites sur groupe chariot porte outil | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27583 | Chariot porte outil : Remonter l'ensemble | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27578 | Chariot porte outil : Vidange du groupe chariot porte outil (Huile :AZOLLA DZF 68 volumes 10 litres) | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27508 | Contrôle de la règle : Effectuer le résserage | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27505 | Contrôle de la règle : Vérifier présence d'huile | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27504 | Contrôle de la règle : Vérifier si Trace(s) de choc(s) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27506 | Contrôle de la règle : Vérifier si câble en mauvais état | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27507 | Contrôle de la règle : Vérifier état des fixations | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27539 | Convoyeur a copeaux : Démonter le capot | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27543 | Convoyeur a copeaux : Démonter le réducteur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27540 | Convoyeur a copeaux : Détordre le capot si abîmé | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27542 | Convoyeur a copeaux : Effectuer la vidange du réducteur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27538 | Convoyeur a copeaux : Graisser les paliers a l'aide de l'orifice de graissage | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27536 | Convoyeur a copeaux : Nettoyer l'ensemble de la chaine à raclette | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27544 | Convoyeur a copeaux : Nettoyer le réducteur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27541 | Convoyeur a copeaux : Refixer l'ensemble du carter de protection | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27537 | Convoyeur a copeaux : Remettre en état les raclettes tordues ou usées | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27546 | Convoyeur a copeaux : Remonter l'ensemble et remplir (Huile: DROSERA MS 220) | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27545 | Convoyeur a copeaux : Visite de l'accouplement | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27534 | Convoyeur a copeaux : Vérifier l'usure de la chaine à raclette | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27535 | Convoyeur a copeaux : Vérifier la tension de la chaine | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27511 | Coulant : Nettoyer les glissières | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27515 | Coulant : Tester le fonctionnement du moteur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27512 | Coulant : Vérifier l'état des glissières | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27513 | Coulant : Vérifier l'état des racleurs | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27516 | Coulant : Vérifier la présence de bruit anormal du moteur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27514 | Coulant : Vérifier les glisseurs | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27502 | Crémaillère : Effectuer un nettoyage | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27501 | Crémaillère : vérifier l'état de la cremaillère | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27497 | Moteur : Tester le fonctionnement | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27498 | Moteur : Vérifier la présence de bruit anormal | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27503 | Protège cable : vérifier l'état des protèges câbles | A | 1 | 3 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27500 | Soufflet : Nettoyage du soufflet | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27499 | Soufflet : Vérifier l'état du soufflet | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27529 | Traverse : Effectuer la vidange du réducteur Huile :AZOLLA DZF 68 Volume : 4 Litres | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27526 | Traverse : Effectuer un nettoyage de la vis à billes | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27517 | Traverse : Nettoyer des glissières | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27524 | Traverse : Nettoyer le moteur | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27530 | Traverse : Nettoyer le réducteur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27528 | Traverse : Nettoyer le soufflet | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27523 | Traverse : Nettoyer le ventilateur du moteur | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27533 | Traverse : Remonter l'ensemble et remplir | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27521 | Traverse : Tester le fonctionnement du moteur | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27531 | Traverse : Visite des accouplements pignons | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27532 | Traverse : Vérifier l'état des dentures, des roulements | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27518 | Traverse : Vérifier l'état des glissières | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27519 | Traverse : Vérifier l'état des racleurs | A | 1 | 8 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27527 | Traverse : Vérifier l'état du soufflet | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27520 | Traverse : Vérifier la lubrification | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27522 | Traverse : Vérifier la présence de bruit anormal du moteur | A | 1 | 7 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27525 | Traverse : vérifier l'état de la vis à billes | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27481 | Armoire électrique : Machine à l'arrêt, Dépoussièrer l'armoire | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27482 | Armoire électrique : Machine à l'arrêt, Effectuer un rangement de l'armoire | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27479 | Armoire électrique : Machine à l'arrêt, Remettre en place les capots des goulottes | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27480 | Armoire électrique : Machine à l'arrêt, Tester la continuité des tresses de masses des portes d'armoire | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27484 | Armoire électrique : Tester la fermeture des portes | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27483 | Armoire électrique : Tester le fonctionnement de l'éclairage | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27478 | Boite à vitesse / plateau : Contrôle de la pression graissage en sortie de pompe | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27485 | Changeur outils Verin ouverture / fermeture magasin : Effectuer un nettoyage | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27490 | Changeur outils Verin ouverture / fermeture magasin : Tester le bon fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27488 | Changeur outils Verin ouverture / fermeture magasin : Vérification absence de fuite | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27487 | Changeur outils Verin ouverture / fermeture magasin : Vérification absence de fuite | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27486 | Changeur outils Verin ouverture / fermeture magasin : Vérification de l'état des fixations | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27489 | Changeur outils Verin ouverture / fermeture magasin : Vérification tiges tordues | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27477 | Chariot : Contrôle de la pression graissage axes Pression nominale (+/- 0,3 bar) : 1 bar | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27472 | Contrôle du moto pompe : Vérification de l'état des fixations | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27471 | Contrôle du moto pompe : Vérification de l'état des fixations | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27473 | Contrôle du moto pompe : Effectuer un resérrage | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27476 | Contrôle du moto pompe : Nettoyage ventilateur moteur effectué | S | 1 | 4 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27474 | Contrôle du moto pompe : Vérification fuite | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27475 | Contrôle du moto pompe : Vérification si bruit anormal | S | 1 | 2 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine 1102 Berthiez | 2638 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27470 | Vérification de la pression blocage traverse Pression nominale (+/- 5 bars) : 90 bars | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 28012 | Armoire électrique : THERMOGRAPHIE INFRAROUGE | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28011 | Armoire électrique : Resserrer les connexions du circuit de puissance | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27946 | Axe X : Effectuer un nettoyage de la vis | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27950 | Axe X : Nettoyer les butées et les contacts de butée de sécurité de positionnement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27941 | Axe X : Nettoyer les glissières | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27938 | Axe X : Nettoyer les protecteurs télescopiques | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27951 | Axe X : Resserer les butées de sécurité de positionnement | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27947 | Axe X : Tester le fonctionnement du moteur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27945 | Axe X : Vérifier l'état de la vis | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27943 | Axe X : Vérifier l'état des glissières | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27942 | Axe X : Vérifier l'état des racleurs | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27949 | Axe X : Vérifier l'état du soufflet superieur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27944 | Axe X : Vérifier la lubrification des glissières | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27948 | Axe X : Vérifier la présence de bruit anormal du moteur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27939 | Axe X : Vérifier le bon emboitement des protecteurs télescopiques | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27940 | Axe X : Vérifier les fixations des protecteurs télescopiques | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27975 | Axe Z : Analyse particulaire d'huile de la centrale hydraulique | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27985 | Axe Z : Contrôler les fixations de l'accumulateur bras changeur outils | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27979 | Axe Z : Contrôler les fixations de l'accumulateur groupe hydraulique | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27984 | Axe Z : Contrôler état de l'accumulateur bras changeur outils | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27978 | Axe Z : Contrôler état de l'accumulateur groupe hydraulique | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27982 | Axe Z : Date de contrôle du Détendeur gaz | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27988 | Axe Z : Date de contrôle du Détendeur gaz | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27983 | Axe Z : Date de contrôle du Manomètre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27989 | Axe Z : Date de contrôle du Manomètre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27987 | Axe Z : Effectuer recharge si nécessaire du bras changeur outils | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27981 | Axe Z : Effectuer recharge si nécessaire du groupe hydraulique | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27961 | Axe Z : Nettoyage de la tuyauterie rigide extérieur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27973 | Axe Z : Nettoyer la centrale hydraulique | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27965 | Axe Z : Nettoyer la tuyauterie flexible | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27955 | Axe Z : Nettoyer les glissières | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27952 | Axe Z : Nettoyer les protecteurs télescopiques | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27976 | Axe Z : Remplacement du filtre aspiration (Constructeur : HYDAC ref: 0110 D 010 BN4HC) | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27977 | Axe Z : Remplacement du filtre retour (Constructeur : HYDAC réf: 0160 R 010 BN4HC) | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27959 | Axe Z : Tester le fonctionnement du moteur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27972 | Axe Z : Vidange de la centrale hydraulique si nessésaire après analyse (Huile :EQUIVIS ZS 46 Volume : 160 litres) | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27974 | Axe Z : Vérifier absence de fuites sur centrale hydraulique | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27968 | Axe Z : Vérifier absence de fuites de la tuyauterie flexible | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27964 | Axe Z : Vérifier absence de fuites de la tuyauterie rigide extérieur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27957 | Axe Z : Vérifier l'état des glissières | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27956 | Axe Z : Vérifier l'état des racleurs des glissières | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27958 | Axe Z : Vérifier la lubrification des glissières | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27986 | Axe Z : Vérifier la pression de l'accumulateur du bras changeur outils (Pression nominale (+/- 5 bars) : 45 bars) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27980 | Axe Z : Vérifier la pression de l'accumulateur du groupe hydraulique (Pression nominale (+/- 5 bars) : 40 bars) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27960 | Axe Z : Vérifier la présence de bruit anormal du moteur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27953 | Axe Z : Vérifier le bon emboitement des protecteurs télescopiques | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27954 | Axe Z : Vérifier les fixations des protecteurs télescopiques | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27971 | Axe Z : Vérifier rayon de courbure trop faible sur la tuyauterie flexible | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27970 | Axe Z : Vérifier trace(s) d'attaque chimique sur le tuyauterie flexible | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27969 | Axe Z : Vérifier trace(s) de frottement sur le tuyauterie flexible | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27967 | Axe Z : Vérifier état des raccords de la tuyauterie flexible | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27963 | Axe Z : Vérifier état des raccords de la tuyauterie rigide extérieur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27966 | Axe Z : Vérifier état des vannes de la tuyauterie flexible | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27962 | Axe Z : Vérifier état des vannes de la tuyauterie rigide extérieur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27937 | Cabine d'usinage : Changer le filtre si usagé | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27936 | Cabine d'usinage : Tester le fonctionnement | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27995 | Centrale arrosage : Changer le filtre d'aspiration (Constructeur : MP FILTRE ref: CU 250 M60N) | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27990 | Centrale arrosage : Contrôler fixation des 2 moteurs pompe | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27991 | Centrale arrosage : Effectuer ressérage des 2 moteurs pompe | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27992 | Centrale arrosage : Nettoyage crépine | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27993 | Centrale arrosage : Nettoyage ventilateur moteur effectué | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27996 | Centrale arrosage : Nettoyer le filtre metallique dans cloche | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27994 | Centrale arrosage : Vérifier si absence de bruit anormal | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28003 | Convoyeur a copeaux : Démonter le capot du carter de protection | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28007 | Convoyeur a copeaux : Démonter le réducteur | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28004 | Convoyeur a copeaux : Détordre le carter de protection si abîmé | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28006 | Convoyeur a copeaux : Effectuer la vidange du réducteur (Huile: DROSERA MS 220) | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28001 | Convoyeur a copeaux : Enlever les carters de protection | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28002 | Convoyeur a copeaux : Graisser les paliers a l'aide de l'orifice de graissage | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27999 | Convoyeur a copeaux : Nettoyer l'ensemble | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28008 | Convoyeur a copeaux : Nettoyer le réducteur | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28005 | Convoyeur a copeaux : Refixer l'ensemble du carter de protection | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28000 | Convoyeur a copeaux : Remettre en état les raclettes tordues ou usées | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28010 | Convoyeur a copeaux : Remonter l'ensemble du réducteur et remplir | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28009 | Convoyeur a copeaux : Visite de l'accouplement du réducteur | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27997 | Convoyeur a copeaux : Vérifier l'usure de la chaine à raclette | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27998 | Convoyeur a copeaux : Vérifier la tension de la chaine à raclette | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27920 | Armoire électrique : Dépoussièrer l'armoire | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27921 | Armoire électrique : Effectuer un rangement de l'armoire | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27918 | Armoire électrique : Remettre en place les capots de goulotte | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27919 | Armoire électrique : Tester la continuité des tresses de masses des portes d'armoire | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27923 | Armoire électrique : Tester la fermeture des portes | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27922 | Armoire électrique : Tester le fonctionnement de l'éclairage | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27930 | Axe Z : A l'aide d'un comparateur, contrôlé la conicité de l'axe Z (Tolérance 0,01 sur 300 mm) | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27935 | Cabine d'usinage : Effectuer un nettoyage des plexiglass de toute la machine | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27932 | Cabine d'usinage : Vérifier l'usure des rails de guidage | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27934 | Cabine d'usinage : Vérifier l'état des plexiglass | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27931 | Cabine d'usinage : Vérifier l'état du joint de la porte | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27933 | Cabine d'usinage : Vérifier la présence de fuites | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27925 | Centrale hydraulique : Contrôler fixations du moteur pompe | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27924 | Centrale hydraulique : Contrôler la pression de la centrale (Pression nominale (+/- 5 bars) : 60 bars) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27926 | Centrale hydraulique : Effectuer resserrage du moteur pompe | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27929 | Centrale hydraulique : Nettoyer ventilateur moteur effectué | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27928 | Centrale hydraulique : Rechercher bruits anormals sur centre hydraulique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine 1206 IMT | 2642 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27927 | Centrale hydraulique : Rechercher fuites sur centrale hydraulique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 29768 | Armoire électrique : THERMOGRAPHIE INFRAROUGE | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29767 | Armoire électrique : Resserrer les connexions du circuit de puissance | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29708 | Axe Y : Effectuer un nettoyage | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29710 | Axe Y : Nettoyer les butées et les contacts | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29701 | Axe Y : Nettoyer les glissières | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29698 | Axe Y : Nettoyer les protecteurs télescopiques | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29711 | Axe Y : Resserer les butées | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29705 | Axe Y : Tester le fonctionnement du moteur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29703 | Axe Y : Vérifier l'état des glissières | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29709 | Axe Y : Vérifier l'état des protège cables | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29702 | Axe Y : Vérifier l'état des racleurs | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29704 | Axe Y : Vérifier la lubrification des glissières | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29706 | Axe Y : Vérifier la présence de bruit anormal du moteur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29699 | Axe Y : Vérifier le bon emboitement des protecteurs télescopiques | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29700 | Axe Y : Vérifier les fixations des protecteurs télescopiques | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29707 | Axe Y : vérifier l'état de la vis à billes | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29722 | Axe Z : Effectuer un nettoyage | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29724 | Axe Z : Nettoyer les butées et les contacts | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29715 | Axe Z : Nettoyer les glissières | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29712 | Axe Z : Nettoyer les protecteurs télescopiques | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29725 | Axe Z : Resserer les butées | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29719 | Axe Z : Tester le fonctionnement du moteur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29717 | Axe Z : Vérifier l'état des glissières | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29723 | Axe Z : Vérifier l'état des protège cables | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29716 | Axe Z : Vérifier l'état des racleurs | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29718 | Axe Z : Vérifier la lubrification des glissières | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29720 | Axe Z : Vérifier la présence de bruit anormal du moteur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29713 | Axe Z : Vérifier le bon emboitement des protecteurs télescopiques | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29714 | Axe Z : Vérifier les fixations des protecteurs télescopiques | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29721 | Axe Z : vérifier l'état de la vis à billes | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29757 | Centrale de lubrification tête de broche : Contrôler si Rayon de courbure trop faible de la tuyauterie flexible | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29756 | Centrale de lubrification tête de broche : Contrôler traces d'attaques chimique de la tuyauterie flexible | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29755 | Centrale de lubrification tête de broche : Contrôler traces de frottement de la tuyauterie flexible | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29758 | Centrale de lubrification tête de broche : Contrôler état raccords de la tuyauterie flexible | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29754 | Centrale de lubrification tête de broche : Contrôler état de la tuyauterie flexible | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29749 | Centrale de lubrification tête de broche : Contrôler état de la tuyauterie rigide extérieur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29751 | Centrale de lubrification tête de broche : Contrôler état raccords de la tuyauterie rigide extérieur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29750 | Centrale de lubrification tête de broche : Contrôler état vannes de la tuyauterie rigide extérieur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29762 | Centrale de lubrification tête de broche : Effectuer recherche de fuites sur la centrale hydraulique | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29752 | Centrale de lubrification tête de broche : Effectuer recherche de fuites sur la tuyauterie extérieur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29759 | Centrale de lubrification tête de broche : Effectuer recherches de fuites sur la tuyauterie flexible | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29761 | Centrale de lubrification tête de broche : Effectuer un nettoyage de la centrale hydraulique | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29753 | Centrale de lubrification tête de broche : Nettoyer la tuyauterie flexible | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29748 | Centrale de lubrification tête de broche : Nettoyer la tuyauterie rigide extérieur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29763 | Centrale de lubrification tête de broche : Remplacement du filtre aspiration (Constructeur: PARKER ref: 12-PS-10CT VR) | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29760 | Centrale de lubrification tête de broche : Vidange de la centrale hydraulique si nessésaire après analyse (Huile :Equivis ZS 46 Volume 32 litres) | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29738 | Centrale hydraulique : Analyse particulaire d'huile de la centrale hydraulique | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29737 | Centrale hydraulique : Contrôler si fuites de la tuyauterie flexible | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29743 | Centrale hydraulique : Contrôler état de l'accumulateur Repère : TD-AC-34-A | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29732 | Centrale hydraulique : Contrôler état de la tuyauterie flexible | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29727 | Centrale hydraulique : Contrôler état de la tuyauterie rigide extérieur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29736 | Centrale hydraulique : Contrôler état des raccords de la tuyauterie flexible | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29729 | Centrale hydraulique : Contrôler état des raccords de la tuyauterie rigide extérieur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29728 | Centrale hydraulique : Contrôler état des vannes de la tuyauterie rigide extérieur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29744 | Centrale hydraulique : Contrôler état fixation de l'accumulateur Repère : TD-AC-34-A | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29745 | Centrale hydraulique : Effectuer contrôle de la pression de l'accumulateur (Pression nominale (+/- 10 bars) : 105 bars) Effectuer une recharge si nécessaire. | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29740 | Centrale hydraulique : Effectuer le nettoyage de la centrale Hydraulique | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29741 | Centrale hydraulique : Effectuer recherche de fuites sur la centrale hydraulique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29731 | Centrale hydraulique : Nettoyage de la tuyauterie flexible | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29726 | Centrale hydraulique : Nettoyer de la tuyauterie rigide extérieur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29730 | Centrale hydraulique : Recherche de fuites de la tuyauterie rigide extérieur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29742 | Centrale hydraulique : Remplacement du filtre aspiration (Constructeur: PARKER Ref: CS-050-P10-A) | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29739 | Centrale hydraulique : Vidanger la centrale hydraulique si nessésaire après analyse (Huile :AZOLLA DZF 32 Volume 120 litres) | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29746 | Centrale hydraulique : Vérifier date de contrôle du détendeur gaz | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29747 | Centrale hydraulique : Vérifier date de contrôle du manomètre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29735 | Centrale hydraulique : Vérifier rayon de courbure trop faible sur la tuyauterie flexible | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29734 | Centrale hydraulique : Vérifier si traces d'attaque chimique sur la tuyauterie flexible | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29733 | Centrale hydraulique : Vérifier si traces de frottement sur la tuyauterie flexible | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29681 | Changeur d'outils : Effectuer un graissage de la courronne et du pignon | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29682 | Changeur d'outils : Effectuer une vidange du réducteur (Huile :CARTER SY 220 Volume : 0,55 litres) | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29680 | Changeur d'outils : Vérifier l'état des dentures du pignon et de la couronne | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29694 | Portique ( Axe X ) : Effectuer une vidange du réducteur (Huile :AZOLLA DZF 68 Volume : 10 litres) | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29696 | Portique ( Axe X ) : Nettoyer les butées et les contacts | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29686 | Portique ( Axe X ) : Nettoyer les glissières | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29683 | Portique ( Axe X ) : Nettoyer les protecteurs télescopiques | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29697 | Portique ( Axe X ) : Resserer les butées | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29690 | Portique ( Axe X ) : Tester le fonctionnement du moteur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29688 | Portique ( Axe X ) : Vérifier l'état des glissières | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29695 | Portique ( Axe X ) : Vérifier l'état des protège cables | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29687 | Portique ( Axe X ) : Vérifier l'état des racleurs | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29692 | Portique ( Axe X ) : Vérifier l'état du pignon et de la crémaillière | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29689 | Portique ( Axe X ) : Vérifier la lubrification des glissières | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29691 | Portique ( Axe X ) : Vérifier la présence de bruit anormal du moteur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29684 | Portique ( Axe X ) : Vérifier le bon emboitement des protecteurs télescopiques | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29685 | Portique ( Axe X ) : Vérifier les fixations des protecteurs télescopiques | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29693 | Portique ( Axe X ) : graisser la cremaillère | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29765 | Réducteur et sélecteur vitesse broche : Effectuer le nettoyage du réducteur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29766 | Réducteur et sélecteur vitesse broche : Effectuer recherche de fuites du réducteur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29764 | Réducteur et sélecteur vitesse broche : Vidange du réducteur (Huile :Equivis ZS 46 Volume : 6,5 litres) | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29664 | Armoire électrique : Dépoussièrer l'armoire électrique | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29665 | Armoire électrique : Effectuer un rangement de l'armoire électrique | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29662 | Armoire électrique : Remettre en place les capots de goulottes | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29663 | Armoire électrique : Tester la continuité des tresses de masses des portes d'armoire | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29667 | Armoire électrique : Tester la fermeture des portes | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29666 | Armoire électrique : Tester le fonctionnement de l'éclairage | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29679 | Centrale de lubrification tête de broche : Contrôle de la pression de la centrale (Pression nominale (+/- 0,5 bars) : 5 bar) | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29674 | Centrale de lubrification tête de broche : Contrôler fixation du moto pompe | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29677 | Centrale de lubrification tête de broche : Effectuer recherche de bruit anormal sur la moto pompe | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29676 | Centrale de lubrification tête de broche : Effectuer recherche de fuites sur la moto pompe | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29675 | Centrale de lubrification tête de broche : Effectuer un ressérrage de la moto pompe | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29678 | Centrale de lubrification tête de broche : Nettoyage ventilateur moteur | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29668 | Centrale hydraulique : Contrôle de la pression de la centrale hydraulique (Pression nominale (+/- 10 bars) : 120 bar) | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29669 | Centrale hydraulique : Contrôler fixation du moto pompe | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29672 | Centrale hydraulique : Effectuer recherche de bruit anormal sur la moto pompe | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29671 | Centrale hydraulique : Effectuer recherche de fuites sur la moto pompe | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29670 | Centrale hydraulique : Effectuer un ressérrage de la moto pompe | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine 2802 SERAMIL | 2653 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29673 | Centrale hydraulique : Nettoyage ventilateur moteur | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine à chanfreiner 9843 | 2632 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27445 | Controler l'état de la machine | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine à chanfreiner 9843 | 2632 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27444 | Graisser les petits pignon Vérifier le bon état des outils coupants | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine à chanfreiner 9843 | 2632 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27443 | Nettoyer le plateau rotatif Vérifier le bon état des morts | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine à chanfreiner 9843 | 2632 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27442 | Vérifier l'état de l'arriver d'air(pas de fuite ) vérifier le raccrord vérifier le bon état du bouton d'ouverture de l'air | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine à chanfreiner 9843 | 2632 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27446 | Vérifier le niveau d'huile du bocal de graissage | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine à chanfreiner 9844 | 2633 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27450 | Controler l'état de la machine | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine à chanfreiner 9844 | 2633 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27449 | Graisser les petits pignon Vérifier le bon état des outils coupants | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine à chanfreiner 9844 | 2633 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27448 | Nettoyer le plateau rotatif Vérifier le bon état des morts | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine à chanfreiner 9844 | 2633 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27447 | Vérifier l'état de l'arriver d'air(pas de fuite ) vérifier le raccrord vérifier le bon état du bouton d'ouverture de l'air | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine à chanfreiner 9844 | 2633 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27451 | Vérifier le niveau d'huile du bocal de graissage | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine à cintrer 5507 | 2635 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27455 | Graisser les pignons du réducteur (Démonter la tôle sur le coté) Graisser l'accouplement de l'arbre moteur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine à cintrer 5507 | 2635 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27456 | Vérifier le bon fonctionnement des bouton marche arrêt Vérifier le bon fonctionnement de l'arrêt d'urgence | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine à fileter les tubes | 2636 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27457 | Controler le bon fonctionnement : Des arrets d'urgence, du sectionneur, des boutons poussoirs | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine à fileter les tubes | 2636 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27458 | Libérer le rail des copeaux en nettoyant le coulisseau (Pinceau) Vérifier le bon fonctionement des manivelles, | A | 1 | 50 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine à fileter les tubes | 2636 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27459 | Vider le tirroir a copeaux | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine à fileter les tubes | 2636 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27460 | Vérifier le bon fonctionnement de la lubrification. (Huile de coupe) | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine à tarauder 3004 | 2637 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27463 | Controler l'état du manomètre | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine à tarauder 3004 | 2637 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27466 | Contrôler l absence de jeu dans le bras manipulateur | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine à tarauder 3004 | 2637 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27462 | Contrôler le fonctionnement du régulateur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine à tarauder 3004 | 2637 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27464 | Nettoyer le filtre | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine à tarauder 3004 | 2637 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27465 | Verifier le niveau d huile | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine à tarauder 3004 | 2637 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27461 | Vérifier qu'il n y a pas de fuite d'air | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 30004 | Armoire électrique : THERMOGRAPHIE INFRAROUGE | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30003 | Armoire électrique : Resserrer les connexions du circuit de puissance | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29947 | Boite à vitesse d'entrainement : Changer les 2 cartouches de filtration (constructeur : MAN FILTER réference: LB 962) | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29973 | Centrale hydraulique passerelle : Contrôler pression Pression nominale (+/- 2 bars) : 11 bars l'accumulateur (Repère : TD-AC-55 ) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29971 | Centrale hydraulique passerelle : Contrôler état de l'accumulateur (Repère : TD-AC-55 ) | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29963 | Centrale hydraulique passerelle : Contrôler état de la tuyauterie extérieur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29965 | Centrale hydraulique passerelle : Contrôler état des raccords de la tuyauterie extérieur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29964 | Centrale hydraulique passerelle : Contrôler état des vannes de la tuyauterie extérieur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29972 | Centrale hydraulique passerelle : Contrôler état fixation de l'accumulateur (Repère : TD-AC-55 ) | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29968 | Centrale hydraulique passerelle : Effectuer nettoyage de la centrale | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29974 | Centrale hydraulique passerelle : Effectuer recharge si nécessaire | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29969 | Centrale hydraulique passerelle : Effectuer recherche de fuites sur la centrale | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29966 | Centrale hydraulique passerelle : Effectuer recherche de fuites sur la tuyauterie extérieur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29962 | Centrale hydraulique passerelle : Nettoyage de la tuyauterie extérieur | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29970 | Centrale hydraulique passerelle : Remplacer la cartouche (constructeur : LEYBOLD réference: 0165/3R020 BN-2) | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29967 | Centrale hydraulique passerelle : Vidange de la centrale (Huile :AZOLLA ZS 46 Volume : 60 litres) | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29975 | Centrale hydraulique passerelle : Vérifier date de contrôle du Détendeur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29976 | Centrale hydraulique passerelle : Vérifier date de contrôle du Manomètre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30000 | Circuit palier hydrostatique : Analyse particulaire d'huile de la citerne de 10 000 litres | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29999 | Circuit palier hydrostatique : Changer les 4 filtre à huile qui se trouve dans la colonne verte (constructeur : the hilliard corp réference: PL718 - 05 - CRN) | A | 1 | 120 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29949 | Groupe mise à vide : Effectuer nettoyage du groupe | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29952 | Groupe mise à vide : Effectuer nettoyage du groupe | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29950 | Groupe mise à vide : Effectuer recherche de fuites sur groupe | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29953 | Groupe mise à vide : Effectuer recherche de fuites sur groupe | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29957 | Groupe mise à vide : Remplacement de la cartouche huile (constructeur : SF FILTER réference: 4300) | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29956 | Groupe mise à vide : Remplacement de la cartouche huile (constructeur : SF FILTER réference: 4370) | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29955 | Groupe mise à vide : Remplacement de la cartouche air robinet aspiration (constructeur : MAN FILTER réference: SL 8477) | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29958 | Groupe mise à vide : Remplacement des 6 cartouches air échappement (constructeur : LEYBOLD réference: S-A 710 64 77) | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29954 | Groupe mise à vide : Remplacement du filtre à air (constructeur : LEYBOLD réference: 710 40 762) | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29951 | Groupe mise à vide : Vidange du groupe inférieur (Huile :CIRKAN RO 150 Volume : 60 litres) | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29948 | Groupe mise à vide : Vidange du groupe supérieur (Huile :CIRKAN RO 150 Volume : 10 litres) | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29959 | Groupe mise à vide : Vérifier l'état des courroies | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29960 | Groupe mise à vide : Vérifier la tension des courroies | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29961 | Groupe mise à vide : souffler le moteur et le radiateur reffroidissement | A | 1 | 60 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29989 | Groupe raidisseur : Changer la crepine d'aspiration (constructeur : STAUFF reference : SUS 050 B16 P 0125) | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29990 | Groupe raidisseur : Changer le filtre à air (constructeur : PALL réference: HC 7500 SD58H) | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29987 | Groupe raidisseur : Changer le filtre à huile (constructeur : PALL réference: HC 9801 FDP4H) | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29991 | Groupe raidisseur : Contrôler état fixation moto pompe | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29994 | Groupe raidisseur : Effectuer recherche de bruit anormal sur moto pompe | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29993 | Groupe raidisseur : Effectuer recherche de fuite sur moto pompe | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29992 | Groupe raidisseur : Effectuer ressérrage moto pompe | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29988 | Groupe raidisseur : Enlever le couvercle du groupe | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29996 | Groupe raidisseur : Fermer les vannes en amont et en aval de la crépine | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29995 | Groupe raidisseur : Nettoyage ventilateur moteur effectué | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29997 | Groupe raidisseur : Nettoyer la crépine | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29998 | Groupe raidisseur : Ouvrir les vannes de la crépine | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29982 | Groupe électrogène : Changer le filtre à gazoil (constructeur : RENAULT réference: 77 01 016 560) | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29980 | Groupe électrogène : Changer le filtre à huile (constructeur : RENAULT réference: 5001 845 487) | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29978 | Groupe électrogène : Effectuer nettoyage du groupe électrogène | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29979 | Groupe électrogène : Effectuer recherche de fuites sur le groupe électrogène | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29984 | Groupe électrogène : Nettoyer ou changer le filtre à air | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29981 | Groupe électrogène : Purger le circuit de gasoil | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29983 | Groupe électrogène : Remettre le circuit en gasoil | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29985 | Groupe électrogène : Souffler le radiateur | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29977 | Groupe électrogène : Vidange du groupe électrogène (Huile :15W40 Volume 6 litres) | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29986 | Groupe électrogène : purger et remplir le circuit en eau (liquide de refroidissement Volume 10 litres) | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29944 | Moteur électrique d'entrainement : Souffler l'intérieur du moteur | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29945 | Moteur électrique d'entrainement : Vérifier le bon contact des balais avec les collecteurs | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29946 | Moteur électrique d'entrainement : démonter l'accouplement Tacky et Vérifier l'usure des patins | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30002 | Porte électrique de l'enceinte : Graisser le systeme de déplacement (engrenage) | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30001 | Porte électrique de l'enceinte : Nettoyer le ventilateur moteur | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29927 | Vidange : Vidanger l'huile de la came (Huile: 15W40 Volume 30cl) | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29935 | Cabine : Effectuer un nettoyage de la cabine et du banc de retour d"huile | S | 1 | 60 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29937 | Circuit paliers hydrostatique : Fermer les vannes en amont et en aval des 2 crépines (Besoin d'un permis d'espace confiné) | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29936 | Circuit paliers hydrostatique : Mise en place d'une filtration pendant 24h | S | 1 | 120 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29938 | Circuit paliers hydrostatique : Nettoyer les crépines (Besoin d'un permis d'espace confiné) | S | 1 | 25 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29939 | Circuit paliers hydrostatique : Ouvrir les vannes (Besoin d'un permis d'espace confiné) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29943 | Moteur électrique d'entrainement : Graisser les roulements Accouplement moteur / boite à vitesse a l'aide de l'orifice de graissage | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29942 | Moteur électrique d'entrainement : Graisser les roulements Moteur a l'aide de l'orifice de graissage | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29933 | Palan : Vérifier l'état de la chaine, effectuer un graissage si necessaire | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29934 | Palan : Vérifier l'état des guirlandes et des boites de connextion éléctrique | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29941 | Pompe retour huile enceinte : Nettoyer la crepine de la pompe | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine BANC VN 8107 | 2656 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29940 | Pompe retour huile enceinte : Nettoyer le filtre mettalique de la pompe | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 27792 | Armoire électrique : THERMOGRAPHIE INFRAROUGE | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27793 | Armoire électrique : Resserrer les connexions du circuit de puissance | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27777 | Boite à vitesse : Contrôler fixation du moteur pompe | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27781 | Boite à vitesse : Nettoyage ventilateur moteur pompe | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27774 | Boite à vitesse : Nettoyer la centrale boite à vitesse | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27775 | Boite à vitesse : Recherche de fuites sur la centrale boite à vitesse | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27779 | Boite à vitesse : Recherche de fuites sur moteur pompe | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27780 | Boite à vitesse : Rechercher bruits anormals sur moteur pompe | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27776 | Boite à vitesse : Remplacement du filtre (constructeur: ULTIPOR ref: HC7400SKT4H) | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27778 | Boite à vitesse : Resserage du moteur pompe | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27773 | Boite à vitesse : Vidange de la centrale boite à vitesse (Huile :AZOLLA DZF 68 Volumes 70 lites) | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27771 | Centrale hydraulique : Analyse particulaire d'huile de la centrale hydraulique | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27769 | Centrale hydraulique : Nettoyage de la centrale hydraulique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27761 | Centrale hydraulique : Nettoyage de la tuyauterie flexible | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27757 | Centrale hydraulique : Nettoyage de la tuyauterie rigide extérieur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27760 | Centrale hydraulique : Recherche de fuites de la tuyauterie rigide extérieur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27770 | Centrale hydraulique : Rechercher fuites sur centrale hydraulique | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27772 | Centrale hydraulique : Remplacement du filtre retour | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27767 | Centrale hydraulique : Vidange de la centrale hydraulique si nessésaire après analyse r(Huile :AZOLLA DZF 68 Volumes 16 litres) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27762 | Centrale hydraulique : Vérifier l'état de la tuyauterie flexible | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27764 | Centrale hydraulique : Vérifier attaques chimiques sur la tuyauterie flexible | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27758 | Centrale hydraulique : Vérifier l'état de la tuyauterie rigide extérieur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27759 | Centrale hydraulique : Vérifier l'état des vannes la tuyauterie rigide extérieur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27766 | Centrale hydraulique : Vérifier raccords en mauvais état sur la tuyauterie flexible | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27765 | Centrale hydraulique : Vérifier rayon de courbure trop faible sur la tuyauterie flexible | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27763 | Centrale hydraulique : Vérifier traces de frottement sur la tuyauterie flexible | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27768 | Centrale hydraulique : Vérifier état de la centrale hydraulique | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27724 | Chariot : Contrôler traces de chocs de la règle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27728 | Chariot : Effectuer le ressérage de la règle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27722 | Chariot : Effectuer un nettoyage de la crémaillère | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27720 | Chariot : Nettoyer le soufflet | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27729 | Chariot : Nettoyer les butées et les contacts de sécurité de positionnement | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27713 | Chariot : Nettoyer les glissières | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27730 | Chariot : Ressérer les butées de sécurité de positionnement | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27717 | Chariot : Tester le fonctionnement du moteur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27727 | Chariot : Vérifier l'état des fixations cables de la règle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27714 | Chariot : Vérifier l'état des glissières | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27723 | Chariot : Vérifier l'état des protège cables | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27726 | Chariot : Vérifier l'état des protège cables de la règle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27715 | Chariot : Vérifier l'état des racleurs | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27719 | Chariot : Vérifier l'état du soufflet | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27718 | Chariot : Vérifier la présence de bruit anormal du moteur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27716 | Chariot : Vérifier lubrification | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27725 | Chariot : Vérifier si présence d'huile sur la règle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27721 | Chariot : vérifier l'état de la crémaillère | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27789 | Chariot porte outil : Démonter le pompe | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27787 | Chariot porte outil : Effectuer le nettoyage du chariot porte outil (Huile :AZOLLA DZF 68 Volume 10 litres) | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27790 | Chariot porte outil : Nettoyer la crepine | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27788 | Chariot porte outil : Rechercher fuites sur chariot porte outil | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27791 | Chariot porte outil : Remonter l'ensemble | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27786 | Chariot porte outil : Vidange du groupe chariot porte outil (Huile :AZOLLA DZF 68 Volume 10 litres) | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27738 | Coulant : Effectuer un nettoyage de la crémaillère | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27731 | Coulant : Nettoyer les glissières | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27735 | Coulant : Tester le fonctionnement du moteur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27732 | Coulant : Vérifier l'état des glissières | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27733 | Coulant : Vérifier l'état des racleurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27736 | Coulant : Vérifier la présence de bruit anormal du moteur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27734 | Coulant : Vérifier lubrification | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27737 | Coulant : vérifier l'état de la crémaillère | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27782 | Plateau : Démonter les caches | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27784 | Plateau : Enlever les résidus de poussières | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27783 | Plateau : Nettoyer les collecteurs du moteur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27785 | Plateau : changer les filtres moteur (Type: sec Dimension : 460 / 460 (x2)) | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27749 | Traverse : Démonter le soufflet | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27753 | Traverse : Effectuer la vidange du réducteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27752 | Traverse : Effectuer la vidange du réducteur (Huile: DROSERA MS 220 Volume 4 litres) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27751 | Traverse : Nettoyer et remonter le soufflet | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27746 | Traverse : Nettoyer le moteur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27754 | Traverse : Nettoyer le réducteur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27745 | Traverse : Nettoyer le ventilateur du moteur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27739 | Traverse : Nettoyer les glissières | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27756 | Traverse : Remonter l'ensemble et remplir | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27743 | Traverse : Tester le fonctionnement du moteur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27755 | Traverse : Visite des accouplements pignons | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27740 | Traverse : Vérifier l'état des glissières | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27741 | Traverse : Vérifier l'état des racleurs | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27750 | Traverse : Vérifier l'état du soufflet | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27744 | Traverse : Vérifier la présence de bruit anormal du moteur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27742 | Traverse : Vérifier lubrification | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27748 | Traverse : nettoyage de la vis | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27747 | Traverse : vérifier l'état de la vis | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27704 | Armoire électrique : Dépoussièrer l'armoire | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27705 | Armoire électrique : Effectuer un rangement de l'armoire | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27702 | Armoire électrique : Remettre en place les capots de goulotte | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27703 | Armoire électrique : Tester la continuité des tresses de masses des portes d'armoire | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27707 | Armoire électrique : Tester la fermeture des portes | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27706 | Armoire électrique : Tester le fonctionnement de l'éclairage | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27701 | Boite à vitesse : Contrôle de la pression graissage boite à vitesse (Pression nominale (+/- 0,5 bar) : 5 bars) | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27694 | Centrale hydraulique : Contrôle de la pression blocage traverse (Pression nominale (+/- 5 bars) : 90 bars) | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27695 | Centrale hydraulique : Contrôle fixation du moto pompe | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27696 | Centrale hydraulique : Effectuer ressérage du moto pompe | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27699 | Centrale hydraulique : Nettoyage ventilateur moteur | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27698 | Centrale hydraulique : Recherche bruits anormals sur moto pompe | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27697 | Centrale hydraulique : Recherche de fuites sur moto pompe | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27709 | Changeur outils : Contrôle fixation Verin ouverture / fermeture magasin | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27711 | Changeur outils : Contrôler si tiges tordues Verin ouverture / fermeture magasin | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27708 | Changeur outils : Nettoyage Verin ouverture / fermeture magasin | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27710 | Changeur outils : Rechercher de fuites Verin ouverture / fermeture magasin | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27712 | Changeur outils : Tester le fonctionnement Verin ouverture / fermeture magasin | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1204 | 2640 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27700 | Chariot : Contrôle de la pression graissage axes (Pression nominale (+/- 0,3 bar) : 1 bar) | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 27913 | Armoire électrique : THERMOGRAPHIE INFRAROUGE | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27912 | Armoire électrique : Resserrer les connexions du circuit de puissance | A | 1 | 40 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27901 | Boite à vitesse : Contrôler fixation du moteur pompe | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27897 | Boite à vitesse : Effectuer la vidange de la centrale boite à vitesse (Huile :AZOLLA DZF 68 Volume : 70 litres) | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27898 | Boite à vitesse : Effectuer le nettoyage de la centrale boite à vitesse | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27902 | Boite à vitesse : Effectuer ressérage du moteur pompe | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27905 | Boite à vitesse : Nettoyer ventilateur moteur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27899 | Boite à vitesse : Recherche de fuite de la centrale boite à vitesse | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27904 | Boite à vitesse : Rechercher bruits anormals sur moteur pompe | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27903 | Boite à vitesse : Rechercher fuites sur moteur pompe | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27900 | Boite à vitesse : Remplacement du filtre (constructeur: ULTIPOR ref: RC7400SKT4H) | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27884 | Centrale hydraulique : Analyse particulaire d'huile de la centrale hydraulique | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27892 | Centrale hydraulique : Contrôler fixation de l'accumulateur circuit traverse | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27888 | Centrale hydraulique : Contrôler pression de l'accumulateur blocage outil (Pression nominale (+/- 10 bars) : 110 bar) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27880 | Centrale hydraulique : Contrôler si fuites de la tuyauterie flexible | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27886 | Centrale hydraulique : Contrôler état de l'accumulateur blocage outil | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27891 | Centrale hydraulique : Contrôler état de l'accumulateur circuit traverse | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27875 | Centrale hydraulique : Contrôler état de la tuyauterie flexible | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27870 | Centrale hydraulique : Contrôler état de la tuyauterie rigide extérieur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27879 | Centrale hydraulique : Contrôler état des raccords de la tuyauterie flexible | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27872 | Centrale hydraulique : Contrôler état des raccords de la tuyauterie rigide extérieur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27871 | Centrale hydraulique : Contrôler état des vannes de la tuyauterie rigide extérieur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27887 | Centrale hydraulique : Contrôler état fixation de l'accumulateur blocage outil | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27890 | Centrale hydraulique : Date de contrôle du Manomètre | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27896 | Centrale hydraulique : Date de contrôle du Manomètre de l'accumulateur circuit traverse | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27889 | Centrale hydraulique : Date de contrôle du détendeur gaz | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27895 | Centrale hydraulique : Date de contrôle du détendeur gaz de l'accumulateur circuit traverse | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27894 | Centrale hydraulique : Effectuer la recharge si nécessaire de l'accumulateur circuit traverse | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27882 | Centrale hydraulique : Effectuer nettoyage de la centrale hydraulique | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27874 | Centrale hydraulique : Nettoyage de la tuyauterie flexible | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27869 | Centrale hydraulique : Nettoyer de la tuyauterie rigide extérieur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27883 | Centrale hydraulique : Recherche de fuites de la centrale hydraulique | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27873 | Centrale hydraulique : Recherche de fuites de la tuyauterie rigide extérieur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27893 | Centrale hydraulique : Relever la pression de l'accumulateur circuit traverse (Pression nominale (+/- 5 bars) : 65 bar) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27885 | Centrale hydraulique : Remplacement du filtre reniflard (constructeur: PARKER ref: UC MX 1518 4 10) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27881 | Centrale hydraulique : Vidange de la centrale hydraulique si nessésaire après analyse (Huile :EQUIVIS ZS 46 Volume 100 litres) | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27878 | Centrale hydraulique : Vérifier rayon de courbure trop faible sur la tuyauterie flexible | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27877 | Centrale hydraulique : Vérifier si traces d'attaque chimique sur la tuyauterie flexible | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27876 | Centrale hydraulique : Vérifier si traces de frottement sur la tuyauterie flexible | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27817 | Changeur outils : Enlever le capot de protection | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27818 | Changeur outils : Resserer et nettoyer les différents contact de position | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27819 | Changeur outils : Resserer les raccords hydraulique | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27832 | Chariot : Contrôler présence d'huile sur la règle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27833 | Chariot : Contrôler si câbles en mauvais état sur la règle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27831 | Chariot : Contrôler traces de choc sur la règle | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27835 | Chariot : Effectuer le ressérage de la règle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27829 | Chariot : Effectuer un nettoyage pignon, crémaillière | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27827 | Chariot : Nettoyer le soufflet | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27836 | Chariot : Nettoyer les butées et les contacts | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27820 | Chariot : Nettoyer les glissières | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27837 | Chariot : Resserer les butées | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27824 | Chariot : Tester le fonctionnement du moteur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27834 | Chariot : Vérifier l'état des fixations cables de la règle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27821 | Chariot : Vérifier l'état des glissières | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27830 | Chariot : Vérifier l'état des protège cables | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27822 | Chariot : Vérifier l'état des racleurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27826 | Chariot : Vérifier l'état du soufflet | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27823 | Chariot : Vérifier la lubrification des glissières | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27825 | Chariot : Vérifier la présence de bruit anormal du moteur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27828 | Chariot : vérifier l'état de la crémaillère | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27909 | Chariot porte outil : Démonter le pompe | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27907 | Chariot porte outil : Effectuer nettoyage du groupe chariot porte outil | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27910 | Chariot porte outil : Nettoyer la crepine | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27908 | Chariot porte outil : Rechercher fuites sur groupe chariot porte outil | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27911 | Chariot porte outil : Remonter l'ensemble | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27906 | Chariot porte outil : Vidange du groupe chariot porte outil (Huile :AZOLLA DZF 68 Volume : 10 litres) | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27844 | Coulant : Nettoyer les butées et les contacts | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27838 | Coulant : Nettoyer les glissières | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27845 | Coulant : Resserer les butées de sécurité de positionnement | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27842 | Coulant : Tester le fonctionnement du moteur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27839 | Coulant : Vérifier l'état des glissières | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27840 | Coulant : Vérifier l'état des racleurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27843 | Coulant : Vérifier la présence de bruit anormal du moteur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27841 | Coulant : Vérifier lubrification des glissières | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27862 | Traverse : Contrôler les traces de chocs de la règle | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27857 | Traverse : Effectuer la vidange du réducteur (Huile: CARTER SY 220 Volume 4 litres) | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27866 | Traverse : Effectuer ressérage de la règle | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27854 | Traverse : Effectuer un nettoyage de la vis à billes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27858 | Traverse : Nettoyer le réducteur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27856 | Traverse : Nettoyer le soufflet | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27852 | Traverse : Nettoyer le ventilateur du moteur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27867 | Traverse : Nettoyer les butées et les contacts | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27846 | Traverse : Nettoyer les glissières | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27860 | Traverse : Remonter l'ensemble et remplir | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27868 | Traverse : Resserer les butées de sécurité de positionnement | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27850 | Traverse : Tester le fonctionnement du moteur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27859 | Traverse : Visite des accouplements pignons, Vérifier l'état des dentures, Vérifier l'état du roulement | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27847 | Traverse : Vérifier l'état des glissières | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27861 | Traverse : Vérifier l'état des protège cables | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27848 | Traverse : Vérifier l'état des racleurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27855 | Traverse : Vérifier l'état du soufflet | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27863 | Traverse : Vérifier la présence d'huile | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27851 | Traverse : Vérifier la présence de bruit anormal du moteur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27849 | Traverse : Vérifier lubrification des glissières | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27864 | Traverse : Vérifier si câble en mauvais état de la règle | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27865 | Traverse : Vérifier état des fixations de la règle | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27853 | Traverse : vérifier l'état de la vis à billes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27808 | Armoire électrique : Dépoussièrer l'armoire électrique | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27809 | Armoire électrique : Effectuer un rangement de l'armoire | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27806 | Armoire électrique : Remettre en place les capots de goulottes | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27807 | Armoire électrique : Tester la continuité des tresses de masses des portes d'armoire | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27811 | Armoire électrique : Tester la fermeture des portes | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27810 | Armoire électrique : Tester le fonctionnement de l'éclairage | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27805 | Boite à vitesse : Contrôle de la pression graissage boite à vitesse (Pression nominale (+/- 0,5 bar) : 5 bars) | S | 1 | 20 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27797 | Centrale hydraulique : Contrôle de la pression blocage traverse (Pression nominale (+/- 5 bars) : 90 bars) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27798 | Centrale hydraulique : Contrôle de la pression serrage outil (Pression nominale (+/- 10 bars) : 125 bars) | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27799 | Centrale hydraulique : Contrôle des fixations des 2 moteurs pompe | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27800 | Centrale hydraulique : Effectuer ressérage des moto pompe | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27803 | Centrale hydraulique : Nettoyage ventilateur moteur | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27802 | Centrale hydraulique : Recherche de bruits anormals sur moto pompe | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27801 | Centrale hydraulique : Recherche de fuites sur moto pompe | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27812 | Changeur outils : Effectuer le nettoyage | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27814 | Changeur outils : Recherche de fuites | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27816 | Changeur outils : Tester le fonctionnement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27815 | Changeur outils : Vérification tiges tordues | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27813 | Changeur outils : Vérifier l'état des fixations | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine BERTHIEZ 1205 | 2641 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 27804 | Chariot : Contrôle de la pression graissage axes (Pression nominale (+/- 0,3 bar) : 1 bar) | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 29876 | Armoire électrique : THERMOGRAPHIE INFRAROUGE | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29875 | Armoire électrique : Resserrer les connexions du circuit de puissance | A | 1 | 45 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29874 | Entrainement : Eliminer les traces des balais sur le collecteur en les poncants légèrement avec de la toilemerie très fine et enlever les résidus avec un chiffon | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29873 | Entrainement : Nettoyer le collecteur | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29871 | Entrainement : Vérifier l'usure des balais (contrôler l'épaisseur) | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29872 | Entrainement : Vérifier la bonne fixation des balais | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29855 | Groupe hydraulique : Contrôler Trace d'attaque chimique sur la tuyauterie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29854 | Groupe hydraulique : Contrôler Trace(s) de frottement sur la tuyauterie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29857 | Groupe hydraulique : Contrôler si raccords en mauvais état sur la tuyauterie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29856 | Groupe hydraulique : Contrôler si rayon de courbure trop faible sur la tuyauterie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29853 | Groupe hydraulique : Contrôler état de la tuyauterie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29849 | Groupe hydraulique : Effectuer nettoyage du groupe hydraulique | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29850 | Groupe hydraulique : Effectuer recherche de fuite du groupe hydraulique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29858 | Groupe hydraulique : Effectuer recherche de fuites sur la tuyauterie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29852 | Groupe hydraulique : Nettoyage de la tuyauterie | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29851 | Groupe hydraulique : Remplacement des 2 filtres (constructeur: HYDAC ref: 0030 - D020 BN3HC) | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29848 | Groupe hydraulique : Vidange du groupe hydraulique (Huile : EQUIVIS ZS 46 Volume 40 litres) | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29847 | Machine : Graisser le palier pivotant ( insérer de la graisse par l'orifice de graissage) | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29867 | Pompe à vide : Contrôler Trace d'attaque chimique sur la tuyauterie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29866 | Pompe à vide : Contrôler Trace(s) de frottement sur la tuyauterie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29869 | Pompe à vide : Contrôler si raccords en mauvais état sur la tuyauterie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29868 | Pompe à vide : Contrôler si rayon de courbure trop faible sur la tuyauterie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29865 | Pompe à vide : Contrôler état de la tuyauterie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29860 | Pompe à vide : Effectuer nettoyage du groupe | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29870 | Pompe à vide : Effectuer recherche de fuites sur la tuyauterie | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29861 | Pompe à vide : Effectuer recherche de fuites sur le groupe hydraulique | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29859 | Pompe à vide : Effectuer vidange du groupe (Huile : CIRKAN RO 150 Volume 5 litres) | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29864 | Pompe à vide : Nettoyage de la tuyauterie | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29863 | Pompe à vide : Remplacement des 4 cartouches à air (constructeur: SF FILTER ref: DA 1068) | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29862 | Pompe à vide : Remplacement du filtre (constructeur: PURFLUX ref: LS 186) | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29771 | Armoire électrique : Changer les filtres de l'armoire électrique (PdR : Filtres secs Dimension : 165 / 165 ( X4 ) | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29830 | Entrainement : Contrôler si Fiche(s) déformée(s) sur la prise de raccordement du moteur entrainement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29838 | Entrainement : Contrôler si Fiche(s) déformée(s) sur la prise de raccordement du moteur ventilation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29824 | Entrainement : Contrôler câbles en mauvais état du moteur entrainement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29832 | Entrainement : Contrôler câbles en mauvais état du moteur ventilation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29829 | Entrainement : Contrôler si boîte à bornes cassée sur la prise de raccordement du moteur entrainement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29837 | Entrainement : Contrôler si boîte à bornes cassée sur la prise de raccordement du moteur ventilation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29828 | Entrainement : Contrôler trace(s) d'échauffement sur la prise de raccordement du moteur entrainement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29836 | Entrainement : Contrôler trace(s) d'échauffement sur la prise de raccordement du moteur ventilation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29827 | Entrainement : Contrôler traces d'oxydatoin sur la prise de raccordement du moteur entrainement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29835 | Entrainement : Contrôler traces d'oxydatoin sur la prise de raccordement du moteur ventilation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29823 | Entrainement : Contrôler traces de chocs sur moteur entrainement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29831 | Entrainement : Contrôler traces de chocs sur moteur ventilation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29825 | Entrainement : Contrôler état fixation du moteur entrainement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29833 | Entrainement : Contrôler état fixation du moteur ventilation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29826 | Entrainement : Effectuer ressérrage du moteur entrainement | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29834 | Entrainement : Effectuer ressérrage du moteur ventilation | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29772 | Groupe hydraulique : Contrôle de la pression d'admission (Pression nominale (+/- 2 bars) : 12 bars) | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29773 | Groupe hydraulique : Contrôle de la pression d'huile (Pression nominale (+/- 0,2 bars) : 1,5 bars) | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29780 | Groupe hydraulique : Contrôler boîte à bornes cassée de la prise de raccordement du moteur pompe à huile | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29807 | Groupe hydraulique : Contrôler boîte à bornes cassée de la prise de raccordement du moteur refroidissement d'huile | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29789 | Groupe hydraulique : Contrôler boîte à bornes cassée de la prise de raccordement du moteur retour huile | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29798 | Groupe hydraulique : Contrôler boîte à bornes cassée de la prise de raccordement du moteur séparateur vaporiseur d'huile | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29781 | Groupe hydraulique : Contrôler fiches à borne cassées de la prise de raccordement du moteur pompe à huile | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29808 | Groupe hydraulique : Contrôler fiches à borne cassées de la prise de raccordement du moteur refroidissement d'huile | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29790 | Groupe hydraulique : Contrôler fiches à borne cassées de la prise de raccordement du moteur retour huile | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29799 | Groupe hydraulique : Contrôler fiches à borne cassées de la prise de raccordement du moteur séparateur vaporiseur d'huile | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29774 | Groupe hydraulique : Contrôler fixation du moteur pompe à huile | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29800 | Groupe hydraulique : Contrôler fixation du moteur refroidissement d'huile | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29782 | Groupe hydraulique : Contrôler fixation du moteur retour huile | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29791 | Groupe hydraulique : Contrôler fixation du moteur séparateur vaporiseur d'huile | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29778 | Groupe hydraulique : Contrôler oxydation de la prise de raccordement du moteur pompe à huile | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29805 | Groupe hydraulique : Contrôler oxydation de la prise de raccordement du moteur refroidissement d'huile | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29787 | Groupe hydraulique : Contrôler oxydation de la prise de raccordement du moteur retour huile | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29796 | Groupe hydraulique : Contrôler oxydation de la prise de raccordement du moteur séparateur vaporiseur d'huile | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29779 | Groupe hydraulique : Contrôler traces d'échauffement de la prise de raccordement du moteur pompe à huile | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29806 | Groupe hydraulique : Contrôler traces d'échauffement de la prise de raccordement du moteur refroidissement d'huile | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29788 | Groupe hydraulique : Contrôler traces d'échauffement de la prise de raccordement du moteur retour huile | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29797 | Groupe hydraulique : Contrôler traces d'échauffement de la prise de raccordement du moteur séparateur vaporiseur d'huile | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29777 | Groupe hydraulique : Effectuer nettoyage ventilateur moteur | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29803 | Groupe hydraulique : Effectuer nettoyage ventilateur moteur refroidissement d'huile | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29785 | Groupe hydraulique : Effectuer nettoyage ventilateur moteur retour huile | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29794 | Groupe hydraulique : Effectuer nettoyage ventilateur moteur séparateur vaporiseur d'huile | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29776 | Groupe hydraulique : Effectuer recherche de bruit anormal sur moteur pompe à huile | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29802 | Groupe hydraulique : Effectuer recherche de bruit anormal sur moteur refroidissement d'huile | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29784 | Groupe hydraulique : Effectuer recherche de bruit anormal sur moteur retour huile | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29793 | Groupe hydraulique : Effectuer recherche de bruit anormal sur moteur séparateur vaporiseur d'huile | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29775 | Groupe hydraulique : Effectuer ressérrage du moteur pompe à huile | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29801 | Groupe hydraulique : Effectuer ressérrage du moteur refroidissement d'huile | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29783 | Groupe hydraulique : Effectuer ressérrage du moteur retour huile | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29792 | Groupe hydraulique : Effectuer ressérrage du moteur séparateur vaporiseur d'huile | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29795 | Groupe hydraulique : Nettoyage refroidisseur huile | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29804 | Groupe hydraulique : Nettoyage refroidisseur huile | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29786 | Groupe hydraulique : Nettoyage refroidisseur huile | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29809 | Machine : Contrôler fixation du moteur couvercle | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29814 | Machine : Contrôler oxydation sur la prise de raccordement du moteur couvercle | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29817 | Machine : Contrôler si Fiche(s) déformée(s) sur la prise de raccordement du moteur couvercle | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29816 | Machine : Contrôler si boîte à bornes cassée sur la prise de raccordement du moteur couvercle | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29815 | Machine : Contrôler trace(s) d'échauffement sur la prise de raccordement du moteur couvercle | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29812 | Machine : Effectuer recherche de bruit anoramal sur moteur couvercle | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29811 | Machine : Effectuer recherche de fuites sur moteur couvercle | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29810 | Machine : Effectuer ressérrage du moteur couvercle | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29820 | Machine : Graisser les guidages par les orifices de graissage | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29818 | Machine : Nettoyer les guidages du couvercle (enlever le surplus de graisse) | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29813 | Machine : Nettoyer ventilateur moteur effectué | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29822 | Machine : Vérifier l'état du joint extérieur ( boudin ) (présence de coupures) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29821 | Machine : Vérifier l'état du joint intérieur (présence de fissures, joint applati) | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29819 | Machine : Vérifier le bon état général (présence de choc, oxydation) | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29846 | Pompe à vide : Contrôler si Fiche(s) déformée(s) sur la prise de raccordement du moteur pompe à vide | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29840 | Pompe à vide : Contrôler câbles en mauvais état du moteur pompe à vide | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29845 | Pompe à vide : Contrôler si boîte à bornes cassée sur la prise de raccordement du moteur pompe à vide | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29844 | Pompe à vide : Contrôler trace(s) d'échauffement sur la prise de raccordement du moteur pompe à vide | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29843 | Pompe à vide : Contrôler traces d'oxydatoin sur la prise de raccordement du moteur pompe à vide | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29839 | Pompe à vide : Contrôler traces de chocs sur moteur pompe à vide | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29841 | Pompe à vide : Contrôler état fixation du moteur pompe à vide | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine CUVE SCHENCK 5403 | 2654 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 29842 | Pompe à vide : Effectuer ressérrage du moteur pompe à vide | S | 1 | 5 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine Cuve survitesse 540 | 2664 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30051 | Groupe hydraulique : Controler le niveau dans les recupérateur de condensats des filtres. Au besoin, effectuer une purge | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine Cuve survitesse 540 | 2664 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30049 | Groupe hydraulique : Nettoyer le filtre du circuit graissage palier | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine Cuve survitesse 540 | 2664 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30048 | Groupe hydraulique : Nettoyer les 2 filtres du circuit | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine Cuve survitesse 540 | 2664 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30047 | Groupe hydraulique : Vidanger le groupe hydraulique (Huile: Equivis ZS 46 Quantité: 130 litres) | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine Cuve survitesse 540 | 2664 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30050 | Groupe hydraulique : Vérifier manuellement le jeu de l'accouplement entre le moteur et la pompe | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine Cuve survitesse 540 | 2664 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30053 | Pompe à vide : Démonter le capot. Controler la tension et l'état des courroies de transmission | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine Cuve survitesse 540 | 2664 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 30052 | Pompe à vide : Vidanger le groupe de la pompe à vide (Huile: 15W40 Quantité: 5 litres) | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 28389 | Armoire électrique : THERMOGRAPHIE INFRAROUGE | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28388 | Armoire électrique : Resserrer les connexions du circuit de puissance | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28378 | Aspirateur à copeaux : Effectuer un nettoyage du moteur (bas) et de la chaine | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28380 | Aspirateur à copeaux : Graisser la chaine du moteur (bas) | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28377 | Aspirateur à copeaux : Graisser les palier de l'arbre de la turbine | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28376 | Aspirateur à copeaux : Graisser les roulements du moteur principal (haut) | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28379 | Aspirateur à copeaux : Vérifier la bonne fixation du moteur (bas) | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28312 | Axe X : Contrôler présence d'huile sur la règle Axe X | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28311 | Axe X : Contrôler traces de chocs sur la règle Axe X | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28313 | Axe X : Contrôler état câbles sur la règle Axe X | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28314 | Axe X : Contrôler état fixation de la règle Axe X | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28316 | Axe X : Effectuer nettoyage de la règle Axe X | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28315 | Axe X : Effectuer ressérage de la règle Axe X | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28309 | Axe X : Effectuer un nettoyage de la vis | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28310 | Axe X : Graisser le palier de la vis à l'aide des 3 orifices de graissage | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28299 | Axe X : Nettoyer Protecteurs télescopiques | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28317 | Axe X : Nettoyer les butées et les contacts de positionnement | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28302 | Axe X : Nettoyer les glissières | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28318 | Axe X : Resserer les butées de postionnement | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28306 | Axe X : Tester le fonctionnement du moteur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28303 | Axe X : Vérifier l'état des glissières | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28304 | Axe X : Vérifier l'état des racleurs | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28307 | Axe X : Vérifier la présence de bruit anormal du moteur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28300 | Axe X : Vérifier le bon emboitement des protecteurs télescopiques | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28301 | Axe X : Vérifier les fixations des protecteurs télescopiques | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28305 | Axe X : Vérifier lubrification des glissières | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28308 | Axe X : vérifier l'état de la vis à billes | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28329 | Axe Y : Contrôler présence d'huile sur la règle Axe Y | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28328 | Axe Y : Contrôler traces de chocs sur la règle Axe Y | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28330 | Axe Y : Contrôler état câbles sur la règle Axe Y | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28331 | Axe Y : Contrôler état fixation de la règle Axe Y | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28333 | Axe Y : Effectuer nettoyage de la règle Axe Y | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28332 | Axe Y : Effectuer ressérage de la règle Axe Y | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28326 | Axe Y : Effectuer un nettoyage de la vis | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28327 | Axe Y : Graisser le palier de la vis à l'aide des 3 orifices de graissage | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28334 | Axe Y : Nettoyer les butées et les contacts de positionnement | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28319 | Axe Y : Nettoyer les glissières | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28335 | Axe Y : Resserer les butées de postionnement | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28323 | Axe Y : Tester le fonctionnement du moteur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28320 | Axe Y : Vérifier l'état des glissières | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28321 | Axe Y : Vérifier l'état des racleurs | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28324 | Axe Y : Vérifier la présence de bruit anormal du moteur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28322 | Axe Y : Vérifier lubrification des glissières | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28325 | Axe Y : vérifier l'état de la vis à billes | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28346 | Axe Z : Contrôler présence d'huile sur la règle Axe Z | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28345 | Axe Z : Contrôler traces de chocs sur la règle Axe Z | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28347 | Axe Z : Contrôler état câbles sur la règle Axe Z | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28348 | Axe Z : Contrôler état fixation de la règle Axe Z | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28350 | Axe Z : Effectuer nettoyage de la règle Axe Z | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28349 | Axe Z : Effectuer ressérage de la règle Axe Z | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28343 | Axe Z : Effectuer un nettoyage de la vis | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28344 | Axe Z : Graisser le palier de la vis à l'aide des 3 orifices de graissage | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28351 | Axe Z : Nettoyer les butées et les contacts de positionnement | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28336 | Axe Z : Nettoyer les glissières | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28352 | Axe Z : Resserer les butées de postionnement | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28340 | Axe Z : Tester le fonctionnement du moteur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28337 | Axe Z : Vérifier l'état des glissières | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28338 | Axe Z : Vérifier l'état des racleurs | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28341 | Axe Z : Vérifier la présence de bruit anormal du moteur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28339 | Axe Z : Vérifier lubrification des glissières | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28342 | Axe Z : vérifier l'état de la vis à billes | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28387 | Bac d'arrosage : Enlever les grilles d'évacuation d'eau de coupe et les nettoyer | A | 1 | 90 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28375 | Boite de vitesse : Contrôler la pression de pompe (Pression nominale (+/- 2 bars) : 15 bars) | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28372 | Boite de vitesse : Effectuer nettoyage du groupe de la boite de vitesse | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28373 | Boite de vitesse : Nettoyer le filtre metallique se trouvant dans la cloche | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28374 | Boite de vitesse : Rechercher si fuites | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28371 | Boite de vitesse : Vidanger groupe de la boite de vitesse (Huile : AZOLLA DZF 68 Volume 15 litres) | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28381 | Broche : Effectuer un nettoyage complet du moteur ventilateur | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28382 | Broche : Tester le fonctionnement du moteur ventilateur | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28383 | Broche : Vérifier si présence de bruit ou jeu , changer les roulements si besoin | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28384 | Broche : démonter le cache du moteur broche | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28386 | Broche : graisser les roulemements moteur à l'aide des 2 orifices de graissage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28385 | Broche : soufflet l'interieur du moteur pour enlever les résidus de poussières | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28365 | Centrale hydraulique : Analyse particulaire d'huile de la centrale | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28369 | Centrale hydraulique : Analyse particulaire d'huile de la centrale hydraulique | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28367 | Centrale hydraulique : Effectuer le nettoyage de la centrale Hydraulique | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28358 | Centrale hydraulique : Nettoyage de la tuyauterie flexible | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28353 | Centrale hydraulique : Nettoyage et contrôle de la tuyauterie rigide extérieur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28370 | Centrale hydraulique : Remplacement du filtre haute presion (constructeur : HYDAC réf: 0110 D 010 BN3HC) | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28366 | Centrale hydraulique : Vidange de la centrale Hydraulique (Huile : EQUIVIS ZS 68 Volumes 200 litres) suivant analyse | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28361 | Centrale hydraulique : Vérification attaque chimique sur la tuyauterie flexible | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28354 | Centrale hydraulique : Vérification de l'état de la tuyauterie extérieur | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28359 | Centrale hydraulique : Vérification de l'état de la tuyauterie flexible | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28356 | Centrale hydraulique : Vérification de l'état des raccords | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28355 | Centrale hydraulique : Vérification de l'état des vannes | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28357 | Centrale hydraulique : Vérification des fuites | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28364 | Centrale hydraulique : Vérification si fuites | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28368 | Centrale hydraulique : Vérification si fuites sur la centrale Hydraulique | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28363 | Centrale hydraulique : Vérification si raccords en mauvais état | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28362 | Centrale hydraulique : Vérification si rayon de courbure trop faible | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28360 | Centrale hydraulique : Vérification traces de frottement sur la tuyauterie flexible | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28288 | Armoire électrique : Machine à l'arrêt, Dépoussièrer l'armoire | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28289 | Armoire électrique : Machine à l'arrêt, Effectuer un rangement de l'armoire | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28286 | Armoire électrique : Machine à l'arrêt, Remettre en place les capots des goulottes | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28287 | Armoire électrique : Machine à l'arrêt, Tester la continuité des tresses de masses des portes d'armoire | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28291 | Armoire électrique : Tester la fermeture des portes | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28290 | Armoire électrique : Tester le fonctionnement de l'éclairage | S | 1 | 30 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28293 | Centrale hydraulique : Contrôler fixation du moteur | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28292 | Centrale hydraulique : Contrôler la pression de la centrale (Pression nominale (+/- 10 bars) : 115 bars) | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28298 | Centrale hydraulique : Effectuer nettoyage refroidisseur effectué | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28297 | Centrale hydraulique : Effectuer nettoyage ventilateur moteur | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28294 | Centrale hydraulique : Effectuer résserage du moteur | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28296 | Centrale hydraulique : Rechercher bruits anormals sur moteur centre hydraulique | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2407 | 2645 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28295 | Centrale hydraulique : Rechercher fuites sur centrale hydraulique | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 28468 | Armoire électrique : THERMOGRAPHIE INFRAROUGE | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28467 | Armoire électrique : Resserrer les connexions du circuit de puissance | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28412 | Axe X : Contrôler présence d'huile sur la règle Axe X | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28413 | Axe X : Contrôler état câbles sur la règle Axe X | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28414 | Axe X : Contrôler état fixation de la règle Axe X | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28416 | Axe X : Effectuer nettoyage de la règle Axe X | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28415 | Axe X : Effectuer ressérage de la règle Axe X | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28409 | Axe X : Effectuer un nettoyage de la vis | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28410 | Axe X : Graisser le palier de la vis à l'aide des 3 orifices de graissage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28417 | Axe X : Nettoyer les butées et les contacts de positionnement | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28402 | Axe X : Nettoyer les glissières | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28399 | Axe X : Nettoyer les protecteurs télescopiques | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28418 | Axe X : Resserer les butées de postionnement | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28406 | Axe X : Tester le fonctionnement du moteur | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28403 | Axe X : Vérifier l'état des glissières | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28411 | Axe X : Vérifier l'état des protège cables | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28404 | Axe X : Vérifier l'état des racleurs | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28407 | Axe X : Vérifier la présence de bruit anormal du moteur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28400 | Axe X : Vérifier le bon emboitement des protecteurs télescopiques | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28401 | Axe X : Vérifier les fixations des protecteurs télescopiques | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28405 | Axe X : Vérifier lubrification des glissières | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28408 | Axe X : vérifier l'état de la vis à billes | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28429 | Axe Y : Contrôler présence d'huile sur la règle Axe Y | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28428 | Axe Y : Contrôler traces de chocs sur la règle Axe Y | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28430 | Axe Y : Contrôler état câbles sur la règle Axe Y | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28431 | Axe Y : Contrôler état fixation de la règle Axe Y | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28433 | Axe Y : Effectuer nettoyage de la règle Axe Y | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28432 | Axe Y : Effectuer ressérage de la règle Axe Y | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28426 | Axe Y : Effectuer un nettoyage de la vis | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28427 | Axe Y : Graisser le palier de la vis à l'aide des 3 orifices de graissage | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28434 | Axe Y : Nettoyer les butées et les contacts de positionnement | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28419 | Axe Y : Nettoyer les glissières | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28435 | Axe Y : Resserer les butées de postionnement | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28423 | Axe Y : Tester le fonctionnement du moteur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28420 | Axe Y : Vérifier l'état des glissières | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28421 | Axe Y : Vérifier l'état des racleurs | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28424 | Axe Y : Vérifier la présence de bruit anormal du moteur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28422 | Axe Y : Vérifier lubrification des glissières | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28425 | Axe Y : vérifier l'état de la vis à billes | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28451 | Axe Z : Contrôler câbles en mauvaises état sur la règle Axe Z | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28450 | Axe Z : Contrôler présence d'huiles sur la règle Axe Z | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28449 | Axe Z : Contrôler traces de choc de la règle Axe Z | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28452 | Axe Z : Contrôler état des fixations de la règle Axe Z | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28453 | Axe Z : Effectuer ressérage de la règle Axe Z | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28443 | Axe Z : Effectuer un nettoyage de la crémaillière | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28447 | Axe Z : Nettoyer les butées et les contacts de positionnement | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28436 | Axe Z : Nettoyer les glissières | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28444 | Axe Z : Nettoyer les protecteurs télescopiques | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28448 | Axe Z : Resserer les butées de postionnement | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28440 | Axe Z : Tester le fonctionnement du moteur | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28437 | Axe Z : Vérifier l'état des glissières | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28438 | Axe Z : Vérifier l'état des racleurs | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28441 | Axe Z : Vérifier la présence de bruit anormal du moteur | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28439 | Axe Z : Vérifier la présence de fuite au niveau des répartiteurs de graissage ( remettre le courant ) | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28445 | Axe Z : Vérifier le bon emboitement des protecteurs télescopiques | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28446 | Axe Z : Vérifier les fixations des protecteurs télescopiques | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28442 | Axe Z : vérifier l'état de la crémaillère | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28458 | Boite de vitesse : Contrôler la pression de pompe (Pression nominale (+/- 1 bars) : 5 bars) | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28455 | Boite de vitesse : Effectuer le nettoyage du groupe de la boite de vitesse | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28457 | Boite de vitesse : Nettoyer le filtre metallique se trouvant dans la cloche | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28456 | Boite de vitesse : Rechercher présence de fuites sur groupe de la boite de vitesse | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28454 | Boite de vitesse : Vidanger le groupe de la boite de vitesse (Huile : AZOLLA DZF 68 Volume 15 litres) | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28459 | Boite de vitesse : Vérifier date de contrôle de la malette | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28460 | Broche : Effectuer un nettoyage complet du moteur ventilateur | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28461 | Broche : Tester le fonctionnement du moteur ventilateur | A | 1 | 20 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28462 | Broche : Vérifier si présence de bruit ou jeu , changer les roulements si besoin | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28463 | Broche : démonter le cache du moteur broche | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28465 | Broche : graisser les roulemements moteur à l'aide des 2 orifices de graissage | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28464 | Broche : soufflet l'interieur du moteur pour enlever les résidus de poussières | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28466 | Grille : Enlever les grilles d'évacuation d'eau de coupe et les nettoyer | A | 1 | 90 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28395 | Armoire électrique : Dépoussièrer l'armoire électrique | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28396 | Armoire électrique : Effectuer un rangement de l'armoire électrique | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28393 | Armoire électrique : Remettre en place les capots de goulotte | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28394 | Armoire électrique : Tester la continuité des tresses de masse de porte de l'armoire électrique | S | 1 | 10 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28398 | Armoire électrique : Tester la fermeture des portes | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine FOREST LINE 2408 | 2646 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28397 | Armoire électrique : Tester le fonctionnement de l'éclairage | S | 1 | 15 | [6 empty] | #N/A
GE-Machine INNSE 1601 | 2643 |  | 48 | #CONTROLES REGLEMENTAIRES | 28217 | Armoire éléctrique : THERMOGRAPHIE INFRAROUGE | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine INNSE 1601 | 2643 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28216 | Armoire éléctrique : Resserrer les connexions du circuit de puissance | A | 1 | 30 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine INNSE 1601 | 2643 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28070 | Axe X : Contrôler présence d'huile sur la règle Axe X | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine INNSE 1601 | 2643 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28069 | Axe X : Contrôler traces de chocs sur la règle Axe X | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine INNSE 1601 | 2643 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28071 | Axe X : Contrôler état câbles sur la règle Axe X | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine INNSE 1601 | 2643 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28072 | Axe X : Contrôler état fixation de la règle Axe X | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine INNSE 1601 | 2643 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28074 | Axe X : Effectuer nettoyage de la règle Axe X | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine INNSE 1601 | 2643 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28073 | Axe X : Effectuer ressérage de la règle Axe X | A | 1 | 5 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine INNSE 1601 | 2643 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28068 | Axe X : Effectuer un nettoyage de la vis | A | 1 | 10 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A
GE-Machine INNSE 1601 | 2643 |  | 1 | #MULTITECHNIQUE | 28057 | Axe X : Effectuer un nettoyage de la table | A | 1 | 15 | 2000 | 1 |  |  |  |  | #N/A