{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["ImportSamFM","Feuil1","Calc péna indisponibilité","Calc péna Maint Préventive","Calc péna Ascenseurs","Calc(brouillon)"],"not_rendered":{"charts":0,"images":4,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":1},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"ImportSamFM","index":0,"n_rows":835,"n_cols":63,"rows_kept":835,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Code de l'opération","Libellé de l'opération","Séq. Catégorie","Code du type d'opération","Libellé du type d'opération","Code de l'état d'avancement","Libellé de l'état d'avancement","Code de l'équipe de tavaux","Libellé de l'équipe de travaux","Code du superviseur","Nom du superviseur","Nom du demandeur","Libellé du service","Code d'accès utilisé pour l'in","Code d'accès utilisé pour l'ac","Code du domaine","Libellé du domaine","Code de la famille d'équipemen","Libellé de la famille d'équipe","Code de l'équipement","Libellé de l'équipement","Libellé du type de défaut","Code du site","Libellé du site","Code du bâtiment","Libellé du bâtiment",null,"Code de la zone","Libellé de la zone","Code du local","Libellé du local","Code de la criticité",null,null,"Code du contrat","Libellé du contrat",null,null,"Date d'inscription","Heure d'inscription","Date d'acquitement","Heure d'acquitement","Date de début prévue","Heure de début prévue","Nombre de jours prévu","Date de fin prévue","Heure de fin prévue","Durée de prestation prévue","Date de début réelle","Heure de début réelle","Nombre de jours réeel","Date de fin réelle","Heure de fin réelle","Durée de prestation réelle","Coût total prévu","Coût fournitures prévu","Coût total réel","Coût heures réel","Coût fournitures réel","Coût divers réel","Détails de l'opération","Consignes partyiculières","Compte rendu"]
[4875,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_014_D101","CTA Salle de Sport",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,"D1","Toiture","D101","Terrasse","C3",null,null,null,null,null,null,"2015-12-29","03:49:00",null,null,"2016-12-29",null,"5.00","2017-01-02",null,"1.00","2017-01-03","08:00:00","1.00","2017-01-03","09:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme. voir pièces jointe\n - ERDU - 03-01-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:07"]
[4876,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_015_D101","CTA Salle Polyvalente",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,"D1","Toiture","D101","Terrasse","C3",null,null,null,null,null,null,"2015-12-29","03:49:00",null,null,"2016-12-29",null,"5.00","2017-01-02",null,"1.00","2017-01-03","09:00:00","1.00","2017-01-03","10:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir pièces jointe\n - ERDU - 03-01-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:07"]
[4877,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_016_D101","CTA Vestiaires",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,"D1","Toiture","D101","Terrasse","C3",null,null,null,null,null,null,"2015-12-29","03:49:00",null,null,"2016-12-29",null,"5.00","2017-01-02",null,"1.00","2017-01-03","10:00:00","1.00","2017-01-03","11:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir pièces jointe.\n - ERDU - 03-01-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:07"]
[4878,"G_JEZA_Mensuelle pompes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_D011","Ensemble des pompes s-s D",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,"D0","Rdc bâtiment D","D011","Local technique","C1",null,null,null,null,null,null,"2015-12-29","03:49:00",null,null,"2016-12-29",null,"5.00","2017-01-02",null,"1.00","2017-01-03","14:00:00","1.00","2017-01-03","15:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, contrôle visuel ok.\n - ERDU - 03-01-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:07"]
[4880,"G_JEZA_Mensuelle pompes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_C2CTA","Ensemble des pompes CTA C",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C2CTA","Local CTA","C1",null,null,null,null,null,null,"2015-12-30","03:50:00",null,null,"2016-12-30",null,"5.00","2017-01-03",null,"1.00","2017-01-04","08:00:00","1.00","2017-01-04","09:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme. contrôle visuel ok.\n - ERDU - 04-01-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:07"]
[4881,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_013_C301","CTA Internat",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C3","Toiture","C301","Terrasse R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2015-12-30","03:50:00",null,null,"2016-12-30",null,"5.00","2017-01-03",null,"1.00","2017-01-03","11:00:00","1.00","2017-01-03","12:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme,\n - ERDU - 03-01-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:07"]
[4882,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_017_B301","CTA Atelier",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,"B3","Toiture","B301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2015-12-30","03:50:00",null,null,"2016-12-30",null,"5.00","2017-01-03",null,"1.00","2017-01-03","13:00:00","1.00","2017-01-03","14:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme\n - ERDU - 03-01-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:07"]
[4883,"G_JEZA_Mensuelle pompes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_C011","Ensemble des pompes s-s C",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C0","Rdc bâtiment C","C011","Sous-station","C1",null,null,null,null,null,null,"2015-12-30","03:50:00",null,null,"2016-12-30",null,"5.00","2017-01-03",null,"1.00","2017-01-04","09:00:00","1.00","2017-01-04","10:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, contrôle visuel ok.\n - ERDU - 04-01-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:07"]
[4884,"G_JEZA_Mensuelle pompes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_W0CHA","Ensemble des pompes chaufferie",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","W","Extérieur",null,"W0","Extérieur","W0CHA","Chaufferie","C1",null,null,null,null,null,null,"2015-12-30","03:50:00",null,null,"2016-12-30",null,"5.00","2017-01-03",null,"1.00","2017-01-04","10:00:00","1.00","2017-01-04","11:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme contrôle visuel ok. pompe hiver\n - ERDU - 04-01-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:07"]
[4885,"G_JEZA_Mensuelle pompes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_B008","Ensemble des pompes s-s B",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,"B0","Rdc bâtiment B","B008","Local Sous Station","C1",null,null,null,null,null,null,"2015-12-30","03:50:00",null,null,"2016-12-30",null,"5.00","2017-01-03",null,"1.00","2017-01-04","10:00:00","1.00","2017-01-04","11:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme contrôle visuel ok\n - ERDU - 04-01-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:07"]
[4886,"G_JEZA_Mensuelle pompes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_E0CHA","Ensemble des pompes s-s E",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","E","Bâtiment E - Logement",null,"E0","Rdc étage bâtiment E","E0CHA","Chaufferie logement","C1",null,null,null,null,null,null,"2015-12-30","03:50:00",null,null,"2016-12-30",null,"5.00","2017-01-03",null,"1.00","2017-01-04","11:00:00","1.00","2017-01-04","12:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme contrôle visuel ok\n - ERDU - 04-01-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:07"]
[4887,"G_JEZA_Mensuelle pompes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_A052","Ensemble des pompes s-s A",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A0","Rdc bâtiment A","A052","Local technique électrique","C1",null,null,null,null,null,null,"2015-12-30","03:50:00",null,null,"2016-12-30",null,"5.00","2017-01-03",null,"1.00","2017-01-04","13:00:00","1.00","2017-01-04","14:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme contrôle visuel ok\n - ERDU - 04-01-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:07"]
[4888,"G_JEZA_Mensuelle trait. d'eau","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","TRE","Traitement d'eau","TRE_ENS_W0CHA","Traitement d'eau chaufferie",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","W","Extérieur",null,"W0","Extérieur","W0CHA","Chaufferie","C1",null,null,null,null,null,null,"2015-12-30","03:50:00",null,null,"2016-12-30",null,"5.00","2017-01-03",null,"1.00","2017-01-03","15:00:00","1.00","2017-01-03","16:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle trait. d'eau - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE TRAITEMENT D'EAU (CHAUFFERIE)\r\n** POMPE DOSEUSE **\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement de la pompe doseuse\r\n** DESEMBOUEUR**\r\n(_) Vérification de la perte de charge\r\n(_) Chasse\r\n","Consignes particulières équipement : Pompe doseuse MEDOX B4\r\nFiltre de lavage à contre courant CILLIT, Multipur M DN25\r\nDécanteur de boue CILLIT, FMC31/50 (FG2)\n***\n ","fait selon gamme voir affiche dans chaufferie.\n - ERDU - 03-01-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:07"]
[4890,"G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","RDE","Ronde technique","RDE_001_XXXX","Ronde technique EISE",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-01-02","03:50:00",null,null,"2017-01-02",null,"5.00","2017-01-06",null,"4.00","2017-01-06","08:00:00","1.00","2017-01-06","14:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech - Périodicité : 1 S \r\n\r\nRONDE TECHNIQUE\r\n** Local HT **\r\n(_) Vérification visuelle, et sonore des différents éléments \r\n(_) Vérification l'état de propreté du local\r\n**Local chaufferie**\r\n(_) Vérifier l'absence de fuite (eau, gaz)\r\n(_) Vérifier l'état de propreté du local\r\n(_) Vérifier le niveau de sel adoucisseur et produit de traitement d'eau\r\n(_) Contrôler les températures de départ\r\n** Locaux techniques**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des pompes\r\n(_) Vérification visuelle, sonore des armoires électriques\r\n(_) Vérifier l'absence de fuites\r\n**Sécurté incendie**\r\n(_) Contrôler l'absence d'alarme sur le SSI\r\n** GTB/GTC**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des installations\r\n** Chambres froides**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des compresseurs\r\n(_) Contrôler les températures des chambres froides\r\n\r\n\r\n"," "," Défaut sur l'onduleur baies A1-A2-A3 (onduleur hs un remplacement est prévu début de semaine 2).\r\n - ERDU - 06-01-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\r\nfait selon gamme.\n - ERDU - 06-01-2017 - Temps passé : 3.50 h (DURAK Ertan ERDU=2.50;DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:07"]
[4893,"G_JEZA_Semestrielle EC sol.","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","SOL","Préparateur EC solaire","SOL_001_E0CHA","Préparateur EC solaire",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","E","Bâtiment E - Logement",null,"E0","Rdc étage bâtiment E","E0CHA","Chaufferie logement","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-01-02","03:50:00",null,null,"2017-01-02",null,"5.00","2017-01-06",null,"3.00","2016-12-29","15:00:00","1.00","2016-12-29","18:00:00","3.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Semestrielle EC sol. - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE PREPARATEUR SOLAIRE\r\n(_) Relevé des températures d'échange\r\n(_) Contrôle approfondi de l'état général de l'échangeur\r\n(_) Nettoyage et dépoussiérage\r\n(_) Contrôle et tarage des appareils de sécurité\r\n(_) Contrôle et manœuvre de l'ensemble des vannes\r\n"," "," fait selon gamme, fait vérification visuel +vérif. des vannes. reste à faire tarage des appareils de sécurité (seras fait par ET courant janvier 2017)\n - ERDU - 29-12-2016 - Temps passé : 3.00 h (DURAK Ertan ERDU=3.00)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:07"]
[4894,"G_JEZA_Annuelle re. sols/murs ","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"SOE","Second oeuvre","RDS","Revêtements sols et murs","RDS_ENS_AXXX","Revêtements sols et murs A",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-01-02","03:50:00",null,null,"2017-01-02",null,"5.00","2017-01-06",null,"2.00","2017-01-05","10:00:00","1.00","2017-01-05","12:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Annuelle re. sols/murs  - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE REVETEMENTS SOLS ET MURS\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Traitement des fissures ou des décollements (si nécessaire)\r\n(_) Localisation des éventuels désordres (défaut d'adhérence, défaut d'aspect, fissuration, soulèvement, épaufrures, écaillage, etc.), et traitement de ceux-ci\r\n\r\n\r\n"," "," fait constat, \r\n- rdc bat A2 rdc escalier : peinture détérioré suite à l'enlèvement d'une affiche \"présence extincteur\"\r\n- circulation à gauche de la salle A259: peinture détérioré suite au nettoyage du mur. \r\n- A146 à gauche de la porte côté circulation : peinture arraché.\r\n\r\nplusieurs DI sont en cours:\r\n- DI N° 05020 + 05072 + 06053 pour des revêtements de sols détérioré. \r\n- DI N° 06056 pour des écritures sur le mur + 06288 pour le décollage des faïence.\n - ERDU - 05-01-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:07"]
[4895,"G_JEZA_Annuelle re. sols/murs ","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"SOE","Second oeuvre","RDS","Revêtements sols et murs","RDS_ENS_BXXX","Revêtements sols et murs B",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-01-02","03:50:00",null,null,"2017-01-02",null,"5.00","2017-01-06",null,"2.00","2017-01-06","06:00:00","1.00","2017-01-06","08:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Annuelle re. sols/murs  - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE REVETEMENTS SOLS ET MURS\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Traitement des fissures ou des décollements (si nécessaire)\r\n(_) Localisation des éventuels désordres (défaut d'adhérence, défaut d'aspect, fissuration, soulèvement, épaufrures, écaillage, etc.), et traitement de ceux-ci\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme, B011couvre joint de dilatation arraché, commande en cour.\n - ERDU - 06-01-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:07"]
[4896,"G_JEZA_Annuelle re. sols/murs ","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"SOE","Second oeuvre","RDS","Revêtements sols et murs","RDS_ENS_CXXX","Revêtements sols et murs C",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-01-02","03:50:00",null,null,"2017-01-02",null,"5.00","2017-01-06",null,"2.00","2017-01-05","12:00:00","1.00","2017-01-05","14:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Annuelle re. sols/murs  - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE REVETEMENTS SOLS ET MURS\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Traitement des fissures ou des décollements (si nécessaire)\r\n(_) Localisation des éventuels désordres (défaut d'adhérence, défaut d'aspect, fissuration, soulèvement, épaufrures, écaillage, etc.), et traitement de ceux-ci\r\n\r\n\r\n"," ","fait vérification général. sinistre peinture escalier de l'internat suite à une infiltration d'eau, une intervention est  prévu courant janvier.\n - ERDU - 05-01-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:07"]
[4897,"G_JEZA_Annuelle re. sols/murs ","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"SOE","Second oeuvre","RDS","Revêtements sols et murs","RDS_ENS_DXXX","Revêtements sols et murs D",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-01-02","03:50:00",null,null,"2017-01-02",null,"5.00","2017-01-06",null,"2.00","2017-01-05","09:45:00","2.00","2017-01-05","16:30:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Annuelle re. sols/murs  - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE REVETEMENTS SOLS ET MURS\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Traitement des fissures ou des décollements (si nécessaire)\r\n(_) Localisation des éventuels désordres (défaut d'adhérence, défaut d'aspect, fissuration, soulèvement, épaufrures, écaillage, etc.), et traitement de ceux-ci\r\n\r\n\r\n"," "," fait constat, DI 06046 salle D003 salle de musculation : revêtement de sol perforé entre les machines de droite\r\n - ERDU - 05-01-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\r\nfait vérification général.\n - ERDU - 05-01-2017 - Temps passé : 1.75 h (DURAK Ertan ERDU=1.75)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:07"]
[4898,"G_JEZA_Mensuelle rel. compteur","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CFO","Courant Fort","COE","Compteur électrique","COE_ENS_XXXX","Ensemble compteurs électriques",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-01-04","03:51:00",null,null,"2017-01-04",null,"5.00","2017-01-08",null,"4.00","2017-01-02","08:00:00","1.00","2017-01-02","12:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Mensuelle rel. compteur - Périodicité : 1 M \r\n\r\nRELEVE DES COMPTEURS PRINCIPAUX\r\n(_) Compteurs d'eau\r\n(_) Compteurs énergie\r\n(_) Compteurs électrique\r\n(_) Compteurs gaz\r\n\r\n"," ","fait selon gamme, voir rapport  d'activité plus gmao\n - ERDU - 02-01-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:07"]
[4903,"G_JEZA_Mensuelle but","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"ESO","Equipements sportifs","BUT","But (football,handball,basket)","BUT_ENS_D001","But (football, handball, basket)",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-01-05","03:49:00",null,null,"2017-01-05",null,"5.00","2017-01-09",null,"1.00","2017-01-06","14:00:00","1.00","2017-01-06","15:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle but - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE BUT\r\n(_) Contrôle visuel de l'état de corrosion des points de soudure et de la visserie\r\n(_) Contrôle de l'état des fixations, resserrage\r\n(_) Contrôle des fixations (pas de fixation ouverte, état protection ressort, ....)\r\n\r\n"," ","fait selon gamme. fait réglage des arrêts des poteaux de basket.\n - ERDU - 06-01-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:07"]
[4905,"G_JEZA_Mensuelle portes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"SOE","Second oeuvre","POR","Porte / trappes","POR_ENS_AXXX","Portes / trappes A",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-01-06","03:49:00",null,null,"2017-01-06",null,"5.00","2017-01-10",null,"2.00","2017-01-09","14:00:00","1.00","2017-01-09","16:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle portes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE PORTES / TRAPPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Vérification du bon fonctionnement du système de fermeture ouverture\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement des ouvrants et mise en jeu si nécessaire\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme, quelque rosasse de serrure ont disparue. fait remise en place de rosasse neuve.\n - ERDU - 09-01-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:07"]
[4906,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_001_A301","CTA Enseignement n°1",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-01-06","03:49:00",null,null,"2017-01-06",null,"5.00","2017-01-10",null,"1.00","2017-01-10","08:00:00","1.00","2017-01-10","09:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme. voir pièce jointe.\n - ERDU - 10-01-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:07"]
[4907,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_002_A301","CTA Enseignement n°2",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-01-06","03:49:00",null,null,"2017-01-06",null,"5.00","2017-01-10",null,"1.00","2017-01-10","09:00:00","1.00","2017-01-10","10:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme.\n - ERDU - 10-01-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:07"]
[4908,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_003_A301","CTA Enseignement n°3",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-01-06","03:49:00",null,null,"2017-01-06",null,"5.00","2017-01-10",null,"1.00","2017-01-10","10:00:00","1.00","2017-01-10","11:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme\n - ERDU - 10-01-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:07"]
[4909,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_004_A301","CTA Enseignement n°4",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-01-06","03:49:00",null,null,"2017-01-06",null,"5.00","2017-01-10",null,"1.00","2017-01-10","11:00:00","1.00","2017-01-10","12:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme\n - ERDU - 10-01-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:07"]
[4910,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_005_A301","CTA Enseignement n°5",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-01-06","03:49:00",null,null,"2017-01-06",null,"5.00","2017-01-10",null,"1.00","2017-01-10","12:00:00","1.00","2017-01-10","13:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme\n - ERDU - 10-01-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:07"]
[4911,"G_JEZA_Mensuelle chaudière","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CHG","Chaudières","CHG_ENS_XXXX","Ensemble des chaudières",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-01-06","03:49:00",null,null,"2017-01-06",null,"5.00","2017-01-10",null,"4.00","2017-01-10","13:00:00","1.00","2017-01-10","17:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle chaudière - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CHAUDIERES\r\n(_) Contrôle du fonctionnement\r\n(_) Relevé des températures entrée/sortie par chaudière\r\n(_) Examen visuel pour détection fuites et corrosion, contrôle des supports et fixations\r\n(_) Purges en points hauts (si nécessaire)\r\n(_) Extraction d'eau (chasse rapide si nécessaire)\r\n(_) Appoint d'eau (si nécessaire)\r\n(_) Vérification des appareils de sécurité\r\n(_) Contrôle du rendement de combustion\r\n"," "," fait selon gamme. chaufferie lycée Rq: la chaudière 2 ainsi que la pompes 2 hiver est en fonctionnement avec une pression du circuit à 2.9 bars. température aller:80°c retour: 70°c, RAS concernant l'étanchéité des circuit et le contrôle visuel, appoint d'eau ok, suppresseur ok (1.8 bars et 35%) (valeur affiché en chaufferie), voir carnet d'entretien pour le rendement de la combustion.\r\nchaufferie logement : chaudière 1 en fonctionnement eau à 84.9°c. départ circuit 80°c retour 76°c. circuit à 2 bars. contrôle visuelle ok.\n - ERDU - 10-01-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:07"]
[4927,"G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","RDE","Ronde technique","RDE_001_XXXX","Ronde technique EISE",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-01-09","03:51:00",null,null,"2017-01-09",null,"5.00","2017-01-13",null,"4.00","2017-01-11","13:00:00","1.00","2017-01-11","17:00:00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech - Périodicité : 1 S \r\n\r\nRONDE TECHNIQUE\r\n** Local HT **\r\n(_) Vérification visuelle, et sonore des différents éléments \r\n(_) Vérification l'état de propreté du local\r\n**Local chaufferie**\r\n(_) Vérifier l'absence de fuite (eau, gaz)\r\n(_) Vérifier l'état de propreté du local\r\n(_) Vérifier le niveau de sel adoucisseur et produit de traitement d'eau\r\n(_) Contrôler les températures de départ\r\n** Locaux techniques**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des pompes\r\n(_) Vérification visuelle, sonore des armoires électriques\r\n(_) Vérifier l'absence de fuites\r\n**Sécurté incendie**\r\n(_) Contrôler l'absence d'alarme sur le SSI\r\n** GTB/GTC**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des installations\r\n** Chambres froides**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des compresseurs\r\n(_) Contrôler les températures des chambres froides\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme,\n - ERDU - 11-01-2017 - Temps passé : 0.00 h (DURAK Ertan ERDU=0.00)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:07"]
[4932,"G_JEZA_Semestrielle surpres.","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"PSA","Plomberie Sanitaire","SUR","Surpresseur","SUR_001_W0CHA","Surpresseur",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","W","Extérieur",null,"W0","Extérieur","W0CHA","Chaufferie","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-01-09","03:51:00",null,null,"2017-01-09",null,"5.00","2017-01-13",null,"2.00","2017-01-09","16:00:00","1.00","2017-01-09","18:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Semestrielle surpres. - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE SURPRESSEUR\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement\r\n(_) Contrôle du réglage pressostat\r\n(_) Contrôler l'absence de fuite\r\n(_) Dépoussiérage\r\n"," ","fait selon gamme\n - ERDU - 09-01-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:07"]
[4933,"G_JEZA_Annuelle vitrerie inté.","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"SOE","Second oeuvre","VIT","Vitrerie intérieure","VIT_ENS_AXXX","Vitrerie intérieure A",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-01-09","03:51:00",null,null,"2017-01-09",null,"5.00","2017-01-13",null,"2.00","2017-01-11","10:00:00","1.00","2017-01-11","12:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Annuelle vitrerie inté. - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE VITRERIE INTERIEURE\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme, ras\n - ERDU - 11-01-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:07"]
[4934,"G_JEZA_Annuelle vitrerie inté.","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"SOE","Second oeuvre","VIT","Vitrerie intérieure","VIT_ENS_BXXX","Vitrerie intérieure B",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-01-09","03:51:00",null,null,"2017-01-09",null,"5.00","2017-01-13",null,"2.00","2017-01-11","12:00:00","1.00","2017-01-11","14:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Annuelle vitrerie inté. - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE VITRERIE INTERIEURE\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme,\n - ERDU - 11-01-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:07"]
[4935,"G_JEZA_Annuelle vitrerie inté.","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"SOE","Second oeuvre","VIT","Vitrerie intérieure","VIT_ENS_CXXX","Vitrerie intérieure C",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-01-09","03:51:00",null,null,"2017-01-09",null,"5.00","2017-01-13",null,"2.00","2017-01-12","10:30:00","1.00","2017-01-12","12:30:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Annuelle vitrerie inté. - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE VITRERIE INTERIEURE\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme\n - ERDU - 12-01-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:07"]
[4936,"G_JEZA_Annuelle vitrerie inté.","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"SOE","Second oeuvre","VIT","Vitrerie intérieure","VIT_ENS_DXXX","Vitrerie intérieure D",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-01-09","03:51:00",null,null,"2017-01-09",null,"5.00","2017-01-13",null,"2.00","2017-01-12","13:00:00","1.00","2017-01-12","15:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Annuelle vitrerie inté. - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE VITRERIE INTERIEURE\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme\n - ERDU - 12-01-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:08"]
[4962,"G_JEZA_Mensuelle portes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"SOE","Second oeuvre","POR","Porte / trappes","POR_ENS_BXXX","Portes / trappes B",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-01-13","03:50:00",null,null,"2017-01-13",null,"5.00","2017-01-17",null,"2.00","2017-01-16","08:00:00","1.00","2017-01-16","10:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle portes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE PORTES / TRAPPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Vérification du bon fonctionnement du système de fermeture ouverture\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement des ouvrants et mise en jeu si nécessaire\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme, + resserrage des quincailleries + remplacement de quelques béquilles.\n - ERDU - 16-01-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:08"]
[4963,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_006_A301","CTA Administration",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-01-13","03:50:00",null,null,"2017-01-13",null,"5.00","2017-01-17",null,"1.00","2017-01-10","10:00:00","1.00","2017-01-10","11:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme pièce jointe\n - ERDU - 10-01-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:08"]
[4964,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_007_A301","CTA Greta",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-01-13","03:50:00",null,null,"2017-01-13",null,"5.00","2017-01-17",null,"1.00","2017-01-13","10:00:00","1.00","2017-01-13","11:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme pièce jointe\n - ERDU - 13-01-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:08"]
[4965,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_008_A187","CTA Amphitéâtre",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A1","1er étage bâtiment A","A187","CTA amphithéâtre","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-01-13","03:50:00",null,null,"2017-01-13",null,"5.00","2017-01-17",null,"1.00","2017-01-13","11:00:00","1.00","2017-01-13","12:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme pièce jointe\n - ERDU - 13-01-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:08"]
[4980,"G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","RDE","Ronde technique","RDE_001_XXXX","Ronde technique EISE",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-01-16","03:50:00",null,null,"2017-01-16",null,"5.00","2017-01-20",null,"4.00","2017-01-16","13:00:00","1.00","2017-01-16","17:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech - Périodicité : 1 S \r\n\r\nRONDE TECHNIQUE\r\n** Local HT **\r\n(_) Vérification visuelle, et sonore des différents éléments \r\n(_) Vérification l'état de propreté du local\r\n**Local chaufferie**\r\n(_) Vérifier l'absence de fuite (eau, gaz)\r\n(_) Vérifier l'état de propreté du local\r\n(_) Vérifier le niveau de sel adoucisseur et produit de traitement d'eau\r\n(_) Contrôler les températures de départ\r\n** Locaux techniques**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des pompes\r\n(_) Vérification visuelle, sonore des armoires électriques\r\n(_) Vérifier l'absence de fuites\r\n**Sécurté incendie**\r\n(_) Contrôler l'absence d'alarme sur le SSI\r\n** GTB/GTC**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des installations\r\n** Chambres froides**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des compresseurs\r\n(_) Contrôler les températures des chambres froides\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme\n - ERDU - 16-01-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:08"]
[4987,"G_JEZA_Annuelle signalé. int.","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"SOE","Second oeuvre","SIG","Signalétique ","SIG_ENS_AXXX","Signalétique A",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-01-16","03:50:00",null,null,"2017-01-16",null,"5.00","2017-01-20",null,"2.00","2017-01-16","08:00:00","1.00","2017-01-16","10:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Annuelle signalé. int. - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE SIGNALETIQUE INTERIEURE\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général (recollement ou remplacement de lettres ou pictogrammes adhésifs)\r\n(_) Contrôle des fixations et réfection si nécessaire\r\n\r\n"," ","fait selon gamme,\n - ERDU - 16-01-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:08"]
[4988,"G_JEZA_Annuelle signalé. int.","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"SOE","Second oeuvre","SIG","Signalétique ","SIG_ENS_BXXX","Signalétique B",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-01-16","03:50:00",null,null,"2017-01-16",null,"5.00","2017-01-20",null,"2.00","2017-01-17","08:00:00","1.00","2017-01-17","10:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Annuelle signalé. int. - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE SIGNALETIQUE INTERIEURE\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général (recollement ou remplacement de lettres ou pictogrammes adhésifs)\r\n(_) Contrôle des fixations et réfection si nécessaire\r\n\r\n"," ","fait selon gamme, quelques étiquettes mis en place.\n - ERDU - 17-01-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:08"]
[4989,"G_JEZA_Annuelle signalé. int.","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"SOE","Second oeuvre","SIG","Signalétique ","SIG_ENS_CXXX","Signalétique C",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-01-16","03:50:00",null,null,"2017-01-16",null,"5.00","2017-01-20",null,"2.00","2017-01-17","10:00:00","1.00","2017-01-17","12:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Annuelle signalé. int. - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE SIGNALETIQUE INTERIEURE\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général (recollement ou remplacement de lettres ou pictogrammes adhésifs)\r\n(_) Contrôle des fixations et réfection si nécessaire\r\n\r\n"," ","fait selon gamme\n - ERDU - 17-01-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:08"]
[4990,"G_JEZA_Annuelle signalé. int.","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"SOE","Second oeuvre","SIG","Signalétique ","SIG_ENS_DXXX","Signalétique D",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-01-16","03:50:00",null,null,"2017-01-16",null,"5.00","2017-01-20",null,"2.00","2017-01-19","12:30:00","1.00","2017-01-19","14:30:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Annuelle signalé. int. - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE SIGNALETIQUE INTERIEURE\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général (recollement ou remplacement de lettres ou pictogrammes adhésifs)\r\n(_) Contrôle des fixations et réfection si nécessaire\r\n\r\n"," ","fait selon gamme\n - ERDU - 19-01-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:08"]
[4991,"G_JEZA_Annuelle signalé. ext.","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"SOE","Second oeuvre","SIG","Signalétique ","SIG_ENS_W0XX","Signalétique extérieur",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","W","Extérieur",null,"W0","Extérieur",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-01-16","03:50:00",null,null,"2017-01-16",null,"5.00","2017-01-20",null,"2.00","2017-01-13","15:00:00","1.00","2017-01-13","17:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Annuelle signalé. ext. - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE SIGNALETIQUE EXTERIEURE\r\n(_) Contrôle de la fixation des panneaux de signalisation et de leur état, remplacement si nécessaire\r\n(_) Traitement anti-corrosion des supports de fixation\r\n\r\n"," ","fait selon gamme,\n - ERDU - 13-01-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:08"]
[5011,"G_JEZA_Mensuelle portes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"SOE","Second oeuvre","POR","Porte / trappes","POR_ENS_CXXX","Portes / trappes C",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-01-20","03:49:00",null,null,"2017-01-20",null,"5.00","2017-01-24",null,"2.00","2017-01-13","08:00:00","1.00","2017-01-13","10:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle portes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE PORTES / TRAPPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Vérification du bon fonctionnement du système de fermeture ouverture\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement des ouvrants et mise en jeu si nécessaire\r\n\r\n\r\n"," "," Fait selon gamme :\r\n-changement d'une paire de clanche : salle C245\r\n-remplacement d'une vis pour clanche porte : salle C223\r\n-mise en place de deux rosasse serrure: salle C217 et C202\n - ERDU - 13-01-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:08"]
[5012,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_009_C2CTA","CTA Salle à Manger",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C2CTA","Local CTA","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-01-20","03:49:00",null,null,"2017-01-20",null,"5.00","2017-01-24",null,"1.00","2017-01-20","08:00:00","1.00","2017-01-20","09:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme\n - ERDU - 20-01-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:08"]
[5013,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_010_C2CTA","CTA Buanderie",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C2CTA","Local CTA","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-01-20","03:49:00",null,null,"2017-01-20",null,"5.00","2017-01-24",null,"1.00","2017-01-20","09:00:00","1.00","2017-01-20","10:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme\n - ERDU - 20-01-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:08"]
[5014,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_011_C2CTA","CTA Laverie",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C2CTA","Local CTA","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-01-20","03:49:00",null,null,"2017-01-20",null,"5.00","2017-01-24",null,"1.00","2017-01-20","10:00:00","1.00","2017-01-20","11:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, CTA à l'arrêt, voir pièce jointe.\n - ERDU - 20-01-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:08"]
[5015,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_012_C2CTA","CTA Cuisson",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C2CTA","Local CTA","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-01-20","03:49:00",null,null,"2017-01-20",null,"5.00","2017-01-24",null,"1.00","2017-01-20","11:00:00","1.00","2017-01-20","12:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 20-01-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:08"]
[5037,"G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","RDE","Ronde technique","RDE_001_XXXX","Ronde technique EISE",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-01-23","03:50:00",null,null,"2017-01-23",null,"5.00","2017-01-27",null,"4.00","2017-01-23","08:00:00","1.00","2017-01-23","12:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech - Périodicité : 1 S \r\n\r\nRONDE TECHNIQUE\r\n** Local HT **\r\n(_) Vérification visuelle, et sonore des différents éléments \r\n(_) Vérification l'état de propreté du local\r\n**Local chaufferie**\r\n(_) Vérifier l'absence de fuite (eau, gaz)\r\n(_) Vérifier l'état de propreté du local\r\n(_) Vérifier le niveau de sel adoucisseur et produit de traitement d'eau\r\n(_) Contrôler les températures de départ\r\n** Locaux techniques**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des pompes\r\n(_) Vérification visuelle, sonore des armoires électriques\r\n(_) Vérifier l'absence de fuites\r\n**Sécurté incendie**\r\n(_) Contrôler l'absence d'alarme sur le SSI\r\n** GTB/GTC**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des installations\r\n** Chambres froides**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des compresseurs\r\n(_) Contrôler les températures des chambres froides\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme. fait remplacement de la vase d'expansion chaufferie logement RAS.\n - ERDU - 23-01-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:08"]
[5040,"G_JEZA_Semestrielle voirie","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"VRD","Voirie et Réseaux Divers","VOI","Voirie","VOI_ENS_W0XX","Voirie",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","W","Extérieur",null,"W0","Extérieur",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-01-23","03:50:00",null,null,"2017-01-23",null,"5.00","2017-01-27",null,"4.00","2017-01-27","08:00:00","1.00","2017-01-27","12:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Semestrielle voirie - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE VOIRIE\r\n(_) Examen visuel de l'état de l'enrobé, des trottoirs, des bordures, de la signalisation…\r\n(_) Garnissage des joints vides des pavés, dalles et remplacement des éléments défectueux (si nécessaire)\r\n(_) Garnissage des joints vides des bordures, caniveaux et remplacement des éléments défectueux (si nécessaire)\r\n(_) Collage des joints d'enrobé et reprise des fissures avec du bitume (si nécessaire)\r\n(_) Bouchage des nids de poule dans les chaussées en enrobé avec de l'enrobé à chaud (si nécessaire)\r\n(_) Reprise des fissures du dallage béton avec du mortier de résine (si nécessaire)\r\n"," "," fait contrôle visuel. fissure sur différent points, une intervention sera programmé courant Mai - Juin pour un rebouchage. (voir fichier détaillé dans divers)\n - ERDU - 27-01-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:08"]
[5041,"G_JEZA_Semestrielle parvis","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"VRD","Voirie et Réseaux Divers","PAS","Parvis","PAS_001_W0XX","Parvis",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","W","Extérieur",null,"W0","Extérieur",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-01-23","03:50:00",null,null,"2017-01-23",null,"5.00","2017-01-27",null,"4.00","2017-01-27","13:00:00","1.00","2017-01-27","17:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Semestrielle parvis - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE PARVIS\r\n(_) Examen visuel de l'état de l'enrobé, des trottoirs, des bordures, de la signalisation…\r\n(_) Garnissage des joints vides des pavés, dalles et remplacement des éléments défectueux (si nécessaire)\r\n(_) Garnissage des joints vides des bordures, caniveaux et remplacement des éléments défectueux (si nécessaire)\r\n(_) Collage des joints d'enrobé et reprise des fissures avec du bitume (si nécessaire)\r\n(_) Bouchage des nids de poule dans les chaussées en enrobé avec de l'enrobé à chaud (si nécessaire)\r\n(_) Reprise des fissures du dallage béton avec du mortier de résine (si nécessaire)\r\n"," "," fait contrôle visuel. fissure sur un point, une intervention sera programmé courant Mai - Juin pour un rebouchage. (voir fichier détaillé dans divers)\n - ERDU - 27-01-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:08"]
[5042,"G_JEZA_Semestrielle cour récré","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"VRD","Voirie et Réseaux Divers","CRE","Cour de récréation","CRE_001_W0XX","Cour de récréation",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","W","Extérieur",null,"W0","Extérieur",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-01-23","03:51:00",null,null,"2017-01-23",null,"5.00","2017-01-27",null,"4.00","2017-01-30","08:00:00","1.00","2017-01-30","10:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Semestrielle cour récré - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE COUR DE RECREATION\r\n(_) Examen visuel de l'état de l'enrobé, des trottoirs, des bordures, de la signalisation…\r\n(_) Garnissage des joints vides des pavés, dalles et remplacement des éléments défectueux (si nécessaire)\r\n(_) Garnissage des joints vides des bordures, caniveaux et remplacement des éléments défectueux (si nécessaire)\r\n(_) Collage des joints d'enrobé et reprise des fissures avec du bitume (si nécessaire)\r\n(_) Bouchage des nids de poule dans les chaussées en enrobé avec de l'enrobé à chaud (si nécessaire)\r\n(_) Reprise des fissures du dallage béton avec du mortier de résine (si nécessaire)\r\n"," "," fait contrôle visuel. fissure sur différent points, une intervention sera programmé courant Mai - Juin pour un rebouchage. (voir fichier détaillé dans divers)\n - ERDU - 30-01-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:08"]
[5043,"G_JEZA_Annuelle clôture","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"SOE","Second oeuvre","CLO","Clôture","CLO_ENS_W0XX","Clôture",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","W","Extérieur",null,"W0","Extérieur",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-01-23","03:51:00",null,null,"2017-01-23",null,"5.00","2017-01-27",null,"4.00","2017-01-18","13:00:00","1.00","2017-01-18","17:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Annuelle clôture - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE CLOTURE\r\n(_) Examen visuel: absence de corrosion, état de la peinture…\r\n"," ","fait selon gamme, à surveiller les soudures du portail côté parvis.\n - ERDU - 18-01-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:08"]
[5044,"G_JEZA_Annuelle mobilier ext.","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"SOE","Second oeuvre","MOB","Mobilier extérieur","MOB_ENS_W0XX","Mobilier extérieur",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","W","Extérieur",null,"W0","Extérieur",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-01-23","03:51:00",null,null,"2017-01-23",null,"5.00","2017-01-27",null,"2.00","2017-01-24","13:00:00","1.00","2017-01-24","15:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Annuelle mobilier ext. - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE MOBILIER EXTERIEUR\r\n(_) Examen visuel du mobilier\r\n(_) Nettoyage des jardinières, bancs, pots,…\r\n(_) Traitement des parties métalliques\r\n(_) Examen visuel: absence de corrosion, état de la peinture…\r\n"," ","fait selon gamme, Rq; l'angle du banc face au parking professeur est cassé.\n - ERDU - 24-01-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:08"]
[5046,"G_JEZA_Mensuelle portes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"SOE","Second oeuvre","POR","Porte / trappes","POR_ENS_DXXX","Portes / trappes D",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-01-26","03:49:00",null,null,"2017-01-26",null,"5.00","2017-01-30",null,"2.00","2017-01-24","10:00:00","1.00","2017-01-24","12:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle portes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE PORTES / TRAPPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Vérification du bon fonctionnement du système de fermeture ouverture\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement des ouvrants et mise en jeu si nécessaire\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme,\n - ERDU - 24-01-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:08"]
[5048,"G_JEZA_Mensuelle ascenseurs","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"AEL","Appareils élévateurs","ASC","Ascenseurs","ASC_ENS_XXXX","Ensemble ascenseurs",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-01-27","03:49:00",null,null,"2017-01-27",null,"5.00","2017-01-31",null,"2.00","2017-01-31","00:00:00","3.00","2017-01-31","00:00:00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Mensuelle ascenseurs - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE ASCENSEURS\r\n(_) Entretien par un prestataire de service\r\n(_) Archiver la fiche d'intervention\r\n\r\n"," "," prévu en semaine 8 (2017)\r\n - ERDU - 31-01-2017 - Temps passé : 0.00 h (DURAK Ertan ERDU=0.00)\r\nfait le 12/01/2017, cette gamme tombe toutes les six semaines.\n - ERDU - 31-01-2017 - Temps passé : 0.00 h (DURAK Ertan ERDU=0.00)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:08"]
[5050,"G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","RDE","Ronde technique","RDE_001_XXXX","Ronde technique EISE",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-01-30","03:50:00",null,null,"2017-01-30",null,"5.00","2017-02-03",null,"4.00","2017-02-02","13:00:00","1.00","2017-02-02","17:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech - Périodicité : 1 S \r\n\r\nRONDE TECHNIQUE\r\n** Local HT **\r\n(_) Vérification visuelle, et sonore des différents éléments \r\n(_) Vérification l'état de propreté du local\r\n**Local chaufferie**\r\n(_) Vérifier l'absence de fuite (eau, gaz)\r\n(_) Vérifier l'état de propreté du local\r\n(_) Vérifier le niveau de sel adoucisseur et produit de traitement d'eau\r\n(_) Contrôler les températures de départ\r\n** Locaux techniques**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des pompes\r\n(_) Vérification visuelle, sonore des armoires électriques\r\n(_) Vérifier l'absence de fuites\r\n**Sécurté incendie**\r\n(_) Contrôler l'absence d'alarme sur le SSI\r\n** GTB/GTC**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des installations\r\n** Chambres froides**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des compresseurs\r\n(_) Contrôler les températures des chambres froides\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme.\n - ERDU - 02-02-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:26"]
[5053,"Gammes fusionnées sur PPE_ENS_C2CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_C2CTA","Ensemble des pompes CTA C",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C2CTA","Local CTA","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-01-30","03:50:00",null,null,"2017-01-30",null,"5.00","2017-02-03",null,"2.00","2017-01-31","10:00:00","1.00","2017-01-31","12:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Semestrielle pompes - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE POMPES\r\n(_) Contrôle moteur (I absorbée, isolement…)\r\n(_) Contrôle de la fixation et de la protection anti-vibratile des motopompes.\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n\r\n","  ","fait selon gamme. contrôle visuel ok, permutation des moteurs ok, intensité de réglage thermique ok. aucune vibration.\n - ERDU - 31-01-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:03"]
[5054,"Gammes fusionnées sur PPE_ENS_C011","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_C011","Ensemble des pompes s-s C",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C0","Rdc bâtiment C","C011","Sous-station","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-01-30","03:50:00",null,null,"2017-01-30",null,"5.00","2017-02-03",null,"2.00","2017-01-31","13:00:00","1.00","2017-01-31","15:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Semestrielle pompes - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE POMPES\r\n(_) Contrôle moteur (I absorbée, isolement…)\r\n(_) Contrôle de la fixation et de la protection anti-vibratile des motopompes.\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n\r\n","  "," fait selon gamme, fait contrôle visuel, permutation de l'ensemble des pompes ok. \r\nbâtiment C cuisine delta 0,4\r\nbâtiment C salle à manger delta 0,6\r\nbâtiment C buanderie\tdelta\t0,4\r\nbâtiment C\t internat delta 0,9\r\nbâtiment C\t circuit CTA delta 0,7\n - ERDU - 31-01-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:03"]
["05055.R","Gammes fusionnées sur PPE_ENS_D011","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_D011","Ensemble des pompes s-s D",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,"D0","Rdc bâtiment D","D011","Local technique","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-01-30","03:50:00",null,null,"2017-01-30",null,"5.00","2017-02-03",null,"2.00","2017-01-31","15:00:00","8.00","2017-01-31","17:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Semestrielle pompes - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE POMPES\r\n(_) Contrôle moteur (I absorbée, isolement…)\r\n(_) Contrôle de la fixation et de la protection anti-vibratile des motopompes.\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n\r\n","  "," fait selon gamme, fait test de permutation. aucune vibration de l'ensemble, ctrl visuel ok. \r\n\r\nRefusée en supervision le 07/02/2017 12:09:20 - relever delta incorrect.\n - ERDU - 31-01-2017 - Temps passé : 0.00 h (DURAK Ertan ERDU=0.00)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:03"]
[5056,"Gammes fusionnées sur PPE_ENS_W0CHA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_W0CHA","Ensemble des pompes chaufferie",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","W","Extérieur",null,"W0","Extérieur","W0CHA","Chaufferie","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-01-30","03:50:00",null,null,"2017-01-30",null,"5.00","2017-02-03",null,"2.00","2017-02-08","10:00:00","1.00","2017-02-08","12:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Semestrielle pompes - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE POMPES\r\n(_) Contrôle moteur (I absorbée, isolement…)\r\n(_) Contrôle de la fixation et de la protection anti-vibratile des motopompes.\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n\r\n","  ","fait selon gamme, ctrl visuel + ctrl anti-vibratile ok, pression avale 3bars, état général ok. étanchéité ok.\n - ERDU - 08-02-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:26"]
[5057,"Gammes fusionnées sur PPE_ENS_B008","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_B008","Ensemble des pompes s-s B",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,"B0","Rdc bâtiment B","B008","Local Sous Station","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-01-30","03:50:00",null,null,"2017-01-30",null,"5.00","2017-02-03",null,"2.00","2017-02-01","13:00:00","1.00","2017-02-01","15:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Semestrielle pompes - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE POMPES\r\n(_) Contrôle moteur (I absorbée, isolement…)\r\n(_) Contrôle de la fixation et de la protection anti-vibratile des motopompes.\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n\r\n","  "," fait selon gamme, ctrl visuel ok, test de permutation ok, aucune vibration de l'ensemble.\r\nbâtiment B\tpanneau rayonnant\tdelta\t1,2\r\nbâtiment B\tcircuit radiateur\tdelta\t0,7\r\nbâtiment B\tcircuit CTA\tdelta\t0,7\n - ERDU - 01-02-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:26"]
[5058,"Gammes fusionnées sur PPE_ENS_E0CHA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_E0CHA","Ensemble des pompes s-s E",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","E","Bâtiment E - Logement",null,"E0","Rdc étage bâtiment E","E0CHA","Chaufferie logement","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-01-30","03:50:00",null,null,"2017-01-30",null,"5.00","2017-02-03",null,"2.00","2017-01-31","13:00:00","1.00","2017-01-31","15:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Semestrielle pompes - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE POMPES\r\n(_) Contrôle moteur (I absorbée, isolement…)\r\n(_) Contrôle de la fixation et de la protection anti-vibratile des motopompes.\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n\r\n","  ","fait selon gamme, ctrl visuel + ctrl anti-vibratile ok, pression avale 1.7bars, état général ok. étanchéité ok.\n - ERDU - 31-01-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:26"]
[5059,"Gammes fusionnées sur PPE_ENS_A052","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_A052","Ensemble des pompes s-s A",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A0","Rdc bâtiment A","A052","Local technique électrique","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-01-30","03:50:00",null,null,"2017-01-30",null,"5.00","2017-02-03",null,"2.00","2017-02-02","08:00:00","1.00","2017-02-02","10:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Semestrielle pompes - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE POMPES\r\n(_) Contrôle moteur (I absorbée, isolement…)\r\n(_) Contrôle de la fixation et de la protection anti-vibratile des motopompes.\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n\r\n","  "," fait selon gamme, fait test de permutation, ctrl visuel ok, aucune vibration de l'ensemble. \r\nbâtiment A\tcircuit CTA\tdelta\t1,9\r\nbâtiment A\tcircuit radiateur\tdelta\t0,9\r\nbâtiment A\tcircuit plancher chauffant\tdelta\t0,9\n - ERDU - 02-02-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:26"]
[5061,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_013_C301","CTA Internat",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C3","Toiture","C301","Terrasse R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-01-30","03:50:00",null,null,"2017-01-30",null,"5.00","2017-02-03",null,"1.00","2017-02-03","01:00:00","1.00","2017-02-03","09:00:00","8.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, fait contrôle visuel. voir relever en pièce jointe.\n - ERDU - 03-02-2017 - Temps passé : 8.00 h (DURAK Ertan ERDU=8.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:26"]
[5062,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_014_D101","CTA Salle de Sport",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,"D1","Toiture","D101","Terrasse","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-01-30","03:50:00",null,null,"2017-01-30",null,"5.00","2017-02-03",null,"1.00","2017-02-03","09:00:00","1.00","2017-02-03","10:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 03-02-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:26"]
[5063,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_015_D101","CTA Salle Polyvalente",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,"D1","Toiture","D101","Terrasse","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-01-30","03:50:00",null,null,"2017-01-30",null,"5.00","2017-02-03",null,"1.00","2017-02-03","10:00:00","1.00","2017-02-03","11:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 03-02-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:26"]
[5064,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_016_D101","CTA Vestiaires",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,"D1","Toiture","D101","Terrasse","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-01-30","03:50:00",null,null,"2017-01-30",null,"5.00","2017-02-03",null,"1.00","2017-02-03","11:00:00","1.00","2017-02-03","12:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir pièce jointe\n - ERDU - 03-02-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:26"]
[5065,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_017_B301","CTA Atelier",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,"B3","Toiture","B301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-01-30","03:50:00",null,null,"2017-01-30",null,"5.00","2017-02-03",null,"1.00","2017-02-03","13:00:00","1.00","2017-02-03","14:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir pièce jointe\n - ERDU - 03-02-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:26"]
[5066,"G_JEZA_Mensuelle trait. d'eau","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","TRE","Traitement d'eau","TRE_ENS_W0CHA","Traitement d'eau chaufferie",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","W","Extérieur",null,"W0","Extérieur","W0CHA","Chaufferie","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-01-30","03:51:00",null,null,"2017-01-30",null,"5.00","2017-02-03",null,"1.00","2017-02-01","15:00:00","1.00","2017-02-01","16:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle trait. d'eau - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE TRAITEMENT D'EAU (CHAUFFERIE)\r\n** POMPE DOSEUSE **\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement de la pompe doseuse\r\n** DESEMBOUEUR**\r\n(_) Vérification de la perte de charge\r\n(_) Chasse\r\n","Consignes particulières équipement : Pompe doseuse MEDOX B4\r\nFiltre de lavage à contre courant CILLIT, Multipur M DN25\r\nDécanteur de boue CILLIT, FMC31/50 (FG2)\n***\n ","fait selon gamme, voir affiche dans chaufferie. ctrl visuel ok.\n - ERDU - 01-02-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:26"]
[5068,"CR_JEZA_Annuel détecteurs fumé","2.00","CR","Contrôle réglementaire","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"SIN","Sécurité incendie","DAF","Détecteur avertisseur de fumée","DAF_ENS_E1XX","Détecteurs avertisseurs auto. fumée logements",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","E","Bâtiment E - Logement",null,"E1","1er étage bâtiment E",null,null,"C2",null,null,null,null,null,null,"2016-02-01","03:50:00",null,null,"2017-02-01",null,"5.00","2017-02-05",null,"8.00","2017-03-16","13:00:00","1.00","2017-03-16","17:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," CR_JEZA_Annuel détecteurs fumé - Périodicité : 1 A \r\n\r\nCONTRÔLE REGLEMENTAIRE ANNUEL DETECTEUR AVERTISSEUR DE FUMEE\r\n\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement en utilisant le bouton de test\r\n(_) Epoussetez les fentes autour de l'appareil de détection incendie\r\n(_) Passez un coup de chiffon humide sur la face avant du détecteur de fumée\r\n(_) Vérifier la date de remplacement (2025)\r\n(_) Consigner l'intervention dans le registre de sécurité\r\n","Consignes particulières équipement : Durée de vie 10 ans.\r\nDétecteur optique de fumée à pile au lithium (non remplaçable et scellée).\n***\n ","Fait vérification des détecteurs dans les 12 logements. Avec bouton test\n - ERDU - 16-03-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:26"]
[5077,"G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","RDE","Ronde technique","RDE_001_XXXX","Ronde technique EISE",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-02-06","03:50:00",null,null,"2017-02-06",null,"5.00","2017-02-10",null,"4.00","2017-02-06","08:00:00","1.00","2017-02-06","12:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech - Périodicité : 1 S \r\n\r\nRONDE TECHNIQUE\r\n** Local HT **\r\n(_) Vérification visuelle, et sonore des différents éléments \r\n(_) Vérification l'état de propreté du local\r\n**Local chaufferie**\r\n(_) Vérifier l'absence de fuite (eau, gaz)\r\n(_) Vérifier l'état de propreté du local\r\n(_) Vérifier le niveau de sel adoucisseur et produit de traitement d'eau\r\n(_) Contrôler les températures de départ\r\n** Locaux techniques**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des pompes\r\n(_) Vérification visuelle, sonore des armoires électriques\r\n(_) Vérifier l'absence de fuites\r\n**Sécurté incendie**\r\n(_) Contrôler l'absence d'alarme sur le SSI\r\n** GTB/GTC**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des installations\r\n** Chambres froides**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des compresseurs\r\n(_) Contrôler les températures des chambres froides\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme. SSI défaut alimentation batteries, siemens est passé pour remédier au problème.\n - ERDU - 06-02-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:26"]
[5079,"Gammes fusionnées sur CTA_001_A301","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_001_A301","CTA Enseignement n°1",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-02-06","03:50:00",null,null,"2017-02-06",null,"5.00","2017-02-10",null,"2.00","2017-02-07","07:00:00","1.00","2017-02-07","09:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Trimestrielle CTA - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CTA\r\n(_) Contrôle températures amont aval (batterie)\r\n(_) Contrôle des batteries et de leur étanchéité\r\n(_) Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge\r\n(_) Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs)\r\n(_) Contrôle du fonctionnement des registres et lubrification\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 07-02-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:26"]
[5080,"Gammes fusionnées sur CTA_002_A301","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_002_A301","CTA Enseignement n°2",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-02-06","03:50:00",null,null,"2017-02-06",null,"5.00","2017-02-10",null,"2.00","2017-02-07","09:00:00","1.00","2017-02-07","11:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Trimestrielle CTA - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CTA\r\n(_) Contrôle températures amont aval (batterie)\r\n(_) Contrôle des batteries et de leur étanchéité\r\n(_) Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge\r\n(_) Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs)\r\n(_) Contrôle du fonctionnement des registres et lubrification\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 07-02-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:26"]
[5081,"Gammes fusionnées sur CTA_003_A301","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_003_A301","CTA Enseignement n°3",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-02-06","03:50:00",null,null,"2017-02-06",null,"5.00","2017-02-10",null,"2.00","2017-02-07","11:00:00","1.00","2017-02-07","13:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Trimestrielle CTA - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CTA\r\n(_) Contrôle températures amont aval (batterie)\r\n(_) Contrôle des batteries et de leur étanchéité\r\n(_) Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge\r\n(_) Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs)\r\n(_) Contrôle du fonctionnement des registres et lubrification\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 07-02-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:26"]
[5082,"Gammes fusionnées sur CTA_004_A301","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_004_A301","CTA Enseignement n°4",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-02-06","03:51:00",null,null,"2017-02-06",null,"5.00","2017-02-10",null,"2.00","2017-02-09","08:00:00","1.00","2017-02-09","10:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Trimestrielle CTA - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CTA\r\n(_) Contrôle températures amont aval (batterie)\r\n(_) Contrôle des batteries et de leur étanchéité\r\n(_) Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge\r\n(_) Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs)\r\n(_) Contrôle du fonctionnement des registres et lubrification\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  ","fait selon gamme, voir pièce jointe\n - ERDU - 09-02-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:26"]
[5083,"Gammes fusionnées sur CTA_005_A301","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_005_A301","CTA Enseignement n°5",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-02-06","03:51:00",null,null,"2017-02-06",null,"5.00","2017-02-10",null,"2.00","2017-02-09","10:00:00","1.00","2017-02-09","12:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Trimestrielle CTA - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CTA\r\n(_) Contrôle températures amont aval (batterie)\r\n(_) Contrôle des batteries et de leur étanchéité\r\n(_) Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge\r\n(_) Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs)\r\n(_) Contrôle du fonctionnement des registres et lubrification\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 09-02-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:26"]
[5085,"G_JEZA_Semestrielle stok. ECS","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","BSC","Ballon de stockage ECS","BSC_001_C011","Ballon de stockage primaire - ECS cuisine",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C0","Rdc bâtiment C","C011","Sous-station","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-02-06","03:51:00",null,null,"2017-02-06",null,"5.00","2017-02-10",null,"2.00","2017-02-09","13:00:00","1.00","2017-02-09","15:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Semestrielle stok. ECS - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE BALLONS STOCKAGE ECS \r\n(_) Man?uvrer toutes les vannes d'arrêt\r\n(_) Contrôle de la température du ballon\r\n(_) Vérification de l'absence de fuite\r\n(_) Contrôle de l'entartrage du ballon\r\n\r\n","Prévoir outillage standard\nPrévoir les clés des locaux technique\nPrévoir un thermomètre","fait selon gamme, température ballon 67°C.\n - ERDU - 09-02-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:26"]
[5086,"G_JEZA_Semestrielle b. chauf.","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","BSC","Ballon de stockage ECS","BSC_002_C011","Ballon de stockage primaire - Internat",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C0","Rdc bâtiment C","C011","Sous-station","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-02-06","03:51:00",null,null,"2017-02-06",null,"5.00","2017-02-10",null,"2.00","2017-02-14","08:00:00","1.00","2017-02-14","10:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Semestrielle b. chauf. - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE BALLONS STOCKAGE ECS \r\n(_) Man?uvrer toutes les vannes d'arrêt\r\n(_) Contrôle de la température du ballon\r\n(_) Vérification de l'absence de fuite\r\n(_) Contrôle de l'entartrage du ballon\r\n\r\n","Prévoir outillage standard\nPrévoir les clés des locaux technique\nPrévoir un thermomètre","fait selon gamme. la vérification entartrage sera fait lors de la prochaine gamme en août.\n - ERDU - 14-02-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:26"]
[5087,"G_JEZA_Semestrielle stok. ECS","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","BSC","Ballon de stockage ECS","BSC_004_D011","Ballon de stockage primaire - ECS gymnase",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,"D0","Rdc bâtiment D","D011","Local technique","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-02-06","03:51:00",null,null,"2017-02-06",null,"5.00","2017-02-10",null,"2.00","2017-02-08","08:00:00","1.00","2017-02-08","10:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Semestrielle stok. ECS - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE BALLONS STOCKAGE ECS \r\n(_) Man?uvrer toutes les vannes d'arrêt\r\n(_) Contrôle de la température du ballon\r\n(_) Vérification de l'absence de fuite\r\n(_) Contrôle de l'entartrage du ballon\r\n\r\n","Prévoir outillage standard\nPrévoir les clés des locaux technique\nPrévoir un thermomètre","fait selon gamme, température = 58°C.\n - ERDU - 08-02-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:26"]
[5089,"G_JEZA_Mensuelle portes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"SOE","Second oeuvre","POR","Porte / trappes","POR_ENS_AXXX","Portes / trappes A",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-02-06","03:51:00",null,null,"2017-02-06",null,"5.00","2017-02-10",null,"2.00","2017-02-06","12:00:00","1.00","2017-02-06","14:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle portes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE PORTES / TRAPPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Vérification du bon fonctionnement du système de fermeture ouverture\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement des ouvrants et mise en jeu si nécessaire\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme, fait réglage des fermes portes sous le préau. fait remise en état de quelques quincailleries portes intérieurs (béquilles).\n - ERDU - 06-02-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:26"]
[5090,"G_JEZA_Mensuelle rel. compteur","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CFO","Courant Fort","COE","Compteur électrique","COE_ENS_XXXX","Ensemble compteurs électriques",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-02-06","03:51:00",null,null,"2017-02-06",null,"5.00","2017-02-10",null,"4.00","2017-02-01","08:00:00","1.00","2017-02-01","12:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Mensuelle rel. compteur - Périodicité : 1 M \r\n\r\nRELEVE DES COMPTEURS PRINCIPAUX\r\n(_) Compteurs d'eau\r\n(_) Compteurs énergie\r\n(_) Compteurs électrique\r\n(_) Compteurs gaz\r\n\r\n"," ","fait selon gamme voir gmao\n - ERDU - 01-02-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:26"]
[5095,"G_JEZA_Mensuelle chaudière","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CHG","Chaudières","CHG_ENS_XXXX","Ensemble des chaudières",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-02-06","03:51:00",null,null,"2017-02-06",null,"5.00","2017-02-10",null,"4.00","2017-02-08","12:30:00","3.00","2017-02-08","16:30:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle chaudière - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CHAUDIERES\r\n(_) Contrôle du fonctionnement\r\n(_) Relevé des températures entrée/sortie par chaudière\r\n(_) Examen visuel pour détection fuites et corrosion, contrôle des supports et fixations\r\n(_) Purges en points hauts (si nécessaire)\r\n(_) Extraction d'eau (chasse rapide si nécessaire)\r\n(_) Appoint d'eau (si nécessaire)\r\n(_) Vérification des appareils de sécurité\r\n(_) Contrôle du rendement de combustion\r\n"," "," Opération : 04911 - G_JEZA_Mensuelle chaudière\tfait selon gamme. chaufferie lycée Rq: aucune chaudière en fonctionnement, la pompes 2 hiver est en fonctionnement avec une pression du circuit à 3 bars. température aller:78°c retour: 77°c, RAS concernant l'étanchéité des circuit et le contrôle visuel, appoint d'eau ok, suppresseur ok (2 bars et 38%) (valeur affiché en chaufferie), voir carnet d'entretien pour le rendement de la combustion. chaufferie logement : chaudière 1 en fonctionnement eau à 84.7°c. départ circuit 81°c retour 79°c. circuit à 2 bars. contrôle visuelle ok. - ERDU - 10-01-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\r\n - ERDU - 06-02-2017 - Temps passé : 0.00 h ()\n - ERDU - 08-02-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:26"]
[5096,"G_JEZA_Mensuelle but","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"ESO","Equipements sportifs","BUT","But (football,handball,basket)","BUT_ENS_D001","But (football, handball, basket)",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-02-06","03:51:00",null,null,"2017-02-06",null,"5.00","2017-02-10",null,"1.00","2017-02-06","15:00:00","1.00","2017-02-06","16:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle but - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE BUT\r\n(_) Contrôle visuel de l'état de corrosion des points de soudure et de la visserie\r\n(_) Contrôle de l'état des fixations, resserrage\r\n(_) Contrôle des fixations (pas de fixation ouverte, état protection ressort, ....)\r\n\r\n"," ","fait selon gamme. ras\n - ERDU - 06-02-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:26"]
[5107,"G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","RDE","Ronde technique","RDE_001_XXXX","Ronde technique EISE",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-02-13","03:50:00",null,null,"2017-02-13",null,"5.00","2017-02-17",null,"4.00","2017-02-13","08:00:00","1.00","2017-02-13","12:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech - Périodicité : 1 S \r\n\r\nRONDE TECHNIQUE\r\n** Local HT **\r\n(_) Vérification visuelle, et sonore des différents éléments \r\n(_) Vérification l'état de propreté du local\r\n**Local chaufferie**\r\n(_) Vérifier l'absence de fuite (eau, gaz)\r\n(_) Vérifier l'état de propreté du local\r\n(_) Vérifier le niveau de sel adoucisseur et produit de traitement d'eau\r\n(_) Contrôler les températures de départ\r\n** Locaux techniques**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des pompes\r\n(_) Vérification visuelle, sonore des armoires électriques\r\n(_) Vérifier l'absence de fuites\r\n**Sécurté incendie**\r\n(_) Contrôler l'absence d'alarme sur le SSI\r\n** GTB/GTC**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des installations\r\n** Chambres froides**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des compresseurs\r\n(_) Contrôler les températures des chambres froides\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme\n - ERDU - 13-02-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:26"]
["05110.R","Gammes fusionnées sur CTA_006_A301","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_006_A301","CTA Administration",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-02-13","03:50:00",null,null,"2017-02-13",null,"5.00","2017-02-17",null,"2.00","2017-02-14","10:00:00","2.00","2017-02-15","12:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Trimestrielle CTA - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CTA\r\n(_) Contrôle températures amont aval (batterie)\r\n(_) Contrôle des batteries et de leur étanchéité\r\n(_) Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge\r\n(_) Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs)\r\n(_) Contrôle du fonctionnement des registres et lubrification\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  "," fait selon gamme, voir pièce jointe.\r\n - ERDU - 14-02-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\r\n\r\nRefusée en supervision le 15/02/2017 08:53:02 - manque pièce jointe\n - ERDU - 15-02-2017 - Temps passé : 0.00 h ()\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:26"]
[5111,"Gammes fusionnées sur CTA_007_A301","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_007_A301","CTA Greta",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-02-13","03:50:00",null,null,"2017-02-13",null,"5.00","2017-02-17",null,"2.00","2017-02-15","13:00:00","1.00","2017-02-15","15:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Trimestrielle CTA - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CTA\r\n(_) Contrôle températures amont aval (batterie)\r\n(_) Contrôle des batteries et de leur étanchéité\r\n(_) Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge\r\n(_) Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs)\r\n(_) Contrôle du fonctionnement des registres et lubrification\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  ","fait selon gamme, voir pièce jointe\n - ERDU - 15-02-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:26"]
[5112,"Gammes fusionnées sur CTA_008_A187","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_008_A187","CTA Amphitéâtre",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A1","1er étage bâtiment A","A187","CTA amphithéâtre","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-02-13","03:50:00",null,null,"2017-02-13",null,"5.00","2017-02-17",null,"2.00","2017-02-15","13:00:00","1.00","2017-02-15","15:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Trimestrielle CTA - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CTA\r\n(_) Contrôle températures amont aval (batterie)\r\n(_) Contrôle des batteries et de leur étanchéité\r\n(_) Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge\r\n(_) Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs)\r\n(_) Contrôle du fonctionnement des registres et lubrification\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 15-02-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:26"]
[5113,"G_JEZA_Annuelle fondations","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"GOE","Gros oeuvre","FOD","Fondations structures","FOD_ENS_XXXX","Fondations structures",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-02-13","03:50:00",null,null,"2017-02-13",null,"5.00","2017-02-17",null,"2.00","2017-02-17","14:00:00","1.00","2017-02-17","16:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Annuelle fondations - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE FONDATIONS\r\n(_) Contrôle de la tenue des fondations, recherche des désordres\r\n(_) Recherche d'affaissement et de glissement de terrain\r\n(_) Contrôle des structures verticales et horizontales recherche des désordres\r\n(_) Contrôle de la fissuration et de son évolution (pose de témoins si nécessaire)\r\n(_) Contrôle de la tenue des appuis\r\n(_) Contrôle des joints de dilatation et des couvres joints\r\n"," "," fait vérification des joints de dilatation, fait vérification visuel des fondations dans le vide sanitaire, une pose de témoins de l'évolution des fissures sera faite prochainement.\n - ERDU - 17-02-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:26"]
[5114,"G_JEZA_Annuelle auvent","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CCO","Clos et couvert","AUV","Auvent","AUV_ENS_XXXX","Auvent",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-02-13","03:50:00",null,null,"2017-02-13",null,"5.00","2017-02-17",null,"2.00","2017-02-16","08:00:00","1.00","2017-02-16","10:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Annuelle auvent - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE AUVENT\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Vérification des fixations et scellements, resserrage éventuel, etc.\r\n\r\n"," "," bâtiment A1 :remis en place de quelques plaques de faux plafond légèrement soulevées, bâtiment C: remis en place de quelques plaques de faux plafond légèrement soulevées, logement n°12 et n°1 auvent légèrement décollé fait remise en état.\n - ERDU - 16-02-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:26"]
[5115,"G_JEZA_Mensuelle portes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"SOE","Second oeuvre","POR","Porte / trappes","POR_ENS_BXXX","Portes / trappes B",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-02-13","03:50:00",null,null,"2017-02-13",null,"5.00","2017-02-17",null,"2.00","2017-02-13","13:00:00","1.00","2017-02-13","15:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle portes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE PORTES / TRAPPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Vérification du bon fonctionnement du système de fermeture ouverture\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement des ouvrants et mise en jeu si nécessaire\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme, fait réglage de ferme porte.\n - ERDU - 13-02-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:26"]
[5120,"CR_JEZA_Semestriel ECS","2.00","CR","Contrôle réglementaire","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"PSA","Plomberie Sanitaire","ECS","Production ECS","ECS_001_C011","Préparateur ECS cuisine",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C0","Rdc bâtiment C","C011","Sous-station","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-02-14","03:50:00",null,null,"2017-02-14",null,"5.00","2017-02-18",null,"8.00","2017-01-31","08:00:00","51.00","2017-03-22","09:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," CR_JEZA_Semestriel ECS - Périodicité : 26 S \r\n\r\nCONTRÔLE REGLEMENTAIRE SEMESTRIEL INSTALLATIONS ECS\r\n(_) Mesure de surveillance des installations d'eau chaude sanitaire (prélèvements et analyses légionelles)\r\n(_) Consigner l'intervention dans le registre de sécurité\r\n"," "," fait par KURITA, résultats conformes sur points terminaux. attente retour analyse du fond du ballon\r\n - ERDU - 31-01-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00;Sous-traitant Eiffage Services STES=1.00)\r\nRésultat conforme. voir pièce jointe.\n - ERDU - 22-03-2017 - Temps passé : 0.00 h ()\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:26"]
[5122,"G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","RDE","Ronde technique","RDE_001_XXXX","Ronde technique EISE",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-02-20","03:49:00",null,null,"2017-02-20",null,"5.00","2017-02-24",null,"4.00","2017-02-17","09:00:00","1.00","2017-02-17","13:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech - Périodicité : 1 S \r\n\r\nRONDE TECHNIQUE\r\n** Local HT **\r\n(_) Vérification visuelle, et sonore des différents éléments \r\n(_) Vérification l'état de propreté du local\r\n**Local chaufferie**\r\n(_) Vérifier l'absence de fuite (eau, gaz)\r\n(_) Vérifier l'état de propreté du local\r\n(_) Vérifier le niveau de sel adoucisseur et produit de traitement d'eau\r\n(_) Contrôler les températures de départ\r\n** Locaux techniques**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des pompes\r\n(_) Vérification visuelle, sonore des armoires électriques\r\n(_) Vérifier l'absence de fuites\r\n**Sécurté incendie**\r\n(_) Contrôler l'absence d'alarme sur le SSI\r\n** GTB/GTC**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des installations\r\n** Chambres froides**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des compresseurs\r\n(_) Contrôler les températures des chambres froides\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme,\n - ERDU - 17-02-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:26"]
[5125,"Gammes fusionnées sur CTA_009_C2CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_009_C2CTA","CTA Salle à Manger",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C2CTA","Local CTA","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-02-20","03:49:00",null,null,"2017-02-20",null,"5.00","2017-02-24",null,"2.00","2017-02-16","10:00:00","1.00","2017-02-16","12:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Trimestrielle CTA - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CTA\r\n(_) Contrôle températures amont aval (batterie)\r\n(_) Contrôle des batteries et de leur étanchéité\r\n(_) Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge\r\n(_) Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs)\r\n(_) Contrôle du fonctionnement des registres et lubrification\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 16-02-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:26"]
[5126,"Gammes fusionnées sur CTA_010_C2CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_010_C2CTA","CTA Buanderie",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C2CTA","Local CTA","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-02-20","03:49:00",null,null,"2017-02-20",null,"5.00","2017-02-24",null,"2.00","2017-02-16","13:00:00","1.00","2017-02-16","15:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Trimestrielle CTA - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CTA\r\n(_) Contrôle températures amont aval (batterie)\r\n(_) Contrôle des batteries et de leur étanchéité\r\n(_) Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge\r\n(_) Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs)\r\n(_) Contrôle du fonctionnement des registres et lubrification\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  ","fait selon gamme, voir pièce jointe. mode vacances\n - ERDU - 16-02-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:26"]
[5127,"Gammes fusionnées sur CTA_011_C2CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_011_C2CTA","CTA Laverie",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C2CTA","Local CTA","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-02-20","03:49:00",null,null,"2017-02-20",null,"5.00","2017-02-24",null,"2.00","2017-02-16","15:00:00","1.00","2017-02-16","17:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Trimestrielle CTA - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CTA\r\n(_) Contrôle températures amont aval (batterie)\r\n(_) Contrôle des batteries et de leur étanchéité\r\n(_) Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge\r\n(_) Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs)\r\n(_) Contrôle du fonctionnement des registres et lubrification\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  ","fait selon gamme, voir pièce jointe mode vacances\n - ERDU - 16-02-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:26"]
[5128,"Gammes fusionnées sur CTA_012_C2CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_012_C2CTA","CTA Cuisson",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C2CTA","Local CTA","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-02-20","03:49:00",null,null,"2017-02-20",null,"5.00","2017-02-24",null,"2.00","2017-02-15","08:00:00","1.00","2017-02-15","10:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Trimestrielle CTA - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CTA\r\n(_) Contrôle températures amont aval (batterie)\r\n(_) Contrôle des batteries et de leur étanchéité\r\n(_) Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge\r\n(_) Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs)\r\n(_) Contrôle du fonctionnement des registres et lubrification\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  ","fait selon gamme, voir pièce jointe mode vacances\n - ERDU - 15-02-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:26"]
[5129,"G_JEZA_Semestrielle VMC","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","VMC","VMC","VMC_ENS_XXXX","Ensemble des VMC",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-02-20","03:49:00",null,null,"2017-02-20",null,"5.00","2017-02-24",null,"13.00","2017-02-13","08:00:00","18.00","2017-03-02","00:00:00","8.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Semestrielle VMC - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE VMC\r\n(_) Vérification de bon fonctionnement, nettoyage de la volute et du moteur\r\n(_) Contrôle électrique du moteur (mesure intensité, contrôle isolement, liaison de masse)\r\n(_) Graissage des paliers, contrôle des roulements\r\n(_) Contrôle des ancrages et des fixations, vérification des plots anti-vibratiles.\r\n(_) Essais de fonctionnement en manuel\r\n(_) Essais des asservissements\r\n"," "," fait selon gamme.  Asservissement ok fait en même temps que l'intervention de siemens. aucun graissage à prévoir, les roulement sont correcte aucun bruit anormal. les caissons et les moteurs sont propres. \r\n - ERDU - 13-02-2017 - Temps passé : 8.00 h (DURAK Ertan ERDU=8.00)\n - ERDU - 02-03-2017 - Temps passé : 0.00 h (DURAK Ertan ERDU=0.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:26"]
[5131,"G_JEZA_Semestrielle SSI","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"SIN","Sécurité incendie","SSI","Système de sécurité incendie","SSI_ENS_A001","Système de sécurité incendie",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A0","Rdc bâtiment A","A001","Bureau accueil/loge","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-02-20","03:49:00",null,null,"2017-02-20",null,"5.00","2017-02-24",null,"8.00","2017-02-15","08:00:00","1.00","2017-02-17","11:00:00","11.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Semestrielle SSI - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE DETECTION INCENDIE\r\n(_) Entretien par un prestataire de service\r\n(_) Inscrire le contrôle dans le registre de sécurité\r\n(_) Archiver la fiche d'intervention\r\n"," Consignes particulières équipement : Déclencheurs manuels adressables\r\ndétecteurs thermiques adressables C-Line\r\ndétecteurs optique adressables C-Line\r\nDiffuseur sonore de classe B\r\nDiffuseur sonore à message parlé de classe B\r\nDiffuseur sonore et lumineux\r\nIndicateurs d'action\r\nSystème de sécurité incendie\n***\n "," fait selon gamme, rapport d'intérvention archivé dans sous traitant classeur, registre de sécurité renseigné.\n - ERDU - 17-02-2017 - Temps passé : 11.00 h (Sous-traitant Eiffage Services STES=4.00;DURAK Ertan ERDU=2.00;Sous-traitant Eiffage Services STES=2.00;DURAK Ertan ERDU=1.00;Sous-traitant Eiffage Services STES=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:26"]
[5132,"G_JEZA_Annuelle bardage","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CCO","Clos et couvert","BSP","Bardage","BSP_001_XXXX","Bardage",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-02-20","03:49:00",null,null,"2017-02-20",null,"5.00","2017-02-24",null,"2.00","2017-02-27","08:00:00","1.00","2017-02-27","10:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Annuelle bardage - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE BARDAGE\r\n(_) Contrôle de l'état général (aspect, planéité, etc.)\r\n(_) Contrôle de la fixation des éléments (resserrage, remplacement des fixations usées ou corrodées)\r\n(_) Traitement anti-mousse (si nécessaire)\r\n(_) Traitement anti-graffitis (sur BPU) (si nécessaire)\r\n"," ","fait selon gamme.\n - ERDU - 27-02-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:26"]
[5133,"G_JEZA_Annuelle revêt. façade","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CCO","Clos et couvert","RFA","Revêtements de façade","RFA_001_AXXX","Revêtement de façade A",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-02-20","03:49:00",null,null,"2017-02-20",null,"5.00","2017-02-24",null,"2.00","2017-02-28","09:00:00","1.00","2017-02-28","11:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Annuelle revêt. façade - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE REVETEMENT FACADE\r\n(_) Contrôle de l'état général\r\n(_) Traitement anti-mousse (si nécessaire)\r\n(_) Traitement anti-graffitis (sur BPU) (si nécessaire)\r\n\r\n"," ","fait selon gamme. ctrl visuel ok\n - ERDU - 28-02-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:26"]
[5134,"G_JEZA_Annuelle revêt. façade","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CCO","Clos et couvert","RFA","Revêtements de façade","RFA_001_BXXX","Revêtement de façade B",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-02-20","03:49:00",null,null,"2017-02-20",null,"5.00","2017-02-24",null,"2.00","2017-02-28","11:00:00","1.00","2017-02-28","13:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Annuelle revêt. façade - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE REVETEMENT FACADE\r\n(_) Contrôle de l'état général\r\n(_) Traitement anti-mousse (si nécessaire)\r\n(_) Traitement anti-graffitis (sur BPU) (si nécessaire)\r\n\r\n"," ","fait selon gamme,\n - ERDU - 28-02-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:26"]
[5135,"G_JEZA_Annuelle revêt. façade","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CCO","Clos et couvert","RFA","Revêtements de façade","RFA_001_CXXX","Revêtement de façade C",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-02-20","03:49:00",null,null,"2017-02-20",null,"5.00","2017-02-24",null,"2.00","2017-02-27","13:00:00","1.00","2017-02-27","15:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Annuelle revêt. façade - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE REVETEMENT FACADE\r\n(_) Contrôle de l'état général\r\n(_) Traitement anti-mousse (si nécessaire)\r\n(_) Traitement anti-graffitis (sur BPU) (si nécessaire)\r\n\r\n"," ","fait selon gamme, fait ctrl visuel.\n - ERDU - 27-02-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:26"]
[5136,"G_JEZA_Annuelle revêt. façade","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CCO","Clos et couvert","RFA","Revêtements de façade","RFA_001_DXXX","Revêtement de façade D",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-02-20","03:50:00",null,null,"2017-02-20",null,"5.00","2017-02-24",null,"2.00","2017-02-27","15:00:00","1.00","2017-02-27","16:30:00","1.50","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Annuelle revêt. façade - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE REVETEMENT FACADE\r\n(_) Contrôle de l'état général\r\n(_) Traitement anti-mousse (si nécessaire)\r\n(_) Traitement anti-graffitis (sur BPU) (si nécessaire)\r\n\r\n"," ","fait selon gamme, fait ctrl visuel.\n - ERDU - 27-02-2017 - Temps passé : 1.50 h (DURAK Ertan ERDU=1.50)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:26"]
[5140,"G_JEZA_Mensuelle portes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"SOE","Second oeuvre","POR","Porte / trappes","POR_ENS_CXXX","Portes / trappes C",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-02-20","03:50:00",null,null,"2017-02-20",null,"5.00","2017-02-24",null,"2.00","2017-02-13","15:00:00","1.00","2017-02-13","17:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle portes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE PORTES / TRAPPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Vérification du bon fonctionnement du système de fermeture ouverture\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement des ouvrants et mise en jeu si nécessaire\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme, + fait réglage des fermes portes.\n - ERDU - 13-02-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:26"]
[5166,"G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","RDE","Ronde technique","RDE_001_XXXX","Ronde technique EISE",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-02-27","03:49:00",null,null,"2017-02-27",null,"5.00","2017-03-03",null,"4.00","2017-03-01","08:00:00","1.00","2017-03-01","12:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech - Périodicité : 1 S \r\n\r\nRONDE TECHNIQUE\r\n** Local HT **\r\n(_) Vérification visuelle, et sonore des différents éléments \r\n(_) Vérification l'état de propreté du local\r\n**Local chaufferie**\r\n(_) Vérifier l'absence de fuite (eau, gaz)\r\n(_) Vérifier l'état de propreté du local\r\n(_) Vérifier le niveau de sel adoucisseur et produit de traitement d'eau\r\n(_) Contrôler les températures de départ\r\n** Locaux techniques**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des pompes\r\n(_) Vérification visuelle, sonore des armoires électriques\r\n(_) Vérifier l'absence de fuites\r\n**Sécurté incendie**\r\n(_) Contrôler l'absence d'alarme sur le SSI\r\n** GTB/GTC**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des installations\r\n** Chambres froides**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des compresseurs\r\n(_) Contrôler les températures des chambres froides\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme\n - ERDU - 01-03-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:26"]
[5169,"G_JEZA_Trimestrielle verrières","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CCO","Clos et couvert","VIF","Verrières et façades vitrées","VIF_ENS_AXXX","Verrières et façades vitrées A",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-02-27","03:50:00",null,null,"2017-02-27",null,"5.00","2017-03-03",null,"1.00","2017-04-03","06:00:00","1.00","2017-04-03","07:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Trimestrielle verrières - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE VERRIERES ET FACADES VITREES\r\n(_) Nettoyage des vitrages inaccessibles (prestation sous-traitée)\r\n"," ","verrière nettoyage des vitrages inaccessible fait par ELIOR\n - ERDU - 03-04-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:26"]
[5170,"G_JEZA_Trimestrielle verrières","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CCO","Clos et couvert","VIF","Verrières et façades vitrées","VIF_ENS_BXXX","Verrières et façades vitrées B",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-02-27","03:50:00",null,null,"2017-02-27",null,"5.00","2017-03-03",null,"1.00","2017-04-03","07:00:00","1.00","2017-04-03","08:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Trimestrielle verrières - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE VERRIERES ET FACADES VITREES\r\n(_) Nettoyage des vitrages inaccessibles (prestation sous-traitée)\r\n"," ","nettoyage des vitrages inaccessible fait par ELIOR\n - ERDU - 03-04-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:26"]
[5171,"G_JEZA_Trimestrielle verrières","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CCO","Clos et couvert","VIF","Verrières et façades vitrées","VIF_ENS_CXXX","Verrières et façades vitrées C",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-02-27","03:50:00",null,null,"2017-02-27",null,"5.00","2017-03-03",null,"1.00","2017-04-03","08:00:00","1.00","2017-04-03","09:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Trimestrielle verrières - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE VERRIERES ET FACADES VITREES\r\n(_) Nettoyage des vitrages inaccessibles (prestation sous-traitée)\r\n"," ","fait selon gamme par prestataire extérieur (Elior)\n - ERDU - 03-04-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:26"]
[5172,"G_JEZA_Trimestrielle verrières","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CCO","Clos et couvert","VIF","Verrières et façades vitrées","VIF_ENS_DXXX","Verrières et façades vitrées D",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-02-27","03:50:00",null,null,"2017-02-27",null,"5.00","2017-03-03",null,"1.00","2017-04-03","09:00:00","1.00","2017-04-03","10:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Trimestrielle verrières - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE VERRIERES ET FACADES VITREES\r\n(_) Nettoyage des vitrages inaccessibles (prestation sous-traitée)\r\n"," ","fait selon gamme, par prestataire extérieur.\n - ERDU - 03-04-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:26"]
[5174,"G_JEZA_Trimestrielle extrac.","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","EXA","Extracteurs","EXA_012_C2CTA","Extraction Cuisson",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C2CTA","Local CTA","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-02-27","03:50:00",null,null,"2017-02-27",null,"5.00","2017-03-03",null,"1.00","2017-03-09","13:00:00","1.00","2017-03-09","14:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Trimestrielle extrac. - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE EXTRACTEUR\r\n(_) Contrôle de l'état et de la tension des courroies et remplacement si nécessaire.\r\n(_) Contrôle de l'alignement des poulies.\r\n(_) Graissage des paliers, contrôle des roulements\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n"," ","fait selon gamme, graissage ok. aucun bruit courroie ok.\n - ERDU - 09-03-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:26"]
[5175,"G_JEZA_Trimestrielle extrac.","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","EXA","Extracteurs","EXA_011_C2CTA","Extraction Laverie",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C2CTA","Local CTA","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-02-27","03:50:00",null,null,"2017-02-27",null,"5.00","2017-03-03",null,"1.00","2017-03-09","14:00:00","1.00","2017-03-09","15:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Trimestrielle extrac. - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE EXTRACTEUR\r\n(_) Contrôle de l'état et de la tension des courroies et remplacement si nécessaire.\r\n(_) Contrôle de l'alignement des poulies.\r\n(_) Graissage des paliers, contrôle des roulements\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n"," ","fait selon gamme.\n - ERDU - 09-03-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:26"]
[5176,"Gammes fusionnées sur CTA_013_C301","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_013_C301","CTA Internat",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C3","Toiture","C301","Terrasse R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-02-27","03:50:00",null,null,"2017-02-27",null,"5.00","2017-03-03",null,"2.00","2017-03-06","10:00:00","1.00","2017-03-06","12:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Trimestrielle CTA - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CTA\r\n(_) Contrôle températures amont aval (batterie)\r\n(_) Contrôle des batteries et de leur étanchéité\r\n(_) Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge\r\n(_) Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs)\r\n(_) Contrôle du fonctionnement des registres et lubrification\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  ","fait selon gamma, voir pièce jointe.\n - ERDU - 06-03-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:27"]
[5177,"Gammes fusionnées sur CTA_014_D101","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_014_D101","CTA Salle de Sport",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,"D1","Toiture","D101","Terrasse","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-02-27","03:50:00",null,null,"2017-02-27",null,"5.00","2017-03-03",null,"2.00","2017-03-06","13:00:00","1.00","2017-03-06","15:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Trimestrielle CTA - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CTA\r\n(_) Contrôle températures amont aval (batterie)\r\n(_) Contrôle des batteries et de leur étanchéité\r\n(_) Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge\r\n(_) Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs)\r\n(_) Contrôle du fonctionnement des registres et lubrification\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  ","fait selon gamme, voir en pièce jointe.\n - ERDU - 06-03-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:27"]
[5178,"Gammes fusionnées sur CTA_015_D101","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_015_D101","CTA Salle Polyvalente",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,"D1","Toiture","D101","Terrasse","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-02-27","03:50:00",null,null,"2017-02-27",null,"5.00","2017-03-03",null,"2.00","2017-03-06","15:00:00","1.00","2017-03-06","17:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Trimestrielle CTA - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CTA\r\n(_) Contrôle températures amont aval (batterie)\r\n(_) Contrôle des batteries et de leur étanchéité\r\n(_) Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge\r\n(_) Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs)\r\n(_) Contrôle du fonctionnement des registres et lubrification\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 06-03-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:27"]
[5179,"Gammes fusionnées sur CTA_016_D101","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_016_D101","CTA Vestiaires",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,"D1","Toiture","D101","Terrasse","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-02-27","03:50:00",null,null,"2017-02-27",null,"5.00","2017-03-03",null,"2.00","2017-03-10","09:30:00","1.00","2017-03-10","11:30:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Trimestrielle CTA - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CTA\r\n(_) Contrôle températures amont aval (batterie)\r\n(_) Contrôle des batteries et de leur étanchéité\r\n(_) Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge\r\n(_) Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs)\r\n(_) Contrôle du fonctionnement des registres et lubrification\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 10-03-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:27"]
[5180,"Gammes fusionnées sur CTA_017_B301","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_017_B301","CTA Atelier",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,"B3","Toiture","B301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-02-27","03:50:00",null,null,"2017-02-27",null,"5.00","2017-03-03",null,"2.00","2017-03-13","08:00:00","1.00","2017-03-13","10:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Trimestrielle CTA - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CTA\r\n(_) Contrôle températures amont aval (batterie)\r\n(_) Contrôle des batteries et de leur étanchéité\r\n(_) Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge\r\n(_) Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs)\r\n(_) Contrôle du fonctionnement des registres et lubrification\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 13-03-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:27"]
[5181,"Gammes fusionnées sur TRE_ENS_W0CHA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","TRE","Traitement d'eau","TRE_ENS_W0CHA","Traitement d'eau chaufferie",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","W","Extérieur",null,"W0","Extérieur","W0CHA","Chaufferie","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-02-27","03:50:00",null,null,"2017-02-27",null,"5.00","2017-03-03",null,"4.00","2017-03-14","11:00:00","1.00","2017-03-14","13:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Semestrielle tr. d'eau - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE SEMSTRIELLE TRAITEMENT D'EAU (CHAUFFERIE)\r\n(_) Analyse d'eau par un prestataire de service\r\n** POMPE DOSEUSE **\r\n(_) Nettoyage du groupe de dosage, en particulier du bac à produit.\r\n(_) Contrôle du réglage de la pompe doseuse\r\n(_) Man?uvre et graissage des vannes et robinets\r\n(_) Examen des manchettes témoins\r\n(_) Nettoyage des filtres et des crépines\r\n(_) Vérification du fonctionnement de la tête des raccords et clapets\r\n** DESEMBOUEUR**\r\n(_) Ouverture et nettoyage des éléments capteurs et filtres\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle trait. d'eau - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE TRAITEMENT D'EAU (CHAUFFERIE)\r\n** POMPE DOSEUSE **\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement de la pompe doseuse\r\n** DESEMBOUEUR**\r\n(_) Vérification de la perte de charge\r\n(_) Chasse\r\n\r\n","Consignes particulières équipement : Pompe doseuse MEDOX B4\r\nFiltre de lavage à contre courant CILLIT, Multipur M DN25\r\nDécanteur de boue CILLIT, FMC31/50 (FG2)\n***\n  "," Fait analyse d'eau des circuits de chauffage par KURITA. Ajout de 10L de cetamine F300 comme préconisé par KURITA. Fait ouverture filtre à boue, nettoyage du pot, nettoyage du barreau magnétique et Remise en service de l'ensemble. Fait réglage et test de fonctionnement de la pompe doseuse sur l'appoint d'eau. fait nettoyage du local. fait contrôle visuel de l'ensemble.\n - ERDU - 14-03-2017 - Temps passé : 4.00 h (Sous-traitant Eiffage Services STES=2.00;DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:27"]
[5183,"G_JEZA_Mensuelle portes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"SOE","Second oeuvre","POR","Porte / trappes","POR_ENS_DXXX","Portes / trappes D",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-02-27","03:50:00",null,null,"2017-02-27",null,"5.00","2017-03-03",null,"2.00","2017-03-07","12:00:00","1.00","2017-03-07","14:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle portes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE PORTES / TRAPPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Vérification du bon fonctionnement du système de fermeture ouverture\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement des ouvrants et mise en jeu si nécessaire\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme,\n - ERDU - 07-03-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:27"]
[5184,"G_JEZA_Mensuelle ascenseurs","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"AEL","Appareils élévateurs","ASC","Ascenseurs","ASC_ENS_XXXX","Ensemble ascenseurs",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-02-27","03:50:00",null,null,"2017-02-27",null,"5.00","2017-03-03",null,"2.00","2017-02-22","08:00:00","1.00","2017-02-22","10:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Mensuelle ascenseurs - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE ASCENSEURS\r\n(_) Entretien par un prestataire de service\r\n(_) Archiver la fiche d'intervention\r\n\r\n"," ","fait par KONE LE 22/02/2017.\n - ERDU - 22-02-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:27"]
[5185,"G_JEZA_Trimestrielle compteurs","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CFO","Courant Fort","COE","Compteur électrique","COE_ENS_XXXX","Ensemble compteurs électriques",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-02-28","03:50:00",null,null,"2017-02-28",null,"5.00","2017-03-04",null,"4.00","2017-03-02","08:00:00","1.00","2017-03-02","12:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Trimestrielle compteurs - Périodicité : 13 S \r\n\r\nRELEVE DE L'ENSEMBLE DES COMPTEURS \r\n(_) Compteurs d'eau\r\n(_) Compteurs énergie\r\n(_) Compteurs électrique\r\n(_) Compteurs gaz\r\n\r\n"," ","fait relevé le 02/03/2017\n - ERDU - 02-03-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:27"]
[5186,"G_JEZA_Mensuelle pompes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_C2CTA","Ensemble des pompes CTA C",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C2CTA","Local CTA","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-02-28","03:50:00",null,null,"2017-02-28",null,"5.00","2017-03-04",null,"1.00","2017-03-13","10:00:00","1.00","2017-03-13","11:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme\n - ERDU - 13-03-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:27"]
[5187,"G_JEZA_Mensuelle pompes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_C011","Ensemble des pompes s-s C",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C0","Rdc bâtiment C","C011","Sous-station","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-02-28","03:50:00",null,null,"2017-02-28",null,"5.00","2017-03-04",null,"1.00","2017-03-13","11:00:00","1.00","2017-03-13","12:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme\n - ERDU - 13-03-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:27"]
[5188,"G_JEZA_Mensuelle pompes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_D011","Ensemble des pompes s-s D",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,"D0","Rdc bâtiment D","D011","Local technique","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-02-28","03:50:00",null,null,"2017-02-28",null,"5.00","2017-03-04",null,"1.00","2017-03-13","13:00:00","1.00","2017-03-13","14:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme,\n - ERDU - 13-03-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:27"]
[5189,"G_JEZA_Mensuelle pompes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_W0CHA","Ensemble des pompes chaufferie",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","W","Extérieur",null,"W0","Extérieur","W0CHA","Chaufferie","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-02-28","03:50:00",null,null,"2017-02-28",null,"5.00","2017-03-04",null,"1.00","2017-03-13","14:00:00","1.00","2017-03-13","15:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, pompe 1 hiver ok\n - ERDU - 13-03-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:27"]
[5190,"G_JEZA_Mensuelle pompes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_B008","Ensemble des pompes s-s B",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,"B0","Rdc bâtiment B","B008","Local Sous Station","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-02-28","03:50:00",null,null,"2017-02-28",null,"5.00","2017-03-04",null,"1.00","2017-03-13","15:00:00","1.00","2017-03-13","16:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme contrôle ok\n - ERDU - 13-03-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:27"]
[5191,"G_JEZA_Mensuelle pompes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_E0CHA","Ensemble des pompes s-s E",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","E","Bâtiment E - Logement",null,"E0","Rdc étage bâtiment E","E0CHA","Chaufferie logement","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-02-28","03:50:00",null,null,"2017-02-28",null,"5.00","2017-03-04",null,"1.00","2017-03-13","16:00:00","1.00","2017-03-13","17:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme ras\n - ERDU - 13-03-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:27"]
[5192,"G_JEZA_Mensuelle pompes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_A052","Ensemble des pompes s-s A",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A0","Rdc bâtiment A","A052","Local technique électrique","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-02-28","03:50:00",null,null,"2017-02-28",null,"5.00","2017-03-04",null,"1.00","2017-03-14","13:00:00","1.00","2017-03-14","14:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n"," ","FAIT SELON GAMME\n - ERDU - 14-03-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:27"]
[5202,"G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","RDE","Ronde technique","RDE_001_XXXX","Ronde technique EISE",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-03-06","03:51:00",null,null,"2017-03-06",null,"5.00","2017-03-10",null,"4.00","2017-03-07","08:00:00","1.00","2017-03-07","12:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech - Périodicité : 1 S \r\n\r\nRONDE TECHNIQUE\r\n** Local HT **\r\n(_) Vérification visuelle, et sonore des différents éléments \r\n(_) Vérification l'état de propreté du local\r\n**Local chaufferie**\r\n(_) Vérifier l'absence de fuite (eau, gaz)\r\n(_) Vérifier l'état de propreté du local\r\n(_) Vérifier le niveau de sel adoucisseur et produit de traitement d'eau\r\n(_) Contrôler les températures de départ\r\n** Locaux techniques**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des pompes\r\n(_) Vérification visuelle, sonore des armoires électriques\r\n(_) Vérifier l'absence de fuites\r\n**Sécurté incendie**\r\n(_) Contrôler l'absence d'alarme sur le SSI\r\n** GTB/GTC**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des installations\r\n** Chambres froides**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des compresseurs\r\n(_) Contrôler les températures des chambres froides\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme.\n - ERDU - 07-03-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:27"]
[5205,"Gammes fusionnées sur CHG_ENS_XXXX","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CHG","Chaudières","CHG_ENS_XXXX","Ensemble des chaudières",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-03-06","03:51:00",null,null,"2017-03-06",null,"5.00","2017-03-10",null,"8.00","2017-04-06","08:00:00","47.00","2017-04-28","12:00:00","8.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Trimestrielle chaudière - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CHAUDIERES\r\n(_) Réglage de combustion\r\n(_) Réglage du débit de combustible\r\n(_) Vérification des débits de combustible\r\n(_) Contrôle du rendement chaudière brûleur\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle chaudière - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CHAUDIERES\r\n(_) Contrôle du fonctionnement\r\n(_) Relevé des températures entrée/sortie par chaudière\r\n(_) Examen visuel pour détection fuites et corrosion, contrôle des supports et fixations\r\n(_) Purges en points hauts (si nécessaire)\r\n(_) Extraction d'eau (chasse rapide si nécessaire)\r\n(_) Appoint d'eau (si nécessaire)\r\n(_) Vérification des appareils de sécurité\r\n(_) Contrôle du rendement de combustion\r\n\r\n","  "," intervention prévu le 6 et 7/04/2017\r\n - ERDU - 13-03-2017 - Temps passé : 0.00 h ()\r\n - ERDU - 04-04-2017 - Temps passé : 0.00 h ()\r\nfait selon gamme, voir rapport dans classeur. \r\nprochainement le joint de la pompe hiver  N°1 sera remplacé, aucune altération au fonctionnement.\n - ERDU - 28-04-2017 - Temps passé : 8.00 h (Sous-traitant Eiffage Services STES=6.00;Sous-traitant Eiffage Services STES=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:27"]
[5206,"Gammes fusionnées sur POR_ENS_AXXX","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"SOE","Second oeuvre","POR","Porte / trappes","POR_ENS_AXXX","Portes / trappes A",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-03-06","03:51:00",null,null,"2017-03-06",null,"5.00","2017-03-10",null,"4.00","2017-03-08","09:00:00","1.00","2017-03-08","13:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Semestrielle portes - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE PORTES / TRAPPES\r\n(_) Graissage et huilage des parties mobiles\r\n(_) Contrôle visuel des fissures entre dormant et maçonnerie\r\n(_) Réglage ferme porte\r\n(_) Contrôle de la quincaillerie et remplacement des éléments déformés ou usés\r\n\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle portes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE PORTES / TRAPPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Vérification du bon fonctionnement du système de fermeture ouverture\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement des ouvrants et mise en jeu si nécessaire\r\n\r\n\r\n\r\n","  ","fait selon gamme.\n - ERDU - 08-03-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:27"]
[5207,"Gammes fusionnées sur BUT_ENS_D001","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"ESO","Equipements sportifs","BUT","But (football,handball,basket)","BUT_ENS_D001","But (football, handball, basket)",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-03-06","03:51:00",null,null,"2017-03-06",null,"5.00","2017-03-10",null,"2.00","2017-03-01","15:00:00","1.00","2017-03-01","17:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Semestrielle but - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE BUT\r\n(_) Filet : contrôle des fixations et maillage, reprise éventuelle\r\n\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle but - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE BUT\r\n(_) Contrôle visuel de l'état de corrosion des points de soudure et de la visserie\r\n(_) Contrôle de l'état des fixations, resserrage\r\n(_) Contrôle des fixations (pas de fixation ouverte, état protection ressort, ....)\r\n\r\n\r\n","  ","fait selon gamme,\n - ERDU - 01-03-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:27"]
[5209,"G_JEZA_Mensuelle rel. compteur","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CFO","Courant Fort","COE","Compteur électrique","COE_ENS_XXXX","Ensemble compteurs électriques",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-03-06","03:51:00",null,null,"2017-03-06",null,"5.00","2017-03-10",null,"4.00","2017-03-02","08:00:00","1.00","2017-03-02","12:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Mensuelle rel. compteur - Périodicité : 1 M \r\n\r\nRELEVE DES COMPTEURS PRINCIPAUX\r\n(_) Compteurs d'eau\r\n(_) Compteurs énergie\r\n(_) Compteurs électrique\r\n(_) Compteurs gaz\r\n\r\n"," ","fait selon gamme, voir GMAO.\n - ERDU - 02-03-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:27"]
[5210,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_001_A301","CTA Enseignement n°1",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-03-06","03:52:00",null,null,"2017-03-06",null,"5.00","2017-03-10",null,"1.00","2017-03-03","13:00:00","1.00","2017-03-03","14:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir pièces jointe.\n - ERDU - 03-03-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:27"]
[5211,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_002_A301","CTA Enseignement n°2",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-03-06","03:52:00",null,null,"2017-03-06",null,"5.00","2017-03-10",null,"1.00","2017-03-03","14:00:00","1.00","2017-03-03","15:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 03-03-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:27"]
[5212,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_003_A301","CTA Enseignement n°3",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-03-06","03:52:00",null,null,"2017-03-06",null,"5.00","2017-03-10",null,"1.00","2017-03-03","15:00:00","1.00","2017-03-03","16:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir en pièce jointe.\n - ERDU - 03-03-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:27"]
[5213,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_004_A301","CTA Enseignement n°4",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-03-06","03:52:00",null,null,"2017-03-06",null,"5.00","2017-03-10",null,"1.00","2017-03-03","16:00:00","1.00","2017-03-03","17:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 03-03-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:27"]
[5214,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_005_A301","CTA Enseignement n°5",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-03-06","03:52:00",null,null,"2017-03-06",null,"5.00","2017-03-10",null,"1.00","2017-03-06","08:00:00","1.00","2017-03-06","09:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 06-03-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:27"]
[5259,"G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","RDE","Ronde technique","RDE_001_XXXX","Ronde technique EISE",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-03-13","03:51:00",null,null,"2017-03-13",null,"5.00","2017-03-17",null,"4.00","2017-03-14","14:00:00","2.00","2017-03-15","10:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech - Périodicité : 1 S \r\n\r\nRONDE TECHNIQUE\r\n** Local HT **\r\n(_) Vérification visuelle, et sonore des différents éléments \r\n(_) Vérification l'état de propreté du local\r\n**Local chaufferie**\r\n(_) Vérifier l'absence de fuite (eau, gaz)\r\n(_) Vérifier l'état de propreté du local\r\n(_) Vérifier le niveau de sel adoucisseur et produit de traitement d'eau\r\n(_) Contrôler les températures de départ\r\n** Locaux techniques**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des pompes\r\n(_) Vérification visuelle, sonore des armoires électriques\r\n(_) Vérifier l'absence de fuites\r\n**Sécurté incendie**\r\n(_) Contrôler l'absence d'alarme sur le SSI\r\n** GTB/GTC**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des installations\r\n** Chambres froides**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des compresseurs\r\n(_) Contrôler les températures des chambres froides\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme,\r\n - ERDU - 14-03-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\r\nfait selon gamme.\n - ERDU - 15-03-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:27"]
[5265,"Gammes fusionnées sur POR_ENS_BXXX","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"SOE","Second oeuvre","POR","Porte / trappes","POR_ENS_BXXX","Portes / trappes B",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-03-13","03:51:00",null,null,"2017-03-13",null,"5.00","2017-03-17",null,"4.00","2017-03-15","13:00:00","1.00","2017-03-15","17:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Semestrielle portes - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE PORTES / TRAPPES\r\n(_) Graissage et huilage des parties mobiles\r\n(_) Contrôle visuel des fissures entre dormant et maçonnerie\r\n(_) Réglage ferme porte\r\n(_) Contrôle de la quincaillerie et remplacement des éléments déformés ou usés\r\n\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle portes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE PORTES / TRAPPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Vérification du bon fonctionnement du système de fermeture ouverture\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement des ouvrants et mise en jeu si nécessaire\r\n\r\n\r\n\r\n","  ","fait selon gamme, fait réglage sur toutes les portes extérieurs, contrôles de fissures ok.\n - ERDU - 15-03-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:27"]
[5266,"G_JEZA_Annuelle menuiserie ext","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CCO","Clos et couvert","MEP","Menuiserie extérieures","MEP_ENS_AXXX","Menuiserie extérieures A",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-03-13","03:51:00",null,null,"2017-03-13",null,"5.00","2017-03-17",null,"8.00","2017-03-21","08:00:00","1.00","2017-03-21","15:00:00","7.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Annuelle menuiserie ext - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENUISERIE EXTERIEURES\r\n(_) Vérification de la bonne tenue des ouvrages\r\n(_) Débouchage des canaux de drainage et des gorges de récupération obstruée\r\n(_) Contrôle visuel des fissures entre dormant et maçonnerie\r\n(_) Contrôle de l'étanchéité à l'eau et à l'air\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement des ouvrants et mise en jeu si nécessaire\r\n(_) Nettoyage des entrées d'air\r\n(_) Vérification du bon fonctionnement du système de fermeture\r\n(_) Graissage et huilage des parties mobiles\r\n(_) Contrôle des limiteurs d'ouverture\r\n(_) Resserrage des fixations et réglage des divers éléments de quincaillerie et remplacement des éléments déformés ou usés (si nécessaire)\r\n(_) Contrôle de l'état des joints de vitrage et remplacement si nécessaire\r\n(_) Contrôle de l'état des parecloses et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, fait remise en état de quelque joint et débouchage de drainage. ctrl visuel ok\n - ERDU - 21-03-2017 - Temps passé : 7.00 h (DURAK Ertan ERDU=7.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:27"]
[5268,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_006_A301","CTA Administration",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-03-13","03:51:00",null,null,"2017-03-13",null,"5.00","2017-03-17",null,"1.00","2017-03-07","14:00:00","1.00","2017-03-07","15:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 07-03-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:27"]
[5269,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_007_A301","CTA Greta",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-03-13","03:51:00",null,null,"2017-03-13",null,"5.00","2017-03-17",null,"1.00","2017-03-07","15:00:00","1.00","2017-03-07","16:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 07-03-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:27"]
[5271,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_008_A187","CTA Amphitéâtre",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A1","1er étage bâtiment A","A187","CTA amphithéâtre","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-03-13","03:51:00",null,null,"2017-03-13",null,"5.00","2017-03-17",null,"1.00","2017-03-08","09:00:00","1.00","2017-03-08","10:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir pièce jointe\n - ERDU - 08-03-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:27"]
[5282,"G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","RDE","Ronde technique","RDE_001_XXXX","Ronde technique EISE",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-03-20","03:50:00",null,null,"2017-03-20",null,"5.00","2017-03-24",null,"4.00","2017-03-22","08:00:00","1.00","2017-03-22","12:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech - Périodicité : 1 S \r\n\r\nRONDE TECHNIQUE\r\n** Local HT **\r\n(_) Vérification visuelle, et sonore des différents éléments \r\n(_) Vérification l'état de propreté du local\r\n**Local chaufferie**\r\n(_) Vérifier l'absence de fuite (eau, gaz)\r\n(_) Vérifier l'état de propreté du local\r\n(_) Vérifier le niveau de sel adoucisseur et produit de traitement d'eau\r\n(_) Contrôler les températures de départ\r\n** Locaux techniques**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des pompes\r\n(_) Vérification visuelle, sonore des armoires électriques\r\n(_) Vérifier l'absence de fuites\r\n**Sécurté incendie**\r\n(_) Contrôler l'absence d'alarme sur le SSI\r\n** GTB/GTC**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des installations\r\n** Chambres froides**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des compresseurs\r\n(_) Contrôler les températures des chambres froides\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme.\n - ERDU - 22-03-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:27"]
[5284,"Gammes fusionnées sur POR_ENS_CXXX","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"SOE","Second oeuvre","POR","Porte / trappes","POR_ENS_CXXX","Portes / trappes C",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-03-20","03:50:00",null,null,"2017-03-20",null,"5.00","2017-03-24",null,"4.00","2017-03-24","08:00:00","1.00","2017-03-24","12:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Semestrielle portes - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE PORTES / TRAPPES\r\n(_) Graissage et huilage des parties mobiles\r\n(_) Contrôle visuel des fissures entre dormant et maçonnerie\r\n(_) Réglage ferme porte\r\n(_) Contrôle de la quincaillerie et remplacement des éléments déformés ou usés\r\n\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle portes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE PORTES / TRAPPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Vérification du bon fonctionnement du système de fermeture ouverture\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement des ouvrants et mise en jeu si nécessaire\r\n\r\n\r\n\r\n","  ","fait selon gamme.\n - ERDU - 24-03-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:27"]
["05285.R","G_JEZA_Semestrielle plan. chau","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PCH","Plancher chauffant ","PCH_001_A000","Plancher chauffant ",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A0","Rdc bâtiment A","A000","Hall","C2",null,null,null,null,null,null,"2016-03-20","03:51:00",null,null,"2017-03-20",null,"5.00","2017-03-24",null,"2.00","2017-03-09","08:00:00","1.00","2017-03-09","10:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Semestrielle plan. chau - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE PLANCHER CHAUFFANT\r\n(_) Contrôle du fonctionnement\r\n(_) Test du système de régulation\r\n(_) Contrôle et manœuvre de l'ensemble des vannes\r\n(_) Contrôle de l'absence de fuite\r\n"," "," fait selon gamme,\r\n - ERDU - 09-03-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\r\n\r\nRefusée en supervision le 09/03/2017 11:16:02 - l'état de la gamme ne passe pas en TE\n - ERDU - 09-03-2017 - Temps passé : 0.00 h ()\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:27"]
[5286,"G_JEZA_Semestrielle cas. plafo","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CAS","Cassette de climatisation","CAS_ENS_XXXX","Ensemble cassettes plafonnières",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-03-20","03:51:00",null,null,"2017-03-20",null,"5.00","2017-03-24",null,"4.00","2017-03-16","00:00:00","5.00","2017-03-20","15:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Semestrielle cas. plafo - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE CASSETTES PLAFONNIERES\r\n(_) Contrôle du fonctionnement\r\n(_) Test du système de régulation\r\n(_) Contrôle et manœuvre de l'ensemble des vannes\r\n(_) Contrôle de l'absence de fuite\r\n(_) Contrôle des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, température de soufflage 20.3°C. filtres nettoyé.\r\n - ERDU - 16-03-2017 - Temps passé : 0.00 h (DURAK Ertan ERDU=0.00)\n - ERDU - 20-03-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:27"]
[5289,"G_JEZA_Annuelle menuiserie ext","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CCO","Clos et couvert","MEP","Menuiserie extérieures","MEP_ENS_BXXX","Menuiserie extérieures B",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-03-20","03:51:00",null,null,"2017-03-20",null,"5.00","2017-03-24",null,"8.00","2017-03-28","08:00:00","1.00","2017-03-28","16:00:00","8.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Annuelle menuiserie ext - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENUISERIE EXTERIEURES\r\n(_) Vérification de la bonne tenue des ouvrages\r\n(_) Débouchage des canaux de drainage et des gorges de récupération obstruée\r\n(_) Contrôle visuel des fissures entre dormant et maçonnerie\r\n(_) Contrôle de l'étanchéité à l'eau et à l'air\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement des ouvrants et mise en jeu si nécessaire\r\n(_) Nettoyage des entrées d'air\r\n(_) Vérification du bon fonctionnement du système de fermeture\r\n(_) Graissage et huilage des parties mobiles\r\n(_) Contrôle des limiteurs d'ouverture\r\n(_) Resserrage des fixations et réglage des divers éléments de quincaillerie et remplacement des éléments déformés ou usés (si nécessaire)\r\n(_) Contrôle de l'état des joints de vitrage et remplacement si nécessaire\r\n(_) Contrôle de l'état des parecloses et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, fait remise en état de quelques joint sur porte extérieur + réglage de ferme porte.\n - ERDU - 28-03-2017 - Temps passé : 8.00 h (DURAK Ertan ERDU=8.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:27"]
[5294,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_009_C2CTA","CTA Salle à Manger",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C2CTA","Local CTA","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-03-20","03:51:00",null,null,"2017-03-20",null,"5.00","2017-03-24",null,"1.00","2017-03-08","15:00:00","1.00","2017-03-08","16:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 08-03-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:27"]
[5295,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_010_C2CTA","CTA Buanderie",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C2CTA","Local CTA","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-03-20","03:51:00",null,null,"2017-03-20",null,"5.00","2017-03-24",null,"1.00","2017-03-08","16:00:00","1.00","2017-03-08","17:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir pièce jointe\n - ERDU - 08-03-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:27"]
[5296,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_011_C2CTA","CTA Laverie",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C2CTA","Local CTA","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-03-20","03:51:00",null,null,"2017-03-20",null,"5.00","2017-03-24",null,"1.00","2017-03-09","15:00:00","1.00","2017-03-09","16:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 09-03-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:27"]
[5297,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_012_C2CTA","CTA Cuisson",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C2CTA","Local CTA","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-03-20","03:51:00",null,null,"2017-03-20",null,"5.00","2017-03-24",null,"1.00","2017-03-09","16:00:00","1.00","2017-03-09","17:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir en pièce jointe.\n - ERDU - 09-03-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:27"]
[5317,"G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","RDE","Ronde technique","RDE_001_XXXX","Ronde technique EISE",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-03-27","03:51:00",null,null,"2017-03-27",null,"5.00","2017-03-31",null,"4.00","2017-03-27","08:00:00","1.00","2017-03-27","12:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech - Périodicité : 1 S \r\n\r\nRONDE TECHNIQUE\r\n** Local HT **\r\n(_) Vérification visuelle, et sonore des différents éléments \r\n(_) Vérification l'état de propreté du local\r\n**Local chaufferie**\r\n(_) Vérifier l'absence de fuite (eau, gaz)\r\n(_) Vérifier l'état de propreté du local\r\n(_) Vérifier le niveau de sel adoucisseur et produit de traitement d'eau\r\n(_) Contrôler les températures de départ\r\n** Locaux techniques**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des pompes\r\n(_) Vérification visuelle, sonore des armoires électriques\r\n(_) Vérifier l'absence de fuites\r\n**Sécurté incendie**\r\n(_) Contrôler l'absence d'alarme sur le SSI\r\n** GTB/GTC**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des installations\r\n** Chambres froides**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des compresseurs\r\n(_) Contrôler les températures des chambres froides\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme, mise à niveau de cétamine chaufferie Lycée.\n - ERDU - 27-03-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:27"]
[5321,"Gammes fusionnées sur POR_ENS_DXXX","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"SOE","Second oeuvre","POR","Porte / trappes","POR_ENS_DXXX","Portes / trappes D",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-03-27","03:51:00",null,null,"2017-03-27",null,"5.00","2017-03-31",null,"4.00","2017-03-23","08:00:00","1.00","2017-03-23","12:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Semestrielle portes - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE PORTES / TRAPPES\r\n(_) Graissage et huilage des parties mobiles\r\n(_) Contrôle visuel des fissures entre dormant et maçonnerie\r\n(_) Réglage ferme porte\r\n(_) Contrôle de la quincaillerie et remplacement des éléments déformés ou usés\r\n\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle portes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE PORTES / TRAPPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Vérification du bon fonctionnement du système de fermeture ouverture\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement des ouvrants et mise en jeu si nécessaire\r\n\r\n\r\n\r\n","  ","fait selon gamme, étanchéité renforcé local rangement matériel de sport.\n - ERDU - 23-03-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:27"]
[5324,"G_JEZA_Annuelle menuiserie ext","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CCO","Clos et couvert","MEP","Menuiserie extérieures","MEP_ENS_CXXX","Menuiserie extérieures C",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-03-27","03:51:00",null,null,"2017-03-27",null,"5.00","2017-03-31",null,"8.00","2017-03-30","08:00:00","1.00","2017-03-30","16:00:00","8.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Annuelle menuiserie ext - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENUISERIE EXTERIEURES\r\n(_) Vérification de la bonne tenue des ouvrages\r\n(_) Débouchage des canaux de drainage et des gorges de récupération obstruée\r\n(_) Contrôle visuel des fissures entre dormant et maçonnerie\r\n(_) Contrôle de l'étanchéité à l'eau et à l'air\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement des ouvrants et mise en jeu si nécessaire\r\n(_) Nettoyage des entrées d'air\r\n(_) Vérification du bon fonctionnement du système de fermeture\r\n(_) Graissage et huilage des parties mobiles\r\n(_) Contrôle des limiteurs d'ouverture\r\n(_) Resserrage des fixations et réglage des divers éléments de quincaillerie et remplacement des éléments déformés ou usés (si nécessaire)\r\n(_) Contrôle de l'état des joints de vitrage et remplacement si nécessaire\r\n(_) Contrôle de l'état des parecloses et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, à noter le remplacement de quelque poignet de fenêtre, cause serrure hs.\n - ERDU - 30-03-2017 - Temps passé : 8.00 h (DURAK Ertan ERDU=8.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:27"]
[5325,"G_JEZA_Mensuelle ascenseurs","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"AEL","Appareils élévateurs","ASC","Ascenseurs","ASC_ENS_XXXX","Ensemble ascenseurs",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-03-27","03:51:00",null,null,"2017-03-27",null,"5.00","2017-03-31",null,"2.00","2017-04-11","08:00:00","1.00","2017-04-11","10:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Mensuelle ascenseurs - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE ASCENSEURS\r\n(_) Entretien par un prestataire de service\r\n(_) Archiver la fiche d'intervention\r\n\r\n"," ","fait selon gamme, remplacement d'une carte EPROMME ascenseur bat.C. RAS\n - ERDU - 11-04-2017 - Temps passé : 2.00 h (Sous-traitant Eiffage Services STES=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:27"]
[5327,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_014_D101","CTA Salle de Sport",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,"D1","Toiture","D101","Terrasse","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-03-29","03:49:00",null,null,"2017-03-29",null,"5.00","2017-04-02",null,"1.00","2017-04-12","08:00:00","1.00","2017-04-12","09:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir pièce jointe. CTA à l'arrêt cause vacances.\n - ERDU - 12-04-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:27"]
[5328,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_015_D101","CTA Salle Polyvalente",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,"D1","Toiture","D101","Terrasse","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-03-29","03:49:00",null,null,"2017-03-29",null,"5.00","2017-04-02",null,"1.00","2017-04-12","09:00:00","1.00","2017-04-12","10:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir pièce jointe. CTA à l'arrêt cause vacances.\n - ERDU - 12-04-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:27"]
[5329,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_016_D101","CTA Vestiaires",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,"D1","Toiture","D101","Terrasse","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-03-29","03:49:00",null,null,"2017-03-29",null,"5.00","2017-04-02",null,"1.00","2017-04-12","10:00:00","1.00","2017-04-12","11:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir pièce jointe. CTA à l'arrêt cause vacances.\n - ERDU - 12-04-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:27"]
[5330,"G_JEZA_Mensuelle pompes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_D011","Ensemble des pompes s-s D",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,"D0","Rdc bâtiment D","D011","Local technique","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-03-29","03:49:00",null,null,"2017-03-29",null,"5.00","2017-04-02",null,"1.00","2017-04-03","13:00:00","1.00","2017-04-03","14:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme.\n - ERDU - 03-04-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:27"]
[5333,"G_JEZA_Mensuelle pompes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_C2CTA","Ensemble des pompes CTA C",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C2CTA","Local CTA","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-03-30","03:49:00",null,null,"2017-03-30",null,"5.00","2017-04-03",null,"1.00","2017-04-03","14:00:00","1.00","2017-04-03","15:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, ctrl visuel ok. test de permutation ok\n - ERDU - 03-04-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:27"]
[5334,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_013_C301","CTA Internat",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C3","Toiture","C301","Terrasse R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-03-30","03:49:00",null,null,"2017-03-30",null,"5.00","2017-04-03",null,"1.00","2017-04-12","11:00:00","1.00","2017-04-12","12:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir pièce jointe. CTA à l'arrêt cause vacances.\n - ERDU - 12-04-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:27"]
[5335,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_017_B301","CTA Atelier",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,"B3","Toiture","B301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-03-30","03:49:00",null,null,"2017-03-30",null,"5.00","2017-04-03",null,"1.00","2017-04-12","13:00:00","1.00","2017-04-12","14:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir pièce jointe. CTA à l'arrêt cause vacances.\n - ERDU - 12-04-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:27"]
[5336,"G_JEZA_Mensuelle pompes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_C011","Ensemble des pompes s-s C",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C0","Rdc bâtiment C","C011","Sous-station","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-03-30","03:49:00",null,null,"2017-03-30",null,"5.00","2017-04-03",null,"1.00","2017-04-04","09:00:00","1.00","2017-04-04","10:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, ctrl visuel ok fonctionnement ok\n - ERDU - 04-04-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:27"]
[5337,"G_JEZA_Mensuelle pompes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_W0CHA","Ensemble des pompes chaufferie",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","W","Extérieur",null,"W0","Extérieur","W0CHA","Chaufferie","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-03-30","03:49:00",null,null,"2017-03-30",null,"5.00","2017-04-03",null,"1.00","2017-04-04","10:00:00","1.00","2017-04-04","11:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, fait contrôle de fonctionnement + contrôle visuel\n - ERDU - 04-04-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:29"]
[5338,"G_JEZA_Mensuelle pompes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_B008","Ensemble des pompes s-s B",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,"B0","Rdc bâtiment B","B008","Local Sous Station","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-03-30","03:49:00",null,null,"2017-03-30",null,"5.00","2017-04-03",null,"1.00","2017-04-04","11:00:00","1.00","2017-04-04","12:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, fonctionnement ok\n - ERDU - 04-04-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:29"]
[5339,"G_JEZA_Mensuelle pompes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_E0CHA","Ensemble des pompes s-s E",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","E","Bâtiment E - Logement",null,"E0","Rdc étage bâtiment E","E0CHA","Chaufferie logement","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-03-30","03:49:00",null,null,"2017-03-30",null,"5.00","2017-04-03",null,"1.00","2017-04-10","13:00:00","1.00","2017-04-10","14:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme.\n - ERDU - 10-04-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:29"]
[5340,"G_JEZA_Mensuelle pompes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_A052","Ensemble des pompes s-s A",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A0","Rdc bâtiment A","A052","Local technique électrique","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-03-30","03:49:00",null,null,"2017-03-30",null,"5.00","2017-04-03",null,"1.00","2017-04-10","14:00:00","1.00","2017-04-10","15:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme\n - ERDU - 10-04-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:29"]
[5341,"G_JEZA_Mensuelle trait. d'eau","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","TRE","Traitement d'eau","TRE_ENS_W0CHA","Traitement d'eau chaufferie",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","W","Extérieur",null,"W0","Extérieur","W0CHA","Chaufferie","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-03-30","03:49:00",null,null,"2017-03-30",null,"5.00","2017-04-03",null,"1.00","2017-03-31","15:00:00","1.00","2017-03-31","16:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle trait. d'eau - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE TRAITEMENT D'EAU (CHAUFFERIE)\r\n** POMPE DOSEUSE **\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement de la pompe doseuse\r\n** DESEMBOUEUR**\r\n(_) Vérification de la perte de charge\r\n(_) Chasse\r\n","Consignes particulières équipement : Pompe doseuse MEDOX B4\r\nFiltre de lavage à contre courant CILLIT, Multipur M DN25\r\nDécanteur de boue CILLIT, FMC31/50 (FG2)\n***\n ","fait selon gamme, voir affiche dans la chaufferie.\n - ERDU - 31-03-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:29"]
[5350,"G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","RDE","Ronde technique","RDE_001_XXXX","Ronde technique EISE",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-04-03","03:51:00",null,null,"2017-04-03",null,"5.00","2017-04-07",null,"4.00","2017-04-04","13:00:00","1.00","2017-04-04","17:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech - Périodicité : 1 S \r\n\r\nRONDE TECHNIQUE\r\n** Local HT **\r\n(_) Vérification visuelle, et sonore des différents éléments \r\n(_) Vérification l'état de propreté du local\r\n**Local chaufferie**\r\n(_) Vérifier l'absence de fuite (eau, gaz)\r\n(_) Vérifier l'état de propreté du local\r\n(_) Vérifier le niveau de sel adoucisseur et produit de traitement d'eau\r\n(_) Contrôler les températures de départ\r\n** Locaux techniques**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des pompes\r\n(_) Vérification visuelle, sonore des armoires électriques\r\n(_) Vérifier l'absence de fuites\r\n**Sécurté incendie**\r\n(_) Contrôler l'absence d'alarme sur le SSI\r\n** GTB/GTC**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des installations\r\n** Chambres froides**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des compresseurs\r\n(_) Contrôler les températures des chambres froides\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme.\n - ERDU - 04-04-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:29"]
[5354,"G_JEZA_Annuelle menuiserie ext","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CCO","Clos et couvert","MEP","Menuiserie extérieures","MEP_ENS_DXXX","Menuiserie extérieures D",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-04-03","03:51:00",null,null,"2017-04-03",null,"5.00","2017-04-07",null,"8.00","2017-04-04","16:00:00","1.00","2017-04-05","17:30:00","8.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Annuelle menuiserie ext - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENUISERIE EXTERIEURES\r\n(_) Vérification de la bonne tenue des ouvrages\r\n(_) Débouchage des canaux de drainage et des gorges de récupération obstruée\r\n(_) Contrôle visuel des fissures entre dormant et maçonnerie\r\n(_) Contrôle de l'étanchéité à l'eau et à l'air\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement des ouvrants et mise en jeu si nécessaire\r\n(_) Nettoyage des entrées d'air\r\n(_) Vérification du bon fonctionnement du système de fermeture\r\n(_) Graissage et huilage des parties mobiles\r\n(_) Contrôle des limiteurs d'ouverture\r\n(_) Resserrage des fixations et réglage des divers éléments de quincaillerie et remplacement des éléments déformés ou usés (si nécessaire)\r\n(_) Contrôle de l'état des joints de vitrage et remplacement si nécessaire\r\n(_) Contrôle de l'état des parecloses et remplacement si nécessaire\r\n"," "," fait selon gamme, fait remise en état de l'étanchéité en parti basse du local rangement matériel sportif coté piste.\n - ERDU - 05-04-2017 - Temps passé : 8.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00;DURAK Ertan ERDU=3.00;DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:29"]
[5355,"G_JEZA_Mensuelle rel. compteur","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CFO","Courant Fort","COE","Compteur électrique","COE_ENS_XXXX","Ensemble compteurs électriques",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-04-04","03:50:00",null,null,"2017-04-04",null,"5.00","2017-04-08",null,"4.00","2017-04-04","13:00:00","1.00","2017-04-04","17:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Mensuelle rel. compteur - Périodicité : 1 M \r\n\r\nRELEVE DES COMPTEURS PRINCIPAUX\r\n(_) Compteurs d'eau\r\n(_) Compteurs énergie\r\n(_) Compteurs électrique\r\n(_) Compteurs gaz\r\n\r\n"," ","fait selon gamme\n - ERDU - 04-04-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:29"]
[5360,"G_JEZA_Mensuelle but","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"ESO","Equipements sportifs","BUT","But (football,handball,basket)","BUT_ENS_D001","But (football, handball, basket)",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-04-05","03:49:00",null,null,"2017-04-05",null,"5.00","2017-04-09",null,"1.00","2017-04-10","11:00:00","1.00","2017-04-10","12:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle but - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE BUT\r\n(_) Contrôle visuel de l'état de corrosion des points de soudure et de la visserie\r\n(_) Contrôle de l'état des fixations, resserrage\r\n(_) Contrôle des fixations (pas de fixation ouverte, état protection ressort, ....)\r\n\r\n"," ","fait selon gamme. contrôle ok\n - ERDU - 10-04-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:29"]
[5362,"G_JEZA_Mensuelle portes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"SOE","Second oeuvre","POR","Porte / trappes","POR_ENS_AXXX","Portes / trappes A",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-04-06","03:49:00",null,null,"2017-04-06",null,"5.00","2017-04-10",null,"2.00","2017-04-25","15:00:00","1.00","2017-04-25","17:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle portes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE PORTES / TRAPPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Vérification du bon fonctionnement du système de fermeture ouverture\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement des ouvrants et mise en jeu si nécessaire\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme,\n - ERDU - 25-04-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:29"]
[5363,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_001_A301","CTA Enseignement n°1",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-04-06","03:50:00",null,null,"2017-04-06",null,"5.00","2017-04-10",null,"1.00","2017-04-12","14:00:00","1.00","2017-04-12","15:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme,  voir pièce jointe. cta mode vacances\n - ERDU - 12-04-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:29"]
[5364,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_002_A301","CTA Enseignement n°2",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-04-06","03:50:00",null,null,"2017-04-06",null,"5.00","2017-04-10",null,"1.00","2017-04-12","15:00:00","1.00","2017-04-12","16:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme,  voir pièce jointe. cta mode vacances\n - ERDU - 12-04-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:29"]
[5365,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_003_A301","CTA Enseignement n°3",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-04-06","03:50:00",null,null,"2017-04-06",null,"5.00","2017-04-10",null,"1.00","2017-04-12","16:00:00","1.00","2017-04-12","17:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme,  voir pièce jointe. cta mode vacances\n - ERDU - 12-04-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:29"]
[5366,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_004_A301","CTA Enseignement n°4",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-04-06","03:50:00",null,null,"2017-04-06",null,"5.00","2017-04-10",null,"1.00","2017-04-24","08:00:00","1.00","2017-04-24","09:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 24-04-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:29"]
[5367,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_005_A301","CTA Enseignement n°5",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-04-06","03:50:00",null,null,"2017-04-06",null,"5.00","2017-04-10",null,"1.00","2017-04-24","09:00:00","1.00","2017-04-24","10:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 24-04-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:29"]
[5368,"G_JEZA_Mensuelle chaudière","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CHG","Chaudières","CHG_ENS_XXXX","Ensemble des chaudières",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-04-06","03:50:00",null,null,"2017-04-06",null,"5.00","2017-04-10",null,"4.00","2017-04-25","08:00:00","1.00","2017-04-25","12:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle chaudière - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CHAUDIERES\r\n(_) Contrôle du fonctionnement\r\n(_) Relevé des températures entrée/sortie par chaudière\r\n(_) Examen visuel pour détection fuites et corrosion, contrôle des supports et fixations\r\n(_) Purges en points hauts (si nécessaire)\r\n(_) Extraction d'eau (chasse rapide si nécessaire)\r\n(_) Appoint d'eau (si nécessaire)\r\n(_) Vérification des appareils de sécurité\r\n(_) Contrôle du rendement de combustion\r\n"," "," fait selon gamme. chaufferie lycée Rq: chaudière 1 en fonctionnement, la pompes 2 été est en fonctionnement avec une pression du circuit à 3 bars. température aller:79°c retour: 73°c, concernant l'étanchéité des circuit, une légère fuite détecté au niveau de la pompe un remplacement du joint est prévu le 28 Avril. Le contrôle visuel, appoint d'eau ok, suppresseur ok (2 bars et 37%) (valeur affiché en chaufferie), voir carnet d'entretien pour le rendement de la combustion. chaufferie logement : chaudière 1 en fonctionnement eau à 75.7°c. départ circuit 80°c retour 78°c. circuit à 2 bars. contrôle visuelle ok.\n - ERDU - 25-04-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:29"]
[5371,"G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","RDE","Ronde technique","RDE_001_XXXX","Ronde technique EISE",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-04-10","03:51:00",null,null,"2017-04-10",null,"5.00","2017-04-14",null,"4.00","2017-04-10","08:00:00","1.00","2017-04-10","12:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech - Périodicité : 1 S \r\n\r\nRONDE TECHNIQUE\r\n** Local HT **\r\n(_) Vérification visuelle, et sonore des différents éléments \r\n(_) Vérification l'état de propreté du local\r\n**Local chaufferie**\r\n(_) Vérifier l'absence de fuite (eau, gaz)\r\n(_) Vérifier l'état de propreté du local\r\n(_) Vérifier le niveau de sel adoucisseur et produit de traitement d'eau\r\n(_) Contrôler les températures de départ\r\n** Locaux techniques**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des pompes\r\n(_) Vérification visuelle, sonore des armoires électriques\r\n(_) Vérifier l'absence de fuites\r\n**Sécurté incendie**\r\n(_) Contrôler l'absence d'alarme sur le SSI\r\n** GTB/GTC**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des installations\r\n** Chambres froides**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des compresseurs\r\n(_) Contrôler les températures des chambres froides\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme.\n - ERDU - 10-04-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:29"]
[5376,"G_JEZA_Semestrielle pompe re.","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"PSA","Plomberie Sanitaire","FRL","Fosse de relevage","FRL_001_A053","Fosse de relevage (vide sanitaire bât A)",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A0","Rdc bâtiment A","A053","Sous-station","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-04-10","03:51:00",null,null,"2017-04-10",null,"5.00","2017-04-14",null,"2.00","2017-04-25","14:00:00","1.00","2017-04-25","16:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Semestrielle pompe re. - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE FOSSES DE RELEVAGE\r\n(_) Relevé des intensités absorbées\r\n(_) Relevage des pompes pour contrôle visuel\r\n(_) Nettoyage des crépines d'aspiration\r\n(_) Essai des alarmes (niveau très haut)\r\n(_) Contrôle de l'étanchéité et de l'état des joints\r\n(_) Vérification des manchettes souples\r\n(_) Vérification des clapets anti retour, nettoyage\r\n(_) Mesure d'isolement\r\n(_) Entretien des armoires de commande\r\n(_) Vérification du fonctionnement des flotteurs\r\n(_) Vérifications des asservissements\r\n(_) Vérifications de la régulation\r\n(_) Vidange des fosses et curage si nécessaire\r\n\r\n","Consignes particulières équipement : -Armoire électrique local A052\r\n-Pompe dans vide sanitaire bâtiment A\n***\n "," Fait vérification et test de fonctionnement des cinq pompes de relevage dans le vide sanitaire du batA1-A2, fait vérification et test de fonctionnement de la pompe de relevage entre le bat A1 et le gymnase + relever du fonctionnement (nb de démarrage P1=26340, P2=26330, heur de marche P1=73h, P2=90h)\n - ERDU - 25-04-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:29"]
[5377,"G_JEZA_Semestrielle cuisine","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"ECU","Equipements de cuisine","CUI","Plaque électrique","CUI_ENS_C1XX","Ensemble équipements cuisine",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C1","1er étage bâtiment C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-04-10","03:51:00",null,null,"2017-04-10",null,"5.00","2017-04-14",null,"16.00","2017-04-10","08:00:00","1.00","2017-04-11","09:00:00","18.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Semestrielle cuisine - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE EQUIPEMENTS CUISINE\r\n(_) Entretien par un prestataire de service\r\n(_) Archiver la fiche d'intervention\r\n\r\n"," "," fait selon gamme, rapport archivé dans classeur sous traitant.\n - ERDU - 11-04-2017 - Temps passé : 18.00 h (Sous-traitant Eiffage Services STES=8.00;Sous-traitant Eiffage Services STES=8.00;DURAK Ertan ERDU=1.00;DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:29"]
[5378,"G_JEZA_Annuelle volet roulant","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CCO","Clos et couvert","VRO","Volets roulants électriques","VRO_ENS_AXXX","Volets roulants électriques A",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-04-10","03:51:00",null,null,"2017-04-10",null,"5.00","2017-04-14",null,"8.00","2017-04-26","08:00:00","1.00","2017-04-26","16:00:00","8.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Annuelle volet roulant - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE VOLETS ROULANTS ELECTRIQUES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Vérification du bon fonctionnement du système de fermeture ouverture\r\n(_) Nettoyage des rails de guidage\r\n(_) Graissage et huilage des parties mobiles\r\n(_) Contrôle électrique de la motorisation (tension, isolement, intensité absorbée, etc.)\r\n(_) Contrôle des fixations\r\n(_) Resserrage des fixations et réglage des divers éléments de quincaillerie\r\n"," "," fait selon gamme, fait réglage des glissières, des fin de courses et inversion du sens de rotation au niveau du servomoteur  sur quelque volets. fait test de fonctionnement général. Contrôle visuel ok.\n - ERDU - 26-04-2017 - Temps passé : 8.00 h (DURAK Ertan ERDU=8.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:29"]
[5379,"G_JEZA_Annuelle vidéo surveil.","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CFA","Courant Faible","EVS","Vidéo surveillance","EVS_ENS_XXXX","Vidéo surveillance",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-04-10","03:51:00",null,null,"2017-04-10",null,"5.00","2017-04-14",null,"4.00","2017-05-09","13:00:00","1.00","2017-05-09","17:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Annuelle vidéo surveil. - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE VIDEO SURVEILLANCE\r\n(_) Entretien par un prestataire de service\r\n(_) Archiver la fiche d'intervention\r\n\r\n"," ","fait en S19 par EE. RAS rapport maintenance CFA sera archivé en GMAO dés réception\n - ERDU - 09-05-2017 - Temps passé : 4.00 h (Sous-traitant Eiffage Services STES=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:29"]
[5380,"Gammes fusionnées sur GTC_ENS_XXXX","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CFA","Courant Faible","GTC","GTC","GTC_ENS_XXXX","GTB / GTC",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-04-10","03:51:00",null,null,"2017-04-10",null,"5.00","2017-04-14",null,"6.00","2017-05-10","08:00:00","1.00","2017-05-10","14:00:00","8.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Annuelle GTB/GTC - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE GTB/GTC\r\n(_) Entretien par un prestataire de service\r\n(_) Archiver la fiche d'intervention\r\n\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Trimestrielle GTC - Périodicité : 13 S \r\n\r\n(_) Tests gamme annuelle courant faible => tester 5 points par échantillonnage\r\n(_) Tests télétransmeteur sofratel alarmes critiques\r\n\r\n\r\n","  ","fait en S19 par EE. RAS rapport maintenance CFA sera archivé en GMAO dés réception\n - ERDU - 10-05-2017 - Temps passé : 8.00 h (Sous-traitant Eiffage Services STES=6.00;DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:29"]
[5381,"G_JEZA_Annuelle cont. d'accés ","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CFA","Courant Faible","ECA","Contrôles d'accès","ECA_ENS_XXXX","Contrôle d'accés",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-04-10","03:51:00",null,null,"2017-04-10",null,"5.00","2017-04-14",null,"4.00","2017-05-10","14:00:00","1.00","2017-05-10","16:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Annuelle cont. d'accés  - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE CONTRÔLE D'ACCES\r\n(_) Entretien par un prestataire de service\r\n(_) Archiver la fiche d'intervention\r\n\r\n"," Consignes particulières équipement : Portier multimédia Audio/Vidéo\r\nBoitier boucle à induction magnétique pour portiers conformes loi Handicap\r\nAlimentations externes 24V\r\nExtension PMA 3 boutons££Périphérique 4 sorties\r\nLecteur contrôle d'accès LP32/C\r\nModule d'intelligence déportée\r\nPériphérique 1 lecteur, 2 entrées et 1 sortie\r\nPériphérique Multi Portier\n***\n ","fait en S19 par EE. RAS rapport maintenance CFA sera archivé en GMAO dés réception\n - ERDU - 10-05-2017 - Temps passé : 4.00 h (Sous-traitant Eiffage Services STES=2.00;DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:29"]
[5382,"G_JEZA_Annuelle intrusion","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CFA","Courant Faible","EIN","Système anti-intrusion","EIN_ENS_XXXX","Intrusion",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-04-10","03:51:00",null,null,"2017-04-10",null,"5.00","2017-04-14",null,"4.00","2017-05-10","16:00:00","1.00","2017-05-10","18:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Annuelle intrusion - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE INTRUSION\r\n(_) Entretien par un prestataire de service\r\n(_) Archiver la fiche d'intervention\r\n\r\n","Consignes particulières équipement : CENTRALE EXT A 500 ZONES\r\nMODULE D'EXTENSION 8 ENTREES + 4 SORTIES\r\nCLAVIER BLEUSTREAM LCD AVEC 2 ENTREES\r\nDETECTEUR DT 15m\r\nModule DATACOM IP\r\nSirène avec flash\r\nTransmetteur vocal et digital\n***\n ","fait en S19 par EE. RAS rapport maintenance CFA sera archivé en GMAO dés réception\n - ERDU - 10-05-2017 - Temps passé : 4.00 h (Sous-traitant Eiffage Services STES=2.00;DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:29"]
[5385,"G_JEZA_Mensuelle portes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"SOE","Second oeuvre","POR","Porte / trappes","POR_ENS_BXXX","Portes / trappes B",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-04-13","03:50:00",null,null,"2017-04-13",null,"5.00","2017-04-17",null,"2.00","2017-04-28","10:00:00","1.00","2017-04-28","12:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle portes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE PORTES / TRAPPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Vérification du bon fonctionnement du système de fermeture ouverture\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement des ouvrants et mise en jeu si nécessaire\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme, fait resserrage et graissage de quincailleries.\n - ERDU - 28-04-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:29"]
[5386,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_006_A301","CTA Administration",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-04-13","03:50:00",null,null,"2017-04-13",null,"5.00","2017-04-17",null,"1.00","2017-04-24","10:00:00","1.00","2017-04-24","11:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 24-04-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:29"]
[5387,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_007_A301","CTA Greta",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-04-13","03:50:00",null,null,"2017-04-13",null,"5.00","2017-04-17",null,"1.00","2017-04-24","13:00:00","1.00","2017-04-24","14:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 24-04-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:29"]
[5388,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_008_A187","CTA Amphitéâtre",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A1","1er étage bâtiment A","A187","CTA amphithéâtre","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-04-13","03:50:00",null,null,"2017-04-13",null,"5.00","2017-04-17",null,"1.00","2017-04-24","14:00:00","1.00","2017-04-24","15:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 24-04-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:29"]
[5391,"G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","RDE","Ronde technique","RDE_001_XXXX","Ronde technique EISE",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-04-18","03:51:00",null,null,"2017-04-18",null,"5.00","2017-04-22",null,"4.00","2017-04-21","13:00:00","1.00","2017-04-21","17:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech - Périodicité : 1 S \r\n\r\nRONDE TECHNIQUE\r\n** Local HT **\r\n(_) Vérification visuelle, et sonore des différents éléments \r\n(_) Vérification l'état de propreté du local\r\n**Local chaufferie**\r\n(_) Vérifier l'absence de fuite (eau, gaz)\r\n(_) Vérifier l'état de propreté du local\r\n(_) Vérifier le niveau de sel adoucisseur et produit de traitement d'eau\r\n(_) Contrôler les températures de départ\r\n** Locaux techniques**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des pompes\r\n(_) Vérification visuelle, sonore des armoires électriques\r\n(_) Vérifier l'absence de fuites\r\n**Sécurté incendie**\r\n(_) Contrôler l'absence d'alarme sur le SSI\r\n** GTB/GTC**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des installations\r\n** Chambres froides**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des compresseurs\r\n(_) Contrôler les températures des chambres froides\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme\n - ERDU - 21-04-2017 - Temps passé : 4.00 h (GAUCHE Aurélien AUGA=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:29"]
[5398,"G_JEZA_Semestrielle rés. d'ass","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"VRD","Voirie et Réseaux Divers","RAI","Réseaux d'assainissement","RAI_ENS_W0XX","Réseaux d'assainissement",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","W","Extérieur",null,"W0","Extérieur",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-04-18","03:52:00",null,null,"2017-04-18",null,"5.00","2017-04-22",null,"2.00","2017-05-03","10:00:00","1.00","2017-05-03","12:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Semestrielle rés. d'ass - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT\r\n(_) Examen visuel : des regards, des bouches d'engouffrement, de l'état du dispositif de fermeture (tampons, grilles, etc.), des parois latérales. du radier, des pénétrations, des dispositifs d'accès (échelons, crosses, etc.)\r\n(_) Examen de l'exutoire et des regards de contrôle du réseau de drainage\r\n"," ","fait ouverture et vérification visuel. RAS =>ok\n - ERDU - 03-05-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:29"]
[5399,"G_JEZA_Semestielle terrain spo","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"VRD","Voirie et Réseaux Divers","TSP","Terrain de sport","TSP_001_W0XX","Terrain de sport",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","W","Extérieur",null,"W0","Extérieur",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-04-18","03:52:00",null,null,"2017-04-18",null,"5.00","2017-04-22",null,"1.00","2017-04-26","14:00:00","1.00","2017-04-26","15:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Semestielle terrain spo - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE TERRAIN DE SPORT\r\n(_) Brossage régulier du gazon synthétique.\r\n(_) Enlèvement des déchets, feuilles .. \r\n(_) Rajout de sable\r\n"," ","fait selon gamme,  par AQUACLEAN.\n - ERDU - 26-04-2017 - Temps passé : 1.00 h (Sous-traitant Eiffage Services STES=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:29"]
[5400,"G_JEZA_Semestrielle clim.","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CLI","Climatiseur","CLI_ENS_XXXX","Ensemble des climatiseurs",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-04-18","03:52:00",null,null,"2017-04-18",null,"5.00","2017-04-22",null,"16.00","2017-04-19","08:00:00","1.00","2017-04-20","16:00:00","16.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Semestrielle clim. - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE CLIMATISEURS\r\n** UNITE INTERIEURE **\r\n(_) Réglage consigne, vérification de la commande\r\n(_) Nettoyage du filtre\r\n(_) Vérification de l'évacuation des condensats\r\n(_) Nettoyage de la batterie\r\n** UNITE EXTERIEURE **\r\n(_) Vérification des fonctionnements ventilateur et moteur\r\n(_) Nettoyage de la batterie\r\n(_) Compresseur hermétique :Vérification électrique (serrage connexions, résistance \"Klixon\")\r\n(_) Vérification intensité absorbée\r\n"," ","fait selon gamme, sauf mesure électrique. test de fonctionnement ok.\n - ERDU - 20-04-2017 - Temps passé : 16.00 h (DURAK Ertan ERDU=8.00;DURAK Ertan ERDU=8.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:29"]
[5401,"G_JEZA_Annuelle volet roulant","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CCO","Clos et couvert","VRO","Volets roulants électriques","VRO_ENS_BXXX","Volets roulants électriques B",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-04-18","03:52:00",null,null,"2017-04-18",null,"5.00","2017-04-22",null,"8.00","2017-04-27","08:30:00","1.00","2017-04-27","16:30:00","8.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Annuelle volet roulant - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE VOLETS ROULANTS ELECTRIQUES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Vérification du bon fonctionnement du système de fermeture ouverture\r\n(_) Nettoyage des rails de guidage\r\n(_) Graissage et huilage des parties mobiles\r\n(_) Contrôle électrique de la motorisation (tension, isolement, intensité absorbée, etc.)\r\n(_) Contrôle des fixations\r\n(_) Resserrage des fixations et réglage des divers éléments de quincaillerie\r\n"," "," fait selon gamme, fait remise en état de plusieurs supports de caisson, fait réglage d'un fin de course sur un volet, fait modification de branchement sur un volet pour le sens de rotation.\n - ERDU - 27-04-2017 - Temps passé : 8.00 h (DURAK Ertan ERDU=8.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:29"]
[5405,"G_JEZA_Mensuelle portes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"SOE","Second oeuvre","POR","Porte / trappes","POR_ENS_CXXX","Portes / trappes C",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-04-20","03:50:00",null,null,"2017-04-20",null,"5.00","2017-04-24",null,"2.00","2017-04-28","13:00:00","1.00","2017-04-28","15:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle portes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE PORTES / TRAPPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Vérification du bon fonctionnement du système de fermeture ouverture\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement des ouvrants et mise en jeu si nécessaire\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme, fait remise en état de plusieurs poignets de fenêtre, fait resserrage de poignets de portes.\n - ERDU - 28-04-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:29"]
[5406,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_009_C2CTA","CTA Salle à Manger",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C2CTA","Local CTA","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-04-20","03:50:00",null,null,"2017-04-20",null,"5.00","2017-04-24",null,"1.00","2017-04-24","11:00:00","1.00","2017-04-24","12:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 24-04-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:30"]
[5407,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_010_C2CTA","CTA Buanderie",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C2CTA","Local CTA","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-04-20","03:50:00",null,null,"2017-04-20",null,"5.00","2017-04-24",null,"1.00","2017-04-24","15:30:00","1.00","2017-04-24","16:30:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 24-04-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:30"]
[5408,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_011_C2CTA","CTA Laverie",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C2CTA","Local CTA","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-04-20","03:50:00",null,null,"2017-04-20",null,"5.00","2017-04-24",null,"1.00","2017-04-28","08:00:00","1.00","2017-04-28","09:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 28-04-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:30"]
[5409,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_012_C2CTA","CTA Cuisson",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C2CTA","Local CTA","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-04-20","03:50:00",null,null,"2017-04-20",null,"5.00","2017-04-24",null,"1.00","2017-04-28","09:00:00","1.00","2017-04-28","10:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 28-04-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:30"]
[5424,"G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","RDE","Ronde technique","RDE_001_XXXX","Ronde technique EISE",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-04-24","03:50:00",null,null,"2017-04-24",null,"5.00","2017-04-28",null,"4.00","2017-04-24","16:00:00","1.00","2017-04-26","18:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech - Périodicité : 1 S \r\n\r\nRONDE TECHNIQUE\r\n** Local HT **\r\n(_) Vérification visuelle, et sonore des différents éléments \r\n(_) Vérification l'état de propreté du local\r\n**Local chaufferie**\r\n(_) Vérifier l'absence de fuite (eau, gaz)\r\n(_) Vérifier l'état de propreté du local\r\n(_) Vérifier le niveau de sel adoucisseur et produit de traitement d'eau\r\n(_) Contrôler les températures de départ\r\n** Locaux techniques**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des pompes\r\n(_) Vérification visuelle, sonore des armoires électriques\r\n(_) Vérifier l'absence de fuites\r\n**Sécurté incendie**\r\n(_) Contrôler l'absence d'alarme sur le SSI\r\n** GTB/GTC**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des installations\r\n** Chambres froides**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des compresseurs\r\n(_) Contrôler les températures des chambres froides\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme, fait grand nettoyage local chaufferies.\n - ERDU - 26-04-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00;DURAK Ertan ERDU=1.00;DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:30"]
[5427,"G_JEZA_Annuelle volet roulant","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CCO","Clos et couvert","VRO","Volets roulants électriques","VRO_ENS_CXXX","Volets roulants électriques C",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-04-24","03:50:00",null,null,"2017-04-24",null,"5.00","2017-04-28",null,"8.00","2017-05-02","08:00:00","1.00","2017-05-02","16:00:00","8.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Annuelle volet roulant - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE VOLETS ROULANTS ELECTRIQUES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Vérification du bon fonctionnement du système de fermeture ouverture\r\n(_) Nettoyage des rails de guidage\r\n(_) Graissage et huilage des parties mobiles\r\n(_) Contrôle électrique de la motorisation (tension, isolement, intensité absorbée, etc.)\r\n(_) Contrôle des fixations\r\n(_) Resserrage des fixations et réglage des divers éléments de quincaillerie\r\n"," ","fait selon gamme.\n - ERDU - 02-05-2017 - Temps passé : 8.00 h (DURAK Ertan ERDU=8.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:30"]
[5433,"G_JEZA_Semestrielle portes aut","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"PAU","Portes automatiques","PTS","Barrières levante","PTS_ENS_XXXX","Ensemble portes automatiques",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-04-25","13:44:00",null,null,"2017-02-20",null,"5.00","2017-02-24",null,"4.00","2017-02-28","08:00:00","1.00","2017-02-28","11:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Semestrielle portes aut - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE PORTES AUTOMATIQUES\r\n(_) Entretien par un prestataire de service\r\n(_) Archiver la fiche d'intervention\r\n\r\n"," ","fait selon gamme, voir rapport dans classeur sous-traitant + carnet d'entretien.\n - ERDU - 28-02-2017 - Temps passé : 4.00 h (Sous-traitant Eiffage Services STES=3.00;DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:30"]
[5435,"CR_JEZA_Annuel portes auto.","2.00","CR","Contrôle réglementaire","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"PAU","Portes automatiques","PTS","Barrières levante","PTS_ENS_XXXX","Ensemble portes automatiques",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-04-25","13:44:00",null,null,"2017-03-13",null,"5.00","2017-03-17",null,"4.00","2017-03-09","08:00:00","1.00","2017-03-09","12:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","CR_JEZA_Semestrie portes auto. - Périodicité : 26 S \r\n\r\nCONTRÔLE REGLEMENTAIRE SEMESTRIELLE DES PORTES AUTOMATIQUES\r\n(_) Contrôle des portes automatiques par un prestataire de service\r\n(_) Consigner l'intervention dans le registre de sécurité\r\n"," ","fait selon gamme, voir rapport archivé + registre securite.\n - ERDU - 09-03-2017 - Temps passé : 4.00 h (Sous-traitant Eiffage Services STES=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:30"]
[5436,"G_JEZA_Mensuelle portes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"SOE","Second oeuvre","POR","Porte / trappes","POR_ENS_DXXX","Portes / trappes D",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-04-26","03:49:00",null,null,"2017-04-26",null,"5.00","2017-04-30",null,"2.00","2017-04-28","15:00:00","1.00","2017-04-28","17:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle portes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE PORTES / TRAPPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Vérification du bon fonctionnement du système de fermeture ouverture\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement des ouvrants et mise en jeu si nécessaire\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme,\n - ERDU - 28-04-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:30"]
[5437,"G_JEZA_Mensuelle ascenseurs","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"AEL","Appareils élévateurs","ASC","Ascenseurs","ASC_ENS_XXXX","Ensemble ascenseurs",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-04-27","03:49:00",null,null,"2017-04-27",null,"5.00","2017-05-01",null,"2.00","2017-06-01","08:00:00","1.00","2017-06-01","10:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Mensuelle ascenseurs - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE ASCENSEURS\r\n(_) Entretien par un prestataire de service\r\n(_) Archiver la fiche d'intervention\r\n\r\n"," ","fait selon gamme par KONE. voir carnet d'entretien dans registre de securite\n - ERDU - 01-06-2017 - Temps passé : 2.00 h (Sous-traitant Eiffage Services STES=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:07"]
[5460,"G_JEZA_Mensuelle pompes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_C2CTA","Ensemble des pompes CTA C",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C2CTA","Local CTA","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-04-28","03:49:00",null,null,"2017-04-28",null,"5.00","2017-05-02",null,"1.00","2017-05-04","08:00:00","1.00","2017-05-04","09:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, ctrl visuel ok. test de permutation ok\n - ERDU - 04-05-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:30"]
[5461,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_013_C301","CTA Internat",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C3","Toiture","C301","Terrasse R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-04-28","03:49:00",null,null,"2017-04-28",null,"5.00","2017-05-02",null,"1.00","2017-05-03","08:00:00","1.00","2017-05-03","09:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 03-05-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:30"]
[5462,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_014_D101","CTA Salle de Sport",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,"D1","Toiture","D101","Terrasse","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-04-28","03:49:00",null,null,"2017-04-28",null,"5.00","2017-05-02",null,"1.00","2017-05-03","09:00:00","1.00","2017-05-03","10:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 03-05-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:30"]
[5463,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_015_D101","CTA Salle Polyvalente",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,"D1","Toiture","D101","Terrasse","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-04-28","03:49:00",null,null,"2017-04-28",null,"5.00","2017-05-02",null,"1.00","2017-05-03","13:00:00","1.00","2017-05-03","14:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 03-05-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:30"]
[5464,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_016_D101","CTA Vestiaires",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,"D1","Toiture","D101","Terrasse","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-04-28","03:49:00",null,null,"2017-04-28",null,"5.00","2017-05-02",null,"1.00","2017-05-03","14:00:00","1.00","2017-05-03","15:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 03-05-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:30"]
[5465,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_017_B301","CTA Atelier",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,"B3","Toiture","B301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-04-28","03:49:00",null,null,"2017-04-28",null,"5.00","2017-05-02",null,"1.00","2017-05-03","15:00:00","1.00","2017-05-03","16:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 03-05-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:30"]
[5466,"G_JEZA_Mensuelle pompes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_C011","Ensemble des pompes s-s C",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C0","Rdc bâtiment C","C011","Sous-station","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-04-28","03:49:00",null,null,"2017-04-28",null,"5.00","2017-05-02",null,"1.00","2017-05-04","09:00:00","1.00","2017-05-04","10:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, ctrl visuel ok. test de permutation ok\n - ERDU - 04-05-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:30"]
[5467,"G_JEZA_Mensuelle pompes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_D011","Ensemble des pompes s-s D",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,"D0","Rdc bâtiment D","D011","Local technique","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-04-28","03:50:00",null,null,"2017-04-28",null,"5.00","2017-05-02",null,"1.00","2017-05-04","10:00:00","1.00","2017-05-04","11:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, ctrl visuel ok. test de permutation ok\n - ERDU - 04-05-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:30"]
[5468,"G_JEZA_Mensuelle pompes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_W0CHA","Ensemble des pompes chaufferie",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","W","Extérieur",null,"W0","Extérieur","W0CHA","Chaufferie","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-04-28","03:50:00",null,null,"2017-04-28",null,"5.00","2017-05-02",null,"1.00","2017-05-04","11:00:00","1.00","2017-05-04","12:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, ctrl visuel ok. test de permutation ok\n - ERDU - 04-05-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:30"]
[5469,"G_JEZA_Mensuelle pompes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_B008","Ensemble des pompes s-s B",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,"B0","Rdc bâtiment B","B008","Local Sous Station","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-04-28","03:50:00",null,null,"2017-04-28",null,"5.00","2017-05-02",null,"1.00","2017-05-04","13:00:00","1.00","2017-05-04","14:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, ctrl visuel ok. test de permutation ok\n - ERDU - 04-05-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:30"]
[5470,"G_JEZA_Mensuelle pompes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_E0CHA","Ensemble des pompes s-s E",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","E","Bâtiment E - Logement",null,"E0","Rdc étage bâtiment E","E0CHA","Chaufferie logement","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-04-28","03:50:00",null,null,"2017-04-28",null,"5.00","2017-05-02",null,"1.00","2017-05-04","14:00:00","1.00","2017-05-04","15:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, ctrl visuel ok. test de permutation ok\n - ERDU - 04-05-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:30"]
[5471,"G_JEZA_Mensuelle pompes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_A052","Ensemble des pompes s-s A",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A0","Rdc bâtiment A","A052","Local technique électrique","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-04-28","03:50:00",null,null,"2017-04-28",null,"5.00","2017-05-02",null,"1.00","2017-05-04","15:00:00","1.00","2017-05-04","16:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, ctrl visuel ok. test de permutation ok\n - ERDU - 04-05-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:30"]
[5472,"G_JEZA_Mensuelle trait. d'eau","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","TRE","Traitement d'eau","TRE_ENS_W0CHA","Traitement d'eau chaufferie",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","W","Extérieur",null,"W0","Extérieur","W0CHA","Chaufferie","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-04-28","03:50:00",null,null,"2017-04-28",null,"5.00","2017-05-02",null,"1.00","2017-05-03","16:00:00","1.00","2017-05-03","17:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle trait. d'eau - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE TRAITEMENT D'EAU (CHAUFFERIE)\r\n** POMPE DOSEUSE **\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement de la pompe doseuse\r\n** DESEMBOUEUR**\r\n(_) Vérification de la perte de charge\r\n(_) Chasse\r\n","Consignes particulières équipement : Pompe doseuse MEDOX B4\r\nFiltre de lavage à contre courant CILLIT, Multipur M DN25\r\nDécanteur de boue CILLIT, FMC31/50 (FG2)\n***\n ","fait selon gamme, voir suivi affiché en chaufferie. RAS =>ok\n - ERDU - 03-05-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:30"]
[5474,"G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","RDE","Ronde technique","RDE_001_XXXX","Ronde technique EISE",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-05-02","03:51:00",null,null,"2017-05-02",null,"5.00","2017-05-06",null,"4.00","2017-05-09","08:00:00","1.00","2017-05-09","12:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech - Périodicité : 1 S \r\n\r\nRONDE TECHNIQUE\r\n** Local HT **\r\n(_) Vérification visuelle, et sonore des différents éléments \r\n(_) Vérification l'état de propreté du local\r\n**Local chaufferie**\r\n(_) Vérifier l'absence de fuite (eau, gaz)\r\n(_) Vérifier l'état de propreté du local\r\n(_) Vérifier le niveau de sel adoucisseur et produit de traitement d'eau\r\n(_) Contrôler les températures de départ\r\n** Locaux techniques**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des pompes\r\n(_) Vérification visuelle, sonore des armoires électriques\r\n(_) Vérifier l'absence de fuites\r\n**Sécurté incendie**\r\n(_) Contrôler l'absence d'alarme sur le SSI\r\n** GTB/GTC**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des installations\r\n** Chambres froides**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des compresseurs\r\n(_) Contrôler les températures des chambres froides\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme.\n - ERDU - 09-05-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:30"]
[5478,"G_JEZA_Annuelle escalier","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"SOE","Second oeuvre","ESC","Escalier/garde-corps métal.","ESC_ENS_XXXX","Escalier et garde-corps métal.",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-05-02","03:51:00",null,null,"2017-05-02",null,"5.00","2017-05-06",null,"1.00","2017-05-11","08:00:00","1.00","2017-05-11","09:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Annuelle escalier - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE ESCALIER ET GARDE-CORPS METALLIQUES\r\n(_) Vérification de la bonne tenue des ouvrages (état des soudures, traces de corrosion, etc.)\r\n(_) Contrôle des fixations des garde-corps et réfection si nécessaire, reprise des parties présentant des traces d'oxydation, etc. \r\n\r\n"," ","fait selon gamme, manque quelque cache écrous, commande en cour. mise en place des réception.\n - ERDU - 11-05-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:30"]
[5480,"G_JEZA_Mensuelle rel. compteur","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CFO","Courant Fort","COE","Compteur électrique","COE_ENS_XXXX","Ensemble compteurs électriques",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-05-04","03:49:00",null,null,"2017-05-04",null,"5.00","2017-05-08",null,"4.00","2017-05-09","08:00:00","1.00","2017-05-09","12:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Mensuelle rel. compteur - Périodicité : 1 M \r\n\r\nRELEVE DES COMPTEURS PRINCIPAUX\r\n(_) Compteurs d'eau\r\n(_) Compteurs énergie\r\n(_) Compteurs électrique\r\n(_) Compteurs gaz\r\n\r\n"," ","fait relever.\n - ERDU - 09-05-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:30"]
[5485,"G_JEZA_Mensuelle but","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"ESO","Equipements sportifs","BUT","But (football,handball,basket)","BUT_ENS_D001","But (football, handball, basket)",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-05-05","03:48:00",null,null,"2017-05-05",null,"5.00","2017-05-09",null,"1.00","2017-05-09","13:00:00","1.00","2017-05-09","14:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle but - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE BUT\r\n(_) Contrôle visuel de l'état de corrosion des points de soudure et de la visserie\r\n(_) Contrôle de l'état des fixations, resserrage\r\n(_) Contrôle des fixations (pas de fixation ouverte, état protection ressort, ....)\r\n\r\n"," ","fait selon gamme.\n - ERDU - 09-05-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:30"]
[5486,"G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","RDE","Ronde technique","RDE_001_XXXX","Ronde technique EISE",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-05-09","03:51:00",null,null,"2017-05-09",null,"5.00","2017-05-13",null,"4.00","2017-05-11","13:00:00","1.00","2017-05-11","17:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech - Périodicité : 1 S \r\n\r\nRONDE TECHNIQUE\r\n** Local HT **\r\n(_) Vérification visuelle, et sonore des différents éléments \r\n(_) Vérification l'état de propreté du local\r\n**Local chaufferie**\r\n(_) Vérifier l'absence de fuite (eau, gaz)\r\n(_) Vérifier l'état de propreté du local\r\n(_) Vérifier le niveau de sel adoucisseur et produit de traitement d'eau\r\n(_) Contrôler les températures de départ\r\n** Locaux techniques**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des pompes\r\n(_) Vérification visuelle, sonore des armoires électriques\r\n(_) Vérifier l'absence de fuites\r\n**Sécurté incendie**\r\n(_) Contrôler l'absence d'alarme sur le SSI\r\n** GTB/GTC**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des installations\r\n** Chambres froides**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des compresseurs\r\n(_) Contrôler les températures des chambres froides\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme. fait réglage pression du circuit chaufferie, une vérification sera faite sur quelque jours.\n - ERDU - 11-05-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:30"]
[5488,"Gammes fusionnées sur CTA_001_A301","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_001_A301","CTA Enseignement n°1",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-05-09","03:51:00",null,null,"2017-05-09",null,"5.00","2017-05-13",null,"2.00","2017-05-18","13:00:00","1.00","2017-05-18","15:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Trimestrielle CTA - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CTA\r\n(_) Contrôle températures amont aval (batterie)\r\n(_) Contrôle des batteries et de leur étanchéité\r\n(_) Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge\r\n(_) Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs)\r\n(_) Contrôle du fonctionnement des registres et lubrification\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 18-05-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:06"]
[5489,"Gammes fusionnées sur CTA_002_A301","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_002_A301","CTA Enseignement n°2",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-05-09","03:51:00",null,null,"2017-05-09",null,"5.00","2017-05-13",null,"2.00","2017-05-18","15:00:00","1.00","2017-05-18","17:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Trimestrielle CTA - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CTA\r\n(_) Contrôle températures amont aval (batterie)\r\n(_) Contrôle des batteries et de leur étanchéité\r\n(_) Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge\r\n(_) Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs)\r\n(_) Contrôle du fonctionnement des registres et lubrification\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 18-05-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:06"]
[5490,"Gammes fusionnées sur CTA_003_A301","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_003_A301","CTA Enseignement n°3",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-05-09","03:51:00",null,null,"2017-05-09",null,"5.00","2017-05-13",null,"2.00","2017-05-22","08:00:00","1.00","2017-05-22","10:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Trimestrielle CTA - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CTA\r\n(_) Contrôle températures amont aval (batterie)\r\n(_) Contrôle des batteries et de leur étanchéité\r\n(_) Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge\r\n(_) Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs)\r\n(_) Contrôle du fonctionnement des registres et lubrification\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 22-05-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:06"]
[5491,"Gammes fusionnées sur CTA_004_A301","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_004_A301","CTA Enseignement n°4",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-05-09","03:51:00",null,null,"2017-05-09",null,"5.00","2017-05-13",null,"2.00","2017-05-22","10:00:00","1.00","2017-05-22","12:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Trimestrielle CTA - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CTA\r\n(_) Contrôle températures amont aval (batterie)\r\n(_) Contrôle des batteries et de leur étanchéité\r\n(_) Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge\r\n(_) Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs)\r\n(_) Contrôle du fonctionnement des registres et lubrification\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 22-05-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:06"]
[5492,"Gammes fusionnées sur CTA_005_A301","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_005_A301","CTA Enseignement n°5",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-05-09","03:51:00",null,null,"2017-05-09",null,"5.00","2017-05-13",null,"2.00","2017-05-22","13:00:00","1.00","2017-05-22","15:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Trimestrielle CTA - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CTA\r\n(_) Contrôle températures amont aval (batterie)\r\n(_) Contrôle des batteries et de leur étanchéité\r\n(_) Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge\r\n(_) Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs)\r\n(_) Contrôle du fonctionnement des registres et lubrification\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 22-05-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:06"]
[5499,"G_JEZA_Mensuelle portes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"SOE","Second oeuvre","POR","Porte / trappes","POR_ENS_AXXX","Portes / trappes A",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-05-09","03:51:00",null,null,"2017-05-09",null,"5.00","2017-05-13",null,"2.00","2017-05-09","14:00:00","1.00","2017-05-09","16:00:00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle portes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE PORTES / TRAPPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Vérification du bon fonctionnement du système de fermeture ouverture\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement des ouvrants et mise en jeu si nécessaire\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme,\n - ERDU - 09-05-2017 - Temps passé : 0.00 h ()\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:30"]
[5500,"G_JEZA_Mensuelle chaudière","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CHG","Chaudières","CHG_ENS_XXXX","Ensemble des chaudières",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-05-09","03:52:00",null,null,"2017-05-09",null,"5.00","2017-05-13",null,"4.00","2017-05-11","09:00:00","1.00","2017-05-11","13:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle chaudière - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CHAUDIERES\r\n(_) Contrôle du fonctionnement\r\n(_) Relevé des températures entrée/sortie par chaudière\r\n(_) Examen visuel pour détection fuites et corrosion, contrôle des supports et fixations\r\n(_) Purges en points hauts (si nécessaire)\r\n(_) Extraction d'eau (chasse rapide si nécessaire)\r\n(_) Appoint d'eau (si nécessaire)\r\n(_) Vérification des appareils de sécurité\r\n(_) Contrôle du rendement de combustion\r\n"," "," fait selon gamme. chaufferie lycée Rq: chaudière 1 en fonctionnement, la pompes 1 été est en fonctionnement avec une pression du circuit à 3 bars. température aller:74°c retour: 73°c, concernant l'étanchéité des circuit, une légère fuite détecté au niveau de la pompe un remplacement du joint est prévu prochainement attente commande. Le contrôle visuel, appoint d'eau ok, suppresseur ok (1.9 bars et 35%) (valeur affiché en chaufferie), voir carnet d'entretien pour le rendement de la combustion. chaufferie logement : chaudière 1 en fonctionnement eau à 74°c. départ circuit 80°c retour 78°c. circuit à 2.4 bars. contrôle visuelle ok.\n - ERDU - 11-05-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:30"]
[5507,"G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","RDE","Ronde technique","RDE_001_XXXX","Ronde technique EISE",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-05-15","03:50:00",null,null,"2017-05-15",null,"5.00","2017-05-19",null,"4.00","2017-05-15","13:00:00","1.00","2017-05-15","17:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech - Périodicité : 1 S \r\n\r\nRONDE TECHNIQUE\r\n** Local HT **\r\n(_) Vérification visuelle, et sonore des différents éléments \r\n(_) Vérification l'état de propreté du local\r\n**Local chaufferie**\r\n(_) Vérifier l'absence de fuite (eau, gaz)\r\n(_) Vérifier l'état de propreté du local\r\n(_) Vérifier le niveau de sel adoucisseur et produit de traitement d'eau\r\n(_) Contrôler les températures de départ\r\n** Locaux techniques**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des pompes\r\n(_) Vérification visuelle, sonore des armoires électriques\r\n(_) Vérifier l'absence de fuites\r\n**Sécurté incendie**\r\n(_) Contrôler l'absence d'alarme sur le SSI\r\n** GTB/GTC**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des installations\r\n** Chambres froides**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des compresseurs\r\n(_) Contrôler les températures des chambres froides\r\n\r\n\r\n"," ","fait rondes technique. Rq: fait constat, pression haute circuit chauffage logement, fait réglage de la pression à 2 bars. à surveiller\n - ERDU - 15-05-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:06"]
[5510,"Gammes fusionnées sur CTA_006_A301","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_006_A301","CTA Administration",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-05-15","03:50:00",null,null,"2017-05-15",null,"5.00","2017-05-19",null,"2.00","2017-05-22","15:00:00","1.00","2017-05-22","17:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Trimestrielle CTA - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CTA\r\n(_) Contrôle températures amont aval (batterie)\r\n(_) Contrôle des batteries et de leur étanchéité\r\n(_) Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge\r\n(_) Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs)\r\n(_) Contrôle du fonctionnement des registres et lubrification\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 22-05-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:06"]
[5511,"Gammes fusionnées sur CTA_007_A301","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_007_A301","CTA Greta",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-05-15","03:50:00",null,null,"2017-05-15",null,"5.00","2017-05-19",null,"2.00","2017-05-23","10:00:00","1.00","2017-05-23","12:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Trimestrielle CTA - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CTA\r\n(_) Contrôle températures amont aval (batterie)\r\n(_) Contrôle des batteries et de leur étanchéité\r\n(_) Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge\r\n(_) Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs)\r\n(_) Contrôle du fonctionnement des registres et lubrification\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 23-05-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:06"]
[5512,"Gammes fusionnées sur CTA_008_A187","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_008_A187","CTA Amphitéâtre",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A1","1er étage bâtiment A","A187","CTA amphithéâtre","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-05-15","03:50:00",null,null,"2017-05-15",null,"5.00","2017-05-19",null,"2.00","2017-05-23","13:00:00","1.00","2017-05-23","15:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Trimestrielle CTA - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CTA\r\n(_) Contrôle températures amont aval (batterie)\r\n(_) Contrôle des batteries et de leur étanchéité\r\n(_) Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge\r\n(_) Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs)\r\n(_) Contrôle du fonctionnement des registres et lubrification\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 23-05-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:06"]
[5514,"G_JEZA_Semestrielle rés. coll.","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"VRD","Voirie et Réseaux Divers","REE","Raccordement réseau collectif","REE_ENS_W0XX","Raccordement au réseau collectif",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","W","Extérieur",null,"W0","Extérieur",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-05-15","03:50:00",null,null,"2017-05-15",null,"5.00","2017-05-19",null,"2.00","2017-05-30","08:00:00","1.00","2017-05-30","10:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Semestrielle rés. coll. - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE RESEAU COLLECTIF\r\n(_) Regards : vérification d'étanchéité et d'absence de stagnation de l'eau\r\n(_) Tampons et grilles de caniveaux: vérification de l'état et de l'étanchéité\r\n(_) Caniveaux à grille : nettoyage (notamment retrait des feuilles à la fin de l'automne)\r\n"," ","fait vérification selon gamme. Rq: apparition de points de rouille sur les grilles, évolution à surveiller. analyse du problème en cours.\n - ERDU - 30-05-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:06"]
[5515,"G_JEZA_Annuelle collecteurs EP","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"VRD","Voirie et Réseaux Divers","REP","Réseaux collecteurs EP","REP_ENS_W0XX","Réseaux collecteurs EP",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","W","Extérieur",null,"W0","Extérieur",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-05-15","03:50:00",null,null,"2017-05-15",null,"5.00","2017-05-19",null,"2.00","2017-05-30","14:00:00","1.00","2017-05-30","16:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Annuelle collecteurs EP - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE COLLECTEURS EP\r\n(_) Vérification d'étanchéité\r\n(_) Vérification d'un éventuel système de disconnection\r\n(_) Nettoyage des regards\r\n"," ","vérification fait selon gamme.\n - ERDU - 30-05-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:06"]
["05516.R","G_JEZA_Annuelle caniveaux","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"VRD","Voirie et Réseaux Divers","RET","Réseaux en galerie / caniveaux","RET_ENS_W0XX","Réseaux en galerie et caniveaux",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","W","Extérieur",null,"W0","Extérieur",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-05-15","03:50:00",null,null,"2017-05-15",null,"5.00","2017-05-19",null,"2.00","2017-05-30","08:00:00","43.00","2017-07-11","10:00:00","5.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Annuelle caniveaux - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE GALERIE ET CANIVEAUX\r\n(_) Contrôle de l'état de propreté. Nettoyer en conséquence.\r\n(_) Vérifier l'état des fixations des réseaux (état du support, corrosion des fixations...). \r\n"," "," un démontage et nettoyage des caniveaux est prévue pour juillet.\r\n - ERDU - 01-06-2017 - Temps passé : 0.00 h ()\r\nfait démontage des grilles du caniveaux + curages + nettoyage.\n - ERDU - 11-07-2017 - Temps passé : 3.00 h (Sous-traitant Eiffage Services STES=2.00;DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:09"]
[5517,"G_JEZA_Annuelle circuit chauf.","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CCC","Circuit primaire chauffage","CCC_ENS_AXXX","Circuit chauffage A",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-05-15","03:50:00",null,null,"2017-05-15",null,"5.00","2017-05-19",null,"4.00","2017-05-17","08:00:00","1.00","2017-05-17","12:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Annuelle circuit chauf. - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE CIRCUIT CHAUFFAGE \r\n(_) Contrôle visuel de l'état général (calorifuge, corrosion, fixation,…), réfection si nécessaire\r\n(_) Contrôle et graissage des organes de barrage\r\n(_) Contrôle de l'entartrage du réseau\r\n(_) Vérification de l'étanchéité des circuits, reprise des fuites si nécessaire, contrôle des purgeurs.\r\n(_) Contrôle externe des joints\r\n(_) Contrôle vase d'expansion\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement de la sécurité manque d'eau\r\n(_) Nettoyage et rinçage du réseau (si nécessaire)\r\n"," "," fait selon gamme, fait vérif. générale des circuits, fait vérif. des organes en sous station + man½uvre des vannes vérif. des pressions circuit radiateur; CTA; plancher chauffant. contrôle visuel ok.\n - ERDU - 17-05-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:06"]
[5518,"G_JEZA_Annuelle circuit chauf.","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CCC","Circuit primaire chauffage","CCC_ENS_BXXX","Circuit chauffage B",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-05-15","03:50:00",null,null,"2017-05-15",null,"5.00","2017-05-19",null,"4.00","2017-05-17","13:00:00","1.00","2017-05-17","17:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Annuelle circuit chauf. - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE CIRCUIT CHAUFFAGE \r\n(_) Contrôle visuel de l'état général (calorifuge, corrosion, fixation,…), réfection si nécessaire\r\n(_) Contrôle et graissage des organes de barrage\r\n(_) Contrôle de l'entartrage du réseau\r\n(_) Vérification de l'étanchéité des circuits, reprise des fuites si nécessaire, contrôle des purgeurs.\r\n(_) Contrôle externe des joints\r\n(_) Contrôle vase d'expansion\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement de la sécurité manque d'eau\r\n(_) Nettoyage et rinçage du réseau (si nécessaire)\r\n"," "," fait selon gamme, fait vérif. générale des circuits fait vérif. des organes en sous station + man½uvre des vannes vérif. des pressions circuit radiateur;  CTA;  panneaux. contrôle visuel ok\n - ERDU - 17-05-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:06"]
[5519,"G_JEZA_Annuelle circuit chauf.","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CCC","Circuit primaire chauffage","CCC_ENS_CXXX","Circuit chauffage C",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-05-15","03:50:00",null,null,"2017-05-15",null,"5.00","2017-05-19",null,"4.00","2017-05-19","08:00:00","1.00","2017-05-19","12:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Annuelle circuit chauf. - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE CIRCUIT CHAUFFAGE \r\n(_) Contrôle visuel de l'état général (calorifuge, corrosion, fixation,…), réfection si nécessaire\r\n(_) Contrôle et graissage des organes de barrage\r\n(_) Contrôle de l'entartrage du réseau\r\n(_) Vérification de l'étanchéité des circuits, reprise des fuites si nécessaire, contrôle des purgeurs.\r\n(_) Contrôle externe des joints\r\n(_) Contrôle vase d'expansion\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement de la sécurité manque d'eau\r\n(_) Nettoyage et rinçage du réseau (si nécessaire)\r\n"," "," fait vérif. générale des circuits + fait vérif. des organes en sous station + man½uvre des vannes vérif. des pressions circuit CTA; logistique, Internat; Cuisine. température des ballons et des circuits ok.\n - ERDU - 19-05-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:06"]
[5520,"G_JEZA_Annuelle circuit chauf.","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CCC","Circuit primaire chauffage","CCC_ENS_DXXX","Circuit chauffage D",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-05-15","03:50:00",null,null,"2017-05-15",null,"5.00","2017-05-19",null,"4.00","2017-05-29","13:00:00","1.00","2017-05-29","17:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Annuelle circuit chauf. - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE CIRCUIT CHAUFFAGE \r\n(_) Contrôle visuel de l'état général (calorifuge, corrosion, fixation,…), réfection si nécessaire\r\n(_) Contrôle et graissage des organes de barrage\r\n(_) Contrôle de l'entartrage du réseau\r\n(_) Vérification de l'étanchéité des circuits, reprise des fuites si nécessaire, contrôle des purgeurs.\r\n(_) Contrôle externe des joints\r\n(_) Contrôle vase d'expansion\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement de la sécurité manque d'eau\r\n(_) Nettoyage et rinçage du réseau (si nécessaire)\r\n"," ","fait selon gamme, contrôle => ok. man½uvre des vannes => ok. pression des circuits => OK\n - ERDU - 29-05-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:06"]
[5521,"G_JEZA_Mensuelle portes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"SOE","Second oeuvre","POR","Porte / trappes","POR_ENS_BXXX","Portes / trappes B",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-05-15","03:50:00",null,null,"2017-05-15",null,"5.00","2017-05-19",null,"2.00","2017-05-26","08:00:00","1.00","2017-05-29","10:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle portes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE PORTES / TRAPPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Vérification du bon fonctionnement du système de fermeture ouverture\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement des ouvrants et mise en jeu si nécessaire\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme, fait resserrage et contrôles des quincailleries.\n - ERDU - 29-05-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:06"]
[5530,"G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","RDE","Ronde technique","RDE_001_XXXX","Ronde technique EISE",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-05-22","03:50:00",null,null,"2017-05-22",null,"5.00","2017-05-26",null,"4.00","2017-05-24","13:00:00","1.00","2017-05-24","17:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech - Périodicité : 1 S \r\n\r\nRONDE TECHNIQUE\r\n** Local HT **\r\n(_) Vérification visuelle, et sonore des différents éléments \r\n(_) Vérification l'état de propreté du local\r\n**Local chaufferie**\r\n(_) Vérifier l'absence de fuite (eau, gaz)\r\n(_) Vérifier l'état de propreté du local\r\n(_) Vérifier le niveau de sel adoucisseur et produit de traitement d'eau\r\n(_) Contrôler les températures de départ\r\n** Locaux techniques**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des pompes\r\n(_) Vérification visuelle, sonore des armoires électriques\r\n(_) Vérifier l'absence de fuites\r\n**Sécurté incendie**\r\n(_) Contrôler l'absence d'alarme sur le SSI\r\n** GTB/GTC**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des installations\r\n** Chambres froides**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des compresseurs\r\n(_) Contrôler les températures des chambres froides\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme,\n - ERDU - 24-05-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:06"]
[5533,"Gammes fusionnées sur CTA_009_C2CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_009_C2CTA","CTA Salle à Manger",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C2CTA","Local CTA","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-05-22","03:50:00",null,null,"2017-05-22",null,"5.00","2017-05-26",null,"2.00","2017-05-23","15:00:00","1.00","2017-05-23","17:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Trimestrielle CTA - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CTA\r\n(_) Contrôle températures amont aval (batterie)\r\n(_) Contrôle des batteries et de leur étanchéité\r\n(_) Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge\r\n(_) Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs)\r\n(_) Contrôle du fonctionnement des registres et lubrification\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 23-05-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:06"]
[5534,"Gammes fusionnées sur CTA_010_C2CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_010_C2CTA","CTA Buanderie",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C2CTA","Local CTA","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-05-22","03:50:00",null,null,"2017-05-22",null,"5.00","2017-05-26",null,"2.00","2017-05-26","10:00:00","1.00","2017-05-26","12:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Trimestrielle CTA - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CTA\r\n(_) Contrôle températures amont aval (batterie)\r\n(_) Contrôle des batteries et de leur étanchéité\r\n(_) Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge\r\n(_) Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs)\r\n(_) Contrôle du fonctionnement des registres et lubrification\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 26-05-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:06"]
[5535,"Gammes fusionnées sur CTA_011_C2CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_011_C2CTA","CTA Laverie",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C2CTA","Local CTA","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-05-22","03:50:00",null,null,"2017-05-22",null,"5.00","2017-05-26",null,"2.00","2017-05-29","13:00:00","1.00","2017-05-29","15:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Trimestrielle CTA - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CTA\r\n(_) Contrôle températures amont aval (batterie)\r\n(_) Contrôle des batteries et de leur étanchéité\r\n(_) Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge\r\n(_) Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs)\r\n(_) Contrôle du fonctionnement des registres et lubrification\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 29-05-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:06"]
[5536,"Gammes fusionnées sur CTA_012_C2CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_012_C2CTA","CTA Cuisson",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C2CTA","Local CTA","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-05-22","03:50:00",null,null,"2017-05-22",null,"5.00","2017-05-26",null,"2.00","2017-05-26","13:00:00","1.00","2017-05-26","15:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Trimestrielle CTA - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CTA\r\n(_) Contrôle températures amont aval (batterie)\r\n(_) Contrôle des batteries et de leur étanchéité\r\n(_) Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge\r\n(_) Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs)\r\n(_) Contrôle du fonctionnement des registres et lubrification\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 26-05-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:06"]
[5538,"G_JEZA_Annuelle cla. coupe-feu","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CCF","Clapets coupe-feu","CCF_ENS_AXXX","Clapet coupe-feu A",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-05-22","03:50:00",null,null,"2017-05-22",null,"5.00","2017-05-26",null,"8.00","2017-05-31","08:00:00","1.00","2017-05-31","16:00:00","8.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Annuelle cla. coupe-feu - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE CLAPETS COUPE-FEU\r\n(_) Nettoyage des déclencheurs\r\n(_) Graissage des axes et différentes pièces mécaniques\r\n(_) Contrôle du serrage des vis et boulons\r\n(_) Contrôle du fonctionnement des déclencheurs\r\n(_) Manœuvre à vide du volet ou clapet\r\n"," ","fait selon gamme, test de fonctionnement => ok,\n - ERDU - 31-05-2017 - Temps passé : 8.00 h (DURAK Ertan ERDU=8.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:06"]
[5539,"G_JEZA_Annuelle cla. coupe-feu","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CCF","Clapets coupe-feu","CCF_ENS_BXXX","Clapet coupe-feu B",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-05-22","03:50:00",null,null,"2017-05-22",null,"5.00","2017-05-26",null,"8.00","2017-05-29","13:00:00","1.00","2017-05-29","16:00:00","3.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Annuelle cla. coupe-feu - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE CLAPETS COUPE-FEU\r\n(_) Nettoyage des déclencheurs\r\n(_) Graissage des axes et différentes pièces mécaniques\r\n(_) Contrôle du serrage des vis et boulons\r\n(_) Contrôle du fonctionnement des déclencheurs\r\n(_) Manœuvre à vide du volet ou clapet\r\n"," ","fait selon gamme, fonctionnement => ok, nettoyage ok\n - ERDU - 29-05-2017 - Temps passé : 3.00 h (DURAK Ertan ERDU=3.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:06"]
[5542,"G_JEZA_Mensuelle portes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"SOE","Second oeuvre","POR","Porte / trappes","POR_ENS_CXXX","Portes / trappes C",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-05-22","03:50:00",null,null,"2017-05-22",null,"5.00","2017-05-26",null,"2.00","2017-05-29","08:30:00","1.00","2017-05-29","10:30:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle portes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE PORTES / TRAPPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Vérification du bon fonctionnement du système de fermeture ouverture\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement des ouvrants et mise en jeu si nécessaire\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme, fait contrôle plus graissage.\n - ERDU - 29-05-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:06"]
[5545,"G_JEZA_Mensuelle portes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"SOE","Second oeuvre","POR","Porte / trappes","POR_ENS_DXXX","Portes / trappes D",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-05-26","03:50:00",null,null,"2017-05-26",null,"5.00","2017-05-30",null,"2.00","2017-05-29","10:30:00","1.00","2017-05-29","12:30:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle portes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE PORTES / TRAPPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Vérification du bon fonctionnement du système de fermeture ouverture\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement des ouvrants et mise en jeu si nécessaire\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme, fait resserrage des quincailleries.\n - ERDU - 29-05-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:06"]
[5549,"G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","RDE","Ronde technique","RDE_001_XXXX","Ronde technique EISE",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-05-29","03:51:00",null,null,"2017-05-29",null,"5.00","2017-06-02",null,"4.00","2017-06-01","13:00:00","1.00","2017-06-01","17:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech - Périodicité : 1 S \r\n\r\nRONDE TECHNIQUE\r\n** Local HT **\r\n(_) Vérification visuelle, et sonore des différents éléments \r\n(_) Vérification l'état de propreté du local\r\n**Local chaufferie**\r\n(_) Vérifier l'absence de fuite (eau, gaz)\r\n(_) Vérifier l'état de propreté du local\r\n(_) Vérifier le niveau de sel adoucisseur et produit de traitement d'eau\r\n(_) Contrôler les températures de départ\r\n** Locaux techniques**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des pompes\r\n(_) Vérification visuelle, sonore des armoires électriques\r\n(_) Vérifier l'absence de fuites\r\n**Sécurté incendie**\r\n(_) Contrôler l'absence d'alarme sur le SSI\r\n** GTB/GTC**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des installations\r\n** Chambres froides**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des compresseurs\r\n(_) Contrôler les températures des chambres froides\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme,\n - ERDU - 01-06-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:07"]
["05552.R","G_JEZA_Trimestrielle verrières","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CCO","Clos et couvert","VIF","Verrières et façades vitrées","VIF_ENS_AXXX","Verrières et façades vitrées A",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-05-29","03:51:00",null,null,"2017-05-29",null,"5.00","2017-06-02",null,"1.00","2017-07-03","08:00:00","2.00","2017-07-03","09:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Trimestrielle verrières - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE VERRIERES ET FACADES VITREES\r\n(_) Nettoyage des vitrages inaccessibles (prestation sous-traitée)\r\n"," "," fait selon gamme.\r\n - ERDU - 03-07-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\r\n\r\nRefusée en supervision le 04/07/2017 08:48:51 - modification intervenant\n - ERDU - 03-07-2017 - Temps passé : 0.00 h (Sous-traitant Eiffage Services STES=0.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:08"]
[5553,"G_JEZA_Trimestrielle verrières","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CCO","Clos et couvert","VIF","Verrières et façades vitrées","VIF_ENS_BXXX","Verrières et façades vitrées B",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-05-29","03:51:00",null,null,"2017-05-29",null,"5.00","2017-06-02",null,"1.00","2017-07-03","09:00:00","1.00","2017-07-03","10:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Trimestrielle verrières - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE VERRIERES ET FACADES VITREES\r\n(_) Nettoyage des vitrages inaccessibles (prestation sous-traitée)\r\n"," ","fait selon gamme.\n - ERDU - 03-07-2017 - Temps passé : 1.00 h (Sous-traitant Eiffage Services STES=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:08"]
[5554,"G_JEZA_Trimestrielle verrières","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CCO","Clos et couvert","VIF","Verrières et façades vitrées","VIF_ENS_CXXX","Verrières et façades vitrées C",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-05-29","03:51:00",null,null,"2017-05-29",null,"5.00","2017-06-02",null,"1.00","2017-07-03","10:00:00","1.00","2017-07-03","11:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Trimestrielle verrières - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE VERRIERES ET FACADES VITREES\r\n(_) Nettoyage des vitrages inaccessibles (prestation sous-traitée)\r\n"," ","fait selon gamme.\n - ERDU - 03-07-2017 - Temps passé : 1.00 h (Sous-traitant Eiffage Services STES=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:08"]
[5555,"G_JEZA_Trimestrielle verrières","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CCO","Clos et couvert","VIF","Verrières et façades vitrées","VIF_ENS_DXXX","Verrières et façades vitrées D",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-05-29","03:51:00",null,null,"2017-05-29",null,"5.00","2017-06-02",null,"1.00","2017-07-03","11:00:00","1.00","2017-07-03","12:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Trimestrielle verrières - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE VERRIERES ET FACADES VITREES\r\n(_) Nettoyage des vitrages inaccessibles (prestation sous-traitée)\r\n"," ","fait selon gamme.\n - ERDU - 03-07-2017 - Temps passé : 1.00 h (Sous-traitant Eiffage Services STES=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:08"]
[5557,"G_JEZA_Trimestrielle extrac.","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","EXA","Extracteurs","EXA_012_C2CTA","Extraction Cuisson",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C2CTA","Local CTA","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-05-29","03:51:00",null,null,"2017-05-29",null,"5.00","2017-06-02",null,"1.00","2017-06-02","13:00:00","1.00","2017-06-02","14:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Trimestrielle extrac. - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE EXTRACTEUR\r\n(_) Contrôle de l'état et de la tension des courroies et remplacement si nécessaire.\r\n(_) Contrôle de l'alignement des poulies.\r\n(_) Graissage des paliers, contrôle des roulements\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n"," ","fait vérification =>ok, fonctionnement =>ok.\n - ERDU - 02-06-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:07"]
[5558,"G_JEZA_Trimestrielle extrac.","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","EXA","Extracteurs","EXA_011_C2CTA","Extraction Laverie",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C2CTA","Local CTA","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-05-29","03:51:00",null,null,"2017-05-29",null,"5.00","2017-06-02",null,"1.00","2017-06-02","14:00:00","1.00","2017-06-02","15:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Trimestrielle extrac. - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE EXTRACTEUR\r\n(_) Contrôle de l'état et de la tension des courroies et remplacement si nécessaire.\r\n(_) Contrôle de l'alignement des poulies.\r\n(_) Graissage des paliers, contrôle des roulements\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n"," ","fait selon gamme, contrôle =>ok.\n - ERDU - 02-06-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:07"]
[5559,"Gammes fusionnées sur CTA_013_C301","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_013_C301","CTA Internat",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C3","Toiture","C301","Terrasse R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-05-29","03:51:00",null,null,"2017-05-29",null,"5.00","2017-06-02",null,"2.00","2017-06-02","08:00:00","1.00","2017-06-02","10:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Trimestrielle CTA - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CTA\r\n(_) Contrôle températures amont aval (batterie)\r\n(_) Contrôle des batteries et de leur étanchéité\r\n(_) Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge\r\n(_) Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs)\r\n(_) Contrôle du fonctionnement des registres et lubrification\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 02-06-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:07"]
[5560,"Gammes fusionnées sur CTA_014_D101","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_014_D101","CTA Salle de Sport",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,"D1","Toiture","D101","Terrasse","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-05-29","03:51:00",null,null,"2017-05-29",null,"5.00","2017-06-02",null,"2.00","2017-06-12","08:00:00","1.00","2017-06-12","10:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Trimestrielle CTA - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CTA\r\n(_) Contrôle températures amont aval (batterie)\r\n(_) Contrôle des batteries et de leur étanchéité\r\n(_) Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge\r\n(_) Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs)\r\n(_) Contrôle du fonctionnement des registres et lubrification\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n",null,"fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 12-06-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:07"]
[5561,"Gammes fusionnées sur CTA_015_D101","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_015_D101","CTA Salle Polyvalente",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,"D1","Toiture","D101","Terrasse","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-05-29","03:51:00",null,null,"2017-05-29",null,"5.00","2017-06-02",null,"2.00","2017-06-12","10:00:00","1.00","2017-06-12","12:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Trimestrielle CTA - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CTA\r\n(_) Contrôle températures amont aval (batterie)\r\n(_) Contrôle des batteries et de leur étanchéité\r\n(_) Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge\r\n(_) Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs)\r\n(_) Contrôle du fonctionnement des registres et lubrification\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 12-06-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:07"]
[5562,"Gammes fusionnées sur CTA_016_D101","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_016_D101","CTA Vestiaires",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,"D1","Toiture","D101","Terrasse","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-05-29","03:51:00",null,null,"2017-05-29",null,"5.00","2017-06-02",null,"2.00","2017-06-12","13:00:00","1.00","2017-06-12","15:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Trimestrielle CTA - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CTA\r\n(_) Contrôle températures amont aval (batterie)\r\n(_) Contrôle des batteries et de leur étanchéité\r\n(_) Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge\r\n(_) Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs)\r\n(_) Contrôle du fonctionnement des registres et lubrification\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 12-06-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:07"]
[5563,"Gammes fusionnées sur CTA_017_B301","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_017_B301","CTA Atelier",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,"B3","Toiture","B301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-05-29","03:51:00",null,null,"2017-05-29",null,"5.00","2017-06-02",null,"2.00","2017-06-12","15:00:00","1.00","2017-06-12","17:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Trimestrielle CTA - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CTA\r\n(_) Contrôle températures amont aval (batterie)\r\n(_) Contrôle des batteries et de leur étanchéité\r\n(_) Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge\r\n(_) Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs)\r\n(_) Contrôle du fonctionnement des registres et lubrification\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 12-06-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:07"]
[5565,"G_JEZA_Semestrielle stok. ECS","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","BSC","Ballon de stockage ECS","BSC_001_C018","Ballon de stockage primaire - ECS internat",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C0","Rdc bâtiment C","C018","Vide sanitaire","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-05-29","03:51:00",null,null,"2017-05-29",null,"5.00","2017-06-02",null,"2.00","2017-06-29","11:00:00","1.00","2017-06-29","13:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Semestrielle stok. ECS - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE BALLONS STOCKAGE ECS \r\n(_) Man?uvrer toutes les vannes d'arrêt\r\n(_) Contrôle de la température du ballon\r\n(_) Vérification de l'absence de fuite\r\n(_) Contrôle de l'entartrage du ballon\r\n\r\n","Consignes particulières équipement : Quantité : 5\n***\nPrévoir outillage standard\nPrévoir les clés des locaux technique\nPrévoir un thermomètre"," fait vérif. général du ballon stockage internat absence de fuite fait man½uvre des vannes. Consigne ballon sur GTC à 72°C, temp ballon à 68°C sur visu GTC, temp ballon à 62°C sur thermomètre Fait ctrl de l'historique des températures sur 24h: temp évolue entre 66.6°C et 72°C\n - ERDU - 29-06-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:08"]
[5566,"G_JEZA_Semestrielle stok. ECS","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","BSC","Ballon de stockage ECS","BSC_002_C018","Ballon de stockage chauffage internat solaire",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C0","Rdc bâtiment C","C018","Vide sanitaire","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-05-29","03:51:00",null,null,"2017-05-29",null,"5.00","2017-06-02",null,"2.00","2017-06-29","13:00:00","1.00","2017-06-29","14:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Semestrielle stok. ECS - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE BALLONS STOCKAGE ECS \r\n(_) Man?uvrer toutes les vannes d'arrêt\r\n(_) Contrôle de la température du ballon\r\n(_) Vérification de l'absence de fuite\r\n(_) Contrôle de l'entartrage du ballon\r\n\r\n","Consignes particulières équipement : Quantité : 3\n***\nPrévoir outillage standard\nPrévoir les clés des locaux technique\nPrévoir un thermomètre","Solaire plus en service donc: fait ctrl visuel d'absence de fuite et man½uvre des vannes d'isolements\n - ERDU - 29-06-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:08"]
[5568,"G_JEZA_Mensuelle ascenseurs","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"AEL","Appareils élévateurs","ASC","Ascenseurs","ASC_ENS_XXXX","Ensemble ascenseurs",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-05-29","03:51:00",null,null,"2017-05-29",null,"5.00","2017-06-02",null,"2.00","2017-06-01","00:00:00","1.00","2017-06-01","00:00:00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Mensuelle ascenseurs - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE ASCENSEURS\r\n(_) Entretien par un prestataire de service\r\n(_) Archiver la fiche d'intervention\r\n\r\n"," ","fait selon gamme par KONE le 01/06/2017 la gamme est tombé courant mai,  voir opération N°05437. voir carnet d'entretien.\n - ERDU - 01-06-2017 - Temps passé : 0.00 h (DURAK Ertan ERDU=0.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:06"]
[5569,"G_JEZA_Mensuelle pompes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_D011","Ensemble des pompes s-s D",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,"D0","Rdc bâtiment D","D011","Local technique","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-05-29","03:51:00",null,null,"2017-05-29",null,"5.00","2017-06-02",null,"1.00","2017-06-06","10:00:00","1.00","2017-06-06","11:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, ctrl visuel ok. test de permutation ok\n - ERDU - 06-06-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:07"]
[5570,"G_JEZA_Trimestrielle compteurs","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CFO","Courant Fort","COE","Compteur électrique","COE_ENS_XXXX","Ensemble compteurs électriques",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-05-30","03:50:00",null,null,"2017-05-30",null,"5.00","2017-06-03",null,"4.00","2017-06-01","08:00:00","1.00","2017-06-01","12:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Trimestrielle compteurs - Périodicité : 13 S \r\n\r\nRELEVE DE L'ENSEMBLE DES COMPTEURS \r\n(_) Compteurs d'eau\r\n(_) Compteurs énergie\r\n(_) Compteurs électrique\r\n(_) Compteurs gaz\r\n\r\n"," ","fait relevé le 01/06/2017. voir en GMAO\n - ERDU - 01-06-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:07"]
[5571,"G_JEZA_Mensuelle pompes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_C2CTA","Ensemble des pompes CTA C",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C2CTA","Local CTA","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-05-30","03:50:00",null,null,"2017-05-30",null,"5.00","2017-06-03",null,"1.00","2017-06-06","11:00:00","1.00","2017-06-06","12:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, ctrl visuel ok. test de permutation ok\n - ERDU - 06-06-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:07"]
[5572,"G_JEZA_Mensuelle pompes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_C011","Ensemble des pompes s-s C",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C0","Rdc bâtiment C","C011","Sous-station","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-05-30","03:50:00",null,null,"2017-05-30",null,"5.00","2017-06-03",null,"1.00","2017-06-06","13:00:00","1.00","2017-06-06","14:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, ctrl visuel ok. test de permutation ok\n - ERDU - 06-06-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:07"]
[5573,"G_JEZA_Mensuelle pompes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_W0CHA","Ensemble des pompes chaufferie",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","W","Extérieur",null,"W0","Extérieur","W0CHA","Chaufferie","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-05-30","03:50:00",null,null,"2017-05-30",null,"5.00","2017-06-03",null,"1.00","2017-06-06","14:00:00","1.00","2017-06-06","15:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, ctrl visuel ok.\n - ERDU - 06-06-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:07"]
[5574,"G_JEZA_Mensuelle pompes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_B008","Ensemble des pompes s-s B",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,"B0","Rdc bâtiment B","B008","Local Sous Station","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-05-30","03:50:00",null,null,"2017-05-30",null,"5.00","2017-06-03",null,"1.00","2017-06-06","14:00:00","1.00","2017-06-06","15:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, ctrl visuel ok.\n - ERDU - 06-06-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:07"]
[5575,"G_JEZA_Mensuelle pompes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_E0CHA","Ensemble des pompes s-s E",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","E","Bâtiment E - Logement",null,"E0","Rdc étage bâtiment E","E0CHA","Chaufferie logement","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-05-30","03:50:00",null,null,"2017-05-30",null,"5.00","2017-06-03",null,"1.00","2017-06-06","16:00:00","1.00","2017-06-06","17:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, ctrl visuel ok.\n - ERDU - 06-06-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:07"]
[5576,"G_JEZA_Mensuelle pompes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_A052","Ensemble des pompes s-s A",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A0","Rdc bâtiment A","A052","Local technique électrique","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-05-30","03:50:00",null,null,"2017-05-30",null,"5.00","2017-06-03",null,"1.00","2017-06-13","14:00:00","1.00","2017-06-13","15:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme,\n - ERDU - 13-06-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:07"]
[5577,"G_JEZA_Mensuelle trait. d'eau","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","TRE","Traitement d'eau","TRE_ENS_W0CHA","Traitement d'eau chaufferie",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","W","Extérieur",null,"W0","Extérieur","W0CHA","Chaufferie","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-05-30","03:50:00",null,null,"2017-05-30",null,"5.00","2017-06-03",null,"1.00","2017-06-01","13:00:00","1.00","2017-06-01","14:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle trait. d'eau - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE TRAITEMENT D'EAU (CHAUFFERIE)\r\n** POMPE DOSEUSE **\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement de la pompe doseuse\r\n** DESEMBOUEUR**\r\n(_) Vérification de la perte de charge\r\n(_) Chasse\r\n","Consignes particulières équipement : Pompe doseuse MEDOX B4\r\nFiltre de lavage à contre courant CILLIT, Multipur M DN25\r\nDécanteur de boue CILLIT, FMC31/50 (FG2)\n***\n ","fait selon gamme,\n - ERDU - 01-06-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:06"]
[5583,"G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","RDE","Ronde technique","RDE_001_XXXX","Ronde technique EISE",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-06-06","03:51:00",null,null,"2017-06-06",null,"5.00","2017-06-10",null,"4.00","2017-06-13","08:00:00","1.00","2017-06-13","12:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech - Périodicité : 1 S \r\n\r\nRONDE TECHNIQUE\r\n** Local HT **\r\n(_) Vérification visuelle, et sonore des différents éléments \r\n(_) Vérification l'état de propreté du local\r\n**Local chaufferie**\r\n(_) Vérifier l'absence de fuite (eau, gaz)\r\n(_) Vérifier l'état de propreté du local\r\n(_) Vérifier le niveau de sel adoucisseur et produit de traitement d'eau\r\n(_) Contrôler les températures de départ\r\n** Locaux techniques**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des pompes\r\n(_) Vérification visuelle, sonore des armoires électriques\r\n(_) Vérifier l'absence de fuites\r\n**Sécurté incendie**\r\n(_) Contrôler l'absence d'alarme sur le SSI\r\n** GTB/GTC**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des installations\r\n** Chambres froides**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des compresseurs\r\n(_) Contrôler les températures des chambres froides\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme,\n - ERDU - 13-06-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:07"]
[5586,"Gammes fusionnées sur CHG_ENS_XXXX","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CHG","Chaudières","CHG_ENS_XXXX","Ensemble des chaudières",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-06-06","03:52:00",null,null,"2017-06-06",null,"5.00","2017-06-10",null,"8.00","2017-06-26","08:00:00","1.00","2017-06-26","16:00:00","8.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Trimestrielle chaudière - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CHAUDIERES\r\n(_) Réglage de combustion\r\n(_) Réglage du débit de combustible\r\n(_) Vérification des débits de combustible\r\n(_) Contrôle du rendement chaudière brûleur\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle chaudière - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CHAUDIERES\r\n(_) Contrôle du fonctionnement\r\n(_) Relevé des températures entrée/sortie par chaudière\r\n(_) Examen visuel pour détection fuites et corrosion, contrôle des supports et fixations\r\n(_) Purges en points hauts (si nécessaire)\r\n(_) Extraction d'eau (chasse rapide si nécessaire)\r\n(_) Appoint d'eau (si nécessaire)\r\n(_) Vérification des appareils de sécurité\r\n(_) Contrôle du rendement de combustion\r\n\r\n","  ","fait selon gamme, voir carnet d'entretien chaufferies + rapport dans classeur.\n - ERDU - 26-06-2017 - Temps passé : 8.00 h (Sous-traitant Eiffage Services STES=8.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:08"]
[5587,"G_JEZA_Annuelle cla. coupe-feu","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CCF","Clapets coupe-feu","CCF_ENS_CXXX","Clapet coupe-feu C",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-06-06","03:52:00",null,null,"2017-06-06",null,"5.00","2017-06-10",null,"8.00","2017-06-14","08:00:00","1.00","2017-06-14","16:00:00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Annuelle cla. coupe-feu - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE CLAPETS COUPE-FEU\r\n(_) Nettoyage des déclencheurs\r\n(_) Graissage des axes et différentes pièces mécaniques\r\n(_) Contrôle du serrage des vis et boulons\r\n(_) Contrôle du fonctionnement des déclencheurs\r\n(_) Manœuvre à vide du volet ou clapet\r\n"," ","fait vérification et déclenchement des clapets. ras\n - ERDU - 14-06-2017 - Temps passé : 0.00 h ()\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:07"]
[5589,"G_JEZA_Mensuelle portes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"SOE","Second oeuvre","POR","Porte / trappes","POR_ENS_AXXX","Portes / trappes A",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-06-06","03:52:00",null,null,"2017-06-06",null,"5.00","2017-06-10",null,"2.00","2017-06-15","08:00:00","1.00","2017-06-15","10:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle portes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE PORTES / TRAPPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Vérification du bon fonctionnement du système de fermeture ouverture\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement des ouvrants et mise en jeu si nécessaire\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme + fait réglage et contrôle de l'ensemble des barres anti-panique.\n - ERDU - 15-06-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:07"]
[5590,"G_JEZA_Mensuelle rel. compteur","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CFO","Courant Fort","COE","Compteur électrique","COE_ENS_XXXX","Ensemble compteurs électriques",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-06-06","03:52:00",null,null,"2017-06-06",null,"5.00","2017-06-10",null,"4.00","2017-06-01","08:00:00","1.00","2017-06-01","12:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Mensuelle rel. compteur - Périodicité : 1 M \r\n\r\nRELEVE DES COMPTEURS PRINCIPAUX\r\n(_) Compteurs d'eau\r\n(_) Compteurs énergie\r\n(_) Compteurs électrique\r\n(_) Compteurs gaz\r\n\r\n"," ","fait selon gamme\n - ERDU - 01-06-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:07"]
[5591,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_001_A301","CTA Enseignement n°1",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-06-06","03:52:00",null,null,"2017-06-06",null,"5.00","2017-06-10",null,"1.00","2017-06-02","10:00:00","1.00","2017-06-02","11:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir pièce jointe. fait remise en état du ventilateur de refroidissement du variateur soufflage. fonctionnement =>ok\n - ERDU - 02-06-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:07"]
[5592,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_002_A301","CTA Enseignement n°2",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-06-06","03:52:00",null,null,"2017-06-06",null,"5.00","2017-06-10",null,"1.00","2017-06-08","08:00:00","1.00","2017-06-08","09:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir pièce jointe\n - ERDU - 08-06-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:07"]
[5593,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_003_A301","CTA Enseignement n°3",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-06-06","03:52:00",null,null,"2017-06-06",null,"5.00","2017-06-10",null,"1.00","2017-06-08","09:00:00","1.00","2017-06-08","10:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 08-06-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:07"]
[5594,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_004_A301","CTA Enseignement n°4",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-06-06","03:52:00",null,null,"2017-06-06",null,"5.00","2017-06-10",null,"1.00","2017-06-02","11:00:00","1.00","2017-06-02","12:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir pièce jointe. fait remplacement ventilo du variateur de soufflage.\n - ERDU - 02-06-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:07"]
[5595,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_005_A301","CTA Enseignement n°5",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-06-06","03:52:00",null,null,"2017-06-06",null,"5.00","2017-06-10",null,"1.00","2017-06-01","10:00:00","1.00","2017-06-01","11:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir pièce jointe\n - ERDU - 01-06-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:07"]
[5600,"G_JEZA_Mensuelle but","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"ESO","Equipements sportifs","BUT","But (football,handball,basket)","BUT_ENS_D001","But (football, handball, basket)",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-06-06","03:52:00",null,null,"2017-06-06",null,"5.00","2017-06-10",null,"1.00","2017-06-13","13:00:00","1.00","2017-06-13","14:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle but - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE BUT\r\n(_) Contrôle visuel de l'état de corrosion des points de soudure et de la visserie\r\n(_) Contrôle de l'état des fixations, resserrage\r\n(_) Contrôle des fixations (pas de fixation ouverte, état protection ressort, ....)\r\n\r\n"," ","fait selon gamme,\n - ERDU - 13-06-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:07"]
[5606,"G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","RDE","Ronde technique","RDE_001_XXXX","Ronde technique EISE",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-06-12","03:50:00",null,null,"2017-06-12",null,"5.00","2017-06-16",null,"4.00","2017-06-15","10:00:00","1.00","2017-06-15","14:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech - Périodicité : 1 S \r\n\r\nRONDE TECHNIQUE\r\n** Local HT **\r\n(_) Vérification visuelle, et sonore des différents éléments \r\n(_) Vérification l'état de propreté du local\r\n**Local chaufferie**\r\n(_) Vérifier l'absence de fuite (eau, gaz)\r\n(_) Vérifier l'état de propreté du local\r\n(_) Vérifier le niveau de sel adoucisseur et produit de traitement d'eau\r\n(_) Contrôler les températures de départ\r\n** Locaux techniques**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des pompes\r\n(_) Vérification visuelle, sonore des armoires électriques\r\n(_) Vérifier l'absence de fuites\r\n**Sécurté incendie**\r\n(_) Contrôler l'absence d'alarme sur le SSI\r\n** GTB/GTC**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des installations\r\n** Chambres froides**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des compresseurs\r\n(_) Contrôler les températures des chambres froides\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme\n - ERDU - 15-06-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:07"]
[5612,"G_JEZA_Annuelle toiture-terr.","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CCO","Clos et couvert","TER","Toiture-terrasse","TER_001_A301","Toiture-terrasse A",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-06-12","03:50:00",null,null,"2017-06-12",null,"5.00","2017-06-16",null,"8.00","2017-06-29","08:00:00","1.00","2017-06-29","15:00:00","8.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Annuelle toiture-terr. - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE TOITURE-TERRASSE\r\n(_) Enlever les détritus\r\n(_) Enlever les mousses et plantes \r\n(_) Enlever les feuillures \r\n(_) Déboucher les évacuations pluviales \r\n(_) Replacer le gravier déplacé par le vent (après tempête) ainsi que les grilles\r\n(_) Replacer les dallettes soulevées par le gel \r\n(_) Lavage au jet de l'espace sous les dalles (cas de dalles sur plots)\r\n(_) Observation de l'état des acrotères : acrotères avec bandeau, acrotères avec bandeau et couronnement revêtu, acrotères avec bandeau revêtu\r\n(_) Observation de l'état des édicules et relevés sur murs\r\n(_) Observation de l'état des souches\r\n(_) Observation de l'état des joints de dilatation : avec recouvrement à soufflet, avec recouvrement métallique\r\n(_) Observation de l'état des lanterneaux\r\n(_) Observation de l'état des entrées d'eaux pluviales, des trop-pleins, des chéneaux\r\n(_) Observation de l'état des ventilations, des descentes débouchant sur une toiture-terrasse \r\n(_) Observation de l'état des socles de jardinières  \r\n(_) Observation de l'état des garde-corps\r\n(_) Observation du comportement des matériaux : revêtements et relevés en feuilles bitumineuses, asphaltes et enrobés, accessoires métalliques, ouvrages en maçonnerie, etc. \r\n(_) Arrosage terrasse végétalisée lors des sécheresses (si nécessaire)\r\n(_) Apport de sédum (si nécessaire)\r\n","Entretien effectué par un prestataire de service","Opération sous traitée à SYSTEM D. Rapport d'intervention sera archivé en GMAO dés sa finalisation.\n - ERDU - 29-06-2017 - Temps passé : 8.00 h (Sous-traitant Eiffage Services STES=7.00;DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:08"]
[5613,"G_JEZA_Annuelle toiture-terr.","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CCO","Clos et couvert","TER","Toiture-terrasse","TER_001_B301","Toiture-terrasse B",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,"B3","Toiture","B301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-06-12","03:50:00",null,null,"2017-06-12",null,"5.00","2017-06-16",null,"8.00","2017-06-28","08:00:00","1.00","2017-06-28","15:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Annuelle toiture-terr. - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE TOITURE-TERRASSE\r\n(_) Enlever les détritus\r\n(_) Enlever les mousses et plantes \r\n(_) Enlever les feuillures \r\n(_) Déboucher les évacuations pluviales \r\n(_) Replacer le gravier déplacé par le vent (après tempête) ainsi que les grilles\r\n(_) Replacer les dallettes soulevées par le gel \r\n(_) Lavage au jet de l'espace sous les dalles (cas de dalles sur plots)\r\n(_) Observation de l'état des acrotères : acrotères avec bandeau, acrotères avec bandeau et couronnement revêtu, acrotères avec bandeau revêtu\r\n(_) Observation de l'état des édicules et relevés sur murs\r\n(_) Observation de l'état des souches\r\n(_) Observation de l'état des joints de dilatation : avec recouvrement à soufflet, avec recouvrement métallique\r\n(_) Observation de l'état des lanterneaux\r\n(_) Observation de l'état des entrées d'eaux pluviales, des trop-pleins, des chéneaux\r\n(_) Observation de l'état des ventilations, des descentes débouchant sur une toiture-terrasse \r\n(_) Observation de l'état des socles de jardinières  \r\n(_) Observation de l'état des garde-corps\r\n(_) Observation du comportement des matériaux : revêtements et relevés en feuilles bitumineuses, asphaltes et enrobés, accessoires métalliques, ouvrages en maçonnerie, etc. \r\n(_) Arrosage terrasse végétalisée lors des sécheresses (si nécessaire)\r\n(_) Apport de sédum (si nécessaire)\r\n","Entretien effectué par un prestataire de service","Opération sous traitée à SYSTEM D. Rapport d'intervention sera archivé en GMAO dés sa finalisation.\n - ERDU - 28-06-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:08"]
[5614,"G_JEZA_Annuelle toiture-terr.","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CCO","Clos et couvert","TER","Toiture-terrasse","TER_001_C301","Toiture-terrasse C",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C3","Toiture","C301","Terrasse R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-06-12","03:50:00",null,null,"2017-06-12",null,"5.00","2017-06-16",null,"8.00","2017-06-27","08:00:00","1.00","2017-06-27","15:00:00","8.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Annuelle toiture-terr. - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE TOITURE-TERRASSE\r\n(_) Enlever les détritus\r\n(_) Enlever les mousses et plantes \r\n(_) Enlever les feuillures \r\n(_) Déboucher les évacuations pluviales \r\n(_) Replacer le gravier déplacé par le vent (après tempête) ainsi que les grilles\r\n(_) Replacer les dallettes soulevées par le gel \r\n(_) Lavage au jet de l'espace sous les dalles (cas de dalles sur plots)\r\n(_) Observation de l'état des acrotères : acrotères avec bandeau, acrotères avec bandeau et couronnement revêtu, acrotères avec bandeau revêtu\r\n(_) Observation de l'état des édicules et relevés sur murs\r\n(_) Observation de l'état des souches\r\n(_) Observation de l'état des joints de dilatation : avec recouvrement à soufflet, avec recouvrement métallique\r\n(_) Observation de l'état des lanterneaux\r\n(_) Observation de l'état des entrées d'eaux pluviales, des trop-pleins, des chéneaux\r\n(_) Observation de l'état des ventilations, des descentes débouchant sur une toiture-terrasse \r\n(_) Observation de l'état des socles de jardinières  \r\n(_) Observation de l'état des garde-corps\r\n(_) Observation du comportement des matériaux : revêtements et relevés en feuilles bitumineuses, asphaltes et enrobés, accessoires métalliques, ouvrages en maçonnerie, etc. \r\n(_) Arrosage terrasse végétalisée lors des sécheresses (si nécessaire)\r\n(_) Apport de sédum (si nécessaire)\r\n","Entretien effectué par un prestataire de service","Opération sous traitée à SYSTEM D . Rapport d'intervention sera archivé en GMAO dés sa finalisation.\n - ERDU - 27-06-2017 - Temps passé : 8.00 h (Sous-traitant Eiffage Services STES=7.00;DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:08"]
[5615,"G_JEZA_Annuelle toiture-terr.","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CCO","Clos et couvert","TER","Toiture-terrasse","TER_001_D101","Toiture-terrasse D",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,"D1","Toiture","D101","Terrasse","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-06-12","03:50:00",null,null,"2017-06-12",null,"5.00","2017-06-16",null,"8.00","2017-07-03","08:00:00","1.00","2017-07-03","15:00:00","8.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Annuelle toiture-terr. - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE TOITURE-TERRASSE\r\n(_) Enlever les détritus\r\n(_) Enlever les mousses et plantes \r\n(_) Enlever les feuillures \r\n(_) Déboucher les évacuations pluviales \r\n(_) Replacer le gravier déplacé par le vent (après tempête) ainsi que les grilles\r\n(_) Replacer les dallettes soulevées par le gel \r\n(_) Lavage au jet de l'espace sous les dalles (cas de dalles sur plots)\r\n(_) Observation de l'état des acrotères : acrotères avec bandeau, acrotères avec bandeau et couronnement revêtu, acrotères avec bandeau revêtu\r\n(_) Observation de l'état des édicules et relevés sur murs\r\n(_) Observation de l'état des souches\r\n(_) Observation de l'état des joints de dilatation : avec recouvrement à soufflet, avec recouvrement métallique\r\n(_) Observation de l'état des lanterneaux\r\n(_) Observation de l'état des entrées d'eaux pluviales, des trop-pleins, des chéneaux\r\n(_) Observation de l'état des ventilations, des descentes débouchant sur une toiture-terrasse \r\n(_) Observation de l'état des socles de jardinières  \r\n(_) Observation de l'état des garde-corps\r\n(_) Observation du comportement des matériaux : revêtements et relevés en feuilles bitumineuses, asphaltes et enrobés, accessoires métalliques, ouvrages en maçonnerie, etc. \r\n(_) Arrosage terrasse végétalisée lors des sécheresses (si nécessaire)\r\n(_) Apport de sédum (si nécessaire)\r\n","Entretien effectué par un prestataire de service","fait selon gamme,\n - ERDU - 03-07-2017 - Temps passé : 8.00 h (Sous-traitant Eiffage Services STES=7.00;DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:08"]
[5617,"G_JEZA_Mensuelle portes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"SOE","Second oeuvre","POR","Porte / trappes","POR_ENS_BXXX","Portes / trappes B",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-06-13","03:50:00",null,null,"2017-06-13",null,"5.00","2017-06-17",null,"2.00","2017-06-20","13:00:00","1.00","2017-06-20","15:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle portes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE PORTES / TRAPPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Vérification du bon fonctionnement du système de fermeture ouverture\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement des ouvrants et mise en jeu si nécessaire\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme,\n - ERDU - 20-06-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:08"]
[5618,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_006_A301","CTA Administration",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-06-13","03:50:00",null,null,"2017-06-13",null,"5.00","2017-06-17",null,"1.00","2017-06-13","15:00:00","1.00","2017-06-13","16:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 13-06-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:07"]
[5619,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_007_A301","CTA Greta",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-06-13","03:50:00",null,null,"2017-06-13",null,"5.00","2017-06-17",null,"1.00","2017-06-15","14:00:00","1.00","2017-06-15","15:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 15-06-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:07"]
[5620,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_008_A187","CTA Amphitéâtre",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A1","1er étage bâtiment A","A187","CTA amphithéâtre","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-06-13","03:50:00",null,null,"2017-06-13",null,"5.00","2017-06-17",null,"1.00","2017-06-19","13:00:00","1.00","2017-06-19","14:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 19-06-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:07"]
[5631,"G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","RDE","Ronde technique","RDE_001_XXXX","Ronde technique EISE",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-06-19","03:50:00",null,null,"2017-06-19",null,"5.00","2017-06-23",null,"4.00","2017-06-19","08:00:00","1.00","2017-06-19","12:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech - Périodicité : 1 S \r\n\r\nRONDE TECHNIQUE\r\n** Local HT **\r\n(_) Vérification visuelle, et sonore des différents éléments \r\n(_) Vérification l'état de propreté du local\r\n**Local chaufferie**\r\n(_) Vérifier l'absence de fuite (eau, gaz)\r\n(_) Vérifier l'état de propreté du local\r\n(_) Vérifier le niveau de sel adoucisseur et produit de traitement d'eau\r\n(_) Contrôler les températures de départ\r\n** Locaux techniques**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des pompes\r\n(_) Vérification visuelle, sonore des armoires électriques\r\n(_) Vérifier l'absence de fuites\r\n**Sécurté incendie**\r\n(_) Contrôler l'absence d'alarme sur le SSI\r\n** GTB/GTC**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des installations\r\n** Chambres froides**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des compresseurs\r\n(_) Contrôler les températures des chambres froides\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme, fait constat chaufferie logement remplisseur automatique HS, commande lancée sera remplacée prochainement.\n - ERDU - 19-06-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:07"]
[5633,"G_JEZA_Annuelle vases d'expa.","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","VAE","Vase d'expansion","VAE_ENS_C0XX","Ensemble vases d'expansions solaire",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C0","Rdc bâtiment C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-06-19","03:50:00",null,null,"2017-06-19",null,"5.00","2017-06-23",null,"2.00","2017-06-19","14:00:00","1.00","2017-06-19","14:00:00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Annuelle vases d'expa. - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE VASES D'EXPANSION\r\n(_) Contrôle de la pression gaz comprimant\r\n(_) Contrôle de l'état de la membrane\r\n(_) Réglage de la pression de fonctionnement\r\n(_) Contrôle et manœuvre de l'ensemble des vannes\r\n"," ","plus en fonctionnement.\n - ERDU - 19-06-2017 - Temps passé : 0.00 h (DURAK Ertan ERDU=0.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:08"]
[5634,"G_JEZA_Annuelle vases d'expa.","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","VAE","Vase d'expansion","VAE_001_E0CHA","Vase d'expansion",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","E","Bâtiment E - Logement",null,"E0","Rdc étage bâtiment E","E0CHA","Chaufferie logement","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-06-19","03:50:00",null,null,"2017-06-19",null,"5.00","2017-06-23",null,"2.00","2017-06-19","14:00:00","1.00","2017-06-19","16:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Annuelle vases d'expa. - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE VASES D'EXPANSION\r\n(_) Contrôle de la pression gaz comprimant\r\n(_) Contrôle de l'état de la membrane\r\n(_) Réglage de la pression de fonctionnement\r\n(_) Contrôle et manœuvre de l'ensemble des vannes\r\n"," ","fait vérification fonctionnement => ok.\n - ERDU - 19-06-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:08"]
[5635,"G_JEZA_Annuelle vases d'expa.","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","VAE","Vase d'expansion","VAE_002_W0CHA","Vase d'expansion",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","W","Extérieur",null,"W0","Extérieur","W0CHA","Chaufferie","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-06-19","03:50:00",null,null,"2017-06-19",null,"5.00","2017-06-23",null,"2.00","2017-06-20","08:00:00","1.00","2017-06-20","10:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Annuelle vases d'expa. - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE VASES D'EXPANSION\r\n(_) Contrôle de la pression gaz comprimant\r\n(_) Contrôle de l'état de la membrane\r\n(_) Réglage de la pression de fonctionnement\r\n(_) Contrôle et manœuvre de l'ensemble des vannes\r\n","Consignes particulières équipement : Compresseur Schneider OL 202\n***\n "," fait vérif général du vase fait ctrl paramètres-->OK fait ctrl défaut maintien de pression en purgeant le réseau--> OK défaut apparaît lorsque le vase est à 7% de remplissage. Refait remplissage réseau pour mettre le vase à 35% Fait ctrl fonctionnement--> OK maintient la pression entre 1,8b et 2b\n - ERDU - 20-06-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:08"]
[5641,"G_JEZA_Mensuelle portes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"SOE","Second oeuvre","POR","Porte / trappes","POR_ENS_CXXX","Portes / trappes C",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-06-20","03:50:00",null,null,"2017-06-20",null,"5.00","2017-06-24",null,"2.00","2017-06-21","08:00:00","1.00","2017-06-21","10:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle portes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE PORTES / TRAPPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Vérification du bon fonctionnement du système de fermeture ouverture\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement des ouvrants et mise en jeu si nécessaire\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme\n - ERDU - 21-06-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:08"]
[5642,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_009_C2CTA","CTA Salle à Manger",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C2CTA","Local CTA","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-06-20","03:50:00",null,null,"2017-06-20",null,"5.00","2017-06-24",null,"1.00","2017-06-09","11:00:00","1.00","2017-06-09","12:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir pièce jointe\n - ERDU - 09-06-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:07"]
[5643,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_010_C2CTA","CTA Buanderie",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C2CTA","Local CTA","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-06-20","03:50:00",null,null,"2017-06-20",null,"5.00","2017-06-24",null,"1.00","2017-06-08","13:00:00","1.00","2017-06-08","14:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 08-06-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:07"]
[5644,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_011_C2CTA","CTA Laverie",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C2CTA","Local CTA","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-06-20","03:50:00",null,null,"2017-06-20",null,"5.00","2017-06-24",null,"1.00","2017-06-08","14:00:00","1.00","2017-06-08","15:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 08-06-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:07"]
[5645,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_012_C2CTA","CTA Cuisson",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C2CTA","Local CTA","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-06-20","03:50:00",null,null,"2017-06-20",null,"5.00","2017-06-24",null,"1.00","2017-06-08","15:00:00","1.00","2017-06-08","16:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 08-06-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:07"]
[5649,"G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","RDE","Ronde technique","RDE_001_XXXX","Ronde technique EISE",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-06-26","03:49:00",null,null,"2017-06-26",null,"5.00","2017-06-30",null,"4.00","2017-06-27","08:00:00","1.00","2017-06-27","12:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech - Périodicité : 1 S \r\n\r\nRONDE TECHNIQUE\r\n** Local HT **\r\n(_) Vérification visuelle, et sonore des différents éléments \r\n(_) Vérification l'état de propreté du local\r\n**Local chaufferie**\r\n(_) Vérifier l'absence de fuite (eau, gaz)\r\n(_) Vérifier l'état de propreté du local\r\n(_) Vérifier le niveau de sel adoucisseur et produit de traitement d'eau\r\n(_) Contrôler les températures de départ\r\n** Locaux techniques**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des pompes\r\n(_) Vérification visuelle, sonore des armoires électriques\r\n(_) Vérifier l'absence de fuites\r\n**Sécurté incendie**\r\n(_) Contrôler l'absence d'alarme sur le SSI\r\n** GTB/GTC**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des installations\r\n** Chambres froides**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des compresseurs\r\n(_) Contrôler les températures des chambres froides\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme,\n - ERDU - 27-06-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:08"]
[5653,"CR_JEZA_Annuel equi. sportifs","2.00","CR","Contrôle réglementaire","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"ESO","Equipements sportifs","BUT","But (football,handball,basket)","BUT_ENS_D001","But (football, handball, basket)",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-06-26","03:49:00",null,null,"2017-06-26",null,"5.00","2017-06-30",null,"8.00","2017-07-04","08:00:00","12.00","2017-07-04","16:00:00","8.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","CR_JEZA_Annuel equi. sportifs - Périodicité : 52 S \r\n\r\nCONTRÔLE REGLEMENTAIRE ANNUEL DES EQUIPEMENTS SPORTIFS\r\n(_) Contrôle des équipements sportifs par un prestataire de service\r\n(_) Consigner l'intervention dans le registre de sécurité\r\n"," "," contrôle prévue le 04/07/2017\r\n - ERDU - 23-06-2017 - Temps passé : 0.00 h \r\nfait contrôle selon gamme par le BUREAU VERITAS, inscrit dans registre de sécurité. dés réception le rapport sera archivée en GMAO.\n - ERDU - 04-07-2017 - Temps passé : 8.00 h (Sous-traitant Eiffage Services STES=8.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:08"]
[5654,"G_JEZA_Mensuelle portes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"SOE","Second oeuvre","POR","Porte / trappes","POR_ENS_DXXX","Portes / trappes D",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-06-26","03:49:00",null,null,"2017-06-26",null,"5.00","2017-06-30",null,"2.00","2017-06-29","09:00:00","1.00","2017-06-29","11:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle portes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE PORTES / TRAPPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Vérification du bon fonctionnement du système de fermeture ouverture\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement des ouvrants et mise en jeu si nécessaire\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme, fait resserrage des barre anti panique et graissage des mécanismes.\n - ERDU - 29-06-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:08"]
[5655,"G_JEZA_Mensuelle ascenseurs","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"AEL","Appareils élévateurs","ASC","Ascenseurs","ASC_ENS_XXXX","Ensemble ascenseurs",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-06-27","03:49:00",null,null,"2017-06-27",null,"5.00","2017-07-01",null,"2.00","2017-07-11",null,"1.00","2017-07-11",null,"0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Mensuelle ascenseurs - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE ASCENSEURS\r\n(_) Entretien par un prestataire de service\r\n(_) Archiver la fiche d'intervention\r\n\r\n"," ","prestation périodique faite par KONE toutes les 6 semaines, dernière intervention le 01/06/2017.\n - ERDU - 11-07-2017 - Temps passé : 0.00 h ()\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:09"]
[5656,"Gammes fusionnées sur CTA_014_D101","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_014_D101","CTA Salle de Sport",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,"D1","Toiture","D101","Terrasse","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-07-31","03:50:00",null,null,"2017-06-29",null,"5.00","2017-07-03",null,"3.00","2017-07-07","08:00:00","1.00","2017-07-07","11:00:00","3.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Annuelle CTA - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE CTA\r\n(_) Contrôle électrique des moteurs des ventilateurs (mesure intensité, contrôle isolement, liaison de masse)\r\n(_) Contrôle de l'étalonnage des appareils de mesure\r\n(_) Contrôle de l'état des soufflets et des plots anti-vibratiles\r\n(_) Nettoyage complet du caisson\r\n** VARIATEUR DE VITESSE**\r\n(_) Contrôle de l'état général\r\n(_) Vérification des paramètres électriques\r\n(_) Vérification des protections et sécurités\r\n(_) Contrôle des paramètres de commande\r\n(_) Nettoyage, dépoussiérage\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  ","fait selon gamme voir pièce jointe, fait constat manque liquide bleu indicateur de dépression sur les CTA.\n - ERDU - 07-07-2017 - Temps passé : 3.00 h (DURAK Ertan ERDU=3.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:09"]
[5657,"Gammes fusionnées sur CTA_015_D101","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_015_D101","CTA Salle Polyvalente",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,"D1","Toiture","D101","Terrasse","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-07-31","03:50:00",null,null,"2017-06-29",null,"5.00","2017-07-03",null,"3.00","2017-07-13","13:00:00","1.00","2017-07-13","16:00:00","3.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Annuelle CTA - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE CTA\r\n(_) Contrôle électrique des moteurs des ventilateurs (mesure intensité, contrôle isolement, liaison de masse)\r\n(_) Contrôle de l'étalonnage des appareils de mesure\r\n(_) Contrôle de l'état des soufflets et des plots anti-vibratiles\r\n(_) Nettoyage complet du caisson\r\n** VARIATEUR DE VITESSE**\r\n(_) Contrôle de l'état général\r\n(_) Vérification des paramètres électriques\r\n(_) Vérification des protections et sécurités\r\n(_) Contrôle des paramètres de commande\r\n(_) Nettoyage, dépoussiérage\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  "," fait selon gamme, fait nettoyage des caissons, fait nettoyage du local CTA, fait nettoyage des variateurs,. voir pièce jointe. reste à faire les débits.\n - ERDU - 13-07-2017 - Temps passé : 3.00 h (DURAK Ertan ERDU=3.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:09"]
[5658,"Gammes fusionnées sur CTA_016_D101","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_016_D101","CTA Vestiaires",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,"D1","Toiture","D101","Terrasse","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-07-31","03:50:00",null,null,"2017-06-29",null,"5.00","2017-07-03",null,"3.00","2017-07-20","10:00:00","1.00","2017-07-20","13:00:00","3.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Annuelle CTA - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE CTA\r\n(_) Contrôle électrique des moteurs des ventilateurs (mesure intensité, contrôle isolement, liaison de masse)\r\n(_) Contrôle de l'étalonnage des appareils de mesure\r\n(_) Contrôle de l'état des soufflets et des plots anti-vibratiles\r\n(_) Nettoyage complet du caisson\r\n** VARIATEUR DE VITESSE**\r\n(_) Contrôle de l'état général\r\n(_) Vérification des paramètres électriques\r\n(_) Vérification des protections et sécurités\r\n(_) Contrôle des paramètres de commande\r\n(_) Nettoyage, dépoussiérage\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  "," fait selon gamme, fait nettoyage des caissons, fait nettoyage des variateurs. voir pièce jointe. contrôles électrique non fait cause arrêt des CTA due au vacances.\n - ERDU - 20-07-2017 - Temps passé : 3.00 h (DURAK Ertan ERDU=3.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:09"]
[5659,"G_JEZA_Mensuelle pompes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_D011","Ensemble des pompes s-s D",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,"D0","Rdc bâtiment D","D011","Local technique","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-06-29","03:49:00",null,null,"2017-06-29",null,"5.00","2017-07-03",null,"1.00","2017-07-03","14:00:00","1.00","2017-07-03","15:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, ctrl visuel ok. test de permutation ok\n - ERDU - 03-07-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:08"]
[5664,"G_JEZA_Mensuelle pompes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_C2CTA","Ensemble des pompes CTA C",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C2CTA","Local CTA","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-06-30","03:49:00",null,null,"2017-06-30",null,"5.00","2017-07-04",null,"1.00","2017-07-03","15:00:00","1.00","2017-07-03","16:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, ctrl visuel ok. test de permutation ok\n - ERDU - 03-07-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:08"]
[5665,"Gammes fusionnées sur CTA_013_C301","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_013_C301","CTA Internat",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C3","Toiture","C301","Terrasse R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-07-31","03:50:00",null,null,"2017-06-30",null,"5.00","2017-07-04",null,"3.00","2017-07-27","14:00:00","1.00","2017-07-27","16:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Annuelle CTA - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE CTA\r\n(_) Contrôle électrique des moteurs des ventilateurs (mesure intensité, contrôle isolement, liaison de masse)\r\n(_) Contrôle de l'étalonnage des appareils de mesure\r\n(_) Contrôle de l'état des soufflets et des plots anti-vibratiles\r\n(_) Nettoyage complet du caisson\r\n** VARIATEUR DE VITESSE**\r\n(_) Contrôle de l'état général\r\n(_) Vérification des paramètres électriques\r\n(_) Vérification des protections et sécurités\r\n(_) Contrôle des paramètres de commande\r\n(_) Nettoyage, dépoussiérage\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  ","Fait vérification générale pour mise à l&#8217;arrêt Fait validation fonctionnement mode vacances depuis GTC.\n - ERDU - 27-07-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:09"]
[5666,"Gammes fusionnées sur CTA_017_B301","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_017_B301","CTA Atelier",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,"B3","Toiture","B301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-07-31","03:50:00",null,null,"2017-06-30",null,"5.00","2017-07-04",null,"3.00","2017-07-05","09:00:00","1.00","2017-07-05","12:00:00","3.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Annuelle CTA - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE CTA\r\n(_) Contrôle électrique des moteurs des ventilateurs (mesure intensité, contrôle isolement, liaison de masse)\r\n(_) Contrôle de l'étalonnage des appareils de mesure\r\n(_) Contrôle de l'état des soufflets et des plots anti-vibratiles\r\n(_) Nettoyage complet du caisson\r\n** VARIATEUR DE VITESSE**\r\n(_) Contrôle de l'état général\r\n(_) Vérification des paramètres électriques\r\n(_) Vérification des protections et sécurités\r\n(_) Contrôle des paramètres de commande\r\n(_) Nettoyage, dépoussiérage\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  "," fait selon gamme, fait nettoyage complet des caissons intérieurs comme extérieur. Fait dépoussiérage du variateur, apparition d'une tache sur l'écran en face avant sinon fonctionnement ok. voir pièce jointe pour la suite.\n - ERDU - 05-07-2017 - Temps passé : 3.00 h (DURAK Ertan ERDU=3.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:08"]
[5667,"G_JEZA_Mensuelle pompes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_C011","Ensemble des pompes s-s C",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C0","Rdc bâtiment C","C011","Sous-station","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-06-30","03:49:00",null,null,"2017-06-30",null,"5.00","2017-07-04",null,"1.00","2017-07-04","11:00:00","1.00","2017-07-04","12:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, ctrl visuel ok. test de permutation ok\n - ERDU - 04-07-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:08"]
[5668,"G_JEZA_Mensuelle pompes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_W0CHA","Ensemble des pompes chaufferie",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","W","Extérieur",null,"W0","Extérieur","W0CHA","Chaufferie","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-06-30","03:49:00",null,null,"2017-06-30",null,"5.00","2017-07-04",null,"1.00","2017-07-04","13:00:00","1.00","2017-07-04","14:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, ctrl visuel ok. test de permutation ok\n - ERDU - 04-07-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:08"]
[5669,"G_JEZA_Mensuelle pompes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_B008","Ensemble des pompes s-s B",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,"B0","Rdc bâtiment B","B008","Local Sous Station","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-06-30","03:49:00",null,null,"2017-06-30",null,"5.00","2017-07-04",null,"1.00","2017-07-04","15:00:00","1.00","2017-07-04","16:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, ctrl visuel ok. test de permutation ok\n - ERDU - 04-07-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:08"]
[5670,"G_JEZA_Mensuelle pompes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_E0CHA","Ensemble des pompes s-s E",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","E","Bâtiment E - Logement",null,"E0","Rdc étage bâtiment E","E0CHA","Chaufferie logement","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-06-30","03:49:00",null,null,"2017-06-30",null,"5.00","2017-07-04",null,"1.00","2017-07-04","16:00:00","1.00","2017-07-04","17:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, ctrl visuel ok. test de permutation ok\n - ERDU - 04-07-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:08"]
[5671,"G_JEZA_Mensuelle pompes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_A052","Ensemble des pompes s-s A",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A0","Rdc bâtiment A","A052","Local technique électrique","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-06-30","03:49:00",null,null,"2017-06-30",null,"5.00","2017-07-04",null,"1.00","2017-07-06","09:00:00","1.00","2017-07-06","10:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme,\n - ERDU - 06-07-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:09"]
[5672,"G_JEZA_Mensuelle trait. d'eau","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","TRE","Traitement d'eau","TRE_ENS_W0CHA","Traitement d'eau chaufferie",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","W","Extérieur",null,"W0","Extérieur","W0CHA","Chaufferie","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-06-30","03:49:00",null,null,"2017-06-30",null,"5.00","2017-07-04",null,"1.00","2017-07-03","13:00:00","1.00","2017-07-03","14:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle trait. d'eau - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE TRAITEMENT D'EAU (CHAUFFERIE)\r\n** POMPE DOSEUSE **\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement de la pompe doseuse\r\n** DESEMBOUEUR**\r\n(_) Vérification de la perte de charge\r\n(_) Chasse\r\n","Consignes particulières équipement : Pompe doseuse MEDOX B4\r\nFiltre de lavage à contre courant CILLIT, Multipur M DN25\r\nDécanteur de boue CILLIT, FMC31/50 (FG2)\n***\n ","fait selon gamme, nettoyage du filtre + noyau magnétique\n - ERDU - 03-07-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:08"]
[5676,"G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","RDE","Ronde technique","RDE_001_XXXX","Ronde technique EISE",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-07-03","03:51:00",null,null,"2017-07-03",null,"5.00","2017-07-07",null,"4.00","2017-07-05","13:00:00","1.00","2017-07-05","17:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech - Périodicité : 1 S \r\n\r\nRONDE TECHNIQUE\r\n** Local HT **\r\n(_) Vérification visuelle, et sonore des différents éléments \r\n(_) Vérification l'état de propreté du local\r\n**Local chaufferie**\r\n(_) Vérifier l'absence de fuite (eau, gaz)\r\n(_) Vérifier l'état de propreté du local\r\n(_) Vérifier le niveau de sel adoucisseur et produit de traitement d'eau\r\n(_) Contrôler les températures de départ\r\n** Locaux techniques**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des pompes\r\n(_) Vérification visuelle, sonore des armoires électriques\r\n(_) Vérifier l'absence de fuites\r\n**Sécurté incendie**\r\n(_) Contrôler l'absence d'alarme sur le SSI\r\n** GTB/GTC**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des installations\r\n** Chambres froides**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des compresseurs\r\n(_) Contrôler les températures des chambres froides\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme.\n - ERDU - 05-07-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:08"]
[5679,"G_JEZA_Semestrielle EC sol.","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","SOL","Préparateur EC solaire","SOL_001_E0CHA","Préparateur EC solaire",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","E","Bâtiment E - Logement",null,"E0","Rdc étage bâtiment E","E0CHA","Chaufferie logement","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-07-03","03:51:00",null,null,"2017-07-03",null,"5.00","2017-07-07",null,"3.00","2017-07-07","15:00:00","4.00","2017-07-10","09:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Semestrielle EC sol. - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE PREPARATEUR SOLAIRE\r\n(_) Relevé des températures d'échange\r\n(_) Contrôle approfondi de l'état général de l'échangeur\r\n(_) Nettoyage et dépoussiérage\r\n(_) Contrôle et tarage des appareils de sécurité\r\n(_) Contrôle et manœuvre de l'ensemble des vannes\r\n"," "," fait selon gamme, fait vérification visuel +vérif. des vannes. reste à faire tarage des appareils de sécurité\r\n - ERDU - 07-07-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\r\nReste à faire le tarage et le contrôle des appareils de sécurité (seras fait en septembre par ETH)\n - ERDU - 10-07-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:09"]
[5680,"G_JEZA_Annuelle capt. solaire","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CLS","Capteur solaire","CLS_001_E0CHA","Capteurs solaires",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","E","Bâtiment E - Logement",null,"E0","Rdc étage bâtiment E","E0CHA","Chaufferie logement","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-07-03","03:51:00",null,null,"2017-07-03",null,"5.00","2017-07-07",null,"3.00","2017-07-07","11:00:00","1.00","2017-07-07","15:00:00","3.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Annuelle capt. solaire - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE CAPTEURS SOLAIRES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Vérification de l'absence de fuite\r\n(_) Vérification lecture thermomètre\r\n(_) Nettoyage et dépoussiérage\r\n(_) Analyse du glycol par un prestataire de service\r\n","Consignes particulières équipement : Quantité : 4\n***\n "," Fait vérification des panneaux. refait complément circuit glycolé + plusieurs purges car bulle d'air dans le circuit difficile à extraire. fonctionnement ok\n - ERDU - 07-07-2017 - Temps passé : 3.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00;DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:09"]
[5681,"G_JEZA_Annuelle capt. solaire","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CLS","Capteur solaire","CLS_001_C301","Capteurs solaires",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C3","Toiture","C301","Terrasse R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-07-03","03:51:00",null,null,"2017-07-03",null,"5.00","2017-07-07",null,"6.00","2017-07-07","00:00:00","1.00","2017-07-07","00:00:00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Annuelle capt. solaire - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE CAPTEURS SOLAIRES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Vérification de l'absence de fuite\r\n(_) Vérification lecture thermomètre\r\n(_) Nettoyage et dépoussiérage\r\n(_) Analyse du glycol par un prestataire de service\r\n","Consignes particulières équipement : Quantité : 4\n***\n ","Le circuit solaire bat C a été mis hors service début 2016 en accord avec Région. Gamme suspendue\n - ERDU - 07-07-2017 - Temps passé : 0.00 h (DURAK Ertan ERDU=0.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:09"]
[5682,"G_JEZA_Annuelle hottes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"ECU","Equipements de cuisine","HOT","Hottes de cuisine","HOT_001_C142","hotte cuisine",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C1","1er étage bâtiment C","C142","Cuisson","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-07-03","03:51:00",null,null,"2017-07-03",null,"5.00","2017-07-07",null,"3.00","2017-06-28","13:00:00","1.00","2017-06-28","17:30:00","3.50","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Annuelle hottes - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE HOTTES\r\n(_) Entretien par un prestataire de service\r\n(_) Archiver la fiche d'intervention\r\n\r\n"," "," prestation effectuée le 28/06/2017 par IGIENAIR Fiche d'intervention 224869 1 plafond filtrant 10*3.5m ; 48 filtres à chocs\n - ERDU - 28-06-2017 - Temps passé : 3.50 h (Sous-traitant Eiffage Services STES=3.00;DURAK Ertan ERDU=0.50)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:08"]
[5683,"G_JEZA_Annuelle hottes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"ECU","Equipements de cuisine","HOT","Hottes de cuisine","HOT_002_C007","hotte laverie",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C0","Rdc bâtiment C","C007","Laverie","C2",null,null,null,null,null,null,"2016-07-03","03:51:00",null,null,"2017-07-03",null,"5.00","2017-07-07",null,"3.00","2017-07-17","08:00:00","1.00","2017-07-17","11:00:00","3.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Annuelle hottes - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE HOTTES\r\n(_) Entretien par un prestataire de service\r\n(_) Archiver la fiche d'intervention\r\n\r\n"," "," 1. zone de lavage avec convoyeur: fait nettoyage et vérification de l'extracteur laverie (dans local CTA) 2. zone lave batteries : fait vérification de cet extracteur (en extérieur devant le local CTA)\n - ERDU - 17-07-2017 - Temps passé : 3.00 h (DURAK Ertan ERDU=3.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:09"]
[5685,"G_JEZA_Mensuelle rel. compteur","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CFO","Courant Fort","COE","Compteur électrique","COE_ENS_XXXX","Ensemble compteurs électriques",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-07-04","03:51:00",null,null,"2017-07-04",null,"5.00","2017-07-08",null,"4.00","2017-07-03","09:00:00","1.00","2017-07-03","13:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Mensuelle rel. compteur - Périodicité : 1 M \r\n\r\nRELEVE DES COMPTEURS PRINCIPAUX\r\n(_) Compteurs d'eau\r\n(_) Compteurs énergie\r\n(_) Compteurs électrique\r\n(_) Compteurs gaz\r\n\r\n"," ","fait selon gamme,\n - ERDU - 03-07-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:08"]
[5690,"G_JEZA_Mensuelle but","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"ESO","Equipements sportifs","BUT","But (football,handball,basket)","BUT_ENS_D001","But (football, handball, basket)",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-07-05","03:49:00",null,null,"2017-07-05",null,"5.00","2017-07-09",null,"1.00","2017-07-06","10:00:00","1.00","2017-07-06","11:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle but - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE BUT\r\n(_) Contrôle visuel de l'état de corrosion des points de soudure et de la visserie\r\n(_) Contrôle de l'état des fixations, resserrage\r\n(_) Contrôle des fixations (pas de fixation ouverte, état protection ressort, ....)\r\n\r\n"," ","fait selon gamme,\n - ERDU - 06-07-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:09"]
[5691,"G_JEZA_Mensuelle portes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"SOE","Second oeuvre","POR","Porte / trappes","POR_ENS_AXXX","Portes / trappes A",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-07-06","03:48:00",null,null,"2017-07-06",null,"5.00","2017-07-10",null,"2.00","2017-07-06","11:00:00","1.00","2017-07-06","13:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle portes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE PORTES / TRAPPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Vérification du bon fonctionnement du système de fermeture ouverture\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement des ouvrants et mise en jeu si nécessaire\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme,\n - ERDU - 06-07-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:09"]
[5692,"Gammes fusionnées sur CTA_001_A301","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_001_A301","CTA Enseignement n°1",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-07-10","03:50:00",null,null,"2017-07-06",null,"5.00","2017-07-10",null,"3.00","2017-07-11","09:00:00","1.00","2017-07-11","12:00:00","3.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Annuelle CTA - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE CTA\r\n(_) Contrôle électrique des moteurs des ventilateurs (mesure intensité, contrôle isolement, liaison de masse)\r\n(_) Contrôle de l'étalonnage des appareils de mesure\r\n(_) Contrôle de l'état des soufflets et des plots anti-vibratiles\r\n(_) Nettoyage complet du caisson\r\n** VARIATEUR DE VITESSE**\r\n(_) Contrôle de l'état général\r\n(_) Vérification des paramètres électriques\r\n(_) Vérification des protections et sécurités\r\n(_) Contrôle des paramètres de commande\r\n(_) Nettoyage, dépoussiérage\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  ","fait selon gamme + nettoyage du local et du caisson + contrôle du fonctionnement au niveau de la GTC et dans local CTA\n - ERDU - 11-07-2017 - Temps passé : 3.00 h (DURAK Ertan ERDU=3.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:09"]
[5693,"Gammes fusionnées sur CTA_002_A301","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_002_A301","CTA Enseignement n°2",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-07-10","03:50:00",null,null,"2017-07-06",null,"5.00","2017-07-10",null,"3.00","2017-07-17","11:00:00","1.00","2017-07-17","15:00:00","3.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Annuelle CTA - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE CTA\r\n(_) Contrôle électrique des moteurs des ventilateurs (mesure intensité, contrôle isolement, liaison de masse)\r\n(_) Contrôle de l'étalonnage des appareils de mesure\r\n(_) Contrôle de l'état des soufflets et des plots anti-vibratiles\r\n(_) Nettoyage complet du caisson\r\n** VARIATEUR DE VITESSE**\r\n(_) Contrôle de l'état général\r\n(_) Vérification des paramètres électriques\r\n(_) Vérification des protections et sécurités\r\n(_) Contrôle des paramètres de commande\r\n(_) Nettoyage, dépoussiérage\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  "," fait selon gamme, fait vérif. générale et mise à l'arrêt . CTA mise à l'arrêt pour les vacances. validation du mode vacances depuis GTC\n - ERDU - 17-07-2017 - Temps passé : 3.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00;DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:09"]
[5694,"Gammes fusionnées sur CTA_003_A301","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_003_A301","CTA Enseignement n°3",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-07-10","03:50:00",null,null,"2017-07-06",null,"5.00","2017-07-10",null,"3.00","2017-07-20","13:00:00","1.00","2017-07-20","16:00:00","3.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Annuelle CTA - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE CTA\r\n(_) Contrôle électrique des moteurs des ventilateurs (mesure intensité, contrôle isolement, liaison de masse)\r\n(_) Contrôle de l'étalonnage des appareils de mesure\r\n(_) Contrôle de l'état des soufflets et des plots anti-vibratiles\r\n(_) Nettoyage complet du caisson\r\n** VARIATEUR DE VITESSE**\r\n(_) Contrôle de l'état général\r\n(_) Vérification des paramètres électriques\r\n(_) Vérification des protections et sécurités\r\n(_) Contrôle des paramètres de commande\r\n(_) Nettoyage, dépoussiérage\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  ","Fait vérif générale et mise à l'arrêt . CTA mise à l'arrêt pour les vacances. validation du mode vacances depuis GTC\n - ERDU - 20-07-2017 - Temps passé : 3.00 h (DURAK Ertan ERDU=3.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:09"]
[5695,"Gammes fusionnées sur CTA_004_A301","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_004_A301","CTA Enseignement n°4",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-07-10","03:50:00",null,null,"2017-07-06",null,"5.00","2017-07-10",null,"3.00","2017-07-25","08:00:00","1.00","2017-07-25","11:00:00","3.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Annuelle CTA - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE CTA\r\n(_) Contrôle électrique des moteurs des ventilateurs (mesure intensité, contrôle isolement, liaison de masse)\r\n(_) Contrôle de l'étalonnage des appareils de mesure\r\n(_) Contrôle de l'état des soufflets et des plots anti-vibratiles\r\n(_) Nettoyage complet du caisson\r\n** VARIATEUR DE VITESSE**\r\n(_) Contrôle de l'état général\r\n(_) Vérification des paramètres électriques\r\n(_) Vérification des protections et sécurités\r\n(_) Contrôle des paramètres de commande\r\n(_) Nettoyage, dépoussiérage\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  "," Fait vérif générale et mise à l'arrêt . CTA mise à l'arrêt pour les vacances. validation du mode vacances depuis GTC. fait nettoyage du local et des caissons. voir pièce jointe.\n - ERDU - 25-07-2017 - Temps passé : 3.00 h (DURAK Ertan ERDU=3.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:09"]
[5696,"Gammes fusionnées sur CTA_005_A301","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_005_A301","CTA Enseignement n°5",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-07-10","03:50:00",null,null,"2017-07-06",null,"5.00","2017-07-10",null,"3.00","2017-07-25","11:00:00","1.00","2017-07-25","14:00:00","3.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Annuelle CTA - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE CTA\r\n(_) Contrôle électrique des moteurs des ventilateurs (mesure intensité, contrôle isolement, liaison de masse)\r\n(_) Contrôle de l'étalonnage des appareils de mesure\r\n(_) Contrôle de l'état des soufflets et des plots anti-vibratiles\r\n(_) Nettoyage complet du caisson\r\n** VARIATEUR DE VITESSE**\r\n(_) Contrôle de l'état général\r\n(_) Vérification des paramètres électriques\r\n(_) Vérification des protections et sécurités\r\n(_) Contrôle des paramètres de commande\r\n(_) Nettoyage, dépoussiérage\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  "," Fait vérif générale et mise à l'arrêt . CTA mise à l'arrêt pour les vacances. validation du mode vacances depuis GTC. fait nettoyage du local + des caissons. voir pièce jointe.\n - ERDU - 25-07-2017 - Temps passé : 3.00 h (DURAK Ertan ERDU=3.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:09"]
[5697,"G_JEZA_Mensuelle chaudière","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CHG","Chaudières","CHG_ENS_XXXX","Ensemble des chaudières",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-07-06","03:49:00",null,null,"2017-07-06",null,"5.00","2017-07-10",null,"4.00","2017-07-13","08:00:00","1.00","2017-07-13","12:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle chaudière - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CHAUDIERES\r\n(_) Contrôle du fonctionnement\r\n(_) Relevé des températures entrée/sortie par chaudière\r\n(_) Examen visuel pour détection fuites et corrosion, contrôle des supports et fixations\r\n(_) Purges en points hauts (si nécessaire)\r\n(_) Extraction d'eau (chasse rapide si nécessaire)\r\n(_) Appoint d'eau (si nécessaire)\r\n(_) Vérification des appareils de sécurité\r\n(_) Contrôle du rendement de combustion\r\n"," "," fait selon gamme. chaufferie lycée Rq: chaudière 1 en fonctionnement, la pompes 1 été est en fonctionnement avec une pression du circuit à 2.4 bars. température aller:74°c retour: 74°ctempérature chaudière:73°C. Le contrôle visuel, appoint d'eau ok, suppresseur ok (1.8 bars et 36%) (valeur affiché en chaufferie), voir carnet d'entretien pour le rendement de la combustion, permutation des pompes ok. chaufferie logement : chaudière 1 en fonctionnement eau à 70°c température chaudière 77°C. départ circuit 79°c retour 79°c. circuit à 1.7 bars. contrôle visuelle ok, permutation des pompes ok\n - ERDU - 13-07-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:09"]
[5699,"G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","RDE","Ronde technique","RDE_001_XXXX","Ronde technique EISE",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-07-10","03:50:00",null,null,"2017-07-10",null,"5.00","2017-07-14",null,"4.00","2017-07-10","09:00:00","1.00","2017-07-10","13:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech - Périodicité : 1 S \r\n\r\nRONDE TECHNIQUE\r\n** Local HT **\r\n(_) Vérification visuelle, et sonore des différents éléments \r\n(_) Vérification l'état de propreté du local\r\n**Local chaufferie**\r\n(_) Vérifier l'absence de fuite (eau, gaz)\r\n(_) Vérifier l'état de propreté du local\r\n(_) Vérifier le niveau de sel adoucisseur et produit de traitement d'eau\r\n(_) Contrôler les températures de départ\r\n** Locaux techniques**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des pompes\r\n(_) Vérification visuelle, sonore des armoires électriques\r\n(_) Vérifier l'absence de fuites\r\n**Sécurté incendie**\r\n(_) Contrôler l'absence d'alarme sur le SSI\r\n** GTB/GTC**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des installations\r\n** Chambres froides**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des compresseurs\r\n(_) Contrôler les températures des chambres froides\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme,\n - ERDU - 10-07-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:09"]
[5704,"G_JEZA_Semestrielle surpres.","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"PSA","Plomberie Sanitaire","SUR","Surpresseur","SUR_001_W0CHA","Surpresseur",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","W","Extérieur",null,"W0","Extérieur","W0CHA","Chaufferie","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-07-10","03:50:00",null,null,"2017-07-10",null,"5.00","2017-07-14",null,"2.00","2017-07-06","13:00:00","1.00","2017-07-06","15:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Semestrielle surpres. - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE SURPRESSEUR\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement\r\n(_) Contrôle du réglage pressostat\r\n(_) Contrôler l'absence de fuite\r\n(_) Dépoussiérage\r\n"," ","fait selon gamme, fait test, fonctionnement => ok\n - ERDU - 06-07-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:09"]
[5707,"G_JEZA_Mensuelle portes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"SOE","Second oeuvre","POR","Porte / trappes","POR_ENS_BXXX","Portes / trappes B",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-07-13","03:49:00",null,null,"2017-07-13",null,"5.00","2017-07-17",null,"2.00","2017-07-17","15:00:00","1.00","2017-07-17","17:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle portes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE PORTES / TRAPPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Vérification du bon fonctionnement du système de fermeture ouverture\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement des ouvrants et mise en jeu si nécessaire\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme,\n - ERDU - 17-07-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:09"]
[5708,"Gammes fusionnées sur CTA_006_A301","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_006_A301","CTA Administration",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-07-17","03:50:00",null,null,"2017-07-13",null,"5.00","2017-07-17",null,"3.00","2017-07-26","08:00:00","1.00","2017-07-26","11:00:00","3.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Annuelle CTA - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE CTA\r\n(_) Contrôle électrique des moteurs des ventilateurs (mesure intensité, contrôle isolement, liaison de masse)\r\n(_) Contrôle de l'étalonnage des appareils de mesure\r\n(_) Contrôle de l'état des soufflets et des plots anti-vibratiles\r\n(_) Nettoyage complet du caisson\r\n** VARIATEUR DE VITESSE**\r\n(_) Contrôle de l'état général\r\n(_) Vérification des paramètres électriques\r\n(_) Vérification des protections et sécurités\r\n(_) Contrôle des paramètres de commande\r\n(_) Nettoyage, dépoussiérage\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  "," Fait vérification générale pour mise à l&#8217;arrêt Fait validation fonctionnement mode vacances depuis GTC. CTA mise à l'arrêt pour les vacances. fait nettoyage du local + des caissons. voir pièce jointe pour plus de détail.\n - ERDU - 26-07-2017 - Temps passé : 3.00 h (DURAK Ertan ERDU=3.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:09"]
[5709,"Gammes fusionnées sur CTA_007_A301","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_007_A301","CTA Greta",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-07-17","03:50:00",null,null,"2017-07-13",null,"5.00","2017-07-17",null,"3.00","2017-07-27","08:00:00","1.00","2017-07-27","11:00:00","3.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Annuelle CTA - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE CTA\r\n(_) Contrôle électrique des moteurs des ventilateurs (mesure intensité, contrôle isolement, liaison de masse)\r\n(_) Contrôle de l'étalonnage des appareils de mesure\r\n(_) Contrôle de l'état des soufflets et des plots anti-vibratiles\r\n(_) Nettoyage complet du caisson\r\n** VARIATEUR DE VITESSE**\r\n(_) Contrôle de l'état général\r\n(_) Vérification des paramètres électriques\r\n(_) Vérification des protections et sécurités\r\n(_) Contrôle des paramètres de commande\r\n(_) Nettoyage, dépoussiérage\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  "," Fait vérification générale pour mise à l&#8217;arrêt Fait validation fonctionnement mode vacances depuis GTC. fait nettoyage du local cta + des caissons cta.\n - ERDU - 27-07-2017 - Temps passé : 3.00 h (DURAK Ertan ERDU=3.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:09"]
[5710,"Gammes fusionnées sur CTA_008_A187","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_008_A187","CTA Amphitéâtre",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A1","1er étage bâtiment A","A187","CTA amphithéâtre","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-07-17","03:50:00",null,null,"2017-07-13",null,"5.00","2017-07-17",null,"3.00","2017-07-29","08:00:00","1.00","2017-07-29","10:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Annuelle CTA - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE CTA\r\n(_) Contrôle électrique des moteurs des ventilateurs (mesure intensité, contrôle isolement, liaison de masse)\r\n(_) Contrôle de l'étalonnage des appareils de mesure\r\n(_) Contrôle de l'état des soufflets et des plots anti-vibratiles\r\n(_) Nettoyage complet du caisson\r\n** VARIATEUR DE VITESSE**\r\n(_) Contrôle de l'état général\r\n(_) Vérification des paramètres électriques\r\n(_) Vérification des protections et sécurités\r\n(_) Contrôle des paramètres de commande\r\n(_) Nettoyage, dépoussiérage\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  ","Fait vérif générale pour mise à l'arrêt . validation du mode vacances depuis GTC. fait nettoyage du local cta et des caisson cta.\n - ERDU - 29-07-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:09"]
[5713,"G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","RDE","Ronde technique","RDE_001_XXXX","Ronde technique EISE",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-07-17","03:50:00",null,null,"2017-07-17",null,"5.00","2017-07-21",null,"4.00","2017-07-18","08:00:00","1.00","2017-07-18","12:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech - Périodicité : 1 S \r\n\r\nRONDE TECHNIQUE\r\n** Local HT **\r\n(_) Vérification visuelle, et sonore des différents éléments \r\n(_) Vérification l'état de propreté du local\r\n**Local chaufferie**\r\n(_) Vérifier l'absence de fuite (eau, gaz)\r\n(_) Vérifier l'état de propreté du local\r\n(_) Vérifier le niveau de sel adoucisseur et produit de traitement d'eau\r\n(_) Contrôler les températures de départ\r\n** Locaux techniques**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des pompes\r\n(_) Vérification visuelle, sonore des armoires électriques\r\n(_) Vérifier l'absence de fuites\r\n**Sécurté incendie**\r\n(_) Contrôler l'absence d'alarme sur le SSI\r\n** GTB/GTC**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des installations\r\n** Chambres froides**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des compresseurs\r\n(_) Contrôler les températures des chambres froides\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme,\n - ERDU - 18-07-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:09"]
[5720,"G_JEZA_Annuelle aérotherme","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","AET","Aérothermes","AET_001_C301","Aérotherme circuit solaire",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C3","Toiture","C301","Terrasse R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-07-17","03:50:00",null,null,"2017-07-17",null,"5.00","2017-07-21",null,"2.00","2017-07-07","00:00:00","1.00","2017-07-07","00:00:00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Annuelle aérotherme - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE AEROTHERME\r\n(_) Vérification de bon fonctionnement, nettoyage de la volute et du moteur\r\n(_) Contrôle de régulation\r\n(_) Contrôle électrique du moteur (mesure intensité, contrôle isolement, liaison de masse)\r\n(_) Graissage des paliers, contrôle des roulements\r\n(_) Contrôle des ancrages et des fixations, vérification des plots anti-vibratiles.\r\n(_) Essais de fonctionnement en manuel\r\n\r\n"," ","Le circuit solaire bat C a été mis hors service début 2016 en accord avec Région. Gamme suspendue\n - ERDU - 07-07-2017 - Temps passé : 0.00 h (DURAK Ertan ERDU=0.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:09"]
[5723,"G_JEZA_Mensuelle portes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"SOE","Second oeuvre","POR","Porte / trappes","POR_ENS_CXXX","Portes / trappes C",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-07-20","03:50:00",null,null,"2017-07-20",null,"5.00","2017-07-24",null,"2.00","2017-07-18","13:00:00","1.00","2017-07-18","15:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle portes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE PORTES / TRAPPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Vérification du bon fonctionnement du système de fermeture ouverture\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement des ouvrants et mise en jeu si nécessaire\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme.\n - ERDU - 18-07-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:09"]
[5724,"Gammes fusionnées sur CTA_009_C2CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_009_C2CTA","CTA Salle à Manger",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C2CTA","Local CTA","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-07-24","03:50:00",null,null,"2017-07-20",null,"5.00","2017-07-24",null,"3.00","2017-07-28","08:00:00","1.00","2017-07-28","10:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Annuelle CTA - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE CTA\r\n(_) Contrôle électrique des moteurs des ventilateurs (mesure intensité, contrôle isolement, liaison de masse)\r\n(_) Contrôle de l'étalonnage des appareils de mesure\r\n(_) Contrôle de l'état des soufflets et des plots anti-vibratiles\r\n(_) Nettoyage complet du caisson\r\n** VARIATEUR DE VITESSE**\r\n(_) Contrôle de l'état général\r\n(_) Vérification des paramètres électriques\r\n(_) Vérification des protections et sécurités\r\n(_) Contrôle des paramètres de commande\r\n(_) Nettoyage, dépoussiérage\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  ","Fait vérif générale pour mise à l'arrêt . validation du mode vacances depuis GTC. fait nettoyage du local cta et des caisson cta.\n - ERDU - 28-07-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:09"]
[5725,"Gammes fusionnées sur CTA_010_C2CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_010_C2CTA","CTA Buanderie",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C2CTA","Local CTA","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-07-24","03:50:00",null,null,"2017-07-20",null,"5.00","2017-07-24",null,"3.00","2017-07-28","10:00:00","1.00","2017-07-28","12:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Annuelle CTA - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE CTA\r\n(_) Contrôle électrique des moteurs des ventilateurs (mesure intensité, contrôle isolement, liaison de masse)\r\n(_) Contrôle de l'étalonnage des appareils de mesure\r\n(_) Contrôle de l'état des soufflets et des plots anti-vibratiles\r\n(_) Nettoyage complet du caisson\r\n** VARIATEUR DE VITESSE**\r\n(_) Contrôle de l'état général\r\n(_) Vérification des paramètres électriques\r\n(_) Vérification des protections et sécurités\r\n(_) Contrôle des paramètres de commande\r\n(_) Nettoyage, dépoussiérage\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  ","Fait vérif générale pour mise à l'arrêt . validation du mode vacances depuis GTC. fait nettoyage du local cta et des caisson cta.\n - ERDU - 28-07-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:09"]
[5726,"Gammes fusionnées sur CTA_011_C2CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_011_C2CTA","CTA Laverie",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C2CTA","Local CTA","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-07-24","03:50:00",null,null,"2017-07-20",null,"5.00","2017-07-24",null,"3.00","2017-07-28","13:00:00","1.00","2017-07-28","15:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Annuelle CTA - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE CTA\r\n(_) Contrôle électrique des moteurs des ventilateurs (mesure intensité, contrôle isolement, liaison de masse)\r\n(_) Contrôle de l'étalonnage des appareils de mesure\r\n(_) Contrôle de l'état des soufflets et des plots anti-vibratiles\r\n(_) Nettoyage complet du caisson\r\n** VARIATEUR DE VITESSE**\r\n(_) Contrôle de l'état général\r\n(_) Vérification des paramètres électriques\r\n(_) Vérification des protections et sécurités\r\n(_) Contrôle des paramètres de commande\r\n(_) Nettoyage, dépoussiérage\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  ","Fait vérif générale pour mise à l'arrêt . validation du mode vacances depuis GTC. fait nettoyage du local cta et des caisson cta.\n - ERDU - 28-07-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:09"]
[5727,"Gammes fusionnées sur CTA_012_C2CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_012_C2CTA","CTA Cuisson",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C2CTA","Local CTA","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-07-24","03:50:00",null,null,"2017-07-20",null,"5.00","2017-07-24",null,"3.00","2017-07-28","15:00:00","1.00","2017-07-31","09:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Annuelle CTA - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE CTA\r\n(_) Contrôle électrique des moteurs des ventilateurs (mesure intensité, contrôle isolement, liaison de masse)\r\n(_) Contrôle de l'étalonnage des appareils de mesure\r\n(_) Contrôle de l'état des soufflets et des plots anti-vibratiles\r\n(_) Nettoyage complet du caisson\r\n** VARIATEUR DE VITESSE**\r\n(_) Contrôle de l'état général\r\n(_) Vérification des paramètres électriques\r\n(_) Vérification des protections et sécurités\r\n(_) Contrôle des paramètres de commande\r\n(_) Nettoyage, dépoussiérage\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  "," concernant le soufflage, Fait vérif générale pour mise à l'arrêt . validation du mode vacances depuis GTC. fait nettoyage du local cta et des caisson cta.\n - ERDU - 31-07-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00;DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:09"]
[5735,"G_JEZA_Trimestrielle GTC","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CFA","Courant Faible","GTC","GTC","GTC_ENS_XXXX","GTB / GTC",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-07-22","14:02:00",null,null,"2017-01-09",null,"5.00","2017-01-13",null,"2.00","2017-01-12","15:00:00","1.00","2017-01-12","17:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Trimestrielle GTC - Périodicité : 13 S \r\n\r\n(_) Tests gamme annuelle courant faible => tester 5 points par échantillonnage\r\n(_) Tests télétransmeteur sofratel alarmes critiques\r\n\r\n"," "," fait test alarme intrusion + télétransmission SOFRATEL. fait test défaut onduleur. fait test d'encrassement des filtres CTA. fait test du mode antigel des CTA. fait test température bas des chambres froide.\n - ERDU - 12-01-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:03"]
[5736,"G_JEZA_Trimestrielle GTC","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CFA","Courant Faible","GTC","GTC","GTC_ENS_XXXX","GTB / GTC",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-07-22","14:02:00",null,null,"2017-07-10",null,"5.00","2017-07-14",null,"2.00","2017-07-13","00:00:00","8.00","2017-07-20","10:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Trimestrielle GTC - Périodicité : 13 S \r\n\r\n(_) Tests gamme annuelle courant faible => tester 5 points par échantillonnage\r\n(_) Tests télétransmeteur sofratel alarmes critiques\r\n\r\n"," "," fait test alarme intrusion + télétransmission SOFRATEL + fait test température bas des chambres froide + fait test température bouclage ECS cuisine + fait test température bas internat + fait test défaut chaudières logement \r\n - ERDU - 13-07-2017 - Temps passé : 0.00 h (DURAK Ertan ERDU=0.00)\n - ERDU - 20-07-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:09"]
[5739,"G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","RDE","Ronde technique","RDE_001_XXXX","Ronde technique EISE",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-07-24","03:50:00",null,null,"2017-07-24",null,"5.00","2017-07-28",null,"4.00","2017-07-24","08:00:00","1.00","2017-07-24","12:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech - Périodicité : 1 S \r\n\r\nRONDE TECHNIQUE\r\n** Local HT **\r\n(_) Vérification visuelle, et sonore des différents éléments \r\n(_) Vérification l'état de propreté du local\r\n**Local chaufferie**\r\n(_) Vérifier l'absence de fuite (eau, gaz)\r\n(_) Vérifier l'état de propreté du local\r\n(_) Vérifier le niveau de sel adoucisseur et produit de traitement d'eau\r\n(_) Contrôler les températures de départ\r\n** Locaux techniques**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des pompes\r\n(_) Vérification visuelle, sonore des armoires électriques\r\n(_) Vérifier l'absence de fuites\r\n**Sécurté incendie**\r\n(_) Contrôler l'absence d'alarme sur le SSI\r\n** GTB/GTC**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des installations\r\n** Chambres froides**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des compresseurs\r\n(_) Contrôler les températures des chambres froides\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme\n - ERDU - 24-07-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:09"]
[5742,"G_JEZA_Semestrielle voirie","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"VRD","Voirie et Réseaux Divers","VOI","Voirie","VOI_ENS_W0XX","Voirie",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","W","Extérieur",null,"W0","Extérieur",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-07-24","03:50:00",null,null,"2017-07-24",null,"5.00","2017-07-28",null,"4.00","2017-07-21","08:00:00","1.00","2017-07-21","12:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Semestrielle voirie - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE VOIRIE\r\n(_) Examen visuel de l'état de l'enrobé, des trottoirs, des bordures, de la signalisation…\r\n(_) Garnissage des joints vides des pavés, dalles et remplacement des éléments défectueux (si nécessaire)\r\n(_) Garnissage des joints vides des bordures, caniveaux et remplacement des éléments défectueux (si nécessaire)\r\n(_) Collage des joints d'enrobé et reprise des fissures avec du bitume (si nécessaire)\r\n(_) Bouchage des nids de poule dans les chaussées en enrobé avec de l'enrobé à chaud (si nécessaire)\r\n(_) Reprise des fissures du dallage béton avec du mortier de résine (si nécessaire)\r\n"," ","fait selon gamme, fait remise en état des fissures et des nids de poule. voir plan des réparations en rouge en pièce jointe.\n - ERDU - 21-07-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:09"]
[5743,"G_JEZA_Semestrielle parvis","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"VRD","Voirie et Réseaux Divers","PAS","Parvis","PAS_001_W0XX","Parvis",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","W","Extérieur",null,"W0","Extérieur",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-07-24","03:50:00",null,null,"2017-07-24",null,"5.00","2017-07-28",null,"4.00","2017-07-24","13:00:00","1.00","2017-07-24","17:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Semestrielle parvis - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE PARVIS\r\n(_) Examen visuel de l'état de l'enrobé, des trottoirs, des bordures, de la signalisation…\r\n(_) Garnissage des joints vides des pavés, dalles et remplacement des éléments défectueux (si nécessaire)\r\n(_) Garnissage des joints vides des bordures, caniveaux et remplacement des éléments défectueux (si nécessaire)\r\n(_) Collage des joints d'enrobé et reprise des fissures avec du bitume (si nécessaire)\r\n(_) Bouchage des nids de poule dans les chaussées en enrobé avec de l'enrobé à chaud (si nécessaire)\r\n(_) Reprise des fissures du dallage béton avec du mortier de résine (si nécessaire)\r\n"," ","fait selon gamme, voir en pièce jointe les détails, les points ou ligne rouge représente les réparations de fissures.\n - ERDU - 24-07-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:09"]
[5744,"G_JEZA_Semestrielle cour récré","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"VRD","Voirie et Réseaux Divers","CRE","Cour de récréation","CRE_001_W0XX","Cour de récréation",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","W","Extérieur",null,"W0","Extérieur",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-07-24","03:50:00",null,null,"2017-07-24",null,"5.00","2017-07-28",null,"4.00","2017-07-21","13:00:00","1.00","2017-07-21","17:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Semestrielle cour récré - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE COUR DE RECREATION\r\n(_) Examen visuel de l'état de l'enrobé, des trottoirs, des bordures, de la signalisation…\r\n(_) Garnissage des joints vides des pavés, dalles et remplacement des éléments défectueux (si nécessaire)\r\n(_) Garnissage des joints vides des bordures, caniveaux et remplacement des éléments défectueux (si nécessaire)\r\n(_) Collage des joints d'enrobé et reprise des fissures avec du bitume (si nécessaire)\r\n(_) Bouchage des nids de poule dans les chaussées en enrobé avec de l'enrobé à chaud (si nécessaire)\r\n(_) Reprise des fissures du dallage béton avec du mortier de résine (si nécessaire)\r\n"," ","fait selon gamme, fait réparation des fissures avec du rebouche fissure spéciale bitume. voir détail en pièce jointe.\n - ERDU - 21-07-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:09"]
[5748,"G_JEZA_Mensuelle portes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"SOE","Second oeuvre","POR","Porte / trappes","POR_ENS_DXXX","Portes / trappes D",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-07-26","03:49:00",null,null,"2017-07-26",null,"5.00","2017-07-30",null,"2.00","2017-07-27","11:00:00","1.00","2017-07-27","14:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle portes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE PORTES / TRAPPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Vérification du bon fonctionnement du système de fermeture ouverture\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement des ouvrants et mise en jeu si nécessaire\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme\n - ERDU - 27-07-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00;DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:09"]
[5749,"G_JEZA_Mensuelle ascenseurs","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"AEL","Appareils élévateurs","ASC","Ascenseurs","ASC_ENS_XXXX","Ensemble ascenseurs",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-07-27","03:49:00",null,null,"2017-07-27",null,"5.00","2017-07-31",null,"2.00","2017-09-01","08:30:00","1.00","2017-09-01","10:30:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Mensuelle ascenseurs - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE ASCENSEURS\r\n(_) Entretien par un prestataire de service\r\n(_) Archiver la fiche d'intervention\r\n\r\n"," ","fait selon gamme, + accompagnement bureau veritas. voir carnet d'entretien et registre de sécurité\n - ERDU - 01-09-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:10"]
[5751,"G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","RDE","Ronde technique","RDE_001_XXXX","Ronde technique EISE",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-07-31","03:49:00",null,null,"2017-07-31",null,"5.00","2017-08-04",null,"4.00","2017-08-01","08:00:00","1.00","2017-08-01","12:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech - Périodicité : 1 S \r\n\r\nRONDE TECHNIQUE\r\n** Local HT **\r\n(_) Vérification visuelle, et sonore des différents éléments \r\n(_) Vérification l'état de propreté du local\r\n**Local chaufferie**\r\n(_) Vérifier l'absence de fuite (eau, gaz)\r\n(_) Vérifier l'état de propreté du local\r\n(_) Vérifier le niveau de sel adoucisseur et produit de traitement d'eau\r\n(_) Contrôler les températures de départ\r\n** Locaux techniques**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des pompes\r\n(_) Vérification visuelle, sonore des armoires électriques\r\n(_) Vérifier l'absence de fuites\r\n**Sécurté incendie**\r\n(_) Contrôler l'absence d'alarme sur le SSI\r\n** GTB/GTC**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des installations\r\n** Chambres froides**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des compresseurs\r\n(_) Contrôler les températures des chambres froides\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme,\n - ERDU - 01-08-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:09"]
[5754,"Gammes fusionnées sur PPE_ENS_C2CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_C2CTA","Ensemble des pompes CTA C",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C2CTA","Local CTA","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-07-31","03:49:00",null,null,"2017-07-31",null,"5.00","2017-08-04",null,"2.00","2017-08-03","08:00:00","1.00","2017-08-03","09:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Semestrielle pompes - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE POMPES\r\n(_) Contrôle moteur (I absorbée, isolement…)\r\n(_) Contrôle de la fixation et de la protection anti-vibratile des motopompes.\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n\r\n","  ","contrôle visuel ok, sous station à l'arrêt cause vacances scolaire.\n - ERDU - 03-08-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:10"]
[5755,"Gammes fusionnées sur PPE_ENS_C011","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_C011","Ensemble des pompes s-s C",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C0","Rdc bâtiment C","C011","Sous-station","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-07-31","03:49:00",null,null,"2017-07-31",null,"5.00","2017-08-04",null,"2.00","2017-08-03","09:00:00","1.00","2017-08-03","10:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Semestrielle pompes - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE POMPES\r\n(_) Contrôle moteur (I absorbée, isolement…)\r\n(_) Contrôle de la fixation et de la protection anti-vibratile des motopompes.\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n\r\n","  ","contrôle visuel ok, sous station à l'arrêt cause vacances scolaire.\n - ERDU - 03-08-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:10"]
[5756,"Gammes fusionnées sur PPE_ENS_D011","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_D011","Ensemble des pompes s-s D",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,"D0","Rdc bâtiment D","D011","Local technique","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-07-31","03:49:00",null,null,"2017-07-31",null,"5.00","2017-08-04",null,"2.00","2017-08-03","10:00:00","1.00","2017-08-03","11:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Semestrielle pompes - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE POMPES\r\n(_) Contrôle moteur (I absorbée, isolement…)\r\n(_) Contrôle de la fixation et de la protection anti-vibratile des motopompes.\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n\r\n","  ","contrôle visuel ok, sous station à l'arrêt cause vacances scolaire.\n - ERDU - 03-08-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:10"]
[5757,"Gammes fusionnées sur PPE_ENS_W0CHA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_W0CHA","Ensemble des pompes chaufferie",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","W","Extérieur",null,"W0","Extérieur","W0CHA","Chaufferie","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-07-31","03:49:00",null,null,"2017-07-31",null,"5.00","2017-08-04",null,"2.00","2017-08-03","11:00:00","1.00","2017-08-03","13:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Semestrielle pompes - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE POMPES\r\n(_) Contrôle moteur (I absorbée, isolement…)\r\n(_) Contrôle de la fixation et de la protection anti-vibratile des motopompes.\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n\r\n","  ","contrôle visuel ok, permutation des pompes ok, fonctionnement ok, intensité de fonctionnement ok,\n - ERDU - 03-08-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:10"]
[5758,"Gammes fusionnées sur PPE_ENS_B008","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_B008","Ensemble des pompes s-s B",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,"B0","Rdc bâtiment B","B008","Local Sous Station","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-07-31","03:49:00",null,null,"2017-07-31",null,"5.00","2017-08-04",null,"2.00","2017-08-03","13:00:00","1.00","2017-08-03","14:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Semestrielle pompes - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE POMPES\r\n(_) Contrôle moteur (I absorbée, isolement…)\r\n(_) Contrôle de la fixation et de la protection anti-vibratile des motopompes.\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n\r\n","  ","contrôle visuel ok, sous station à l'arrêt cause vacances scolaire.\n - ERDU - 03-08-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:10"]
[5759,"Gammes fusionnées sur PPE_ENS_E0CHA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_E0CHA","Ensemble des pompes s-s E",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","E","Bâtiment E - Logement",null,"E0","Rdc étage bâtiment E","E0CHA","Chaufferie logement","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-07-31","03:49:00",null,null,"2017-07-31",null,"5.00","2017-08-04",null,"2.00","2017-08-03","14:00:00","1.00","2017-08-03","16:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Semestrielle pompes - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE POMPES\r\n(_) Contrôle moteur (I absorbée, isolement…)\r\n(_) Contrôle de la fixation et de la protection anti-vibratile des motopompes.\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n\r\n","  ","contrôle visuel ok, fonctionnement ok, permutation des pompes ok, intensité de fonctionnement ok.\n - ERDU - 03-08-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:10"]
[5760,"Gammes fusionnées sur PPE_ENS_A052","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_A052","Ensemble des pompes s-s A",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A0","Rdc bâtiment A","A052","Local technique électrique","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-07-31","03:50:00",null,null,"2017-07-31",null,"5.00","2017-08-04",null,"2.00","2017-08-29","10:00:00","1.00","2017-08-29","10:15:00","0.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Semestrielle pompes - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE POMPES\r\n(_) Contrôle moteur (I absorbée, isolement…)\r\n(_) Contrôle de la fixation et de la protection anti-vibratile des motopompes.\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n\r\n","  ","sous station mise à l'arrêt cause vacances. fait contrôle visuel ok.\n - ERDU - 29-08-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:10"]
[5761,"G_JEZA_Annuelle verrières","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CCO","Clos et couvert","VIF","Verrières et façades vitrées","VIF_ENS_AXXX","Verrières et façades vitrées A",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-07-31","03:50:00",null,null,"2017-07-31",null,"5.00","2017-08-04",null,"1.00","2017-08-01","12:00:00","1.00","2017-08-01","13:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Annuelle verrières - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE VERRIERES ET FACADES VITREES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Réfection ponctuelle des mastics d'étanchéité\r\n(_) Débouchage des canaux de drainage et des gorges de récupération obstruée\r\n(_)  Contrôle des fixations\r\n(_) Remplacement des joints d'étanchéité (si nécessaire)\r\n(_) Remplacement des vitrages cassés, fissurés ou fortement embués (si nécessaire)\r\n"," "," fait vérif pb de salissure liée à la présence de pigeons. fait remplacement des joints d'étanchéité. Passage de ELIOR prévue le 29 et 30 août pour le nettoyage tablettes bat A2 coté cour + bardage angle batB.\n - ERDU - 01-08-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:09"]
[5762,"G_JEZA_Annuelle extracteur","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","EXA","Extracteurs","EXA_012_C2CTA","Extraction Cuisson",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C2CTA","Local CTA","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-07-31","03:50:00",null,null,"2017-07-31",null,"2.00","2017-08-01",null,"2.00","2017-08-29","13:00:00","1.00","2017-08-29","15:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Annuelle extracteur - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE EXTRACTEUR\r\n(_) Contrôle électrique des moteurs des ventilateurs (mesure intensité, contrôle isolement, liaison de masse)\r\n(_) Contrôle de l'état des soufflets et des plots anti-vibratiles\r\n(_) Nettoyage complet du caisson\r\n** VARIATEUR DE VITESSE**\r\n(_) Contrôle de l'état général\r\n(_) Vérification des paramètres électriques\r\n(_) Vérification des protections et sécurités\r\n(_) Contrôle des paramètres de commande\r\n(_) Nettoyage, dépoussiérage\r\n"," ","Fait vérification générale, ctrl fonctionnement extracteur avec potentiomètre de variation fait contrôle tension et état des 2 courroies\n - ERDU - 29-08-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:10"]
[5764,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_013_C301","CTA Internat",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C3","Toiture","C301","Terrasse R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-07-31","03:50:00",null,null,"2017-07-31",null,"5.00","2017-08-04",null,"1.00","2017-08-02","10:00:00","1.00","2017-08-02","11:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","CTA à l'arret cause vacances scolaire. fait vérif. général reste à faire le nettoyage du local cta.\n - ERDU - 02-08-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:10"]
[5765,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_014_D101","CTA Salle de Sport",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,"D1","Toiture","D101","Terrasse","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-07-31","03:50:00",null,null,"2017-07-31",null,"5.00","2017-08-04",null,"1.00","2017-08-02","11:00:00","1.00","2017-08-02","12:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","CTA à l'arrêt cause vacances scolaire, fait vérif. général.\n - ERDU - 02-08-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:10"]
[5766,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_015_D101","CTA Salle Polyvalente",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,"D1","Toiture","D101","Terrasse","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-07-31","03:50:00",null,null,"2017-07-31",null,"5.00","2017-08-04",null,"1.00","2017-08-02","13:00:00","1.00","2017-08-02","14:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","CTA mise à l'arret cause vacances scolaire, fait vérif. général.\n - ERDU - 02-08-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:09"]
[5767,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_016_D101","CTA Vestiaires",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,"D1","Toiture","D101","Terrasse","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-07-31","03:50:00",null,null,"2017-07-31",null,"5.00","2017-08-04",null,"1.00","2017-08-02","14:00:00","1.00","2017-08-02","15:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","CTA mise à l'arret cause vacances scolaire, fait vérif. général.\n - ERDU - 02-08-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:10"]
[5768,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_017_B301","CTA Atelier",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,"B3","Toiture","B301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-07-31","03:50:00",null,null,"2017-07-31",null,"5.00","2017-08-04",null,"1.00","2017-08-02","15:00:00","1.00","2017-08-02","16:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","CTA mise à l'arret cause vacances scolaire, fait vérif. général. fait nettoyage du local.\n - ERDU - 02-08-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:10"]
[5769,"G_JEZA_Mensuelle trait. d'eau","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","TRE","Traitement d'eau","TRE_ENS_W0CHA","Traitement d'eau chaufferie",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","W","Extérieur",null,"W0","Extérieur","W0CHA","Chaufferie","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-07-31","03:50:00",null,null,"2017-07-31",null,"5.00","2017-08-04",null,"1.00","2017-08-02","09:00:00","1.00","2017-08-02","10:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle trait. d'eau - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE TRAITEMENT D'EAU (CHAUFFERIE)\r\n** POMPE DOSEUSE **\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement de la pompe doseuse\r\n** DESEMBOUEUR**\r\n(_) Vérification de la perte de charge\r\n(_) Chasse\r\n","Consignes particulières équipement : Pompe doseuse MEDOX B4\r\nFiltre de lavage à contre courant CILLIT, Multipur M DN25\r\nDécanteur de boue CILLIT, FMC31/50 (FG2)\n***\n ","fait selon gamme,\n - ERDU - 02-08-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:10"]
[5771,"G_JEZA_Mensuelle rel. compteur","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CFO","Courant Fort","COE","Compteur électrique","COE_ENS_XXXX","Ensemble compteurs électriques",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-08-04","03:49:00",null,null,"2017-08-04",null,"5.00","2017-08-08",null,"4.00","2017-08-01","13:00:00","1.00","2017-08-01","17:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Mensuelle rel. compteur - Périodicité : 1 M \r\n\r\nRELEVE DES COMPTEURS PRINCIPAUX\r\n(_) Compteurs d'eau\r\n(_) Compteurs énergie\r\n(_) Compteurs électrique\r\n(_) Compteurs gaz\r\n\r\n"," ","fait selon gamme, voir GMAO + rapport d'activités juillet août\n - ERDU - 01-08-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:09"]
[5779,"G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","RDE","Ronde technique","RDE_001_XXXX","Ronde technique EISE",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-08-07","03:50:00",null,null,"2017-08-07",null,"5.00","2017-08-11",null,"4.00","2017-08-08","08:00:00","1.00","2017-08-08","12:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech - Périodicité : 1 S \r\n\r\nRONDE TECHNIQUE\r\n** Local HT **\r\n(_) Vérification visuelle, et sonore des différents éléments \r\n(_) Vérification l'état de propreté du local\r\n**Local chaufferie**\r\n(_) Vérifier l'absence de fuite (eau, gaz)\r\n(_) Vérifier l'état de propreté du local\r\n(_) Vérifier le niveau de sel adoucisseur et produit de traitement d'eau\r\n(_) Contrôler les températures de départ\r\n** Locaux techniques**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des pompes\r\n(_) Vérification visuelle, sonore des armoires électriques\r\n(_) Vérifier l'absence de fuites\r\n**Sécurté incendie**\r\n(_) Contrôler l'absence d'alarme sur le SSI\r\n** GTB/GTC**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des installations\r\n** Chambres froides**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des compresseurs\r\n(_) Contrôler les températures des chambres froides\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme\n - ERDU - 08-08-2017 - Temps passé : 4.00 h (Renfort Eiffage Services REES=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:10"]
[5781,"Gammes fusionnées sur CTA_001_A301","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_001_A301","CTA Enseignement n°1",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-08-07","03:50:00",null,null,"2017-08-07",null,"5.00","2017-08-11",null,"2.00","2017-08-30",null,"1.00","2017-08-30",null,"0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Trimestrielle CTA - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CTA\r\n(_) Contrôle températures amont aval (batterie)\r\n(_) Contrôle des batteries et de leur étanchéité\r\n(_) Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge\r\n(_) Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs)\r\n(_) Contrôle du fonctionnement des registres et lubrification\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  ","mise à l'arrêt des cta cause vacances.\n - ERDU - 30-08-2017 - Temps passé : 0.00 h ()\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:10"]
[5782,"Gammes fusionnées sur CTA_002_A301","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_002_A301","CTA Enseignement n°2",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-08-07","03:50:00",null,null,"2017-08-07",null,"5.00","2017-08-11",null,"2.00","2017-08-30",null,"1.00","2017-08-30",null,"0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Trimestrielle CTA - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CTA\r\n(_) Contrôle températures amont aval (batterie)\r\n(_) Contrôle des batteries et de leur étanchéité\r\n(_) Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge\r\n(_) Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs)\r\n(_) Contrôle du fonctionnement des registres et lubrification\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  ","mise à l'arrêt des cta cause vacances.\n - ERDU - 30-08-2017 - Temps passé : 0.00 h ()\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:10"]
[5783,"Gammes fusionnées sur CTA_003_A301","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_003_A301","CTA Enseignement n°3",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-08-07","03:50:00",null,null,"2017-08-07",null,"5.00","2017-08-11",null,"2.00","2017-08-30",null,"1.00","2017-08-30",null,"0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Trimestrielle CTA - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CTA\r\n(_) Contrôle températures amont aval (batterie)\r\n(_) Contrôle des batteries et de leur étanchéité\r\n(_) Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge\r\n(_) Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs)\r\n(_) Contrôle du fonctionnement des registres et lubrification\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  ","mise à l'arrêt des cta cause vacances.\n - ERDU - 30-08-2017 - Temps passé : 0.00 h ()\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:10"]
[5784,"Gammes fusionnées sur CTA_004_A301","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_004_A301","CTA Enseignement n°4",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-08-07","03:50:00",null,null,"2017-08-07",null,"5.00","2017-08-11",null,"2.00","2017-08-30",null,"1.00","2017-08-30",null,"0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Trimestrielle CTA - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CTA\r\n(_) Contrôle températures amont aval (batterie)\r\n(_) Contrôle des batteries et de leur étanchéité\r\n(_) Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge\r\n(_) Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs)\r\n(_) Contrôle du fonctionnement des registres et lubrification\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  ","mise à l'arrêt des cta cause vacances.\n - ERDU - 30-08-2017 - Temps passé : 0.00 h ()\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:10"]
[5785,"Gammes fusionnées sur CTA_005_A301","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_005_A301","CTA Enseignement n°5",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-08-07","03:50:00",null,null,"2017-08-07",null,"5.00","2017-08-11",null,"2.00","2017-08-30",null,"1.00","2017-08-30",null,"0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Trimestrielle CTA - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CTA\r\n(_) Contrôle températures amont aval (batterie)\r\n(_) Contrôle des batteries et de leur étanchéité\r\n(_) Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge\r\n(_) Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs)\r\n(_) Contrôle du fonctionnement des registres et lubrification\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  ","mise à l'arrêt des cta cause vacances.\n - ERDU - 30-08-2017 - Temps passé : 0.00 h ()\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:10"]
[5787,"G_JEZA_Semestrielle stok. ECS","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","BSC","Ballon de stockage ECS","BSC_001_C011","Ballon de stockage primaire - ECS cuisine",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C0","Rdc bâtiment C","C011","Sous-station","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-08-07","03:50:00",null,null,"2017-08-07",null,"5.00","2017-08-11",null,"2.00","2017-08-29","15:00:00","1.00","2017-08-29","17:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Semestrielle stok. ECS - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE BALLONS STOCKAGE ECS \r\n(_) Man?uvrer toutes les vannes d'arrêt\r\n(_) Contrôle de la température du ballon\r\n(_) Vérification de l'absence de fuite\r\n(_) Contrôle de l'entartrage du ballon\r\n\r\n","Prévoir outillage standard\nPrévoir les clés des locaux technique\nPrévoir un thermomètre","fait selon gamme, température du ballon 66°C.\n - ERDU - 29-08-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:10"]
[5788,"G_JEZA_Semestrielle b. chauf.","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","BSC","Ballon de stockage ECS","BSC_002_C011","Ballon de stockage primaire - Internat",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C0","Rdc bâtiment C","C011","Sous-station","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-08-07","03:50:00",null,null,"2017-08-07",null,"5.00","2017-08-11",null,"2.00","2017-08-31","11:00:00","1.00","2017-08-31","12:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Semestrielle b. chauf. - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE BALLONS STOCKAGE ECS \r\n(_) Man?uvrer toutes les vannes d'arrêt\r\n(_) Contrôle de la température du ballon\r\n(_) Vérification de l'absence de fuite\r\n(_) Contrôle de l'entartrage du ballon\r\n\r\n","Prévoir outillage standard\nPrévoir les clés des locaux technique\nPrévoir un thermomètre","fait selon gamme, sauf l'entartrage du ballon.\n - ERDU - 31-08-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:10"]
[5789,"G_JEZA_Semestrielle stok. ECS","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","BSC","Ballon de stockage ECS","BSC_004_D011","Ballon de stockage primaire - ECS gymnase",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,"D0","Rdc bâtiment D","D011","Local technique","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-08-07","03:50:00",null,null,"2017-08-07",null,"5.00","2017-08-11",null,"2.00","2017-08-31","10:00:00","1.00","2017-08-31","11:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Semestrielle stok. ECS - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE BALLONS STOCKAGE ECS \r\n(_) Man?uvrer toutes les vannes d'arrêt\r\n(_) Contrôle de la température du ballon\r\n(_) Vérification de l'absence de fuite\r\n(_) Contrôle de l'entartrage du ballon\r\n\r\n","Prévoir outillage standard\nPrévoir les clés des locaux technique\nPrévoir un thermomètre","fait selon gamme, sauf contrôle de l'entartrage.\n - ERDU - 31-08-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:10"]
[5790,"G_JEZA_Mensuelle portes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"SOE","Second oeuvre","POR","Porte / trappes","POR_ENS_AXXX","Portes / trappes A",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-08-07","03:50:00",null,null,"2017-08-07",null,"5.00","2017-08-11",null,"2.00","2017-08-30","10:00:00","1.00","2017-08-30","12:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle portes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE PORTES / TRAPPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Vérification du bon fonctionnement du système de fermeture ouverture\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement des ouvrants et mise en jeu si nécessaire\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme\n - ERDU - 30-08-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:10"]
[5791,"G_JEZA_Mensuelle chaudière","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CHG","Chaudières","CHG_ENS_XXXX","Ensemble des chaudières",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-08-07","03:50:00",null,null,"2017-08-07",null,"5.00","2017-08-11",null,"4.00","2017-08-30","14:00:00","1.00","2017-08-30","18:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle chaudière - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CHAUDIERES\r\n(_) Contrôle du fonctionnement\r\n(_) Relevé des températures entrée/sortie par chaudière\r\n(_) Examen visuel pour détection fuites et corrosion, contrôle des supports et fixations\r\n(_) Purges en points hauts (si nécessaire)\r\n(_) Extraction d'eau (chasse rapide si nécessaire)\r\n(_) Appoint d'eau (si nécessaire)\r\n(_) Vérification des appareils de sécurité\r\n(_) Contrôle du rendement de combustion\r\n"," "," fait selon gamme. chaufferie lycée Rq: chaudière 3 en fonctionnement, la pompes 1 été est en fonctionnement avec une pression du circuit à 2.4 bars. température aller:75°c retour: 76°c température chaudière:76°C. Le contrôle visuel, appoint d'eau ok, suppresseur ok (1.8 bars et 36%) (valeur affiché en chaufferie), voir carnet d'entretien pour le rendement de la combustion, permutation des pompes ok. chaufferie logement : chaudière 1 en fonctionnement eau à 72°c température chaudière 76°C. départ circuit 78°c retour 78°c. circuit à 1.6 bars. contrôle visuelle ok, permutation des pompes ok. remplisseur automatique hs, fait remplacement fonctionnement ok.\n - ERDU - 30-08-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:10"]
[5792,"G_JEZA_Mensuelle but","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"ESO","Equipements sportifs","BUT","But (football,handball,basket)","BUT_ENS_D001","But (football, handball, basket)",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-08-07","03:50:00",null,null,"2017-08-07",null,"5.00","2017-08-11",null,"1.00","2017-08-30","13:00:00","1.00","2017-08-30","14:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle but - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE BUT\r\n(_) Contrôle visuel de l'état de corrosion des points de soudure et de la visserie\r\n(_) Contrôle de l'état des fixations, resserrage\r\n(_) Contrôle des fixations (pas de fixation ouverte, état protection ressort, ....)\r\n\r\n"," ","fait selon gamme\n - ERDU - 30-08-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:10"]
[5796,"G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","RDE","Ronde technique","RDE_001_XXXX","Ronde technique EISE",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-08-14","03:50:00",null,null,"2017-08-14",null,"5.00","2017-08-18",null,"4.00","2017-08-14","08:00:00","1.00","2017-08-14","10:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech - Périodicité : 1 S \r\n\r\nRONDE TECHNIQUE\r\n** Local HT **\r\n(_) Vérification visuelle, et sonore des différents éléments \r\n(_) Vérification l'état de propreté du local\r\n**Local chaufferie**\r\n(_) Vérifier l'absence de fuite (eau, gaz)\r\n(_) Vérifier l'état de propreté du local\r\n(_) Vérifier le niveau de sel adoucisseur et produit de traitement d'eau\r\n(_) Contrôler les températures de départ\r\n** Locaux techniques**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des pompes\r\n(_) Vérification visuelle, sonore des armoires électriques\r\n(_) Vérifier l'absence de fuites\r\n**Sécurté incendie**\r\n(_) Contrôler l'absence d'alarme sur le SSI\r\n** GTB/GTC**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des installations\r\n** Chambres froides**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des compresseurs\r\n(_) Contrôler les températures des chambres froides\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme\n - ERDU - 14-08-2017 - Temps passé : 2.00 h (GAUCHE Aurélien AUGA=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:10"]
[5799,"Gammes fusionnées sur CTA_006_A301","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_006_A301","CTA Administration",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-08-14","03:50:00",null,null,"2017-08-14",null,"5.00","2017-08-18",null,"2.00","2017-08-30",null,"1.00","2017-08-30",null,"0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Trimestrielle CTA - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CTA\r\n(_) Contrôle températures amont aval (batterie)\r\n(_) Contrôle des batteries et de leur étanchéité\r\n(_) Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge\r\n(_) Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs)\r\n(_) Contrôle du fonctionnement des registres et lubrification\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  ","mise à l'arrêt des cta cause vacances.\n - ERDU - 30-08-2017 - Temps passé : 0.00 h ()\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:10"]
[5800,"Gammes fusionnées sur CTA_007_A301","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_007_A301","CTA Greta",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-08-14","03:50:00",null,null,"2017-08-14",null,"5.00","2017-08-18",null,"2.00","2017-08-30",null,"1.00","2017-08-30",null,"0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Trimestrielle CTA - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CTA\r\n(_) Contrôle températures amont aval (batterie)\r\n(_) Contrôle des batteries et de leur étanchéité\r\n(_) Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge\r\n(_) Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs)\r\n(_) Contrôle du fonctionnement des registres et lubrification\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  ","mise à l'arrêt des cta cause vacances.\n - ERDU - 30-08-2017 - Temps passé : 0.00 h ()\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:10"]
[5801,"Gammes fusionnées sur CTA_008_A187","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_008_A187","CTA Amphitéâtre",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A1","1er étage bâtiment A","A187","CTA amphithéâtre","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-08-14","03:50:00",null,null,"2017-08-14",null,"5.00","2017-08-18",null,"2.00","2017-08-30",null,"1.00","2017-08-30",null,"0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Trimestrielle CTA - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CTA\r\n(_) Contrôle températures amont aval (batterie)\r\n(_) Contrôle des batteries et de leur étanchéité\r\n(_) Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge\r\n(_) Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs)\r\n(_) Contrôle du fonctionnement des registres et lubrification\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  ","mise à l'arrêt des cta cause vacances.\n - ERDU - 30-08-2017 - Temps passé : 0.00 h ()\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:10"]
[5802,"G_JEZA_Annuelle armoires élec.","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CFO","Courant Fort","AEN","Armoire électrique CTA","AEN_ENS_XXXX","Ensemble des AEN",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-08-14","03:50:00",null,null,"2017-08-14",null,"5.00","2017-08-18",null,"30.00","2017-08-29","13:00:00","1.00","2017-08-29","17:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Annuelle armoires élec. - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE ARMOIRES ELECTRIQUES CVC\r\n(_) Contrôleur d'isolement, fonctionnement\r\n(_) Nettoyage et dépoussiérage des isolateurs\r\n(_) Essai des signalisations\r\n(_) Vérification des contacts d'appareil (ravivage éventuel) ou changement\r\n(_) Changement des lampes de signalisation\r\n(_)  Examen des fusibles (échauffement)\r\n(_) Resserrage des connexions (vérification) (selon préconisations constructeurs)\r\n(_) Essai manuel des relais de protection\r\n(_) Vérification, réglage et graissage des organes mécaniques\r\n(_) Thermographie infrarouge\r\n"," ","fait selon gamme, sauf resserrage car période de vacances. thermographie archivé sur serveur.\n - ERDU - 29-08-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:10"]
[5803,"G_JEZA_Annuelle armoires élec.","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CFO","Courant Fort","AEG","Armoire électrique GTC","AEG_ENS_XXXX","Ensemble des AEG",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-08-14","03:50:00",null,null,"2017-08-14",null,"5.00","2017-08-18",null,"10.00","2017-08-29","10:30:00","1.00","2017-08-29","12:30:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Annuelle armoires élec. - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE ARMOIRES ELECTRIQUES CVC\r\n(_) Contrôleur d'isolement, fonctionnement\r\n(_) Nettoyage et dépoussiérage des isolateurs\r\n(_) Essai des signalisations\r\n(_) Vérification des contacts d'appareil (ravivage éventuel) ou changement\r\n(_) Changement des lampes de signalisation\r\n(_)  Examen des fusibles (échauffement)\r\n(_) Resserrage des connexions (vérification) (selon préconisations constructeurs)\r\n(_) Essai manuel des relais de protection\r\n(_) Vérification, réglage et graissage des organes mécaniques\r\n(_) Thermographie infrarouge\r\n"," ","fait selon gamme, sauf resserrage des visses et Thermographie.\n - ERDU - 29-08-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:10"]
[5804,"G_JEZA_Mensuelle portes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"SOE","Second oeuvre","POR","Porte / trappes","POR_ENS_BXXX","Portes / trappes B",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-08-14","03:50:00",null,null,"2017-08-14",null,"5.00","2017-08-18",null,"2.00","2017-08-28","00:00:00","1.00","2017-09-04","00:00:00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle portes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE PORTES / TRAPPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Vérification du bon fonctionnement du système de fermeture ouverture\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement des ouvrants et mise en jeu si nécessaire\r\n\r\n\r\n"," ","non fait cause vacances\n - ERDU - 04-09-2017 - Temps passé : 0.00 h (DURAK Ertan ERDU=0.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:10"]
[5808,"CR_JEZA_Semestriel ECS","2.00","CR","Contrôle réglementaire","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"PSA","Plomberie Sanitaire","ECS","Production ECS","ECS_001_C011","Préparateur ECS cuisine",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C0","Rdc bâtiment C","C011","Sous-station","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-08-16","03:49:00",null,null,"2017-08-16",null,"5.00","2017-08-20",null,"8.00","2017-09-13","08:00:00","31.00","2017-10-13","12:00:00","5.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," CR_JEZA_Semestriel ECS - Périodicité : 26 S \r\n\r\nCONTRÔLE REGLEMENTAIRE SEMESTRIEL INSTALLATIONS ECS\r\n(_) Mesure de surveillance des installations d'eau chaude sanitaire (prélèvements et analyses légionelles)\r\n(_) Consigner l'intervention dans le registre de sécurité\r\n"," ","fait par KURITA, résultats conformes voir rapport \r\nn°\"20172972/1\r\n20172972/2\r\n20172972/2\"\n - ERDU - 13-10-2017 - Temps passé : 5.00 h (Sous-traitant Eiffage Services STES=4.00;DURAK Ertan ERDU=1.00)\n"]
[5809,"G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","RDE","Ronde technique","RDE_001_XXXX","Ronde technique EISE",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-08-21","03:49:00",null,null,"2017-08-21",null,"5.00","2017-08-25",null,"4.00","2017-08-21","08:00:00","1.00","2017-08-21","10:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech - Périodicité : 1 S \r\n\r\nRONDE TECHNIQUE\r\n** Local HT **\r\n(_) Vérification visuelle, et sonore des différents éléments \r\n(_) Vérification l'état de propreté du local\r\n**Local chaufferie**\r\n(_) Vérifier l'absence de fuite (eau, gaz)\r\n(_) Vérifier l'état de propreté du local\r\n(_) Vérifier le niveau de sel adoucisseur et produit de traitement d'eau\r\n(_) Contrôler les températures de départ\r\n** Locaux techniques**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des pompes\r\n(_) Vérification visuelle, sonore des armoires électriques\r\n(_) Vérifier l'absence de fuites\r\n**Sécurté incendie**\r\n(_) Contrôler l'absence d'alarme sur le SSI\r\n** GTB/GTC**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des installations\r\n** Chambres froides**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des compresseurs\r\n(_) Contrôler les températures des chambres froides\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme\n - ERDU - 21-08-2017 - Temps passé : 2.00 h (GAUCHE Aurélien AUGA=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:10"]
[5812,"Gammes fusionnées sur CTA_009_C2CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_009_C2CTA","CTA Salle à Manger",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C2CTA","Local CTA","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-08-21","03:49:00",null,null,"2017-08-21",null,"5.00","2017-08-25",null,"2.00","2017-08-30",null,"1.00","2017-08-30",null,"0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Trimestrielle CTA - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CTA\r\n(_) Contrôle températures amont aval (batterie)\r\n(_) Contrôle des batteries et de leur étanchéité\r\n(_) Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge\r\n(_) Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs)\r\n(_) Contrôle du fonctionnement des registres et lubrification\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  ","mise à l'arrêt des cta cause vacances.\n - ERDU - 30-08-2017 - Temps passé : 0.00 h ()\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:10"]
[5813,"Gammes fusionnées sur CTA_010_C2CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_010_C2CTA","CTA Buanderie",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C2CTA","Local CTA","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-08-21","03:49:00",null,null,"2017-08-21",null,"5.00","2017-08-25",null,"2.00","2017-08-30",null,"1.00","2017-08-30",null,"0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Trimestrielle CTA - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CTA\r\n(_) Contrôle températures amont aval (batterie)\r\n(_) Contrôle des batteries et de leur étanchéité\r\n(_) Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge\r\n(_) Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs)\r\n(_) Contrôle du fonctionnement des registres et lubrification\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  ","mise à l'arrêt des cta cause vacances.\n - ERDU - 30-08-2017 - Temps passé : 0.00 h ()\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:10"]
[5814,"Gammes fusionnées sur CTA_011_C2CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_011_C2CTA","CTA Laverie",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C2CTA","Local CTA","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-08-21","03:49:00",null,null,"2017-08-21",null,"5.00","2017-08-25",null,"2.00","2017-08-30",null,"1.00","2017-08-30",null,"0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Trimestrielle CTA - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CTA\r\n(_) Contrôle températures amont aval (batterie)\r\n(_) Contrôle des batteries et de leur étanchéité\r\n(_) Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge\r\n(_) Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs)\r\n(_) Contrôle du fonctionnement des registres et lubrification\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  ","mise à l'arrêt des cta cause vacances.\n - ERDU - 30-08-2017 - Temps passé : 0.00 h ()\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:10"]
[5815,"Gammes fusionnées sur CTA_012_C2CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_012_C2CTA","CTA Cuisson",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C2CTA","Local CTA","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-08-21","03:49:00",null,null,"2017-08-21",null,"5.00","2017-08-25",null,"2.00","2017-08-30",null,"1.00","2017-08-30",null,"0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Trimestrielle CTA - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CTA\r\n(_) Contrôle températures amont aval (batterie)\r\n(_) Contrôle des batteries et de leur étanchéité\r\n(_) Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge\r\n(_) Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs)\r\n(_) Contrôle du fonctionnement des registres et lubrification\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  ","mise à l'arrêt des cta cause vacances.\n - ERDU - 30-08-2017 - Temps passé : 0.00 h ()\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:10"]
[5816,"G_JEZA_Semestrielle VMC","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","VMC","VMC","VMC_ENS_XXXX","Ensemble des VMC",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-08-21","03:50:00",null,null,"2017-08-21",null,"5.00","2017-08-25",null,"13.00","2017-08-30","10:00:00","1.00","2017-08-30","12:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Semestrielle VMC - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE VMC\r\n(_) Vérification de bon fonctionnement, nettoyage de la volute et du moteur\r\n(_) Contrôle électrique du moteur (mesure intensité, contrôle isolement, liaison de masse)\r\n(_) Graissage des paliers, contrôle des roulements\r\n(_) Contrôle des ancrages et des fixations, vérification des plots anti-vibratiles.\r\n(_) Essais de fonctionnement en manuel\r\n(_) Essais des asservissements\r\n"," ","fait contrôle visuel + test de fonctionnement manuel. reste de la gamme non fait cause vacances.\n - ERDU - 30-08-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:10"]
[5817,"G_JEZA_Semestrielle portes aut","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"PAU","Portes automatiques","PTS","Barrières levante","PTS_ENS_XXXX","Ensemble portes automatiques",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-08-21","03:50:00",null,null,"2017-08-21",null,"5.00","2017-08-25",null,"4.00","2017-09-06","08:00:00","1.00","2017-09-06","12:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Semestrielle portes aut - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE PORTES AUTOMATIQUES\r\n(_) Entretien par un prestataire de service\r\n(_) Archiver la fiche d'intervention\r\n\r\n"," ","fait selon gamme par PORTIS, rapport dans classeur sous traitant + carnet d'entretient.\n - ERDU - 06-09-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:10"]
[5818,"G_JEZA_Semestrielle SSI","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"SIN","Sécurité incendie","SSI","Système de sécurité incendie","SSI_ENS_A001","Système de sécurité incendie",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A0","Rdc bâtiment A","A001","Bureau accueil/loge","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-08-21","03:50:00",null,null,"2017-08-21",null,"5.00","2017-08-25",null,"8.00","2017-08-28","10:00:00","1.00","2017-08-29","12:30:00","8.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Semestrielle SSI - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE DETECTION INCENDIE\r\n(_) Entretien par un prestataire de service\r\n(_) Inscrire le contrôle dans le registre de sécurité\r\n(_) Archiver la fiche d'intervention\r\n"," Consignes particulières équipement : Déclencheurs manuels adressables\r\ndétecteurs thermiques adressables C-Line\r\ndétecteurs optique adressables C-Line\r\nDiffuseur sonore de classe B\r\nDiffuseur sonore à message parlé de classe B\r\nDiffuseur sonore et lumineux\r\nIndicateurs d'action\r\nSystème de sécurité incendie\n***\n "," fait selon gamme, rapport d'intervention archivé dans sous traitant classeur, registre de sécurité renseigné.\n - ERDU - 29-08-2017 - Temps passé : 8.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00;Sous-traitant Eiffage Services STES=2.00;Sous-traitant Eiffage Services STES=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:10"]
[5820,"CR_JEZA_Annuelle ascenseurs","2.00","CR","Contrôle réglementaire","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"AEL","Appareils élévateurs","ASC","Ascenseurs","ASC_ENS_XXXX","Ensemble ascenseurs",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-08-21","03:50:00",null,null,"2017-08-21",null,"5.00","2017-08-25",null,"8.00","2017-09-01","08:00:00","1.00","2017-09-01","12:00:00","5.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","CR_JEZA_Annuelle ascenseurs - Périodicité : 52 S \r\n\r\nCONTRÔLE REGLEMENTAIRE ANNUEL DES ASCENSEURS\r\n(_) Contrôle des ascenseurs par un prestataire de service\r\n(_) Consigner l'intervention dans le registre de sécurité\r\n"," "," Fait vérif annuelle VERIATS, voir rapport 2676702/8.4.1.R registre sécurité à jour . accompagner par KONE\n - ERDU - 01-09-2017 - Temps passé : 5.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00;Sous-traitant Eiffage Services STES=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:10"]
[5824,"G_JEZA_Mensuelle portes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"SOE","Second oeuvre","POR","Porte / trappes","POR_ENS_CXXX","Portes / trappes C",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-08-21","03:50:00",null,null,"2017-08-21",null,"5.00","2017-08-25",null,"2.00","2017-08-28","00:00:00","1.00","2017-09-04","00:00:00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle portes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE PORTES / TRAPPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Vérification du bon fonctionnement du système de fermeture ouverture\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement des ouvrants et mise en jeu si nécessaire\r\n\r\n\r\n"," ","non fait cause vacances\n - ERDU - 04-09-2017 - Temps passé : 0.00 h (DURAK Ertan ERDU=0.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:10"]
[5830,"G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","RDE","Ronde technique","RDE_001_XXXX","Ronde technique EISE",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-08-28","03:51:00",null,null,"2017-08-28",null,"5.00","2017-09-01",null,"4.00","2017-09-01","08:00:00","1.00","2017-09-01","12:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech - Périodicité : 1 S \r\n\r\nRONDE TECHNIQUE\r\n** Local HT **\r\n(_) Vérification visuelle, et sonore des différents éléments \r\n(_) Vérification l'état de propreté du local\r\n**Local chaufferie**\r\n(_) Vérifier l'absence de fuite (eau, gaz)\r\n(_) Vérifier l'état de propreté du local\r\n(_) Vérifier le niveau de sel adoucisseur et produit de traitement d'eau\r\n(_) Contrôler les températures de départ\r\n** Locaux techniques**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des pompes\r\n(_) Vérification visuelle, sonore des armoires électriques\r\n(_) Vérifier l'absence de fuites\r\n**Sécurté incendie**\r\n(_) Contrôler l'absence d'alarme sur le SSI\r\n** GTB/GTC**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des installations\r\n** Chambres froides**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des compresseurs\r\n(_) Contrôler les températures des chambres froides\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme. pression circuit de chauffage chaufferie logement bas, fait remplacement du remplisseur automatique. fonctionnement ok\n - ERDU - 01-09-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:10"]
[5833,"G_JEZA_Trimestrielle verrières","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CCO","Clos et couvert","VIF","Verrières et façades vitrées","VIF_ENS_AXXX","Verrières et façades vitrées A",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-08-28","03:51:00",null,null,"2017-08-28",null,"5.00","2017-09-01",null,"1.00","2017-09-12","15:00:00","1.00","2017-09-12","17:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Trimestrielle verrières - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE VERRIERES ET FACADES VITREES\r\n(_) Nettoyage des vitrages inaccessibles (prestation sous-traitée)\r\n"," ","fait selon gamme + le nettoyage des vitrages inaccessible sera fait par ELIOR le 24/10/17.\n - ERDU - 12-09-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:11"]
[5834,"Gammes fusionnées sur VIF_ENS_BXXX","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CCO","Clos et couvert","VIF","Verrières et façades vitrées","VIF_ENS_BXXX","Verrières et façades vitrées B",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-08-28","03:51:00",null,null,"2017-08-28",null,"5.00","2017-09-01",null,"2.00","2017-09-12","08:00:00","1.00","2017-09-12","10:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Annuelle verrières - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE VERRIERES ET FACADES VITREES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Réfection ponctuelle des mastics d'étanchéité\r\n(_) Débouchage des canaux de drainage et des gorges de récupération obstruée\r\n(_)  Contrôle des fixations\r\n(_) Remplacement des joints d'étanchéité (si nécessaire)\r\n(_) Remplacement des vitrages cassés, fissurés ou fortement embués (si nécessaire)\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Trimestrielle verrières - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE VERRIERES ET FACADES VITREES\r\n(_) Nettoyage des vitrages inaccessibles (prestation sous-traitée)\r\n\r\n","  ","fait selon gamme + le nettoyage des vitrages inaccessible sera fait par ELIOR le 24/10/17.\n - ERDU - 12-09-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:11"]
[5835,"Gammes fusionnées sur VIF_ENS_CXXX","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CCO","Clos et couvert","VIF","Verrières et façades vitrées","VIF_ENS_CXXX","Verrières et façades vitrées C",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-08-28","03:51:00",null,null,"2017-08-28",null,"5.00","2017-09-01",null,"2.00","2017-09-12","10:00:00","1.00","2017-09-12","12:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Annuelle verrières - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE VERRIERES ET FACADES VITREES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Réfection ponctuelle des mastics d'étanchéité\r\n(_) Débouchage des canaux de drainage et des gorges de récupération obstruée\r\n(_)  Contrôle des fixations\r\n(_) Remplacement des joints d'étanchéité (si nécessaire)\r\n(_) Remplacement des vitrages cassés, fissurés ou fortement embués (si nécessaire)\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Trimestrielle verrières - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE VERRIERES ET FACADES VITREES\r\n(_) Nettoyage des vitrages inaccessibles (prestation sous-traitée)\r\n\r\n","  ","fait selon gamme + le nettoyage des vitrages inaccessible sera fait par ELIOR le 24/10/17.\n - ERDU - 12-09-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:11"]
[5836,"Gammes fusionnées sur VIF_ENS_DXXX","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CCO","Clos et couvert","VIF","Verrières et façades vitrées","VIF_ENS_DXXX","Verrières et façades vitrées D",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-08-28","03:51:00",null,null,"2017-08-28",null,"5.00","2017-09-01",null,"2.00","2017-09-12","13:00:00","1.00","2017-09-12","15:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Annuelle verrières - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE VERRIERES ET FACADES VITREES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Réfection ponctuelle des mastics d'étanchéité\r\n(_) Débouchage des canaux de drainage et des gorges de récupération obstruée\r\n(_)  Contrôle des fixations\r\n(_) Remplacement des joints d'étanchéité (si nécessaire)\r\n(_) Remplacement des vitrages cassés, fissurés ou fortement embués (si nécessaire)\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Trimestrielle verrières - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE VERRIERES ET FACADES VITREES\r\n(_) Nettoyage des vitrages inaccessibles (prestation sous-traitée)\r\n\r\n","  ","fait selon gamme + le nettoyage des vitrages inaccessible sera fait par ELIOR le 24/10/17.\n - ERDU - 12-09-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:11"]
[5838,"G_JEZA_Trimestrielle extrac.","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","EXA","Extracteurs","EXA_012_C2CTA","Extraction Cuisson",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C2CTA","Local CTA","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-08-28","03:51:00",null,null,"2017-08-28",null,"5.00","2017-09-01",null,"1.00","2017-09-07","10:00:00","1.00","2017-09-07","11:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Trimestrielle extrac. - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE EXTRACTEUR\r\n(_) Contrôle de l'état et de la tension des courroies et remplacement si nécessaire.\r\n(_) Contrôle de l'alignement des poulies.\r\n(_) Graissage des paliers, contrôle des roulements\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n"," ","fait selon gamme, fait graissage des roulements.\n - ERDU - 07-09-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:11"]
[5839,"Gammes fusionnées sur EXA_011_C2CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","EXA","Extracteurs","EXA_011_C2CTA","Extraction Laverie",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C2CTA","Local CTA","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-08-28","03:51:00",null,null,"2017-08-28",null,"5.00","2017-09-01",null,"3.00","2017-09-04","10:00:00","1.00","2017-09-04","14:00:00","3.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Annuelle extracteur - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE EXTRACTEUR\r\n(_) Contrôle électrique des moteurs des ventilateurs (mesure intensité, contrôle isolement, liaison de masse)\r\n(_) Contrôle de l'état des soufflets et des plots anti-vibratiles\r\n(_) Nettoyage complet du caisson\r\n** VARIATEUR DE VITESSE**\r\n(_) Contrôle de l'état général\r\n(_) Vérification des paramètres électriques\r\n(_) Vérification des protections et sécurités\r\n(_) Contrôle des paramètres de commande\r\n(_) Nettoyage, dépoussiérage\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Trimestrielle extrac. - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE EXTRACTEUR\r\n(_) Contrôle de l'état et de la tension des courroies et remplacement si nécessaire.\r\n(_) Contrôle de l'alignement des poulies.\r\n(_) Graissage des paliers, contrôle des roulements\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n\r\n","  ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 04-09-2017 - Temps passé : 3.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00;DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:10"]
[5840,"Gammes fusionnées sur CTA_013_C301","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_013_C301","CTA Internat",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C3","Toiture","C301","Terrasse R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-08-28","03:51:00",null,null,"2017-08-28",null,"5.00","2017-09-01",null,"2.00","2017-09-07","11:00:00","1.00","2017-09-07","13:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Trimestrielle CTA - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CTA\r\n(_) Contrôle températures amont aval (batterie)\r\n(_) Contrôle des batteries et de leur étanchéité\r\n(_) Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge\r\n(_) Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs)\r\n(_) Contrôle du fonctionnement des registres et lubrification\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 07-09-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:11"]
[5841,"Gammes fusionnées sur CTA_014_D101","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_014_D101","CTA Salle de Sport",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,"D1","Toiture","D101","Terrasse","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-08-28","03:51:00",null,null,"2017-08-28",null,"5.00","2017-09-01",null,"2.00","2017-09-07","14:00:00","1.00","2017-09-07","16:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Trimestrielle CTA - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CTA\r\n(_) Contrôle températures amont aval (batterie)\r\n(_) Contrôle des batteries et de leur étanchéité\r\n(_) Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge\r\n(_) Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs)\r\n(_) Contrôle du fonctionnement des registres et lubrification\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 07-09-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:11"]
[5842,"Gammes fusionnées sur CTA_015_D101","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_015_D101","CTA Salle Polyvalente",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,"D1","Toiture","D101","Terrasse","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-08-28","03:51:00",null,null,"2017-08-28",null,"5.00","2017-09-01",null,"2.00","2017-09-14","10:00:00","1.00","2017-09-14","12:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Trimestrielle CTA - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CTA\r\n(_) Contrôle températures amont aval (batterie)\r\n(_) Contrôle des batteries et de leur étanchéité\r\n(_) Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge\r\n(_) Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs)\r\n(_) Contrôle du fonctionnement des registres et lubrification\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  ","fait selon gamme, voir pièce joint\n - ERDU - 14-09-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:11"]
[5843,"Gammes fusionnées sur CTA_016_D101","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_016_D101","CTA Vestiaires",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,"D1","Toiture","D101","Terrasse","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-08-28","03:51:00",null,null,"2017-08-28",null,"5.00","2017-09-01",null,"2.00","2017-09-14","13:00:00","1.00","2017-09-14","15:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Trimestrielle CTA - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CTA\r\n(_) Contrôle températures amont aval (batterie)\r\n(_) Contrôle des batteries et de leur étanchéité\r\n(_) Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge\r\n(_) Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs)\r\n(_) Contrôle du fonctionnement des registres et lubrification\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 14-09-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:11"]
[5844,"Gammes fusionnées sur CTA_017_B301","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_017_B301","CTA Atelier",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,"B3","Toiture","B301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-08-28","03:51:00",null,null,"2017-08-28",null,"5.00","2017-09-01",null,"2.00","2017-09-27","15:00:00","1.00","2017-09-27","16:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Trimestrielle CTA - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CTA\r\n(_) Contrôle températures amont aval (batterie)\r\n(_) Contrôle des batteries et de leur étanchéité\r\n(_) Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge\r\n(_) Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs)\r\n(_) Contrôle du fonctionnement des registres et lubrification\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 27-09-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:12"]
[5845,"Gammes fusionnées sur TRE_ENS_W0CHA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","TRE","Traitement d'eau","TRE_ENS_W0CHA","Traitement d'eau chaufferie",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","W","Extérieur",null,"W0","Extérieur","W0CHA","Chaufferie","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-08-28","03:51:00",null,null,"2017-08-28",null,"5.00","2017-09-01",null,"4.00","2017-09-21","08:00:00","1.00","2017-09-21","15:00:00","6.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Semestrielle tr. d'eau - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE SEMSTRIELLE TRAITEMENT D'EAU (CHAUFFERIE)\r\n(_) Analyse d'eau par un prestataire de service\r\n** POMPE DOSEUSE **\r\n(_) Nettoyage du groupe de dosage, en particulier du bac à produit.\r\n(_) Contrôle du réglage de la pompe doseuse\r\n(_) Man?uvre et graissage des vannes et robinets\r\n(_) Examen des manchettes témoins\r\n(_) Nettoyage des filtres et des crépines\r\n(_) Vérification du fonctionnement de la tête des raccords et clapets\r\n** DESEMBOUEUR**\r\n(_) Ouverture et nettoyage des éléments capteurs et filtres\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle trait. d'eau - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE TRAITEMENT D'EAU (CHAUFFERIE)\r\n** POMPE DOSEUSE **\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement de la pompe doseuse\r\n** DESEMBOUEUR**\r\n(_) Vérification de la perte de charge\r\n(_) Chasse\r\n\r\n","Consignes particulières équipement : Pompe doseuse MEDOX B4\r\nFiltre de lavage à contre courant CILLIT, Multipur M DN25\r\nDécanteur de boue CILLIT, FMC31/50 (FG2)\n***\n  "," Fait analyse d'eau des circuits de chauffage par KURITA. Ajout de 10L de cetamine F300 comme préconisé par KURITA. Fait ouverture filtre à boue, nettoyage du pot, nettoyage du barreau magnétique et Remise en service de l'ensemble. Fait réglage et test de fonctionnement de la pompe doseuse sur l'appoint d'eau. fait nettoyage du local. fait contrôle visuel de l'ensemble.\n - ERDU - 21-09-2017 - Temps passé : 6.00 h (Sous-traitant Eiffage Services STES=4.00;DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:11"]
[5846,"G_JEZA_Annuelle échan. Solaire","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","ECH","Echangeurs","ECH_ENS_C011","Ensemble des échangeurs production solaire",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C0","Rdc bâtiment C","C011","Sous-station","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-08-28","03:51:00",null,null,"2017-08-28",null,"5.00","2017-09-01",null,"8.00","2017-09-27",null,"1.00","2017-09-27",null,"0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Annuelle échan. Solaire - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ECHANGEUR EC/ECS\r\n\r\n(_) Contrôle visuel de l&#8217;absence de fuite\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement de régulation  (température EC et ECS)\r\n(_) Contrôle et man½uvre des vannes d&#8217;isolement\r\n(_) Nettoyage des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n"," ","solaire bat C mis hors service. Gamme suspendue.\n - ERDU - 27-09-2017 - Temps passé : 0.00 h (DURAK Ertan ERDU=0.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:12"]
[5848,"G_JEZA_Mensuelle portes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"SOE","Second oeuvre","POR","Porte / trappes","POR_ENS_DXXX","Portes / trappes D",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-08-28","03:51:00",null,null,"2017-08-28",null,"5.00","2017-09-01",null,"2.00","2017-09-04","08:00:00","1.00","2017-09-04","10:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle portes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE PORTES / TRAPPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Vérification du bon fonctionnement du système de fermeture ouverture\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement des ouvrants et mise en jeu si nécessaire\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme.\n - ERDU - 04-09-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:10"]
[5849,"G_JEZA_Mensuelle ascenseurs","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"AEL","Appareils élévateurs","ASC","Ascenseurs","ASC_ENS_XXXX","Ensemble ascenseurs",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-08-28","03:51:00",null,null,"2017-08-28",null,"5.00","2017-09-01",null,"2.00","2017-09-01","00:00:00","1.00","2017-09-05","00:00:00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Mensuelle ascenseurs - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE ASCENSEURS\r\n(_) Entretien par un prestataire de service\r\n(_) Archiver la fiche d'intervention\r\n\r\n"," ","fait selon gamme, heures déjà pris en compte dans la gamme précédente.\n - ERDU - 05-09-2017 - Temps passé : 0.00 h (Sous-traitant Eiffage Services STES=0.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:10"]
[5850,"G_JEZA_Trimestrielle compteurs","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CFO","Courant Fort","COE","Compteur électrique","COE_ENS_XXXX","Ensemble compteurs électriques",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-08-29","03:49:00",null,null,"2017-08-29",null,"5.00","2017-09-02",null,"4.00","2017-09-01","13:00:00","1.00","2017-09-01","17:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Trimestrielle compteurs - Périodicité : 13 S \r\n\r\nRELEVE DE L'ENSEMBLE DES COMPTEURS \r\n(_) Compteurs d'eau\r\n(_) Compteurs énergie\r\n(_) Compteurs électrique\r\n(_) Compteurs gaz\r\n\r\n"," ","fait relever des compteurs le 01/09/2017. voir en GMAO\n - ERDU - 01-09-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:10"]
[5851,"G_JEZA_Mensuelle pompes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_D011","Ensemble des pompes s-s D",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,"D0","Rdc bâtiment D","D011","Local technique","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-08-29","03:49:00",null,null,"2017-08-29",null,"5.00","2017-09-02",null,"1.00","2017-09-04","14:00:00","1.00","2017-09-04","15:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, ctrl visuel ok. test de permutation ok\n - ERDU - 04-09-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:10"]
[5852,"G_JEZA_Mensuelle pompes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_C2CTA","Ensemble des pompes CTA C",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C2CTA","Local CTA","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-08-30","03:49:00",null,null,"2017-08-30",null,"5.00","2017-09-03",null,"1.00","2017-09-04","15:00:00","1.00","2017-09-04","16:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, ctrl visuel ok. test de permutation ok\n - ERDU - 04-09-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:10"]
[5853,"G_JEZA_Mensuelle pompes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_C011","Ensemble des pompes s-s C",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C0","Rdc bâtiment C","C011","Sous-station","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-08-30","03:49:00",null,null,"2017-08-30",null,"5.00","2017-09-03",null,"1.00","2017-09-04","16:00:00","1.00","2017-09-04","17:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, ctrl visuel ok. test de permutation ok\n - ERDU - 04-09-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:10"]
[5854,"G_JEZA_Mensuelle pompes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_W0CHA","Ensemble des pompes chaufferie",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","W","Extérieur",null,"W0","Extérieur","W0CHA","Chaufferie","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-08-30","03:49:00",null,null,"2017-08-30",null,"5.00","2017-09-03",null,"1.00","2017-09-05","08:00:00","1.00","2017-09-05","09:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, ctrl visuel ok. test de permutation ok.\n - ERDU - 05-09-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:10"]
[5855,"G_JEZA_Mensuelle pompes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_B008","Ensemble des pompes s-s B",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,"B0","Rdc bâtiment B","B008","Local Sous Station","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-08-30","03:49:00",null,null,"2017-08-30",null,"5.00","2017-09-03",null,"1.00","2017-09-05","09:00:00","1.00","2017-09-05","10:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, ctrl visuel ok. test de permutation ok\n - ERDU - 05-09-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:10"]
[5856,"G_JEZA_Mensuelle pompes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_E0CHA","Ensemble des pompes s-s E",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","E","Bâtiment E - Logement",null,"E0","Rdc étage bâtiment E","E0CHA","Chaufferie logement","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-08-30","03:49:00",null,null,"2017-08-30",null,"5.00","2017-09-03",null,"1.00","2017-09-05","10:00:00","1.00","2017-09-05","11:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, ctrl visuel ok. test de permutation ok\n - ERDU - 05-09-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:10"]
[5857,"G_JEZA_Mensuelle pompes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_A052","Ensemble des pompes s-s A",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A0","Rdc bâtiment A","A052","Local technique électrique","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-08-30","03:49:00",null,null,"2017-08-30",null,"5.00","2017-09-03",null,"1.00","2017-09-05","11:00:00","1.00","2017-09-05","12:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, ctrl visuel ok. test de permutation ok\n - ERDU - 05-09-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:10"]
[5872,"G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","RDE","Ronde technique","RDE_001_XXXX","Ronde technique EISE",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-09-04","03:51:00",null,null,"2017-09-04",null,"5.00","2017-09-08",null,"4.00","2017-09-11","13:00:00","1.00","2017-09-11","17:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech - Périodicité : 1 S \r\n\r\nRONDE TECHNIQUE\r\n** Local HT **\r\n(_) Vérification visuelle, et sonore des différents éléments \r\n(_) Vérification l'état de propreté du local\r\n**Local chaufferie**\r\n(_) Vérifier l'absence de fuite (eau, gaz)\r\n(_) Vérifier l'état de propreté du local\r\n(_) Vérifier le niveau de sel adoucisseur et produit de traitement d'eau\r\n(_) Contrôler les températures de départ\r\n** Locaux techniques**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des pompes\r\n(_) Vérification visuelle, sonore des armoires électriques\r\n(_) Vérifier l'absence de fuites\r\n**Sécurté incendie**\r\n(_) Contrôler l'absence d'alarme sur le SSI\r\n** GTB/GTC**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des installations\r\n** Chambres froides**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des compresseurs\r\n(_) Contrôler les températures des chambres froides\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme,\n - ERDU - 11-09-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:11"]
[5875,"Gammes fusionnées sur CHG_ENS_XXXX","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CHG","Chaudières","CHG_ENS_XXXX","Ensemble des chaudières",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-09-04","03:51:00",null,null,"2017-09-04",null,"5.00","2017-09-08",null,"16.00","2017-09-26","08:00:00","1.00","2017-09-27","16:00:00","16.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Annuelle chaudière - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE CHAUDIERES\r\n** CHAUDIERES **\r\n(_) Entretien par un prestataire de service\r\n(_) Archiver la fiche d'intervention\r\n** ALIMENTATION GAZ**\r\n(_) Examen visuel des canalisations gaz\r\n(_) Nettoyage filtre, contrôle des vannes\r\n(_) Contrôle et manœuvre du robinet d'arrêt extérieur\r\n** RAMONAGE**\r\n(_) Ramonage du conduit de fumées par un prestataire de service\r\n(_) Archiver la fiche d'intervention\r\n\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Trimestrielle chaudière - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CHAUDIERES\r\n(_) Réglage de combustion\r\n(_) Réglage du débit de combustible\r\n(_) Vérification des débits de combustible\r\n(_) Contrôle du rendement chaudière brûleur\r\n\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle chaudière - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CHAUDIERES\r\n(_) Contrôle du fonctionnement\r\n(_) Relevé des températures entrée/sortie par chaudière\r\n(_) Examen visuel pour détection fuites et corrosion, contrôle des supports et fixations\r\n(_) Purges en points hauts (si nécessaire)\r\n(_) Extraction d'eau (chasse rapide si nécessaire)\r\n(_) Appoint d'eau (si nécessaire)\r\n(_) Vérification des appareils de sécurité\r\n(_) Contrôle du rendement de combustion\r\n\r\n","   "," fait entretien des chaudières selon gamme par ETH, fait ramonage par SYSTEME D le 28/08/2017. voir carnet d'entretien chaufferie pour l'ensemble.\n - ERDU - 27-09-2017 - Temps passé : 16.00 h (Sous-traitant Eiffage Services STES=8.00;Sous-traitant Eiffage Services STES=8.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:11"]
[5876,"Gammes fusionnées sur POR_ENS_AXXX","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"SOE","Second oeuvre","POR","Porte / trappes","POR_ENS_AXXX","Portes / trappes A",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-09-04","03:51:00",null,null,"2017-09-04",null,"5.00","2017-09-08",null,"4.00","2017-09-28","10:00:00","1.00","2017-09-28","13:00:00","3.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Semestrielle portes - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE PORTES / TRAPPES\r\n(_) Graissage et huilage des parties mobiles\r\n(_) Contrôle visuel des fissures entre dormant et maçonnerie\r\n(_) Réglage ferme porte\r\n(_) Contrôle de la quincaillerie et remplacement des éléments déformés ou usés\r\n\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle portes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE PORTES / TRAPPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Vérification du bon fonctionnement du système de fermeture ouverture\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement des ouvrants et mise en jeu si nécessaire\r\n\r\n\r\n\r\n","  ","fait selon gamme,\n - ERDU - 28-09-2017 - Temps passé : 3.00 h (DURAK Ertan ERDU=3.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:12"]
[5877,"Gammes fusionnées sur BUT_ENS_D001","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"ESO","Equipements sportifs","BUT","But (football,handball,basket)","BUT_ENS_D001","But (football, handball, basket)",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-09-04","03:51:00",null,null,"2017-09-04",null,"5.00","2017-09-08",null,"2.00","2017-09-28","15:00:00","1.00","2017-09-28","17:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Semestrielle but - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE BUT\r\n(_) Filet : contrôle des fixations et maillage, reprise éventuelle\r\n\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle but - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE BUT\r\n(_) Contrôle visuel de l'état de corrosion des points de soudure et de la visserie\r\n(_) Contrôle de l'état des fixations, resserrage\r\n(_) Contrôle des fixations (pas de fixation ouverte, état protection ressort, ....)\r\n\r\n\r\n","  ","fait selon gamme,\n - ERDU - 28-09-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:12"]
[5878,"G_JEZA_Annuelle radiateurs","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","RAD","Radiateurs","RAD_ENS_AXXX","Radiateur A",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-09-04","03:51:00",null,null,"2017-09-04",null,"5.00","2017-09-08",null,"16.00","2017-09-13","10:00:00","9.00","2017-09-21","16:15:00","15.75","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Annuelle radiateurs - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE RADIATEUR\r\n(_) Purge d'air\r\n(_) Contrôle du robinet thermostatique\r\n(_) Contrôle de la robinetterie d'isolement\r\n"," "," fait selon gamme, fait réglage des tête thermostatique restant. fait purge du circuit radiateur. fait remise en chauffe du circuit. fonctionnement ok\r\n - ERDU - 14-09-2017 - Temps passé : 7.50 h (DURAK Ertan ERDU=2.00;DURAK Ertan ERDU=3.50;DURAK Ertan ERDU=2.00)\n - ERDU - 21-09-2017 - Temps passé : 8.25 h (DURAK Ertan ERDU=8.25)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:11"]
[5880,"G_JEZA_Mensuelle rel. compteur","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CFO","Courant Fort","COE","Compteur électrique","COE_ENS_XXXX","Ensemble compteurs électriques",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-09-04","03:51:00",null,null,"2017-09-04",null,"5.00","2017-09-08",null,"4.00","2017-09-06","00:00:00","1.00","2017-09-06","00:00:00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Mensuelle rel. compteur - Périodicité : 1 M \r\n\r\nRELEVE DES COMPTEURS PRINCIPAUX\r\n(_) Compteurs d'eau\r\n(_) Compteurs énergie\r\n(_) Compteurs électrique\r\n(_) Compteurs gaz\r\n\r\n"," ","fait selon gamme, voir GMAO + rapport d'activités juillet août\n - ERDU - 06-09-2017 - Temps passé : 0.00 h (DURAK Ertan ERDU=0.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:10"]
[5887,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_001_A301","CTA Enseignement n°1",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-09-06","03:49:00",null,null,"2017-09-06",null,"5.00","2017-09-10",null,"1.00","2017-09-05","13:00:00","1.00","2017-09-05","14:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait démarrage des cta. fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 05-09-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:10"]
[5888,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_002_A301","CTA Enseignement n°2",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-09-06","03:49:00",null,null,"2017-09-06",null,"5.00","2017-09-10",null,"1.00","2017-09-05","14:00:00","1.00","2017-09-05","15:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait démarrage des cta. fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 05-09-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:10"]
[5889,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_003_A301","CTA Enseignement n°3",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-09-06","03:49:00",null,null,"2017-09-06",null,"5.00","2017-09-10",null,"1.00","2017-09-05","15:00:00","1.00","2017-09-05","16:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait démarrage des cta. fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 05-09-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:10"]
[5890,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_004_A301","CTA Enseignement n°4",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-09-06","03:49:00",null,null,"2017-09-06",null,"5.00","2017-09-10",null,"1.00","2017-09-06","08:00:00","1.00","2017-09-06","09:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait démarrage des cta. fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 06-09-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:10"]
[5891,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_005_A301","CTA Enseignement n°5",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-09-06","03:50:00",null,null,"2017-09-06",null,"5.00","2017-09-10",null,"1.00","2017-09-06","09:00:00","1.00","2017-09-06","10:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait démarrage des cta. fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 06-09-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:10"]
[5910,"G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","RDE","Ronde technique","RDE_001_XXXX","Ronde technique EISE",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-09-11","03:50:00",null,null,"2017-09-11",null,"5.00","2017-09-15",null,"4.00","2017-09-18","08:00:00","1.00","2017-09-18","12:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech - Périodicité : 1 S \r\n\r\nRONDE TECHNIQUE\r\n** Local HT **\r\n(_) Vérification visuelle, et sonore des différents éléments \r\n(_) Vérification l'état de propreté du local\r\n**Local chaufferie**\r\n(_) Vérifier l'absence de fuite (eau, gaz)\r\n(_) Vérifier l'état de propreté du local\r\n(_) Vérifier le niveau de sel adoucisseur et produit de traitement d'eau\r\n(_) Contrôler les températures de départ\r\n** Locaux techniques**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des pompes\r\n(_) Vérification visuelle, sonore des armoires électriques\r\n(_) Vérifier l'absence de fuites\r\n**Sécurté incendie**\r\n(_) Contrôler l'absence d'alarme sur le SSI\r\n** GTB/GTC**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des installations\r\n** Chambres froides**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des compresseurs\r\n(_) Contrôler les températures des chambres froides\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme,\n - ERDU - 18-09-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:11"]
[5916,"Gammes fusionnées sur POR_ENS_BXXX","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"SOE","Second oeuvre","POR","Porte / trappes","POR_ENS_BXXX","Portes / trappes B",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-09-11","03:50:00",null,null,"2017-09-11",null,"5.00","2017-09-15",null,"4.00","2017-09-29","09:00:00","1.00","2017-09-29","11:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Semestrielle portes - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE PORTES / TRAPPES\r\n(_) Graissage et huilage des parties mobiles\r\n(_) Contrôle visuel des fissures entre dormant et maçonnerie\r\n(_) Réglage ferme porte\r\n(_) Contrôle de la quincaillerie et remplacement des éléments déformés ou usés\r\n\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle portes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE PORTES / TRAPPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Vérification du bon fonctionnement du système de fermeture ouverture\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement des ouvrants et mise en jeu si nécessaire\r\n\r\n\r\n\r\n","  ","fait selon gamme,\n - ERDU - 29-09-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:12"]
[5917,"CR_JEZA_Semestrie portes auto.","2.00","CR","Contrôle réglementaire","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"PAU","Portes automatiques","PTS","Barrières levante","PTS_ENS_XXXX","Ensemble portes automatiques",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-09-11","03:51:00",null,null,"2017-09-11",null,"5.00","2017-09-15",null,"4.00","2017-08-30","08:00:00","1.00","2017-08-30","12:00:00","8.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","CR_JEZA_Semestrie portes auto. - Périodicité : 26 S \r\n\r\nCONTRÔLE REGLEMENTAIRE SEMESTRIELLE DES PORTES AUTOMATIQUES\r\n(_) Contrôle des portes automatiques par un prestataire de service\r\n(_) Consigner l'intervention dans le registre de sécurité\r\n"," ","fait selon gamme, voir rapport archivé n°\"314600594.1.R 314600594.2.R\" + registre sécurité.\n - ERDU - 30-08-2017 - Temps passé : 8.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00;Sous-traitant Eiffage Services STES=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:10"]
[5919,"G_JEZA_Annuelle radiateurs","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","RAD","Radiateurs","RAD_ENS_BXXX","Radiateur B",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-09-11","03:51:00",null,null,"2017-09-11",null,"5.00","2017-09-15",null,"16.00","2017-09-20","08:00:00","1.00","2017-09-20","16:00:00","8.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Annuelle radiateurs - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE RADIATEUR\r\n(_) Purge d'air\r\n(_) Contrôle du robinet thermostatique\r\n(_) Contrôle de la robinetterie d'isolement\r\n"," ","fait selon gamme, fait mise en chauffe des radiateurs.\n - ERDU - 20-09-2017 - Temps passé : 8.00 h (DURAK Ertan ERDU=8.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:11"]
[5924,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_006_A301","CTA Administration",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-09-13","03:49:00",null,null,"2017-09-13",null,"5.00","2017-09-17",null,"1.00","2017-09-06","11:00:00","1.00","2017-09-06","12:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait démarrage des cta. fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 06-09-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:10"]
[5925,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_007_A301","CTA Greta",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-09-13","03:49:00",null,null,"2017-09-13",null,"5.00","2017-09-17",null,"1.00","2017-09-27","08:00:00","1.00","2017-09-27","09:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme voir pièce jointe\n - ERDU - 27-09-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:12"]
[5926,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_008_A187","CTA Amphitéâtre",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A1","1er étage bâtiment A","A187","CTA amphithéâtre","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-09-13","03:49:00",null,null,"2017-09-13",null,"5.00","2017-09-17",null,"1.00","2017-09-27","09:00:00","1.00","2017-09-27","10:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir pièce jointe\n - ERDU - 27-09-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:12"]
[5933,"G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","RDE","Ronde technique","RDE_001_XXXX","Ronde technique EISE",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-09-18","03:51:00",null,null,"2017-09-18",null,"5.00","2017-09-22",null,"4.00","2017-09-19","08:00:00","1.00","2017-09-19","12:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech - Périodicité : 1 S \r\n\r\nRONDE TECHNIQUE\r\n** Local HT **\r\n(_) Vérification visuelle, et sonore des différents éléments \r\n(_) Vérification l'état de propreté du local\r\n**Local chaufferie**\r\n(_) Vérifier l'absence de fuite (eau, gaz)\r\n(_) Vérifier l'état de propreté du local\r\n(_) Vérifier le niveau de sel adoucisseur et produit de traitement d'eau\r\n(_) Contrôler les températures de départ\r\n** Locaux techniques**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des pompes\r\n(_) Vérification visuelle, sonore des armoires électriques\r\n(_) Vérifier l'absence de fuites\r\n**Sécurté incendie**\r\n(_) Contrôler l'absence d'alarme sur le SSI\r\n** GTB/GTC**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des installations\r\n** Chambres froides**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des compresseurs\r\n(_) Contrôler les températures des chambres froides\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme\n - ERDU - 19-09-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:11"]
[5935,"Gammes fusionnées sur POR_ENS_CXXX","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"SOE","Second oeuvre","POR","Porte / trappes","POR_ENS_CXXX","Portes / trappes C",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-09-18","03:51:00",null,null,"2017-09-18",null,"5.00","2017-09-22",null,"4.00","2017-09-29","11:00:00","1.00","2017-09-29","13:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Semestrielle portes - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE PORTES / TRAPPES\r\n(_) Graissage et huilage des parties mobiles\r\n(_) Contrôle visuel des fissures entre dormant et maçonnerie\r\n(_) Réglage ferme porte\r\n(_) Contrôle de la quincaillerie et remplacement des éléments déformés ou usés\r\n\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle portes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE PORTES / TRAPPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Vérification du bon fonctionnement du système de fermeture ouverture\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement des ouvrants et mise en jeu si nécessaire\r\n\r\n\r\n\r\n","  ","fait selon gamme,\n - ERDU - 29-09-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:12"]
[5936,"G_JEZA_Semestrielle plan. chau","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PCH","Plancher chauffant ","PCH_001_A000","Plancher chauffant ",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A0","Rdc bâtiment A","A000","Hall","C2",null,null,null,null,null,null,"2016-09-18","03:51:00",null,null,"2017-09-18",null,"5.00","2017-09-22",null,"2.00","2017-09-28","13:00:00","1.00","2017-09-28","15:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Semestrielle plan. chau - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE PLANCHER CHAUFFANT\r\n(_) Contrôle du fonctionnement\r\n(_) Test du système de régulation\r\n(_) Contrôle et manœuvre de l'ensemble des vannes\r\n(_) Contrôle de l'absence de fuite\r\n"," ","fait selon gamme, fait test + contrôle visuel.\n - ERDU - 28-09-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:12"]
[5937,"G_JEZA_Semestrielle cas. plafo","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CAS","Cassette de climatisation","CAS_ENS_XXXX","Ensemble cassettes plafonnières",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-09-18","03:51:00",null,null,"2017-09-18",null,"5.00","2017-09-22",null,"4.00","2017-09-06","13:00:00","1.00","2017-09-06","17:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Semestrielle cas. plafo - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE CASSETTES PLAFONNIERES\r\n(_) Contrôle du fonctionnement\r\n(_) Test du système de régulation\r\n(_) Contrôle et manœuvre de l'ensemble des vannes\r\n(_) Contrôle de l'absence de fuite\r\n(_) Contrôle des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, température de soufflage 21°C. fait nettoyage des cassettes\n - ERDU - 06-09-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:10"]
[5940,"G_JEZA_Annuelle radiateurs","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","RAD","Radiateurs","RAD_ENS_CXXX","Radiateur C",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-09-18","03:51:00",null,null,"2017-09-18",null,"5.00","2017-09-22",null,"16.00","2017-09-25","08:00:00","1.00","2017-09-26","16:00:00","16.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Annuelle radiateurs - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE RADIATEUR\r\n(_) Purge d'air\r\n(_) Contrôle du robinet thermostatique\r\n(_) Contrôle de la robinetterie d'isolement\r\n"," "," Fait vérif général.  Mise en service du chauffage, fait purge en bout de ligne, contrôle d'étanchéité des circuit et des pompes, fait vérification des courbes de chauffe. Vérification général des radiateurs. fonctionnement ok.\n - ERDU - 26-09-2017 - Temps passé : 16.00 h (DURAK Ertan ERDU=8.00;DURAK Ertan ERDU=8.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:11"]
[5946,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_009_C2CTA","CTA Salle à Manger",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C2CTA","Local CTA","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-09-20","03:49:00",null,null,"2017-09-20",null,"5.00","2017-09-24",null,"1.00","2017-09-27","10:00:00","1.00","2017-09-27","11:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 27-09-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:12"]
[5947,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_010_C2CTA","CTA Buanderie",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C2CTA","Local CTA","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-09-20","03:49:00",null,null,"2017-09-20",null,"5.00","2017-09-24",null,"1.00","2017-09-27","11:00:00","1.00","2017-09-27","12:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 27-09-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:12"]
[5948,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_011_C2CTA","CTA Laverie",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C2CTA","Local CTA","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-09-20","03:49:00",null,null,"2017-09-20",null,"5.00","2017-09-24",null,"1.00","2017-09-27","13:00:00","1.00","2017-09-27","14:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 27-09-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:12"]
[5949,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_012_C2CTA","CTA Cuisson",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C2CTA","Local CTA","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-09-20","03:50:00",null,null,"2017-09-20",null,"5.00","2017-09-24",null,"1.00","2017-09-27","14:00:00","1.00","2017-09-27","15:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 27-09-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:12"]
[5958,"G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","RDE","Ronde technique","RDE_001_XXXX","Ronde technique EISE",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-09-25","03:50:00",null,null,"2017-09-25",null,"5.00","2017-09-29",null,"4.00","2017-09-27","08:00:00","1.00","2017-09-27","12:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech - Périodicité : 1 S \r\n\r\nRONDE TECHNIQUE\r\n** Local HT **\r\n(_) Vérification visuelle, et sonore des différents éléments \r\n(_) Vérification l'état de propreté du local\r\n**Local chaufferie**\r\n(_) Vérifier l'absence de fuite (eau, gaz)\r\n(_) Vérifier l'état de propreté du local\r\n(_) Vérifier le niveau de sel adoucisseur et produit de traitement d'eau\r\n(_) Contrôler les températures de départ\r\n** Locaux techniques**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des pompes\r\n(_) Vérification visuelle, sonore des armoires électriques\r\n(_) Vérifier l'absence de fuites\r\n**Sécurté incendie**\r\n(_) Contrôler l'absence d'alarme sur le SSI\r\n** GTB/GTC**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des installations\r\n** Chambres froides**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des compresseurs\r\n(_) Contrôler les températures des chambres froides\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme,\n - ERDU - 27-09-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:12"]
[5962,"Gammes fusionnées sur POR_ENS_DXXX","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"SOE","Second oeuvre","POR","Porte / trappes","POR_ENS_DXXX","Portes / trappes D",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-09-25","03:50:00",null,null,"2017-09-25",null,"5.00","2017-09-29",null,"4.00","2017-09-29","13:00:00","1.00","2017-09-29","15:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Semestrielle portes - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE PORTES / TRAPPES\r\n(_) Graissage et huilage des parties mobiles\r\n(_) Contrôle visuel des fissures entre dormant et maçonnerie\r\n(_) Réglage ferme porte\r\n(_) Contrôle de la quincaillerie et remplacement des éléments déformés ou usés\r\n\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle portes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE PORTES / TRAPPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Vérification du bon fonctionnement du système de fermeture ouverture\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement des ouvrants et mise en jeu si nécessaire\r\n\r\n\r\n\r\n","  ","fait selon gamme,\n - ERDU - 29-09-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:12"]
[5965,"G_JEZA_Annuelle radiateurs","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","RAD","Radiateurs","RAD_ENS_DXXX","Radiateur D",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-09-25","03:50:00",null,null,"2017-09-25",null,"5.00","2017-09-29",null,"16.00","2017-09-27","16:00:00","7.00","2017-09-28","10:00:00","3.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Annuelle radiateurs - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE RADIATEUR\r\n(_) Purge d'air\r\n(_) Contrôle du robinet thermostatique\r\n(_) Contrôle de la robinetterie d'isolement\r\n"," "," fait purge + contrôle des circuit + vérification de l'étanchéité. fait test de fonctionnement.\r\n - ERDU - 27-09-2017 - Temps passé : 0.00 h ()\n - ERDU - 28-09-2017 - Temps passé : 3.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00;DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:12"]
[5966,"G_JEZA_Mensuelle ascenseurs","2.00","PS","Préventif systématique","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"AEL","Appareils élévateurs","ASC","Ascenseurs","ASC_ENS_XXXX","Ensemble ascenseurs",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-09-27","03:48:00",null,null,"2017-09-27",null,"5.00","2017-10-01",null,"2.00","2017-10-06",null,"1.00","2017-10-06",null,"0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Mensuelle ascenseurs - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE ASCENSEURS\r\n(_) Entretien par un prestataire de service\r\n(_) Archiver la fiche d'intervention\r\n\r\n"," ","Gamme déjà faite , courant septembre\n - ERDU - 06-10-2017 - Temps passé : 0.00 h ()\n"]
[5969,"G_JEZA_Mensuelle pompes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_C2CTA","Ensemble des pompes CTA C",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C2CTA","Local CTA","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-09-29","03:49:00",null,null,"2017-09-29",null,"5.00","2017-10-03",null,"1.00","2017-10-04","10:30:00","1.00","2017-10-04","11:30:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme,\n - ERDU - 04-10-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:12"]
[5970,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_013_C301","CTA Internat",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C3","Toiture","C301","Terrasse R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-09-29","03:49:00",null,null,"2017-09-29",null,"5.00","2017-10-03",null,"1.00","2017-10-02","16:00:00","1.00","2017-10-02","17:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme,\n - ERDU - 02-10-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:12"]
[5971,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_014_D101","CTA Salle de Sport",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,"D1","Toiture","D101","Terrasse","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-09-29","03:49:00",null,null,"2017-09-29",null,"5.00","2017-10-03",null,"1.00","2017-10-03","13:00:00","1.00","2017-10-03","14:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 03-10-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:12"]
[5972,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_015_D101","CTA Salle Polyvalente",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,"D1","Toiture","D101","Terrasse","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-09-29","03:49:00",null,null,"2017-09-29",null,"5.00","2017-10-03",null,"1.00","2017-10-03","15:00:00","1.00","2017-10-03","16:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 03-10-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:12"]
[5973,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_016_D101","CTA Vestiaires",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,"D1","Toiture","D101","Terrasse","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-09-29","03:49:00",null,null,"2017-09-29",null,"5.00","2017-10-03",null,"1.00","2017-10-04","09:30:00","1.00","2017-10-04","10:30:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir fichier joint\n - ERDU - 04-10-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:12"]
[5974,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_017_B301","CTA Atelier",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,"B3","Toiture","B301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-09-29","03:49:00",null,null,"2017-09-29",null,"5.00","2017-10-03",null,"1.00","2017-10-04","11:30:00","1.00","2017-10-04","12:30:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir fichier joint\n - ERDU - 04-10-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:12"]
[5975,"G_JEZA_Mensuelle pompes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_C011","Ensemble des pompes s-s C",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C0","Rdc bâtiment C","C011","Sous-station","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-09-29","03:49:00",null,null,"2017-09-29",null,"5.00","2017-10-03",null,"1.00","2017-10-04","13:00:00","1.00","2017-10-04","14:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, fait contrôle visuel\n - ERDU - 04-10-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:12"]
[5976,"G_JEZA_Mensuelle pompes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_D011","Ensemble des pompes s-s D",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,"D0","Rdc bâtiment D","D011","Local technique","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-09-29","03:49:00",null,null,"2017-09-29",null,"5.00","2017-10-03",null,"1.00","2017-10-03","14:00:00","1.00","2017-10-03","15:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 03-10-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:12"]
[5977,"G_JEZA_Mensuelle pompes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_W0CHA","Ensemble des pompes chaufferie",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","W","Extérieur",null,"W0","Extérieur","W0CHA","Chaufferie","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-09-29","03:49:00",null,null,"2017-09-29",null,"5.00","2017-10-03",null,"1.00","2017-10-04","14:00:00","1.00","2017-10-04","15:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, fait contrôle visuel\n - ERDU - 04-10-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:12"]
[5978,"G_JEZA_Mensuelle pompes","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_B008","Ensemble des pompes s-s B",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,"B0","Rdc bâtiment B","B008","Local Sous Station","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-09-29","03:49:00",null,null,"2017-09-29",null,"5.00","2017-10-03",null,"1.00","2017-10-04","15:00:00","1.00","2017-10-04","16:00:00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, fait contrôle visuel\n - ERDU - 04-10-2017 - Temps passé : 0.00 h ()\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:12"]
[5979,"G_JEZA_Mensuelle pompes","2.00","PS","Préventif systématique","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_E0CHA","Ensemble des pompes s-s E",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","E","Bâtiment E - Logement",null,"E0","Rdc étage bâtiment E","E0CHA","Chaufferie logement","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-09-29","03:50:00",null,null,"2017-09-29",null,"5.00","2017-10-03",null,"1.00","2017-10-09","15:00:00","1.00","2017-10-09","16:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, fonctionnement et permutation ok\n - ERDU - 09-10-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n"]
[5980,"G_JEZA_Mensuelle pompes","2.00","PS","Préventif systématique","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_A052","Ensemble des pompes s-s A",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A0","Rdc bâtiment A","A052","Local technique électrique","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-09-29","03:50:00",null,null,"2017-09-29",null,"5.00","2017-10-03",null,"1.00","2017-10-11","08:00:00","1.00","2017-10-11","09:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme\n - ERDU - 11-10-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n"]
[5981,"G_JEZA_Mensuelle trait. d'eau","2.00","PS","Préventif systématique","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","TRE","Traitement d'eau","TRE_ENS_W0CHA","Traitement d'eau chaufferie",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","W","Extérieur",null,"W0","Extérieur","W0CHA","Chaufferie","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-09-29","03:50:00",null,null,"2017-09-29",null,"5.00","2017-10-03",null,"1.00","2017-10-05","11:00:00","1.00","2017-10-05","12:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle trait. d'eau - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE TRAITEMENT D'EAU (CHAUFFERIE)\r\n** POMPE DOSEUSE **\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement de la pompe doseuse\r\n** DESEMBOUEUR**\r\n(_) Vérification de la perte de charge\r\n(_) Chasse\r\n","Consignes particulières équipement : Pompe doseuse MEDOX B4\r\nFiltre de lavage à contre courant CILLIT, Multipur M DN25\r\nDécanteur de boue CILLIT, FMC31/50 (FG2)\n***\n ","fait selon gamme, fait nettoyage du filtre à boue, fait test de fonctionnement de la pompe doseuse.\n - ERDU - 05-10-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n"]
[5985,"G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","RDE","Ronde technique","RDE_001_XXXX","Ronde technique EISE",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-10-02","03:51:00",null,null,"2017-10-02",null,"5.00","2017-10-06",null,"4.00","2017-10-03","08:00:00","1.00","2017-10-03","12:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech - Périodicité : 1 S \r\n\r\nRONDE TECHNIQUE\r\n** Local HT **\r\n(_) Vérification visuelle, et sonore des différents éléments \r\n(_) Vérification l'état de propreté du local\r\n**Local chaufferie**\r\n(_) Vérifier l'absence de fuite (eau, gaz)\r\n(_) Vérifier l'état de propreté du local\r\n(_) Vérifier le niveau de sel adoucisseur et produit de traitement d'eau\r\n(_) Contrôler les températures de départ\r\n** Locaux techniques**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des pompes\r\n(_) Vérification visuelle, sonore des armoires électriques\r\n(_) Vérifier l'absence de fuites\r\n**Sécurté incendie**\r\n(_) Contrôler l'absence d'alarme sur le SSI\r\n** GTB/GTC**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des installations\r\n** Chambres froides**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des compresseurs\r\n(_) Contrôler les températures des chambres froides\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme,\n - ERDU - 03-10-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:12"]
[5989,"CR_JEZA_Annuel CFO HT","2.00","CR","Contrôle réglementaire","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CFO","Courant Fort","CHT","Cellule haute tension","CHT_ENS_XXXX","Ensemble cellules HT",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-10-02","03:51:00",null,null,"2017-10-02",null,"5.00","2017-10-06",null,"8.00","2017-10-30","08:00:00","1.00","2017-10-30","14:00:00","8.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","CR_JEZA_Annuel CFO HT - Périodicité : 52 S \r\n\r\nCONTRÔLE REGLEMENTAIRE ANNUEL INSTALLATIONS ELECTRIQUE\r\n(_) Contrôle des installations électriques par un prestataire de service\r\n(_) Consigner l'intervention dans le registre de sécurité\r\n"," ","fait verif des 3 postes HT par VERITAS . Voir rapport + registre sécurité. Rapport en cour sera archivé dans la GMAO dés la réception.\n - ERDU - 30-10-2017 - Temps passé : 8.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00;Sous-traitant Eiffage Services STES=6.00)\n"]
[5990,"CR_JEZA_Annuel install. CVC","2.00","CR","Contrôle réglementaire","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CHG","Chaudières","CHG_ENS_XXXX","Ensemble des chaudières",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-10-02","03:51:00",null,null,"2017-10-02",null,"5.00","2017-10-06",null,"8.00","2017-10-27","08:00:00","1.00","2017-10-27","16:00:00","8.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","CR_JEZA_Annuel install. CVC - Périodicité : 52 S \r\n\r\nCONTRÔLE REGLEMENTAIRE ANNUEL DES INSTALLATIONS CVC (chaudières)\r\n(_) Contrôle des installations CVC par un prestataire de service\r\n(_) Consigner l'intervention dans le registre de sécurité\r\n"," ","vérification biennal fait le 27/10/2017 par VERITAS. rapport en GMAO. fait mise à jour du carnet d'entretient + registre de sécurité.\n - ERDU - 27-10-2017 - Temps passé : 8.00 h (Sous-traitant Eiffage Services STES=8.00)\n"]
[5991,"CR_JEZA_Annuel instal. gaz","2.00","CR","Contrôle réglementaire","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","COG","Compteur gaz","COG_001_W0CHA","Compteur gaz chaudière n°1",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","W","Extérieur",null,"W0","Extérieur","W0CHA","Chaufferie","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-10-02","03:51:00",null,null,"2017-10-02",null,"5.00","2017-10-06",null,"8.00","2017-10-30","10:00:00","1.00","2017-10-30","18:00:00","8.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","CR_JEZA_Annuel instal. gaz - Périodicité : 52 S \r\n\r\nCONTRÔLE REGLEMENTAIRE ANNUEL DES INSTALLATIONS DE GAZ\r\n(_) Contrôle des installations de gaz par un prestataire de service\r\n(_) Consigner l'intervention dans le registre de sécurité\r\n"," ","Fait vérification Annuel par VERITAS, voir rapport d'activité. RAS.\n - ERDU - 30-10-2017 - Temps passé : 8.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00;Sous-traitant Eiffage Services STES=4.00)\n"]
[5993,"G_JEZA_Mensuelle rel. compteur","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CFO","Courant Fort","COE","Compteur électrique","COE_ENS_XXXX","Ensemble compteurs électriques",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-10-04","03:49:00",null,null,"2017-10-04",null,"5.00","2017-10-08",null,"4.00","2017-10-02","11:15:00","1.00","2017-10-02","15:15:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Mensuelle rel. compteur - Périodicité : 1 M \r\n\r\nRELEVE DES COMPTEURS PRINCIPAUX\r\n(_) Compteurs d'eau\r\n(_) Compteurs énergie\r\n(_) Compteurs électrique\r\n(_) Compteurs gaz\r\n\r\n"," ","fait selon gamme, voir rapport d'activité septembre + archivé en gmao.\n - ERDU - 02-10-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:12"]
[6001,"G_JEZA_Mensuelle but","2.00","PS","Préventif systématique","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"ESO","Equipements sportifs","BUT","But (football,handball,basket)","BUT_ENS_D001","But (football, handball, basket)",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-10-05","03:49:00",null,null,"2017-10-05",null,"5.00","2017-10-09",null,"1.00","2017-10-05","10:00:00","1.00","2017-10-05","11:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle but - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE BUT\r\n(_) Contrôle visuel de l'état de corrosion des points de soudure et de la visserie\r\n(_) Contrôle de l'état des fixations, resserrage\r\n(_) Contrôle des fixations (pas de fixation ouverte, état protection ressort, ....)\r\n\r\n"," ","fait selon gamme, fait contrôle visuel et de serrage.\n - ERDU - 05-10-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n"]
[6002,"G_JEZA_Mensuelle portes","2.00","PS","Préventif systématique","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"SOE","Second oeuvre","POR","Porte / trappes","POR_ENS_AXXX","Portes / trappes A",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-10-06","03:49:00",null,null,"2017-10-06",null,"5.00","2017-10-10",null,"2.00","2017-10-06","14:00:00","1.00","2017-10-06",null,"0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle portes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE PORTES / TRAPPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Vérification du bon fonctionnement du système de fermeture ouverture\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement des ouvrants et mise en jeu si nécessaire\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme\n - ERDU - 06-10-2017 - Temps passé : 0.00 h ()\n"]
[6003,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_001_A301","CTA Enseignement n°1",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-10-06","03:49:00",null,null,"2017-10-06",null,"5.00","2017-10-10",null,"1.00","2017-10-05","13:00:00","1.00","2017-10-05","14:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir fichier joint.\n - ERDU - 05-10-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n"]
[6004,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_002_A301","CTA Enseignement n°2",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-10-06","03:49:00",null,null,"2017-10-06",null,"5.00","2017-10-10",null,"1.00","2017-10-09","13:00:00","1.00","2017-10-09","14:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 09-10-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n"]
[6005,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_003_A301","CTA Enseignement n°3",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-10-06","03:49:00",null,null,"2017-10-06",null,"5.00","2017-10-10",null,"1.00","2017-10-05","14:00:00","1.00","2017-10-05","15:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 05-10-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n"]
[6006,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_004_A301","CTA Enseignement n°4",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-10-06","03:49:00",null,null,"2017-10-06",null,"5.00","2017-10-10",null,"1.00","2017-10-05","15:00:00","1.00","2017-10-05","16:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 05-10-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n"]
[6007,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_005_A301","CTA Enseignement n°5",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-10-06","03:49:00",null,null,"2017-10-06",null,"5.00","2017-10-10",null,"1.00","2017-10-09","14:00:00","1.00","2017-10-09","15:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 09-10-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n"]
[6008,"G_JEZA_Mensuelle chaudière","2.00","PS","Préventif systématique","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CHG","Chaudières","CHG_ENS_XXXX","Ensemble des chaudières",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-10-06","03:49:00",null,null,"2017-10-06",null,"5.00","2017-10-10",null,"4.00","2017-10-11","11:00:00","1.00","2017-10-11","15:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle chaudière - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CHAUDIERES\r\n(_) Contrôle du fonctionnement\r\n(_) Relevé des températures entrée/sortie par chaudière\r\n(_) Examen visuel pour détection fuites et corrosion, contrôle des supports et fixations\r\n(_) Purges en points hauts (si nécessaire)\r\n(_) Extraction d'eau (chasse rapide si nécessaire)\r\n(_) Appoint d'eau (si nécessaire)\r\n(_) Vérification des appareils de sécurité\r\n(_) Contrôle du rendement de combustion\r\n"," "," fait selon gamme. chaufferie lycée Rq: chaudière 3 en fonctionnement, la pompes 1 hiver est en fonctionnement avec une pression du circuit à 3 bars. température aller:75°c retour: 76°c température chaudière:76°C. Le contrôle visuel, appoint d'eau ok nettoyage filtre ok, suppresseur ok (1.9 bars et 34%) (valeur affiché en chaufferie), voir carnet d'entretien pour le rendement de la combustion, permutation des pompes ok. chaufferie logement : chaudière 1 en fonctionnement eau à 75°c température chaudière 76°C. départ circuit 75°c retour 76°c. circuit à 1.5 bars. contrôle visuelle ok, permutation des pompes ok.\n - ERDU - 11-10-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n"]
[6010,"G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech","2.00","PS","Préventif systématique","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","RDE","Ronde technique","RDE_001_XXXX","Ronde technique EISE",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-10-09","03:51:00",null,null,"2017-10-09",null,"5.00","2017-10-13",null,"4.00","2017-10-09","08:00:00","1.00","2017-10-09","12:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech - Périodicité : 1 S \r\n\r\nRONDE TECHNIQUE\r\n** Local HT **\r\n(_) Vérification visuelle, et sonore des différents éléments \r\n(_) Vérification l'état de propreté du local\r\n**Local chaufferie**\r\n(_) Vérifier l'absence de fuite (eau, gaz)\r\n(_) Vérifier l'état de propreté du local\r\n(_) Vérifier le niveau de sel adoucisseur et produit de traitement d'eau\r\n(_) Contrôler les températures de départ\r\n** Locaux techniques**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des pompes\r\n(_) Vérification visuelle, sonore des armoires électriques\r\n(_) Vérifier l'absence de fuites\r\n**Sécurté incendie**\r\n(_) Contrôler l'absence d'alarme sur le SSI\r\n** GTB/GTC**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des installations\r\n** Chambres froides**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des compresseurs\r\n(_) Contrôler les températures des chambres froides\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme\n - ERDU - 09-10-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n"]
[6015,"G_JEZA_Trimestrielle GTC","2.00","PS","Préventif systématique","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CFA","Courant Faible","GTC","GTC","GTC_ENS_XXXX","GTB / GTC",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-10-09","03:51:00",null,null,"2017-10-09",null,"5.00","2017-10-13",null,"2.00","2017-10-10","08:00:00","1.00","2017-10-10","10:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Trimestrielle GTC - Périodicité : 13 S \r\n\r\n(_) Tests gamme annuelle courant faible => tester 5 points par échantillonnage\r\n(_) Tests télétransmeteur sofratel alarmes critiques\r\n\r\n"," "," fait test défaut chaudière Lycée + fait test température bas des chambres froide + fait test température bouclage ECS cuisine + fait test température bas internat + fait test défaut chaudières logement. fait acquittement fonctionnement ok\n - ERDU - 10-10-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n"]
[6016,"G_JEZA_Semestrielle pompe re.","2.00","PS","Préventif systématique","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"PSA","Plomberie Sanitaire","FRL","Fosse de relevage","FRL_001_A053","Fosse de relevage (vide sanitaire bât A)",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A0","Rdc bâtiment A","A053","Sous-station","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-10-09","03:51:00",null,null,"2017-10-09",null,"5.00","2017-10-13",null,"2.00","2017-10-11","09:00:00","1.00","2017-10-11","11:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Semestrielle pompe re. - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE FOSSES DE RELEVAGE\r\n(_) Relevé des intensités absorbées\r\n(_) Relevage des pompes pour contrôle visuel\r\n(_) Nettoyage des crépines d'aspiration\r\n(_) Essai des alarmes (niveau très haut)\r\n(_) Contrôle de l'étanchéité et de l'état des joints\r\n(_) Vérification des manchettes souples\r\n(_) Vérification des clapets anti retour, nettoyage\r\n(_) Mesure d'isolement\r\n(_) Entretien des armoires de commande\r\n(_) Vérification du fonctionnement des flotteurs\r\n(_) Vérifications des asservissements\r\n(_) Vérifications de la régulation\r\n(_) Vidange des fosses et curage si nécessaire\r\n\r\n","Consignes particulières équipement : -Armoire électrique local A052\r\n-Pompe dans vide sanitaire bâtiment A\n***\n "," Fait vérification et test de fonctionnement des cinq pompes de relevage dans le vide sanitaire du batA1-A2, fait vérification et test de fonctionnement de la pompe de relevage entre le bat A1 et le gymnase + relever du fonctionnement (nb de démarrage P1=32767, P2=32767, heur de marche P1=80h, P2=96h)\n - ERDU - 11-10-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n"]
[6017,"G_JEZA_Semestrielle cuisine","2.00","PS","Préventif systématique","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"ECU","Equipements de cuisine","CUI","Plaque électrique","CUI_ENS_C1XX","Ensemble équipements cuisine",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C1","1er étage bâtiment C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-10-09","03:51:00",null,null,"2017-10-09",null,"5.00","2017-10-13",null,"16.00","2017-10-30","08:00:00","1.00","2017-10-31","16:00:00","16.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Semestrielle cuisine - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE EQUIPEMENTS CUISINE\r\n(_) Entretien par un prestataire de service\r\n(_) Archiver la fiche d'intervention\r\n\r\n"," ","fait selon gamme, rapport archivé dans classeur sous traitant.\n - ERDU - 31-10-2017 - Temps passé : 16.00 h (Sous-traitant Eiffage Services STES=8.00;Sous-traitant Eiffage Services STES=8.00)\n"]
[6018,"G_JEZA_Annuelle échan. EC/ECS","2.00","PS","Préventif systématique","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","ECH","Echangeurs","ECH_ENS_E0XX","Ensemble échangeurs EC/ECS logements ",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","E","Bâtiment E - Logement",null,"E0","Rdc étage bâtiment E",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-10-09","03:51:00",null,null,"2017-10-09",null,"5.00","2017-10-13",null,"8.00","2017-10-27","08:00:00","5.00","2017-10-31","10:00:00","8.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Annuelle échan. EC/ECS - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ECHANGEUR EC/ECS\r\n\r\n(_) Contrôle visuel de l&#8217;absence de fuite\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement de régulation  (température EC et ECS)\r\n(_) Contrôle et man½uvre des vannes d&#8217;isolement\r\n(_) Nettoyage des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n"," "," fait selon gamme, pour  l'ensemble du chauffage logements. fait nettoyage des filtres pour les logements 8, 5, 2, le reste des logements seras fait courant novembre car vacances de la toussaint. \r\n - ERDU - 27-10-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00;DURAK Ertan ERDU=0.00)\r\n - ERDU - 30-10-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n - ERDU - 31-10-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n"]
[6019,"CR_JEZA_Annuel CFO","2.00","CR","Contrôle réglementaire","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CFO","Courant Fort","TGT","TGBT","TGT_ENS_XXXX","Ensemble TGBT",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-10-09","03:51:00",null,null,"2017-10-09",null,"5.00","2017-10-13",null,"40.00","2017-10-23","08:00:00","5.00","2017-10-27","17:00:00","40.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","CR_JEZA_Annuel CFO - Périodicité : 52 S \r\n\r\nCONTRÔLE REGLEMENTAIRE ANNUEL INSTALLATIONS ELECTRIQUE\r\n(_) Contrôle des installations électriques\r\n(_) Consigner l'intervention dans le registre de sécurité\r\n","le contrôle doit être effectuée par un organisme de contrôle habilité.\nPrévoir les clés des locaux technique"," fait vérification selon gamme par le bureau véritas. voir rapport d'activité. registre de sécurité à jour.\r\n - ERDU - 27-10-2017 - Temps passé : 40.00 h (Sous-traitant Eiffage Services STES=9.00;Sous-traitant Eiffage Services STES=9.00;Sous-traitant Eiffage Services STES=9.00;Sous-traitant Eiffage Services STES=9.00;DURAK Ertan ERDU=4.00)\n - ERDU - 27-10-2017 - Temps passé : 0.00 h ()\n"]
[6022,"G_JEZA_Mensuelle portes","2.00","PS","Préventif systématique","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"SOE","Second oeuvre","POR","Porte / trappes","POR_ENS_BXXX","Portes / trappes B",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-10-13","03:48:00",null,null,"2017-10-13",null,"5.00","2017-10-17",null,"2.00","2017-10-10","10:00:00","1.00","2017-10-10","12:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle portes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE PORTES / TRAPPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Vérification du bon fonctionnement du système de fermeture ouverture\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement des ouvrants et mise en jeu si nécessaire\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme,\n - ERDU - 10-10-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n"]
[6023,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_006_A301","CTA Administration",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-10-13","03:48:00",null,null,"2017-10-13",null,"5.00","2017-10-17",null,"1.00","2017-10-10","13:00:00","1.00","2017-10-10","14:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir fichier joint.\n - ERDU - 10-10-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n"]
[6024,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_007_A301","CTA Greta",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-10-13","03:48:00",null,null,"2017-10-13",null,"5.00","2017-10-17",null,"1.00","2017-10-10","14:00:00","1.00","2017-10-10","15:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir fichier joint\n - ERDU - 10-10-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n"]
[6025,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_008_A187","CTA Amphitéâtre",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A1","1er étage bâtiment A","A187","CTA amphithéâtre","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-10-13","03:48:00",null,null,"2017-10-13",null,"5.00","2017-10-17",null,"1.00","2017-10-10","15:00:00","1.00","2017-10-10","16:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir fichier joint\n - ERDU - 10-10-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n"]
[6028,"G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech","2.00","PS","Préventif systématique","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","RDE","Ronde technique","RDE_001_XXXX","Ronde technique EISE",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-10-16","03:51:00",null,null,"2017-10-16",null,"5.00","2017-10-20",null,"4.00","2017-10-18","08:00:00","1.00","2017-10-18","12:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech - Périodicité : 1 S \r\n\r\nRONDE TECHNIQUE\r\n** Local HT **\r\n(_) Vérification visuelle, et sonore des différents éléments \r\n(_) Vérification l'état de propreté du local\r\n**Local chaufferie**\r\n(_) Vérifier l'absence de fuite (eau, gaz)\r\n(_) Vérifier l'état de propreté du local\r\n(_) Vérifier le niveau de sel adoucisseur et produit de traitement d'eau\r\n(_) Contrôler les températures de départ\r\n** Locaux techniques**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des pompes\r\n(_) Vérification visuelle, sonore des armoires électriques\r\n(_) Vérifier l'absence de fuites\r\n**Sécurté incendie**\r\n(_) Contrôler l'absence d'alarme sur le SSI\r\n** GTB/GTC**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des installations\r\n** Chambres froides**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des compresseurs\r\n(_) Contrôler les températures des chambres froides\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme, suite à une baisse de pression dans le circuit de la chaufferie principale, la chaufferies est sous surveillance.\n - ERDU - 18-10-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n"]
[6035,"Gammes fusionnées sur RAI_ENS_W0XX","2.00","PS","Préventif systématique","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"VRD","Voirie et Réseaux Divers","RAI","Réseaux d'assainissement","RAI_ENS_W0XX","Réseaux d'assainissement",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","W","Extérieur",null,"W0","Extérieur",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-10-16","03:51:00",null,null,"2017-10-16",null,"5.00","2017-10-20",null,"3.00","2017-10-26","11:00:00","1.00","2017-10-26","15:00:00","3.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Annuelle réseaux d'ass. - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT\r\n(_) Examen visuel des canalisations visitables (ovoïde)\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Semestrielle rés. d'ass - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT\r\n(_) Examen visuel : des regards, des bouches d'engouffrement, de l'état du dispositif de fermeture (tampons, grilles, etc.), des parois latérales. du radier, des pénétrations, des dispositifs d'accès (échelons, crosses, etc.)\r\n(_) Examen de l'exutoire et des regards de contrôle du réseau de drainage\r\n\r\n","  ","fait selon gamme, fait ctrl visuel.\n - ERDU - 26-10-2017 - Temps passé : 3.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00;DURAK Ertan ERDU=2.00)\n"]
[6036,"G_JEZA_Semestielle terrain spo","2.00","PS","Préventif systématique","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"VRD","Voirie et Réseaux Divers","TSP","Terrain de sport","TSP_001_W0XX","Terrain de sport",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","W","Extérieur",null,"W0","Extérieur",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-10-16","03:51:00",null,null,"2017-10-16",null,"5.00","2017-10-20",null,"1.00","2017-10-30","10:00:00","1.00","2017-10-30","11:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Semestielle terrain spo - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE TERRAIN DE SPORT\r\n(_) Brossage régulier du gazon synthétique.\r\n(_) Enlèvement des déchets, feuilles .. \r\n(_) Rajout de sable\r\n"," ","fait selon gamme, par AQUACLEAN\n - ERDU - 30-10-2017 - Temps passé : 1.00 h (Sous-traitant Eiffage Services STES=1.00)\n"]
[6037,"G_JEZA_Semestrielle clim.","2.00","PS","Préventif systématique","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CLI","Climatiseur","CLI_ENS_XXXX","Ensemble des climatiseurs",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-10-16","03:51:00",null,null,"2017-10-16",null,"5.00","2017-10-20",null,"16.00","2017-10-19","08:00:00","7.00","2017-10-25","14:00:00","16.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Semestrielle clim. - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE CLIMATISEURS\r\n** UNITE INTERIEURE **\r\n(_) Réglage consigne, vérification de la commande\r\n(_) Nettoyage du filtre\r\n(_) Vérification de l'évacuation des condensats\r\n(_) Nettoyage de la batterie\r\n** UNITE EXTERIEURE **\r\n(_) Vérification des fonctionnements ventilateur et moteur\r\n(_) Nettoyage de la batterie\r\n(_) Compresseur hermétique :Vérification électrique (serrage connexions, résistance \"Klixon\")\r\n(_) Vérification intensité absorbée\r\n"," "," fait selon gamme, sauf mesure électrique. fait test de fonctionnement ok. remarque: fonctionnement de la clim A005 correcte, reste en surveillance car, la consigne est difficilement atteignable dans ce local qui semble un peu grand en volume. \r\n - ERDU - 25-10-2017 - Temps passé : 0.00 h ()\r\n - ERDU - 25-10-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n - ERDU - 25-10-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n"]
[6038,"G_JEZA_Annuelle transformateur","2.00","PS","Préventif systématique","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CFO","Courant Fort","TRF","Transformateur","TRF_ENS_XXXX","Ensemble des transformateurs",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-10-16","03:51:00",null,null,"2017-10-16",null,"5.00","2017-10-20",null,"4.00","2017-10-30","08:00:00","1.00","2017-10-30","12:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Annuelle transformateur - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE TRANSFORMATEURS\r\n(_) Entretien par un prestataire de service\r\n(_) Archiver la fiche d'intervention\r\n\r\n"," ","fait par EIFFAGE ENERGIE.\n - ERDU - 30-10-2017 - Temps passé : 4.00 h (Renfort Eiffage Services REES=4.00)\n"]
[6039,"G_JEZA_Annuelle cellules HT","2.00","PS","Préventif systématique","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CFO","Courant Fort","CHT","Cellule haute tension","CHT_ENS_XXXX","Ensemble cellules HT",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-10-16","03:51:00",null,null,"2017-10-16",null,"5.00","2017-10-20",null,"4.00","2017-10-30","13:00:00","1.00","2017-10-30","17:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Annuelle cellules HT - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE CELLULES HT\r\n(_) Entretien par un prestataire de service\r\n(_) Archiver la fiche d'intervention\r\n\r\n"," ","fait par EIFFAGE ENERGIE.\n - ERDU - 30-10-2017 - Temps passé : 4.00 h (Sous-traitant Eiffage Services STES=4.00)\n"]
[6040,"G_JEZA_Annuelle panneaux ray.","2.00","PS","Préventif systématique","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PAE","Panneaux rayonnant","PAE_ENS_BXXX","Ensemble panneaux rayonnants B",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-10-16","03:51:00",null,null,"2017-10-16",null,"5.00","2017-10-20",null,"8.00","2017-10-12","10:00:00","2.00","2017-10-13","13:00:00","8.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Annuelle panneaux ray. - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE PANNEAUX RAYONNANTS\r\n(_) Contrôle du fonctionnement\r\n(_) Test du système de régulation\r\n(_) Contrôle et manœuvre de l'ensemble des vannes\r\n(_) Contrôle de l'absence de fuite\r\n"," ","fait contrôle + vérification fonctionnement à la caméra thermique.\r\n - ERDU - 12-10-2017 - Temps passé : 6.00 h (DURAK Ertan ERDU=6.00)\n - ERDU - 13-10-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n"]
[6041,"G_JEZA_Annuelle panneaux ray.","2.00","PS","Préventif systématique","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PAE","Panneaux rayonnant","PAE_ENS_DXXX","Ensemble panneaux rayonnants D",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-10-16","03:51:00",null,null,"2017-10-16",null,"5.00","2017-10-20",null,"8.00","2017-10-13","13:00:00","13.00","2017-10-25","11:00:00","6.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Annuelle panneaux ray. - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE PANNEAUX RAYONNANTS\r\n(_) Contrôle du fonctionnement\r\n(_) Test du système de régulation\r\n(_) Contrôle et manœuvre de l'ensemble des vannes\r\n(_) Contrôle de l'absence de fuite\r\n"," "," fait contrôle + vérification fonctionnement à la caméra thermique. fait ctrl visuel. \r\n - ERDU - 13-10-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\r\n - ERDU - 17-10-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n - ERDU - 25-10-2017 - Temps passé : 3.00 h (DURAK Ertan ERDU=3.00)\n"]
[6062,"G_JEZA_Mensuelle portes","2.00","PS","Préventif systématique","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"SOE","Second oeuvre","POR","Porte / trappes","POR_ENS_CXXX","Portes / trappes C",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-10-20","03:48:00",null,null,"2017-10-20",null,"5.00","2017-10-24",null,"2.00","2017-10-12","08:00:00","1.00","2017-10-12","10:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle portes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE PORTES / TRAPPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Vérification du bon fonctionnement du système de fermeture ouverture\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement des ouvrants et mise en jeu si nécessaire\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme,\n - ERDU - 12-10-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n"]
[6063,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_009_C2CTA","CTA Salle à Manger",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C2CTA","Local CTA","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-10-20","03:48:00",null,null,"2017-10-20",null,"5.00","2017-10-24",null,"1.00","2017-10-11","15:00:00","1.00","2017-10-11","16:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir fichier joint.\n - ERDU - 11-10-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n"]
[6064,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_010_C2CTA","CTA Buanderie",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C2CTA","Local CTA","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-10-20","03:48:00",null,null,"2017-10-20",null,"5.00","2017-10-24",null,"1.00","2017-10-26","08:00:00","1.00","2017-10-26","09:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 26-10-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n"]
[6065,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_011_C2CTA","CTA Laverie",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C2CTA","Local CTA","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-10-20","03:48:00",null,null,"2017-10-20",null,"5.00","2017-10-24",null,"1.00","2017-10-26","09:00:00","1.00","2017-10-26","10:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir fichier joint\n - ERDU - 26-10-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n"]
[6066,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_012_C2CTA","CTA Cuisson",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C2CTA","Local CTA","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-10-20","03:48:00",null,null,"2017-10-20",null,"5.00","2017-10-24",null,"1.00","2017-10-26","10:00:00","1.00","2017-10-26","11:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait contrôle visuel, CTA à l'arrêt cause vacances\n - ERDU - 26-10-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n"]
[6069,"G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech","2.00","PS","Préventif systématique","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","RDE","Ronde technique","RDE_001_XXXX","Ronde technique EISE",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-10-23","03:50:00",null,null,"2017-10-23",null,"5.00","2017-10-27",null,"4.00","2017-10-23","08:00:00","1.00","2017-10-23","12:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech - Périodicité : 1 S \r\n\r\nRONDE TECHNIQUE\r\n** Local HT **\r\n(_) Vérification visuelle, et sonore des différents éléments \r\n(_) Vérification l'état de propreté du local\r\n**Local chaufferie**\r\n(_) Vérifier l'absence de fuite (eau, gaz)\r\n(_) Vérifier l'état de propreté du local\r\n(_) Vérifier le niveau de sel adoucisseur et produit de traitement d'eau\r\n(_) Contrôler les températures de départ\r\n** Locaux techniques**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des pompes\r\n(_) Vérification visuelle, sonore des armoires électriques\r\n(_) Vérifier l'absence de fuites\r\n**Sécurté incendie**\r\n(_) Contrôler l'absence d'alarme sur le SSI\r\n** GTB/GTC**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des installations\r\n** Chambres froides**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des compresseurs\r\n(_) Contrôler les températures des chambres froides\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme, suite à une baisse de pression dans le circuit de la chaufferie principale, la chaufferies est sous surveillance.\n - ERDU - 23-10-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n"]
[6073,"G_JEZA_Annuelle lanterneaux","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"PIN","Protection incendie","EXU","Lanterneau désenfumage","EXU_ENS_AXXX","Ensemble lanterneaux désenfumage A",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-10-23","03:51:00",null,null,"2017-10-23",null,"5.00","2017-10-27",null,"4.00","2017-02-15","08:00:00","1.00","2017-02-15","12:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Annuelle lanterneaux - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE LANTERNEAUX DESENFUMAGE\r\n(_) Entretien par un prestataire de service\r\n(_) Inscrire le contrôle dans le registre de sécurité\r\n(_) Archiver la fiche d'intervention\r\n"," ","Gamme effectué en Février 2017 par HYDAM voir rapport en GMAO\n - ERDU - 15-02-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:06"]
[6074,"G_JEZA_Annuelle lanterneaux","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"PIN","Protection incendie","EXU","Lanterneau désenfumage","EXU_ENS_BXXX","Ensemble lanterneaux désenfumage B",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-10-23","03:51:00",null,null,"2017-10-23",null,"5.00","2017-10-27",null,"4.00","2017-02-16","08:00:00","1.00","2017-02-16","12:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Annuelle lanterneaux - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE LANTERNEAUX DESENFUMAGE\r\n(_) Entretien par un prestataire de service\r\n(_) Inscrire le contrôle dans le registre de sécurité\r\n(_) Archiver la fiche d'intervention\r\n"," ","Gamme effectué en Février 2017 par HYDAM voir rapport en GMAO\n - ERDU - 16-02-2017 - Temps passé : 4.00 h (Sous-traitant Eiffage Services STES=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:06"]
[6075,"G_JEZA_Annuelle lanterneaux","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"PIN","Protection incendie","EXU","Lanterneau désenfumage","EXU_ENS_CXXX","Ensemble lanterneaux désenfumage C",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-10-23","03:51:00",null,null,"2017-10-23",null,"5.00","2017-10-27",null,"4.00","2017-02-16","13:00:00","1.00","2017-02-16","17:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Annuelle lanterneaux - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE LANTERNEAUX DESENFUMAGE\r\n(_) Entretien par un prestataire de service\r\n(_) Inscrire le contrôle dans le registre de sécurité\r\n(_) Archiver la fiche d'intervention\r\n"," ","Gamme effectué en Février 2017 par HYDAM voir rapport en GMAO\n - ERDU - 16-02-2017 - Temps passé : 4.00 h (Sous-traitant Eiffage Services STES=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:06"]
[6076,"G_JEZA_Annuelle lanterneaux","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"PIN","Protection incendie","EXU","Lanterneau désenfumage","EXU_001_W0CHA","Lanterneau désenfumage ",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","W","Extérieur",null,"W0","Extérieur","W0CHA","Chaufferie","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-10-23","03:51:00",null,null,"2017-10-23",null,"5.00","2017-10-27",null,"4.00","2017-02-15","13:00:00","1.00","2017-02-15","17:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Annuelle lanterneaux - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE LANTERNEAUX DESENFUMAGE\r\n(_) Entretien par un prestataire de service\r\n(_) Inscrire le contrôle dans le registre de sécurité\r\n(_) Archiver la fiche d'intervention\r\n"," ","Gamme effectué en Février 2017 par HYDAM voir rapport en GMAO\n - ERDU - 15-02-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:06"]
[6077,"G_JEZA_Mensuelle portes","2.00","PS","Préventif systématique","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"SOE","Second oeuvre","POR","Porte / trappes","POR_ENS_DXXX","Portes / trappes D",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-10-26","03:49:00",null,null,"2017-10-26",null,"5.00","2017-10-30",null,"2.00","2017-10-17","13:00:00","1.00","2017-10-17","15:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle portes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE PORTES / TRAPPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Vérification du bon fonctionnement du système de fermeture ouverture\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement des ouvrants et mise en jeu si nécessaire\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme,\n - ERDU - 17-10-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n"]
[6078,"G_JEZA_Mensuelle ascenseurs","2.00","PS","Préventif systématique","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"AEL","Appareils élévateurs","ASC","Ascenseurs","ASC_ENS_XXXX","Ensemble ascenseurs",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-10-27","03:49:00",null,null,"2017-10-27",null,"5.00","2017-10-31",null,"2.00","2017-10-13","13:00:00","1.00","2017-10-13","15:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Mensuelle ascenseurs - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE ASCENSEURS\r\n(_) Entretien par un prestataire de service\r\n(_) Archiver la fiche d'intervention\r\n\r\n"," ","fait selon gamme par KONE. voir carnet d'entretient et registre de sécurité\n - ERDU - 13-10-2017 - Temps passé : 2.00 h (Sous-traitant Eiffage Services STES=2.00)\n"]
[6081,"G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech","2.00","PS","Préventif systématique","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","RDE","Ronde technique","RDE_001_XXXX","Ronde technique EISE",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-10-30","03:52:00",null,null,"2017-10-30",null,"5.00","2017-11-03",null,"4.00","2017-11-08","08:00:00","1.00","2017-11-08","12:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech - Périodicité : 1 S \r\n\r\nRONDE TECHNIQUE\r\n** Local HT **\r\n(_) Vérification visuelle, et sonore des différents éléments \r\n(_) Vérification l'état de propreté du local\r\n**Local chaufferie**\r\n(_) Vérifier l'absence de fuite (eau, gaz)\r\n(_) Vérifier l'état de propreté du local\r\n(_) Vérifier le niveau de sel adoucisseur et produit de traitement d'eau\r\n(_) Contrôler les températures de départ\r\n** Locaux techniques**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des pompes\r\n(_) Vérification visuelle, sonore des armoires électriques\r\n(_) Vérifier l'absence de fuites\r\n**Sécurté incendie**\r\n(_) Contrôler l'absence d'alarme sur le SSI\r\n** GTB/GTC**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des installations\r\n** Chambres froides**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des compresseurs\r\n(_) Contrôler les températures des chambres froides\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme.\n - ERDU - 08-11-2017 - Temps passé : 4.00 h (GAUCHE Aurélien AUGA=4.00)\n"]
[6086,"G_JEZA_Mensuelle pompes","2.00","PS","Préventif systématique","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_C2CTA","Ensemble des pompes CTA C",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C2CTA","Local CTA","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-10-30","03:53:00",null,null,"2017-10-30",null,"5.00","2017-11-03",null,"1.00","2017-11-09","13:00:00","1.00","2017-11-09","14:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme,\n - ERDU - 09-11-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n"]
[6087,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_013_C301","CTA Internat",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C3","Toiture","C301","Terrasse R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-10-30","03:53:00",null,null,"2017-10-30",null,"5.00","2017-11-03",null,"1.00","2017-11-15","09:00:00","1.00","2017-11-15","10:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir pièce jointe\n - ERDU - 15-11-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n"]
[6088,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_014_D101","CTA Salle de Sport",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,"D1","Toiture","D101","Terrasse","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-10-30","03:53:00",null,null,"2017-10-30",null,"5.00","2017-11-03",null,"1.00","2017-11-15","10:00:00","1.00","2017-11-15","11:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 15-11-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n"]
[6089,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_015_D101","CTA Salle Polyvalente",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,"D1","Toiture","D101","Terrasse","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-10-30","03:53:00",null,null,"2017-10-30",null,"5.00","2017-11-03",null,"1.00","2017-11-15","11:00:00","1.00","2017-11-15","12:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir pièce jointe\n - ERDU - 15-11-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n"]
[6090,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_016_D101","CTA Vestiaires",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,"D1","Toiture","D101","Terrasse","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-10-30","03:53:00",null,null,"2017-10-30",null,"5.00","2017-11-03",null,"1.00","2017-11-15","13:00:00","1.00","2017-11-15","14:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 15-11-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n"]
[6091,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_017_B301","CTA Atelier",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,"B3","Toiture","B301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-10-30","03:53:00",null,null,"2017-10-30",null,"5.00","2017-11-03",null,"1.00","2017-11-15","14:00:00","1.00","2017-11-15","15:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, voir fichier joint\n - ERDU - 15-11-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n"]
[6092,"G_JEZA_Mensuelle pompes","2.00","PS","Préventif systématique","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_C011","Ensemble des pompes s-s C",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C0","Rdc bâtiment C","C011","Sous-station","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-10-30","03:53:00",null,null,"2017-10-30",null,"5.00","2017-11-03",null,"1.00","2017-11-09","14:00:00","1.00","2017-11-09","15:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, fait contrôle visuel\n - ERDU - 09-11-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n"]
[6093,"G_JEZA_Mensuelle pompes","2.00","PS","Préventif systématique","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_D011","Ensemble des pompes s-s D",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,"D0","Rdc bâtiment D","D011","Local technique","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-10-30","03:53:00",null,null,"2017-10-30",null,"5.00","2017-11-03",null,"1.00","2017-11-09","15:00:00","1.00","2017-11-09","16:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, fait contrôle visuel\n - ERDU - 09-11-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n"]
[6094,"G_JEZA_Mensuelle pompes","2.00","PS","Préventif systématique","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_W0CHA","Ensemble des pompes chaufferie",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","W","Extérieur",null,"W0","Extérieur","W0CHA","Chaufferie","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-10-30","03:53:00",null,null,"2017-10-30",null,"5.00","2017-11-03",null,"1.00","2017-11-09","16:00:00","1.00","2017-11-09","17:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme, fait contrôle visuel\n - ERDU - 09-11-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n"]
[6095,"G_JEZA_Mensuelle pompes","2.00","PS","Préventif systématique","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_B008","Ensemble des pompes s-s B",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,"B0","Rdc bâtiment B","B008","Local Sous Station","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-10-30","03:53:00",null,null,"2017-10-30",null,"5.00","2017-11-03",null,"1.00","2017-11-10","08:00:00","1.00","2017-11-10","09:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme,\n - ERDU - 10-11-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n"]
[6096,"G_JEZA_Mensuelle pompes","2.00","PS","Préventif systématique","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_E0CHA","Ensemble des pompes s-s E",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","E","Bâtiment E - Logement",null,"E0","Rdc étage bâtiment E","E0CHA","Chaufferie logement","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-10-30","03:53:00",null,null,"2017-10-30",null,"5.00","2017-11-03",null,"1.00","2017-11-10","13:00:00","1.00","2017-11-10","14:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme,\n - ERDU - 10-11-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n"]
[6097,"G_JEZA_Mensuelle pompes","2.00","PS","Préventif systématique","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_A052","Ensemble des pompes s-s A",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A0","Rdc bâtiment A","A052","Local technique électrique","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-10-30","03:53:00",null,null,"2017-10-30",null,"5.00","2017-11-03",null,"1.00","2017-11-10","14:00:00","1.00","2017-11-10","15:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n"," ","fait selon gamme,\n - ERDU - 10-11-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n"]
[6098,"G_JEZA_Mensuelle trait. d'eau","2.00","PS","Préventif systématique","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","TRE","Traitement d'eau","TRE_ENS_W0CHA","Traitement d'eau chaufferie",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","W","Extérieur",null,"W0","Extérieur","W0CHA","Chaufferie","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-10-30","03:53:00",null,null,"2017-10-30",null,"5.00","2017-11-03",null,"1.00","2017-11-08","13:00:00","1.00","2017-11-08","14:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle trait. d'eau - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE TRAITEMENT D'EAU (CHAUFFERIE)\r\n** POMPE DOSEUSE **\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement de la pompe doseuse\r\n** DESEMBOUEUR**\r\n(_) Vérification de la perte de charge\r\n(_) Chasse\r\n","Consignes particulières équipement : Pompe doseuse MEDOX B4\r\nFiltre de lavage à contre courant CILLIT, Multipur M DN25\r\nDécanteur de boue CILLIT, FMC31/50 (FG2)\n***\n ","fait selon gamme,\n - ERDU - 08-11-2017 - Temps passé : 1.00 h (GAUCHE Aurélien AUGA=1.00)\n"]
[6103,"G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech","2.00","PS","Préventif systématique","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","RDE","Ronde technique","RDE_001_XXXX","Ronde technique EISE",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-11-06","03:50:00",null,null,"2017-11-06",null,"5.00","2017-11-10",null,"4.00","2017-11-09","08:00:00","1.00","2017-11-09","12:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech - Périodicité : 1 S \r\n\r\nRONDE TECHNIQUE\r\n** Local HT **\r\n(_) Vérification visuelle, et sonore des différents éléments \r\n(_) Vérification l'état de propreté du local\r\n**Local chaufferie**\r\n(_) Vérifier l'absence de fuite (eau, gaz)\r\n(_) Vérifier l'état de propreté du local\r\n(_) Vérifier le niveau de sel adoucisseur et produit de traitement d'eau\r\n(_) Contrôler les températures de départ\r\n** Locaux techniques**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des pompes\r\n(_) Vérification visuelle, sonore des armoires électriques\r\n(_) Vérifier l'absence de fuites\r\n**Sécurté incendie**\r\n(_) Contrôler l'absence d'alarme sur le SSI\r\n** GTB/GTC**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des installations\r\n** Chambres froides**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des compresseurs\r\n(_) Contrôler les températures des chambres froides\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme,\n - ERDU - 09-11-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n"]
[6105,"Gammes fusionnées sur CTA_001_A301","2.00","PS","Préventif systématique","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_001_A301","CTA Enseignement n°1",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-11-06","03:50:00",null,null,"2017-11-06",null,"5.00","2017-11-10",null,"2.00","2017-11-15","15:00:00","1.00","2017-11-15","17:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Trimestrielle CTA - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CTA\r\n(_) Contrôle températures amont aval (batterie)\r\n(_) Contrôle des batteries et de leur étanchéité\r\n(_) Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge\r\n(_) Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs)\r\n(_) Contrôle du fonctionnement des registres et lubrification\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  ","fait selon gamme, voir fichier joint\n - ERDU - 15-11-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n"]
[6106,"Gammes fusionnées sur CTA_002_A301","2.00","PS","Préventif systématique","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_002_A301","CTA Enseignement n°2",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-11-06","03:50:00",null,null,"2017-11-06",null,"5.00","2017-11-10",null,"2.00","2017-11-16","08:00:00","1.00","2017-11-16","10:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Trimestrielle CTA - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CTA\r\n(_) Contrôle températures amont aval (batterie)\r\n(_) Contrôle des batteries et de leur étanchéité\r\n(_) Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge\r\n(_) Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs)\r\n(_) Contrôle du fonctionnement des registres et lubrification\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 16-11-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n"]
[6107,"Gammes fusionnées sur CTA_003_A301","2.00","PS","Préventif systématique","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_003_A301","CTA Enseignement n°3",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-11-06","03:50:00",null,null,"2017-11-06",null,"5.00","2017-11-10",null,"2.00","2017-11-16","10:00:00","1.00","2017-11-16","12:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Trimestrielle CTA - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CTA\r\n(_) Contrôle températures amont aval (batterie)\r\n(_) Contrôle des batteries et de leur étanchéité\r\n(_) Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge\r\n(_) Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs)\r\n(_) Contrôle du fonctionnement des registres et lubrification\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 16-11-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n"]
[6108,"Gammes fusionnées sur CTA_004_A301","2.00","PS","Préventif systématique","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_004_A301","CTA Enseignement n°4",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-11-06","03:50:00",null,null,"2017-11-06",null,"5.00","2017-11-10",null,"2.00","2017-11-16","13:00:00","1.00","2017-11-16","15:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Trimestrielle CTA - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CTA\r\n(_) Contrôle températures amont aval (batterie)\r\n(_) Contrôle des batteries et de leur étanchéité\r\n(_) Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge\r\n(_) Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs)\r\n(_) Contrôle du fonctionnement des registres et lubrification\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 16-11-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n"]
[6109,"Gammes fusionnées sur CTA_005_A301","2.00","PS","Préventif systématique","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_005_A301","CTA Enseignement n°5",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-11-06","03:50:00",null,null,"2017-11-06",null,"5.00","2017-11-10",null,"2.00","2017-11-17","11:30:00","1.00","2017-11-17","13:30:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Trimestrielle CTA - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CTA\r\n(_) Contrôle températures amont aval (batterie)\r\n(_) Contrôle des batteries et de leur étanchéité\r\n(_) Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge\r\n(_) Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs)\r\n(_) Contrôle du fonctionnement des registres et lubrification\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 17-11-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n"]
[6114,"G_JEZA_Mensuelle portes","2.00","PS","Préventif systématique","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"SOE","Second oeuvre","POR","Porte / trappes","POR_ENS_AXXX","Portes / trappes A",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-11-06","03:50:00",null,null,"2017-11-06",null,"5.00","2017-11-10",null,"2.00","2017-11-10","09:00:00","1.00","2017-11-10","11:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle portes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE PORTES / TRAPPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Vérification du bon fonctionnement du système de fermeture ouverture\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement des ouvrants et mise en jeu si nécessaire\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme, la serrure de la porte du hall d'entrée côté cours seras remplacé mercredi 15/11/17\n - ERDU - 10-11-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n"]
[6115,"G_JEZA_Mensuelle rel. compteur","2.00","PS","Préventif systématique","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CFO","Courant Fort","COE","Compteur électrique","COE_ENS_XXXX","Ensemble compteurs électriques",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-11-06","03:50:00",null,null,"2017-11-06",null,"5.00","2017-11-10",null,"4.00","2017-11-06","08:00:00","1.00","2017-11-06","12:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Mensuelle rel. compteur - Périodicité : 1 M \r\n\r\nRELEVE DES COMPTEURS PRINCIPAUX\r\n(_) Compteurs d'eau\r\n(_) Compteurs énergie\r\n(_) Compteurs électrique\r\n(_) Compteurs gaz\r\n\r\n"," ","fait selon gamme, voir rapport d'activité octobre + archivé en gmao.\n - ERDU - 06-11-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n"]
[6120,"G_JEZA_Mensuelle chaudière","2.00","PS","Préventif systématique","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CHG","Chaudières","CHG_ENS_XXXX","Ensemble des chaudières",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-11-06","03:50:00",null,null,"2017-11-06",null,"5.00","2017-11-10",null,"4.00","2017-11-13","13:00:00","1.00","2017-11-13","17:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle chaudière - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CHAUDIERES\r\n(_) Contrôle du fonctionnement\r\n(_) Relevé des températures entrée/sortie par chaudière\r\n(_) Examen visuel pour détection fuites et corrosion, contrôle des supports et fixations\r\n(_) Purges en points hauts (si nécessaire)\r\n(_) Extraction d'eau (chasse rapide si nécessaire)\r\n(_) Appoint d'eau (si nécessaire)\r\n(_) Vérification des appareils de sécurité\r\n(_) Contrôle du rendement de combustion\r\n"," "," fait selon gamme. chaufferie lycée Rq: chaudière 2 en fonctionnement, la pompes 1 hiver est en fonctionnement avec une pression du circuit à 3 bars. température aller:72°c retour: 70°c température chaudière:72°C. Le contrôle visuel, appoint d'eau ok (remarque: apparition d'une fuite d'eau sur le circuit chauffage en cours de réparation) nettoyage filtre ok, surppresseur ok, flexcon ok(1.9 bars et 62%) (valeur affiché en chaufferie), voir carnet d'entretien pour le rendement de la combustion, permutation des pompes ok. chaufferie logement : chaudière 1 en fonctionnement eau à 75°c température chaudière 76°C. départ circuit 75°c retour 76°c. circuit à 1.5 bars. contrôle visuelle ok, permutation des pompes ok.\n - ERDU - 13-11-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n"]
[6121,"G_JEZA_Mensuelle but","2.00","PS","Préventif systématique","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"ESO","Equipements sportifs","BUT","But (football,handball,basket)","BUT_ENS_D001","But (football, handball, basket)",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-11-06","03:50:00",null,null,"2017-11-06",null,"5.00","2017-11-10",null,"1.00","2017-11-10","11:00:00","1.00","2017-11-10","12:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle but - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE BUT\r\n(_) Contrôle visuel de l'état de corrosion des points de soudure et de la visserie\r\n(_) Contrôle de l'état des fixations, resserrage\r\n(_) Contrôle des fixations (pas de fixation ouverte, état protection ressort, ....)\r\n\r\n"," ","fait selon gamme,\n - ERDU - 10-11-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n"]
[6123,"G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech","2.00","PS","Préventif systématique","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","RDE","Ronde technique","RDE_001_XXXX","Ronde technique EISE",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-11-13","03:50:00",null,null,"2017-11-13",null,"5.00","2017-11-17",null,"4.00","2017-11-16","15:00:00","2.00","2017-11-17","11:30:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech - Périodicité : 1 S \r\n\r\nRONDE TECHNIQUE\r\n** Local HT **\r\n(_) Vérification visuelle, et sonore des différents éléments \r\n(_) Vérification l'état de propreté du local\r\n**Local chaufferie**\r\n(_) Vérifier l'absence de fuite (eau, gaz)\r\n(_) Vérifier l'état de propreté du local\r\n(_) Vérifier le niveau de sel adoucisseur et produit de traitement d'eau\r\n(_) Contrôler les températures de départ\r\n** Locaux techniques**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des pompes\r\n(_) Vérification visuelle, sonore des armoires électriques\r\n(_) Vérifier l'absence de fuites\r\n**Sécurté incendie**\r\n(_) Contrôler l'absence d'alarme sur le SSI\r\n** GTB/GTC**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des installations\r\n** Chambres froides**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des compresseurs\r\n(_) Contrôler les températures des chambres froides\r\n\r\n\r\n"," ","- ERDU - 16-11-2017 - Temps passé : 1.50 h (DURAK Ertan ERDU=1.50)\n - ERDU - 17-11-2017 - Temps passé : 2.50 h (DURAK Ertan ERDU=2.50)\n"]
[6126,"Gammes fusionnées sur CTA_006_A301","2.00","PS","Préventif systématique","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_006_A301","CTA Administration",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-11-13","03:50:00",null,null,"2017-11-13",null,"5.00","2017-11-17",null,"2.00","2017-11-20","13:00:00","1.00","2017-11-20","15:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Trimestrielle CTA - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CTA\r\n(_) Contrôle températures amont aval (batterie)\r\n(_) Contrôle des batteries et de leur étanchéité\r\n(_) Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge\r\n(_) Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs)\r\n(_) Contrôle du fonctionnement des registres et lubrification\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  ","fait selon gamme, voir pièce jointe\n - ERDU - 20-11-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n"]
[6127,"Gammes fusionnées sur CTA_007_A301","2.00","PS","Préventif systématique","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_007_A301","CTA Greta",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-11-13","03:50:00",null,null,"2017-11-13",null,"5.00","2017-11-17",null,"2.00","2017-11-20","15:00:00","1.00","2017-11-20","17:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Trimestrielle CTA - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CTA\r\n(_) Contrôle températures amont aval (batterie)\r\n(_) Contrôle des batteries et de leur étanchéité\r\n(_) Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge\r\n(_) Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs)\r\n(_) Contrôle du fonctionnement des registres et lubrification\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 20-11-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n"]
[6128,"Gammes fusionnées sur CTA_008_A187","2.00","PS","Préventif systématique","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_008_A187","CTA Amphitéâtre",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A1","1er étage bâtiment A","A187","CTA amphithéâtre","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-11-13","03:50:00",null,null,"2017-11-13",null,"5.00","2017-11-17",null,"2.00","2017-11-21","09:30:00","1.00","2017-11-21","11:30:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Trimestrielle CTA - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CTA\r\n(_) Contrôle températures amont aval (batterie)\r\n(_) Contrôle des batteries et de leur étanchéité\r\n(_) Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge\r\n(_) Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs)\r\n(_) Contrôle du fonctionnement des registres et lubrification\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  ","fait selon gamme, voir pièce jointe.\n - ERDU - 21-11-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n"]
[6130,"G_JEZA_Semestrielle rés. coll.","2.00","PS","Préventif systématique","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"VRD","Voirie et Réseaux Divers","REE","Raccordement réseau collectif","REE_ENS_W0XX","Raccordement au réseau collectif",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","W","Extérieur",null,"W0","Extérieur",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-11-13","03:50:00",null,null,"2017-11-13",null,"5.00","2017-11-17",null,"2.00","2017-11-06","13:00:00","1.00","2017-11-06","15:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Semestrielle rés. coll. - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE RESEAU COLLECTIF\r\n(_) Regards : vérification d'étanchéité et d'absence de stagnation de l'eau\r\n(_) Tampons et grilles de caniveaux: vérification de l'état et de l'étanchéité\r\n(_) Caniveaux à grille : nettoyage (notamment retrait des feuilles à la fin de l'automne)\r\n"," ","fait vérification selon gamme.\n - ERDU - 06-11-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n"]
[6131,"G_JEZA_Annuelle por. coupe-feu","2.00","PS","Préventif systématique","PR","Programmé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"PIN","Protection incendie","PCF","Porte coupe-feu","PCF_ENS_AXXX","Porte coupe-feu A",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-11-13","03:50:00",null,null,"2017-11-13",null,"5.00","2017-11-17",null,"4.00",null,null,null,null,null,null,"0.00",null,"0.00",null,null,null," G_JEZA_Annuelle por. coupe-feu - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE PORTES COUPE-FEU\r\n(_) Contrôle manuel de bon fonctionnement de la porte\r\n(_) Contrôle de bon fonctionnement en automatique\r\n(_) Essai de verrou électromagnétique ou ventouse actionnée de façon ponctuelle\r\n(_) Nettoyage des rails (portes coulissante), des gonds ou des paumelles (porte battante)\r\n(_) Réglage des ferme-portes (porte battante)\r\n(_) Inscrire le contrôle dans le registre de sécurité\r\n"," "]
[6132,"G_JEZA_Annuelle por. coupe-feu","2.00","PS","Préventif systématique","PR","Programmé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"PIN","Protection incendie","PCF","Porte coupe-feu","PCF_ENS_BXXX","Porte coupe-feu B",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-11-13","03:50:00",null,null,"2017-11-13",null,"5.00","2017-11-17",null,"4.00",null,null,null,null,null,null,"0.00",null,"0.00",null,null,null," G_JEZA_Annuelle por. coupe-feu - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE PORTES COUPE-FEU\r\n(_) Contrôle manuel de bon fonctionnement de la porte\r\n(_) Contrôle de bon fonctionnement en automatique\r\n(_) Essai de verrou électromagnétique ou ventouse actionnée de façon ponctuelle\r\n(_) Nettoyage des rails (portes coulissante), des gonds ou des paumelles (porte battante)\r\n(_) Réglage des ferme-portes (porte battante)\r\n(_) Inscrire le contrôle dans le registre de sécurité\r\n"," "]
[6133,"G_JEZA_Mensuelle portes","2.00","PS","Préventif systématique","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"SOE","Second oeuvre","POR","Porte / trappes","POR_ENS_BXXX","Portes / trappes B",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-11-13","03:50:00",null,null,"2017-11-13",null,"5.00","2017-11-17",null,"2.00","2017-11-22","10:00:00","1.00","2017-11-22","12:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle portes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE PORTES / TRAPPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Vérification du bon fonctionnement du système de fermeture ouverture\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement des ouvrants et mise en jeu si nécessaire\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme\n - ERDU - 22-11-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n"]
[6147,"G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech","2.00","PS","Préventif systématique","PR","Programmé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","RDE","Ronde technique","RDE_001_XXXX","Ronde technique EISE",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-11-20","03:50:00",null,null,"2017-11-20",null,"5.00","2017-11-24",null,"4.00",null,null,null,null,null,null,"0.00",null,"0.00",null,null,null," G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech - Périodicité : 1 S \r\n\r\nRONDE TECHNIQUE\r\n** Local HT **\r\n(_) Vérification visuelle, et sonore des différents éléments \r\n(_) Vérification l'état de propreté du local\r\n**Local chaufferie**\r\n(_) Vérifier l'absence de fuite (eau, gaz)\r\n(_) Vérifier l'état de propreté du local\r\n(_) Vérifier le niveau de sel adoucisseur et produit de traitement d'eau\r\n(_) Contrôler les températures de départ\r\n** Locaux techniques**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des pompes\r\n(_) Vérification visuelle, sonore des armoires électriques\r\n(_) Vérifier l'absence de fuites\r\n**Sécurté incendie**\r\n(_) Contrôler l'absence d'alarme sur le SSI\r\n** GTB/GTC**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des installations\r\n** Chambres froides**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des compresseurs\r\n(_) Contrôler les températures des chambres froides\r\n\r\n\r\n"," "]
[6150,"Gammes fusionnées sur CTA_009_C2CTA","2.00","PS","Préventif systématique","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_009_C2CTA","CTA Salle à Manger",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C2CTA","Local CTA","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-11-20","03:50:00",null,null,"2017-11-20",null,"5.00","2017-11-24",null,"2.00","2017-11-21","13:00:00","1.00","2017-11-21","15:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Trimestrielle CTA - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CTA\r\n(_) Contrôle températures amont aval (batterie)\r\n(_) Contrôle des batteries et de leur étanchéité\r\n(_) Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge\r\n(_) Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs)\r\n(_) Contrôle du fonctionnement des registres et lubrification\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  ","fait selon gamme, voir pièce jointe\n - ERDU - 21-11-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n"]
[6151,"Gammes fusionnées sur CTA_010_C2CTA","2.00","PS","Préventif systématique","PR","Programmé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_010_C2CTA","CTA Buanderie",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C2CTA","Local CTA","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-11-20","03:50:00",null,null,"2017-11-20",null,"5.00","2017-11-24",null,"2.00",null,null,null,null,null,null,"0.00","0.00","0.00",null,"0.00",null," G_JEZA_Trimestrielle CTA - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CTA\r\n(_) Contrôle températures amont aval (batterie)\r\n(_) Contrôle des batteries et de leur étanchéité\r\n(_) Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge\r\n(_) Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs)\r\n(_) Contrôle du fonctionnement des registres et lubrification\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  "]
[6152,"Gammes fusionnées sur CTA_011_C2CTA","2.00","PS","Préventif systématique","PR","Programmé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_011_C2CTA","CTA Laverie",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C2CTA","Local CTA","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-11-20","03:50:00",null,null,"2017-11-20",null,"5.00","2017-11-24",null,"2.00",null,null,null,null,null,null,"0.00","0.00","0.00",null,"0.00",null," G_JEZA_Trimestrielle CTA - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CTA\r\n(_) Contrôle températures amont aval (batterie)\r\n(_) Contrôle des batteries et de leur étanchéité\r\n(_) Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge\r\n(_) Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs)\r\n(_) Contrôle du fonctionnement des registres et lubrification\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  "]
[6153,"Gammes fusionnées sur CTA_012_C2CTA","2.00","PS","Préventif systématique","PR","Programmé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_012_C2CTA","CTA Cuisson",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C2CTA","Local CTA","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-11-20","03:50:00",null,null,"2017-11-20",null,"5.00","2017-11-24",null,"2.00",null,null,null,null,null,null,"0.00","0.00","0.00",null,"0.00",null," G_JEZA_Trimestrielle CTA - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CTA\r\n(_) Contrôle températures amont aval (batterie)\r\n(_) Contrôle des batteries et de leur étanchéité\r\n(_) Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge\r\n(_) Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs)\r\n(_) Contrôle du fonctionnement des registres et lubrification\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  "]
[6155,"G_JEZA_Annuelle por. coupe-feu","2.00","PS","Préventif systématique","PR","Programmé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"PIN","Protection incendie","PCF","Porte coupe-feu","PCF_ENS_CXXX","Porte coupe-feu C",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-11-20","03:50:00",null,null,"2017-11-20",null,"5.00","2017-11-24",null,"4.00",null,null,null,null,null,null,"0.00",null,"0.00",null,null,null," G_JEZA_Annuelle por. coupe-feu - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE PORTES COUPE-FEU\r\n(_) Contrôle manuel de bon fonctionnement de la porte\r\n(_) Contrôle de bon fonctionnement en automatique\r\n(_) Essai de verrou électromagnétique ou ventouse actionnée de façon ponctuelle\r\n(_) Nettoyage des rails (portes coulissante), des gonds ou des paumelles (porte battante)\r\n(_) Réglage des ferme-portes (porte battante)\r\n(_) Inscrire le contrôle dans le registre de sécurité\r\n"," "]
[6156,"G_JEZA_Annuelle por. coupe-feu","2.00","PS","Préventif systématique","PR","Programmé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"PIN","Protection incendie","PCF","Porte coupe-feu","PCF_ENS_DXXX","Porte coupe-feu D",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-11-20","03:50:00",null,null,"2017-11-20",null,"5.00","2017-11-24",null,"4.00",null,null,null,null,null,null,"0.00",null,"0.00",null,null,null," G_JEZA_Annuelle por. coupe-feu - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE PORTES COUPE-FEU\r\n(_) Contrôle manuel de bon fonctionnement de la porte\r\n(_) Contrôle de bon fonctionnement en automatique\r\n(_) Essai de verrou électromagnétique ou ventouse actionnée de façon ponctuelle\r\n(_) Nettoyage des rails (portes coulissante), des gonds ou des paumelles (porte battante)\r\n(_) Réglage des ferme-portes (porte battante)\r\n(_) Inscrire le contrôle dans le registre de sécurité\r\n"," "]
[6160,"G_JEZA_Mensuelle portes","2.00","PS","Préventif systématique","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"SOE","Second oeuvre","POR","Porte / trappes","POR_ENS_CXXX","Portes / trappes C",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-11-20","03:50:00",null,null,"2017-11-20",null,"5.00","2017-11-24",null,"2.00","2017-11-22","13:00:00","1.00","2017-11-22","15:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Mensuelle portes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE PORTES / TRAPPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Vérification du bon fonctionnement du système de fermeture ouverture\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement des ouvrants et mise en jeu si nécessaire\r\n\r\n\r\n"," ","fait selon gamme,\n - ERDU - 22-11-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n"]
[6175,"G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech","2.00","PS","Préventif systématique","PR","Programmé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","RDE","Ronde technique","RDE_001_XXXX","Ronde technique EISE",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-11-27","03:51:00",null,null,"2017-11-27",null,"5.00","2017-12-01",null,"4.00",null,null,null,null,null,null,"0.00",null,"0.00",null,null,null," G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech - Périodicité : 1 S \r\n\r\nRONDE TECHNIQUE\r\n** Local HT **\r\n(_) Vérification visuelle, et sonore des différents éléments \r\n(_) Vérification l'état de propreté du local\r\n**Local chaufferie**\r\n(_) Vérifier l'absence de fuite (eau, gaz)\r\n(_) Vérifier l'état de propreté du local\r\n(_) Vérifier le niveau de sel adoucisseur et produit de traitement d'eau\r\n(_) Contrôler les températures de départ\r\n** Locaux techniques**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des pompes\r\n(_) Vérification visuelle, sonore des armoires électriques\r\n(_) Vérifier l'absence de fuites\r\n**Sécurté incendie**\r\n(_) Contrôler l'absence d'alarme sur le SSI\r\n** GTB/GTC**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des installations\r\n** Chambres froides**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des compresseurs\r\n(_) Contrôler les températures des chambres froides\r\n\r\n\r\n"," "]
[6178,"G_JEZA_Trimestrielle verrières","2.00","PS","Préventif systématique","PR","Programmé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CCO","Clos et couvert","VIF","Verrières et façades vitrées","VIF_ENS_AXXX","Verrières et façades vitrées A",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-11-27","03:51:00",null,null,"2017-11-27",null,"5.00","2017-12-01",null,"1.00",null,null,null,null,null,null,"0.00",null,"0.00",null,null,null,"G_JEZA_Trimestrielle verrières - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE VERRIERES ET FACADES VITREES\r\n(_) Nettoyage des vitrages inaccessibles (prestation sous-traitée)\r\n"," "]
[6179,"G_JEZA_Trimestrielle verrières","2.00","PS","Préventif systématique","PR","Programmé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CCO","Clos et couvert","VIF","Verrières et façades vitrées","VIF_ENS_BXXX","Verrières et façades vitrées B",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-11-27","03:51:00",null,null,"2017-11-27",null,"5.00","2017-12-01",null,"1.00",null,null,null,null,null,null,"0.00",null,"0.00",null,null,null,"G_JEZA_Trimestrielle verrières - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE VERRIERES ET FACADES VITREES\r\n(_) Nettoyage des vitrages inaccessibles (prestation sous-traitée)\r\n"," "]
[6180,"G_JEZA_Trimestrielle verrières","2.00","PS","Préventif systématique","PR","Programmé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CCO","Clos et couvert","VIF","Verrières et façades vitrées","VIF_ENS_CXXX","Verrières et façades vitrées C",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-11-27","03:51:00",null,null,"2017-11-27",null,"5.00","2017-12-01",null,"1.00",null,null,null,null,null,null,"0.00",null,"0.00",null,null,null,"G_JEZA_Trimestrielle verrières - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE VERRIERES ET FACADES VITREES\r\n(_) Nettoyage des vitrages inaccessibles (prestation sous-traitée)\r\n"," "]
[6181,"G_JEZA_Trimestrielle verrières","2.00","PS","Préventif systématique","PR","Programmé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CCO","Clos et couvert","VIF","Verrières et façades vitrées","VIF_ENS_DXXX","Verrières et façades vitrées D",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-11-27","03:51:00",null,null,"2017-11-27",null,"5.00","2017-12-01",null,"1.00",null,null,null,null,null,null,"0.00",null,"0.00",null,null,null,"G_JEZA_Trimestrielle verrières - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE VERRIERES ET FACADES VITREES\r\n(_) Nettoyage des vitrages inaccessibles (prestation sous-traitée)\r\n"," "]
[6183,"G_JEZA_Trimestrielle extrac.","2.00","PS","Préventif systématique","PR","Programmé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","EXA","Extracteurs","EXA_012_C2CTA","Extraction Cuisson",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C2CTA","Local CTA","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-11-27","03:51:00",null,null,"2017-11-27",null,"5.00","2017-12-01",null,"1.00",null,null,null,null,null,null,"0.00",null,"0.00",null,null,null," G_JEZA_Trimestrielle extrac. - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE EXTRACTEUR\r\n(_) Contrôle de l'état et de la tension des courroies et remplacement si nécessaire.\r\n(_) Contrôle de l'alignement des poulies.\r\n(_) Graissage des paliers, contrôle des roulements\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n"," "]
[6184,"G_JEZA_Trimestrielle extrac.","2.00","PS","Préventif systématique","PR","Programmé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","EXA","Extracteurs","EXA_011_C2CTA","Extraction Laverie",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C2CTA","Local CTA","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-11-27","03:51:00",null,null,"2017-11-27",null,"5.00","2017-12-01",null,"1.00",null,null,null,null,null,null,"0.00",null,"0.00",null,null,null," G_JEZA_Trimestrielle extrac. - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE EXTRACTEUR\r\n(_) Contrôle de l'état et de la tension des courroies et remplacement si nécessaire.\r\n(_) Contrôle de l'alignement des poulies.\r\n(_) Graissage des paliers, contrôle des roulements\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n"," "]
[6185,"Gammes fusionnées sur CTA_013_C301","2.00","PS","Préventif systématique","PR","Programmé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_013_C301","CTA Internat",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C3","Toiture","C301","Terrasse R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-11-27","03:51:00",null,null,"2017-11-27",null,"5.00","2017-12-01",null,"2.00",null,null,null,null,null,null,"0.00","0.00","0.00",null,"0.00",null," G_JEZA_Trimestrielle CTA - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CTA\r\n(_) Contrôle températures amont aval (batterie)\r\n(_) Contrôle des batteries et de leur étanchéité\r\n(_) Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge\r\n(_) Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs)\r\n(_) Contrôle du fonctionnement des registres et lubrification\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  "]
[6186,"Gammes fusionnées sur CTA_014_D101","2.00","PS","Préventif systématique","PR","Programmé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_014_D101","CTA Salle de Sport",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,"D1","Toiture","D101","Terrasse","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-11-27","03:51:00",null,null,"2017-11-27",null,"5.00","2017-12-01",null,"2.00",null,null,null,null,null,null,"0.00","0.00","0.00",null,"0.00",null," G_JEZA_Trimestrielle CTA - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CTA\r\n(_) Contrôle températures amont aval (batterie)\r\n(_) Contrôle des batteries et de leur étanchéité\r\n(_) Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge\r\n(_) Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs)\r\n(_) Contrôle du fonctionnement des registres et lubrification\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  "]
[6187,"Gammes fusionnées sur CTA_015_D101","2.00","PS","Préventif systématique","PR","Programmé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_015_D101","CTA Salle Polyvalente",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,"D1","Toiture","D101","Terrasse","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-11-27","03:51:00",null,null,"2017-11-27",null,"5.00","2017-12-01",null,"2.00",null,null,null,null,null,null,"0.00","0.00","0.00",null,"0.00",null," G_JEZA_Trimestrielle CTA - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CTA\r\n(_) Contrôle températures amont aval (batterie)\r\n(_) Contrôle des batteries et de leur étanchéité\r\n(_) Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge\r\n(_) Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs)\r\n(_) Contrôle du fonctionnement des registres et lubrification\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  "]
[6188,"Gammes fusionnées sur CTA_016_D101","2.00","PS","Préventif systématique","PR","Programmé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_016_D101","CTA Vestiaires",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,"D1","Toiture","D101","Terrasse","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-11-27","03:51:00",null,null,"2017-11-27",null,"5.00","2017-12-01",null,"2.00",null,null,null,null,null,null,"0.00","0.00","0.00",null,"0.00",null," G_JEZA_Trimestrielle CTA - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CTA\r\n(_) Contrôle températures amont aval (batterie)\r\n(_) Contrôle des batteries et de leur étanchéité\r\n(_) Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge\r\n(_) Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs)\r\n(_) Contrôle du fonctionnement des registres et lubrification\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  "]
[6189,"Gammes fusionnées sur CTA_017_B301","2.00","PS","Préventif systématique","PR","Programmé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_017_B301","CTA Atelier",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,"B3","Toiture","B301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-11-27","03:51:00",null,null,"2017-11-27",null,"5.00","2017-12-01",null,"2.00",null,null,null,null,null,null,"0.00","0.00","0.00",null,"0.00",null," G_JEZA_Trimestrielle CTA - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CTA\r\n(_) Contrôle températures amont aval (batterie)\r\n(_) Contrôle des batteries et de leur étanchéité\r\n(_) Vérification de la propreté et du colmatage par mesure de la perte de charge\r\n(_) Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs)\r\n(_) Contrôle du fonctionnement des registres et lubrification\r\n(_) Vérification des actionneurs par la régulation\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n\r\n","  "]
[6191,"G_JEZA_Semestrielle stok. ECS","2.00","PS","Préventif systématique","PR","Programmé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","BSC","Ballon de stockage ECS","BSC_001_C018","Ballon de stockage primaire - ECS internat",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C0","Rdc bâtiment C","C018","Vide sanitaire","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-11-27","03:51:00",null,null,"2017-11-27",null,"5.00","2017-12-01",null,"2.00",null,null,null,null,null,null,"0.00",null,"0.00",null,null,null," G_JEZA_Semestrielle stok. ECS - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE BALLONS STOCKAGE ECS \r\n(_) Man?uvrer toutes les vannes d'arrêt\r\n(_) Contrôle de la température du ballon\r\n(_) Vérification de l'absence de fuite\r\n(_) Contrôle de l'entartrage du ballon\r\n\r\n","Consignes particulières équipement : Quantité : 5\n***\nPrévoir outillage standard\nPrévoir les clés des locaux technique\nPrévoir un thermomètre"]
[6192,"G_JEZA_Semestrielle stok. ECS","2.00","PS","Préventif systématique","PR","Programmé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","BSC","Ballon de stockage ECS","BSC_002_C018","Ballon de stockage chauffage internat solaire",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C0","Rdc bâtiment C","C018","Vide sanitaire","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-11-27","03:51:00",null,null,"2017-11-27",null,"5.00","2017-12-01",null,"2.00",null,null,null,null,null,null,"0.00",null,"0.00",null,null,null," G_JEZA_Semestrielle stok. ECS - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE BALLONS STOCKAGE ECS \r\n(_) Man?uvrer toutes les vannes d'arrêt\r\n(_) Contrôle de la température du ballon\r\n(_) Vérification de l'absence de fuite\r\n(_) Contrôle de l'entartrage du ballon\r\n\r\n","Consignes particulières équipement : Quantité : 3\n***\nPrévoir outillage standard\nPrévoir les clés des locaux technique\nPrévoir un thermomètre"]
[6195,"G_JEZA_Mensuelle portes","2.00","PS","Préventif systématique","PR","Programmé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"SOE","Second oeuvre","POR","Porte / trappes","POR_ENS_DXXX","Portes / trappes D",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-11-27","03:51:00",null,null,"2017-11-27",null,"5.00","2017-12-01",null,"2.00",null,null,null,null,null,null,"0.00",null,"0.00",null,null,null," G_JEZA_Mensuelle portes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE PORTES / TRAPPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Vérification du bon fonctionnement du système de fermeture ouverture\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement des ouvrants et mise en jeu si nécessaire\r\n\r\n\r\n"," "]
[6196,"G_JEZA_Mensuelle ascenseurs","2.00","PS","Préventif systématique","PR","Programmé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"AEL","Appareils élévateurs","ASC","Ascenseurs","ASC_ENS_XXXX","Ensemble ascenseurs",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-11-27","03:51:00",null,null,"2017-11-27",null,"5.00","2017-12-01",null,"2.00",null,null,null,null,null,null,"0.00",null,"0.00",null,null,null,"G_JEZA_Mensuelle ascenseurs - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE ASCENSEURS\r\n(_) Entretien par un prestataire de service\r\n(_) Archiver la fiche d'intervention\r\n\r\n"," "]
[6197,"G_JEZA_Trimestrielle compteurs","2.00","PS","Préventif systématique","PR","Programmé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CFO","Courant Fort","COE","Compteur électrique","COE_ENS_XXXX","Ensemble compteurs électriques",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-11-28","03:50:00",null,null,"2017-11-28",null,"5.00","2017-12-02",null,"4.00",null,null,null,null,null,null,"0.00",null,"0.00",null,null,null,"G_JEZA_Trimestrielle compteurs - Périodicité : 13 S \r\n\r\nRELEVE DE L'ENSEMBLE DES COMPTEURS \r\n(_) Compteurs d'eau\r\n(_) Compteurs énergie\r\n(_) Compteurs électrique\r\n(_) Compteurs gaz\r\n\r\n"," "]
[6201,"G_JEZA_Mensuelle pompes","2.00","PS","Préventif systématique","PR","Programmé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_D011","Ensemble des pompes s-s D",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,"D0","Rdc bâtiment D","D011","Local technique","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-11-29","03:48:00",null,null,"2017-11-29",null,"5.00","2017-12-03",null,"1.00",null,null,null,null,null,null,"0.00",null,"0.00",null,null,null," G_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n"," "]
[6203,"G_JEZA_Mensuelle pompes","2.00","PS","Préventif systématique","PR","Programmé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_C2CTA","Ensemble des pompes CTA C",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C2CTA","Local CTA","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-11-30","03:48:00",null,null,"2017-11-30",null,"5.00","2017-12-04",null,"1.00",null,null,null,null,null,null,"0.00",null,"0.00",null,null,null," G_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n"," "]
[6204,"G_JEZA_Mensuelle pompes","2.00","PS","Préventif systématique","PR","Programmé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_C011","Ensemble des pompes s-s C",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C0","Rdc bâtiment C","C011","Sous-station","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-11-30","03:48:00",null,null,"2017-11-30",null,"5.00","2017-12-04",null,"1.00",null,null,null,null,null,null,"0.00",null,"0.00",null,null,null," G_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n"," "]
[6205,"G_JEZA_Mensuelle pompes","2.00","PS","Préventif systématique","PR","Programmé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_W0CHA","Ensemble des pompes chaufferie",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","W","Extérieur",null,"W0","Extérieur","W0CHA","Chaufferie","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-11-30","03:48:00",null,null,"2017-11-30",null,"5.00","2017-12-04",null,"1.00",null,null,null,null,null,null,"0.00",null,"0.00",null,null,null," G_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n"," "]
[6206,"G_JEZA_Mensuelle pompes","2.00","PS","Préventif systématique","PR","Programmé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_B008","Ensemble des pompes s-s B",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,"B0","Rdc bâtiment B","B008","Local Sous Station","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-11-30","03:49:00",null,null,"2017-11-30",null,"5.00","2017-12-04",null,"1.00",null,null,null,null,null,null,"0.00",null,"0.00",null,null,null," G_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n"," "]
[6207,"G_JEZA_Mensuelle pompes","2.00","PS","Préventif systématique","PR","Programmé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_E0CHA","Ensemble des pompes s-s E",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","E","Bâtiment E - Logement",null,"E0","Rdc étage bâtiment E","E0CHA","Chaufferie logement","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-11-30","03:49:00",null,null,"2017-11-30",null,"5.00","2017-12-04",null,"1.00",null,null,null,null,null,null,"0.00",null,"0.00",null,null,null," G_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n"," "]
[6208,"G_JEZA_Mensuelle pompes","2.00","PS","Préventif systématique","PR","Programmé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","PPE","Pompes ","PPE_ENS_A052","Ensemble des pompes s-s A",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A0","Rdc bâtiment A","A052","Local technique électrique","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-11-30","03:49:00",null,null,"2017-11-30",null,"5.00","2017-12-04",null,"1.00",null,null,null,null,null,null,"0.00",null,"0.00",null,null,null," G_JEZA_Mensuelle pompes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE POMPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Relevé des heures de fonctionnement et permutation si nécessaire\r\n(_) Relevé du ?P de la pompe et nettoyage des filtres si nécessaire\r\n"," "]
[6209,"G_JEZA_Mensuelle trait. d'eau","2.00","PS","Préventif systématique","PR","Programmé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","TRE","Traitement d'eau","TRE_ENS_W0CHA","Traitement d'eau chaufferie",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","W","Extérieur",null,"W0","Extérieur","W0CHA","Chaufferie","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-11-30","03:49:00",null,null,"2017-11-30",null,"5.00","2017-12-04",null,"1.00",null,null,null,null,null,null,"0.00",null,"0.00",null,null,null," G_JEZA_Mensuelle trait. d'eau - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE TRAITEMENT D'EAU (CHAUFFERIE)\r\n** POMPE DOSEUSE **\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement de la pompe doseuse\r\n** DESEMBOUEUR**\r\n(_) Vérification de la perte de charge\r\n(_) Chasse\r\n","Consignes particulières équipement : Pompe doseuse MEDOX B4\r\nFiltre de lavage à contre courant CILLIT, Multipur M DN25\r\nDécanteur de boue CILLIT, FMC31/50 (FG2)\n***\n "]
[6232,"G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech","2.00","PS","Préventif systématique","PR","Programmé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","RDE","Ronde technique","RDE_001_XXXX","Ronde technique EISE",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-12-04","03:52:00",null,null,"2017-12-04",null,"5.00","2017-12-08",null,"4.00",null,null,null,null,null,null,"0.00",null,"0.00",null,null,null," G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech - Périodicité : 1 S \r\n\r\nRONDE TECHNIQUE\r\n** Local HT **\r\n(_) Vérification visuelle, et sonore des différents éléments \r\n(_) Vérification l'état de propreté du local\r\n**Local chaufferie**\r\n(_) Vérifier l'absence de fuite (eau, gaz)\r\n(_) Vérifier l'état de propreté du local\r\n(_) Vérifier le niveau de sel adoucisseur et produit de traitement d'eau\r\n(_) Contrôler les températures de départ\r\n** Locaux techniques**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des pompes\r\n(_) Vérification visuelle, sonore des armoires électriques\r\n(_) Vérifier l'absence de fuites\r\n**Sécurté incendie**\r\n(_) Contrôler l'absence d'alarme sur le SSI\r\n** GTB/GTC**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des installations\r\n** Chambres froides**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des compresseurs\r\n(_) Contrôler les températures des chambres froides\r\n\r\n\r\n"," "]
[6235,"Gammes fusionnées sur CHG_ENS_XXXX","2.00","PS","Préventif systématique","PR","Programmé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CHG","Chaudières","CHG_ENS_XXXX","Ensemble des chaudières",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-12-04","03:52:00",null,null,"2017-12-04",null,"5.00","2017-12-08",null,"8.00",null,null,null,null,null,null,"0.00","0.00","0.00",null,"0.00",null," G_JEZA_Trimestrielle chaudière - Périodicité : 13 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE TRIMESTRIELLE CHAUDIERES\r\n(_) Réglage de combustion\r\n(_) Réglage du débit de combustible\r\n(_) Vérification des débits de combustible\r\n(_) Contrôle du rendement chaudière brûleur\r\n\r\n\r\nG_JEZA_Mensuelle chaudière - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CHAUDIERES\r\n(_) Contrôle du fonctionnement\r\n(_) Relevé des températures entrée/sortie par chaudière\r\n(_) Examen visuel pour détection fuites et corrosion, contrôle des supports et fixations\r\n(_) Purges en points hauts (si nécessaire)\r\n(_) Extraction d'eau (chasse rapide si nécessaire)\r\n(_) Appoint d'eau (si nécessaire)\r\n(_) Vérification des appareils de sécurité\r\n(_) Contrôle du rendement de combustion\r\n\r\n","  "]
[6238,"G_JEZA_Mensuelle rel. compteur","2.00","PS","Préventif systématique","PR","Programmé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CFO","Courant Fort","COE","Compteur électrique","COE_ENS_XXXX","Ensemble compteurs électriques",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-12-04","03:52:00",null,null,"2017-12-04",null,"5.00","2017-12-08",null,"4.00",null,null,null,null,null,null,"0.00",null,"0.00",null,null,null,"G_JEZA_Mensuelle rel. compteur - Périodicité : 1 M \r\n\r\nRELEVE DES COMPTEURS PRINCIPAUX\r\n(_) Compteurs d'eau\r\n(_) Compteurs énergie\r\n(_) Compteurs électrique\r\n(_) Compteurs gaz\r\n\r\n"," "]
[6243,"G_JEZA_Mensuelle but","2.00","PS","Préventif systématique","PR","Programmé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"ESO","Equipements sportifs","BUT","But (football,handball,basket)","BUT_ENS_D001","But (football, handball, basket)",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-12-05","03:50:00",null,null,"2017-12-05",null,"5.00","2017-12-09",null,"1.00",null,null,null,null,null,null,"0.00",null,"0.00",null,null,null," G_JEZA_Mensuelle but - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE BUT\r\n(_) Contrôle visuel de l'état de corrosion des points de soudure et de la visserie\r\n(_) Contrôle de l'état des fixations, resserrage\r\n(_) Contrôle des fixations (pas de fixation ouverte, état protection ressort, ....)\r\n\r\n"," "]
[6244,"G_JEZA_Mensuelle portes","2.00","PS","Préventif systématique","PR","Programmé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"SOE","Second oeuvre","POR","Porte / trappes","POR_ENS_AXXX","Portes / trappes A",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-12-06","03:49:00",null,null,"2017-12-06",null,"5.00","2017-12-10",null,"2.00",null,null,null,null,null,null,"0.00",null,"0.00",null,null,null," G_JEZA_Mensuelle portes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE PORTES / TRAPPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Vérification du bon fonctionnement du système de fermeture ouverture\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement des ouvrants et mise en jeu si nécessaire\r\n\r\n\r\n"," "]
[6245,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","PR","Programmé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_001_A301","CTA Enseignement n°1",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-12-06","03:49:00",null,null,"2017-12-06",null,"5.00","2017-12-10",null,"1.00",null,null,null,null,null,null,"0.00",null,"0.00",null,null,null," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," "]
[6246,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","PR","Programmé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_002_A301","CTA Enseignement n°2",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-12-06","03:49:00",null,null,"2017-12-06",null,"5.00","2017-12-10",null,"1.00",null,null,null,null,null,null,"0.00",null,"0.00",null,null,null," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," "]
[6247,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","PR","Programmé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_003_A301","CTA Enseignement n°3",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-12-06","03:49:00",null,null,"2017-12-06",null,"5.00","2017-12-10",null,"1.00",null,null,null,null,null,null,"0.00",null,"0.00",null,null,null," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," "]
[6248,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","PR","Programmé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_004_A301","CTA Enseignement n°4",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-12-06","03:49:00",null,null,"2017-12-06",null,"5.00","2017-12-10",null,"1.00",null,null,null,null,null,null,"0.00",null,"0.00",null,null,null," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," "]
[6249,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","PR","Programmé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_005_A301","CTA Enseignement n°5",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-12-06","03:49:00",null,null,"2017-12-06",null,"5.00","2017-12-10",null,"1.00",null,null,null,null,null,null,"0.00",null,"0.00",null,null,null," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," "]
[6272,"G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech","2.00","PS","Préventif systématique","PR","Programmé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","RDE","Ronde technique","RDE_001_XXXX","Ronde technique EISE",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-12-11","03:49:00",null,null,"2017-12-11",null,"5.00","2017-12-15",null,"4.00",null,null,null,null,null,null,"0.00",null,"0.00",null,null,null," G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech - Périodicité : 1 S \r\n\r\nRONDE TECHNIQUE\r\n** Local HT **\r\n(_) Vérification visuelle, et sonore des différents éléments \r\n(_) Vérification l'état de propreté du local\r\n**Local chaufferie**\r\n(_) Vérifier l'absence de fuite (eau, gaz)\r\n(_) Vérifier l'état de propreté du local\r\n(_) Vérifier le niveau de sel adoucisseur et produit de traitement d'eau\r\n(_) Contrôler les températures de départ\r\n** Locaux techniques**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des pompes\r\n(_) Vérification visuelle, sonore des armoires électriques\r\n(_) Vérifier l'absence de fuites\r\n**Sécurté incendie**\r\n(_) Contrôler l'absence d'alarme sur le SSI\r\n** GTB/GTC**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des installations\r\n** Chambres froides**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des compresseurs\r\n(_) Contrôler les températures des chambres froides\r\n\r\n\r\n"," "]
[6282,"G_JEZA_Mensuelle portes","2.00","PS","Préventif systématique","PR","Programmé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"SOE","Second oeuvre","POR","Porte / trappes","POR_ENS_BXXX","Portes / trappes B",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-12-13","03:48:00",null,null,"2017-12-13",null,"5.00","2017-12-17",null,"2.00",null,null,null,null,null,null,"0.00",null,"0.00",null,null,null," G_JEZA_Mensuelle portes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE PORTES / TRAPPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Vérification du bon fonctionnement du système de fermeture ouverture\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement des ouvrants et mise en jeu si nécessaire\r\n\r\n\r\n"," "]
[6283,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","PR","Programmé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_006_A301","CTA Administration",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-12-13","03:49:00",null,null,"2017-12-13",null,"5.00","2017-12-17",null,"1.00",null,null,null,null,null,null,"0.00",null,"0.00",null,null,null," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," "]
[6284,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","PR","Programmé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_007_A301","CTA Greta",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A3","Toiture","A301","Terrasse  R+3","C3",null,null,null,null,null,null,"2016-12-13","03:49:00",null,null,"2017-12-13",null,"5.00","2017-12-17",null,"1.00",null,null,null,null,null,null,"0.00",null,"0.00",null,null,null," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," "]
[6285,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","PR","Programmé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_008_A187","CTA Amphitéâtre",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A1","1er étage bâtiment A","A187","CTA amphithéâtre","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-12-13","03:49:00",null,null,"2017-12-13",null,"5.00","2017-12-17",null,"1.00",null,null,null,null,null,null,"0.00",null,"0.00",null,null,null," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," "]
[6295,"G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech","2.00","PS","Préventif systématique","PR","Programmé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","RDE","Ronde technique","RDE_001_XXXX","Ronde technique EISE",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-12-18","03:49:00",null,null,"2017-12-18",null,"5.00","2017-12-22",null,"4.00",null,null,null,null,null,null,"0.00",null,"0.00",null,null,null," G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech - Périodicité : 1 S \r\n\r\nRONDE TECHNIQUE\r\n** Local HT **\r\n(_) Vérification visuelle, et sonore des différents éléments \r\n(_) Vérification l'état de propreté du local\r\n**Local chaufferie**\r\n(_) Vérifier l'absence de fuite (eau, gaz)\r\n(_) Vérifier l'état de propreté du local\r\n(_) Vérifier le niveau de sel adoucisseur et produit de traitement d'eau\r\n(_) Contrôler les températures de départ\r\n** Locaux techniques**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des pompes\r\n(_) Vérification visuelle, sonore des armoires électriques\r\n(_) Vérifier l'absence de fuites\r\n**Sécurté incendie**\r\n(_) Contrôler l'absence d'alarme sur le SSI\r\n** GTB/GTC**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des installations\r\n** Chambres froides**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des compresseurs\r\n(_) Contrôler les températures des chambres froides\r\n\r\n\r\n"," "]
[6302,"G_JEZA_Mensuelle portes","2.00","PS","Préventif systématique","PR","Programmé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"SOE","Second oeuvre","POR","Porte / trappes","POR_ENS_CXXX","Portes / trappes C",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-12-20","03:49:00",null,null,"2017-12-20",null,"5.00","2017-12-24",null,"2.00",null,null,null,null,null,null,"0.00",null,"0.00",null,null,null," G_JEZA_Mensuelle portes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE PORTES / TRAPPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Vérification du bon fonctionnement du système de fermeture ouverture\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement des ouvrants et mise en jeu si nécessaire\r\n\r\n\r\n"," "]
[6303,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","PR","Programmé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_009_C2CTA","CTA Salle à Manger",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C2CTA","Local CTA","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-12-20","03:49:00",null,null,"2017-12-20",null,"5.00","2017-12-24",null,"1.00",null,null,null,null,null,null,"0.00",null,"0.00",null,null,null," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," "]
[6304,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","PR","Programmé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_010_C2CTA","CTA Buanderie",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C2CTA","Local CTA","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-12-20","03:49:00",null,null,"2017-12-20",null,"5.00","2017-12-24",null,"1.00",null,null,null,null,null,null,"0.00",null,"0.00",null,null,null," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," "]
[6305,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","PR","Programmé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_011_C2CTA","CTA Laverie",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C2CTA","Local CTA","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-12-20","03:49:00",null,null,"2017-12-20",null,"5.00","2017-12-24",null,"1.00",null,null,null,null,null,null,"0.00",null,"0.00",null,null,null," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," "]
[6306,"G_JEZA_Mensuelle CTA","2.00","PS","Préventif systématique","PR","Programmé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","CTA","CTA","CTA_012_C2CTA","CTA Cuisson",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C2CTA","Local CTA","C1",null,null,null,null,null,null,"2016-12-20","03:49:00",null,null,"2017-12-20",null,"5.00","2017-12-24",null,"1.00",null,null,null,null,null,null,"0.00",null,"0.00",null,null,null," G_JEZA_Mensuelle CTA - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE CTA\r\n(_) Contrôle des points de consigne des régulateurs\r\n(_) Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques\r\n(_) Contrôle du réglage des thermostats\r\n(_) Contrôle pertes de charges des filtres et remplacement si nécessaire\r\n"," "]
[6312,"G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech","2.00","PS","Préventif systématique","PR","Programmé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu","RDE","Ronde technique","RDE_001_XXXX","Ronde technique EISE",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-12-26","03:50:00",null,null,"2017-12-26",null,"5.00","2017-12-30",null,"4.00",null,null,null,null,null,null,"0.00",null,"0.00",null,null,null," G_JEZA_Hebdomadaire ronde tech - Périodicité : 1 S \r\n\r\nRONDE TECHNIQUE\r\n** Local HT **\r\n(_) Vérification visuelle, et sonore des différents éléments \r\n(_) Vérification l'état de propreté du local\r\n**Local chaufferie**\r\n(_) Vérifier l'absence de fuite (eau, gaz)\r\n(_) Vérifier l'état de propreté du local\r\n(_) Vérifier le niveau de sel adoucisseur et produit de traitement d'eau\r\n(_) Contrôler les températures de départ\r\n** Locaux techniques**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des pompes\r\n(_) Vérification visuelle, sonore des armoires électriques\r\n(_) Vérifier l'absence de fuites\r\n**Sécurté incendie**\r\n(_) Contrôler l'absence d'alarme sur le SSI\r\n** GTB/GTC**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des installations\r\n** Chambres froides**\r\n(_) Contrôler le bon fonctionnement des compresseurs\r\n(_) Contrôler les températures des chambres froides\r\n\r\n\r\n"," "]
[6316,"G_JEZA_Mensuelle portes","2.00","PS","Préventif systématique","PR","Programmé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"SOE","Second oeuvre","POR","Porte / trappes","POR_ENS_DXXX","Portes / trappes D",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-12-26","03:50:00",null,null,"2017-12-26",null,"5.00","2017-12-30",null,"2.00",null,null,null,null,null,null,"0.00",null,"0.00",null,null,null," G_JEZA_Mensuelle portes - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE PORTES / TRAPPES\r\n(_) Contrôle visuel de l'état général\r\n(_) Vérification du bon fonctionnement du système de fermeture ouverture\r\n(_) Contrôle du bon fonctionnement des ouvrants et mise en jeu si nécessaire\r\n\r\n\r\n"," "]
[6317,"G_JEZA_Mensuelle ascenseurs","2.00","PS","Préventif systématique","PR","Programmé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"AEL","Appareils élévateurs","ASC","Ascenseurs","ASC_ENS_XXXX","Ensemble ascenseurs",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-12-27","03:48:00",null,null,"2017-12-27",null,"5.00","2017-12-31",null,"2.00",null,null,null,null,null,null,"0.00",null,"0.00",null,null,null,"G_JEZA_Mensuelle ascenseurs - Périodicité : 1 M \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE MENSUELLE ASCENSEURS\r\n(_) Entretien par un prestataire de service\r\n(_) Archiver la fiche d'intervention\r\n\r\n"," "]
[6349,"Anomalie sur cloisons","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,"D0","Rdc bâtiment D","D001","Salle de jeux divisible","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-01-05","06:37:00","2017-01-05","06:40:00","2017-01-05",null,"1.00","2017-01-05",null,"0.00","2017-01-05","09:00:00","1.00","2017-01-05","09:15:00","0.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Anomalie sur cloisons\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : plinthe décollée à droite de la salle D005 ",null,"fait constat, plinthe arraché, fait remise en état.\n - ERDU - 05-01-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:03"]
[6350,"Volets roulants détérioré","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CCO","Clos et couvert",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A2","2ème étage bâtiment A","A253","Salle banalisée/classe entière","C2",null,null,null,null,null,null,"2017-01-05","06:39:00","2017-01-05","06:42:00","2017-01-05",null,"1.00","2017-01-05",null,"0.00","2017-01-04","15:00:00","1.00","2017-01-04","15:30:00","0.50","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Volets roulants détérioré\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Les volets de fonctionnent pas.",null,"fait constat, le volet reste bloqué à mie hauteur. fait déblocage et fait réglage du support. à surveiller.\n - ERDU - 04-01-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:03"]
[6351,"Anomalie sur cloisons","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A2","2ème étage bâtiment A","A230","Salle banalisée/classe entière","C2",null,null,null,null,null,null,"2017-01-05","06:41:00","2017-01-05","06:43:00","2017-01-05",null,"1.00","2017-01-05",null,"0.00","2017-01-05","07:45:00","1.00","2017-01-05","08:00:00","0.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Anomalie sur cloisons\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Plinthe décollée côté mur rose",null,"plinthe décollé. fait remise en état.\n - ERDU - 05-01-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:03"]
[6352,"Anomalie sur cloisons","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A2","2ème étage bâtiment A","A244","Salle banalisée/classe entière","C2",null,null,null,null,null,null,"2017-01-05","06:42:00","2017-01-05","06:43:00","2017-01-05",null,"1.00","2017-01-05",null,null,"2017-01-05","14:30:00","1.00","2017-01-05","14:45:00","0.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Anomalie sur cloisons\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Plinthe décollée côté fenêtre",null,"plinthe décollé, fait remise en état.\n - ERDU - 05-01-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:03"]
[6353,"Anomalie sur cloisons","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A2","2ème étage bâtiment A","A264","Salle banalisée/classe entière","C2",null,null,null,null,null,null,"2017-01-05","06:44:00","2017-01-05","06:46:00","2017-01-05",null,"1.00","2017-01-05",null,null,"2017-01-05","08:00:00","1.00","2017-01-05","08:30:00","0.50","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Anomalie sur cloisons\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Plinthe décollée sous le tableau blanc, au fond de la classe et du côté de la fenâtre",null,"plinthe décollé. fait remise en état.\n - ERDU - 05-01-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:03"]
[6354,"Anomalie sur cloisons","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A2","2ème étage bâtiment A","A2C010","Circulation R+2","C3",null,null,null,null,null,null,"2017-01-05","06:46:00","2017-01-05","06:47:00","2017-01-05",null,"1.00","2017-01-05",null,null,"2017-01-05","07:45:00","1.00","2017-01-05","08:00:00","0.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Anomalie sur cloisons\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Plinthe décollée proche de la A229",null,"plinthe décollé. fait remise en état.\n - ERDU - 05-01-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:03"]
[6355,"Il fait trop froid","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A2","2ème étage bâtiment A","A215","Salle TPE","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-01-05","06:53:00","2017-01-05","08:33:00","2017-01-05",null,"1.00","2017-01-05",null,"0.00","2017-01-05","07:30:00","1.00","2017-01-05","09:45:00","1.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Il fait trop froid\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Le radiateur est froid",null," fait constat, température réduit. à faire prochainement équilibrage du circuit.\r\n - ERDU - 05-01-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\r\nfait équilibrage du circuit. ras\n - ERDU - 05-01-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:03"]
[6356,"Il fait trop froid","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A1","1er étage bâtiment A","A122","Conseiller formation","C3",null,null,null,null,null,null,"2017-01-05","06:56:00","2017-01-05","08:33:00","2017-01-05",null,"1.00","2017-01-05",null,null,"2017-01-05","06:00:00","1.00","2017-01-05","07:30:00","1.50","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Il fait trop froid\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Le radiateur est au minimum",null,"fait constat, température réduit. fait équilibrage du circuit. à surveiller.\n - ERDU - 05-01-2017 - Temps passé : 1.50 h (DURAK Ertan ERDU=1.50)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:03"]
[6391,"Anomalie sur plafonds","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","E","Bâtiment E - Logement",null,"E1","1er étage bâtiment E","E107","Logement 07 R+1","C3",null,null,null,null,null,null,"2017-01-13","06:30:00","2017-01-13","07:04:00","2017-01-13",null,"1.00","2017-01-13",null,"0.00","2017-01-13","10:30:00","1.00","2017-01-13","10:45:00","0.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Anomalie sur plafonds\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : En toiture du logement 7  : Très fort bruit métallique du portillon d'accès en toiture frappant avec le vent sur la structure de l'échelle.",null,"fait constat portillon claque avec le vent. Mise en place un maintient de porte\n - ERDU - 13-01-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:03"]
[6412,"Anomalie vidéo surveillance","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CFA","Courant Faible",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","W","Extérieur",null,"W0","Extérieur",null,null,"C2",null,null,null,null,null,null,"2017-01-18","06:43:00","2017-01-18","08:27:00","2017-01-18",null,"1.00","2017-01-18",null,"0.00","2017-01-18","08:30:00","78.00","2017-04-05","14:30:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Anomalie sur vidéo surveillance\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Caméra n°12 à l'angle de A1 au dessus de l'escalier",null," fait constat camera affiche floue. attente commande matériel.\r\n - ERDU - 18-01-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\r\nMise en place d'une nouvelle caméra, fait test de fonctionnement ok.\n - ERDU - 05-04-2017 - Temps passé : 1.50 h (DURAK Ertan ERDU=1.50)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:30"]
[6415,"Volets roulants détérioré","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CCO","Clos et couvert",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A2","2ème étage bâtiment A","A257","Salle banalisée / demi-groupe","C2",null,null,null,null,null,null,"2017-01-18","07:43:00","2017-01-18","08:20:00","2017-01-18",null,"1.00","2017-01-18",null,"0.00","2017-01-18","08:00:00","1.00","2017-01-18","08:30:00","0.50","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Volets roulants détérioré\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Volet de gauche bloqué",null,"fait constat volet bloqué, fait déblocage. ras\n - ERDU - 18-01-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:03"]
[6416,"Volets roulants détérioré","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CCO","Clos et couvert",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,"B2","2ème étage bâtiment B","B218","Labo TP développement projet","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-01-18","07:44:00","2017-01-18","08:20:00","2017-01-18",null,"1.00","2017-01-18",null,null,"2017-01-18","16:30:00","1.00","2017-01-18","16:45:00","0.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Volets roulants détérioré\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Volet bloqué en haut",null,"fait plusieurs man½uvres, fait constat, le volet frotte un peu mais ne bloque pas. à surveiller!\n - ERDU - 18-01-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:03"]
[6420,"Il fait trop chaud","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,"B0","Rdc bâtiment B","B007","Local Serveur","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-01-19","06:27:00","2017-01-19","08:08:00","2017-01-19",null,"1.00","2017-01-19",null,"0.00","2017-01-19","08:30:00","1.00","2017-01-19","09:00:00","0.50","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Il fait trop chaud\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : La climatisation ne fonctionne plus",null,"fait constat clim en mode réduit. fait réglage pour 18°C\n - ERDU - 19-01-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:03"]
[6421,"Anomalie porte automatique","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","PAU","Portes automatiques",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","W","Extérieur",null,"W0","Extérieur",null,null,"C3",null,null,null,null,null,null,"2017-01-19","06:42:00","2017-01-19","08:08:00","2017-01-19",null,"1.00","2017-01-19",null,"0.00","2017-01-19","08:00:00","1.00","2017-01-19","08:30:00","0.50","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Anomalie porte automatique\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Portail logistique en panne : Reste bloqué ouvert. Le moteur a été débraillé.",null,"fait constat porte bloqué à cause du gèle, fait déblocage du portail. à surveiller\n - ERDU - 19-01-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:03"]
[6422,"Mauvais écoulement","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","VRD","Voirie et Réseaux Divers",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C1","1er étage bâtiment C","C106","Blocs sanitaires/douches","C2",null,null,null,null,null,null,"2017-01-19","06:55:00","2017-01-19","08:08:00","2017-01-19",null,"1.00","2017-01-19",null,"0.00","2017-01-19","09:00:00","1.00","2017-01-19","10:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," Mauvais écoulement\r\n(_) Demandeur :\r\n(_) Objet :fuite sur le siphon de sol au milieu du local (idem OT n°05447 déjà en C106) :\r\nle fond du siphon est cassé (suspicion que cette anomalie existe depuis le\r\ndébut, dans la mesure où ce tuyau est situé dans un vide sanitaire et ne\r\npeut donc subir aucun choc) , si bien que l'eau coule autour du tuyau dans\r\nle vide sanitaire. Cette anomalie n'a pas été constatée plus tôt compte\r\ntenue du fait que ces douches sont utilisées hors service des agents et que\r\nl'écoulement en question se produit dans le vide sanitaire.\r\nImpossibilité de l'établissement d'effectuer son remplacement, il faut pour\r\ncela casser la dalle, d'où problème d'étanchéité. - voir photo ",null,"fait constat tuyau légèrement décollé. fait remise en état + test d'écoulement. RAS\n - ERDU - 19-01-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:03"]
[6423,"Anomalie sur cloisons","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A1","1er étage bâtiment A","A143","Salle d'animation","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-01-19","07:29:00","2017-01-19","08:08:00","2017-01-19",null,"1.00","2017-01-19",null,"0.00","2017-01-19","10:00:00","1.00","2017-01-19","10:30:00","0.50","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Anomalie sur cloisons\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Plinthe décollée sous les fenêtres",null,"fait constat plinthe décollé, fait remise en état. RAS\n - ERDU - 19-01-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:03"]
[6424,"Anomalie sur cloisons","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,"B0","Rdc bâtiment B","B016","Vestiaires garçons","C3",null,null,null,null,null,null,"2017-01-19","07:33:00","2017-01-19","08:08:00","2017-01-19",null,"1.00","2017-01-19",null,null,"2017-01-19","10:30:00","1.00","2017-01-19","10:45:00","0.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Anomalie sur cloisons\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Faïence fendue sur le milieu du mur de droite",null," fait constat, fissure au niveau de la faïence de droit. remarque: ce local est utilisé pour stocker des machines et des gros outils à surveiller l'utilisation. sinon aucune altération et aucun risque à l'utilisation du local.\n - ERDU - 19-01-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:03"]
[6425,"Anomalie sur cloisons","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,"B1","1er étage bâtiment B","B1C003","Circulation R+1","C3",null,null,null,null,null,null,"2017-01-19","07:45:00","2017-01-19","08:08:00","2017-01-19",null,"1.00","2017-01-19",null,"0.00","2017-01-19","11:00:00","1.00","2017-01-19","11:15:00","0.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Anomalie sur cloisons\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : face à B110 : Le joint de dilatation c'est encore ouvert",null,"fait constat, joint de dilatation décollé légèrement, ce phénomène est tout à fait normale.\n - ERDU - 19-01-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:03"]
[6461,"Il fait trop froid","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,"D0","Rdc bâtiment D",null,null,"C3",null,null,null,null,null,null,"2017-01-23","10:10:00","2017-01-23","10:13:00","2017-01-23",null,"1.00","2017-01-23",null,"0.00","2017-01-23","13:00:00","1.00","2017-01-23","14:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," Il fait trop froid\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet :Relevés de températures entre 9h45 et 9h 55\r\nD001 : Zone proche de l&#8217;entrée et du couloir de la salle de musculation : 17°\r\nZone angle mur d&#8217;escalade côté rue : entre 16,1° et 16,5°\r\nZone deuxième moitié côté Lycée : entre 15° et 15,5°\r\nD003 : 15°\r\nD002 : Zone de l&#8217;entrée entre 16,3° et 15,5°\r\nZone  de l&#8217;angle côté couloir : 15,5°\r\nZone deuxième moitié côté rue : 15°\r\n",null,"fait relever des température RAS tout est normal. fait suivi régulier sur la GTC RAS.\n - ERDU - 23-01-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:03"]
[6462,"Volets roulants détérioré","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CCO","Clos et couvert",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A2","2ème étage bâtiment A","A263","Salle banalisée/classe entière","C2",null,null,null,null,null,null,"2017-01-24","06:25:00","2017-01-24","08:06:00","2017-01-24",null,"1.00","2017-01-24",null,"0.00","2017-01-24","15:00:00","1.00","2017-01-24","15:30:00","0.50","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Volets roulants détérioré\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Le volet du côté du bureau ne descend plus",null,"volet bloqué, fait déblocage. RAS\n - ERDU - 24-01-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:03"]
[6463,"Il fait trop froid","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,"D0","Rdc bâtiment D","D001","Salle de jeux divisible","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-01-24","12:57:00","2017-01-24","13:00:00","2017-01-24",null,"1.00","2017-01-24",null,"0.00","2017-01-26","11:00:00","1.00","2017-01-26","12:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Il fait trop froid\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Relevés de température à 11h dans le grand gymnase avec une moyenne de 12,3°",null," fait relever des températures avec sonde de température (KIMO) sur plusieurs jours. fait légère correction courbe de chauffe + fait décalages des horaires de fonctionnement.  température grand gymnase largement supérieur au contrat.\n - ERDU - 26-01-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:03"]
[6464,"Anomalie sur cloisons","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C240","Chambres 2 lits garçons","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-01-25","07:11:00","2017-01-25","08:03:00","2017-01-25",null,"1.00","2017-01-25",null,"0.00","2017-01-25","14:00:00","1.00","2017-01-25","14:30:00","0.50","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Anomalie sur cloisons\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Manque la plaque de numérotation du local",null,"plaque + numéro disparu. fait remise en place d'une nouvelle plaque + le numéro de la chambre.\n - ERDU - 25-01-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:03"]
[6465,"Anomalie sur cloisons","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A0","Rdc bâtiment A","A041","Sanitaires garçons","C2",null,null,null,null,null,null,"2017-01-25","11:16:00","2017-01-25","11:18:00","2017-01-25",null,"1.00","2017-01-25",null,"0.00","2017-01-25","11:00:00","1.00","2017-01-25","12:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Anomalie sur cloisons\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Montant de la cabine au fond à gauche arraché du mur en partie basse. La porte ne ferme plus bien.",null,"fait constat montant arraché, fait remise en état. Rq: plusieurs dégradations ont eu lieux dans ce local, à surveiller!\n - ERDU - 25-01-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:03"]
[6467,"Porte extérieure détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","AUGA","CCO","Clos et couvert","MEP","Menuiserie extérieures","MEP_ENS_AXXX","Menuiserie extérieures A",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A0","Rdc bâtiment A","A0C010","Circulation RDC","C3",null,null,null,null,null,null,"2017-01-27","07:34:00","2017-01-27","08:29:00","2017-01-27",null,"1.00","2017-01-27",null,"0.00","2017-01-27","08:00:00","4.00","2017-01-30","09:30:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Porte intérieure détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Porte d'entrée en face de l'escalier voisin de l'espace casiers condamnée, un gon du ventail de droite cassé et manquant.",null," Gond cassé sur une porte localisée sous le préau du A2. La porte a été mise hors service par mesure de sécurité.\r\nUne intervention d'une équipe de soudeurs est programmée lundi matin.\r\n - AUGA - 27-01-2017 - Temps passé : 0.50 h (GAUCHE Aurélien AUGA=0.50)\r\nfait remise en état par l'entreprise SOMEG. RAS\n - ERDU - 30-01-2017 - Temps passé : 1.50 h (Sous-traitant Eiffage Services STES=1.00;DURAK Ertan ERDU=0.50)\n\nSupervisée par AUGA le 08/02/2017 à 10:03"]
[6515,"Porte intérieure détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,"B1","1er étage bâtiment B","B114","Labo 2nde SI","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-02-06","07:16:00","2017-02-06","08:03:00","2017-02-06",null,"1.00","2017-02-06",null,"0.00","2017-02-06","08:00:00","1.00","2017-02-06","08:30:00","0.50","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Porte intérieure détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Béquille cassée",null,"béquille cassée, fait remplacement ras.\n - ERDU - 06-02-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:30"]
[6516,"Porte intérieure détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C1","1er étage bâtiment C","C156","Stockage tubercules","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-02-06","07:19:00","2017-02-06","08:04:00","2017-02-06",null,"1.00","2017-02-06",null,null,"2017-02-06","08:30:00","1.00","2017-02-06","09:00:00","0.50","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Porte intérieure détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : La rosace sur la béquille du local légumerie ne tient plus",null,"-rosace cassé\r\n-remplacement de la béquille des portes\r\n-rien à signaler\n - ERDU - 06-02-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:30"]
[6518,"Porte intérieure détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A1","1er étage bâtiment A","A115","Bureau formateur/réunion","C3",null,null,null,null,null,null,"2017-02-08","06:36:00","2017-02-08","08:02:00","2017-02-08",null,"1.00","2017-02-08",null,"0.00","2017-02-08","08:00:00","1.00","2017-02-08","08:30:00","0.50","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Porte intérieure détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Il manque le numéro du local",null,"numéro + plaque disparu, fait remise en état. ras\n - ERDU - 08-02-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:30"]
[6519,"Anomalie sur plafonds","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A0","Rdc bâtiment A","A041","Sanitaires garçons","C2",null,null,null,null,null,null,"2017-02-08","06:37:00","2017-02-08","08:01:00","2017-02-08",null,"1.00","2017-02-08",null,"0.00","2017-02-08","16:30:00","7.00","2017-02-08","17:00:00","0.50","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Anomalie sur plafonds\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Deux lame de plafond sont déboitées",null," fait constat deux dalles de faux plafond déboitées. fait remise en état. Rq: zone sensible car plusieurs dégradation ont eu lieux dans ce local. \r\n - ERDU - 08-02-2017 - Temps passé : 0.00 h ()\n - ERDU - 08-02-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:30"]
[6520,"Volets roulants détérioré","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CCO","Clos et couvert",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","E","Bâtiment E - Logement",null,"E1","1er étage bâtiment E","E111","Logement 11 R+1","C3",null,null,null,null,null,null,"2017-02-10","06:44:00","2017-02-10","08:04:00","2017-02-10",null,"1.00","2017-02-10",null,"0.00","2017-02-10","13:00:00","1.00","2017-02-10","14:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Volets roulants détérioré\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Logement de Mr TOUSSAINT : Un des volets de l'étage ne s'ouvre plus.",null,"fait paramétrage des volets, ras.\n - ERDU - 10-02-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:30"]
[6521,"Serrure détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","W","Extérieur",null,"W0","Extérieur",null,null,"C3",null,null,null,null,null,null,"2017-02-10","06:50:00","2017-02-10","08:05:00","2017-02-10",null,"1.00","2017-02-10",null,"0.00","2017-02-10","09:00:00","1.00","2017-02-10","09:30:00","0.50","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Serrure détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Portillon côtés gymnase : impossible de fermer à clé depuis l'extérieur.",null,"serrure bloque légèrement au début de la man½uvre. fait déblocage + graissage avec lubrifiant spécial serrure. à surveiller.\n - ERDU - 10-02-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:30"]
[6536,"Anomalie sur plafonds","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A1","1er étage bâtiment A","A143","Salle d'animation","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-02-13","07:03:00","2017-02-13","08:05:00","2017-02-13",null,"1.00","2017-02-13",null,"0.00","2017-02-13","08:00:00","1.00","2017-02-13","08:30:00","0.50","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Anomalie sur plafonds\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Deux dalles sont tachées.",null,"fait constat, dalle de faux plafond tachées. fait remplacement.\n - ERDU - 13-02-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:31"]
[6537,"Il fait trop froid","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A0","Rdc bâtiment A","A028","Bureau coordination CFA","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-02-13","07:06:00","2017-02-13","08:05:00","2017-02-13",null,"1.00","2017-02-13",null,"0.00","2017-02-13","08:00:00","2.00","2017-02-14","09:00:00","0.75","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Il fait trop froid\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Depuis environ 3 mois, il y a moins de chauffage dans le bureau.",null," fait relever de température sous 24h. une température moyenne très correcte 19.8°C. \r\n - ERDU - 13-02-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\n - ERDU - 14-02-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:31"]
[6538,"G_JEZA_Annuelle mur d'escalade","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"ESO","Equipements sportifs","MEA","Mur d'escalade","MEA_ENS_D001","Mur d'escalade",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2017-02-13","09:29:00",null,null,"2017-05-29",null,"5.00","2017-06-02",null,"4.00","2017-05-30","08:00:00","1.00","2017-05-30","12:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Annuelle mur d'escalade - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE MUR D'ESCALADE\r\n(_) Vérification de l'état des surfaces grimpables\r\n(_) Inspection des inserts pour fixation des prises amovibles\r\n(_) Inspection de toutes les fixations et remplacement selon besoins\r\n(_) Vérification de la structure et de ses fixations\r\n(_) Vérification de l'aire de réception\r\n\r\n"," ","effectué selon gamme par PYRAMID le 30/05/2017. voir rapport\n - ERDU - 30-05-2017 - Temps passé : 4.00 h (Sous-traitant Eiffage Services STES=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:06"]
[6539,"G_JEZA_Annuelle poteaux incen.","2.00","CR","Contrôle réglementaire","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"PIN","Protection incendie","PIN","Poteau incendie","PIN_ENS_W004","Ensemble poteaux incendie PI117&PI122",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","W","Extérieur",null,"W0","Extérieur","W004","Extérieur des logements","C3",null,null,null,null,null,null,"2017-02-13","09:35:00",null,null,"2017-08-28",null,"5.00","2017-09-01",null,"4.00","2017-07-04","08:00:00","1.00","2017-07-04","12:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Annuelle poteaux incen. - Périodicité : 1 A \r\n\r\nCONTRÔLE REGLEMENTAIRE ANNUEL POTEAUX INCENDIE\r\n(_) Contrôle des poteaux incendie par le SDIS\r\n(_) Consigner l'intervention dans le registre de sécurité\r\n"," ","Fait contrôle des deux poteaux incendie. voir rapport N°8039769/1.1.1.R archivé en GMAO.\n - ERDU - 04-07-2017 - Temps passé : 4.00 h (Sous-traitant Eiffage Services STES=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:08"]
[6540,"CR_JEZA_Annuel pont élévateur","2.00","CR","Contrôle réglementaire","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"ESP","Equipements spécifiques","PEL","Pont élévateur","PEL_001_BXXX","Pont élévateur",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2017-02-13","09:39:00",null,null,"2017-09-25",null,"5.00","2017-09-29",null,"8.00","2017-08-31","08:00:00","1.00","2017-08-31","12:00:00","5.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","CR_JEZA_Annuel pont élévateur - Périodicité : 52 S \r\n\r\nCONTRÔLE REGLEMENTAIRE ANNUEL PONT ELEVATEUR\r\n(_) Contrôler le pont élévateur , machines outils\r\n(_) Consigner l'intervention dans le registre de sécurité\r\n","le contrôle doit être effectuée par un organisme de contrôle habilité.\nPrévoir les clés des locaux technique","fait contrôle par Veritas voir rapport N°2676702/12.3.1.R. rapport archivé en GMAO.\n - ERDU - 31-08-2017 - Temps passé : 5.00 h (Sous-traitant Eiffage Services STES=4.00;DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:10"]
[6541,"G_JEZA_Semestrielle tour. dése","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"PIN","Protection incendie","VED","Ventilateur de désenfumage","VED_ENS_XXXX","Ensemble Tourelle désenfu.",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2017-02-13","13:18:00",null,null,"2017-02-27",null,"5.00","2017-03-03",null,"6.00","2017-03-06","13:00:00","1.00","2017-03-06","17:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Semestrielle tour. dése - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE TOURELLE DESENFUMAGE\r\n(_) Vérification de bon fonctionnement, nettoyage de la volute et du moteur\r\n(_) Contrôle électrique du moteur (mesure intensité, contrôle isolement, liaison de masse)\r\n(_) Graissage des paliers, contrôle des roulements\r\n(_) Contrôle des ancrages et des fixations, vérification des plots anti-vibratiles.\r\n(_) Essais de fonctionnement en manuel\r\n(_) Essais des asservissements\r\n"," "," Vérif générale des tourelles et caissons effectuées + ctrl des fonctionnements et débits réalisés en même temps que la maintenance et vérif semestrielle SSI.\n - ERDU - 06-03-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:31"]
[6542,"G_JEZA_Semestrielle tour. dése","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"PIN","Protection incendie","VED","Ventilateur de désenfumage","VED_ENS_XXXX","Ensemble Tourelle désenfu.",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","X","Ensemble du site",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2017-02-13","13:18:00",null,null,"2017-08-28",null,"5.00","2017-09-01",null,"6.00","2017-09-04","08:00:00","1.00","2017-09-04","12:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," G_JEZA_Semestrielle tour. dése - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE TOURELLE DESENFUMAGE\r\n(_) Vérification de bon fonctionnement, nettoyage de la volute et du moteur\r\n(_) Contrôle électrique du moteur (mesure intensité, contrôle isolement, liaison de masse)\r\n(_) Graissage des paliers, contrôle des roulements\r\n(_) Contrôle des ancrages et des fixations, vérification des plots anti-vibratiles.\r\n(_) Essais de fonctionnement en manuel\r\n(_) Essais des asservissements\r\n"," ","fait selon gamme, fait essai de fonctionnement par siemens semaine dernière lors de la maintenance semestrielle.\n - ERDU - 04-09-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:10"]
[6543,"G_JEZA_Annuelle lanterneaux","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"PIN","Protection incendie","EXU","Lanterneau désenfumage","EXU_ENS_DXXX","Ensemble lanterneaux désenfumage D",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2017-02-13","13:19:00",null,null,"2017-02-27",null,"5.00","2017-03-03",null,"4.00","2017-03-09","00:00:00","1.00","2017-03-09","00:00:00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Annuelle lanterneaux - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE LANTERNEAUX DESENFUMAGE\r\n(_) Entretien par un prestataire de service\r\n(_) Inscrire le contrôle dans le registre de sécurité\r\n(_) Archiver la fiche d'intervention\r\n"," ","pas de désenfumage dans le gymnase\n - ERDU - 09-03-2017 - Temps passé : 0.00 h (DURAK Ertan ERDU=0.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:31"]
[6545,"G_JEZA_Annuelle trappe désenf.","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"PIN","Protection incendie","TCF","Trappes de désenfumage","TCF_ENS_AXXX","Ensemble des trappes désenfumage A",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2017-02-13","13:23:00",null,null,"2017-02-27",null,"5.00","2017-03-03",null,"2.00","2017-02-15","08:00:00","1.00","2017-02-15","09:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Annuelle trappe désenf. - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE TRAPPES DE DESENFUMAGE\r\n\r\n(_) Graissage des paliers\r\n(_) Essais de fonctionnement et remise en position\r\n\r\n"," ","fait selon gamme, fait essais en même temps que le sous traitant SSI.\n - ERDU - 15-02-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:31"]
[6547,"Anomalie sur cloisons","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A1","1er étage bâtiment A","A1C006","Circulation R+1","C3",null,null,null,null,null,null,"2017-02-14","06:43:00","2017-02-14","08:03:00","2017-02-14",null,"1.00","2017-02-14",null,"0.00","2017-02-14","08:00:00","15.00","2017-02-28","08:15:00","0.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Anomalie sur cloisons\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Manque une lisse de finition dans le couloir à côté de l'entrée de A102 (manquante depuis le début)",null," fait constat, cimaise manquante est due à l'emplacement d'un casier qui a été enlever. commande en cours, mise en place d'une cimaise prochainement. \r\n - ERDU - 14-02-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n - ERDU - 28-02-2017 - Temps passé : 0.00 h ()\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:31"]
[5496,"Gamme PS_TCF_A1 sur TCF_ENS_BXXX","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,"SAMFM Automatic",null,"PIN","Protection incendie","TCF","Trappes de désenfumage","TCF_ENS_BXXX","Ensemble des trappes désenfumage B",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2017-02-14","11:09:00",null,null,"2017-05-09",null,"5.00","2017-05-13",null,"2.00","2017-05-15","10:00:00","1.00","2017-05-15","12:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Annuelle trappe désenfumage - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE TRAPPES DE DESENFUMAGE\r\n\r\n(_) Graissage des paliers\r\n(_) Essais de fonctionnement et remise en position\r\n\r\n"," ","fait selon gamme, fonctionnement ok\n - ERDU - 15-05-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:06"]
[6549,"Gamme PS_TCF_S1 sur TCF_ENS_BXXX","2.00","PS","Préventif systématique","PR","Programmé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"PIN","Protection incendie","TCF","Trappes de désenfumage","TCF_ENS_BXXX","Ensemble des trappes désenfumage B",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2017-02-14","11:09:00",null,null,"2017-11-06",null,"5.00","2017-11-10",null,"2.00",null,null,null,null,null,null,"0.00",null,"0.00",null,null,null,"Semestrielle trappe désenf. - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PRÉVENTIVE SEMESTRIELLE TRAPPES DE DÉSENFUMAGES\r\n\r\n(_) Contrôle de la présence des trappes de désenfumages\r\n(_) Contrôle de l'état général des trappes de désenfumages\r\n"," "]
[6550,"G_JEZA_Semetrielle trappe dés.","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"PIN","Protection incendie","TCF","Trappes de désenfumage","TCF_ENS_AXXX","Ensemble des trappes désenfumage A",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2017-02-14","11:09:00",null,null,"2017-08-28",null,"5.00","2017-09-01",null,"2.00","2017-09-29","08:00:00","1.00","2017-09-29","09:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Semetrielle trappe dés. - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PRÉVENTIVE SEMESTRIELLE TRAPPES DE DÉSENFUMAGES\r\n\r\n(_) Contrôle de la présence des trappes de désenfumages\r\n(_) Contrôle de l'état général des trappes de désenfumages\r\n"," ","fait selon gamme,\n - ERDU - 29-09-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:12"]
[6610,"Porte intérieure détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A1","1er étage bâtiment A","A114","Salle de formation info.","C3",null,null,null,null,null,null,"2017-03-03","08:49:00","2017-03-03","09:17:00","2017-03-03",null,"1.00","2017-03-03",null,"0.00","2017-03-03","08:00:00","1.00","2017-03-03","08:15:00","0.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Porte intérieure détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Béquille de porte cassée",null,"fait constat, béquille cassée. fait remplacement ras.\n - ERDU - 03-03-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:31"]
[6611,"Porte intérieure détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C227","Chambres 2 lits garçons","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-03-03","08:50:00","2017-03-03","09:17:00","2017-03-03",null,"1.00","2017-03-03",null,null,"2017-03-03","08:15:00","1.00","2017-03-03","08:30:00","0.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Porte intérieure détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Béquille de porte cassée",null,"fait constat, béquille cassée. fait remplacement ras.\n - ERDU - 03-03-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:31"]
[6612,"Porte intérieure détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A2","2ème étage bâtiment A","A247","Locaux ménage","C2",null,null,null,null,null,null,"2017-03-03","08:51:00","2017-03-03","09:17:00","2017-03-03",null,"1.00","2017-03-03",null,null,"2017-03-03","08:30:00","1.00","2017-03-03","08:45:00","0.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Porte intérieure détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Manque la rosasse ",null,"rosasse disparue, mise en place d'une nouvelle rosasse.\n - ERDU - 03-03-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:31"]
[6613,"Anomalie sur cloisons","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A2","2ème étage bâtiment A","A263","Salle banalisée/classe entière","C2",null,null,null,null,null,null,"2017-03-03","08:54:00","2017-03-03","09:17:00","2017-03-03",null,"1.00","2017-03-03",null,"0.00","2017-03-03","15:45:00","6.00","2017-03-03","16:00:00","0.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Anomalie sur cloisons\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Plinthe décollée sous le tableau",null,"fait constat plinthe décollé, fait réparation RAS\r\n - ERDU - 03-03-2017 - Temps passé : 0.00 h ()\n - ERDU - 03-03-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:31"]
[6614,"Anomalie sur cloisons","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A2","2ème étage bâtiment A","A2C011","Circulation R+2","C3",null,null,null,null,null,null,"2017-03-03","08:56:00","2017-03-03","09:17:00","2017-03-03",null,"1.00","2017-03-03",null,null,"2017-03-03","16:00:00","6.00","2017-03-03","17:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Anomalie sur cloisons\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Entre A263 & A264 : plinthe décollée",null,"fait constat plinthe décollé, fait réparation RAS\r\n - ERDU - 03-03-2017 - Temps passé : 0.00 h ()\n - ERDU - 03-03-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:31"]
[6615,"Porte intérieure détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C251","Blocs sanitaires/douches","C2",null,null,null,null,null,null,"2017-03-03","08:59:00","2017-03-03","09:17:00","2017-03-03",null,"1.00","2017-03-03",null,"0.00","2017-03-03","08:45:00","1.00","2017-03-03","09:00:00","0.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Porte intérieure détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : 2ème WC à gauche, le verrou est dévissé",null,"fait constat verrou cassé, fait remplacement par du neuf.\n - ERDU - 03-03-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:31"]
[6634,"Anomalie sur revêt. de sols","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,"B0","Rdc bâtiment B","B011-1","Labo systèmes et sous-systèmes","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-03-07","13:52:00","2017-03-07","13:56:00","2017-03-07",null,"1.00","2017-03-07",null,"0.00","2017-03-07","13:55:00","8.00","2017-03-13","17:00:00","2.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Anomalie sur revêt. de sols\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Manque le joint de dilatation en aluminium face à  la B011-2",null," fait constat, joint de dilatation arraché. commande en cours du couvre joint.\r\n - ERDU - 07-03-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\r\nfait remise en état, ras.\n - ERDU - 13-03-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:31"]
[6635,"Porte intérieure détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,"B0","Rdc bâtiment B","B011-1","Labo systèmes et sous-systèmes","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-03-07","13:54:00","2017-03-07","13:58:00","2017-03-07",null,"1.00","2017-03-07",null,"0.00","2017-03-07","14:00:00","1.00","2017-03-07","17:00:00","0.75","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Porte intérieure détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Le joint coupe-feu de la porte d'entrée face au sanitaires élèves à été arraché",null,"fait constat, joint arraché. fait remise en état. RAS\r\n - ERDU - 07-03-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n - ERDU - 07-03-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:31"]
[6636,"Anomalie porte automatique","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","PAU","Portes automatiques",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","W","Extérieur",null,"W0","Extérieur",null,null,"C3",null,null,null,null,null,null,"2017-03-08","07:36:00","2017-03-08","08:05:00","2017-03-08",null,"1.00","2017-03-08",null,"0.00","2017-03-08","08:00:00","1.00","2017-03-08","08:30:00","0.50","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Anomalie porte automatique\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Les 2 portails logistique et profs sont en panne. Le lecteur ne fonctionne plus et la boucle magnétique non plus. Ils ont été tout les 2 débraillés.",null,"fait vérification du portail, fonctionnement normal. \r\n - ERDU - 08-03-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\n - ERDU - 08-03-2017 - Temps passé : 0.00 h ()\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:31"]
[6637,"Il fait trop froid","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A2","2ème étage bâtiment A","A267","Salle banalisée/classe entière","C2",null,null,null,null,null,null,"2017-03-08","07:42:00","2017-03-08","08:05:00","2017-03-08",null,"1.00","2017-03-08",null,"0.00","2017-03-08","08:30:00","2.00","2017-03-09","16:30:00","0.75","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Il fait trop froid\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Température trop basses (17°)",null," fait mise en place d'une sonde, attente des résultat pour un enregistrement sous 24H.\r\n - ERDU - 08-03-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\r\ntempérature correcte, voir pièce jointe.\n - ERDU - 09-03-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:31"]
[6638,"Fuite d'eau ","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,"D0","Rdc bâtiment D","D0C002","Circulation RDC","C2",null,null,null,null,null,null,"2017-03-10","06:43:00","2017-03-10","08:05:00","2017-03-10",null,"1.00","2017-03-10",null,"0.00","2017-03-10","08:45:00","1.00","2017-03-10","09:15:00","0.50","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Fuite d'eau \r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Fuite d'eau dans le couloir du petit gymnase",null,"DI non fondée, aucune fuite d'eau.\n - ERDU - 10-03-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:31"]
[6639,"Volets roulants détérioré","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CCO","Clos et couvert",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,"B2","2ème étage bâtiment B","B219","Labo TP développement projet","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-03-10","06:48:00","2017-03-10","08:05:00","2017-03-10",null,"1.00","2017-03-10",null,"0.00","2017-03-10","08:15:00","1.00","2017-03-10","08:45:00","0.50","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Volets roulants détérioré\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Volet ne fonctionne plus.",null,"fait constat volet bloque à la descente. fait réglage des calles fonctionnement ok.\n - ERDU - 10-03-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:31"]
[6640,"Porte intérieure détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A0","Rdc bâtiment A","A0C005","Circulation RDC","C3",null,null,null,null,null,null,"2017-03-10","06:52:00","2017-03-10","08:05:00","2017-03-10",null,"1.00","2017-03-10",null,"0.00","2017-03-10","08:00:00","1.00","2017-03-10","08:15:00","0.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Porte intérieure détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Porte d'entrée donnant sur l'administration : la poignée est desserrée.",null,"fait constat poignée desserré. fait resserrage et contrôle de la quincaillerie.\n - ERDU - 10-03-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:31"]
[6641,"Anomalie sur cloisons","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A2","2ème étage bâtiment A","A2C017","Circulation R+2","C3",null,null,null,null,null,null,"2017-03-10","07:15:00","2017-03-10","08:05:00","2017-03-10",null,"1.00","2017-03-10",null,"0.00","2017-03-10","00:00:00","137.00","2017-07-24","08:15:00","0.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Anomalie sur cloisons\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Manque lisse de protection sur la tête de mur donnant sur l'escalier en face de la A254",null," fait constat cimaise de protection disparu. Attente commande.\r\n - ERDU - 10-03-2017 - Temps passé : 0.00 h (DURAK Ertan ERDU=0.00)\r\nfait remise en état. ras\n - ERDU - 24-07-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:09"]
[6642,"Fenêtre détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CCO","Clos et couvert",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A0","Rdc bâtiment A","A072","Salle de docum. / médiathèque","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-03-10","07:17:00","2017-03-10","08:05:00","2017-03-10",null,"1.00","2017-03-10",null,"0.00","2017-03-10","09:15:00","1.00","2017-03-10","09:45:00","0.50","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Fenêtre détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Dans le CDI, au fond à gauche, espace BD : le joint extérieur est en partie arraché.",null,"fait constat, joint d'étanchéité arraché. fait remise en état.\n - ERDU - 10-03-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:31"]
[6643,"Second ?uvre : autre demande","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A0","Rdc bâtiment A","A000","Hall","C2",null,null,null,null,null,null,"2017-03-10","07:20:00","2017-03-10","08:05:00","2017-03-10",null,"1.00","2017-03-10",null,"0.00","2017-03-10","00:00:00","20.00","2017-03-10","08:30:00","0.50","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Second ?uvre : autre demande\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Dans le grand hall, côté rue, porte d'entrée de gauche, à côté du ventail de droite : l'embout du bardage intérieur est manquant.",null,"fait constat l'embout du bardage à disparu, fait remise en état. RAS\r\n - ERDU - 10-03-2017 - Temps passé : 0.00 h (DURAK Ertan ERDU=0.00)\n - ERDU - 10-03-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:31"]
[6644,"Il fait trop froid","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A0","Rdc bâtiment A","A028","Bureau coordination CFA","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-03-10","14:01:00","2017-03-10","14:18:00","2017-03-10",null,"1.00","2017-03-10",null,"0.00","2017-03-10","14:20:00","4.00","2017-03-13","08:15:00","0.50","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Il fait trop froid\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Il fait froid régulièrement.",null," fait mise en place d'une sonde de température pour un enregistrement sur quelque jours. attente des résultats.\r\n - ERDU - 10-03-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\r\nfait relevée, température correcte voir pièce jointe.\n - ERDU - 13-03-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:31"]
[6661,"Porte intérieure détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A1","1er étage bâtiment A","A171","Salles banalisées","C2",null,null,null,null,null,null,"2017-03-14","15:34:00","2017-03-14","15:37:00","2017-03-14",null,"1.00","2017-03-14",null,"0.00","2017-03-14","16:00:00","1.00","2017-03-14","16:15:00","0.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Porte intérieure détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : La béquille ne tient plus.",null,"fait constat béquille cassé, mise en place d'une béquille neuve.\n - ERDU - 14-03-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:31"]
[6662,"Porte intérieure détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A1","1er étage bâtiment A","A167","Salle de travail professeurs","C3",null,null,null,null,null,null,"2017-03-14","15:36:00","2017-03-14","15:37:00","2017-03-14",null,"1.00","2017-03-14",null,null,"2017-03-14","16:15:00","1.00","2017-03-14","16:30:00","0.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Porte intérieure détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : La rossasse ne tient plus",null,"fait constat support de la rosasse de serrure cassé, fait remplacement par du neuf.\n - ERDU - 14-03-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:31"]
[6663,"Il fait trop froid","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A1","1er étage bâtiment A","A163","Salles enseignement inform.","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-03-14","15:37:00","2017-03-14","15:39:00","2017-03-14",null,"1.00","2017-03-14",null,"0.00","2017-03-14","16:30:00","3.00","2017-03-16","08:15:00","0.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Il fait trop froid\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Il fait toujours très froid",null," mise en place d'une sonde pour relever de température sur 24h attente résultat.\r\n - ERDU - 14-03-2017 - Temps passé : 0.00 h (DURAK Ertan ERDU=0.00)\r\nfait relever, température correcte, voir en pièce jointe. RAS\n - ERDU - 16-03-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:31"]
[6684,"Porte intérieure détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A2","2ème étage bâtiment A","A259","Salle banalisée / demi-groupe","C2",null,null,null,null,null,null,"2017-03-20","06:55:00","2017-03-20","08:21:00","2017-03-20",null,"1.00","2017-03-20",null,"0.00","2017-03-20","08:30:00","1.00","2017-03-20","08:45:00","0.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Porte intérieure détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Béquille tordue",null,"fait constat, béquille tordue. fait remplacement par du neuve.\n - ERDU - 20-03-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:31"]
[6685,"Volets roulants détérioré","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CCO","Clos et couvert",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,"B2","2ème étage bâtiment B","B225","Salles Examens ","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-03-20","06:57:00","2017-03-20","08:21:00","2017-03-20",null,"1.00","2017-03-20",null,"0.00","2017-03-20","08:45:00","1.00","2017-03-20","09:00:00","0.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Volets roulants détérioré\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Les volets ne descendent plus",null,"fait essai et contrôle, fonctionnement ok.\n - ERDU - 20-03-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:31"]
[6686,"Volets roulants détérioré","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CCO","Clos et couvert",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","E","Bâtiment E - Logement",null,"E1","1er étage bâtiment E","E107","Logement 07 R+1","C3",null,null,null,null,null,null,"2017-03-20","10:37:00","2017-03-20","10:42:00","2017-03-20",null,"1.00","2017-03-20",null,"0.00","2017-03-22","15:00:00","3.00","2017-03-22","16:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Volets roulants détérioré\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Dans une chambre à l'étage, le volet ne descend qu'à moitié.",null," rdv pris avec Mme Aubertin pour le jeudi 22/03/2017.\r\n - ERDU - 20-03-2017 - Temps passé : 0.00 h ()\r\n\r\nFait constat, volet déprogrammer. fait programmation test de fonctionnement ok. RAS\n - ERDU - 22-03-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:31"]
[6688,"Défaut d'étanchéité","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CCO","Clos et couvert",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C245","Chambre assistant langues","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-03-20","10:42:00","2017-03-20","10:42:00","2017-03-20",null,"1.00","2017-03-20",null,"0.00","2017-03-20","11:00:00","39.00","2017-04-27","09:00:00","1.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Défaut d'étanchéité\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Infiltration côté façade à gauche de la fenêtre.",null," Fait constat d'une ligne verticale d'humidité en haut à gauche de la fenêtre lors des forts pluie de février. \r\nEn cours d'analyse. \r\nFait remise en état, à surveiller. \r\n - ERDU - 20-03-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n - ERDU - 27-04-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:31"]
[6689,"Bruit radiateur","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A2","2ème étage bâtiment A","A2C007","Circulation R+2","C3",null,null,null,null,null,null,"2017-03-23","06:34:00","2017-03-23","08:01:00","2017-03-23",null,"1.00","2017-03-23",null,"0.00","2017-03-23","07:45:00","1.00","2017-03-23","08:00:00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Bruit radiateur\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Face à la salle A267 : il manque la grille de finition sur le radiateur.",null,"fait constat, grille du radiateur disparu. cela est uniquement esthétique, aucune altération au fonctionnement et à la sécurité.\n - ERDU - 23-03-2017 - Temps passé : 0.00 h ()\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:31"]
[6700,"Serrure détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A1","1er étage bâtiment A","A145-2","Dépôt matériel pédagogique","C2",null,null,null,null,null,null,"2017-03-27","10:39:00","2017-03-27","10:44:00","2017-03-27",null,"1.00","2017-03-27",null,"0.00","2017-03-27","11:00:00","1.00","2017-03-27","11:15:00","0.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Serrure détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : La clé bloque dans le cylindre",null,"serrure bloque légerement, fait graissage.\n - ERDU - 27-03-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:32"]
[6701,"Anomalie sur revêt. de sols","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A0","Rdc bâtiment A","A010","Archives scolarité","C3",null,null,null,null,null,null,"2017-03-27","13:39:00","2017-03-27","13:54:00","2017-03-27",null,"1.00","2017-03-27",null,"0.00","2017-03-27","14:00:00","1.00","2017-03-27","14:30:00","0.50","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Anomalie sur revêt. de sols\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Joint de dilatation décollé",null,"fait constat, couvre joint de dilatation décollé. fait remise en état. RAS\n - ERDU - 27-03-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:32"]
[6702,"Bruit radiateur","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A2","2ème étage bâtiment A","A2C007","Circulation R+2","C3",null,null,null,null,null,null,"2017-03-27","13:43:00","2017-03-27","13:54:00","2017-03-27",null,"1.00","2017-03-27",null,"0.00","2017-03-27","00:00:00","1.00","2017-03-27","15:30:00","0.50","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Bruit radiateur\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Manque toujours la grille de finition sur le radiateur face à A267 - signalée en OT n°06689",null," fait constat, grille de finition du radiateur disparu. Mise en place d'une nouvelle grille, RAS. \r\n - ERDU - 27-03-2017 - Temps passé : 0.00 h (DURAK Ertan ERDU=0.00)\n - ERDU - 27-03-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:32"]
[6703,"Anomalie sur ascenseur","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","AEL","Appareils élévateurs",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,"B0","Rdc bâtiment B","B0C003","Circulation RDC","C2",null,null,null,null,null,null,"2017-03-27","13:46:00","2017-03-27","13:54:00","2017-03-27",null,"1.00","2017-03-27",null,"0.00","2017-03-27","00:00:00","46.00","2017-05-11","14:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Anomalie sur ascenseur\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Ascenseur du B n° 11482673 : Miroir de gauche démonté et cassé dans l'angle",null," fait constat, miroir cassé. constat de dégradation en cours.\r\nfait remise en état du miroir par l'entreprise KONE. RAS\r\n - ERDU - 27-03-2017 - Temps passé : 0.00 h (DURAK Ertan ERDU=0.00)\n - ERDU - 11-05-2017 - Temps passé : 2.00 h (Sous-traitant Eiffage Services STES=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:32"]
[6719,"Fenêtre détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CCO","Clos et couvert",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,"B2","2ème étage bâtiment B","B209","Salle de prépa. phy appliquée","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-03-31","06:58:00","2017-03-31","08:10:00","2017-03-31",null,"1.00","2017-03-31",null,"0.00","2017-03-31","08:00:00","1.00","2017-03-31","08:30:00","0.50","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Fenêtre détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Fenêtre ferme mal",null,"fait constat, fenêtre ferme mal en parti haute. fait réglage fonctionnement ok. test de fonctionnement de la fenêtre de droite RAS.\n - ERDU - 31-03-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:32"]
["06731.R","Serrure détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A0","Rdc bâtiment A","A0C010","Circulation RDC","C3",null,null,null,null,null,null,"2017-04-04","06:50:00","2017-04-04","08:21:00","2017-04-04",null,"1.00","2017-04-04",null,"0.00","2017-04-04","08:30:00","1.00","2017-04-04","09:00:00","0.50","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Serrure détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : La sortie face à l'escalier entre la cafeteria et les casiers : manque la barre anti-panique et ses deux fixations.",null,"fait constat barre anti-panique forcé, fait remise en état de l'ensemble, RAS.\r\n - ERDU - 04-04-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\n - ERDU - 04-04-2017 - Temps passé : 0.00 h ()\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:32"]
[6732,"Serrure détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C0","Rdc bâtiment C","C0C002","Circulation RDC","C3",null,null,null,null,null,null,"2017-04-04","06:54:00","2017-04-04","08:21:00","2017-04-04",null,"1.00","2017-04-04",null,null,"2017-04-04","09:00:00","1.00","2017-04-04","09:30:00","0.50","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Serrure détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Sortie couloir avec ascenseur : La man½uvre de la barre anti-panique ne libère plus la serrure quand elle est fermée + la crémone pompier est bloquée.",null," fait constat crémone pompier bloquer, fait déblocage + graissage. barre anti-panique ne libère pas la serrure fait réglage fonctionnement ok. RAS\n - ERDU - 04-04-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:32"]
[6743,"Anomalie sur plafonds","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,"B0","Rdc bâtiment B","B0C002","Circulation RDC","C3",null,null,null,null,null,null,"2017-04-06","12:54:00","2017-04-06","13:12:00","2017-04-06",null,"1.00","2017-04-06",null,"0.00","2017-04-06","13:15:00","1.00","2017-04-06","13:45:00","0.50","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Anomalie sur plafonds\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : La plaque de plafond devant la B004 ne tient pas et tombe régulièrement (3ème plaque au niveau du tube du radiateur)",null,"fait constat support plaque cassé. fait remise en état? RAS\n - ERDU - 06-04-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:32"]
[6744,"Porte intérieure détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A0","Rdc bâtiment A","A002","Abris 2 roues","C3",null,null,null,null,null,null,"2017-04-06","12:56:00","2017-04-06","13:12:00","2017-04-06",null,"1.00","2017-04-06",null,"0.00","2017-04-06","13:45:00","1.00","2017-04-06","14:15:00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Porte intérieure détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : La porte d'entrée du local vélo s'ouvre toute seule sans l'utilisation du lecteur",null,"fait constat la gâchette électrique et déréglé. fait réglage, test de fonctionnement ok.\n - ERDU - 06-04-2017 - Temps passé : 0.00 h ()\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:32"]
[6745,"Serrure détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A1","1er étage bâtiment A","A145","Salle de travail professeurs","C2",null,null,null,null,null,null,"2017-04-07","06:44:00","2017-04-10","08:00:00","2017-04-07",null,"1.00","2017-04-07",null,"0.00","2017-04-10","00:00:00","50.00","2017-05-29","08:30:00","0.50","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Serrure détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : La serrure ne fonctionne pas bien",null," fait constat serrure difficile à man½uvrer. attente commande\r\n - ERDU - 10-04-2017 - Temps passé : 0.00 h (DURAK Ertan ERDU=0.00)\r\n - ERDU - 12-04-2017 - Temps passé : 0.00 h ()\r\ncommande reçu, Fait remplacement par une serrure neuve.\n - ERDU - 29-05-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:06"]
[6746,"Porte intérieure détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A0","Rdc bâtiment A","A021","Local RAIP","C2",null,null,null,null,null,null,"2017-04-07","06:45:00","2017-04-10","08:00:00","2017-04-07",null,"1.00","2017-04-07",null,"0.00","2017-04-10","09:15:00","1.00","2017-04-10","09:45:00","0.50","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Porte intérieure détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Béquille dévissée",null,"fait constat béquille devisé. fait remplacement des vises fonctionnement ok\n - ERDU - 10-04-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:32"]
[6747,"Anomalie sur cloisons","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A2","2ème étage bâtiment A","A262","Salle banalisée/classe entière","C2",null,null,null,null,null,null,"2017-04-07","06:47:00","2017-04-10","08:01:00","2017-04-07",null,"1.00","2017-04-07",null,"0.00","2017-04-10","08:45:00","1.00","2017-04-10","09:15:00","0.50","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Anomalie sur cloisons\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : La lisse de protection de gauche en entrant est décollée",null,"fait constat cimaise de protection légèrement décollé. fait collage RAS\n - ERDU - 10-04-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:32"]
[6748,"Fenêtre détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CCO","Clos et couvert",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A2","2ème étage bâtiment A","A253","Salle banalisée/classe entière","C2",null,null,null,null,null,null,"2017-04-07","06:49:00","2017-04-10","08:01:00","2017-04-07",null,"1.00","2017-04-07",null,"0.00","2017-04-10","08:15:00","1.00","2017-04-10","08:45:00","0.50","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Fenêtre détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : La poignée de la fenêtre de gauche bouge",null,"Fait constat, fenetre de la salle A252 est non de la 253 bouge. fait remise en état. RAS\n - ERDU - 10-04-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:32"]
[6750,"autorisation percement pour poste nettoy","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A0","Rdc bâtiment A","A046","Rangement scène","C3",null,null,null,null,null,null,"2017-04-07","07:04:00","2017-04-10","08:01:00","2017-04-07",null,"1.00","2017-04-07",null,"0.00","2017-04-10","08:30:00","1.00","2017-04-10","09:00:00","0.50","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Second ?uvre : autre demande\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Demande d'autorisation de percement du mur béton entre la A045 & A046 pour passer un tube en cuivre dans fourreau pour alimenter un poste de nettoyage. ",null,"retour ES sur cette demande : toute modification du réseau de plomberie doit être recenser et faire l'objet d'une validation.\n - ERDU - 10-04-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:32"]
[6751,"Porte intérieure détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C216","Chambres 2 lits garçons","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-04-07","10:43:00","2017-04-10","08:01:00","2017-04-07",null,"1.00","2017-04-07",null,"0.00","2017-04-10","10:00:00","1.00","2017-04-10","10:30:00","0.50","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Porte intérieure détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Béquille cassée",null,"fait constat, béquilles forcé et cassé. fait remplacement par du neuf.\n - ERDU - 10-04-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:32"]
[6795,"Fenêtre détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CCO","Clos et couvert",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C203","Chambres 2 lits garçons","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-04-24","14:30:00","2017-04-24","14:53:00","2017-04-24",null,"1.00","2017-04-24",null,"0.00","2017-04-24","15:00:00","1.00","2017-04-24","15:30:00","0.50","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Fenêtre détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Poignée de fenêtre démontée",null,"fait constat, poignée démontée. fait remise en état. RAS\n - ERDU - 24-04-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\n\nSupervisée par AUGA le 12/05/2017 à 08:32"]
[6819,"G_JEZA_Annuelle trappe désenfu","2.00","PS","Préventif systématique","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"PIN","Protection incendie","TCF","Trappes de désenfumage","TCF_ENS_CXXX","Ensemble des trappes désenfumage C",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2017-05-03","16:08:00",null,null,"2017-05-09",null,"5.00","2017-05-13",null,"2.00","2017-05-15","08:00:00","1.00","2017-05-15","10:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","G_JEZA_Annuelle trappe désenfu - Périodicité : 52 S \r\n\r\nMAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE TRAPPES DE DESENFUMAGE\r\n\r\n(_) Graissage des paliers\r\n(_) Essais de fonctionnement et remise en position\r\n\r\n"," ","fait selon gamme,\n - ERDU - 15-05-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:06"]
[6820,"G_JEZA_Semestrielle trappe dés","2.00","PS","Préventif systématique","PR","Programmé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES",null,null,null,null,"PIN","Protection incendie","TCF","Trappes de désenfumage","TCF_ENS_CXXX","Ensemble des trappes désenfumage C",null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2017-05-03","16:08:00",null,null,"2017-11-06",null,"5.00","2017-11-10",null,"2.00",null,null,null,null,null,null,"0.00",null,"0.00",null,null,null,"G_JEZA_Semestrielle trappe dés - Périodicité : 26 S \r\n\r\nMAINTENANCE PRÉVENTIVE SEMESTRIELLE TRAPPES DE DÉSENFUMAGES\r\n\r\n(_) Contrôle de la présence des trappes de désenfumages\r\n(_) Contrôle de l'état général des trappes de désenfumages\r\n"," "]
[6843,"Il fait trop froid","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","E","Bâtiment E - Logement",null,"E1","1er étage bâtiment E","E101","Logement 01 R+1","C3",null,null,null,null,null,null,"2017-05-12","06:49:00","2017-05-12","08:07:00","2017-05-12",null,"1.00","2017-05-12",null,"0.00","2017-05-12","09:00:00","1.00","2017-05-12","10:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Il fait trop froid\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Logement de Mm REISS N°1 : problème de chauffage dans une chambre à l'étage.",null," fait constat, radiateur chambre de droite à l'étage ne fonctionne plus. fait recherche de panne. La tête thermostatique du radiateur ces dévissé de l'intérieur, fait remise en état. fait test de fonctionnement =>ok. ras\n - ERDU - 12-05-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:06"]
[6872,"Porte intérieure détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A0","Rdc bâtiment A","A016","Bureau comptabilité","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-05-16","06:51:00","2017-05-16","08:04:00","2017-05-16",null,"1.00","2017-05-16",null,"0.00","2017-05-16","08:00:00","1.00","2017-05-16","08:15:00","0.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Porte intérieure détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : La béquille bouge",null,"béquille dévissé, fait remise en état.\n - ERDU - 16-05-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:06"]
[6873,"Volets roulants détérioré","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CCO","Clos et couvert",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A2","2ème étage bâtiment A","A267","Salle banalisée/classe entière","C2",null,null,null,null,null,null,"2017-05-16","06:53:00","2017-05-16","08:04:00","2017-05-16",null,"1.00","2017-05-16",null,"0.00","2017-05-16","08:15:00","1.00","2017-05-16","08:45:00","0.50","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Volets roulants détérioré\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Le volet de fonctionne plus",null,"volet bloqué, fait déblocage + réglage.\n - ERDU - 16-05-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:06"]
["06874.R","Volets roulants détérioré","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CCO","Clos et couvert",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A0","Rdc bâtiment A","A030","Salle de réunion","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-05-16","06:55:00","2017-05-16","08:05:00","2017-05-16",null,"1.00","2017-05-16",null,null,"2017-05-16","08:45:00","3.00","2017-05-18","10:00:00","2.50","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Volets roulants détérioré\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Le volet ne descend plus",null," volet bloqué, fait déblocage + réglage.\r\n - ERDU - 16-05-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\r\n\r\nRefusée en supervision le 18/05/2017 12:51:41 - volet à nouveau bloqué\r\nvolet bloqué en position basse, les 3 attaches du volet sont cassées. fait remplacement + réglage. fonctionnement ok .\n - ERDU - 18-05-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:06"]
[6875,"Fenêtre détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CCO","Clos et couvert",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A1","1er étage bâtiment A","A113","Salle de formation banalisée","C3",null,null,null,null,null,null,"2017-05-16","06:57:00","2017-05-16","08:05:00","2017-05-16",null,"1.00","2017-05-16",null,"0.00","2017-05-16","09:15:00","1.00","2017-05-16","09:30:00","0.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Fenêtre détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Fenêtre de droite impossible à ouvrir la serrure",null,"fait constat serrure de la poignet dégradé (forcé). fait remplacement par une poignet neuve.\n - ERDU - 16-05-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:06"]
[6878,"Porte intérieure détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A2","2ème étage bâtiment A","A243","Salle informatique","C2",null,null,null,null,null,null,"2017-05-19","10:59:00","2017-05-19","11:01:00","2017-05-19",null,"1.00","2017-05-19",null,"0.00","2017-05-19","11:00:00","1.00","2017-05-19","11:15:00","0.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Porte intérieure détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Béquille cassée",null,"béquille cassé, fait remplacement.\n - ERDU - 19-05-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:06"]
["06898.R","Serrure détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A0","Rdc bâtiment A","A0C009","Circulation RDC","C3",null,null,null,null,null,null,"2017-05-23","06:31:00","2017-05-23","07:54:00","2017-05-23",null,"1.00","2017-05-23",null,"0.00","2017-05-23","08:00:00","1.00","2017-05-23","08:30:00","0.50","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Serrure détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : La barre anti-panique en face de la vie scolaire a disparue",null," barre anti-panique démonté, fait remise en état. contrôle de l'ensemble => ok.\r\n - ERDU - 23-05-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\r\n\r\nRefusée en supervision le 23/05/2017 11:51:48 - oublie de cocher \"dégradation\"\n - ERDU - 23-05-2017 - Temps passé : 0.00 h ()\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:06"]
[6899,"Porte intérieure détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,"D0","Rdc bâtiment D","D008-B","Vestaires","C3",null,null,null,null,null,null,"2017-05-23","07:06:00","2017-05-23","07:54:00","2017-05-23",null,"1.00","2017-05-23",null,"0.00","2017-05-23","08:30:00","1.00","2017-05-23","09:00:00","0.50","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Porte intérieure détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : 2ème porte de douche en partant de la droite enfoncée, impossible de l'ouvrir",null,"fait constat porte forcée et passé à traversé le bâtie, fait démontage de la porte et remise en état.\n - ERDU - 23-05-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\n\nSupervisée par ERDU le 23/05/2017 à 11:42"]
["06900.R","Fenêtre détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CCO","Clos et couvert",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C204","Chambres 2 lits garçons","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-05-23","07:07:00","2017-05-23","07:54:00","2017-05-23",null,"1.00","2017-05-23",null,"0.00","2017-05-23","09:00:00","1.00","2017-05-23","09:30:00","0.50","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Fenêtre détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : poignée de fenêtre cassée",null," fait constat poignet de fenêtre forcée, fait remplacement par une poignet neuve. fonctionnement ok.\r\n - ERDU - 23-05-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\r\n\r\nRefusée en supervision le 23/05/2017 11:41:49 - oublie de cocher \"dégradation\"\n - ERDU - 23-05-2017 - Temps passé : 0.00 h ()\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:06"]
[6901,"Bruit radiateur","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A0","Rdc bâtiment A","A076","Bureau conseiller orientation","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-05-23","07:11:00","2017-05-23","07:54:00","2017-05-23",null,"1.00","2017-05-23",null,"0.00","2017-05-23","00:00:00","8.00","2017-05-29","17:15:00","0.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Bruit radiateur\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : La grille du radiateur est manquante",null," fait constat grille du radiateur disparue, commande en cours.\r\nfait remplacement par une grille neuve. RAS\r\n - ERDU - 23-05-2017 - Temps passé : 0.00 h (DURAK Ertan ERDU=0.00)\n - ERDU - 29-05-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:06"]
[6902,"Porte intérieure détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","EC","En cours","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C1","1er étage bâtiment C","C1C007","Circulation R+1","C3",null,null,null,null,null,null,"2017-05-23","07:15:00","2017-05-23","07:55:00","2017-05-23",null,"1.00","2017-05-23",null,"0.00","2017-05-23","00:00:00","1.00","2017-05-23","00:00:00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Porte intérieure détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Manque la lettre M de Infirmerie sur la porte d'entrée.",null,"fait constat étiquette \"M\"  sur porte d'entrée disparue, constat de dégradation en cour pour un lot d'étiquette disparue.\n - ERDU - 23-05-2017 - Temps passé : 0.00 h ()\n"]
[6903,"Serrure détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A0","Rdc bâtiment A","A0C010","Circulation RDC","C3",null,null,null,null,null,null,"2017-05-24","06:32:00","2017-05-24","07:47:00","2017-05-24",null,"1.00","2017-05-24",null,"0.00","2017-05-26","08:30:00","1.00","2017-05-26","09:00:00","0.50","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Serrure détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Entrée face à l'escalier : Grande difficulté à déverrouiller la porte. La clé tourne sans action sur la serrure.",null,"démontage + nettoyage + graissage. fonctionnement => ok\n - ERDU - 26-05-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:06"]
[6937,"Anomalie sur plafonds","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C2C003","Circulation R+2","C3",null,null,null,null,null,null,"2017-05-30","06:29:00","2017-05-30","07:56:00","2017-05-30",null,"1.00","2017-05-30",null,"0.00","2017-05-30","08:30:00","1.00","2017-05-30","09:00:00","0.50","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Anomalie sur plafonds\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Manque une plaque de plafond devant la chambre C219 en stock dans le local ménage de gauche en C244",null,"fait constat une plaque du faux plafond  à été décroché. fait remise en état. RAS\n - ERDU - 30-05-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:06"]
[6938,"Anomalie sur revêt. de sols","1.00","CU","Correctif URGENT","EC","En cours","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A0","Rdc bâtiment A","A000","Hall","C2",null,null,null,null,null,null,"2017-05-30","06:32:00","2017-05-30","07:56:00","2017-05-30",null,"1.00","2017-05-30",null,"0.00","2017-05-30",null,"1.00","2017-05-30",null,"0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Anomalie sur revêt. de sols\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Un carrelage fendu devant la porte de droite (en sortant vers la cours)",null,"fait constat, carrelage fendu. analyse de la cause en cours, constat de dégradation en cours.\n - ERDU - 30-05-2017 - Temps passé : 0.00 h (DURAK Ertan ERDU=0.00)\n"]
[6939,"Serrure détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,"B0","Rdc bâtiment B","B0C001","Circulation RDC","C3",null,null,null,null,null,null,"2017-05-30","06:35:00","2017-05-30","07:56:00","2017-05-30",null,"1.00","2017-05-30",null,"0.00","2017-05-30","08:00:00","1.00","2017-05-30","08:30:00","0.50","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Serrure détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Grande difficulté à déverrouiller la serrure avec la barre anti-panique en sortant",null,"fait constat, serrure ne se débloque pas lors de l'ouverture. fait remise en état, fonctionnement => ok.\n - ERDU - 30-05-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:06"]
[6940,"Fenêtre détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CCO","Clos et couvert",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C1","1er étage bâtiment C","C130","Salle à manger élèves du prim.","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-05-30","15:34:00","2017-05-30","15:41:00","2017-05-30",null,"1.00","2017-05-30",null,"0.00","2017-05-30","16:00:00","1.00","2017-05-30","16:30:00","0.50","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Fenêtre détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Sur le châssis vitré de gauche, une lisse de finition est décollée en partie basse.",null,"fait constat, lisse de finition arraché. fait remise en état.\n - ERDU - 30-05-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:06"]
[6942,"Porte intérieure détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A0","Rdc bâtiment A","A046","Rangement scène","C3",null,null,null,null,null,null,"2017-05-31","10:03:00","2017-05-31","10:06:00","2017-05-31",null,"1.00","2017-05-31",null,"0.00","2017-05-31","10:15:00","1.00","2017-05-31","10:30:00","0.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Porte intérieure détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Manque un gon avec ressort de rappel sur la porte donnant sur l'extérieur. ",null,"fait constat gon supérieur décroché, fait remise en état fonctionnement =>ok\n - ERDU - 31-05-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:06"]
[6944,"Fenêtre détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CCO","Clos et couvert",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,"B0","Rdc bâtiment B","B026","Labo bureau méthodes","C2",null,null,null,null,null,null,"2017-06-01","11:11:00","2017-06-01","11:18:00","2017-06-01",null,"1.00","2017-06-01",null,"0.00","2017-06-01","00:00:00","6.00","2017-06-06","09:00:00","0.50","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Fenêtre détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Le gond en partie basse d'une des porte-fenêtre est cassé et se trouve sur le bureau. ",null," Fait constat porte-fenêtre forcé à l'ouverture, support du gon inférieur cassé.  Porte-fenêtre condamné jusqu'à la remise en état, commande en cours.\r\nfait remplacement du gon, fonctionnement => ok. \r\n - ERDU - 01-06-2017 - Temps passé : 0.00 h (DURAK Ertan ERDU=0.00)\n - ERDU - 06-06-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:07"]
[6946,"Fenêtre détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CCO","Clos et couvert",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A1","1er étage bâtiment A","A127","Atelier techniques nettoyage","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-06-02","15:13:00","2017-06-02","15:17:00","2017-06-02",null,"1.00","2017-06-02",null,"0.00","2017-06-02","15:00:00","5.00","2017-06-06","08:30:00","0.40","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Fenêtre détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Impossible de fermer la fenêtre.",null," pièce en commande.\r\nfait constat poignet dévissé. fait remplacement des visses, fonctionnement => ok\r\n - ERDU - 02-06-2017 - Temps passé : 0.15 h (DURAK Ertan ERDU=0.15)\n - ERDU - 06-06-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:07"]
["06947.R","Fenêtre détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CCO","Clos et couvert",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C217","Chambres 2 lits garçons","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-06-02","15:14:00","2017-06-02","15:17:00","2017-06-02",null,"1.00","2017-06-02",null,null,"2017-06-02","15:20:00","15.00","2017-06-16","12:15:00","0.40","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Fenêtre détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Anomalie sur fenêtre",null," pièce en commande.\r\n - ERDU - 02-06-2017 - Temps passé : 0.15 h (DURAK Ertan ERDU=0.15)\r\n\r\nRefusée en supervision le 02/06/2017 16:47:10 - erreur de saisie\r\nFait remplacement de la pièce défectueuse. fonctionnement ok\n - ERDU - 16-06-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:07"]
[6948,"Fenêtre détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CCO","Clos et couvert",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A1","1er étage bâtiment A","A113","Salle de formation banalisée","C3",null,null,null,null,null,null,"2017-06-02","15:16:00","2017-06-02","15:18:00","2017-06-02",null,"1.00","2017-06-02",null,null,"2017-06-02","15:29:00","5.00","2017-06-06","08:15:00","0.40","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Fenêtre détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Serrure fenêtre de droite cassée",null," pièce en commande.\r\nfait constat poignet de la fenêtre cassée. fait remplacement par du neuf fonctionnement => ok\r\n - ERDU - 02-06-2017 - Temps passé : 0.15 h (DURAK Ertan ERDU=0.15)\n - ERDU - 06-06-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:07"]
[6949,"Fenêtre détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CCO","Clos et couvert",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A2","2ème étage bâtiment A","A259","Salle banalisée / demi-groupe","C2",null,null,null,null,null,null,"2017-06-02","15:17:00","2017-06-02","15:18:00","2017-06-02",null,"1.00","2017-06-02",null,null,"2017-06-02","15:38:00","5.00","2017-06-06","09:30:00","0.65","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Fenêtre détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Poignée de la fenêtre de gauche cassée",null," pièce en commande.\r\nfait constat poignet de la fenêtre cassée. fait remplacement par une poignet neuve, fonctionnement => ok\r\n - ERDU - 02-06-2017 - Temps passé : 0.15 h (DURAK Ertan ERDU=0.15)\n - ERDU - 06-06-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:07"]
[6950,"Volets roulants détérioré","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CCO","Clos et couvert",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A2","2ème étage bâtiment A","A257","Salle banalisée / demi-groupe","C2",null,null,null,null,null,null,"2017-06-02","15:19:00","2017-06-02","15:20:00","2017-06-02",null,"1.00","2017-06-02",null,"0.00","2017-06-02","15:50:00","6.00","2017-06-07","08:30:00","0.65","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Volets roulants détérioré\r\n(_) Demandeur : Aubertin \r\n(_) Objet : Volet de gauche ne fonctionne plus",null," pièce en commande.\r\n - ERDU - 02-06-2017 - Temps passé : 0.15 h (DURAK Ertan ERDU=0.15)\r\n\r\nFait remplacement des supports de glissière en partie haute.\n - ERDU - 07-06-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:07"]
[6951,"Volets roulants détérioré","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CCO","Clos et couvert",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A2","2ème étage bâtiment A","A230","Salle banalisée/classe entière","C2",null,null,null,null,null,null,"2017-06-02","15:20:00","2017-06-02","15:22:00","2017-06-02",null,"1.00","2017-06-02",null,null,"2017-06-02","16:00:00","6.00","2017-06-02","16:09:00","0.15","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Volets roulants détérioré\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Le volet de gauche ne s'ouvre plus",null,"volet bloqué à cause des lamelles collé, fait déblocage. fonctionnement ok. \r\n - ERDU - 02-06-2017 - Temps passé : 0.15 h (DURAK Ertan ERDU=0.15)\n - ERDU - 02-06-2017 - Temps passé : 0.00 h ()\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:07"]
[6952,"Volets roulants détérioré","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CCO","Clos et couvert",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A2","2ème étage bâtiment A","A234","Salle banalisée/classe entière","C2",null,null,null,null,null,null,"2017-06-02","15:21:00","2017-06-02","15:22:00","2017-06-02",null,"1.00","2017-06-02",null,null,"2017-06-02","16:10:00","5.00","2017-06-06","16:19:00","0.15","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Volets roulants détérioré\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : volet de gauche ne descend plus",null,"fait constat aucun disfonctionnement du volet. \r\n - ERDU - 02-06-2017 - Temps passé : 0.15 h (DURAK Ertan ERDU=0.15)\n - ERDU - 06-06-2017 - Temps passé : 0.00 h ()\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:07"]
[6972,"Fenêtre détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CCO","Clos et couvert",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A1","1er étage bâtiment A","A127","Atelier techniques nettoyage","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-06-08","06:34:00","2017-06-08","07:57:00","2017-06-08",null,"1.00","2017-06-08",null,"0.00","2017-06-08","09:00:00","2.00","2017-06-09","08:09:00","0.30","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Fenêtre détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Serrure sur fenêtre de gauche cassée, impossible de la fermer",null," commande du matériel en cours\r\n - ERDU - 08-06-2017 - Temps passé : 0.15 h (DURAK Ertan ERDU=0.15)\r\nfait remplacement de la poignet de la fenêtre. fonctionnement ok\n - ERDU - 09-06-2017 - Temps passé : 0.15 h (DURAK Ertan ERDU=0.15)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:07"]
[6973,"Fenêtre détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CCO","Clos et couvert",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A2","2ème étage bâtiment A","A259","Salle banalisée / demi-groupe","C2",null,null,null,null,null,null,"2017-06-08","06:36:00","2017-06-08","07:57:00","2017-06-08",null,"1.00","2017-06-08",null,null,"2017-06-08","08:00:00","1.00","2017-06-08","08:30:00","0.50","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Fenêtre détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Anomalie sur poignée de fenêtre",null,"fait constat, poignée forcée. fait remplacement par une poignet neuve. fonctionnement ok.\n - ERDU - 08-06-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:07"]
[6974,"Porte intérieure détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C1","1er étage bâtiment C","C1C007","Circulation R+1","C3",null,null,null,null,null,null,"2017-06-08","06:38:00","2017-06-08","07:57:00","2017-06-08",null,"1.00","2017-06-08",null,"0.00","2017-06-08","08:30:00","1.00","2017-06-08","09:00:00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Porte intérieure détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Porte d'entrée infirmerie donnant sur le patio : de plus en plus difficile à fermer.",null,"fait constat, serrure de la porte légèrement difficile à man½uvrer. fait graissage de la crémone et de la serrure.  fonctionnement =>ok\n - ERDU - 08-06-2017 - Temps passé : 0.00 h ()\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:07"]
[6993,"Fenêtre détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CCO","Clos et couvert",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A2","2ème étage bâtiment A","A250","Salle travail professeurs","C2",null,null,null,null,null,null,"2017-06-14","07:10:00","2017-06-14","08:00:00","2017-06-14",null,"1.00","2017-06-14",null,"0.00","2017-06-14","08:00:00","1.00","2017-06-14","08:11:00","0.17","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Fenêtre détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : La fenêtre ne ferme plus",null,"DI non fondée\n - ERDU - 14-06-2017 - Temps passé : 0.17 h (DURAK Ertan ERDU=0.17)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:07"]
[6994,"Anomalie sur plafonds","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A0","Rdc bâtiment A","A075","Archives / atelier","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-06-14","07:12:00","2017-06-14","08:00:00","2017-06-14",null,"1.00","2017-06-14",null,"0.00","2017-06-14","08:15:00","1.00","2017-06-14","08:45:00","0.50","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Anomalie sur plafonds\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Trace d'humidité sur le plafond. Il ne s'agit pas d'une fuite en sanitaire.",null,"fait constat trace d'humidité sur une plaque de faux plafond. fait remise en état. ras\n - ERDU - 14-06-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:07"]
[6995,"Anomalie sur cloisons","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A2","2ème étage bâtiment A","A270","Salle d'art plastique","C2",null,null,null,null,null,null,"2017-06-15","09:34:00","2017-06-15","09:35:00","2017-06-15",null,"1.00","2017-06-15",null,"0.00","2017-06-15","09:40:00","1.00","2017-06-15","10:10:00","0.50","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Anomalie sur cloisons\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Il manque le numéro des locaux A270 & A269",null,"fait constat plaques + numéro des salles disparue. fait remise en état de nouvelles plaques + numéro des salles => ok\n - ERDU - 15-06-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:07"]
[6996,"Anomalie sur cloisons","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A0","Rdc bâtiment A","A090","Sanitaires filles","C2",null,null,null,null,null,null,"2017-06-15","09:37:00","2017-06-15","09:42:00","2017-06-15",null,"1.00","2017-06-15",null,null,"2017-06-15","17:00:00","1.00","2017-06-15","17:15:00","0.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," Anomalie sur cloisons\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Suite à l'intervention d'EIFFAGE sur le remplacement de la faïence sur le mur du fond des deux sanitaires A090 & A091, il reste a faire le joint silicone sur le lave-main et à remettre le collier de fixation sur le tuyau d'eau. ",null,"fait constat manque silicone + collier tuyau. fait remise en état. RAS\n - ERDU - 15-06-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:07"]
[6997,"Serrure détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,"D0","Rdc bâtiment D","D006-A","Bureau des professeurs","C3",null,null,null,null,null,null,"2017-06-15","10:35:00","2017-06-15","10:40:00","2017-06-15",null,"1.00","2017-06-15",null,"0.00","2017-06-15","10:40:00","1.00","2017-06-15","10:46:00","0.10","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Serrure détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Clé P23 restée bloquée dans la serrure. A redonner à Mr Aubertin",null,"DI non fondée, aucune clefs dans les serrures!! fait test de fonctionnement des serrures => ok.\n - ERDU - 15-06-2017 - Temps passé : 0.10 h (DURAK Ertan ERDU=0.10)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:07"]
[7008,"Fenêtre détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CCO","Clos et couvert",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A2","2ème étage bâtiment A","A226","Salle de TP","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-06-19","06:22:00","2017-06-19","08:04:00","2017-06-19",null,"1.00","2017-06-19",null,"0.00","2017-06-19","08:45:00","1.00","2017-06-19","09:03:00","0.30","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Fenêtre détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Une fenêtre ne ferme plus",null,"fait constat fenêtre ferme mal en partie haute. fait réglage, fonctionnement => ok\n - ERDU - 19-06-2017 - Temps passé : 0.30 h (DURAK Ertan ERDU=0.30)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:08"]
[7009,"Porte intérieure détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C1","1er étage bâtiment C","C118","Espace foyer","C3",null,null,null,null,null,null,"2017-06-19","06:26:00","2017-06-19","08:04:00","2017-06-19",null,"1.00","2017-06-19",null,"0.00","2017-06-20","08:30:00","1.00","2017-06-20","08:45:00","0.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Porte intérieure détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : La porte d'entrée donnant sur le patio ferme mal (ne ferme pas seule  complétement)",null,"fait constat, porte ne ferme pas en entier. fait réglage du ferme porte fonctionnement => ok\n - ERDU - 20-06-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:08"]
[7010,"Anomalie sur cloisons","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A0","Rdc bâtiment A","A062","Salle e-Lorraine (Lycée+LP)","C3",null,null,null,null,null,null,"2017-06-19","07:12:00","2017-06-19","08:04:00","2017-06-19",null,"1.00","2017-06-19",null,"0.00","2017-06-19","09:00:00","2.00","2017-06-20","08:15:00","0.50","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Anomalie sur cloisons\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Manque une plinthe à côté de la 2ème porte",null,"plinthe disparue. commande en cours,\r\n - ERDU - 19-06-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\r\n\r\nfait remise en état, ras.\n - ERDU - 20-06-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:08"]
[7011,"Anomalie sur cloisons","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A0","Rdc bâtiment A","A087","Salles Examens","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-06-19","07:13:00","2017-06-19","08:04:00","2017-06-19",null,"1.00","2017-06-19",null,null,"2017-06-19","08:30:00","1.00","2017-06-19","08:45:00","0.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Anomalie sur cloisons\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Plinthe décollée sous le tableau",null,"fait constat plinthe décollé, fait remise en état. RAS\n - ERDU - 19-06-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:08"]
[7012,"Anomalie sur cloisons","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A2","2ème étage bâtiment A","A241","Salle banalisée / demi-groupe","C2",null,null,null,null,null,null,"2017-06-19","07:14:00","2017-06-19","08:04:00","2017-06-19",null,"1.00","2017-06-19",null,null,"2017-06-19","08:00:00","1.00","2017-06-19","08:00:00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Anomalie sur cloisons\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Plinthe décollée sous le tableau",null," Fait constat plinthe décollée.  Une DI pour travaux de réunification (DI N°6998) des salles A240 et A241est en cours, les travaux sont prévue pendant les vacances scolaire d'été 2017, finalement la plinthe décollé en question sera supprimé en même  temps que le mur à abattre.\n - ERDU - 19-06-2017 - Temps passé : 0.00 h (DURAK Ertan ERDU=0.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:08"]
["07022.R","Anomalie détection intrusion","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","SOFRATEL","Sofratel","JASO","ERDU","CFA","Courant Faible",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A0","Rdc bâtiment A",null,null,"C1",null,null,null,null,null,null,"2017-06-20","06:02:00","2017-06-20","09:10:00","2017-06-20",null,"1.00","2017-06-20",null,"0.00","2017-06-20","09:10:00","24.00","2017-07-13","09:10:00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Anomalie détection incendie\r\n(_) Demandeur : ALARME VOCALE \r\n(_) Objet : DEFAULT INTRUSION ",null," due à la période d'examen, quelqu'un est entrée plus tôt que prévu sans avoir l'information de l'état actif de l'alarme à intrusion. RAS\r\n - ERDU - 20-06-2017 - Temps passé : 0.00 h (DURAK Ertan ERDU=0.00)\r\n\r\nRefusée en supervision le 13/07/2017 15:52:34 - domaine mal renseigné\r\n - ERDU - 13-07-2017 - Temps passé : 0.00 h ()\r\n\r\nRefusée en supervision le 13/07/2017 16:03:08 - libellé mal renseigné\n - ERDU - 13-07-2017 - Temps passé : 0.00 h ()\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:09"]
[7023,"Bruit radiateur","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A2","2ème étage bâtiment A","A261","Salle banalisée/classe entière","C2",null,null,null,null,null,null,"2017-06-20","06:24:00","2017-06-20","09:11:00","2017-06-20",null,"1.00","2017-06-20",null,"0.00","2017-06-20","09:30:00","1.00","2017-06-20","09:45:00","0.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Bruit radiateur\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Manque les vises sur la grille de finition.",null,"fait constat vises de fixation de la grille disparu, fait remise en état. ras\n - ERDU - 20-06-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:08"]
[7027,"Serrure détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A1","1er étage bâtiment A","A153","Salle banalisée/classe entière","C2",null,null,null,null,null,null,"2017-06-22","10:03:00","2017-06-22","10:10:00","2017-06-22",null,"1.00","2017-06-22",null,"0.00","2017-06-22","10:15:00","1.00","2017-06-22","10:45:00","0.50","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Serrure détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : La porte est difficile à ouvrir - Attention, cette salle est utilisée pour le BAC",null,"fait constat la porte bloque légèrement à l'ouverture à cause du joint décollé. fait remise en état du joint de la porte. fonctionnement => ok\n - ERDU - 22-06-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:08"]
[7028,"Anomalie chambre froid","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","SOFRATEL","Sofratel","JASO","ERDU","ECU","Equipements de cuisine",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C0","Rdc bâtiment C","C015","Stockage","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-06-22","17:03:00","2017-06-23","13:43:00","2017-06-22",null,"1.00","2017-06-22",null,"0.00","2017-06-22","17:10:00","1.00","2017-06-23","08:06:00","1.10","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Anomalie chambre froid\r\n(_) Demandeur :alarme vocale \r\n(_) Objet : défaut chambre froide",null," fait constat température chambre froide négative à augmenté due au cycle de dégivrage. fait contrôle de la chambre froide + contrôle de la pompe dans le local CTA, aucune anomalie détecté. température après dégivrage -17°C.\r\ntempérature le lendemain matin -16°C. Fonctionnement => ok\n - ERDU - 23-06-2017 - Temps passé : 1.10 h (DURAK Ertan ERDU=1.00;DURAK Ertan ERDU=0.10)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:08"]
[7037,"Fenêtre détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CCO","Clos et couvert",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A1","1er étage bâtiment A","A111","Salle agro alimentaire","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-06-28","06:23:00","2017-06-28","07:55:00","2017-06-28",null,"1.00","2017-06-28",null,"0.00","2017-06-28","08:00:00","1.00","2017-06-28","08:15:00","0.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Fenêtre détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : La serrure de la fenêtre ne fonctionne plus",null,"fait constat serrure forcé, poignet hs. fait remplacement de la poignet, fonctionnement => ok\n - ERDU - 28-06-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:08"]
[7041,"Second ?uvre : autre demande","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","W","Extérieur",null,"W0","Extérieur",null,null,"C3",null,null,null,null,null,null,"2017-06-28","10:01:00","2017-06-28","10:07:00","2017-06-28",null,"1.00","2017-06-28",null,"0.00","2017-06-28","12:15:00","2.00","2017-06-29","16:30:00","0.75","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Second ?uvre : autre demande\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Gymnase : Bordure en béton côté vestiaires et face au stade descellée avec l'enrobé dégradé.",null," fait constat bordure en béton descellé + enrobé dégradé. attente commande bitume en cours.\r\n - ERDU - 28-06-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\r\n\r\nfait remise en place et scellement de la bordure en béton + remise en état du bitume. ras\n - ERDU - 29-06-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:08"]
[7042,"Volets roulants détérioré","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CCO","Clos et couvert",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C244","Espace foyer","C3",null,null,null,null,null,null,"2017-06-28","10:02:00","2017-06-28","10:07:00","2017-06-28",null,"1.00","2017-06-28",null,"0.00","2017-06-28","12:00:00","1.00","2017-06-28","12:15:00","0.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Volets roulants détérioré\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : 1er volet à droite de descend plus.",null,"volet bloque légèrement pendant la descente, fait réglage des supports du caisson. fonctionnement => ok\n - ERDU - 28-06-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:08"]
[7043,"Volets roulants détérioré","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CCO","Clos et couvert",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A2","2ème étage bâtiment A","A234","Salle banalisée/classe entière","C2",null,null,null,null,null,null,"2017-06-28","10:04:00","2017-06-28","10:07:00","2017-06-28",null,"1.00","2017-06-28",null,null,"2017-06-28","10:30:00","1.00","2017-06-28","10:45:00","0.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Volets roulants détérioré\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Les volets descendent mal, à vérifier.",null,"fait constat volet frotte légèrement pendant la descente. fait réglage des supports caisson. fonctionnement => ok\n - ERDU - 28-06-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:08"]
[7044,"Porte intérieure détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A1","1er étage bâtiment A","A154","Salles banalisées","C2",null,null,null,null,null,null,"2017-06-28","10:05:00","2017-06-28","10:08:00","2017-06-28",null,"1.00","2017-06-28",null,"0.00","2017-06-28","11:36:00","1.00","2017-06-28","11:51:00","0.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Porte intérieure détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Béquille cassée",null,"fait constat béquille forcée, fait remplacement par une béquille neuve. fonctionnement => ok\n - ERDU - 28-06-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:08"]
[7045,"Fenêtre détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CCO","Clos et couvert",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A2","2ème étage bâtiment A","A230","Salle banalisée/classe entière","C2",null,null,null,null,null,null,"2017-06-28","10:07:00","2017-06-28","10:08:00","2017-06-28",null,"1.00","2017-06-28",null,"0.00","2017-06-28","10:45:00","1.00","2017-06-28","11:00:00","0.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Fenêtre détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : La béquille de la fenêtre bouge.",null,"fait constat poignet bouge, visses hs. fait remplacement des visses par des visses neuves.\n - ERDU - 28-06-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:08"]
[7046,"Anomalie sur cloisons","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A2","2ème étage bâtiment A","A2C016","Circulation R+2","C3",null,null,null,null,null,null,"2017-06-28","10:10:00","2017-06-28","10:14:00","2017-06-28",null,"1.00","2017-06-28",null,"0.00","2017-06-28","11:00:00","1.00","2017-06-28","11:15:00","0.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," Anomalie sur cloisons\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : La plinthe est décollée derrière la porte battante, après la salle A245.",null,"fait constat plinthe légèrement décollé, fait remise en état. RAS\n - ERDU - 28-06-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:08"]
[7047,"Anomalie sur cloisons","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A2","2ème étage bâtiment A","A261","Salle banalisée/classe entière","C2",null,null,null,null,null,null,"2017-06-28","10:11:00","2017-06-28","10:14:00","2017-06-28",null,"1.00","2017-06-28",null,null,"2017-06-28","10:15:00","1.00","2017-06-28","10:30:00","0.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Anomalie sur cloisons\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : A gauche en entrant, plinthe décollée.",null,"fait constat plinthe décollée. fait remise en état. ras\n - ERDU - 28-06-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:08"]
[7048,"Anomalie sur cloisons","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A1","1er étage bâtiment A","A164","Espace d'attente sécurisé","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-06-28","10:13:00","2017-06-28","10:15:00","2017-06-28",null,"1.00","2017-06-28",null,null,"2017-06-28","11:36:00","1.00","2017-06-28","11:36:00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Anomalie sur cloisons\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Sur le mur de droite : plinthe décollée.",null,"DI non fondée, aucune plinthe décollée dans cette salle!\n - ERDU - 28-06-2017 - Temps passé : 0.00 h (DURAK Ertan ERDU=0.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:08"]
[7049,"Bruit radiateur","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A2","2ème étage bâtiment A","A263","Salle banalisée/classe entière","C2",null,null,null,null,null,null,"2017-06-28","10:14:00","2017-06-28","10:15:00","2017-06-28",null,"1.00","2017-06-28",null,"0.00","2017-06-28","11:21:00","1.00","2017-06-28","11:36:00","0.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Bruit radiateur\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Grille de radiateur démontée",null,"fait constat grille du radiateur démontée, fait remise en place.\n - ERDU - 28-06-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:08"]
[7050,"Bruit radiateur","1.00","CU","Correctif URGENT","EC","En cours","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,"B0","Rdc bâtiment B","B0C004","Circulation RDC","C3",null,null,null,null,null,null,"2017-06-28","10:16:00","2017-06-28","10:17:00","2017-06-28",null,"1.00","2017-06-28",null,null,"2017-06-28","13:00:00","1.00","2017-06-28","13:15:00","0.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Bruit radiateur\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Manque la grille sur le radiateur face au WC garçons.",null,"fait constat grille de finition du radiateur disparue. attente commande en cours.\n - ERDU - 28-06-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n"]
[7051,"Porte intérieure détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,"B0","Rdc bâtiment B","B013","Sanitaires filles","C2",null,null,null,null,null,null,"2017-06-28","10:19:00","2017-06-28","10:21:00","2017-06-28",null,"1.00","2017-06-28",null,"0.00","2017-06-28","11:15:00","1.00","2017-06-28","11:21:00","0.10","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Porte intérieure détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Manque la rossasse sur la porte du WC filles.",null,"rosasse disparue, fait remise en place d'une rosasse neuve. ras\n - ERDU - 28-06-2017 - Temps passé : 0.10 h (DURAK Ertan ERDU=0.10)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:08"]
[7052,"Anomalie sur cloisons","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,"B0","Rdc bâtiment B","B0C005","Circulation RDC","C3",null,null,null,null,null,null,"2017-06-28","10:41:00","2017-06-28","10:43:00","2017-06-28",null,"1.00","2017-06-28",null,"0.00","2017-07-05","08:00:00","8.00","2017-07-05","09:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Anomalie sur cloisons\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Fissure très fine sur le mur face au local B018",null," fait constat présence d'une légère fissure sur le mur face à la B018. la réparation sera faite courant juillet. \r\n - ERDU - 28-06-2017 - Temps passé : 0.00 h ()\r\n - ERDU - 30-06-2017 - Temps passé : 0.00 h ()\r\nfait remise en état de la fissure. RAS\n - ERDU - 05-07-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:09"]
[7068,"Anomalie sur cloisons","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A1","1er étage bâtiment A","A150","Espace d'attente sécurisé","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-06-29","06:49:00","2017-06-29","07:46:00","2017-06-29",null,"1.00","2017-06-29",null,"0.00","2017-06-29","08:00:00","1.00","2017-06-29","08:15:00","0.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Anomalie sur cloisons\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Plinthe décollée sur le mur côté cage d'escaliers.",null,"fait constat plinthes décollée. fait remise en état. ras\n - ERDU - 29-06-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:08"]
[7069,"Anomalie sur revêt. de sols","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A0","Rdc bâtiment A","A0C004","Circulation RDC","C3",null,null,null,null,null,null,"2017-06-30","15:35:00","2017-06-30","15:37:00","2017-06-30",null,"1.00","2017-06-30",null,"0.00","2017-06-30","00:00:00","70.00","2017-09-07","09:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Anomalie sur revêt. de sols\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Les lames du patio 1 devant l'entrée côté intendance sont déformées vers le haut et empêchent l'ouverture de la porte. ",null," les lames à l'entrée du patio sont relevée et empêche l'ouverture total d la porte. commande du matériel en cours pour la remise en état.\r\n - ERDU - 30-06-2017 - Temps passé : 0.00 h (DURAK Ertan ERDU=0.00)\r\nfait remise en état, fonctionnement ok. RAS\n - ERDU - 07-09-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:11"]
[7070,"Anomalie sur revêt. de sols","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,"B2","2ème étage bâtiment B","B218","Labo TP développement projet","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-06-30","15:41:00","2017-06-30","15:43:00","2017-06-30",null,"1.00","2017-06-30",null,null,"2017-06-30","15:45:00","35.00","2017-08-03","10:30:00","3.75","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Anomalie sur revêt. de sols\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Bulle apparue sous le revêtement.",null," fait constat création d'une bulle, remise en état du revêtement prévue courant juillet.\r\n - ERDU - 30-06-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\r\nfait remise en état du sol souple au niveau de la bulle par prestataire extérieur. RAS\n - ERDU - 03-08-2017 - Temps passé : 3.50 h (Sous-traitant Eiffage Services STES=3.00;DURAK Ertan ERDU=0.50)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:10"]
["07071.R","Anomalie détection intrusion","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","SOFRATEL","Sofratel","JASO","ERDU","CFA","Courant Faible",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A0","Rdc bâtiment A",null,null,"C1",null,null,null,null,null,null,"2017-07-02","00:33:00","2017-07-03","06:10:00","2017-07-02",null,"1.00","2017-07-02",null,"0.00","2017-07-03","08:00:00","11.00","2017-07-13","09:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Anomalie détection incendie\r\n(_) Demandeur : MESSAGE VOCAL\r\n(_) Objet : Alarme Intrusion ",null," fait constat une détection à eu lieu dans la salle B208, fait constat détecteur HS fait remplacement du détecteur fonctionnement ok. une détection a eu lieu dans la salle A037 probablement due à un objet en mouvement à cause d'un courant d'aire créer par une fenêtre resté ouverte.\r\n - ERDU - 03-07-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\r\n\r\nRefusée en supervision le 13/07/2017 10:51:46 - \"domaine\" mal renseigné\n - ERDU - 13-07-2017 - Temps passé : 0.00 h ()\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:09"]
[7097,"Porte intérieure détériorée","1.00","CO","Correctif","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A0","Rdc bâtiment A","A000","Hall","C2",null,null,null,null,null,null,"2017-07-06","06:21:00","2017-07-06","08:24:00","2017-07-06",null,"1.00","2017-07-06",null,"0.00","2017-07-06","08:30:00","1.00","2017-07-06","09:15:00","0.75","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Porte intérieure détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Manque la barre côté intérieur sur le vantail de droite (côté sanitaires élèves).",null," fait constat manque visse inférieur, remise en état en cours.\r\n - ERDU - 06-07-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\r\nfait remise en état, fonctionnement ok\n - ERDU - 06-07-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:09"]
[7098,"Fenêtre détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CCO","Clos et couvert",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A1","1er étage bâtiment A","A111","Salle agro alimentaire","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-07-06","06:23:00","2017-07-06","08:24:00","2017-07-06",null,"1.00","2017-07-06",null,"0.00","2017-07-06",null,"1.00","2017-07-06",null,"0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Fenêtre détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : La serrure ne fonctionne plus.",null,"DI créer en double, intervention déjà réalisée.\n - ERDU - 06-07-2017 - Temps passé : 0.00 h ()\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:09"]
[7101,"Volets roulants détérioré","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CCO","Clos et couvert",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C1","1er étage bâtiment C","C121","Bureau de l'infirmière","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-07-06","14:17:00","2017-07-06","14:42:00","2017-07-06",null,"1.00","2017-07-06",null,"0.00","2017-07-06","14:45:00","1.00","2017-07-06","15:15:00","0.50","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Volets roulants détérioré\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Un volet ne se ferme plus",null,"fait constat volet bloque à la fermeture. fait réglage des support du caisson. fonctionnement ok\n - ERDU - 06-07-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:09"]
[7109,"détéction intrusion","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","SOFRATEL","Sofratel","JASO","ERDU","CFA","Courant Faible",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A0","Rdc bâtiment A",null,null,"C2",null,null,null,null,null,null,"2017-07-11","18:36:00","2017-07-13","10:29:00","2017-07-11",null,"1.00","2017-07-11",null,"0.00","2017-07-13","08:00:00","1.00","2017-07-13","08:00:00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Anomalie sur vidéo surveillance\r\n(_) Demandeur : Alarme vocale\r\n(_) Objet : Défaut intrusion ",null," erreur de saisie de la part de SOFRATEL + détection intrusion et non une anomalie vidéosurveillance. détection intrusion due à une mauvaise manipulation des utilisateurs.\n - ERDU - 13-07-2017 - Temps passé : 0.00 h (DURAK Ertan ERDU=0.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:09"]
[7111,"detection intrusion","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","SOFRATEL","Sofratel","JASO","ERDU","CFA","Courant Faible",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A0","Rdc bâtiment A",null,null,"C1",null,null,null,null,null,null,"2017-07-12","05:57:00","2017-07-12","08:08:00","2017-07-12",null,"1.00","2017-07-12",null,"0.00","2017-07-13","08:00:00","1.00","2017-07-13","08:00:00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Anomalie détection incendie\r\n(_) Demandeur : ALARME VOCAL \r\n(_) Objet : ALARME ",null," erreur de saisie de la part de SOFRATEL, détection intrusion et non une incendie. détection intrusion due à une mauvaise manipulation des utilisateurs.\n - ERDU - 13-07-2017 - Temps passé : 0.00 h (DURAK Ertan ERDU=0.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:09"]
[7118,"Porte intérieure détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A0","Rdc bâtiment A","A010","Archives scolarité","C3",null,null,null,null,null,null,"2017-07-13","06:37:00","2017-07-13","07:51:00","2017-07-13",null,"1.00","2017-07-13",null,"0.00","2017-07-13","08:00:00","1.00","2017-07-13","08:15:00","0.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Porte intérieure détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Béquille cassée",null,"fait constat béquille cassée, fait remplacement fonctionnement ok.\n - ERDU - 13-07-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:09"]
[7253,"Volets roulants détérioré","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CCO","Clos et couvert",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C235","Chambres 2 lits garçons","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-09-01","10:29:00","2017-09-01","11:14:00","2017-09-01",null,"1.00","2017-09-01",null,"0.00","2017-09-01","00:00:00","7.00","2017-09-07","09:30:00","0.50","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Volets roulants détérioré\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Volet bloqué",null," fait constat volet roulant bloqué. commande pièce en cour.\r\n - ERDU - 01-09-2017 - Temps passé : 0.00 h (DURAK Ertan ERDU=0.00)\r\nfait déblocage + remplacement griffe + réglage. fonctionnement ok.\n - ERDU - 07-09-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:11"]
[7254,"Volets roulants détérioré","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CCO","Clos et couvert",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C248","Chambres 2 lits garçons","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-09-01","10:30:00","2017-09-01","11:15:00","2017-09-01",null,"1.00","2017-09-01",null,null,"2017-09-01","11:15:00","1.00","2017-09-01","11:45:00","0.50","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Volets roulants détérioré\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Volet bloqué",null,"volet bloqué, fait déblocage et réglage. fonctionnement ok.\n - ERDU - 01-09-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:10"]
[7255,"Volets roulants détérioré","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CCO","Clos et couvert",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C1","1er étage bâtiment C","C103","Chambres 2 lits filles","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-09-01","10:31:00","2017-09-01","11:15:00","2017-09-01",null,"1.00","2017-09-01",null,null,"2017-09-01","10:30:00","1.00","2017-09-01","11:00:00","0.50","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Volets roulants détérioré\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Volet bloqué",null,"volet bloqué, fait déblocage et réglage. fonctionnement ok.\n - ERDU - 01-09-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:10"]
[7256,"Volets roulants détérioré","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CCO","Clos et couvert",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C1","1er étage bâtiment C","C114","Chambres 2 lits filles","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-09-01","10:32:00","2017-09-01","11:15:00","2017-09-01",null,"1.00","2017-09-01",null,null,"2017-09-01","00:00:00","7.00","2017-09-07","10:00:00","0.50","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Volets roulants détérioré\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Volet bloqué",null," fait constat volet roulant bloqué. commande pièce en cour\r\n - ERDU - 01-09-2017 - Temps passé : 0.00 h (DURAK Ertan ERDU=0.00)\r\n\r\nfait déblocage + réglage. fonctionnement ok\n - ERDU - 07-09-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:11"]
[7273,"Porte intérieure détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C230","Chambres 2 lits garçons","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-09-05","10:58:00","2017-09-05","10:59:00","2017-09-05",null,"1.00","2017-09-05",null,"0.00","2017-09-05","11:15:00","1.00","2017-09-05","11:30:00","0.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Porte intérieure détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : La béquille est dévissée",null,"fait constat béquille cassée. fait remplacement par béquille neuve.\n - ERDU - 05-09-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:10"]
[7274,"Porte intérieure détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C229","Chambres 2 lits garçons","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-09-05","10:59:00","2017-09-05","11:01:00","2017-09-05",null,"1.00","2017-09-05",null,null,"2017-09-05","11:30:00","1.00","2017-09-05","11:45:00","0.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Porte intérieure détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Béquille dévissée",null,"fait constat béquille forcée et cassée. fait remplacement par béquille neuve.\n - ERDU - 05-09-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:10"]
[7281,"Porte intérieure détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","E","Bâtiment E - Logement",null,"E0","Rdc étage bâtiment E","E001","Logement 01 RDC","C3",null,null,null,null,null,null,"2017-09-08","08:58:00","2017-09-08","09:02:00","2017-09-08",null,"1.00","2017-09-08",null,"0.00","2017-09-08","09:10:00","1.00","2017-09-08","09:25:00","0.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Porte intérieure détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Entrée logement N°1 de Mm REISS : joint en partie basse décollé",null,"aucun joint décollé. fait constat, le restant du film de protection de chantier en partie basse décollé, fait retrait RAS.\n - ERDU - 08-09-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:11"]
[7282,"Fenêtre détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CCO","Clos et couvert",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C230","Chambres 2 lits garçons","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-09-08","08:59:00","2017-09-08","09:02:00","2017-09-08",null,"1.00","2017-09-08",null,"0.00","2017-09-08","00:00:00","1.00","2017-09-08","00:00:00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Fenêtre détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : La fenêtre ne se ferme plus.",null,"DI non fondé, fait test d'ouverture et de fermeture fonctionnement ok.\n - ERDU - 08-09-2017 - Temps passé : 0.00 h (DURAK Ertan ERDU=0.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:11"]
[7283,"Clôture détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","EC","En cours","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","W","Extérieur",null,"W0","Extérieur",null,null,"C3",null,null,null,null,null,null,"2017-09-08","11:06:00","2017-09-08","11:09:00","2017-09-08",null,"1.00","2017-09-08",null,"0.00","2017-09-08","00:00:00","1.00","2017-09-08","00:00:00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Clôture détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Grillage des entrées parking logistique et parking professeurs : Le carottage servant à sceller le premier poteau s&#8217;est fissuré, cassant une partie du  muret d'enceinte.",null,"fait constat les deux angles à chaque extrémité du mur sont cassé,\n - ERDU - 08-09-2017 - Temps passé : 0.00 h (DURAK Ertan ERDU=0.00)\n"]
[7296,"Porte intérieure détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,"D0","Rdc bâtiment D","D008-D","Vestaires","C3",null,null,null,null,null,null,"2017-09-12","10:26:00","2017-09-12","10:27:00","2017-09-12",null,"1.00","2017-09-12",null,"0.00","2017-09-12","10:30:00","1.00","2017-09-12","10:45:00","0.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Porte intérieure détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : La béquille est cassée",null,"fait constat béquille cassée, fait remplacement par une béquille neuve.\n - ERDU - 12-09-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:11"]
[7303,"Porte intérieure détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,"D0","Rdc bâtiment D","D0C002","Circulation RDC","C3",null,null,null,null,null,null,"2017-09-13","06:47:00","2017-09-13","08:03:00","2017-09-13",null,"1.00","2017-09-13",null,"0.00","2017-09-13","08:30:00","36.00","2017-10-18","14:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Porte intérieure détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Manque la poigné extérieure de la porte d'entrée donnant sur le couloir desservant le petit gymnase.",null,"poigné de la porte HS, commande en cours\r\n - ERDU - 13-09-2017 - Temps passé : 0.00 h (DURAK Ertan ERDU=0.00)\r\n\r\nFait mise en place d'une nouvelle poignet, fonctionnement ok. ras\n - ERDU - 18-10-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n"]
[7306,"Défaut d'étanchéité","0.00","DO","Dommages Ouvrage","EC","En cours","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CCO","Clos et couvert",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A2","2ème étage bâtiment A","A2C011","Circulation R+2","C3",null,null,null,null,null,null,"2017-09-14","07:10:00","2017-09-14","08:27:00","2017-09-14",null,"1.00","2017-09-14",null,"0.00","2017-09-14","08:00:00","57.00","2017-10-27","11:00:00","6.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Défaut d'étanchéité\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Infiltration dans le plafond du couloir face à A264.",null," fait constat apparition d'une fuite d'eau au niveau du faux plafond, fonctionnement en mode dégradé. analyse en cours.\r\n - ERDU - 14-09-2017 - Temps passé : 4.00 h (DURAK Ertan ERDU=4.00)\r\npassage expertise le 27/10/2017. une expertise complémentaire est prévue prochainement.\n - ERDU - 27-10-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00;Sous-traitant Eiffage Services STES=1.00)\n"]
[7307,"Défaut d'étanchéité","0.00","DO","Dommages Ouvrage","EC","En cours","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CCO","Clos et couvert",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A2","2ème étage bâtiment A","A2C003","Circulation R+2","C3",null,null,null,null,null,null,"2017-09-14","09:12:00","2017-09-14","11:05:00","2017-09-14",null,"1.00","2017-09-14",null,"0.00","2017-09-14","13:00:00","57.00","2017-10-27","11:00:00","4.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Défaut d'étanchéité\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Infiltration dans le couloir face à A205",null," fait constat apparition d'une fuite d'eau au niveau du faux plafond, analyse en cours.\r\n - ERDU - 14-09-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\r\n\r\npassage expertise le 27/10/2017. une expertise complémentaire est prévue prochainement.\n - ERDU - 27-10-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00;DURAK Ertan ERDU=1.00)\n"]
[7309,"Anomalie sur plafonds","1.00","CU","Correctif URGENT","EC","En cours","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","E","Bâtiment E - Logement",null,"E1","1er étage bâtiment E","E110","Logement 10 R+1","C3",null,null,null,null,null,null,"2017-09-15","14:19:00","2017-09-15","14:37:00","2017-09-15",null,"1.00","2017-09-15",null,"0.00","2017-09-15","00:00:00","56.00","2017-11-09","00:00:00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Anomalie sur plafonds\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Logement de Mm ROLIN : dans la salle de bain du 1er, le plafond est taché par de la moisissure.",null,"fait constat légère infiltration au niveau du plafond, analyse de la cause en cours.\r\n - ERDU - 20-09-2017 - Temps passé : 0.00 h (DURAK Ertan ERDU=0.00)\r\nexpertise prévue le 10 novembre 2017 à 10h00\n - ERDU - 09-11-2017 - Temps passé : 0.00 h ()\n"]
[7310,"Bruit radiateur","1.00","CU","Correctif URGENT","EC","En cours","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","E","Bâtiment E - Logement",null,"E1","1er étage bâtiment E","E110","Logement 10 R+1","C3",null,null,null,null,null,null,"2017-09-15","14:24:00","2017-09-15","14:37:00","2017-09-15",null,"1.00","2017-09-15",null,"0.00","2017-09-15","00:00:00","56.00","2017-11-09","00:00:00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Bruit radiateur\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Logement de Mm ROLIN : dans la salle de bain du 1er, le radiateur \"chauffe serviette\" à des traces de rouille.",null," fait constat trace de rouille sur sèche serviette due à l'infiltration dans le plafond de la salle de bain comme dit dans la DI 07309. analyse en cour avant la remise en état. légère infiltration au niveau du plafond, analyse de la cause en cours.\r\n - ERDU - 20-09-2017 - Temps passé : 0.00 h (DURAK Ertan ERDU=0.00)\r\nExpertise prévue le 10/11/2017\n - ERDU - 09-11-2017 - Temps passé : 0.00 h ()\n"]
[7311,"Anomalie sur cloisons","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A0","Rdc bâtiment A","A085","Salle e-Lorraine (CFA)","C3",null,null,null,null,null,null,"2017-09-15","14:28:00","2017-09-15","14:37:00","2017-09-15",null,"1.00","2017-09-15",null,"0.00","2017-09-20",null,"1.00","2017-09-20",null,"0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Anomalie sur cloisons\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Une plinthe se décolle",null,"DI non fondé\n - ERDU - 20-09-2017 - Temps passé : 0.00 h ()\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:11"]
[7312,"Porte intérieure détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A0","Rdc bâtiment A","A030","Salle de réunion","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-09-15","14:30:00","2017-09-15","14:37:00","2017-09-15",null,"1.00","2017-09-15",null,"0.00","2017-09-18","08:00:00","1.00","2017-09-18","08:15:00","0.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Porte intérieure détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : La béquille extérieure est cassée",null,"fait constat béquille cassé. fait remise en place d'une béquille neuve. fonctionnement ok.\n - ERDU - 18-09-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:11"]
[7313,"Bruit radiateur","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A2","2ème étage bâtiment A","A236","Salle banalisée/classe entière","C2",null,null,null,null,null,null,"2017-09-15","14:41:00","2017-09-18","08:02:00","2017-09-15",null,"1.00","2017-09-15",null,"0.00","2017-09-18","08:15:00","1.00","2017-09-18","08:30:00","0.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Bruit radiateur\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Il manque la visse sur la grille du radiateur.",null,"fait constat visse de la grille du radiateur disparue, fait remise en état.\n - ERDU - 18-09-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:11"]
[7324,"CVC : autre demande","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","SOFRATEL","Sofratel","JASO","ERDU","CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A0","Rdc bâtiment A",null,null,"C3",null,null,null,null,null,null,"2017-09-18","07:03:00","2017-09-18","08:02:00","2017-09-18",null,"1.00","2017-09-18",null,"0.00","2017-09-18","00:00:00","1.00","2017-09-18","00:00:00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","CVC : autre demande\r\n(_) Demandeur : ALARME VOCALE\r\n(_) Objet : Défaut TGBT",null,"mise hors puis sous-tension du TGBT pour réinitialiser et tenter de redémarrer l'ascenseur.\n - ERDU - 18-09-2017 - Temps passé : 0.00 h (DURAK Ertan ERDU=0.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:11"]
[7325,"Porte intérieure détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A2","2ème étage bâtiment A","A221","Salle de TP","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-09-18","10:08:00","2017-09-18","10:12:00","2017-09-18",null,"1.00","2017-09-18",null,"0.00","2017-09-18","10:15:00","1.00","2017-09-18","10:30:00","0.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Porte intérieure détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : La béquille est cassée",null,"fait constat béquille forcé. fait remplacement par une béquille neuve. ras\n - ERDU - 18-09-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:11"]
[7327,"Fenêtre détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CCO","Clos et couvert",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C205","Chambres 2 lits garçons","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-09-18","15:15:00","2017-09-18","15:17:00","2017-09-18",null,"1.00","2017-09-18",null,"0.00","2017-09-18","16:30:00","1.00","2017-09-18","16:45:00","0.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Fenêtre détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : La fenêtre ne se ferme plus.",null,"fait constat serrure de la poignet de fenêtre forcé. fait remplacement par une poignet neuve. fonctionnement ok\n - ERDU - 18-09-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:11"]
[7331,"Anomalie sur cloisons","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A1","1er étage bâtiment A","A143","Salle d'animation","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-09-19","07:37:00","2017-09-19","08:00:00","2017-09-19",null,"1.00","2017-09-19",null,"0.00","2017-09-20",null,"1.00","2017-09-20",null,"0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Anomalie sur cloisons\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Plinthe décollée",null,"DI non fondé\n - ERDU - 20-09-2017 - Temps passé : 0.00 h ()\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:11"]
[7332,"Volets roulants détérioré","1.00","CU","Correctif URGENT","EC","En cours","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CCO","Clos et couvert",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A2","2ème étage bâtiment A","A253","Salle banalisée/classe entière","C2",null,null,null,null,null,null,"2017-09-19","16:19:00","2017-09-19","16:27:00","2017-09-19",null,"1.00","2017-09-19",null,"0.00","2017-09-20","00:00:00","1.00","2017-09-20","00:00:00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Volets roulants détérioré\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Les deux volets de droite descendent par à-coups\r\n",null,"fait constat le volet de droite frotte. commande en cours.\n - ERDU - 20-09-2017 - Temps passé : 0.00 h (DURAK Ertan ERDU=0.00)\n"]
[7333,"Porte intérieure détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C213","Chambres 2 lits garçons","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-09-19","16:20:00","2017-09-19","16:28:00","2017-09-19",null,"1.00","2017-09-19",null,"0.00","2017-09-20","08:00:00","1.00","2017-09-20","08:15:00","0.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Porte intérieure détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : La béquille est cassée",null,"fait constat béquille de porte forcé et cassé. fait remise en état par une béquille neuve.\n - ERDU - 20-09-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:11"]
[7334,"Porte intérieure détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C233","Chambre PMR","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-09-19","16:21:00","2017-09-19","16:28:00","2017-09-19",null,"1.00","2017-09-19",null,null,"2017-09-19","02:05:00","64.00","2017-11-21","09:00:00","17.30","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Porte intérieure détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Loquet de la douche cassé",null," fait constat loqué de la porte de douche HS. commande en cours. mise en sécurité.\r\n - ERDU - 19-09-2017 - Temps passé : 16.30 h (DURAK Ertan ERDU=16.30)\r\n\r\nFait remise en état, fonctionnement ok.\r\n - ERDU - 16-11-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n - ERDU - 21-11-2017 - Temps passé : 0.00 h ()\n"]
[7345,"Anomalie sur cloisons","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A2","2ème étage bâtiment A","A244","Salle banalisée/classe entière","C2",null,null,null,null,null,null,"2017-09-20","07:21:00","2017-09-20","07:54:00","2017-09-20",null,"1.00","2017-09-20",null,"0.00","2017-09-20","08:00:00","1.00","2017-09-20","08:15:00","0.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Anomalie sur cloisons\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Il y a une fissure du le mur où se trouve le tableau.",null," fait constat légère fissure sur le mur au dessus du tableau. fait rebouchage de la fissure + peinture.  zone à surveiller pour d'éventuelle apparition de fissure.\n - ERDU - 20-09-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:11"]
[7346,"Fenêtre détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CCO","Clos et couvert",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A0","Rdc bâtiment A","A066","Cafétéria - billard","C3",null,null,null,null,null,null,"2017-09-20","07:23:00","2017-09-20","07:54:00","2017-09-20",null,"1.00","2017-09-20",null,"0.00","2017-09-20",null,"1.00","2017-09-20",null,"0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Fenêtre détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Un joint est décollé sur la porte fenêtre de droite.",null,"DI non fondé.\n - ERDU - 20-09-2017 - Temps passé : 0.00 h ()\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:11"]
[7349,"Porte intérieure détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C211","Blocs sanitaires/douches","C2",null,null,null,null,null,null,"2017-09-21","14:03:00","2017-09-21","14:39:00","2017-09-21",null,"1.00","2017-09-21",null,"0.00","2017-09-21","14:40:00","1.00","2017-09-21","14:55:00","0.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Porte intérieure détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Béquille cassée",null,"fait constat béquille cassé. fait remise en état par une béquille neuve.\n - ERDU - 21-09-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:11"]
[7350,"Porte intérieure détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C213","Chambres 2 lits garçons","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-09-21","14:05:00","2017-09-21","14:39:00","2017-09-21",null,"1.00","2017-09-21",null,null,"2017-09-21","14:55:00","1.00","2017-09-21","15:10:00","0.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Porte intérieure détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Béquille cassée",null,"fait constat béquille forcé et cassé. fait remise en état par une béquille neuve.\n - ERDU - 21-09-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:11"]
[7352,"Volets roulants détérioré","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CCO","Clos et couvert",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A2","2ème étage bâtiment A","A262","Salle banalisée/classe entière","C2",null,null,null,null,null,null,"2017-09-22","06:30:00","2017-09-22","08:12:00","2017-09-22",null,"1.00","2017-09-22",null,"0.00","2017-09-22","08:15:00","1.00","2017-09-22","08:45:00","0.50","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Volets roulants détérioré\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Volet bloqué",null,"fait constat volet bloqué. fait déblocage et réglage des lamelles intérieures. fonctionnement ok.\n - ERDU - 22-09-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:11"]
[7362,"Anomalie vidéo surveillance","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","SOFRATEL","Sofratel","JASO","ERDU","CFA","Courant Faible",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A0","Rdc bâtiment A",null,null,"C2",null,null,null,null,null,null,"2017-09-24","18:26:00","2017-09-25","09:34:00","2017-09-24",null,"1.00","2017-09-24",null,"0.00","2017-09-25","09:35:00","1.00","2017-09-25","09:50:00","0.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Anomalie sur vidéo surveillance\r\n(_) Demandeur : Alarme vocale \r\n(_) Objet : Synthése défaut intrusion",null," fait constat sur la centrale de l'alarme à intrusion un déclenchement à eu lieu. présence de toile d'araigne sur le boitier détecteur salle B216 créant un déclenchement. fait nettoyage ras.\n - ERDU - 25-09-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:11"]
[7363,"Anomalie détection incendie","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SIN","Sécurité incendie",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,"B1","1er étage bâtiment B","B1C004","Circulation R+1","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-09-25","07:39:00","2017-09-25","08:04:00","2017-09-25",null,"1.00","2017-09-25",null,"0.00","2017-09-25","08:05:00","1.00","2017-09-25","08:11:00","0.10","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Anomalie détection incendie\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Le boitier bris-de-glace proche de B199 n'a plus de rabat en pléxi. de protection",null,"fait constat capot du déclencheur incendie disparue. fait remise en place d'un capot neuve.\n - ERDU - 25-09-2017 - Temps passé : 0.10 h (DURAK Ertan ERDU=0.10)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:11"]
[7364,"Porte intérieure détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,"B1","1er étage bâtiment B","B1C004","Circulation R+1","C3",null,null,null,null,null,null,"2017-09-25","07:41:00","2017-09-25","08:04:00","2017-09-25",null,"1.00","2017-09-25",null,"0.00","2017-11-22","09:00:00","57.00","2017-11-22","09:15:00","0.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Porte intérieure détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Face à B114 : Sur le ventail de droite, l'étiquette \"porte coupe-feu\" est à moitié retirée.",null,"fait constat étiquette décollé. attente commande.\r\n - ERDU - 27-09-2017 - Temps passé : 0.00 h ()\r\n\r\nfait remise en état. mise en place d'une étiquette.\n - ERDU - 22-11-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n"]
[7365,"Volets roulants détérioré","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CCO","Clos et couvert",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A2","2ème étage bâtiment A","A256","Salle banalisée / demi-groupe","C2",null,null,null,null,null,null,"2017-09-26","14:12:00","2017-09-26","14:27:00","2017-09-26",null,"1.00","2017-09-26",null,"0.00","2017-09-27",null,"1.00","2017-09-27",null,"0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Volets roulants détérioré\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Le volet de gauche ne descend plus.",null,"la DI 07367 contient déjà ce volet hs.\n - ERDU - 27-09-2017 - Temps passé : 0.00 h ()\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:12"]
[7367,"Volets roulants détérioré","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CCO","Clos et couvert",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A2","2ème étage bâtiment A","A256","Salle banalisée / demi-groupe","C2",null,null,null,null,null,null,"2017-09-27","06:24:00","2017-09-27","08:06:00","2017-09-27",null,"1.00","2017-09-27",null,"0.00","2017-09-27","13:00:00","1.00","2017-09-27","13:30:00","0.50","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Volets roulants détérioré\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Les volets de descendent plus",null,"fait constat volet bloqué. fait déblocage et réglage des lamelles intérieures. fonctionnement ok.\n - ERDU - 27-09-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:11"]
["07368.1","Serrure détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A0","Rdc bâtiment A","A000","Hall","C2",null,null,null,null,null,null,"2017-09-27","06:29:00","2017-09-27","08:06:00","2017-09-27",null,"1.00","2017-09-27",null,"0.00","2017-11-15","08:00:00","50.00","2017-11-15","09:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," Serrure détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Sur le ventail de gauche de la porte du grand hall donnant surs la cours côté sanitaires élèves : problème pour la verrouiller. Le cylindre bloque et ne commande plus la tringlerie de la partie basse.\nRelance n°1 le 03/10/2017 à 09:10 par AUBERTIN Pascal  () ",null,"fait constat serrure marche mal. attente commande matériel.\r\n - ERDU - 27-09-2017 - Temps passé : 0.00 h ()\r\n\r\nFait remplacement par une serrure neuve. fonctionnement ok.\n - ERDU - 15-11-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n"]
[7384,"Anomalie sur cloisons","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A2","2ème étage bâtiment A","A228","Salle de travail professeurs","C2",null,null,null,null,null,null,"2017-09-28","06:25:00","2017-09-28","08:20:00","2017-09-28",null,"1.00","2017-09-28",null,"0.00","2017-10-04","08:45:00","1.00","2017-10-04","09:00:00","0.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Anomalie sur cloisons\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Il y a une plinthe qui se décolle.",null,"fait constat plainte décollé , remise en état. RAS\n - ERDU - 04-10-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:12"]
[7385,"Anomalie sur cloisons","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A2","2ème étage bâtiment A","A267","Salle banalisée/classe entière","C2",null,null,null,null,null,null,"2017-09-28","06:26:00","2017-09-28","08:20:00","2017-09-28",null,"1.00","2017-09-28",null,null,"2017-10-04","08:30:00","1.00","2017-10-04","08:45:00","0.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Anomalie sur cloisons\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Il y a une plinthe qui se décolle.",null,"fait constat plainte décollé , remise en état. RAS\n - ERDU - 04-10-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:12"]
[7386,"Anomalie sur cloisons","1.00","CU","Correctif URGENT","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A2","2ème étage bâtiment A","A270","Salle d'art plastique","C2",null,null,null,null,null,null,"2017-09-28","06:27:00","2017-09-28","08:21:00","2017-09-28",null,"1.00","2017-09-28",null,null,"2017-10-05","08:30:00","1.00","2017-10-05","09:00:00","0.50","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Anomalie sur cloisons\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Il y a une plinthe qui se décolle.",null,"fait constat deux plaintes décollé, fait remise en état . RAS\n - ERDU - 05-10-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\n"]
[7387,"Anomalie sur cloisons","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A2","2ème étage bâtiment A","A223","Salle de TP","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-09-28","06:28:00","2017-09-28","08:21:00","2017-09-28",null,"1.00","2017-09-28",null,null,"2017-10-04","08:15:00","1.00","2017-10-04","08:30:00","0.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Anomalie sur cloisons\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Il y a une plinthe qui se décolle.",null,"fait constat plinthes décollé, fait remise en état. ras\n - ERDU - 04-10-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:12"]
[7388,"Anomalie sur cloisons","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A2","2ème étage bâtiment A","A222","Salle de TP","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-09-28","06:29:00","2017-09-28","08:21:00","2017-09-28",null,"1.00","2017-09-28",null,null,"2017-10-03","16:00:00","1.00","2017-10-03","16:15:00","0.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Anomalie sur cloisons\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Il y a une plinthe qui se décolle.",null,"fait constat plinthe décollé, fait remise en état, ras.\n - ERDU - 03-10-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:12"]
[7389,"Anomalie sur cloisons","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A2","2ème étage bâtiment A","A201","Salles surveillants","C2",null,null,null,null,null,null,"2017-09-28","06:30:00","2017-09-28","08:21:00","2017-09-28",null,"1.00","2017-09-28",null,null,"2017-10-04","08:00:00","1.00","2017-10-04","08:15:00","0.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Anomalie sur cloisons\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Il y a une plinthe qui se décolle.",null,"fait constat plinthes décollé, fait remise en état. ras\n - ERDU - 04-10-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:12"]
[7390,"Anomalie sur cloisons","1.00","CU","Correctif URGENT","EC","En cours","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A1","1er étage bâtiment A","A1C006","Circulation R+1","C3",null,null,null,null,null,null,"2017-09-28","11:21:00","2017-09-28","11:25:00","2017-09-28",null,"1.00","2017-09-28",null,"0.00","2017-11-16",null,"1.00","2017-11-16",null,"0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Anomalie sur cloisons\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Devant A102 : Manque la lisse de finition jusque derrière les casiers (depuis le début, non posée avec pour raison évoquée le fait qu'il y ai justement les casiers)",null,"commande en cours\n - ERDU - 16-11-2017 - Temps passé : 0.00 h ()\n"]
[7391,"Anomalie sur plafonds","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A0","Rdc bâtiment A","A0C014","Circulation RDC","C3",null,null,null,null,null,null,"2017-09-28","15:06:00","2017-09-28","15:19:00","2017-09-28",null,"1.00","2017-09-28",null,"0.00","2017-09-28","15:20:00","1.00","2017-09-28","15:50:00","0.50","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," Anomalie sur plafonds\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Devant le local A082-2 : Sept plaques de plafonds métallique ce sont décrochées d'un côté et pendent le long du mur. Cet incident c'est produit entre hier mercredi 27 septembre 17h et aujourd'hui jeudi 29 septembre 9h.",null," fait constat plaques de faux plafond décrochées, fait remise en état des plaques. pour information: une intervention est prévue pour renforcer la tenue des plaques sur l'ensemble du site durant les vacances de la toussaint.\n - ERDU - 28-09-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:12"]
[7402,"Porte intérieure détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C225","Chambres 2 lits garçons","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-10-02","06:28:00","2017-10-02","08:12:00","2017-10-02",null,"1.00","2017-10-02",null,"0.00","2017-10-02","08:15:00","1.00","2017-10-02","08:30:00","0.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Porte intérieure détériorée\r\n(_) Demandeur : Béquille cassée\r\n(_) Objet :",null,"fait constat béquille forcée et cassée.  fait remise en état d'une béquille neuve. ras\n - ERDU - 02-10-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:12"]
[7403,"Anomalie sur revêt. de sols","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A2","2ème étage bâtiment A","A205","Salle de cours Phy/Ch","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-10-02","06:29:00","2017-10-02","08:12:00","2017-10-02",null,"1.00","2017-10-02",null,"0.00","2017-10-02","15:00:00","1.00","2017-10-02","15:30:00","0.50","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Anomalie sur revêt. de sols\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Barre de seuil décollée",null,"barre de seuils décollé. fait remise en état, ras.\n - ERDU - 02-10-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:12"]
[7404,"Anomalie sur revêt. de sols","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A2","2ème étage bâtiment A","A207","Salle de cours Phy/Ch","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-10-02","06:30:00","2017-10-02","08:12:00","2017-10-02",null,"1.00","2017-10-02",null,null,"2017-10-02","15:30:00","1.00","2017-10-02","16:00:00","0.50","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Anomalie sur revêt. de sols\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Barre de seuil décollée",null,"fait constat barre de seuil décollée, fait remise en état. ras\n - ERDU - 02-10-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:12"]
[7405,"Il fait trop froid","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C0","Rdc bâtiment C","C011","Sous-station","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-10-02","06:47:00","2017-10-02","08:12:00","2017-10-02",null,"1.00","2017-10-02",null,"0.00","2017-10-02","08:00:00","1.00","2017-10-02","09:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Il fait trop froid\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Coupure générale du chauffage.",null,"fait constat température de chauffage bas. fait remise en chauffe de la chaufferie central. fonctionnement ok.\n - ERDU - 02-10-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:12"]
[7412,"Volets roulants détérioré","1.00","CU","Correctif URGENT","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CCO","Clos et couvert",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,"B2","2ème étage bâtiment B","B201","Labo TP développement projet","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-10-04","06:21:00","2017-10-04","07:22:00","2017-10-04",null,"1.00","2017-10-04",null,"0.00","2017-10-24","11:00:00","22.00","2017-10-24","11:30:00","0.50","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Volets roulants détérioré\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Les volets ne descendent pas jusqu'en bas avec la commande centralisée (constat à la fermeture de l'établissement).",null," fait constat volet reste bloqué en milieu de course. analyse en cours.\r\n - ERDU - 18-10-2017 - Temps passé : 0.00 h ()\r\n - ERDU - 18-10-2017 - Temps passé : 0.00 h ()\r\nfait réinitialisation du contrôleur moteur somfy du b201, fonctionnement ok ras\n - ERDU - 24-10-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\n"]
[7413,"VRD : autre demande","1.00","CU","Correctif URGENT","EC","En cours","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","VRD","Voirie et Réseaux Divers",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","W","Extérieur",null,"W0","Extérieur",null,null,"C3",null,null,null,null,null,null,"2017-10-04","06:29:00","2017-10-04","07:22:00","2017-10-04",null,"1.00","2017-10-04",null,"0.00","2017-10-18",null,"1.00","2017-10-18",null,"0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","VRD : autre demande\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Devant la restauration du côté de l'entrée de l'interna où il se trouve l'ascenseur : affaissement de la voirie ayant créé une différence de niveau accidentogène. ",null,"fait constat légère affaissement entre le bitume et le préau.  analyse en cours.\n - ERDU - 18-10-2017 - Temps passé : 0.00 h ()\n"]
[7414,"Serrure détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","AR","Archivé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C1","1er étage bâtiment C","C136","Stockage linge","C3",null,null,null,null,null,null,"2017-10-04","10:37:00","2017-10-04","10:39:00","2017-10-04",null,"1.00","2017-10-04",null,"0.00","2017-10-04","09:00:00","1.00","2017-10-04","09:45:00","0.75","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Serrure détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : La béquille ne semble plus fonctionner, impossible d'ouvrir le local.",null," fait Constat mécanisme intérieure de la porte HS. fait remise en état par un mécanisme neuf . fonctionnement ok. \r\n - ERDU - 04-10-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\n - ERDU - 04-10-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n\nSupervisée par AUGA le 19/10/2017 à 14:12"]
[7417,"Anomalie porte automatique","1.00","CU","Correctif URGENT","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","PAU","Portes automatiques",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","W","Extérieur",null,"W0","Extérieur",null,null,"C3",null,null,null,null,null,null,"2017-10-05","06:47:00","2017-10-05","08:07:00","2017-10-05",null,"1.00","2017-10-05",null,"0.00","2017-10-05","08:00:00","1.00","2017-10-05","08:30:00","0.50","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Anomalie porte automatique\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Le portail de la logistique ne se ferme pas complétement",null,"Fait réglage des paramètres fonctionnement OK\n - ERDU - 05-10-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\n"]
[7439,"Porte intérieure détériorée","1.00","CO","Correctif","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C238","Chambres 2 lits garçons","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-10-11","07:15:00","2017-10-11","07:19:00","2017-10-11",null,"1.00","2017-10-11",null,"0.00","2017-10-16","13:00:00","1.00","2017-10-16","13:15:00","0.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Porte intérieure détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Béquille cassée",null,"fait constat béquille cassé. fait remplacement de la béquille. ras.\n - ERDU - 16-10-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n"]
[7442,"Porte intérieure détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A0","Rdc bâtiment A","A043-2","Sanitaires","C3",null,null,null,null,null,null,"2017-10-12","06:34:00","2017-10-12","07:59:00","2017-10-12",null,"1.00","2017-10-12",null,"0.00","2017-10-18","14:00:00","1.00","2017-10-18","15:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Porte intérieure détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Le bas de la porte des sanitaires fille est abimé (médium en parti arraché)",null,"fait constat le bas de la porte a légèrement été arraché, cela n'impacte en rien son utilisation et la sécurité des utilisateurs. fait rebouchage et remise en peinture. ras\n - ERDU - 18-10-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n"]
[7443,"Anomalie sur plafonds","1.00","CU","Correctif URGENT","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,"B2","2ème étage bâtiment B","B206","Labo physique appliquée","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-10-13","06:33:00","2017-10-13","08:14:00","2017-10-13",null,"1.00","2017-10-13",null,"0.00","2017-10-16","08:00:00","1.00","2017-10-16","08:15:00","0.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Anomalie sur plafonds\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Tache au plafond, pas de réseau d'eau dans le secteur.",null,"fait constat apparition d'une tache sur une dalle du faux plafond. fait remplacement de la dalle. ras\n - ERDU - 16-10-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n"]
[7444,"Anomalie sur cloisons","1.00","CU","Correctif URGENT","EC","En cours","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A2","2ème étage bâtiment A","A270","Salle d'art plastique","C2",null,null,null,null,null,null,"2017-10-13","06:38:00","2017-10-13","08:14:00","2017-10-13",null,"1.00","2017-10-13",null,"0.00","2017-10-13","00:00:00","1.00","2017-10-18","00:00:00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Anomalie sur cloisons\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Sur la droite en entrant en partie basse : mur taché suite à des infiltrations d'eau au niveau des châssis vitrés.",null,"fait constat petite infiltration en période de grand pluie. bas du mur taché et écaillé. analyse en cours.\n - ERDU - 18-10-2017 - Temps passé : 0.00 h (DURAK Ertan ERDU=0.00)\n"]
[7465,"Fenêtre détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CCO","Clos et couvert",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A2","2ème étage bâtiment A","A263","Salle banalisée/classe entière","C2",null,null,null,null,null,null,"2017-10-16","08:43:00","2017-10-16","10:29:00","2017-10-16",null,"1.00","2017-10-16",null,"0.00","2017-10-16","11:00:00","1.00","2017-10-16","11:15:00","0.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Fenêtre détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : La fenêtre ne ferme plus",null,"DI non fondé\n - ERDU - 16-10-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n"]
[7466,"Porte intérieure détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C1","1er étage bâtiment C","C130","Salle à manger élèves du prim.","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-10-16","08:48:00","2017-10-16","10:29:00","2017-10-16",null,"1.00","2017-10-16",null,"0.00","2017-10-16","11:00:00","1.00","2017-10-16","11:15:00","0.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00"," Porte intérieure détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Porte donnant sur l'entrée : Disfonctionnement de la crémone pompier ayant entraînée l'arrachage de la gâche en partie haute sur l'huisserie . ",null,"fait constat partie haute de la fermeture arrachée. fait remise en état. fonctionnement ok.\n - ERDU - 16-10-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n"]
[7475,"Porte intérieure détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C233","Chambre PMR","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-10-19","06:32:00","2017-10-19","07:53:00","2017-10-19",null,"1.00","2017-10-19",null,"0.00","2017-10-19","00:00:00","22.00","2017-11-09","00:00:00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Porte intérieure détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Plus de mécanisme ni de poignée sur la porte de la salle d'eau.",null,"DI identique à la DI N°07334. \r\n - ERDU - 19-10-2017 - Temps passé : 0.00 h (DURAK Ertan ERDU=0.00)\n - ERDU - 09-11-2017 - Temps passé : 0.00 h ()\n"]
[7476,"Peinture détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A1","1er étage bâtiment A","A050-1","Scène","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-10-19","09:31:00","2017-10-19","09:41:00","2017-10-19",null,"1.00","2017-10-19",null,"0.00","2017-10-19","13:00:00","1.00","2017-10-19","14:00:00","1.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Peinture détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Suite à l'intervention d'EIFFAGE, il manque une reprise de peinture sur les deux faces de la porte du côté des pommelles.",null,"fait constat peinture à reprendre sur la porte de gauche. fait remise en état de la peinture. ras\n - ERDU - 19-10-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n"]
[7489,"Anomalie sur plafonds","1.00","CU","Correctif URGENT","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,"D0","Rdc bâtiment D","D008-D","Vestaires","C3",null,null,null,null,null,null,"2017-10-25","09:28:00","2017-10-25","09:30:00","2017-10-25",null,"1.00","2017-10-25",null,"0.00","2017-10-25","09:35:00","1.00","2017-10-25","10:05:00","0.50","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Anomalie sur plafonds\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Il manque une plaque en stock dans le local de ménage D004-C.",null,"- ERDU - 25-10-2017 - Temps passé : 0.00 h ()\r\n\r\nfait constat plaque de faux plafond disparue. fait remise en place d'une plaque neuve.\n - ERDU - 25-10-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\n"]
[7490,"Anomalie sur ascenseur","1.00","CU","Correctif URGENT","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","AEL","Appareils élévateurs",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A0","Rdc bâtiment A","A000","Hall","C2",null,null,null,null,null,null,"2017-10-25","09:51:00","2017-10-25","10:11:00","2017-10-25",null,"1.00","2017-10-25",null,"0.00","2017-10-25","10:15:00","1.00","2017-10-25","10:17:00","0.02","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Anomalie sur ascenseur\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : La façade du bouton d'appel est déboitée ",null,"fait constat capot du boîtier bouton arraché, fait remise en état.\n - ERDU - 25-10-2017 - Temps passé : 0.02 h (DURAK Ertan ERDU=0.02)\n"]
[7533,"Volets roulants détérioré","1.00","CU","Correctif URGENT","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CCO","Clos et couvert",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","E","Bâtiment E - Logement",null,"E0","Rdc étage bâtiment E","E008","Logement 08 RDC","C3",null,null,null,null,null,null,"2017-11-06","15:15:00","2017-11-06","15:19:00","2017-11-06",null,"1.00","2017-11-06",null,"0.00","2017-11-13","08:00:00","1.00","2017-11-13","10:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Volets roulants détérioré\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Un volet ne se ferme plus entièrement + la porte d'entrée s'ouvre très difficilement.",null,"fait constat porte ce ferme mal et volet reste a mis hauteur. fait reprogrammation du volet et remise en état de la porte + changement du cylindre, fonctionnement ok.\n - ERDU - 13-11-2017 - Temps passé : 2.00 h (DURAK Ertan ERDU=2.00)\n"]
[7534,"Porte intérieure détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C2","2ème étage bâtiment C","C238","Chambres 2 lits garçons","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-11-06","15:18:00","2017-11-06","15:19:00","2017-11-06",null,"1.00","2017-11-06",null,"0.00","2017-11-06","00:00:00","1.00","2017-11-06","00:00:00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Porte intérieure détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : La béquille de la salle d'au est cassée.",null,"DI non fondé\n - ERDU - 06-11-2017 - Temps passé : 0.00 h (DURAK Ertan ERDU=0.00)\n"]
[7535,"Défaut d'étanchéité","1.00","CU","Correctif URGENT","EC","En cours","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","AUGA","CCO","Clos et couvert",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A2","2ème étage bâtiment A","A216","Salle de cours SVT","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-11-08","08:52:00","2017-11-08","17:55:00","2017-11-08",null,"1.00","2017-11-08",null,"0.00","2017-11-08",null,"1.00","2017-11-08",null,"0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Défaut d'étanchéité\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Fuite en toiture, s'écoulant le long d'un collecteur d'eau pluviale. ",null,"Un bac de rétention a été mis en place afin de rendre la salle disponible. \r\nAnalyse de la cause en cours.\n - AUGA - 08-11-2017 - Temps passé : 0.00 h ()\n"]
[7536,"Anomalie sur cloisons","1.00","CU","Correctif URGENT","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A0","Rdc bâtiment A","A087","Salles Examens","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-11-09","06:37:00","2017-11-09","07:44:00","2017-11-09",null,"1.00","2017-11-09",null,"0.00","2017-11-15","09:00:00","1.00","2017-11-15","09:15:00","0.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Anomalie sur cloisons\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Plinthe décollée",null,"fait constat plinthe décollée. fait remise en état. ras\n - ERDU - 15-11-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n"]
[7537,"Anomalie sur cloisons","1.00","CU","Correctif URGENT","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A0","Rdc bâtiment A","A055","Vestiaires détente","C2",null,null,null,null,null,null,"2017-11-09","06:40:00","2017-11-09","07:44:00","2017-11-09",null,"1.00","2017-11-09",null,null,"2017-11-21","09:00:00","1.00","2017-11-21","09:30:00","0.50","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Anomalie sur cloisons\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Plinthe décollée",null,"fait constat plinthe décollée. fait remise en état ras\n - ERDU - 21-11-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\n"]
[7539,"Défaut d'étanchéité","1.00","CU","Correctif URGENT","EC","En cours","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CCO","Clos et couvert",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,"B0","Rdc bâtiment B","B027","Labo DAO-CFAO","C2",null,null,null,null,null,null,"2017-11-09","09:13:00","2017-11-09","09:36:00","2017-11-09",null,"1.00","2017-11-09",null,"0.00","2017-11-09","12:15:00","1.00","2017-11-09","12:30:00","0.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Défaut d'étanchéité\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Fuite au niveau d'une descente pluviale enfermée dans un caisson - voir photo jointe",null,"fait constat infiltration au niveau du caisson de descente d'eau pluviale. analyse en cours.\n - ERDU - 09-11-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n"]
[7540,"Porte intérieure détériorée","1.00","CU","Correctif URGENT","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,"D0","Rdc bâtiment D","D008-B","Vestaires","C3",null,null,null,null,null,null,"2017-11-09","10:53:00","2017-11-09","11:35:00","2017-11-09",null,"1.00","2017-11-09",null,"0.00","2017-11-09","12:00:00","1.00","2017-11-09","12:15:00","0.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Porte intérieure détériorée\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Béquille cassée du côté du couloir",null,"fait constat béquille forcé et cassée. fait remplacement par une béquille neuve.\n - ERDU - 09-11-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n"]
[7556,"Fuite radiateur","1.00","CU","Correctif URGENT","EC","En cours","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CVC","Chauffage-Clim-Ventilo-Désenfu",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","C","Bâtiment C - Internat",null,"C0","Rdc bâtiment C","C011","Sous-station","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-11-13","14:43:00","2017-11-13","15:49:00","2017-11-13",null,"1.00","2017-11-13",null,"0.00","2017-11-13","16:30:00","1.00","2017-11-13","16:45:00","0.25","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Fuite radiateur\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Légère fuite sur une des brides sur circuit \"retour\". ",null,"fait constat apparition d'une petite fuite sur une bride entre deux vannes. analyse en cour pour réparation.\n - ERDU - 13-11-2017 - Temps passé : 0.25 h (DURAK Ertan ERDU=0.25)\n"]
[7561,"Volets roulants détérioré","1.00","CU","Correctif URGENT","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CCO","Clos et couvert",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A1","1er étage bâtiment A","A143","Salle d'animation","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-11-16","14:49:00","2017-11-17","14:06:00","2017-11-16",null,"1.00","2017-11-16",null,"0.00","2017-11-17","15:00:00","5.00","2017-11-21","09:00:00","2.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Volets roulants détérioré\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Les volets ne descendent plus avec la commande centralisée.",null,"fait constat volet de gauche ne monte pas entièrement.\r\n - ERDU - 17-11-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\r\n\r\nfait remise à zéro du contrôleur moteur. fonctionnement ok.\n - ERDU - 21-11-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n"]
[7562,"Volets roulants détérioré","1.00","CU","Correctif URGENT","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","CCO","Clos et couvert",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","B","Bâtiment B - Ateliers",null,"B0","Rdc bâtiment B","B010-2","Labo construction BAC PRO","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-11-16","14:50:00","2017-11-17","14:06:00","2017-11-16",null,"1.00","2017-11-16",null,null,"2017-11-17","16:00:00","6.00","2017-11-22","10:00:00","1.50","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Volets roulants détérioré\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Les volets ne descendent plus",null," fait constat volet du milieu ne réagit plus, analyse en cours\r\n - ERDU - 17-11-2017 - Temps passé : 0.00 h ()\r\n - ERDU - 17-11-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\r\n\r\nFait remise en état, fonctionnement ok.\n - ERDU - 22-11-2017 - Temps passé : 1.00 h (DURAK Ertan ERDU=1.00)\n"]
[7563,"Anomalie sur cloisons","1.00","CU","Correctif URGENT","TE","Terminé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","D","Bâtiment D - Gymnase",null,"D0","Rdc bâtiment D","D007-A","Sanitaires","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-11-16","15:50:00","2017-11-17","14:07:00","2017-11-16",null,"1.00","2017-11-16",null,"0.00","2017-11-22","08:00:00","6.00","2017-11-22","08:30:00","0.50","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","0.00","Anomalie sur cloisons\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Sur la cabine de droite : la pate de fixation au sol est arrachée. ",null,"fait constat cloison cassées,  au point d'accroche des pattes de fixation au sol.\r\n - ERDU - 17-11-2017 - Temps passé : 0.00 h ()\r\n\r\nFait remise en état, ras.\n - ERDU - 22-11-2017 - Temps passé : 0.50 h (DURAK Ertan ERDU=0.50)\n"]
[7638,"Anomalie sur cloisons","1.00","CU","Correctif URGENT","PR","Programmé","EISE","Eiffage Services","RSES","Responsable site ES","AUBERTIN","Administration","PAAU","ERDU","SOE","Second oeuvre",null,null,null,null,null,"JEZA","Lycée Jean Zay","A","Bâtiment A - Enseignement",null,"A1","1er étage bâtiment A","A139","Salle à manger","C1",null,null,null,null,null,null,"2017-11-23","10:37:00","2017-11-23","11:04:00","2017-11-23",null,"1.00","2017-11-23",null,"0.00",null,null,null,null,null,null,"0.00","0.00","0.00",null,"0.00",null,"Anomalie sur cloisons\r\n(_) Demandeur : Aubertin\r\n(_) Objet : Le muret sur lequel vient s'appuyer le meuble n'est plus de niveau - voir photos jointes"]

{"sheet":"Feuil1","index":1,"n_rows":284,"n_cols":3,"rows_kept":284,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
["Étiquettes de lignes","Somme de Temps indisp pour calc","Somme de Champ1"]
[0,2745.5333333333256,2745.5333333333256]
["123",1872.5833333331393,1872.5833333331393]
["263",28.31666666676756,28.31666666676756]
["87",844.6333333334187,844.6333333334187]
["A000",1166.5166666666628,1166.5166666666628]
["123",1166.5166666666628,1166.5166666666628]
["A002",0,0]
["263",0,0]
["A010",0,0]
["263",0,0]
["A016",0,0]
["87",0,0]
["A021",63,63]
["123",63,63]
["A028",86.133333333476912,86.133333333476912]
["87",86.133333333476912,86.133333333476912]
["A030",110.83333333331393,110.83333333331393]
["87",110.83333333331393,110.83333333331393]
["A041",0,0]
["123",0,0]
["A043-2",104.43333333340706,104.43333333340706]
["263",104.43333333340706,104.43333333340706]
["A046",25.933333333348855,25.933333333348855]
["263",25.933333333348855,25.933333333348855]
["A050-1",3.4833333334536287,3.4833333334536287]
["87",3.4833333334536287,3.4833333334536287]
["A055",278.83333333331393,278.83333333331393]
["123",278.83333333331393,278.83333333331393]
["A062",0,0]
["263",0,0]
["A066",0,0]
["263",0,0]
["A072",0,0]
["87",0,0]
["A075",0,0]
["87",0,0]
["A076",151.06666666665114,151.06666666665114]
["87",151.06666666665114,151.06666666665114]
["A085",57.533333333325572,57.533333333325572]
["263",57.533333333325572,57.533333333325572]
["A087",143.6333333333605,143.6333333333605]
["87",143.6333333333605,143.6333333333605]
["A090",5.6333333334187046,5.6333333334187046]
["123",5.6333333334187046,5.6333333334187046]
["A0C004",1601.4166666666861,1601.4166666666861]
["263",1601.4166666666861,1601.4166666666861]
["A0C005",0,0]
["263",0,0]
["A0C009",0,0]
["263",0,0]
["A0C010",28.400000000023283,28.400000000023283]
["263",28.400000000023283,28.400000000023283]
["A0C014",0,0]
["263",0,0]
["A111",0,0]
["87",0,0]
["A113",40.983333333337214,40.983333333337214]
["263",40.983333333337214,40.983333333337214]
["A114",0,0]
["263",0,0]
["A115",0,0]
["263",0,0]
["A122",0,0]
["263",0,0]
["A127",108.86666666669771,108.86666666669771]
["87",108.86666666669771,108.86666666669771]
["A143",126.58333333343035,126.58333333343035]
["87",126.58333333343035,126.58333333343035]
["A145",1237.7666666666628,1237.7666666666628]
["123",1237.7666666666628,1237.7666666666628]
["A145-2",0,0]
["123",0,0]
["A150",0,0]
["87",0,0]
["A153",0,0]
["123",0,0]
["A154",0,0]
["123",0,0]
["A163",39.633333333418705,39.633333333418705]
["87",39.633333333418705,39.633333333418705]
["A164",0.38333333330228847,0.38333333330228847]
["87",0.38333333330228847,0.38333333330228847]
["A167",0,0]
["263",0,0]
["A171",0,0]
["123",0,0]
["A1C006",289.53333333326736,289.53333333326736]
["263",289.53333333326736,289.53333333326736]
["A201",133.74999999994179,133.74999999994179]
["123",133.74999999994179,133.74999999994179]
["A205",6.0166666667209938,6.0166666667209938]
["87",6.0166666667209938,6.0166666667209938]
["A207",6.4999999998835847,6.4999999998835847]
["87",6.4999999998835847,6.4999999998835847]
["A215",0,0]
["87",0,0]
["A221",0,0]
["87",0,0]
["A222",126.76666666672099,126.76666666672099]
["87",126.76666666672099,126.76666666672099]
["A223",143.03333333332557,143.03333333332557]
["87",143.03333333332557,143.03333333332557]
["A226",0,0]
["87",0,0]
["A228",134.58333333337214,134.58333333337214]
["123",134.58333333337214,134.58333333337214]
["A230",0,0]
["123",0,0]
["A234",84.966666666674428,84.966666666674428]
["123",84.966666666674428,84.966666666674428]
["A236",53.816666666592937,53.816666666592937]
["123",53.816666666592937,53.816666666592937]
["A241",0,0]
["123",0,0]
["A243",0,0]
["123",0,0]
["A244",0,0]
["123",0,0]
["A247",0,0]
["123",0,0]
["A250",0,0]
["123",0,0]
["A253",61.933333333348855,61.933333333348855]
["123",61.933333333348855,61.933333333348855]
["A256",7.7999999999883585,7.7999999999883585]
["123",7.7999999999883585,7.7999999999883585]
["A257",101.18333333329065,101.18333333329065]
["123",101.18333333329065,101.18333333329065]
["A259",78.216666666674428,78.216666666674428]
["123",78.216666666674428,78.216666666674428]
["A261",0,0]
["123",0,0]
["A262",62.466666666674428,62.466666666674428]
["123",62.466666666674428,62.466666666674428]
["A263",0.53333333338378075,0.53333333338378075]
["123",0.53333333338378075,0.53333333338378075]
["A264",0,0]
["123",0,0]
["A267",155.11666666675592,155.11666666675592]
["123",155.11666666675592,155.11666666675592]
["A270",158.54999999993015,158.54999999993015]
["123",158.54999999993015,158.54999999993015]
["A2C007",0,0]
["263",0,0]
["A2C010",0,0]
["263",0,0]
["A2C011",0,0]
["263",0,0]
["A2C016",0,0]
["263",0,0]
["A2C017",3216.9999999999418,3216.9999999999418]
["263",3216.9999999999418,3216.9999999999418]
["B007",0,0]
["87",0,0]
["B010-2",138.16666666662786,138.16666666662786]
["87",138.16666666662786,138.16666666662786]
["B011-1",148.23333333339542,148.23333333339542]
["87",148.23333333339542,148.23333333339542]
["B013",0,0]
["123",0,0]
["B016",0,0]
["263",0,0]
["B026",115.81666666670935,115.81666666670935]
["123",115.81666666670935,115.81666666670935]
["B0C001",0,0]
["263",0,0]
["B0C002",0,0]
["263",0,0]
["B0C003",1078.2333333333954,1078.2333333333954]
["123",1078.2333333333954,1078.2333333333954]
["B0C005",163.31666666659294,163.31666666659294]
["263",163.31666666659294,163.31666666659294]
["B114",0,0]
["87",0,0]
["B1C003",0,0]
["263",0,0]
["B1C004",1345.5666666665347,1345.5666666665347]
["263",1345.5666666665347,1345.5666666665347]
["87",0,0]
["B201",482.15000000002328,482.15000000002328]
["87",482.15000000002328,482.15000000002328]
["B206",70.699999999953434,70.699999999953434]
["87",70.699999999953434,70.699999999953434]
["B209",0,0]
["87",0,0]
["B218",813.83333333325572,813.83333333325572]
["87",813.83333333325572,813.83333333325572]
["B219",0,0]
["87",0,0]
["B225",0,0]
["87",0,0]
["C011",0,0]
["87",0,0]
["C015",14.049999999988357,14.049999999988357]
["87",14.049999999988357,14.049999999988357]
["C0C002",0,0]
["263",0,0]
["C103",0,0]
["87",0,0]
["C106",0,0]
["123",0,0]
["C114",140.46666666667443,140.46666666667443]
["87",140.46666666667443,140.46666666667443]
["C118",0,0]
["263",0,0]
["C121",0,0]
["87",0,0]
["C130",1.449999999953433,1.449999999953433]
["87",1.449999999953433,1.449999999953433]
["C136",0,0]
["263",0,0]
["C156",0,0]
["87",0,0]
["C1C007",0,0]
["263",0,0]
["C203",1.1641454467081758E-10,1.1641454467081758E-10]
["87",1.1641454467081758E-10,1.1641454467081758E-10]
["C204",0,0]
["87",0,0]
["C205",0.49999999999999922,0.49999999999999922]
["87",0.49999999999999922,0.49999999999999922]
["C211",0,0]
["123",0,0]
["C213",15.000000000058206,15.000000000058206]
["87",15.000000000058206,15.000000000058206]
["C216",68.783333333325572,68.783333333325572]
["87",68.783333333325572,68.783333333325572]
["C217",330.01666666654637,330.01666666654637]
["87",330.01666666654637,330.01666666654637]
["C225",0,0]
["87",0,0]
["C227",0,0]
["87",0,0]
["C229",0,0]
["87",0,0]
["C230",0,0]
["87",0,0]
["C233",1998.1166666666395,1998.1166666666395]
["87",1998.1166666666395,1998.1166666666395]
["C235",140.0166666667792,140.0166666667792]
["87",140.0166666667792,140.0166666667792]
["C238",0,0]
["87",0,0]
["C240",4.316666666592937,4.316666666592937]
["87",4.316666666592937,4.316666666592937]
["C244",0,0]
["263",0,0]
["C245",909.30000000004657,909.30000000004657]
["87",909.30000000004657,909.30000000004657]
["C248",0,0]
["87",0,0]
["C251",0,0]
["123",0,0]
["C2C003",0,0]
["263",0,0]
["D001",46.050000000046566,46.050000000046566]
["87",46.050000000046566,46.050000000046566]
["D006-A",0,0]
["263",0,0]
["D007-A",135.66666666668607,135.66666666668607]
["87",135.66666666668607,135.66666666668607]
["D008-B",0,0]
["263",0,0]
["D008-D",0,0]
["263",0,0]
["D0C002",799.21666666679084,799.21666666679084]
["123",0,0]
["263",799.21666666679084,799.21666666679084]
["E001",0,0]
["263",0,0]
["E008",159.75,159.75]
["263",159.75,159.75]
["E101",0,0]
["263",0,0]
["E107",50.383333333244082,50.383333333244082]
["263",50.383333333244082,50.383333333244082]
["E111",0,0]
["263",0,0]
["Local",{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"}]
[null,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"}]
["Total général",{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"}]

{"sheet":"Calc péna indisponibilité","index":2,"n_rows":197,"n_cols":35,"rows_kept":197,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["…",null,null,null,null,null,null,null,"Pénalités totales",null,"Jour semaine","Durée d'intervention","Délais d'indisponibilité","Astreinte ","Temps d'indisponibilité","Temps indisp pour calc","Pénalités/h","Pénalités/DI","Local","Criticité",null,"Heure ouv. début","Heure ouvrable fin","Pénalités C1","Pénalités C2","Pénalités C3","Délais C1 H. ouvr.","Délais C1 H. ast","Délais C2 H. ouvr.","Délais C2 H. ast","Délais C3 H. ouvr.","Délais C3 H. ast","Dt C1","Dt C2","DtC3"]
["N° DI","Local","Criticité","Date d'inscription","Heure d'inscription","Date de fin","Heure de fin",null,{"$f":"SUM(R:R)","v":1275797.9166667163},null,{"$f":"WEEKDAY(D2)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(((F2+G2)-(D2+E2))>0,(F2+G2)-(D2+E2),0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(AND(N2=\"Non\",C2=\"C1\"),$AA$2,\"\")&IF(AND(N2=\"Non\",C2=\"C2\"),$AC$2,\"\")& IF(AND(N2=\"Non\",C2=\"C3\"),$AE$2,\"\")&IF(AND(N2=\"Oui\",C2=\"C1\"),$AB$2,\"\")&IF(AND(N2=\"Oui\",C2=\"C2\"),$AD$2,\"\")&IF(AND(N2=\"Oui\",C2=\"C3\"),$AF$2,\"\")","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(AND(E2<$W$2,E2>$V$2,K2<=5),\"Non\",\"Oui\")","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF((L2-M2)>0,L2-M2,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"O2*24","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(C2=\"C1\",$X$2,\"\")&IF((C2=\"C2\"),$Y$2,\"\")&IF((C2=\"C3\"),$Z$2,\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(P2*Q2,0)","v":0},{"$f":"B2","v":"Local"},{"$f":"IF(C2=\"C1\",87,\"\")&IF(C2=\"C2\",123,\"\")&IF(C2=\"C3\",263,\"\")","v":""},null,"08:00:00","18:00:00",100,50,25,"01:00:00","03:00:00","02:00:00","12:00:00","03:00:00",2,{"$f":"87/24","v":3.625},5.5,10.958333333333334]
[6349,"D001","C1","2017-01-05","06:37:00","2017-01-05","09:15:00",null,null,null,{"$f":"WEEKDAY(D3)","v":5},{"$f":"IF(((F3+G3)-(D3+E3))>0,(F3+G3)-(D3+E3),0)","v":0.10972222222335404},{"$f":"IF(AND(N3=\"Non\",C3=\"C1\"),$AA$2,\"\")&IF(AND(N3=\"Non\",C3=\"C2\"),$AC$2,\"\")& IF(AND(N3=\"Non\",C3=\"C3\"),$AE$2,\"\")&IF(AND(N3=\"Oui\",C3=\"C1\"),$AB$2,\"\")&IF(AND(N3=\"Oui\",C3=\"C2\"),$AD$2,\"\")&IF(AND(N3=\"Oui\",C3=\"C3\"),$AF$2,\"\")","v":"0,125"},{"$f":"IF(AND(E3<$W$2,E3>$V$2,K3<=5),\"Non\",\"Oui\")","v":"Oui"},{"$f":"IF((L3-M3)>0,L3-M3,0)","v":0},{"$f":"O3*24","v":0},{"$f":"IF(C3=\"C1\",$X$2,\"\")&IF((C3=\"C2\"),$Y$2,\"\")&IF((C3=\"C3\"),$Z$2,\"\")","v":"100"},{"$f":"IFERROR(P3*Q3,0)","v":0},{"$f":"B3","v":"D001"},{"$f":"IF(C3=\"C1\",87,\"\")&IF(C3=\"C2\",123,\"\")&IF(C3=\"C3\",263,\"\")","v":"87"}]
[6350,"A253","C2","2017-01-05","06:39:00","2017-01-04","15:30:00",null,null,null,5,0,"0,5","Oui",0,0,"50",0,"A253",{"$f":"IF(C4=\"C1\",87,\"\")&IF(C4=\"C2\",123,\"\")&IF(C4=\"C3\",263,\"\")","v":"123"}]
[6351,"A230","C2","2017-01-05","06:41:00","2017-01-05","08:00:00",null,null,null,5,5.4861111115314998E-2,"0,5","Oui",0,{"$f":"O5*24","v":0},"50",0,"A230","123"]
[6352,"A244","C2","2017-01-05","06:42:00","2017-01-05","14:45:00",null,null,null,5,0.33541666666860692,"0,5","Oui",0,0,"50",0,"A244","123"]
[6353,"A264","C2","2017-01-05","06:44:00","2017-01-05","08:30:00",null,null,null,5,7.3611111110949423E-2,"0,5","Oui",0,0,"50",0,"A264","123"]
[6354,"A2C010","C3","2017-01-05","06:46:00","2017-01-05","08:00:00",null,null,null,5,5.1388888889050577E-2,"2","Oui",0,0,"25",0,"A2C010","263"]
[6355,"A215","C1","2017-01-05","06:53:00","2017-01-05","09:45:00",null,null,null,5,0.11944444444088731,"0,125","Oui",0,0,"100",0,"A215","87"]
[6356,"A122","C3","2017-01-05","06:56:00","2017-01-05","07:30:00",null,null,null,5,2.361111110803904E-2,"2","Oui",0,0,"25",0,"A122","263"]
[6391,"E107","C3","2017-01-13","06:30:00","2017-01-13","10:45:00",null,null,null,6,0.17708333332848269,"2","Oui",0,0,"25",0,"E107","263"]
[6412,null,"C2","2017-01-18","06:43:00","2017-04-05","14:30:00",null,null,null,4,77.324305555550382,"0,5","Oui",76.824305555550382,1843.7833333332092,"50",92189.166666660458,0,"123"]
[6415,"A257","C2","2017-01-18","07:43:00","2017-01-18","08:30:00",null,null,null,4,3.2638888886140194E-2,"0,5","Oui",0,0,"50",0,"A257","123"]
[6416,"B218","C1","2017-01-18","07:44:00","2017-01-18","16:45:00",null,null,null,4,0.37569444443943212,"0,125","Oui",0.25069444443943212,6.0166666665463708,"100",601.66666665463708,"B218","87"]
[6420,"B007","C1","2017-01-19","06:27:00","2017-01-19","09:00:00",null,null,null,5,0.10624999999708962,"0,125","Oui",0,0,"100",0,"B007","87"]
[6421,null,"C3","2017-01-19","06:42:00","2017-01-19","08:30:00",null,null,null,5,7.4999999997089617E-2,"2","Oui",0,0,"25",0,0,"263"]
[6422,"C106","C2","2017-01-19","06:55:00","2017-01-19","10:00:00",null,null,null,5,0.12847222221898846,"0,5","Oui",0,0,"50",0,"C106","123"]
[6423,"A143","C1","2017-01-19","07:29:00","2017-01-19","10:30:00",null,null,null,5,0.12569444444670808,"0,125","Oui",6.944444467080757E-4,1.6666666720993817E-2,"100",1.6666666720993817,"A143","87"]
[6424,"B016","C3","2017-01-19","07:33:00","2017-01-19","10:45:00",null,null,null,5,0.13333333333139308,"2","Oui",0,0,"25",0,"B016","263"]
[6425,"B1C003","C3","2017-01-19","07:45:00","2017-01-19","11:15:00",null,null,null,5,0.14583333333575865,"2","Oui",0,0,"25",0,"B1C003","263"]
[6461,null,"C3","2017-01-23","10:10:00","2017-01-23","14:00:00",null,null,null,2,0.15972222222626442,"0,125","Non",3.4722222226264421E-2,0.8333333334303461,"25",20.833333335758653,0,"263"]
[6462,"A263","C2","2017-01-24","06:25:00","2017-01-24","15:30:00",null,null,null,3,0.37847222222626442,"0,5","Oui",0,0,"50",0,"A263","123"]
[6463,"D001","C1","2017-01-24","12:57:00","2017-01-26","12:00:00",null,null,null,3,1.9604166666686069,"0,0416666666666667","Non",1.9187500000019402,46.050000000046566,"100",4605.0000000046566,"D001","87"]
[6464,"C240","C1","2017-01-25","07:11:00","2017-01-25","14:30:00",null,null,null,4,0.30486111110803904,"0,125","Oui",0.17986111110803904,4.316666666592937,"100",431.6666666592937,"C240","87"]
[6465,"A041","C2","2017-01-25","11:16:00","2017-01-25","12:00:00",null,null,null,4,3.0555555553291924E-2,"0,0833333333333333","Non",0,0,"50",0,"A041","123"]
[6467,"A0C010","C3","2017-01-27","07:34:00","2017-01-30","09:30:00",null,null,null,6,3.0805555555562023,"2","Oui",1.0805555555562023,25.933333333348855,"25",648.33333333372138,"A0C010","263"]
[6515,"B114","C1","2017-02-06","07:16:00","2017-02-06","08:30:00",null,null,null,2,5.1388888889050577E-2,"0,125","Oui",0,0,"100",0,"B114","87"]
[6516,"C156","C1","2017-02-06","07:19:00","2017-02-06","09:00:00",null,null,null,2,7.013888889196096E-2,"0,125","Oui",0,0,"100",0,"C156","87"]
[6518,"A115","C3","2017-02-08","06:36:00","2017-02-08","08:30:00",null,null,null,4,7.9166666662786156E-2,"2","Oui",0,0,"25",0,"A115","263"]
[6519,"A041","C2","2017-02-08","06:37:00","2017-02-08","17:00:00",null,null,null,4,0.43263888889487134,"0,5","Oui",0,0,"50",0,"A041","123"]
[6520,"E111","C3","2017-02-10","06:44:00","2017-02-10","14:00:00",null,null,null,6,0.30277777778246673,"2","Oui",0,0,"25",0,"E111","263"]
[6521,null,"C3","2017-02-10","06:50:00","2017-02-10","09:30:00",null,null,null,6,0.11111111111677019,"2","Oui",0,0,"25",0,0,"263"]
[6536,"A143","C1","2017-02-13","07:03:00","2017-02-13","08:30:00",null,null,null,2,6.0416666667151731E-2,"0,125","Oui",0,0,"100",0,"A143","87"]
[6537,"A028","C1","2017-02-13","07:06:00","2017-02-14","09:00:00",null,null,null,2,1.0791666666700621,"0,125","Oui",0.95416666667006211,22.900000000081491,"100",2290.0000000081491,"A028","87"]
[6547,"A1C006","C3","2017-02-14","06:43:00","2017-02-28","08:15:00",null,null,null,3,14.06388888888614,"2","Oui",12.06388888888614,289.53333333326736,"25",7238.3333333316841,"A1C006","263"]
[6610,"A114","C3","2017-03-03","08:49:00","2017-03-03","08:15:00",null,null,null,6,0,"2","Oui",0,0,"25",0,"A114","263"]
[6611,"C227","C1","2017-03-03","08:50:00","2017-03-03","08:30:00",null,null,null,6,0,"0,125","Oui",0,0,"100",0,"C227","87"]
[6612,"A247","C2","2017-03-03","08:51:00","2017-03-03","08:45:00",null,null,null,6,0,"0,5","Oui",0,0,"50",0,"A247","123"]
[6613,"A263","C2","2017-03-03","08:54:00","2017-03-03","16:00:00",null,null,null,6,0.29583333332993789,"0,5","Oui",0,0,"50",0,"A263","123"]
[6614,"A2C011","C3","2017-03-03","08:56:00","2017-03-03","17:00:00",null,null,null,6,0.336111111115315,"2","Oui",0,0,"25",0,"A2C011","263"]
[6615,"C251","C2","2017-03-03","08:59:00","2017-03-03","09:00:00",null,null,null,6,6.944444467080757E-4,"0,5","Oui",0,0,"50",0,"C251","123"]
[6634,"B011-1","C1","2017-03-07","13:52:00","2017-03-13","17:00:00",null,null,null,3,6.1305555555591127,"0,0416666666666667","Non",6.0888888888924457,146.1333333334187,"100",14613.33333334187,"B011-1","87"]
[6635,"B011-1","C1","2017-03-07","13:54:00","2017-03-07","17:00:00",null,null,null,3,0.12916666666569654,"0,0416666666666667","Non",8.749999999902984E-2,2.099999999976716,"100",209.99999999767161,"B011-1","87"]
[6636,null,"C3","2017-03-08","07:36:00","2017-03-08","08:30:00",null,null,null,4,3.7499999998544808E-2,"2","Oui",0,0,"25",0,0,"263"]
[6637,"A267","C2","2017-03-08","07:42:00","2017-03-09","16:30:00",null,null,null,4,1.3666666666686069,"0,5","Oui",0.86666666666860692,20.800000000046566,"50",1040.0000000023283,"A267","123"]
[6638,"D0C002","C2","2017-03-10","06:43:00","2017-03-10","09:15:00",null,null,null,6,0.10555555555038154,"0,5","Oui",0,0,"50",0,"D0C002","123"]
[6639,"B219","C1","2017-03-10","06:48:00","2017-03-10","08:45:00",null,null,null,6,8.1250000002910383E-2,"0,125","Oui",0,0,"100",0,"B219","87"]
[6640,"A0C005","C3","2017-03-10","06:52:00","2017-03-10","08:15:00",null,null,null,6,5.7638888887595385E-2,"2","Oui",0,0,"25",0,"A0C005","263"]
[6641,"A2C017","C3","2017-03-10","07:15:00","2017-07-24","08:15:00",null,null,null,6,136.04166666666424,"2","Oui",134.04166666666424,3216.9999999999418,"25",80424.999999998545,"A2C017","263"]
[6642,"A072","C1","2017-03-10","07:17:00","2017-03-10","09:45:00",null,null,null,6,0.10277777777810115,"0,125","Oui",0,0,"100",0,"A072","87"]
[6643,"A000","C2","2017-03-10","07:20:00","2017-03-10","08:30:00",null,null,null,6,4.8611111109494232E-2,"0,5","Oui",0,0,"50",0,"A000","123"]
[6644,"A028","C1","2017-03-10","14:01:00","2017-03-13","08:15:00",null,null,null,6,2.7597222222248092,"0,125","Oui",2.6347222222248092,63.233333333395422,"100",6323.3333333395422,"A028","87"]
[6661,"A171","C2","2017-03-14","15:34:00","2017-03-14","16:15:00",null,null,null,3,2.8472222227719612E-2,"0,0833333333333333","Non",0,0,"50",0,"A171","123"]
[6662,"A167","C3","2017-03-14","15:36:00","2017-03-14","16:30:00",null,null,null,3,3.7499999998544808E-2,"0,125","Non",0,0,"25",0,"A167","263"]
[6663,"A163","C1","2017-03-14","15:37:00","2017-03-16","08:15:00",null,null,null,3,1.6930555555591127,"0,0416666666666667","Non",1.6513888888924459,39.633333333418705,"100",3963.3333333418705,"A163","87"]
[6684,"A259","C2","2017-03-20","06:55:00","2017-03-20","08:45:00",null,null,null,2,7.6388888890505768E-2,"0,5","Oui",0,0,"50",0,"A259","123"]
[6685,"B225","C1","2017-03-20","06:57:00","2017-03-20","09:00:00",null,null,null,2,8.5416666668606922E-2,"0,125","Oui",0,0,"100",0,"B225","87"]
[6686,"E107","C3","2017-03-20","10:37:00","2017-03-22","16:00:00",null,null,null,2,2.2243055555518367,"0,125","Non",2.0993055555518367,50.383333333244082,"25",1259.583333331102,"E107","263"]
[6688,"C245","C1","2017-03-20","10:42:00","2017-04-27","09:00:00",null,null,null,2,37.929166666668607,"0,0416666666666667","Non",37.887500000001943,909.30000000004657,"100",90930.000000004657,"C245","87"]
[6689,"A2C007","C3","2017-03-23","06:34:00","2017-03-23","08:00:00",null,null,null,5,5.9722222227719612E-2,"2","Oui",0,0,"25",0,"A2C007","263"]
[6700,"A145-2","C2","2017-03-27","10:39:00","2017-03-27","11:15:00",null,null,null,2,2.5000000001455192E-2,"0,0833333333333333","Non",0,0,"50",0,"A145-2","123"]
[6701,"A010","C3","2017-03-27","13:39:00","2017-03-27","14:30:00",null,null,null,2,3.5416666665696539E-2,"0,125","Non",0,0,"25",0,"A010","263"]
[6702,"A2C007","C3","2017-03-27","13:43:00","2017-03-27","15:30:00",null,null,null,2,7.4305555557657499E-2,"0,125","Non",0,0,"25",0,"A2C007","263"]
[6703,"B0C003","C2","2017-03-27","13:46:00","2017-05-11","14:00:00",null,null,null,2,45.009722222224809,"0,0833333333333333","Non",44.926388888891474,1078.2333333333954,"50",53911.666666669771,"B0C003","123"]
[6719,"B209","C1","2017-03-31","06:58:00","2017-03-31","08:30:00",null,null,null,6,6.3888888886140194E-2,"0,125","Oui",0,0,"100",0,"B209","87"]
["06731.R","A0C010","C3","2017-04-04","06:50:00","2017-04-04","09:00:00",null,null,null,3,9.0277777781011537E-2,"2","Oui",0,0,"25",0,"A0C010","263"]
[6732,"C0C002","C3","2017-04-04","06:54:00","2017-04-04","09:30:00",null,null,null,{"$f":"WEEKDAY(D67)","v":3},{"$f":"IF(((F67+G67)-(D67+E67))>0,(F67+G67)-(D67+E67),0)","v":0.10833333333721384},{"$f":"IF(AND(N67=\"Non\",C67=\"C1\"),$AA$2,\"\")&IF(AND(N67=\"Non\",C67=\"C2\"),$AC$2,\"\")& IF(AND(N67=\"Non\",C67=\"C3\"),$AE$2,\"\")&IF(AND(N67=\"Oui\",C67=\"C1\"),$AB$2,\"\")&IF(AND(N67=\"Oui\",C67=\"C2\"),$AD$2,\"\")&IF(AND(N67=\"Oui\",C67=\"C3\"),$AF$2,\"\")","v":"2"},{"$f":"IF(AND(E67<$W$2,E67>$V$2,K67<=5),\"Non\",\"Oui\")","v":"Oui"},{"$f":"IF((L67-M67)>0,L67-M67,0)","v":0},{"$f":"O67*24","v":0},{"$f":"IF(C67=\"C1\",$X$2,\"\")&IF((C67=\"C2\"),$Y$2,\"\")&IF((C67=\"C3\"),$Z$2,\"\")","v":"25"},{"$f":"IFERROR(P67*Q67,0)","v":0},{"$f":"B67","v":"C0C002"},"263"]
[6743,"B0C002","C3","2017-04-06","12:54:00","2017-04-06","13:45:00",null,null,null,5,3.5416666665696539E-2,"0,125","Non",0,0,"25",0,"B0C002",{"$f":"IF(C68=\"C1\",87,\"\")&IF(C68=\"C2\",123,\"\")&IF(C68=\"C3\",263,\"\")","v":"263"}]
[6744,"A002","C3","2017-04-06","12:56:00","2017-04-06","14:15:00",null,null,null,5,5.486111110803904E-2,"0,125","Non",0,0,"25",0,"A002","263"]
[6745,"A145","C2","2017-04-07","06:44:00","2017-05-29","08:30:00",null,null,null,6,52.073611111110949,"0,5","Oui",51.573611111110949,1237.7666666666628,"50",61888.333333333139,"A145","123"]
[6746,"A021","C2","2017-04-07","06:45:00","2017-04-10","09:45:00",null,null,null,6,3.125,"0,5","Oui",2.625,63,"50",3150,"A021","123"]
[6747,"A262","C2","2017-04-07","06:47:00","2017-04-10","09:15:00",null,null,null,6,3.1027777777781012,"0,5","Oui",2.6027777777781012,62.466666666674428,"50",3123.3333333337214,"A262","123"]
[6748,"A253","C2","2017-04-07","06:49:00","2017-04-10","08:45:00",null,null,null,6,3.0805555555562023,"0,5","Oui",2.5805555555562023,61.933333333348855,"50",3096.6666666674428,"A253","123"]
[6750,"A046","C3","2017-04-07","07:04:00","2017-04-10","09:00:00",null,null,null,6,3.0805555555562023,"2","Oui",1.0805555555562023,25.933333333348855,"25",648.33333333372138,"A046","263"]
[6751,"C216","C1","2017-04-07","10:43:00","2017-04-10","10:30:00",null,null,null,6,2.9909722222218988,"0,125","Oui",2.8659722222218988,68.783333333325572,"100",6878.3333333325572,"C216","87"]
[6795,"C203","C1","2017-04-24","14:30:00","2017-04-24","15:30:00",null,null,null,2,4.1666666671517305E-2,"0,0416666666666667","Non",4.8506060279507324E-12,1.1641454467081758E-10,"100",1.1641454467081758E-8,"C203","87"]
[6843,"E101","C3","2017-05-12","06:49:00","2017-05-12","10:00:00",null,null,null,6,0.132638888884685,"2","Oui",0,0,"25",0,"E101","263"]
[6872,"A016","C1","2017-05-16","06:51:00","2017-05-16","08:15:00",null,null,null,3,5.8333333334303461E-2,"0,125","Oui",0,0,"100",0,"A016","87"]
[6873,"A267","C2","2017-05-16","06:53:00","2017-05-16","08:45:00",null,null,null,3,7.7777777776645962E-2,"0,5","Oui",0,0,"50",0,"A267","123"]
["06874.R","A030","C1","2017-05-16","06:55:00","2017-05-18","10:00:00",null,null,null,3,2.1284722222189885,"0,125","Oui",2.0034722222189885,48.083333333255723,"100",4808.3333333255723,"A030","87"]
[6875,"A113","C3","2017-05-16","06:57:00","2017-05-16","09:30:00",null,null,null,3,0.10625000000436557,"2","Oui",0,0,"25",0,"A113","263"]
[6878,"A243","C2","2017-05-19","10:59:00","2017-05-19","11:15:00",null,null,null,6,1.1111111110949423E-2,"0,5","Oui",0,0,"50",0,"A243","123"]
["06898.R","A0C009","C3","2017-05-23","06:31:00","2017-05-23","08:30:00",null,null,null,3,8.2638888889050577E-2,"2","Oui",0,0,"25",0,"A0C009","263"]
[6899,"D008-B","C3","2017-05-23","07:06:00","2017-05-23","09:00:00",null,null,null,3,7.9166666670062114E-2,"2","Oui",0,0,"25",0,"D008-B","263"]
["06900.R","C204","C1","2017-05-23","07:07:00","2017-05-23","09:30:00",null,null,null,3,9.930555555911269E-2,"0,125","Oui",0,0,"100",0,"C204","87"]
[6901,"A076","C1","2017-05-23","07:11:00","2017-05-29","17:15:00",null,null,null,3,6.4194444444437977,"0,125","Oui",6.2944444444437977,151.06666666665114,"100",15106.666666665114,"A076","87"]
[6903,"A0C010","C3","2017-05-24","06:32:00","2017-05-26","09:00:00",null,null,null,4,2.1027777777781012,"2","Oui",0.10277777777810115,2.4666666666744277,"25",61.666666666860692,"A0C010","263"]
[6937,"C2C003","C3","2017-05-30","06:29:00","2017-05-30","09:00:00",null,null,null,3,0.10486111111094942,"2","Oui",0,0,"25",0,"C2C003","263"]
[6939,"B0C001","C3","2017-05-30","06:35:00","2017-05-30","08:30:00",null,null,null,3,7.9861111109494232E-2,"2","Oui",0,0,"25",0,"B0C001","263"]
[6940,"C130","C1","2017-05-30","15:34:00","2017-05-30","16:30:00",null,null,null,3,3.888888889196096E-2,"0,0416666666666667","Non",0,0,"100",0,"C130","87"]
[6942,"A046","C3","2017-05-31","10:03:00","2017-05-31","10:30:00",null,null,null,4,1.8750000002910383E-2,"0,125","Non",0,0,"25",0,"A046","263"]
[6944,"B026","C2","2017-06-01","11:11:00","2017-06-06","09:00:00",null,null,null,5,4.9090277777795563,"0,0833333333333333","Non",4.8256944444462233,115.81666666670935,"50",5790.8333333354676,"B026","123"]
[6946,"A127","C1","2017-06-02","15:13:00","2017-06-06","08:30:00",null,null,null,6,3.7201388888861402,"0,125","Oui",3.5951388888861402,86.283333333267365,"100",8628.3333333267365,"A127","87"]
["06947.R","C217","C1","2017-06-02","15:14:00","2017-06-16","12:15:00",null,null,null,6,13.875694444439432,"0,125","Oui",13.750694444439432,330.01666666654637,"100",33001.666666654637,"C217","87"]
[6948,"A113","C3","2017-06-02","15:16:00","2017-06-06","08:15:00",null,null,null,6,3.7076388888890506,"2","Oui",1.7076388888890506,40.983333333337214,"25",1024.5833333334303,"A113","263"]
[6949,"A259","C2","2017-06-02","15:17:00","2017-06-06","09:30:00",null,null,null,6,3.7590277777781012,"0,5","Oui",3.2590277777781012,78.216666666674428,"50",3910.8333333337214,"A259","123"]
[6950,"A257","C2","2017-06-02","15:19:00","2017-06-07","08:30:00",null,null,null,6,4.7159722222204437,"0,5","Oui",4.2159722222204437,101.18333333329065,"50",5059.1666666645324,"A257","123"]
[6951,"A230","C2","2017-06-02","15:20:00","2017-06-02","16:09:00",null,null,null,6,3.4027777779556345E-2,"0,5","Oui",0,0,"50",0,"A230","123"]
[6952,"A234","C2","2017-06-02","15:21:00","2017-06-06","16:19:00",null,null,null,6,4.0402777777781012,"0,5","Oui",3.5402777777781012,84.966666666674428,"50",4248.3333333337214,"A234","123"]
[6972,"A127","C1","2017-06-08","06:34:00","2017-06-09","08:09:00",null,null,null,5,1.0659722222262644,"0,125","Oui",0.94097222222626442,22.583333333430346,"100",2258.3333333430346,"A127","87"]
[6973,"A259","C2","2017-06-08","06:36:00","2017-06-08","08:30:00",null,null,null,5,7.9166666662786156E-2,"0,5","Oui",0,0,"50",0,"A259","123"]
[6974,"C1C007","C3","2017-06-08","06:38:00","2017-06-08","09:00:00",null,null,null,5,9.8611111112404615E-2,"2","Oui",0,0,"25",0,"C1C007","263"]
[6993,"A250","C2","2017-06-14","07:10:00","2017-06-14","08:11:00",null,null,null,4,4.2361111110949423E-2,"0,5","Oui",0,0,"50",0,"A250","123"]
[6994,"A075","C1","2017-06-14","07:12:00","2017-06-14","08:45:00",null,null,null,4,6.4583333332848269E-2,"0,125","Oui",0,0,"100",0,"A075","87"]
[6995,"A270","C2","2017-06-15","09:34:00","2017-06-15","10:10:00",null,null,null,5,2.5000000001455192E-2,"0,0833333333333333","Non",0,0,"50",0,"A270","123"]
[6996,"A090","C2","2017-06-15","09:37:00","2017-06-15","17:15:00",null,null,null,5,0.31805555555911269,"0,0833333333333333","Non",0.23472222222577938,5.6333333334187046,"50",281.66666667093523,"A090","123"]
[6997,"D006-A","C3","2017-06-15","10:35:00","2017-06-15","10:46:00",null,null,null,5,7.6388888919609599E-3,"0,125","Non",0,0,"25",0,"D006-A","263"]
[7008,"A226","C1","2017-06-19","06:22:00","2017-06-19","09:03:00",null,null,null,2,0.11180555555620231,"0,125","Oui",0,0,"100",0,"A226","87"]
[7009,"C118","C3","2017-06-19","06:26:00","2017-06-20","08:45:00",null,null,null,2,1.0965277777795563,"2","Oui",0,0,"25",0,"C118","263"]
[7010,"A062","C3","2017-06-19","07:12:00","2017-06-20","08:15:00",null,null,null,2,1.0437499999970896,"2","Oui",0,0,"25",0,"A062","263"]
[7011,"A087","C1","2017-06-19","07:13:00","2017-06-19","08:45:00",null,null,null,2,6.3888888893416151E-2,"0,125","Oui",0,0,"100",0,"A087","87"]
[7012,"A241","C2","2017-06-19","07:14:00","2017-06-19","08:00:00",null,null,null,2,3.1944444446708076E-2,"0,5","Oui",0,0,"50",0,"A241","123"]
["07022.R",null,"C1","2017-06-20","06:02:00","2017-07-13","09:10:00",null,null,null,3,23.130555555559113,"0,125","Oui",23.005555555559113,552.1333333334187,"100",55213.33333334187,0,"87"]
[7023,"A261","C2","2017-06-20","06:24:00","2017-06-20","09:45:00",null,null,null,3,0.13958333332993789,"0,5","Oui",0,0,"50",0,"A261","123"]
[7027,"A153","C2","2017-06-22","10:03:00","2017-06-22","10:45:00",null,null,null,5,2.9166666667151731E-2,"0,0833333333333333","Non",0,0,"50",0,"A153","123"]
[7028,"C015","C1","2017-06-22","17:03:00","2017-06-23","08:06:00",null,null,null,5,0.62708333333284827,"0,0416666666666667","Non",0.58541666666618153,14.049999999988357,"100",1404.9999999988356,"C015","87"]
[7037,"A111","C1","2017-06-28","06:23:00","2017-06-28","08:15:00",null,null,null,4,7.7777777776645962E-2,"0,125","Oui",0,0,"100",0,"A111","87"]
[7041,null,"C3","2017-06-28","10:01:00","2017-06-29","16:30:00",null,null,null,4,1.2701388888890506,"0,125","Non",1.1451388888890506,27.483333333337214,"25",687.08333333343035,0,"263"]
[7042,"C244","C3","2017-06-28","10:02:00","2017-06-28","12:15:00",null,null,null,4,9.2361111106583849E-2,"0,125","Non",0,0,"25",0,"C244","263"]
[7043,"A234","C2","2017-06-28","10:04:00","2017-06-28","10:45:00",null,null,null,4,2.8472222220443655E-2,"0,0833333333333333","Non",0,0,"50",0,"A234","123"]
[7044,"A154","C2","2017-06-28","10:05:00","2017-06-28","11:51:00",null,null,null,4,7.3611111110949423E-2,"0,0833333333333333","Non",0,0,"50",0,"A154","123"]
[7045,"A230","C2","2017-06-28","10:07:00","2017-06-28","11:00:00",null,null,null,4,3.680555555911269E-2,"0,0833333333333333","Non",0,0,"50",0,"A230","123"]
[7046,"A2C016","C3","2017-06-28","10:10:00","2017-06-28","11:15:00",null,null,null,4,4.5138888890505768E-2,"0,125","Non",0,0,"25",0,"A2C016","263"]
[7047,"A261","C2","2017-06-28","10:11:00","2017-06-28","10:30:00",null,null,null,4,1.3194444443797693E-2,"0,0833333333333333","Non",0,0,"50",0,"A261","123"]
[7048,"A164","C1","2017-06-28","10:13:00","2017-06-28","11:36:00",null,null,null,4,5.7638888887595385E-2,"0,0416666666666667","Non",1.5972222220928686E-2,0.38333333330228847,"100",38.333333330228847,"A164","87"]
[7049,"A263","C2","2017-06-28","10:14:00","2017-06-28","11:36:00",null,null,null,4,5.694444444088731E-2,"0,0833333333333333","Non",0,0,"50",0,"A263","123"]
[7051,"B013","C2","2017-06-28","10:19:00","2017-06-28","11:21:00",null,null,null,4,4.3055555557657499E-2,"0,0833333333333333","Non",0,0,"50",0,"B013","123"]
[7052,"B0C005","C3","2017-06-28","10:41:00","2017-07-05","09:00:00",null,null,null,4,6.929861111108039,"0,125","Non",6.804861111108039,163.31666666659294,"25",4082.9166666648234,"B0C005","263"]
[7068,"A150","C1","2017-06-29","06:49:00","2017-06-29","08:15:00",null,null,null,5,5.9722222220443655E-2,"0,125","Oui",0,0,"100",0,"A150","87"]
[7069,"A0C004","C3","2017-06-30","15:35:00","2017-09-07","09:00:00",null,null,null,6,68.725694444445253,"2","Oui",66.725694444445253,1601.4166666666861,"25",40035.416666667152,"A0C004","263"]
[7070,"B218","C1","2017-06-30","15:41:00","2017-08-03","10:30:00",null,null,null,{"$f":"WEEKDAY(D131)","v":6},{"$f":"IF(((F131+G131)-(D131+E131))>0,(F131+G131)-(D131+E131),0)","v":33.784027777779556},{"$f":"IF(AND(N131=\"Non\",C131=\"C1\"),$AA$2,\"\")&IF(AND(N131=\"Non\",C131=\"C2\"),$AC$2,\"\")& IF(AND(N131=\"Non\",C131=\"C3\"),$AE$2,\"\")&IF(AND(N131=\"Oui\",C131=\"C1\"),$AB$2,\"\")&IF(AND(N131=\"Oui\",C131=\"C2\"),$AD$2,\"\")&IF(AND(N131=\"Oui\",C131=\"C3\"),$AF$2,\"\")","v":"0,125"},{"$f":"IF(AND(E131<$W$2,E131>$V$2,K131<=5),\"Non\",\"Oui\")","v":"Oui"},{"$f":"IF((L131-M131)>0,L131-M131,0)","v":33.659027777779556},{"$f":"O131*24","v":807.81666666670935},{"$f":"IF(C131=\"C1\",$X$2,\"\")&IF((C131=\"C2\"),$Y$2,\"\")&IF((C131=\"C3\"),$Z$2,\"\")","v":"100"},{"$f":"IFERROR(P131*Q131,0)","v":80781.666666670935},{"$f":"B131","v":"B218"},"87"]
["07071.R",null,"C1","2017-07-02","00:33:00","2017-07-13","09:00:00",null,null,null,1,11.352083333331393,"0,125","Oui",11.227083333331393,269.44999999995343,"100",26944.999999995343,0,{"$f":"IF(C132=\"C1\",87,\"\")&IF(C132=\"C2\",123,\"\")&IF(C132=\"C3\",263,\"\")","v":"87"}]
[7098,"A111","C1","2017-07-06","06:23:00","2017-07-06",null,null,null,null,5,0,"0,125","Oui",0,0,"100",0,"A111","87"]
[7101,"C121","C1","2017-07-06","14:17:00","2017-07-06","15:15:00",null,null,null,5,4.0277777778101154E-2,"0,0416666666666667","Non",0,0,"100",0,"C121","87"]
[7109,null,"C2","2017-07-11","18:36:00","2017-07-13","08:00:00",null,null,null,3,1.5583333333343035,"0,5","Oui",1.0583333333343035,25.400000000023283,"50",1270.0000000011642,0,"123"]
[7111,null,"C1","2017-07-12","05:57:00","2017-07-13","08:00:00",null,null,null,4,1.0854166666686069,"0,125","Oui",0.96041666666860692,23.050000000046566,"100",2305.0000000046566,0,"87"]
[7118,"A010","C3","2017-07-13","06:37:00","2017-07-13","08:15:00",null,null,null,5,6.805555555911269E-2,"2","Oui",0,0,"25",0,"A010","263"]
[7253,"C235","C1","2017-09-01","10:29:00","2017-09-07","09:30:00",null,null,null,6,5.9590277777824667,"0,125","Oui",5.8340277777824667,140.0166666667792,"100",14001.66666667792,"C235","87"]
[7254,"C248","C1","2017-09-01","10:30:00","2017-09-01","11:45:00",null,null,null,6,5.2083333335758653E-2,"0,125","Oui",0,0,"100",0,"C248","87"]
[7255,"C103","C1","2017-09-01","10:31:00","2017-09-01","11:00:00",null,null,null,6,2.0138888889050577E-2,"0,125","Oui",0,0,"100",0,"C103","87"]
[7256,"C114","C1","2017-09-01","10:32:00","2017-09-07","10:00:00",null,null,null,6,5.9777777777781012,"0,125","Oui",5.8527777777781012,140.46666666667443,"100",14046.666666667443,"C114","87"]
[7273,"C230","C1","2017-09-05","10:58:00","2017-09-05","11:30:00",null,null,null,3,2.2222222221898846E-2,"0,0416666666666667","Non",0,0,"100",0,"C230","87"]
[7274,"C229","C1","2017-09-05","10:59:00","2017-09-05","11:45:00",null,null,null,3,3.1944444446708076E-2,"0,0416666666666667","Non",0,0,"100",0,"C229","87"]
[7281,"E001","C3","2017-09-08","08:58:00","2017-09-08","09:25:00",null,null,null,6,1.8749999995634425E-2,"2","Oui",0,0,"25",0,"E001","263"]
[7282,"C230","C1","2017-09-08","08:59:00","2017-09-08","00:00:00",null,null,null,6,0,"0,125","Oui",0,0,"100",0,"C230","87"]
[7296,"D008-D","C3","2017-09-12","10:26:00","2017-09-12","10:45:00",null,null,null,3,1.3194444443797693E-2,"0,125","Non",0,0,"25",0,"D008-D","263"]
[7303,"D0C002","C3","2017-09-13","06:47:00","2017-10-18","14:00:00",null,null,null,4,35.300694444449618,"2","Oui",33.300694444449618,799.21666666679084,"25",19980.416666669771,"D0C002","263"]
[7311,"A085","C3","2017-09-15","14:28:00","2017-09-20",null,null,null,null,6,4.3972222222218988,"2","Oui",2.3972222222218988,57.533333333325572,"25",1438.3333333331393,"A085","263"]
[7312,"A030","C1","2017-09-15","14:30:00","2017-09-18","08:15:00",null,null,null,6,2.7395833333357587,"0,125","Oui",2.6145833333357587,62.750000000058208,"100",6275.0000000058208,"A030","87"]
[7313,"A236","C2","2017-09-15","14:41:00","2017-09-18","08:30:00",null,null,null,6,2.742361111108039,"0,5","Oui",2.242361111108039,53.816666666592937,"50",2690.8333333296468,"A236","123"]
[7324,null,"C3","2017-09-18","07:03:00","2017-09-18","00:00:00",null,null,null,2,0,"2","Oui",0,0,"25",0,0,"263"]
[7325,"A221","C1","2017-09-18","10:08:00","2017-09-18","10:30:00",null,null,null,2,1.5277777776645962E-2,"0,0416666666666667","Non",0,0,"100",0,"A221","87"]
[7327,"C205","C1","2017-09-18","15:15:00","2017-09-18","16:45:00",null,null,null,2,6.25E-2,"0,0416666666666667","Non",2.0833333333333301E-2,0.49999999999999922,"100",49.999999999999922,"C205","87"]
[7331,"A143","C1","2017-09-19","07:37:00","2017-09-20",null,null,null,null,3,0.68263888888759539,"0,125","Oui",0.55763888888759539,13.383333333302289,"100",1338.3333333302289,"A143","87"]
[7333,"C213","C1","2017-09-19","16:20:00","2017-09-20","08:15:00",null,null,null,3,0.66319444444525288,"0,0416666666666667","Non",0.62152777777858614,14.916666666686067,"100",1491.6666666686067,"C213","87"]
[7334,"C233","C1","2017-09-19","16:21:00","2017-11-21","09:00:00",null,null,null,3,62.693749999998545,"0,0416666666666667","Non",62.652083333331881,1503.6499999999651,"100",150364.99999999651,"C233","87"]
[7345,"A244","C2","2017-09-20","07:21:00","2017-09-20","08:15:00",null,null,null,4,3.7499999998544808E-2,"0,5","Oui",0,0,"50",0,"A244","123"]
[7346,"A066","C3","2017-09-20","07:23:00","2017-09-20",null,null,null,null,4,0,"2","Oui",0,0,"25",0,"A066","263"]
[7349,"C211","C2","2017-09-21","14:03:00","2017-09-21","14:55:00",null,null,null,5,3.6111111112404615E-2,"0,0833333333333333","Non",0,0,"50",0,"C211","123"]
[7350,"C213","C1","2017-09-21","14:05:00","2017-09-21","15:10:00",null,null,null,5,4.5138888890505768E-2,"0,0416666666666667","Non",3.4722222238390693E-3,8.3333333372137663E-2,"100",8.3333333372137659,"C213","87"]
[7352,"A262","C2","2017-09-22","06:30:00","2017-09-22","08:45:00",null,null,null,6,9.375E-2,"0,5","Oui",0,0,"50",0,"A262","123"]
[7362,null,"C2","2017-09-24","18:26:00","2017-09-25","09:50:00",null,null,null,1,0.64166666666278616,"0,5","Oui",0.14166666666278616,3.3999999999068677,"50",169.99999999534339,0,"123"]
[7363,"B1C004","C1","2017-09-25","07:39:00","2017-09-25","08:11:00",null,null,null,2,2.2222222221898846E-2,"0,125","Oui",0,0,"100",0,"B1C004","87"]
[7364,"B1C004","C3","2017-09-25","07:41:00","2017-11-22","09:15:00",null,null,null,2,58.06527777777228,"2","Oui",56.06527777777228,1345.5666666665347,"25",33639.166666663368,"B1C004","263"]
[7365,"A256","C2","2017-09-26","14:12:00","2017-09-27",null,null,null,null,3,0.40833333333284827,"0,0833333333333333","Non",0.32499999999951495,7.7999999999883585,"50",389.99999999941792,"A256","123"]
[7367,"A256","C2","2017-09-27","06:24:00","2017-09-27","13:30:00",null,null,null,4,0.29583333332993789,"0,5","Oui",0,0,"50",0,"A256","123"]
["07368.1","A000","C2","2017-09-27","06:29:00","2017-11-15","09:00:00",null,null,null,4,49.104861111110949,"0,5","Oui",48.604861111110949,1166.5166666666628,"50",58325.833333333139,"A000","123"]
[7384,"A228","C2","2017-09-28","06:25:00","2017-10-04","09:00:00",null,null,null,5,6.1076388888905058,"0,5","Oui",5.6076388888905058,134.58333333337214,"50",6729.1666666686069,"A228","123"]
[7385,"A267","C2","2017-09-28","06:26:00","2017-10-04","08:45:00",null,null,null,5,6.0965277777795563,"0,5","Oui",5.5965277777795563,134.31666666670935,"50",6715.8333333354676,"A267","123"]
[7386,"A270","C2","2017-09-28","06:27:00","2017-10-05","09:00:00",null,null,null,5,7.1062499999970896,"0,5","Oui",6.6062499999970896,158.54999999993015,"50",7927.4999999965075,"A270","123"]
[7387,"A223","C1","2017-09-28","06:28:00","2017-10-04","08:30:00",null,null,null,5,6.0847222222218988,"0,125","Oui",5.9597222222218988,143.03333333332557,"100",14303.333333332557,"A223","87"]
[7388,"A222","C1","2017-09-28","06:29:00","2017-10-03","16:15:00",null,null,null,5,5.4069444444467081,"0,125","Oui",5.2819444444467081,126.76666666672099,"100",12676.666666672099,"A222","87"]
[7389,"A201","C2","2017-09-28","06:30:00","2017-10-04","08:15:00",null,null,null,5,6.0729166666642413,"0,5","Oui",5.5729166666642413,133.74999999994179,"50",6687.4999999970896,"A201","123"]
[7391,"A0C014","C3","2017-09-28","15:06:00","2017-09-28","15:50:00",null,null,null,5,3.0555555553291924E-2,"0,125","Non",0,0,"25",0,"A0C014","263"]
[7402,"C225","C1","2017-10-02","06:28:00","2017-10-02","08:30:00",null,null,null,2,8.4722222221898846E-2,"0,125","Oui",0,0,"100",0,"C225","87"]
[7403,"A205","C1","2017-10-02","06:29:00","2017-10-02","15:30:00",null,null,null,2,0.37569444444670808,"0,125","Oui",0.25069444444670808,6.0166666667209938,"100",601.66666667209938,"A205","87"]
[7404,"A207","C1","2017-10-02","06:30:00","2017-10-02","16:00:00",null,null,null,2,0.39583333332848269,"0,125","Oui",0.27083333332848269,6.4999999998835847,"100",649.99999998835847,"A207","87"]
[7405,"C011","C1","2017-10-02","06:47:00","2017-10-02","09:00:00",null,null,null,2,9.2361111113859806E-2,"0,125","Oui",0,0,"100",0,"C011","87"]
[7412,"B201","C1","2017-10-04","06:21:00","2017-10-24","11:30:00",null,null,null,4,20.214583333334303,"0,125","Oui",20.089583333334303,482.15000000002328,"100",48215.000000002328,"B201","87"]
[7414,"C136","C3","2017-10-04","10:37:00","2017-10-04","09:45:00",null,null,null,4,0,"0,125","Non",0,0,"25",0,"C136","263"]
[7417,null,"C3","2017-10-05","06:47:00","2017-10-05","08:30:00",null,null,null,5,7.1527777778101154E-2,"2","Oui",0,0,"25",0,{"$f":"B181","v":0},"263"]
[7442,"A043-2","C3","2017-10-12","06:34:00","2017-10-18","15:00:00",null,null,null,5,6.351388888891961,"2","Oui",4.351388888891961,104.43333333340706,"25",2610.8333333351766,"A043-2","263"]
[7443,"B206","C1","2017-10-13","06:33:00","2017-10-16","08:15:00",null,null,null,6,3.0708333333313931,"0,125","Oui",2.9458333333313931,70.699999999953434,"100",7069.9999999953434,"B206","87"]
[7465,"A263","C2","2017-10-16","08:43:00","2017-10-16","11:15:00",null,null,null,2,0.1055555555576575,"0,0833333333333333","Non",2.2222222224324198E-2,0.53333333338378075,"50",26.666666669189038,"A263","123"]
[7466,"C130","C1","2017-10-16","08:48:00","2017-10-16","11:15:00",null,null,null,2,0.10208333333139308,"0,0416666666666667","Non",6.0416666664726379E-2,1.449999999953433,"100",144.9999999953433,"C130","87"]
[7475,"C233","C1","2017-10-19","06:32:00","2017-11-09","00:00:00",null,null,null,5,20.727777777778101,"0,125","Oui",20.602777777778101,494.46666666667443,"100",49446.666666667443,"C233","87"]
[7476,"A050-1","C1","2017-10-19","09:31:00","2017-10-19","14:00:00",null,null,null,5,0.18680555556056788,"0,0416666666666667","Non",0.1451388888939012,3.4833333334536287,"100",348.33333334536286,"A050-1","87"]
[7489,"D008-D","C3","2017-10-25","09:28:00","2017-10-25","10:05:00",null,null,null,4,2.5694444448163267E-2,"0,125","Non",0,0,"25",0,"D008-D","263"]
[7490,"A000","C2","2017-10-25","09:51:00","2017-10-25","10:17:00",null,null,null,4,1.8055555556202307E-2,"0,0833333333333333","Non",0,0,"50",0,"A000","123"]
[7533,"E008","C3","2017-11-06","15:15:00","2017-11-13","10:00:00",null,null,null,2,6.78125,"0,125","Non",6.65625,159.75,"25",3993.75,"E008","263"]
[7534,"C238","C1","2017-11-06","15:18:00","2017-11-06","00:00:00",null,null,null,2,0,"0,0416666666666667","Non",0,0,"100",0,"C238","87"]
[7536,"A087","C1","2017-11-09","06:37:00","2017-11-15","09:15:00",null,null,null,5,6.109722222223354,"0,125","Oui",5.984722222223354,143.6333333333605,"100",14363.33333333605,"A087","87"]
[7537,"A055","C2","2017-11-09","06:40:00","2017-11-21","09:30:00",null,null,null,5,12.118055555554747,"0,5","Oui",11.618055555554747,278.83333333331393,"50",13941.666666665697,"A055","123"]
[7540,"D008-B","C3","2017-11-09","10:53:00","2017-11-09","12:15:00",null,null,null,5,5.694444444088731E-2,"0,125","Non",0,0,"25",0,"D008-B","263"]
[7561,"A143","C1","2017-11-16","14:49:00","2017-11-21","09:00:00",null,null,null,{"$f":"WEEKDAY(D195)","v":5},{"$f":"IF(((F195+G195)-(D195+E195))>0,(F195+G195)-(D195+E195),0)","v":4.757638888891961},{"$f":"IF(AND(N195=\"Non\",C195=\"C1\"),$AA$2,\"\")&IF(AND(N195=\"Non\",C195=\"C2\"),$AC$2,\"\")& IF(AND(N195=\"Non\",C195=\"C3\"),$AE$2,\"\")&IF(AND(N195=\"Oui\",C195=\"C1\"),$AB$2,\"\")&IF(AND(N195=\"Oui\",C195=\"C2\"),$AD$2,\"\")&IF(AND(N195=\"Oui\",C195=\"C3\"),$AF$2,\"\")","v":"0,0416666666666667"},{"$f":"IF(AND(E195<$W$2,E195>$V$2,K195<=5),\"Non\",\"Oui\")","v":"Non"},{"$f":"IF((L195-M195)>0,L195-M195,0)","v":4.715972222225294},{"$f":"O195*24","v":113.18333333340706},{"$f":"IF(C195=\"C1\",$X$2,\"\")&IF((C195=\"C2\"),$Y$2,\"\")&IF((C195=\"C3\"),$Z$2,\"\")","v":"100"},{"$f":"IFERROR(P195*Q195,0)","v":11318.333333340706},{"$f":"B195","v":"A143"},"87"]
[7562,"B010-2","C1","2017-11-16","14:50:00","2017-11-22","10:00:00",null,null,null,5,5.7986111111094942,"0,0416666666666667","Non",5.7569444444428273,138.16666666662786,"100",13816.666666662786,"B010-2",{"$f":"IF(C196=\"C1\",87,\"\")&IF(C196=\"C2\",123,\"\")&IF(C196=\"C3\",263,\"\")","v":"87"}]
[7563,"D007-A","C1","2017-11-16","15:50:00","2017-11-22","08:30:00",null,null,null,5,5.6944444444452529,"0,0416666666666667","Non",5.6527777777785859,135.66666666668607,"100",13566.666666668607,"D007-A","87"]

{"sheet":"Calc péna Maint Préventive","index":3,"n_rows":551,"n_cols":8,"rows_kept":551,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["…",null,null,null,null,"Nombre de semaine de retard","Pénalité","Pénalités Total"]
["N°DI","Date de début prévue","Date de fin prévisionnelle","Date de fin d'intervetion",null,{"$f":"IF((D2-C2)>0,(D2-C2)/7,0)","v":{"$error":"#VALUE!"}},100,{"$f":"SUM(F3:F64273)*G2","v":35642.85714285713}]
[4875,"2016-12-29","2017-01-02","2017-01-03",null,{"$f":"IF((D3-C3)>0,(D3-C3)/7,0)","v":0.14285714285714285}]
[4876,"2016-12-29","2017-01-02","2017-01-03",null,0.14285714285714285]
[4877,"2016-12-29","2017-01-02","2017-01-03",null,0.14285714285714285]
[4878,"2016-12-29","2017-01-02","2017-01-03",null,0.14285714285714285]
[4880,"2016-12-30","2017-01-03","2017-01-04",null,0.14285714285714285]
[4881,"2016-12-30","2017-01-03","2017-01-03",null,0]
[4882,"2016-12-30","2017-01-03","2017-01-03",null,0]
[4883,"2016-12-30","2017-01-03","2017-01-04",null,0.14285714285714285]
[4884,"2016-12-30","2017-01-03","2017-01-04",null,0.14285714285714285]
[4885,"2016-12-30","2017-01-03","2017-01-04",null,0.14285714285714285]
[4886,"2016-12-30","2017-01-03","2017-01-04",null,0.14285714285714285]
[4887,"2016-12-30","2017-01-03","2017-01-04",null,0.14285714285714285]
[4888,"2016-12-30","2017-01-03","2017-01-03",null,0]
[4890,"2017-01-02","2017-01-06","2017-01-06",null,0]
[4893,"2017-01-02","2017-01-06","2016-12-29",null,0]
[4894,"2017-01-02","2017-01-06","2017-01-05",null,0]
[4895,"2017-01-02","2017-01-06","2017-01-06",null,0]
[4896,"2017-01-02","2017-01-06","2017-01-05",null,0]
[4897,"2017-01-02","2017-01-06","2017-01-05",null,0]
[4898,"2017-01-04","2017-01-08","2017-01-02",null,0]
[4903,"2017-01-05","2017-01-09","2017-01-06",null,0]
[4905,"2017-01-06","2017-01-10","2017-01-09",null,0]
[4906,"2017-01-06","2017-01-10","2017-01-10",null,0]
[4907,"2017-01-06","2017-01-10","2017-01-10",null,0]
[4908,"2017-01-06","2017-01-10","2017-01-10",null,0]
[4909,"2017-01-06","2017-01-10","2017-01-10",null,0]
[4910,"2017-01-06","2017-01-10","2017-01-10",null,0]
[4911,"2017-01-06","2017-01-10","2017-01-10",null,0]
[4927,"2017-01-09","2017-01-13","2017-01-11",null,0]
[4932,"2017-01-09","2017-01-13","2017-01-09",null,0]
[4933,"2017-01-09","2017-01-13","2017-01-11",null,0]
[4934,"2017-01-09","2017-01-13","2017-01-11",null,0]
[4935,"2017-01-09","2017-01-13","2017-01-12",null,0]
[4936,"2017-01-09","2017-01-13","2017-01-12",null,0]
[4962,"2017-01-13","2017-01-17","2017-01-16",null,0]
[4963,"2017-01-13","2017-01-17","2017-01-10",null,0]
[4964,"2017-01-13","2017-01-17","2017-01-13",null,0]
[4965,"2017-01-13","2017-01-17","2017-01-13",null,0]
[4980,"2017-01-16","2017-01-20","2017-01-16",null,0]
[4987,"2017-01-16","2017-01-20","2017-01-16",null,0]
[4988,"2017-01-16","2017-01-20","2017-01-17",null,0]
[4989,"2017-01-16","2017-01-20","2017-01-17",null,0]
[4990,"2017-01-16","2017-01-20","2017-01-19",null,0]
[4991,"2017-01-16","2017-01-20","2017-01-13",null,0]
[5011,"2017-01-20","2017-01-24","2017-01-13",null,0]
[5012,"2017-01-20","2017-01-24","2017-01-20",null,0]
[5013,"2017-01-20","2017-01-24","2017-01-20",null,0]
[5014,"2017-01-20","2017-01-24","2017-01-20",null,0]
[5015,"2017-01-20","2017-01-24","2017-01-20",null,0]
[5037,"2017-01-23","2017-01-27","2017-01-23",null,0]
[5040,"2017-01-23","2017-01-27","2017-01-27",null,0]
[5041,"2017-01-23","2017-01-27","2017-01-27",null,0]
[5042,"2017-01-23","2017-01-27","2017-01-30",null,0.42857142857142855]
[5043,"2017-01-23","2017-01-27","2017-01-18",null,0]
[5044,"2017-01-23","2017-01-27","2017-01-24",null,0]
[5046,"2017-01-26","2017-01-30","2017-01-24",null,0]
[5048,"2017-01-27","2017-01-31","2017-01-31",null,0]
[5050,"2017-01-30","2017-02-03","2017-02-02",null,0]
[5053,"2017-01-30","2017-02-03","2017-01-31",null,0]
[5054,"2017-01-30","2017-02-03","2017-01-31",null,0]
["05055.R","2017-01-30","2017-02-03","2017-01-31",null,0]
[5056,"2017-01-30","2017-02-03","2017-02-08",null,0.7142857142857143]
[5057,"2017-01-30","2017-02-03","2017-02-01",null,0]
[5058,"2017-01-30","2017-02-03","2017-01-31",null,0]
[5059,"2017-01-30","2017-02-03","2017-02-02",null,{"$f":"IF((D67-C67)>0,(D67-C67)/7,0)","v":0}]
[5061,"2017-01-30","2017-02-03","2017-02-03",null,0]
[5062,"2017-01-30","2017-02-03","2017-02-03",null,0]
[5063,"2017-01-30","2017-02-03","2017-02-03",null,0]
[5064,"2017-01-30","2017-02-03","2017-02-03",null,0]
[5065,"2017-01-30","2017-02-03","2017-02-03",null,0]
[5066,"2017-01-30","2017-02-03","2017-02-01",null,0]
[5077,"2017-02-06","2017-02-10","2017-02-06",null,0]
[5079,"2017-02-06","2017-02-10","2017-02-07",null,0]
[5080,"2017-02-06","2017-02-10","2017-02-07",null,0]
[5081,"2017-02-06","2017-02-10","2017-02-07",null,0]
[5082,"2017-02-06","2017-02-10","2017-02-09",null,0]
[5083,"2017-02-06","2017-02-10","2017-02-09",null,0]
[5085,"2017-02-06","2017-02-10","2017-02-09",null,0]
[5086,"2017-02-06","2017-02-10","2017-02-14",null,0.5714285714285714]
[5087,"2017-02-06","2017-02-10","2017-02-08",null,0]
[5089,"2017-02-06","2017-02-10","2017-02-06",null,0]
[5090,"2017-02-06","2017-02-10","2017-02-01",null,0]
[5095,"2017-02-06","2017-02-10","2017-02-08",null,0]
[5096,"2017-02-06","2017-02-10","2017-02-06",null,0]
[5107,"2017-02-13","2017-02-17","2017-02-13",null,0]
["05110.R","2017-02-13","2017-02-17","2017-02-15",null,0]
[5111,"2017-02-13","2017-02-17","2017-02-15",null,0]
[5112,"2017-02-13","2017-02-17","2017-02-15",null,0]
[5113,"2017-02-13","2017-02-17","2017-02-17",null,0]
[5114,"2017-02-13","2017-02-17","2017-02-16",null,0]
[5115,"2017-02-13","2017-02-17","2017-02-13",null,0]
[5122,"2017-02-20","2017-02-24","2017-02-17",null,0]
[5125,"2017-02-20","2017-02-24","2017-02-16",null,0]
[5126,"2017-02-20","2017-02-24","2017-02-16",null,0]
[5127,"2017-02-20","2017-02-24","2017-02-16",null,0]
[5128,"2017-02-20","2017-02-24","2017-02-15",null,0]
[5129,"2017-02-20","2017-02-24","2017-03-02",null,0.8571428571428571]
[5131,"2017-02-20","2017-02-24","2017-02-17",null,0]
[5132,"2017-02-20","2017-02-24","2017-02-27",null,0.42857142857142855]
[5133,"2017-02-20","2017-02-24","2017-02-28",null,0.5714285714285714]
[5134,"2017-02-20","2017-02-24","2017-02-28",null,0.5714285714285714]
[5135,"2017-02-20","2017-02-24","2017-02-27",null,0.42857142857142855]
[5136,"2017-02-20","2017-02-24","2017-02-27",null,0.42857142857142855]
[5140,"2017-02-20","2017-02-24","2017-02-13",null,0]
[5166,"2017-02-27","2017-03-03","2017-03-01",null,0]
[5169,"2017-02-27","2017-03-03","2017-04-03",null,4.4285714285714288]
[5170,"2017-02-27","2017-03-03","2017-04-03",null,4.4285714285714288]
[5171,"2017-02-27","2017-03-03","2017-04-03",null,4.4285714285714288]
[5172,"2017-02-27","2017-03-03","2017-04-03",null,4.4285714285714288]
[5174,"2017-02-27","2017-03-03","2017-03-09",null,0.8571428571428571]
[5175,"2017-02-27","2017-03-03","2017-03-09",null,0.8571428571428571]
[5176,"2017-02-27","2017-03-03","2017-03-06",null,0.42857142857142855]
[5177,"2017-02-27","2017-03-03","2017-03-06",null,0.42857142857142855]
[5178,"2017-02-27","2017-03-03","2017-03-06",null,0.42857142857142855]
[5179,"2017-02-27","2017-03-03","2017-03-10",null,1]
[5180,"2017-02-27","2017-03-03","2017-03-13",null,1.4285714285714286]
[5181,"2017-02-27","2017-03-03","2017-03-14",null,1.5714285714285714]
[5183,"2017-02-27","2017-03-03","2017-03-07",null,0.5714285714285714]
[5184,"2017-02-27","2017-03-03","2017-02-22",null,0]
[5185,"2017-02-28","2017-03-04","2017-03-02",null,0]
[5186,"2017-02-28","2017-03-04","2017-03-13",null,1.2857142857142858]
[5187,"2017-02-28","2017-03-04","2017-03-13",null,1.2857142857142858]
[5188,"2017-02-28","2017-03-04","2017-03-13",null,1.2857142857142858]
[5189,"2017-02-28","2017-03-04","2017-03-13",null,1.2857142857142858]
[5190,"2017-02-28","2017-03-04","2017-03-13",null,1.2857142857142858]
[5191,"2017-02-28","2017-03-04","2017-03-13",null,1.2857142857142858]
[5192,"2017-02-28","2017-03-04","2017-03-14",null,1.4285714285714286]
[5202,"2017-03-06","2017-03-10","2017-03-07",null,0]
[5205,"2017-03-06","2017-03-10","2017-04-28",null,{"$f":"IF((D131-C131)>0,(D131-C131)/7,0)","v":7}]
[5206,"2017-03-06","2017-03-10","2017-03-08",null,0]
[5207,"2017-03-06","2017-03-10","2017-03-01",null,0]
[5209,"2017-03-06","2017-03-10","2017-03-02",null,0]
[5210,"2017-03-06","2017-03-10","2017-03-03",null,0]
[5211,"2017-03-06","2017-03-10","2017-03-03",null,0]
[5212,"2017-03-06","2017-03-10","2017-03-03",null,0]
[5213,"2017-03-06","2017-03-10","2017-03-03",null,0]
[5214,"2017-03-06","2017-03-10","2017-03-06",null,0]
[5259,"2017-03-13","2017-03-17","2017-03-15",null,0]
[5265,"2017-03-13","2017-03-17","2017-03-15",null,0]
[5266,"2017-03-13","2017-03-17","2017-03-21",null,0.5714285714285714]
[5268,"2017-03-13","2017-03-17","2017-03-07",null,0]
[5269,"2017-03-13","2017-03-17","2017-03-07",null,0]
[5271,"2017-03-13","2017-03-17","2017-03-08",null,0]
[5282,"2017-03-20","2017-03-24","2017-03-22",null,0]
[5284,"2017-03-20","2017-03-24","2017-03-24",null,0]
["05285.R","2017-03-20","2017-03-24","2017-03-09",null,0]
[5286,"2017-03-20","2017-03-24","2017-03-20",null,0]
[5289,"2017-03-20","2017-03-24","2017-03-28",null,0.5714285714285714]
[5294,"2017-03-20","2017-03-24","2017-03-08",null,0]
[5295,"2017-03-20","2017-03-24","2017-03-08",null,0]
[5296,"2017-03-20","2017-03-24","2017-03-09",null,0]
[5297,"2017-03-20","2017-03-24","2017-03-09",null,0]
[5317,"2017-03-27","2017-03-31","2017-03-27",null,0]
[5321,"2017-03-27","2017-03-31","2017-03-23",null,0]
[5324,"2017-03-27","2017-03-31","2017-03-30",null,0]
[5325,"2017-03-27","2017-03-31","2017-04-11",null,1.5714285714285714]
[5327,"2017-03-29","2017-04-02","2017-04-12",null,1.4285714285714286]
[5328,"2017-03-29","2017-04-02","2017-04-12",null,1.4285714285714286]
[5329,"2017-03-29","2017-04-02","2017-04-12",null,1.4285714285714286]
[5330,"2017-03-29","2017-04-02","2017-04-03",null,0.14285714285714285]
[5333,"2017-03-30","2017-04-03","2017-04-03",null,0]
[5334,"2017-03-30","2017-04-03","2017-04-12",null,1.2857142857142858]
[5335,"2017-03-30","2017-04-03","2017-04-12",null,1.2857142857142858]
[5336,"2017-03-30","2017-04-03","2017-04-04",null,0.14285714285714285]
[5337,"2017-03-30","2017-04-03","2017-04-04",null,0.14285714285714285]
[5338,"2017-03-30","2017-04-03","2017-04-04",null,0.14285714285714285]
[5339,"2017-03-30","2017-04-03","2017-04-10",null,1]
[5340,"2017-03-30","2017-04-03","2017-04-10",null,1]
[5341,"2017-03-30","2017-04-03","2017-03-31",null,0]
[5350,"2017-04-03","2017-04-07","2017-04-04",null,0]
[5354,"2017-04-03","2017-04-07","2017-04-05",null,0]
[5355,"2017-04-04","2017-04-08","2017-04-04",null,0]
[5360,"2017-04-05","2017-04-09","2017-04-10",null,0.14285714285714285]
[5362,"2017-04-06","2017-04-10","2017-04-25",null,2.1428571428571428]
[5363,"2017-04-06","2017-04-10","2017-04-12",null,0.2857142857142857]
[5364,"2017-04-06","2017-04-10","2017-04-12",null,0.2857142857142857]
[5365,"2017-04-06","2017-04-10","2017-04-12",null,0.2857142857142857]
[5366,"2017-04-06","2017-04-10","2017-04-24",null,2]
[5367,"2017-04-06","2017-04-10","2017-04-24",null,2]
[5368,"2017-04-06","2017-04-10","2017-04-25",null,2.1428571428571428]
[5371,"2017-04-10","2017-04-14","2017-04-10",null,0]
[5376,"2017-04-10","2017-04-14","2017-04-25",null,1.5714285714285714]
[5377,"2017-04-10","2017-04-14","2017-04-11",null,0]
[5378,"2017-04-10","2017-04-14","2017-04-26",null,1.7142857142857142]
[5379,"2017-04-10","2017-04-14","2017-05-09",null,3.5714285714285716]
[5380,"2017-04-10","2017-04-14","2017-05-10",null,3.7142857142857144]
[5381,"2017-04-10","2017-04-14","2017-05-10",null,3.7142857142857144]
[5382,"2017-04-10","2017-04-14","2017-05-10",null,3.7142857142857144]
[5385,"2017-04-13","2017-04-17","2017-04-28",null,1.5714285714285714]
[5386,"2017-04-13","2017-04-17","2017-04-24",null,1]
[5387,"2017-04-13","2017-04-17","2017-04-24",null,1]
[5388,"2017-04-13","2017-04-17","2017-04-24",null,1]
[5391,"2017-04-18","2017-04-22","2017-04-21",null,{"$f":"IF((D195-C195)>0,(D195-C195)/7,0)","v":0}]
[5398,"2017-04-18","2017-04-22","2017-05-03",null,1.5714285714285714]
[5399,"2017-04-18","2017-04-22","2017-04-26",null,0.5714285714285714]
[5400,"2017-04-18","2017-04-22","2017-04-20",null,0]
[5401,"2017-04-18","2017-04-22","2017-04-27",null,0.7142857142857143]
[5405,"2017-04-20","2017-04-24","2017-04-28",null,0.5714285714285714]
[5406,"2017-04-20","2017-04-24","2017-04-24",null,0]
[5407,"2017-04-20","2017-04-24","2017-04-24",null,0]
[5408,"2017-04-20","2017-04-24","2017-04-28",null,0.5714285714285714]
[5409,"2017-04-20","2017-04-24","2017-04-28",null,0.5714285714285714]
[5424,"2017-04-24","2017-04-28","2017-04-26",null,0]
[5427,"2017-04-24","2017-04-28","2017-05-02",null,0.5714285714285714]
[5433,"2017-02-20","2017-02-24","2017-02-28",null,0.5714285714285714]
[5436,"2017-04-26","2017-04-30","2017-04-28",null,0]
[5437,"2017-04-27","2017-05-01","2017-06-01",null,4.4285714285714288]
[5460,"2017-04-28","2017-05-02","2017-05-04",null,0.2857142857142857]
[5461,"2017-04-28","2017-05-02","2017-05-03",null,0.14285714285714285]
[5462,"2017-04-28","2017-05-02","2017-05-03",null,0.14285714285714285]
[5463,"2017-04-28","2017-05-02","2017-05-03",null,0.14285714285714285]
[5464,"2017-04-28","2017-05-02","2017-05-03",null,0.14285714285714285]
[5465,"2017-04-28","2017-05-02","2017-05-03",null,0.14285714285714285]
[5466,"2017-04-28","2017-05-02","2017-05-04",null,0.2857142857142857]
[5467,"2017-04-28","2017-05-02","2017-05-04",null,0.2857142857142857]
[5468,"2017-04-28","2017-05-02","2017-05-04",null,0.2857142857142857]
[5469,"2017-04-28","2017-05-02","2017-05-04",null,0.2857142857142857]
[5470,"2017-04-28","2017-05-02","2017-05-04",null,0.2857142857142857]
[5471,"2017-04-28","2017-05-02","2017-05-04",null,0.2857142857142857]
[5472,"2017-04-28","2017-05-02","2017-05-03",null,0.14285714285714285]
[5474,"2017-05-02","2017-05-06","2017-05-09",null,0.42857142857142855]
[5478,"2017-05-02","2017-05-06","2017-05-11",null,0.7142857142857143]
[5480,"2017-05-04","2017-05-08","2017-05-09",null,0.14285714285714285]
[5485,"2017-05-05","2017-05-09","2017-05-09",null,0]
[5486,"2017-05-09","2017-05-13","2017-05-11",null,0]
[5488,"2017-05-09","2017-05-13","2017-05-18",null,0.7142857142857143]
[5489,"2017-05-09","2017-05-13","2017-05-18",null,0.7142857142857143]
[5490,"2017-05-09","2017-05-13","2017-05-22",null,1.2857142857142858]
[5491,"2017-05-09","2017-05-13","2017-05-22",null,1.2857142857142858]
[5492,"2017-05-09","2017-05-13","2017-05-22",null,1.2857142857142858]
[5499,"2017-05-09","2017-05-13","2017-05-09",null,0]
[5500,"2017-05-09","2017-05-13","2017-05-11",null,0]
[5507,"2017-05-15","2017-05-19","2017-05-15",null,0]
[5510,"2017-05-15","2017-05-19","2017-05-22",null,0.42857142857142855]
[5511,"2017-05-15","2017-05-19","2017-05-23",null,0.5714285714285714]
[5512,"2017-05-15","2017-05-19","2017-05-23",null,0.5714285714285714]
[5514,"2017-05-15","2017-05-19","2017-05-30",null,1.5714285714285714]
[5515,"2017-05-15","2017-05-19","2017-05-30",null,1.5714285714285714]
["05516.R","2017-05-15","2017-05-19","2017-07-11",null,7.5714285714285712]
[5517,"2017-05-15","2017-05-19","2017-05-17",null,0]
[5518,"2017-05-15","2017-05-19","2017-05-17",null,0]
[5519,"2017-05-15","2017-05-19","2017-05-19",null,0]
[5520,"2017-05-15","2017-05-19","2017-05-29",null,1.4285714285714286]
[5521,"2017-05-15","2017-05-19","2017-05-29",null,1.4285714285714286]
[5530,"2017-05-22","2017-05-26","2017-05-24",null,0]
[5533,"2017-05-22","2017-05-26","2017-05-23",null,0]
[5534,"2017-05-22","2017-05-26","2017-05-26",null,0]
[5535,"2017-05-22","2017-05-26","2017-05-29",null,0.42857142857142855]
[5536,"2017-05-22","2017-05-26","2017-05-26",null,0]
[5538,"2017-05-22","2017-05-26","2017-05-31",null,0.7142857142857143]
[5539,"2017-05-22","2017-05-26","2017-05-29",null,0.42857142857142855]
[5542,"2017-05-22","2017-05-26","2017-05-29",null,0.42857142857142855]
[5545,"2017-05-26","2017-05-30","2017-05-29",null,0]
[5549,"2017-05-29","2017-06-02","2017-06-01",null,0]
["05552.R","2017-05-29","2017-06-02","2017-07-03",null,4.4285714285714288]
[5553,"2017-05-29","2017-06-02","2017-07-03",null,4.4285714285714288]
[5554,"2017-05-29","2017-06-02","2017-07-03",null,{"$f":"IF((D259-C259)>0,(D259-C259)/7,0)","v":4.4285714285714288}]
[5555,"2017-05-29","2017-06-02","2017-07-03",null,4.4285714285714288]
[5557,"2017-05-29","2017-06-02","2017-06-02",null,0]
[5558,"2017-05-29","2017-06-02","2017-06-02",null,0]
[5559,"2017-05-29","2017-06-02","2017-06-02",null,0]
[5560,"2017-05-29","2017-06-02","2017-06-12",null,1.4285714285714286]
[5561,"2017-05-29","2017-06-02","2017-06-12",null,1.4285714285714286]
[5562,"2017-05-29","2017-06-02","2017-06-12",null,1.4285714285714286]
[5563,"2017-05-29","2017-06-02","2017-06-12",null,1.4285714285714286]
[5565,"2017-05-29","2017-06-02","2017-06-29",null,3.8571428571428572]
[5566,"2017-05-29","2017-06-02","2017-06-29",null,3.8571428571428572]
[5568,"2017-05-29","2017-06-02","2017-06-01",null,0]
[5569,"2017-05-29","2017-06-02","2017-06-06",null,0.5714285714285714]
[5570,"2017-05-30","2017-06-03","2017-06-01",null,0]
[5571,"2017-05-30","2017-06-03","2017-06-06",null,0.42857142857142855]
[5572,"2017-05-30","2017-06-03","2017-06-06",null,0.42857142857142855]
[5573,"2017-05-30","2017-06-03","2017-06-06",null,0.42857142857142855]
[5574,"2017-05-30","2017-06-03","2017-06-06",null,0.42857142857142855]
[5575,"2017-05-30","2017-06-03","2017-06-06",null,0.42857142857142855]
[5576,"2017-05-30","2017-06-03","2017-06-13",null,1.4285714285714286]
[5577,"2017-05-30","2017-06-03","2017-06-01",null,0]
[5583,"2017-06-06","2017-06-10","2017-06-13",null,0.42857142857142855]
[5586,"2017-06-06","2017-06-10","2017-06-26",null,2.2857142857142856]
[5587,"2017-06-06","2017-06-10","2017-06-14",null,0.5714285714285714]
[5589,"2017-06-06","2017-06-10","2017-06-15",null,0.7142857142857143]
[5590,"2017-06-06","2017-06-10","2017-06-01",null,0]
[5591,"2017-06-06","2017-06-10","2017-06-02",null,0]
[5592,"2017-06-06","2017-06-10","2017-06-08",null,0]
[5593,"2017-06-06","2017-06-10","2017-06-08",null,0]
[5594,"2017-06-06","2017-06-10","2017-06-02",null,0]
[5595,"2017-06-06","2017-06-10","2017-06-01",null,0]
[5600,"2017-06-06","2017-06-10","2017-06-13",null,0.42857142857142855]
[5606,"2017-06-12","2017-06-16","2017-06-15",null,0]
[5612,"2017-06-12","2017-06-16","2017-06-29",null,1.8571428571428572]
[5613,"2017-06-12","2017-06-16","2017-06-28",null,1.7142857142857142]
[5614,"2017-06-12","2017-06-16","2017-06-27",null,1.5714285714285714]
[5615,"2017-06-12","2017-06-16","2017-07-03",null,2.4285714285714284]
[5617,"2017-06-13","2017-06-17","2017-06-20",null,0.42857142857142855]
[5618,"2017-06-13","2017-06-17","2017-06-13",null,0]
[5619,"2017-06-13","2017-06-17","2017-06-15",null,0]
[5620,"2017-06-13","2017-06-17","2017-06-19",null,0.2857142857142857]
[5631,"2017-06-19","2017-06-23","2017-06-19",null,0]
[5633,"2017-06-19","2017-06-23","2017-06-19",null,0]
[5634,"2017-06-19","2017-06-23","2017-06-19",null,0]
[5635,"2017-06-19","2017-06-23","2017-06-20",null,0]
[5641,"2017-06-20","2017-06-24","2017-06-21",null,0]
[5642,"2017-06-20","2017-06-24","2017-06-09",null,0]
[5643,"2017-06-20","2017-06-24","2017-06-08",null,0]
[5644,"2017-06-20","2017-06-24","2017-06-08",null,0]
[5645,"2017-06-20","2017-06-24","2017-06-08",null,0]
[5649,"2017-06-26","2017-06-30","2017-06-27",null,0]
[5654,"2017-06-26","2017-06-30","2017-06-29",null,0]
[5655,"2017-06-27","2017-07-01","2017-07-11",null,1.4285714285714286]
[5656,"2017-06-29","2017-07-03","2017-07-07",null,0.5714285714285714]
[5657,"2017-06-29","2017-07-03","2017-07-13",null,1.4285714285714286]
[5658,"2017-06-29","2017-07-03","2017-07-20",null,2.4285714285714284]
[5659,"2017-06-29","2017-07-03","2017-07-03",null,0]
[5664,"2017-06-30","2017-07-04","2017-07-03",null,0]
[5665,"2017-06-30","2017-07-04","2017-07-27",null,3.2857142857142856]
[5666,"2017-06-30","2017-07-04","2017-07-05",null,0.14285714285714285]
[5667,"2017-06-30","2017-07-04","2017-07-04",null,0]
[5668,"2017-06-30","2017-07-04","2017-07-04",null,0]
[5669,"2017-06-30","2017-07-04","2017-07-04",null,0]
[5670,"2017-06-30","2017-07-04","2017-07-04",null,0]
[5671,"2017-06-30","2017-07-04","2017-07-06",null,{"$f":"IF((D323-C323)>0,(D323-C323)/7,0)","v":0.2857142857142857}]
[5672,"2017-06-30","2017-07-04","2017-07-03",null,0]
[5676,"2017-07-03","2017-07-07","2017-07-05",null,0]
[5679,"2017-07-03","2017-07-07","2017-07-10",null,0.42857142857142855]
[5680,"2017-07-03","2017-07-07","2017-07-07",null,0]
[5681,"2017-07-03","2017-07-07","2017-07-07",null,0]
[5682,"2017-07-03","2017-07-07","2017-06-28",null,0]
[5683,"2017-07-03","2017-07-07","2017-07-17",null,1.4285714285714286]
[5685,"2017-07-04","2017-07-08","2017-07-03",null,0]
[5690,"2017-07-05","2017-07-09","2017-07-06",null,0]
[5691,"2017-07-06","2017-07-10","2017-07-06",null,0]
[5692,"2017-07-06","2017-07-10","2017-07-11",null,0.14285714285714285]
[5693,"2017-07-06","2017-07-10","2017-07-17",null,1]
[5694,"2017-07-06","2017-07-10","2017-07-20",null,1.4285714285714286]
[5695,"2017-07-06","2017-07-10","2017-07-25",null,2.1428571428571428]
[5696,"2017-07-06","2017-07-10","2017-07-25",null,2.1428571428571428]
[5697,"2017-07-06","2017-07-10","2017-07-13",null,0.42857142857142855]
[5699,"2017-07-10","2017-07-14","2017-07-10",null,0]
[5704,"2017-07-10","2017-07-14","2017-07-06",null,0]
[5707,"2017-07-13","2017-07-17","2017-07-17",null,0]
[5708,"2017-07-13","2017-07-17","2017-07-26",null,1.2857142857142858]
[5709,"2017-07-13","2017-07-17","2017-07-27",null,1.4285714285714286]
[5710,"2017-07-13","2017-07-17","2017-07-29",null,1.7142857142857142]
[5713,"2017-07-17","2017-07-21","2017-07-18",null,0]
[5720,"2017-07-17","2017-07-21","2017-07-07",null,0]
[5723,"2017-07-20","2017-07-24","2017-07-18",null,0]
[5724,"2017-07-20","2017-07-24","2017-07-28",null,0.5714285714285714]
[5725,"2017-07-20","2017-07-24","2017-07-28",null,0.5714285714285714]
[5726,"2017-07-20","2017-07-24","2017-07-28",null,0.5714285714285714]
[5727,"2017-07-20","2017-07-24","2017-07-31",null,1]
[5735,"2017-01-09","2017-01-13","2017-01-12",null,0]
[5736,"2017-07-10","2017-07-14","2017-07-20",null,0.8571428571428571]
[5739,"2017-07-24","2017-07-28","2017-07-24",null,0]
[5742,"2017-07-24","2017-07-28","2017-07-21",null,0]
[5743,"2017-07-24","2017-07-28","2017-07-24",null,0]
[5744,"2017-07-24","2017-07-28","2017-07-21",null,0]
[5748,"2017-07-26","2017-07-30","2017-07-27",null,0]
[5749,"2017-07-27","2017-07-31","2017-09-01",null,4.5714285714285712]
[5751,"2017-07-31","2017-08-04","2017-08-01",null,0]
[5754,"2017-07-31","2017-08-04","2017-08-03",null,0]
[5755,"2017-07-31","2017-08-04","2017-08-03",null,0]
[5756,"2017-07-31","2017-08-04","2017-08-03",null,0]
[5757,"2017-07-31","2017-08-04","2017-08-03",null,0]
[5758,"2017-07-31","2017-08-04","2017-08-03",null,0]
[5759,"2017-07-31","2017-08-04","2017-08-03",null,0]
[5760,"2017-07-31","2017-08-04","2017-08-29",null,3.5714285714285716]
[5761,"2017-07-31","2017-08-04","2017-08-01",null,0]
[5762,"2017-07-31","2017-08-01","2017-08-29",null,4]
[5764,"2017-07-31","2017-08-04","2017-08-02",null,0]
[5765,"2017-07-31","2017-08-04","2017-08-02",null,0]
[5766,"2017-07-31","2017-08-04","2017-08-02",null,0]
[5767,"2017-07-31","2017-08-04","2017-08-02",null,0]
[5768,"2017-07-31","2017-08-04","2017-08-02",null,0]
[5769,"2017-07-31","2017-08-04","2017-08-02",null,0]
[5771,"2017-08-04","2017-08-08","2017-08-01",null,0]
[5779,"2017-08-07","2017-08-11","2017-08-08",null,0]
[5781,"2017-08-07","2017-08-11","2017-08-30",null,2.7142857142857144]
[5782,"2017-08-07","2017-08-11","2017-08-30",null,2.7142857142857144]
[5783,"2017-08-07","2017-08-11","2017-08-30",null,2.7142857142857144]
[5784,"2017-08-07","2017-08-11","2017-08-30",null,2.7142857142857144]
[5785,"2017-08-07","2017-08-11","2017-08-30",null,2.7142857142857144]
[5787,"2017-08-07","2017-08-11","2017-08-29",null,2.5714285714285716]
[5788,"2017-08-07","2017-08-11","2017-08-31",null,2.8571428571428572]
[5789,"2017-08-07","2017-08-11","2017-08-31",null,2.8571428571428572]
[5790,"2017-08-07","2017-08-11","2017-08-30",null,{"$f":"IF((D387-C387)>0,(D387-C387)/7,0)","v":2.7142857142857144}]
[5791,"2017-08-07","2017-08-11","2017-08-30",null,2.7142857142857144]
[5792,"2017-08-07","2017-08-11","2017-08-30",null,2.7142857142857144]
[5796,"2017-08-14","2017-08-18","2017-08-14",null,0]
[5799,"2017-08-14","2017-08-18","2017-08-30",null,1.7142857142857142]
[5800,"2017-08-14","2017-08-18","2017-08-30",null,1.7142857142857142]
[5801,"2017-08-14","2017-08-18","2017-08-30",null,1.7142857142857142]
[5802,"2017-08-14","2017-08-18","2017-08-29",null,1.5714285714285714]
[5803,"2017-08-14","2017-08-18","2017-08-29",null,1.5714285714285714]
[5804,"2017-08-14","2017-08-18","2017-09-04",null,2.4285714285714284]
[5809,"2017-08-21","2017-08-25","2017-08-21",null,0]
[5812,"2017-08-21","2017-08-25","2017-08-30",null,0.7142857142857143]
[5813,"2017-08-21","2017-08-25","2017-08-30",null,0.7142857142857143]
[5814,"2017-08-21","2017-08-25","2017-08-30",null,0.7142857142857143]
[5815,"2017-08-21","2017-08-25","2017-08-30",null,0.7142857142857143]
[5816,"2017-08-21","2017-08-25","2017-08-30",null,0.7142857142857143]
[5817,"2017-08-21","2017-08-25","2017-09-06",null,1.7142857142857142]
[5818,"2017-08-21","2017-08-25","2017-08-29",null,0.5714285714285714]
[5824,"2017-08-21","2017-08-25","2017-09-04",null,1.4285714285714286]
[5830,"2017-08-28","2017-09-01","2017-09-01",null,0]
[5833,"2017-08-28","2017-09-01","2017-09-12",null,1.5714285714285714]
[5834,"2017-08-28","2017-09-01","2017-09-12",null,1.5714285714285714]
[5835,"2017-08-28","2017-09-01","2017-09-12",null,1.5714285714285714]
[5836,"2017-08-28","2017-09-01","2017-09-12",null,1.5714285714285714]
[5838,"2017-08-28","2017-09-01","2017-09-07",null,0.8571428571428571]
[5839,"2017-08-28","2017-09-01","2017-09-04",null,0.42857142857142855]
[5840,"2017-08-28","2017-09-01","2017-09-07",null,0.8571428571428571]
[5841,"2017-08-28","2017-09-01","2017-09-07",null,0.8571428571428571]
[5842,"2017-08-28","2017-09-01","2017-09-14",null,1.8571428571428572]
[5843,"2017-08-28","2017-09-01","2017-09-14",null,1.8571428571428572]
[5844,"2017-08-28","2017-09-01","2017-09-27",null,3.7142857142857144]
[5845,"2017-08-28","2017-09-01","2017-09-21",null,2.8571428571428572]
[5846,"2017-08-28","2017-09-01","2017-09-27",null,3.7142857142857144]
[5848,"2017-08-28","2017-09-01","2017-09-04",null,0.42857142857142855]
[5849,"2017-08-28","2017-09-01","2017-09-05",null,0.5714285714285714]
[5850,"2017-08-29","2017-09-02","2017-09-01",null,0]
[5851,"2017-08-29","2017-09-02","2017-09-04",null,0.2857142857142857]
[5852,"2017-08-30","2017-09-03","2017-09-04",null,0.14285714285714285]
[5853,"2017-08-30","2017-09-03","2017-09-04",null,0.14285714285714285]
[5854,"2017-08-30","2017-09-03","2017-09-05",null,0.2857142857142857]
[5855,"2017-08-30","2017-09-03","2017-09-05",null,0.2857142857142857]
[5856,"2017-08-30","2017-09-03","2017-09-05",null,0.2857142857142857]
[5857,"2017-08-30","2017-09-03","2017-09-05",null,0.2857142857142857]
[5872,"2017-09-04","2017-09-08","2017-09-11",null,0.42857142857142855]
[5875,"2017-09-04","2017-09-08","2017-09-27",null,2.7142857142857144]
[5876,"2017-09-04","2017-09-08","2017-09-28",null,2.8571428571428572]
[5877,"2017-09-04","2017-09-08","2017-09-28",null,2.8571428571428572]
[5878,"2017-09-04","2017-09-08","2017-09-21",null,1.8571428571428572]
[5880,"2017-09-04","2017-09-08","2017-09-06",null,0]
[5887,"2017-09-06","2017-09-10","2017-09-05",null,0]
[5888,"2017-09-06","2017-09-10","2017-09-05",null,0]
[5889,"2017-09-06","2017-09-10","2017-09-05",null,0]
[5890,"2017-09-06","2017-09-10","2017-09-06",null,0]
[5891,"2017-09-06","2017-09-10","2017-09-06",null,0]
[5910,"2017-09-11","2017-09-15","2017-09-18",null,0.42857142857142855]
[5916,"2017-09-11","2017-09-15","2017-09-29",null,2]
[5919,"2017-09-11","2017-09-15","2017-09-20",null,0.7142857142857143]
[5924,"2017-09-13","2017-09-17","2017-09-06",null,0]
[5925,"2017-09-13","2017-09-17","2017-09-27",null,1.4285714285714286]
[5926,"2017-09-13","2017-09-17","2017-09-27",null,1.4285714285714286]
[5933,"2017-09-18","2017-09-22","2017-09-19",null,0]
[5935,"2017-09-18","2017-09-22","2017-09-29",null,1]
[5936,"2017-09-18","2017-09-22","2017-09-28",null,0.8571428571428571]
[5937,"2017-09-18","2017-09-22","2017-09-06",null,0]
[5940,"2017-09-18","2017-09-22","2017-09-26",null,{"$f":"IF((D451-C451)>0,(D451-C451)/7,0)","v":0.5714285714285714}]
[5946,"2017-09-20","2017-09-24","2017-09-27",null,0.42857142857142855]
[5947,"2017-09-20","2017-09-24","2017-09-27",null,0.42857142857142855]
[5948,"2017-09-20","2017-09-24","2017-09-27",null,0.42857142857142855]
[5949,"2017-09-20","2017-09-24","2017-09-27",null,0.42857142857142855]
[5958,"2017-09-25","2017-09-29","2017-09-27",null,0]
[5962,"2017-09-25","2017-09-29","2017-09-29",null,0]
[5965,"2017-09-25","2017-09-29","2017-09-28",null,0]
[5966,"2017-09-27","2017-10-01","2017-10-06",null,0.7142857142857143]
[5969,"2017-09-29","2017-10-03","2017-10-04",null,0.14285714285714285]
[5970,"2017-09-29","2017-10-03","2017-10-02",null,0]
[5971,"2017-09-29","2017-10-03","2017-10-03",null,0]
[5972,"2017-09-29","2017-10-03","2017-10-03",null,0]
[5973,"2017-09-29","2017-10-03","2017-10-04",null,0.14285714285714285]
[5974,"2017-09-29","2017-10-03","2017-10-04",null,0.14285714285714285]
[5975,"2017-09-29","2017-10-03","2017-10-04",null,0.14285714285714285]
[5976,"2017-09-29","2017-10-03","2017-10-03",null,0]
[5977,"2017-09-29","2017-10-03","2017-10-04",null,0.14285714285714285]
[5978,"2017-09-29","2017-10-03","2017-10-04",null,0.14285714285714285]
[5979,"2017-09-29","2017-10-03","2017-10-09",null,0.8571428571428571]
[5980,"2017-09-29","2017-10-03","2017-10-11",null,1.1428571428571428]
[5981,"2017-09-29","2017-10-03","2017-10-05",null,0.2857142857142857]
[5985,"2017-10-02","2017-10-06","2017-10-03",null,0]
[5993,"2017-10-04","2017-10-08","2017-10-02",null,0]
[6001,"2017-10-05","2017-10-09","2017-10-05",null,0]
[6002,"2017-10-06","2017-10-10","2017-10-06",null,0]
[6003,"2017-10-06","2017-10-10","2017-10-05",null,0]
[6004,"2017-10-06","2017-10-10","2017-10-09",null,0]
[6005,"2017-10-06","2017-10-10","2017-10-05",null,0]
[6006,"2017-10-06","2017-10-10","2017-10-05",null,0]
[6007,"2017-10-06","2017-10-10","2017-10-09",null,0]
[6008,"2017-10-06","2017-10-10","2017-10-11",null,0.14285714285714285]
[6010,"2017-10-09","2017-10-13","2017-10-09",null,0]
[6015,"2017-10-09","2017-10-13","2017-10-10",null,0]
[6016,"2017-10-09","2017-10-13","2017-10-11",null,0]
[6017,"2017-10-09","2017-10-13","2017-10-31",null,2.5714285714285716]
[6018,"2017-10-09","2017-10-13","2017-10-31",null,2.5714285714285716]
[6022,"2017-10-13","2017-10-17","2017-10-10",null,0]
[6023,"2017-10-13","2017-10-17","2017-10-10",null,0]
[6024,"2017-10-13","2017-10-17","2017-10-10",null,0]
[6025,"2017-10-13","2017-10-17","2017-10-10",null,0]
[6028,"2017-10-16","2017-10-20","2017-10-18",null,0]
[6035,"2017-10-16","2017-10-20","2017-10-26",null,0.8571428571428571]
[6036,"2017-10-16","2017-10-20","2017-10-30",null,1.4285714285714286]
[6037,"2017-10-16","2017-10-20","2017-10-25",null,0.7142857142857143]
[6038,"2017-10-16","2017-10-20","2017-10-30",null,1.4285714285714286]
[6039,"2017-10-16","2017-10-20","2017-10-30",null,1.4285714285714286]
[6040,"2017-10-16","2017-10-20","2017-10-13",null,0]
[6041,"2017-10-16","2017-10-20","2017-10-25",null,0.7142857142857143]
[6062,"2017-10-20","2017-10-24","2017-10-12",null,0]
[6063,"2017-10-20","2017-10-24","2017-10-11",null,0]
[6064,"2017-10-20","2017-10-24","2017-10-26",null,0.2857142857142857]
[6065,"2017-10-20","2017-10-24","2017-10-26",null,0.2857142857142857]
[6066,"2017-10-20","2017-10-24","2017-10-26",null,0.2857142857142857]
[6069,"2017-10-23","2017-10-27","2017-10-23",null,0]
[6073,"2017-10-23","2017-10-27","2017-02-15",null,0]
[6074,"2017-10-23","2017-10-27","2017-02-16",null,0]
[6075,"2017-10-23","2017-10-27","2017-02-16",null,0]
[6076,"2017-10-23","2017-10-27","2017-02-15",null,0]
[6077,"2017-10-26","2017-10-30","2017-10-17",null,0]
[6078,"2017-10-27","2017-10-31","2017-10-13",null,0]
[6081,"2017-10-30","2017-11-03","2017-11-08",null,0.7142857142857143]
[6086,"2017-10-30","2017-11-03","2017-11-09",null,0.8571428571428571]
[6087,"2017-10-30","2017-11-03","2017-11-15",null,1.7142857142857142]
[6088,"2017-10-30","2017-11-03","2017-11-15",null,{"$f":"IF((D515-C515)>0,(D515-C515)/7,0)","v":1.7142857142857142}]
[6089,"2017-10-30","2017-11-03","2017-11-15",null,1.7142857142857142]
[6090,"2017-10-30","2017-11-03","2017-11-15",null,1.7142857142857142]
[6091,"2017-10-30","2017-11-03","2017-11-15",null,1.7142857142857142]
[6092,"2017-10-30","2017-11-03","2017-11-09",null,0.8571428571428571]
[6093,"2017-10-30","2017-11-03","2017-11-09",null,0.8571428571428571]
[6094,"2017-10-30","2017-11-03","2017-11-09",null,0.8571428571428571]
[6095,"2017-10-30","2017-11-03","2017-11-10",null,1]
[6096,"2017-10-30","2017-11-03","2017-11-10",null,1]
[6097,"2017-10-30","2017-11-03","2017-11-10",null,1]
[6098,"2017-10-30","2017-11-03","2017-11-08",null,0.7142857142857143]
[6103,"2017-11-06","2017-11-10","2017-11-09",null,0]
[6105,"2017-11-06","2017-11-10","2017-11-15",null,0.7142857142857143]
[6106,"2017-11-06","2017-11-10","2017-11-16",null,0.8571428571428571]
[6107,"2017-11-06","2017-11-10","2017-11-16",null,0.8571428571428571]
[6108,"2017-11-06","2017-11-10","2017-11-16",null,0.8571428571428571]
[6109,"2017-11-06","2017-11-10","2017-11-17",null,1]
[6114,"2017-11-06","2017-11-10","2017-11-10",null,0]
[6115,"2017-11-06","2017-11-10","2017-11-06",null,0]
[6120,"2017-11-06","2017-11-10","2017-11-13",null,0.42857142857142855]
[6121,"2017-11-06","2017-11-10","2017-11-10",null,0]
[6123,"2017-11-13","2017-11-17","2017-11-17",null,0]
[6126,"2017-11-13","2017-11-17","2017-11-20",null,0.42857142857142855]
[6127,"2017-11-13","2017-11-17","2017-11-20",null,0.42857142857142855]
[6128,"2017-11-13","2017-11-17","2017-11-21",null,0.5714285714285714]
[6130,"2017-11-13","2017-11-17","2017-11-06",null,0]
[6133,"2017-11-13","2017-11-17","2017-11-22",null,0.7142857142857143]
[6150,"2017-11-20","2017-11-24","2017-11-21",null,0]
[6160,"2017-11-20","2017-11-24","2017-11-22",null,0]
[6538,"2017-05-29","2017-06-02","2017-05-30",null,0]
[6541,"2017-02-27","2017-03-03","2017-03-06",null,0.42857142857142855]
[6542,"2017-08-28","2017-09-01","2017-09-04",null,0.42857142857142855]
[6543,"2017-02-27","2017-03-03","2017-03-09",null,0.8571428571428571]
[6545,"2017-02-27","2017-03-03","2017-02-15",null,0]
[5496,"2017-05-09","2017-05-13","2017-05-15",null,0.2857142857142857]
[6550,"2017-08-28","2017-09-01","2017-09-29",null,4]
[6819,"2017-05-09","2017-05-13","2017-05-15",null,0.2857142857142857]

{"sheet":"Calc péna Ascenseurs","index":4,"n_rows":2,"n_cols":7,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[",,,",null,null,null,"Nombre de DI","Pénalités ","Pénalités encourus"]
["N° DI","Libellé de l'opération","Compte rendu",null,{"$f":"COUNTA(A3:A61923)","v":0},150,{"$f":"IF(E2>5,(E2-5)*F2,0)","v":0}]

{"sheet":"Calc(brouillon)","index":5,"n_rows":2,"n_cols":7,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,null,null,null,"Nombre de DI","Pénalités par panne","Pénalités encourus"]
[null,null,null,null,{"$f":"COUNTA(A2:A64563)","v":0},150,{"$f":"IF(E2>5,(E2-5)*F2,0)","v":0}]