## Saisie
|  | Captage | [5 empty] | Réservoir
DATE | Nbr Jours | Index Heures pompe 1 | Index Heures pompe 2 | Index Captage m3 | Compteur EDF Heures creuses | Compteur EDF Heures pleines | Observations | Index Nouveau réseau m3 | Index Ancien réseau m3
2019-12-16 |  | 11213.72 | 10627.09 | 538386 | 5335 | 691 |  | 278581 | 162594
2020-01-06 | 21 | 11261 | 10665.94 | 540590 | 6490 | 752 | changement ballon au château d'eau en décembre? | 279745 | 163565
2020-01-13 | 7 | 11276.54 | 10680.95 | 541379 | 6903 | 775 |  | 280159 | 163912
2020-01-20 | 7 | 11293.11 | 10696.6 | 542210 | 7310 | 818 |  | 280559 | 164284
2020-01-27 | 7 | 11315.19 | 10709 | 543068 | 7751 | 853 |  | 281043 | 164670
2020-02-03 | 7 | 11332.32 | 10726.09 | 543953 | 8140 | 933 |  | 281522 | 165089
2020-02-12 | 9 | 11363.02 | 10744.61 | 545182 | 8685 | 1041 | fuite rte capelle devant pujolas | 282131 | 165640
2020-02-17 | 5 | 11374.77 | 10750.22 | 545609 | 8896 | 1069 |  | 282362 | 165806
2020-02-25 | 8 | 11386.58 | 10758.96 | 546129 | 9176 | 1084 |  | 282686 | 166002
2020-03-03 | 7 | 11399.69 | 10766.51 | 546644 | 9454 | 1099 |  | 282995 | 166193
2020-04-02 | 30 | 11455.68 | 10808.13 | 549120 | 10751 | 1132 |  | 284486 | 167095
2020-04-16 | 14 | 11482.87 | 10835.5 | 550538 | 11457 | 1158 |  | 285373 | 167618
2020-04-29 | 13 | 11514.45 | 10862.91 | 552054 | 12180 | 1214 |  | 286277 | 168168
2020-05-15 | 16 | 11574.16 | 10884.84 | 554036 | 13138 | 1317 |  | 287485 | 168895
2020-05-26 | 11 | 11595.83 | 10920.46 | 555569 | 13732 | 1490 |  | 288396 | 169457
2020-07-07 | 42 | 11753.94 | 11035.14 | 562740 | 16368 | 2441 |  | 292589 | 172014
2020-07-17 | 10 | 11797.62 | 11071.94 | 564650 | 17025 | 2845 |  | 293812 | 172737
2020-07-27 | 10 | 11830.86 | 11119.52 | 566627 | 17679 | 3270 |  | 295134 | 173513
2020-08-13 | 17 | 11903.28 | 11196.1 | 570409 | 18870 | 4053 | MV Orage, captage OK, surpression rouge, corrigée | 297417 | 174870
2020-08-30 | 17 | 11972.7 | 11254.51 | 573584 | 19868 | 4709 | ras. MV 10/9/20 : MàJ date + calcul Nb jours, Index EDF estimés | 299395 | 176014
2020-09-04 | 5 | 11982.34 | 11276.77 | 574417 | 20313 | 4720 | Sol résevoir humide (Ctrl ballon) | 299987 | 176633
2020-09-10 | 6 | 11997.75 | 11302.28 | 575487 | 20695 | 4892 | MV Ctrl P1 captage, anomalie temps fonctionnement, Inverseur pompe à vérifier ? Voir m3/j feuille Résultats ? | 300507 | 176708 | diferrence | sur 7j
2020-09-11 | 1 | 12005.45 | 11302.69 | 575645 | 20796 | 4894 |  | 300612 | 176771
2020-09-18 | 7 | 12016.95 | 11332.92 | 576770 | 21205 | 5049 |  | 301317 | 177193 | 1125 | 160
2020-09-25 | 7 | 12061.27 | 11345.47 | 577903 | 21681 | 5309 | nettoyage du réservoir | 301988 | 177608 | 1133 | 161.8
2020-10-01 | 6 | 12110.37 | 11358.85 | 578939 | 22196 | 5605 |  | 302539 | 177947 | 1036 | 172
2020-10-02 | 1 | 12118.38 | 11358.85 | 579025 | 22298 | 5606 |  | 302636 | 178007 | 86 | 160
2020-10-05 | 3 | 12152.78 | 11360.7 | 579395 | 22604 | 5765 |  | 302873 | 178154
2020-10-09 | 4 | 12211.64 | 11364.18 | 579899 | 23013 | 6155 |  | 303161 | 178332 | 874 | 125
2020-10-19 | 10 | 12211.71 | 11407.13 | 581171 | 23543 | 6229 |  | 303900 | 178792 | 1272 | 127
2020-10-24 | 5 | 12217.58 | 11418.04 | 581636 | 23756 | 6235 |  | 304145 | 178940 | 465 | 93
2020-10-30 | 6 | 12225.51 | 11430.16 | 582155 | 23999 | 6239 |  | 304478 | 179142 | 519 | 86.5
2020-11-06 | 7 | 12233.31 | 11441.52 | 582732 | 24267 | 6241 |  | 304822 | 179354 | 577 | 82
2020-11-13 | 7 | 12243.71 | 11450.75 | 583300 | 24538 | 6243 |  | 305159 | 179557 | 568 | 81
2020-11-20 | 7 | 12258.18 | 11466.36 | 584178 |  |  |  | 305700 | 179881 | 878 | 125
2020-11-27 | 7 | 12267.68 | 11478.08 | 584784 |  |  |  | 306052 | 180094 | 606 | 86.5
2020-12-04 | 7 | 12279.96 | 11486.73 | 585378 | 25741 | 6332 |  | 306405 | 180311 | 594 | 84.5
2020-12-11 | 7 | 12291.91 | 11495.47 | 585965 | 25765 | 6378 |  | 306754 | 180527 | 587 | 84
2020-12-17 | 6 | 12301.71 | 11504.24 | 586493 |  |  |  | 307077 | 180729 | 528 | 88
2020-12-22 | 5 | 12311.25 | 11510.12 | 586930 |  |  |  | 307343 | 180894 | 437 | 87.5
2020-12-28 | 6 | 12318.91 | 11525.37 | 587588 |  |  |  | 307725 | 181128 | 658 | 110
2020-12-30 | 2 | 12322.28 | 11528.55 | 587778 |  |  |  | 307840 | 181198 | 190 | 95

## Résultats
|  | CAPTAGE | [6 empty] | RESERVOIR
DATE | Observations | Nbr Jours | Heures pompe 1 | Heures pompe 2 | Pompage M3 total | Pompage M3 jour | Conso heures creuses | Conso heures pleines | Conso m3 Ancien réseau | Conso m3 Nouveau réseau | Conso totale | Conso m3 jour | Ecarts M3/Jour | Conso Moy, H C | Conso Moy, HP
2019-12-16
2020-01-06 | changement ballon au château d'eau en décembre? | 21 | 47.28 | 38.85 | 2204 | 104.9524 | 1155 | 61 | 1164 | 971 | 2135 | 101.6667 | -3.2857 | 55 | 2.9048
2020-01-13 |  | 7 | 15.54 | 15.01 | 789 | 112.7143 | 413 | 23 | 414 | 347 | 761 | 108.7143 | -4 | 59 | 3.2857
2020-01-20 |  | 7 | 16.57 | 15.65 | 831 | 118.7143 | 407 | 43 | 400 | 372 | 772 | 110.2857 | -8.4286 | 58.1429 | 6.1429
2020-01-27 |  | 7 | 22.08 | 12.4 | 858 | 122.5714 | 441 | 35 | 484 | 386 | 870 | 124.2857 | 1.7143 | 63 | 5
2020-02-03 |  | 7 | 17.13 | 17.09 | 885 | 126.4286 | 389 | 80 | 479 | 419 | 898 | 128.2857 | 1.8571 | 55.5714 | 11.4286
2020-02-12 | fuite rte capelle devant pujolas | 9 | 30.7 | 18.52 | 1229 | 136.5556 | 545 | 108 | 609 | 551 | 1160 | 128.8889 | -7.6667 | 60.5556 | 12
2020-02-17 |  | 5 | 11.75 | 5.61 | 427 | 85.4 | 211 | 28 | 231 | 166 | 397 | 79.4 | -6 | 42.2 | 5.6
2020-02-25 |  | 8 | 11.81 | 8.74 | 520 | 65 | 280 | 15 | 324 | 196 | 520 | 65 | 0 | 35 | 1.875
2020-03-03 |  | 7 | 13.11 | 7.55 | 515 | 73.5714 | 278 | 15 | 309 | 191 | 500 | 71.4286 | -2.1429 | 39.7143 | 2.1429
2020-04-02 |  | 30 | 55.99 | 41.62 | 2476 | 82.5333 | 1297 | 33 | 1491 | 902 | 2393 | 79.7667 | -2.7667 | 43.2333 | 1.1
2020-04-16 |  | 14 | 27.19 | 27.37 | 1418 | 101.2857 | 706 | 26 | 887 | 523 | 1410 | 100.7143 | -0.57143 | 50.4286 | 1.8571
2020-04-29 |  | 13 | 31.58 | 27.41 | 1516 | 116.6154 | 723 | 56 | 904 | 550 | 1454 | 111.8462 | -4.7692 | 55.6154 | 4.3077
2020-05-15 |  | 16 | 59.71 | 21.93 | 1982 | 123.875 | 958 | 103 | 1208 | 727 | 1935 | 120.9375 | -2.9375 | 59.875 | 6.4375
2020-05-26 |  | 11 | 21.67 | 35.62 | 1533 | 139.3636 | 594 | 173 | 911 | 562 | 1473 | 133.9091 | -5.4545 | 54 | 15.7273
2020-07-07 |  | 42 | 158.11 | 114.68 | 7171 | 170.7381 | 2636 | 951 | 4193 | 2557 | 6750 | 160.7143 | -10.0238 | 62.7619 | 22.6429
2020-07-17 |  | 10 | 43.68 | 36.8 | 1910 | 191 | 657 | 404 | 1223 | 723 | 1946 | 194.6 | 3.6 | 65.7 | 40.4
2020-07-27 |  | 10 | 33.24 | 47.58 | 1977 | 197.7 | 654 | 425 | 1322 | 776 | 2098 | 209.8 | 12.1 | 65.4 | 42.5
2020-08-13 | MV Orage, captage OK, surpression rouge, corrigée | 17 | 72.42 | 76.58 | 3782 | 222.4706 | 1191 | 783 | 2283 | 1357 | 3640 | 214.1176 | -8.3529 | 70.0588 | 46.0588
2020-08-30 | ras. MV 10/9/20 : MàJ date + calcul Nb jours, Index EDF estimés | 17 | 69.42 | 58.41 | 3175 | 186.7647 | 998 | 656 | 1978 | 1144 | 3122 | 183.6471 | -3.1176 | 58.7059 | 38.5882
2020-09-04 | Sol résevoir humide (Ctrl ballon) | 5 | 9.64 | 22.26 | 833 | 166.6 | 445 | 11 | 592 | 619 | 1211 | 242.2 | 75.6 | 89 | 2.2
2020-09-10 | MV Ctrl P1 captage, anomalie temps fonctionnement, Inverseur pompe à vérifier ? Voir m3/j feuille Résultats ? | 6 | 15.41 | 25.51 | 1070 | 178.3333 | 382 | 172 | 520 | 75 | 595 | 99.1667 | -79.1667 | 63.6667 | 28.6667
2020-09-11 |  | 1 | 7.7 | 0.41 | 158 | 158 | 101 | 2 | 105 | 63 | 168 | 168 | 10 | 101 | 2
2020-09-18 |  | 7 | 11.5 | 30.23 | 1125 | 160.7143 | 409 | 155 | 705 | 422 | 1127 | 161 | 0.28571 | 58.4286 | 22.1429
2020-09-25 | nettoyage du réservoir | 7 | 44.32 | 12.55 | 1133 | 161.8571 | 476 | 260 | 671 | 415 | 1086 | 155.1429 | -6.7143 | 68 | 37.1429
2020-10-01 |  | 6 | 49.1 | 13.38 | 1036 | 172.6667 | 515 | 296 | 551 | 339 | 890 | 148.3333 | -24.3333 | 85.8333 | 49.3333
2020-10-02 |  | 1 | 8.01 | 0 | 86 | 86 | 102 | 1 | 97 | 60 | 157 | 157 | 71 | 102 | 1
2020-10-05 |  | 3 | 34.4 | 1.85 | 370 | 123.3333 | 306 | 159 | 237 | 147 | 384 | 128 | 4.6667 | 102 | 53
2020-10-09 |  | 4 | 58.86 | 3.48 | 504 | 126 | 409 | 390 | 288 | 178 | 466 | 116.5 | -9.5 | 102.25 | 97.5
2020-10-19 |  | 10 | 0.07 | 42.95 | 1272 | 127.2 | 530 | 74 | 739 | 460 | 1199 | 119.9 | -7.3 | 53 | 7.4
2020-10-24 |  | 5 | 5.87 | 10.91 | 465 | 93 | 213 | 6 | 245 | 148 | 393 | 78.6 | -14.4 | 42.6 | 1.2
2020-10-30 |  | 6 | 7.93 | 12.12 | 519 | 86.5 | 243 | 4 | 333 | 202 | 535 | 89.1667 | 2.6667 | 40.5 | 0.66667
2020-11-06 |  | 7 | 7.8 | 11.36 | 577 | 82.4286 | 268 | 2 | 344 | 212 | 556 | 79.4286 | -3 | 38.2857 | 0.28571
2020-11-13 |  | 7 | 10.4 | 9.23 | 568 | 81.1429 | 271 | 2 | 337 | 203 | 540 | 77.1429 | -4 | 38.7143 | 0.28571
2020-11-20 |  | 7 | 14.47 | 15.61 | 878 | 125.4286 |  |  | 541 | 324 | 865 | 123.5714 | -1.8571
2020-11-27 |  | 7 | 9.5 | 11.72 | 606 | 86.5714 |  |  | 352 | 213 | 565 | 80.7143 | -5.8571
2020-12-04 |  | 7 | 12.28 | 8.65 | 594 | 84.8571 | 25741 | 6332 | 353 | 217 | 570 | 81.4286 | -3.4286 | 3677.2857 | 904.5714
2020-12-11 |  | 7 | 11.95 | 8.74 | 587 | 83.8571 | 24 | 46 | 349 | 216 | 565 | 80.7143 | -3.1429 | 3.4286 | 6.5714
2020-12-17 |  | 6 | 9.8 | 8.77 | 528 | 88 |  |  | 323 | 202 | 525 | 87.5 | -0.5
2020-12-22 |  | 5 | 9.54 | 5.88 | 437 | 87.4 |  |  | 266 | 165 | 431 | 86.2 | -1.2
2020-12-28 |  | 6 | 7.66 | 15.25 | 658 | 109.6667 |  |  | 382 | 234 | 616 | 102.6667 | -7
2020-12-30 |  | 2 | 3.37 | 3.18 | 190 | 95 |  |  | 115 | 70 | 185 | 92.5 | -2.5
2020-05-26 |  | 43977 | 21.67 | 35.62 | 1533 | 0.034859 | 594 | 173 | 911 | 562 | 1473 | 0.033495 | -0.0013643
2020-07-07 |  | 42 | 158.11 | 114.68 | 7171 | 170.7381 | 2636 | 951 | 4193 | 2557 | 6750 | 160.7143 | -10.0238
2020-07-17 |  | 10 | 43.68 | 36.8 | 1910 | 191 | 657 | 404 | 1223 | 723 | 1946 | 194.6 | 3.6
2020-07-27 |  | 10 | 33.24 | 47.58 | 1977 | 197.7 | 654 | 425 | 1322 | 776 | 2098 | 209.8 | 12.1
2020-08-13 | MV Orage, captage OK, surpression rouge, corrigée | 17 | 72.42 | 76.58 | 3782 | 222.4706 | 1191 | 783 | 2283 | 1357 | 3640 | 214.1176 | -8.3529
2020-08-30 | ras. MV 10/9/20 : MàJ date + calcul Nb jours, Index EDF estimés | 17 | 69.42 | 58.41 | 3175 | 186.7647 | 998 | 656 | 1978 | 1144 | 3122 | 183.6471 | -3.1176
2020-09-04 | Sol résevoir humide (Ctrl ballon) | 5 | 9.64 | 22.26 | 833 | 166.6 | 445 | 11 | 592 | 619 | 1211 | 242.2 | 75.6
2020-09-10 | MV Ctrl P1 captage, anomalie temps fonctionnement, Inverseur pompe à vérifier ? Voir m3/j feuille Résultats ? | 6 | 15.41 | 25.51 | 1070 | 178.3333 | 382 | 172 | 520 | 75 | 595 | 99.1667 | -79.1667
2020-09-11 |  | 1 | 7.7 | 0.41 | 158 | 158 | 101 | 2 | 105 | 63 | 168 | 168 | 10
2020-09-18 |  | 7 | 11.5 | 30.23 | 1125 | 160.7143 | 409 | 155 | 705 | 422 | 1127 | 161 | 0.28571
2020-09-25 | nettoyage du réservoir | 7 | 44.32 | 12.55 | 1133 | 161.8571 | 476 | 260 | 671 | 415 | 1086 | 155.1429 | -6.7143
2020-10-01 |  | 6 | 49.1 | 13.38 | 1036 | 172.6667 | 515 | 296 | 551 | 339 | 890 | 148.3333 | -24.3333
2020-10-02 |  | 1 | 8.01 | 0 | 86 | 86 | 102 | 1 | 97 | 60 | 157 | 157 | 71
2020-10-05 |  | 3 | 34.4 | 1.85 | 370 | 123.3333 | 306 | 159 | 237 | 147 | 384 | 128 | 4.6667
2020-10-09 |  | 4 | 58.86 | 3.48 | 504 | 126 | 409 | 390 | 288 | 178 | 466 | 116.5 | -9.5
2020-10-19 |  | 10 | 0.07 | 42.95 | 1272 | 127.2 | 530 | 74 | 739 | 460 | 1199 | 119.9 | -7.3
2020-10-24 |  | 5 | 5.87 | 10.91 | 465 | 93 | 213 | 6 | 245 | 148 | 393 | 78.6 | -14.4
2020-10-30 |  | 6 | 7.93 | 12.12 | 519 | 86.5 | 243 | 4 | 333 | 202 | 535 | 89.1667 | 2.6667

## Bilan
CAPTAGE |  | Bilan | Vérif
| Nombre de jours relevés(1) | 380 | 380
| Heures pompe 1 | 1029.99 | 1108.56
| Heures pompe 2 | 823.66 | 901.46
| Total pompé m3(2) | 44914 | 49392
| Moyenne pompée/jour m3 | 118.1947 | 122.9954
RESERVOIR | Index ancien réseau m3 | 26578 | 29259
| Index nouveau réseau m3 | 16963 | 18604
| Consommation totale m3(3) | 43541 | 47863
| Moyenne consommée/jour m3 | 114.5816 | 121.5338
| Moyenne des écarts/m3 | -1.4616
| Ecart Jour/m3 : (2-3)/1 | -3.6132
| Perte ou écarts de comptage m3 | 1373
44