## Série de tests proposés par next-up :

## Important et fondamental :

## Un filtre Linky PERFORMANT couvrant la totalité des 36 fréquences sous-porteuses comprises entre 35,9 et 90,6 kHz qui sont utilisées dans le G3 Linky, ne peut qu’être complexe à réaliser, avoir un poids conséquence de plusieurs kilogrammes, ce qui le rend incompatible avec une déclinaison grand public de type modulaire.

Préambule sur Les fréquences G1 et le G3 du Linky :

- Linky Bande Fréquences G1 :

Le G1 utilise une modulation par déplacement de fréquence ou S-FSK acronyme Spread Frequency Shift-Keying. 
Le signal est modulé suivant 2 fréquences de communications qui engendrent des rayonnements en mode dit conduit (courants transitoires ou harmoniques en Hautes Fréquences (High Frequency Voltage Transients) appelé en France LDE acronyme de Linky Dirty Electricity sur tous les câbles du réseau électrique Basse Tension, domestique inclus, ce qui impacte la santé.
Ces 2 Fréquences sont prédéterminées sur la plage de 63,3 kHz et 74 kHz soit : FM (Fréquence Mark - Marque) en 63,3 kHz et la FS (Fréquence Space - Espace) en 74 kHz avec un écart de 10 kHz entre les deux porteuses, donc chaque sous-porteuse présente une largeur de bande de 5 kHz.
Les signaux radiatifs du G1 sont donc répartis sur une bande étroite CENELEC-A ce qui rend leurs atténuations plus faciles par un filtre Linky que le G3 qui est sur une large bande de fréquences.

- Linky Bande Fréquences G3 :

Le G3 correspond au compteur Linky de deuxième génération. Il utilise un protocole de communication plus évolué, fondé sur un multiplexage par répartition orthogonale de fréquences ou OFDM acronyme d’Orthogonal Frequency-Division Mmultiplexing. 
L’OFDM consiste à répartir le signal de communication radiatif en mode dit conduit (courants transitoires ou harmoniques en Hautes Fréquences (High Frequency Voltage Transients) appelé en France LDE acronyme de Linky Dirty Electricity sur tous les câbles du réseau électrique Basse Tension, domestique inclus, mais dans le cas du G3, le signal de communication radiatifs est réalisé par une transmission sur un plus grand nombre de sous-porteuses. 
Dans le cas du protocole Linky G3, ce sont 36 sous-porteuses comprises entre 35,9 et 90,6 kHz qui sont utilisées, par blocs de 6. 
Les signaux radiatifs du G3 sont donc répartis sur une large bande de fréquences CENELEC-A ce qui rend leurs atténuations très difficiles pour les consommateurs dits particuliers.

Tests N°1 Filtre Linky Valeurs d’Atténuation G1 & G3 : Filtre Type STRIKE SPICIA Réf. S3466634

Filtre grand public pour système de comptage connecté Linky.
Tests valeurs d’atténuation filtre large bande pour système de comptage connecté Linky CPL bandes fréquences G1 & G3

► Protocole du test en laboratoire :

## - calibrage départ 0 dB sans charge de puissance de soutirage (nota : dans tous les cas les soutirages de puissance dégradent plus ou moins les valeurs d’atténuations) 

- Résultats informatifs, indicatifs et non contractuels du test en laboratoire du Filtre Type STRIKE SPICIA Réf. S3466634:
1 - valeur d'atténuation dans la bandes de fréquences du G1 (63,3 kHz à 74 kHz) du système de comptage connecté Linky : - 64,9 dB soit un indice d’atténuation performant.
2 - valeur d'atténuation dans la bandes de fréquences du G3 (35,9 kHz à 90,6 kHz) du système de comptage connecté Linky : - 29 dB soit un indice d’atténuation médiocre à très médiocre.

## Tests N°2 Filtre Linky Valeurs d’Atténuation G1 & G3 : Filtre Type EMIKON HPF 1065 (décliné sous d’autres appellations commerciales dans le monde)

► Protocole du test en laboratoire :

## - calibrage départ 0 dB sans charge de puissance de soutirage (nota : dans tous les cas les soutirages de puissance dégradent plus ou moins les valeurs d’atténuations) 

- Résultats informatifs, indicatifs et non contractuels du test en laboratoire du Filtre Type EMIKON HPF 1065 :

## 1 - valeur d'atténuation dans la bandes de fréquences du G1 (63,3 kHz à 74 kHz) du système de comptage connecté Linky : - 43,5 dB soit un indice d’atténuation moyen.
2 - valeur d'atténuation dans la bandes de fréquences du G3 (35,9 kHz à 90,6 kHz) du système de comptage connecté Linky : - 34 dB soit un indice d’atténuation médiocre.

Vidéo test comparatif filtre Emikon et filtre de next-up :

https://videos.ehs-france.org/Emikon_comparatif.html

## Tests N°3 Filtre Linky Valeurs d’Atténuation G1 & G3 : Filtre Type LEGRAND LEG 036 09

Filtre grand public pour système de comptage connecté Linky.
Tests valeurs d’atténuation filtre large bande pour système de comptage connecté Linky CPL bandes fréquences G1 & G3

► Protocole du test en laboratoire :

- calibrage départ 0 dB sans charge de puissance de soutirage (nota : dans tous les cas les soutirages de puissance dégradent plus ou moins les valeurs d’atténuations) 

     - Résultats informatifs, indicatifs et non contractuels du test en laboratoire du Filtre Type LEGRAND LEG 036 09

1 - valeur d'atténuation dans la bandes de fréquences du G1 (63,3 kHz à 74 kHz) du système de comptage connecté Linky : 0 dB ne couvre pas la bande de fréquences 
      2 - valeur d'atténuation dans la bandes de fréquences du G3 (35,9 kHz à 90,6 kHz) du système de comptage connecté Linky : 0 dB ne couvre pas la bande de fréquences

## Tests N°4  Filtre Linky Pro Hautes Performances Valeurs d’Atténuation G1 & G3 (c’est le filtre proposé par next-up)

Filtre grand public pour système de comptage connecté Linky.
Tests valeurs d’atténuation filtre large bande pour système de comptage connecté Linky CPL bandes fréquences G1 & G3

► Protocole du test en laboratoire :

- calibrage départ 0 dB sans charge de puissance de soutirage (nota : dans tous les cas les soutirages de puissance dégradent plus ou moins les valeurs d’atténuations) 

 - Résultats informatifs, indicatifs et non contractuels du test en laboratoire du Filtre Linky Pro Hautes Performances Type 6kVA

1 - valeur d'atténuation dans la bandes de fréquences du G1 (63,3 kHz à 74 kHz) du système de comptage connecté Linky : - 71,5 dB = Très Performant 
        2 - valeur d'atténuation dans la bandes de fréquences du G3 (35,9 kHz à 90,6 kHz) du système de comptage connecté Linky : - 61,5 dB = Performant