## Page de garde
|  | N° CONTRAT : |  | N° Projet : C1921
TITRE DU PROJET : EXAMEN D’OPPORTUNITE POUR LE DEVELOPPEMENT DES EARLY PRODUCTION FACILITIES (EPF) EN LOCAL
TITRE DU DOCUMENT : MATRICE CAUSE & EFFET
|  | N° Doc : C1921-GCB-000-INS-XXX-XXX |  |  |  |  | REV : B0 | PAGE : | 1 | / | 3
MATRICE CAUSE & EFFET
B0 | Emis pour approbation client |  | 2021-07-26 |  | B.Y | K.S | A.A
REV | DESCRIPTION DE LA REVISION |  | DATE |  | PREPARE PAR | VERIFIE PAR | APPROUVE PAR

## Rev
|  | N° CONTRAT : |  | N° Projet : C1921
TITRE DU PROJET : EXAMEN D’OPPORTUNITE POUR LE DEVELOPPEMENT DES EARLY PRODUCTION FACILITIES (EPF) EN LOCAL
TITRE DU DOCUMENT : MATRICE CAUSE & EFFET
|  | N° Doc : C1921-GCB-000-XXX-XXX |  |  | REV : B0 | PAGE : | 2 | / | 3
INDICE DES REVISIONS
Rev. | Section |  | Description de la révision
B0 |  |  | EMIS POUR APPROBATION CLIENT
RESERVES
Rev. | Section |  | Description de la réserve

## CAUSE & EFFECT
|  |  |  | N° CONTRAT : | [21 empty] | N° Projet : C1921
|  |  |  | TITRE DU PROJET : | [21 empty] | EXAMEN D’OPPORTUNITE POUR LE DEVELOPPEMENT DES EARLY PRODUCTION FACILITIES (EPF) EN LOCAL
|  |  |  | TITRE DU DOCUMENT : | [21 empty] | Matrice Cause & Effet
|  |  |  | N° Doc : | [21 empty] | C1921-GCB-000-XXX-XXX
[47 empty] | PAGE : | 3 | / | 3
cause effet |  |  |  | Description | Overture Vanne d'Arret d'Urgence entrée Séparateur | Fermeture Vanne d'Arret d'Urgence entrée Séparateur | Ouverture Vanne D'arret sortie vers Compresseur | Fermeture Vanne D'arret sortie vers Compresseur | Ouverture Vanne D'arret sortie huile vers Surge Tank | Fermeture Vanne D'arret sortie huile vers Surge Tank | Ouverture Vanne D'arret sortie Eau vers Evaporateur | Fermeture Vanne D'arret sortie Eau vers Evaporateur | Ouverture Vanne D'evacuation gaz vers Torche | Fermeture Vanne D'evacuation gaz vers Torche | Ouverture Vanne de régulation de pression Gaz de Sortie | Fermeture Vanne de régulation de pression Gaz de Sortie | Ouverture Vanne de régulation de Niveau Huile de Sortie | Fermeture Vanne de régulation de Niveau Huile de Sortie | Ouverture Vanne de régulation de Niveau eau de Sortie | Fermeture Vanne de régulation de Niveau eau de Sortie | Ouverture Vanne D'arret sortie Huile vers Pompes | Fermeture Vanne D'arret sortie Huile vers Pompes | Ouverture Vanne de Régulation de Pression gaz de torche | Fermeture Vanne de Régulation de Pression gaz de torche | Marche Pompe A | Arret Pompe A | Marche Pompe B | Arret Pompe B | Marche Pompe C | Arret Pompe C | Ouverture Vanne D'arret Arriver du Séparateur HP | Fermeture Vanne D'arret Arriver du Séparateur HP | Ouverture Vanne D'arret D'urgence vers CPF | Fermeture Vanne D'arret D'urgence vers CPF | Ouverture Vanne de Régulation de Débit Pompe A | Fermeture Vanne de Régulation de Débit Pompe A | Ouverture Vanne de Régulation de Débit Pompe B | Fermeture Vanne de Régulation de Débit Pompe B | Ouverture Vanne de Régulation de Débit Pompe C | Fermeture Vanne de Régulation de Débit Pompe C | Ouverture Vanne de Régulation de Pression Sortie Pompes | Fermeture Vanne de Régulation de Pression Sortie Pompes | Ouverture Vanne D'arret D'urgence sortie compresseur | Fermeture Vanne D'arret D'urgence sortie compresseur | Ouverture Vanne de Régulation de Pression Sortie Compresseur | Fermeture Vanne de Régulation de Pression Sortie Compresseur | Ouverture Vanne de Régulation de Pression entrée fuel gas package | Fermeture Vanne de Régulation de Pression entrée fuel gas package | Torche Allumé | Torche Etteinte
|  |  |  | TAG N° | 004-ESDV-01 | 004-ESDV-01 | 004-SDV-02 | 004-SDV-02 | 004-SDV-03 | 004-SDV-03 | 004-SDV-04 | 004-SDV-04 | 004-BDV-01 | 004-BDV-01 | 004-PV-01 | 004-PV-01 | 004-LV-01 | 004-LV-01 | 004-LV-02 | 004-LV-02 | 005-SDV-01 | 005-SDV-01 | 005-PV-01 | 005-PV-01 | 006-M-A | 006-M-A | 006-M-B | 006-M-B | 006-M-C | 006-M-C | 006-XV-01 | 006-XV-01 | 006-ESDV-01 | 006-ESDV-01 | 006-FV-01 | 006-FV-01 | 006-FV-02 | 006-FV-02 | 006-FV-03 | 006-FV-03 | 006-PV-02 | 006-PV-02 | 007-ESDV-01 | 007-ESDV-01 | 007-PV-01 | 007-PV-01 | 007-PV-02 | 007-PV-02 | Flare ON | Flare OFF
Titre | Notes | TAG N° | Description
Arret D'urgence |  | 01-AU -01 | Bouton d'arret d'urgence salle de contrôle EPF |  |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X | X |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  | X | [5 empty] | X |  | X |  | X |  | X |  | X
|  | 01-AU -02 | Bouton d'arret d'urgence SKID Séparateur MP |  |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X | X |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  | X | [5 empty] | X |  | X |  | X |  | X |  | X
|  | 01-AU -03 | Bouton d'arret d'urgence Pompe 01 |  |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X | X |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  | X | [5 empty] | X |  | X |  | X |  | X |  | X
|  | 01-AU -04 | Bouton d'arret d'urgence Pompe 02 |  |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X | X |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  | X | [5 empty] | X |  | X |  | X |  | X |  | X
|  | 01-AU -05 | Bouton d'arret d'urgence Pompe 03 |  |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X | X |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  | X | [5 empty] | X |  | X |  | X |  | X |  | X
|  | 01-AU -06 | Bouton d'arret d'urgence station de compression |  |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X | X |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  | X | [5 empty] | X |  | X |  | X |  | X |  | X
Séparateur HP |  | Process :
|  | 004-PT-03 HH | Pression de séparateur HP |  |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
|  | 004-LT-02 HH | Niveau Huile du séparateur HP |  |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
|  | 004-LT-02 LL | Niveau Huile du séparateur HP |  |  | X | X |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X | X |  | X |  | X |  |  | X | X | [8 empty] | X |  | X |  | X |  | X |  | X
|  | 004-LT-04 LL | Niveau eau du séparateur HP |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | [5 empty] | X | [11 empty] | X | X | [8 empty] | X |  | X |  | X |  | X |  | X
Monitoring :
|  | 004-PT-01 H | Transmetteur de pression entrée séparateur | [11 empty] | X | [5 empty] | X | [28 empty] | X
|  | 004-PT-02 H | Transmetteur de pression de séparation |  |  |  |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X | [14 empty] | X |  |  | X
|  | 004-PT-02 L | Transmetteur de pression de séparation |  |  |  | X | [8 empty] | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X | X | [16 empty] | X |  | X
|  | 004-PT-04 H | Transmetteur de pression de sortie gaz |  |  |  | X | [7 empty] | X |  |  |  | X | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X | [12 empty] | X |  | X |  |  | X
|  | 004-LT-01 H | Transmetteur de Niveau huile |  |  |  | X | [11 empty] | X |  | X |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  | X | [8 empty] | X | [8 empty] | X
|  | 004-LT-01 L | Transmetteur de Niveau huile |  |  |  |  | X | [11 empty] | X | [5 empty] | X |  | X |  | X | X | [10 empty] | X | [7 empty] | X
|  | 004-LT-03 H | Transmetteur de Niveau eau |  |  |  |  | X | [10 empty] | X | [5 empty] | X |  | X |  | X | [20 empty] | X
|  | 004-LT-03 L | Transmetteur de Niveau eau | [15 empty] | X | [30 empty] | X
|  | 004-PDT-02 H | Transmetteur de Pression Differentielle huile | [46 empty] | X
|  | 004-PDT-03 H | Transmetteur de Pression Differentielle huile | [46 empty] | X
|  | 004-PDT-04 H | Transmetteur de Pression Differentielle eau | [46 empty] | X
Surge Tank |  | Process :
|  | 005-LT-01 HH | Transmetteur de Niveau surge tank |  |  | X |  |  | X |  |  | X | X |  | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  |  | X | X
|  | 005-LT-01 LL | Transmetteur de Niveau surge tank |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | [9 empty] | X |  | X |  | X | X |  |  | X
Monitoring :
|  | 005-LT-02 H | Transmetteur de Niveau surge tank | [11 empty] | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | [9 empty] | X | [5 empty] | X |  |  | X
|  | 005-LT-02 L | Transmetteur de Niveau surge tank | [15 empty] | X | X |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X | X | [10 empty] | X |  |  | X |  |  | X |  | X
|  | 005-PT-02 H | Transmetteur de Pression Sortie Gaz | [11 empty] | X | [5 empty] | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | [10 empty] | X |  |  | X |  | X |  |  | X
|  | 005-PT-02 L | Transmetteur de Pression Sortie Gaz | [16 empty] | X |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X | X | [16 empty] | X |  | X
Pompes |  | Process :
|  | 006-PT-01 HH | Transmetteur de Pression de refoulement Pompe A |  |  | X | [13 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | X |  | X | [5 empty] | X |  | X |  | X |  | X |  | X
|  | 006-PT-01 LL | Transmetteur de Pression de refoulement Pompe A |  |  | X | [14 empty] | X |  |  |  |  | X | [5 empty] | X |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X
|  | 006-PT-02 HH | Transmetteur de Pression de refoulement Pompe B |  |  | X | [13 empty] | X | [7 empty] | X |  |  |  | X | X | [5 empty] | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
|  | 006-PT-02 LL | Transmetteur de Pression de refoulement Pompe B |  |  | X | [14 empty] | X | [6 empty] | X |  |  |  | X |  | X | [7 empty] | X |  | X |  |  |  | X |  | X
|  | 006-PT-03 HH | Transmetteur de Pression de refoulement Pompe C |  |  | X | [13 empty] | X | [9 empty] | X |  | X | X | [7 empty] | X |  | X |  | X |  | X |  | X
|  | 006-PT-03 LL | Transmetteur de Pression de refoulement Pompe C |  |  | X | [14 empty] | X | [8 empty] | X |  | X |  | X | [7 empty] | X |  | X |  |  |  | X |  | X
|  | 006-FT-04 LL | Transmetteur de débit entrée pompe A |  |  | X | [19 empty] | X | [5 empty] | X | [9 empty] | X |  | X |  |  | X |  |  | X
|  | 006-FT-05 LL | Transmetteur de débit entrée pompe B |  |  | X | [20 empty] | X |  |  |  |  | X | [9 empty] | X |  | X |  |  | X |  |  | X
|  | 006-FT-06 LL | Transmetteur de débit entrée pompe C |  |  | X | [21 empty] | X |  |  |  | X | [9 empty] | X |  | X |  |  | X |  |  | X
Monitoring :
|  | 006-PT-06 H | Transmetteur de Pression sortie pompes | [16 empty] | X |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  |  | X |  | X |  |  | X
|  | 006-PT-06 L | Transmetteur de Pression sortie pompes | [17 empty] | X |  |  |  |  | X |  | X |  | X | [11 empty] | X | [5 empty] | X |  | X
|  | 006-PDT-01 H | Transmetteur de pression differentielle Pompe A | [46 empty] | X
|  | 006-PDT-02 H | Transmetteur de pression differentielle Pompe B | [46 empty] | X
|  | 006-PDT-03 H | Transmetteur de pression differentielle Pompe C | [46 empty] | X
|  | 006-FT-01 H | Transmetteur de Débit Pompe A Minimum Flow | [28 empty] | X | [15 empty] | X |  | X
|  | 006-FT-01 L | Transmetteur de Débit Pompe A Minimum Flow | [28 empty] | X | [15 empty] | X |  | X
|  | 006-FT-02 H | Transmetteur de Débit Pompe B Minimum Flow | [28 empty] | X | [15 empty] | X |  | X
|  | 006-FT-02 L | Transmetteur de Débit Pompe B Minimum Flow | [28 empty] | X | [17 empty] | X
|  | 006-FT-03 H | Transmetteur de Débit Pompe C Minimum Flow | [28 empty] | X | [17 empty] | X
|  | 006-FT-03 L | Transmetteur de Débit Pompe C Minimum Flow | [28 empty] | X | [17 empty] | X
|  | 006-FALL-04 | ALARME DE DEBIT BAS POMPE A | [17 empty] | X |  |  |  |  | X | [5 empty] | X |  | X |  | X | [7 empty] | X |  | X | X |  |  | X
|  | 006-FALL-05 | ALARME DE DEBIT BAS POMPE B | [17 empty] | X | [6 empty] | X |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X | [5 empty] | X |  | X | X |  |  | X
|  | 006-FALL-06 | ALARME DE DEBIT BAS POMPE C | [17 empty] | X | [8 empty] | X |  | X |  | X | [5 empty] | X |  |  |  | X |  | X | X |  |  | X
|  | 006-LALL-01 | ALARME DE NIVEAU SEPARATEUR HP BAS | [17 empty] | X |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  |  | X
|  | 006-LALL-02 | ALARME DE NIVEAU SURGE TANK BAS | [17 empty] | X |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  |  | X
Compresseur |  | Process :
|  | 007-PT-02 LL | Transmetteur de pression sortie gaz |  |  | X | [19 empty] | X |  | X |  | X | [17 empty] | X |  | X
Monitoring :
|  | 007-PT-01 H | Transmetteur de Pression Sortie Gaz | [21 empty] | X |  | X |  | X | [15 empty] | X |  | X |  |  | X
|  | 007-PT-01 L | Transmetteur de Pression Sortie Gaz | [22 empty] | X |  | X |  | X | [15 empty] | X |  | X |  | X
|  | 007-PT-04 H | Transmetteur de pression entrée gaz vers fuel gas package | [43 empty] | X |  |  | X
|  | 007-PT-04 L | Transmetteur de pression entrée gaz vers fuel gas package | [44 empty] | X |  | X
Closed Drain |  | Monitoring :
|  | 008-BO-LT-01 H | Transmetteur de Niveau de Drain | [42 empty] | X |  | X | X