| µ § | F O R C L U M Informatique & Systèmes Centre d'Affaires Paris Nord - Bâtiment Ampère N° 1 - BP 201 93153 Le Blanc-Mesnil Cedex ( (1) 45 91 52 64 3 (1) 48 65 64 94 |
| --- | --- |

| µ § | S.I.A.A.P. USINE D'EPURATION SEINE AVAL 4ème Circonscription Traitement des boues Route Centrale Les Noyers - B.P. 89 78603 Maisons - Laffite Cedex ( (1) 30 86 30 86 3 (1) 30 86 30 00 |
| --- | --- |

EXECUTION DE TRAVAUX ELECTRIQUES ET D'AUTOMATISMES (MARCHE 95 - 72072)

Manuel opérateur du pompage en Seine

| 0 | 15/07/96 | Document de base |  | DF |  | DF | ABo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ind. | Date | Objet |  | redacteur |  | verificateur | approbateur |
| 250850 |  |  | § |  | 250850_PS_MO_0 |  |  |
| N° AFFAIRE |  |  | Nom du fichier |  | Reference du document |  |  |

IDENTIFICATION

| Type du document | Manuel Opérateur |
| --- | --- |
| Titre du document | Manuel opérateur du pompage en Seine |

APPROBATION / DIFFUSION

| Entreprises / Organismes | Personne | Approbation | Diffusion |
| --- | --- | --- | --- |
| SIAAP - TD Boues | M. THIBERT | X |  |
| FORCLUM - Nanterre | M. PREVOST |  | X |

HISTORIQUE

| Ind. | Date | Modifications | Repère Modif. |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 15/07/96 | Document de base |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

table des matières

µ1.	Description	4

2.	Pompage en Seine	4

2.1.	Le mode "Local Manuel"	5

2.2.	Le mode "Local Automatique"	5

2.3.	Le mode "Distance Automatique"	5

2.4.	Changement de mode	6

2.4.1.	Passage du mode Local manu en mode Local auto	6

2.4.2.	Passage du mode Local manu en mode Distance	6

2.4.3.	Passage du mode Distance ou Local auto au mode Local Manu	6

2.4.4.	Passage du mode Local auto au mode Distance	6

2.5.	Gestion des défauts	6

2.5.1.	Affichage des défauts	6

2.6.	Echanges automate superviseur	8

2.6.1.	Télécommandes	8

2.6.2.	Téléreglages	8

2.6.3.	Télésignalisation	8

2.6.4.	Téléalarmes	8

2.6.5.	Télémesures	8

3.	Eclairage	9

# 1.	Description

L'automate de l'armoire ARM18 gère les fonctions suivantes :

-	Le pompage

-	L'éclairage général

-	L'éclairage de balisage

# 2.	Pompage en Seine

Le pompage est réalisé par deux pompes (Nord et Sud) équipées de démarreurs électroniques.

Celles-ci fonctionnent selon trois modes de marche :

-	Local Manuel

-	Local Automatique

-	Distance Automatique

Selon le mode de marche, les commandes viennent des boutons poussoirs locaux ou de la supervision.

La sélection du mode de marche se fait par commutateur quatre positions, la quatrième position permet la consignation des pompes.

## 2.1.	Le mode "Local Manuel"

Les commandes sont réalisées par appui sur des boutons poussoirs situés en face avant :

Deux boutons poussoir par pompe :

-	Un bouton marche

-	Un bouton arrêt

Deux voyants par pompe donnent l'état des pompes :

-	Pompe en marche

-	Pompe à l'arrêt

Les deux pompes peuvent fonctionner en même temps.

Une poire contrôle le niveau de la Seine, sur niveau bas les pompes s'arrêtent.

Sur l'un des défauts suivants, il y arrêt de la pompe :

-	Défaut court circuit

-	Surcharge moteur

-	Défaut variateur

-	Défaut température moteur

-	Arrêt d'urgence

-	Discordance commande pompe

## 2.2.	Le mode "Local Automatique"

Lorsque ce mode est sélectionné, aucune commande n'est accessible localement.

Les pompes sont mises en service alternativement pendant un temps saisi sur le superviseur.

Lors de la permutation des pompes, un temps est laissé entre l'arrêt d'une pompe et le démarrage de l'autre pompe.

Si une pompe tombe en défaut, la pompe restant en service fonctionne en permanence.

## 2.3.	Le mode "Distance Automatique"

Les commandes et réglage suivant sont pris en compte :

-	Commande marche / arrêt pompage en Seine

-	Temps de marche pompe nord

-	Temps de marche pompe sud

Ce mode reprend les fonctionnalités du mode "Local Automatique".

Si une consigne de temps de marche changé alors que la pompe concernée est en fonctionnement, il ne sera que lors du prochain démarrage.

## 2.4.	Changement de mode

### 2.4.1.	Passage du mode Local manu en mode Local auto

Si aucune pompe ne tourne, démarrage de la pompe ne s'étant pas arrêtée la dernière.

Si une pompe tourne, celle-ci reste en fonctionnement pour la durée saisie a la supervision

Si deux pompes tourne, la pompe restant en service est celle qui ne s'est pas arrêtée la dernière.

### 2.4.2.	Passage du mode Local manu en mode Distance

Si la commande marche est passée sur le superviseur, le résultat est le même que lors du passage de Local Manu à Local auto.

Si la commande arrêt est passée depuis la supervision, les pompes s'arrêtent.

### 2.4.3.	Passage du mode Distance ou Local auto au mode Local Manu

La pompe étant en service reste en fonctionnement.

### 2.4.4.	Passage du mode Local auto au mode Distance

La pompe étant en service reste en fonctionnement pour le temps restant avant la prochaine permutation.

## 2.5.	Gestion des défauts

Les défauts sont mémorisés, un bouton poussoir situé localement en permet l'acquittement.

### 2.5.1.	Affichage des défauts

Les défauts sont affichés sur le terminal XBT.

A l'apparition d'un défaut, le message correspondant s'affiche en clignotant sur l'XBT.

La date et l'heure du défaut sont associées au message ainsi que le nombre de défauts présents.

Si un message comprend plusieurs lignes, les LED situées à coté des flèches de déplacement du clavier de l'XBT clignotent.

Tant qu'un défaut n'est pas pris en compte, il reste affiché en clignotant même si celui-ci à disparu.

La prise en compte des défauts se fait par appui sur la touche "ENTER" du clavier de l'XBT.

La date et l'heure d'apparition du défaut sont remplacées par celles de la prise en compte.

Le message devient fixe s'il est encore présent, il disparaît s'il le défaut à disparu.

Le message "SIAAP - TDB POMPAGE SEINE" est affiché sur l'XBT si aucun défaut n'est présent.

Néanmoins, si la LED "ALARM" située au-dessus de la touche "ENTER" est allumée, un défaut est présent. Pour l'afficher, il faut appuyer sur la touche "ENTER" en maintenant la touche "SHIFT" enfoncée.

## 2.6.	Echanges automate superviseur

Les informations qui suivent transitent entre l'automate et la supervision.

### 2.6.1.	Télécommandes

-	Marche / Arrêt pompage en Seine

### 2.6.2.	Téléreglages

-	Temps de marche pompe Nord

-	Temps de marche pompe Sud

### 2.6.3.	Télésignalisation

-	Mode Local Automatique

-	Mode Local Manuel

-	Mode Distance Automatique

-	Pompes Consignées

-	Pompe Nord en marche

-	Pompe Sud en marche

-	Niveau bas Seine

### 2.6.4.	Téléalarmes

-	Arrêt d'urgence général

Pour chaque pompe :

-	Défaut court circuit

-	Surcharge moteur

-	Défaut variateur

-	Défaut température moteur

-	Arrêt d'urgence

-	Discordance commande pompes

### 2.6.5.	Télémesures

-	Courant Pompe Nord

-	Courant Pompe Sud

# 3.	Eclairage

L'installation comporte un circuit d'éclairage général et un circuit d'éclairage de balisage.

La commande des ces éclairages est faite par détection de présence des personnes dans l'aire de pompage.

Tant qu'une personne est détectée dans l'aire de pompage, l'éclairage est permanent.

Si aucune présence n'est détectée, l'éclairage général est éteint au bout de 15 mn, l'éclairage de balisage au bout de 30 mn.

Si une personne se trouve dans la cabine, elle dispose d'un bouton poussoir pour allumer ou relancer la temporisation de l'éclairage général et de balisage.