## Pré-traitement
Débit dessableur 1 | 1000 | M3/D | Volume | Aire | Circonférence
Débit dessableur 2 | 1500 | M3/D | 1000 | 25 | 10
|  |  | M3 | M2 | M
Débit affluent décanteur | 2500 | M3/D
|  |  | TR | CH | TD
|  |  | 9.6 | 4.1667 | 10.4167
|  |  | heures | m/h | m3/m/d

## Facturation électrique
Équipements | Puissance (HP) | Puissance (KW) | Durée par jour (H) |  | KWH Par jour | KWH Mensuel
1 pompe | 50 | 37.3 | 6 | H | 223.8 | 6714
Équipements divers | 20 | 14.92 | 24 | H | 358.08 | 10742.4
1 aérateur de surface | 25 | 18.65 | 24 | H | 447.6 | 13428
1 aérothermes | 100 | 74.6 | 24 | H | 1790.4 | 53712
1 surpresseur | 30 | 22.38 | 24 | H | 537.12 | 16113.6
L'APPEL DE PUISSANCE: |  | 167.85 | KWH MENSUEL total |  |  | 100710
NOMBRE DE JOURS POUR FACTURATION : |  | 30
FACTEUR DE PUISSANCE: |  | 0.88
PUISSANCE MAXIMAL APPELÉ: |  | 170
FRAIS D'ABONNEMENT: |  | MONO | TRI
|  | 12.33 | 36.99 | $
PUISSANCE RÉELLE: | 167.85
PUISSANCE APPARENTE: | 190.7386
90% DE L'APPARENTE: | 171.6648
65% DE LA PUISSANCE LA PLUS HAUTE DES DOUZE DERNIERS MOIS: |  |  |  |  | 110.5
FRAIS DE PUISSANCE:
PUISSANCE SÉLECTIONNER= | 171.6648 | KW
X | 14.58 | $/KW
= | 2502.8724 | $
COÛT EN ÉNERGIE: | PREMIÈRE TRANCHE: |  | DEUXIÈME TRANCHE:
| 100710 | KWH | 0 |  | KWH
X | 0.0503 | $/KW | 0.0373 |  | $/KW
= | 5065.713 | $ | 0 |  | $
TOTAL COÛTS | 5065.713 | $
FRAIS D'ABONNEMENT | 12.33 | <--SELECTIONNER SUR MENU
SOUS-TOTAL | 5078.043 | $
TPS: | 253.9022 | $
TVQ: | 506.5348 | $
TOTAL: | 5838.4799 | $

## Cible traitement eaux usée
Procédé | CV: Kg DBO5CA / M3.D |  | Liste déroulante ci-bas |  | Attention pour que la MFC fonctionne les fourchettes de valeurs doivent être écrites avec des virgules (certaines avaient des points) et comporter 3 caractères avant le tiret (virgule comprise) et trois après
Aération prolongé | 0,1-0,3 | PROCÉDÉ: | RBS
RÉSULTAT | FALSE
Écoul. Piston | 0,3-0,7 | Chaque colonne possède une formule et selon le choix de la liste déroulante rapatrier le résultat à sa position
RÉSULTAT | FALSE | Highlighter le résultat si hors limite des attentes
Mél. Intégral | 0,3-1,6 |  | OK surbrillance du résultat selon les attentes pré-renseignés (mise en forme conditionnelle ENTRE…)
RÉSULTAT | FALSE
Échelonnée | 0,7-1,0 | Exemple de formule pour la charge volumique : |  |  |  | CV = Q * DBO
RÉSULTAT | FALSE |  |  |  |  | V
haute charge | 1,2-2,4 |  |  | Si Q = | 1.5
RÉSULTAT | FALSE |  |  | Si DBO = | 0.4
contact-stabilisa. | 1,0-1,3 |  |  | SI V = | 7
RÉSULTAT | FALSE
Fossé d'oxy | 0,1-0,3 | =SI(OU(K6="";J7="");"";INDEX(B3:F21;EQUIV(J7;B3:B21;0);EQUIV(K6;B3:F3;0))) =SI(OU(K6="";J7="");"";INDEX(B3:F21;EQUIV(J7;B3:B21;0);EQUIV(K6;B3:F3;0))) | =SI(OU(K6="";J7="");"";INDEX(B3:F21;EQUIV(J7;B3:B21;0);EQUIV(K6;B3:F3;0)))
RÉSULTAT | FALSE
RBS | 0,1-0,7
RÉSULTAT | 0.085714
Dénitrification | -
RÉSULTAT | FALSE
Fermen. Anaérobi | -
RÉSULTAT | FALSE

## Feuil3
CHOIX POSSIBLE
Aération prolongé
Écoul. Piston
Mél. Intégral
Échelonnée
haute charge
contact-stabilisa.
Fossé d'oxy
RBS
Dénitrification
Fermen. Anaérobi